## Datos y resultados del sistema
Definición | Símbolo | Unidad | Valor | Definición | Símbolo | Unidad | Valor calculado | Valor comercial | Check
Tensión nominal del sistema | Un | kVp-p (valor r.m.s) | 34.5 | Tensión máxima del sistema | Us | kVp-p (valor r.m.s) | 37.95 | 36 | 0
Aumentar tensión máxima del sistema | - | - | No | Tensión nominal | Ur | kVp-e (valor r.m.s) | 28.7575 | 30 | 1
Tensión máxima del equipo | Um | kVp-p (valor r.m.s) | 36 | Tensión máxima de operación | Uc | kVp-e (valor r.m.s) | 23.006 | 24 | 1
Tensión máxima del sistema | Usystem | kVp-p (valor r.m.s) | 37.95 | Tensión residual 8/20 𝝁s | Upl | kVp-e (valor pico) | - | 77.7 | 1
Tensión máxima del sistema | Us | kVp-p (valor r.m.s) | 37.95 | Tensión residual 30/60 𝝁s | Ups | kVp-e (valor pico) | - | 59 | 1
Tipo de sistema | - | - | Solido | Corriente nominal de descarga | In | kA (valor pico) | 6.717 | 10 | 1
Configuración del sistema | - | - | Tres hilos simple aterrizado | Corriente maniobra | Is | kA (valor pico) | 0.68418 | 1 | 1
Tensión continua del sistema | Uc | kVp-e (valor r.m.s) | 23.006 | Carga | Q | C | 1.1593 | 1.6 | 1
Factor de falla a tierra | Kg | - | 1.4 | Disipación de energía | W | kJ/kVp-e (valor r.m.s) | 3.0025 | 4.5 | 1
Factor de rechazo de carga | Kd | - | 1.2 | Disipación de energía térmica | Wth | kJ/kVp-e (valor r.m.s) | 0.37332 | 4.5 | 1
Nivel de aislamiento al impulso tipo rayo | BIL | kV p-e (valor pico) | 70 | Distancia de fuga mínima | Dfug | mm | 760.2924 | 760.2924 | 1
Nivel de aislamieto al impulso tipo maniobra | BSL | kV p-e (valor pico) | 170 | Distancia de arco | Darc | mm | 438 | 438 | 1
Altitud sobre el nivel del mar | H | m | 209
Nivel de contaminación | SPS | - | Medio
Distancia de fuga mínima normalizada de referencia | RUSCD | mm/kVp-p (valor r.m.s) | 34.7
Factor de correción por altura | Ka | - | 1
Perfil del aislador de prueba | - | - | Estándar
Distancia de fuga unitaria aislador de prueba | Dfug_p | mm | 320
Distancia de arco unitaria aislador de prueba | Darc_p | mm | 146
Nivel básico de aislamiento BIL aislador de prueba | BILaislador | kV p-e (valor pico) | 100
Diametro Dt aislador de prueba | Dt | mm | 255
Diametro Ds1 aislador de prueba | Ds1 | mm
Diametro Ds2 aislador de prueba | Ds2 | mm
Diametro promedio | Da | mm | 255
Factor de correción por diametro de aislador de prueba | Kad | - | 1
Distancia de fuga mínima normalizada USCD | USCD | mm/kVp-p (valor r.m.s) | 34.7
Distancia de fuga mínima | Dfug | mm | 760.2924
Número de aisladores | CAis | - | 3
Distancia de arco final | Darc | mm | 438
Distancia de arco mínima | Dmin,arc | mm | 248.2
Aproximación 1: Tensión nóminal Descaragdor | Ur1 | kVp-e (valor r.m.s) | 28.7575
Sobretensión temporal | Utov | kVp-e (valor r.m.s) | 30.6746
Constante TOV (10 segundos) | Ktov | - | 1.075
Aproximación 2: Tensión nóminal Descaragdor | Ur2 | kVp-e (valor r.m.s) | 28.5345
Tensión nominal del Descargador | Ur | kVp-e (valor r.m.s) | 28.7575
Número de campos de linea | - | - | 1
Longitud de vano | - | m | 100
Rango de tensión nominal del sistema | - | kVp-p (valor r.m.s) | 151 - 325
Cuenta con dato de impedancia de linea | - | - | No
Impedancia de línea | L | Henrios | 1
Capacitancia de línea | C | Faradios | 1
Impedancia de línea | - | Ω | 400
Descargador de prueba
Tensión máxima del sistema | Us-test | kVp-p (valor r.m.s) | 36
Tensión nominal | Ur-test | kVp-e (valor r.m.s) | 30
Tensión máxima de operación | Uc-test | kVp-e (valor r.m.s) | 24
Nivel de protección al impulso tipo rayo (NPR) | Upl-test | kVp-e (valor pico) | 77.7
Nivel de protección al impulso tipo maniobra (NPM) | Ups-test | kVp-e (valor pico) | 59
In 8/20 µs | In-Ltest | kA (valor pico) | 10
In 30/60 µs | In-Stest | kA (valor pico) | 1
Carga | Qrs-test | C | 1.6
Energía térmica | Wth-test | kJ/kVp-e (valor r.m.s) | 4.5
Cuenta con Distancia de fuga y arco del descaragdor |  |  | No
Distancia de fuga | - | mm | 10
Distancia de arco | - | mm | 10

## Sobretenciones del sistema
|  |  | Sobretensiones |  |  |  | Rayo
|  | Rayo | Definición | Símbolo | Unidad | Valor | Definición | Símbolo | Unidad | Valor
|  |  | 𝜎/CFO | - | - | 0.03 | Caso 1: Descargador ubicado en extremo de línea abierta | IDPS1 | kA(peak value) | 1.2774
|  |  | CFO estadístico | - | kV (valor pico) | 176.7887 | Caso 2: Descargador ubicado frente a transformador | IDPS2 | kA(peak value) | 2.0439
|  |  | CFO Bajo condiciones estandar: CFO + | - | kV (valor pico) | 245.28 | Caso 3: Falla de apanatallamiento con reflexiones | IDPS3 | kA(peak value) | 6.717
|  |  | CFO Bajo condiciones estandar: CFO - | - | kV (valor pico) | 264.99
|  |  | Sobretensión entrante: Rayo CFO + | - | kV (valor pico) | 294.336 | Maniobra
|  |  | Calcular sobretensión entrante con el CFO - | - | - | No | Definición | Símbolo | Unidad | Valor
|  |  | Sobretensión entrante: Rayo CFO - |  |  | 0 | Caso 1: Descargador ubicado en extremo de línea abierta | IDPS1 | kA(peak value) | 0.31384
|  |  | CFO para rayo | CFOL | kV (valor pico) | 294.336 | Caso 2: Descargador ubicado frente a transformador | IDPS2 | kA(peak value) | 0.50214
[7 empty] | Caso 3: Falla de apanatallamiento con reflexiones | IDPS3 | kA(peak value) | 0.68418
|  | Maniobra | Definición | Símbolo | Unidad | Valor
|  |  | 𝜎/CFO | - | - | 0.07 | Rayo
|  |  | Factor de Gap | kg | - | 0.7 | Definición | Símbolo | Unidad | Valor
|  |  | CFO estadístico | - | kV (valor pico) | 76.8893 | Carga transferida | Q | C | 1.1593
|  |  | CFO Bajo condiciones estandar: CFO | - | kV (valor pico) | 123.5411 | Energia transferidad | W | kJ/kVp-e (valor r.m.s) | 3.0025
|  |  | Sobretensión entrante: Maniobra CFO + | - | kV (valor pico) | 92.2671
|  |  | Calcular sobretensión entrante con el CFO - | - | - | No | Maniobra
|  |  | Sobretensión entrante: Maniobra CFO - |  |  | 0 | Definición | Símbolo | Unidad | Valor
|  |  | CFO para maniobra | CFOM | kV (valor pico) | 92.2671 | Carga transferida | Qs | C | 0.094913
[7 empty] | Energia transferidad | W | kJ/kVp-e (valor r.m.s) | 0.18666
|  |  | Definición | Símbolo | Unidad | Valor | Energia termica | Wth | kJ/kVp-e (valor r.m.s) | 0.37332
|  |  | Numero de lineas fuera de servicio o en mantenimiento | - | - | 10
|  |  | Ts | Ts | µs | 0.33333
|  |  | τ | τ | µs | 10
|  |  | n | - | - | 1
|  |  | Número aproximado de refelexiones Rayo | Nm | - | 10.5402
|  |  | N para rayo | N | - | 11
|  |  | Número aproximado de refelexiones Maniobra | Nm | - | 4.9083
|  |  | N para maniobra | N | - | 5
|  |  | Número de lineas conectadas maniobra | n | - | 1
|  |  | Ti | Ti | s | 0.0003
|  |  | Longitud de linea o subestación remota | - | km | 100
|  |  | Velocidad de la luz | - | m/s | 300000000
|  |  | Ue2 | - | - | 3
|  |  | Ue2*Us | - | kVp-e (valor r.m.s) | 92.9581
|  |  | Urp | Urp | kVp-e (valor r.m.s) | 115.9477
Tensión máxima del equipo (Um) kV (valor r.m.s.) | Soportabilidad ante sobrevoltajes a frecuencia nominal kV (valor r.m.s.)
3.6 | 10
7.2 | 20
12 | 28
17.5 | 38
24 | 50
36 | 70
52 | 95
72.5 | 140
100 | 150
185
123 | 185
230
145 | 185
230
275
170 | 230
275
325
245 | 275
325
360
395
460
300 | 750
850
362 | 850
950
420 | 850
950
1050
550 | 950
1050
1175
800 | 1300
1425
1550

## Tablas
Tabla 1 - Distancia de fuga recomendada
Tensión máxima del equipo (Um) kV (valor r.m.s.) | Soportabilidad ante sobrevoltajes a frecuencia nominal kV (valor r.m.s.) | Soportabilidad ante sobrevoltajes por impulso de rayo kV (valor pico) | Tensión máxima del equipo (Um) kV (valor r.m.s.) | Soportabilidad ante sobrevoltajes por maniobra kV (valor pico) | Soportabilidad ante sobrevoltajes por impulso de rayo kV (valor pico) |  | Nivel de contaminación | Mínima distancia de fuga nominal [mm/kV] | Us- Sistema [kV] | Número conductores en un haz | Zlinea | Nombre del sitema | Factor de falla a tierra
3.6 | 10 | 20 | 300 | 750 | 850 | 800 | Muy ligero | 22 | 3 - 150 | 1 | 450 | Tres hilos simple aterrizado | 1.4
|  | 40 |  |  | 950 | 550 | Ligero | 27.8 | 151 - 325 | 1 | 400 | Tres hilos con impedanciaa tierra | 1.73
7.2 | 20 | 40 |  | 850 | 950 | 420 | Medio | 34.7 | 326 - 400 | 2 | 350 | Delta | 1.73
|  | 60 |  |  | 1050 | 362 | Pesado | 43.3 | 400 - 800 | 3 o 4 | 320 | Cuatro hilos multi-aterrizado | 1.25
12 | 28 | 60 | 362 | 850 | 950 | 300 | Muy Pesado | 53.7 | > 800 | 6 o 8 | 300 | wye | 1.25
|  | 75 |  |  | 1050 | 245
|  | 95 |  | 950 | 1050 | 170
17.5 | 38 | 75 |  |  | 1175 | 145
|  | 95 | 420 | 850 | 1050 | 123
24 | 50 | 95 |  |  | 1175 | 100
|  | 125 |  | 950 | 1175 | 72.5
|  | 145 |  |  | 1300 | 52
36 | 70 | 145 |  | 1050 | 1300 | 36
|  | 170 |  |  | 1425 | 24
52 | 95 | 250 | 550 | 950 | 1175 | 17.5
72.5 | 140 | 325 |  |  | 1300 | 12
100 | 150 | 380 |  | 1050 | 1300 | 7.2
| 185 | 450 |  |  | 1425 | 3.6
123 | 185 | 450 |  | 1175 | 1425
| 230 | 550 |  |  | 1550
145 | 185 | 450 | 800 | 1300 | 1675
| 230 | 550 |  |  | 1800
| 275 | 650 |  | 1425 | 1800
170 | 230 | 550 |  |  | 1950
| 275 | 650 |  | 1550 | 1950
| 325 | 750 |  |  | 2100
245 | 275 | 650
| 325 | 750
| 360 | 850
| 395 | 950
| 460 | 1050
3.6 | 10