## Datos y Cálculos
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA #14 | VARIABLES ELÉCTRICAS | [5 empty] | CÁLCULO kVAr BANCO
Fecha | A EQV | kW TOT AVG | kVAR TOT AVG | kVA TOT AVG | PF TOT AVG | V LL EQV AVG | Fp final | ӨF | Si | Qi | Sf | Qf | Qc | Delta Qc | Qdespues | Sdespues | FP Despues | Fecha | kVAR Banco
01/05/2020 0:00:00 | 506.38 | 316.3 | 188.27 | 368.0914 | 0.85 | 456.41 | 1 | 0 | 372.1176 | 196.0251 | 316.3 | 0 | 196.0251 |  | 28.27 | 317.5608 | 0.99603 | 01/05/2020 0:00:00 | 160 |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 0:15:00 | 433.22 | 316.71 | 192.12 | 370.4259 | 0.85 | 456.59 | 1 | 0 | 372.6 | 196.2792 | 316.71 | 0 | 196.2792 | 0.2541 | 32.12 | 318.3346 | 0.9949 | 01/05/2020 0:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 0:30:00 | 520.32 | 364.37 | 266.3 | 451.3105 | 0.8 | 453.58 | 1 | 0 | 455.4625 | 273.2775 | 364.37 | 0 | 273.2775 | 76.9983 | 106.3 | 379.5592 | 0.95998 | 01/05/2020 0:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 0:45:00 | 561.72 | 369.74 | 270.08 | 457.8765 | 0.8 | 452.63 | 1 | 0 | 462.175 | 277.305 | 369.74 | 0 | 277.305 | 4.0275 | 110.08 | 385.7788 | 0.95842 | 01/05/2020 0:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 1:00:00 | 523.04 | 346.94 | 248.72 | 426.8829 | 0.81 | 452.23 | 1 | 0 | 428.321 | 251.1802 | 346.94 | 0 | 251.1802 | -26.1248 | 88.72 | 358.1042 | 0.96882 | 01/05/2020 1:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 1:15:00 | 513.04 | 370.58 | 268.44 | 457.5911 | 0.81 | 452.91 | 1 | 0 | 457.5062 | 268.2953 | 370.58 | 0 | 268.2953 | 17.1151 | 108.44 | 386.1201 | 0.95975 | 01/05/2020 1:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 1:30:00 | 362.12 | 278.22 | 183.21 | 333.125 | 0.83 | 458.87 | 1 | 0 | 335.2048 | 186.965 | 278.22 | 0 | 186.965 | -81.3303 | 23.21 | 279.1864 | 0.99654 | 01/05/2020 1:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 1:45:00 | 334.24 | 214.2 | 165.02 | 270.3946 | 0.79 | 459.31 | 1 | 0 | 271.1392 | 166.2373 | 214.2 | 0 | 166.2373 | -20.7277 | 5.02 | 214.2588 | 0.99973 | 01/05/2020 1:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 2:00:00 | 336.26 | 221.46 | 167.71 | 277.797 | 0.8 | 459.7 | 1 | 0 | 276.825 | 166.095 | 221.46 | 0 | 166.095 | -0.14232 | 7.71 | 221.5942 | 0.99939 | 01/05/2020 2:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 2:15:00 | 338.82 | 210.58 | 164.69 | 267.3326 | 0.79 | 459.3 | 1 | 0 | 266.557 | 163.4279 | 210.58 | 0 | 163.4279 | -2.6671 | 4.69 | 210.6322 | 0.99975 | 01/05/2020 2:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 2:30:00 | 337.02 | 195.19 | 150.77 | 246.6389 | 0.79 | 458.4 | 1 | 0 | 247.0759 | 151.484 | 195.19 | 0 | 151.484 | -11.9439 | -9.23 | 0 | 1 | 01/05/2020 2:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 2:45:00 | 327.06 | 209.18 | 164 | 265.805 | 0.79 | 458.71 | 1 | 0 | 264.7848 | 162.3414 | 209.18 | 0 | 162.3414 | 10.8574 | 4 | 209.2182 | 0.99982 | 01/05/2020 2:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 3:00:00 | 325.22 | 214.39 | 164.94 | 270.4964 | 0.79 | 459.36 | 1 | 0 | 271.3797 | 166.3848 | 214.39 | 0 | 166.3848 | 4.0434 | 4.94 | 214.4469 | 0.99973 | 01/05/2020 3:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 3:15:00 | 290.6 | 172.3 | 144.88 | 225.1166 | 0.76 | 458.59 | 1 | 0 | 226.7105 | 147.3444 | 172.3 | 0 | 147.3444 | -19.0404 | -15.12 | 0 | 1 | 01/05/2020 3:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 3:30:00 | 199.4 | 144.73 | 69.68 | 160.6302 | 0.9 | 461.29 | 1 | 0 | 160.8111 | 70.0959 | 144.73 | 0 | 70.0959 | -77.2485 | -90.32 | 0 | 1 | 01/05/2020 3:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 3:45:00 | 205.52 | 156.23 | 70.61 | 171.4456 | 0.91 | 461.4 | 1 | 0 | 171.6813 | 71.1805 | 156.23 | 0 | 71.1805 | 1.0846 | -89.39 | 0 | 1 | 01/05/2020 3:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 4:00:00 | 360.58 | 306.6 | 193.52 | 362.5652 | 0.85 | 455.95 | 1 | 0 | 360.7059 | 190.0136 | 306.6 | 0 | 190.0136 | 118.8331 | 33.52 | 308.4269 | 0.99408 | 01/05/2020 4:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 4:15:00 | 473.14 | 254.73 | 193.01 | 319.5939 | 0.79 | 454.96 | 1 | 0 | 322.443 | 197.692 | 254.73 | 0 | 197.692 | 7.6784 | 33.01 | 256.8599 | 0.99171 | 01/05/2020 4:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 4:30:00 | 514.86 | 377.97 | 258.75 | 458.0534 | 0.82 | 450.43 | 1 | 0 | 460.939 | 263.8247 | 377.97 | 0 | 263.8247 | 66.1327 | 98.75 | 390.657 | 0.96752 | 01/05/2020 4:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 4:45:00 | 357.48 | 240.81 | 179.75 | 300.4988 | 0.8 | 454.74 | 1 | 0 | 301.0125 | 180.6075 | 240.81 | 0 | 180.6075 | -83.2172 | 19.75 | 241.6185 | 0.99665 | 01/05/2020 4:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 5:00:00 | 351.62 | 214.67 | 160.67 | 268.1381 | 0.8 | 455.72 | 1 | 0 | 268.3375 | 161.0025 | 214.67 | 0 | 161.0025 | -19.605 | 0.67 | 0 | 1 | 01/05/2020 5:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 5:15:00 | 322.88 | 210.38 | 161.44 | 265.1841 | 0.79 | 456.74 | 1 | 0 | 266.3038 | 163.2727 | 210.38 | 0 | 163.2727 | 2.2702 | 1.44 | 210.3849 | 0.99998 | 01/05/2020 5:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 5:30:00 | 322.22 | 209.12 | 163.04 | 265.1664 | 0.79 | 456.56 | 1 | 0 | 264.7089 | 162.2948 | 209.12 | 0 | 162.2948 | -0.97787 | 3.04 | 209.1421 | 0.99989 | 01/05/2020 5:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 5:45:00 | 321.38 | 220.3 | 162.09 | 273.5055 | 0.8 | 456.64 | 1 | 0 | 275.375 | 165.225 | 220.3 | 0 | 165.225 | 2.9302 | 2.09 | 220.3099 | 0.99996 | 01/05/2020 5:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 6:00:00 | 332.66 | 207.22 | 158.99 | 261.1857 | 0.79 | 457.93 | 1 | 0 | 262.3038 | 160.8203 | 207.22 | 0 | 160.8203 | -4.4047 | -1.01 | 0 | 1 | 01/05/2020 6:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 6:15:00 | 295.48 | 201.83 | 155.08 | 254.5293 | 0.79 | 458.32 | 1 | 0 | 255.481 | 156.6372 | 201.83 | 0 | 156.6372 | -4.1831 | -4.92 | 0 | 1 | 01/05/2020 6:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 6:30:00 | 400.84 | 266.79 | 167.45 | 314.9864 | 0.84 | 456.23 | 1 | 0 | 317.6071 | 172.3293 | 266.79 | 0 | 172.3293 | 15.6922 | 7.45 | 266.894 | 0.99961 | 01/05/2020 6:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 6:45:00 | 346.38 | 220.99 | 164.5 | 275.4938 | 0.8 | 456.29 | 1 | 0 | 276.2375 | 165.7425 | 220.99 | 0 | 165.7425 | -6.5868 | 4.5 | 221.0358 | 0.99979 | 01/05/2020 6:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 7:00:00 | 342.88 | 222.83 | 159.53 | 274.0493 | 0.81 | 455.9 | 1 | 0 | 275.0988 | 161.3261 | 222.83 | 0 | 161.3261 | -4.4164 | -0.47 | 0 | 1 | 01/05/2020 7:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 7:15:00 | 377.36 | 250.69 | 196.51 | 318.5305 | 0.78 | 453.53 | 1 | 0 | 321.3974 | 201.1239 | 250.69 | 0 | 201.1239 | 39.7978 | 36.51 | 253.3347 | 0.98956 | 01/05/2020 7:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 7:30:00 | 399.42 | 266.15 | 197.22 | 331.2575 | 0.8 | 452.54 | 1 | 0 | 332.6875 | 199.6125 | 266.15 | 0 | 199.6125 | -1.5114 | 37.22 | 268.7399 | 0.99036 | 01/05/2020 7:30:00 |  |  | PASOS | Kvar | 1 | 0.9
01/05/2020 7:45:00 | 543.58 | 352.55 | 261.81 | 439.1309 | 0.8 | 447.68 | 1 | 0 | 440.6875 | 264.4125 | 352.55 | 0 | 264.4125 | 64.8 | 101.81 | 366.9561 | 0.96074 | 01/05/2020 7:45:00 |  | 2.3 | 1 | 11.5 | 1 | 0.9
01/05/2020 8:00:00 | 564.5 | 363.29 | 264.4 | 449.3184 | 0.81 | 447.24 | 1 | 0 | 448.5062 | 263.0174 | 363.29 | 0 | 263.0174 | -1.3951 | 104.4 | 377.9934 | 0.9611 | 01/05/2020 8:00:00 |  | 4.6 | 2 | 11.5 | 1 | 0.9
01/05/2020 8:15:00 | 659.48 | 353.03 | 259.97 | 438.4228 | 0.8 | 446.12 | 1 | 0 | 441.2875 | 264.7725 | 353.03 | 0 | 264.7725 | 1.7551 | 99.97 | 366.9117 | 0.96217 | 01/05/2020 8:15:00 |  | 5.75 | 3 | 11.5 | 1 | 0.9
01/05/2020 8:30:00 | 538.74 | 362.8 | 260.93 | 446.8874 | 0.81 | 447.15 | 1 | 0 | 447.9012 | 262.6627 | 362.8 | 0 | 262.6627 | -2.1098 | 100.93 | 376.5776 | 0.96341 | 01/05/2020 8:30:00 |  | 6.9 | 4 | 23 | 1 | 0.9
01/05/2020 8:45:00 | 544.9 | 355.86 | 264.37 | 443.3146 | 0.8 | 449.29 | 1 | 0 | 444.825 | 266.895 | 355.86 | 0 | 266.895 | 4.2323 | 104.37 | 370.8496 | 0.95958 | 01/05/2020 8:45:00 |  | 9.2 | 5 | 23 | 1 | 0.9
01/05/2020 9:00:00 | 557.04 | 354.71 | 263.49 | 441.8667 | 0.8 | 449.84 | 1 | 0 | 443.3875 | 266.0325 | 354.71 | 0 | 266.0325 | -0.8625 | 103.49 | 369.4988 | 0.95998 | 01/05/2020 9:00:00 |  | 11.5 | 6 | 23 | 1 | 0.9
01/05/2020 9:15:00 | 544.08 | 350.75 | 263.67 | 438.8023 | 0.8 | 449.55 | 1 | 0 | 438.4375 | 263.0625 | 350.75 | 0 | 263.0625 | -2.97 | 103.67 | 365.75 | 0.95899 | 01/05/2020 9:15:00 |  | 13.8 | 7 | 46 | 1 | 0.9
01/05/2020 9:30:00 | 567.44 | 353.08 | 260.12 | 438.5521 | 0.8 | 448.62 | 1 | 0 | 441.35 | 264.81 | 353.08 | 0 | 264.81 | 1.7475 | 100.12 | 367.0007 | 0.96207 | 01/05/2020 9:30:00 |  | 18.4 | 8 | 46 | 1 | 0.9
01/05/2020 9:45:00 | 666.9 | 350.2 | 258.43 | 435.2311 | 0.8 | 447.66 | 1 | 0 | 437.75 | 262.65 | 350.2 | 0 | 262.65 | -2.16 | 98.43 | 363.7699 | 0.9627 | 01/05/2020 9:45:00 |  | 23 | TOTAL | 195.5 | 1 | 0.9
01/05/2020 10:00:00 | 602.3 | 355.75 | 259.57 | 440.3801 | 0.8 | 446.45 | 1 | 0 | 444.6875 | 266.8125 | 355.75 | 0 | 266.8125 | 4.1625 | 99.57 | 369.4215 | 0.96299 | 01/05/2020 10:00:00 |  | 27.6 |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 10:15:00 | 626.4 | 347.93 | 259.08 | 433.7946 | 0.8 | 446.71 | 1 | 0 | 434.9125 | 260.9475 | 347.93 | 0 | 260.9475 | -5.865 | 99.08 | 361.7625 | 0.96176 | 01/05/2020 10:15:00 |  | 36.75 |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 10:30:00 | 564.72 | 357 | 260.55 | 441.9675 | 0.8 | 446.38 | 1 | 0 | 446.25 | 267.75 | 357 | 0 | 267.75 | 6.8025 | 100.55 | 370.8899 | 0.96255 | 01/05/2020 10:30:00 |  | 46 |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 10:45:00 | 574.94 | 350.92 | 257.93 | 435.5143 | 0.8 | 447.22 | 1 | 0 | 438.65 | 263.19 | 350.92 | 0 | 263.19 | -4.56 | 97.93 | 364.3283 | 0.9632 | 01/05/2020 10:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 11:00:00 | 579.92 | 359.22 | 261.35 | 444.2329 | 0.8 | 447.29 | 1 | 0 | 449.025 | 269.415 | 359.22 | 0 | 269.415 | 6.225 | 101.35 | 373.2437 | 0.96243 | 01/05/2020 11:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 11:15:00 | 568.68 | 341.66 | 248.44 | 422.4381 | 0.81 | 446.06 | 1 | 0 | 421.8025 | 247.3576 | 341.66 | 0 | 247.3576 | -22.0574 | 88.44 | 352.9209 | 0.96809 | 01/05/2020 11:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 11:30:00 | 566.98 | 365.42 | 261.96 | 449.6163 | 0.81 | 444.33 | 1 | 0 | 451.1358 | 264.5595 | 365.42 | 0 | 264.5595 | 17.2019 | 101.96 | 379.3779 | 0.96321 | 01/05/2020 11:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 11:45:00 | 623.74 | 363.96 | 258.66 | 446.5108 | 0.81 | 444.8 | 1 | 0 | 449.3333 | 263.5025 | 363.96 | 0 | 263.5025 | -1.057 | 98.66 | 377.0951 | 0.96517 | 01/05/2020 11:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 12:00:00 | 537.7 | 359.74 | 257.61 | 442.4656 | 0.81 | 443.43 | 1 | 0 | 444.1235 | 260.4473 | 359.74 | 0 | 260.4473 | -3.0552 | 97.61 | 372.7473 | 0.9651 | 01/05/2020 12:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 12:15:00 | 663.48 | 358.47 | 254.07 | 439.3772 | 0.81 | 441.6 | 1 | 0 | 442.5556 | 259.5278 | 358.47 | 0 | 259.5278 | -0.91946 | 94.07 | 370.6075 | 0.96725 | 01/05/2020 12:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 12:30:00 | 604.74 | 358.93 | 263.19 | 445.0839 | 0.8 | 447.7 | 1 | 0 | 448.6625 | 269.1975 | 358.93 | 0 | 269.1975 | 9.6697 | 103.19 | 373.4688 | 0.96107 | 01/05/2020 12:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 12:45:00 | 547.76 | 360.9 | 259.37 | 444.434 | 0.81 | 446.88 | 1 | 0 | 445.5556 | 261.2871 | 360.9 | 0 | 261.2871 | -7.9104 | 99.37 | 374.3303 | 0.96412 | 01/05/2020 12:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 13:00:00 | 638.86 | 361.65 | 261.45 | 446.2587 | 0.81 | 448.21 | 1 | 0 | 446.4815 | 261.8301 | 361.65 | 0 | 261.8301 | 0.54299 | 101.45 | 375.6099 | 0.96283 | 01/05/2020 13:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 13:15:00 | 542.98 | 362.72 | 259.43 | 445.9481 | 0.81 | 449.25 | 1 | 0 | 447.8025 | 262.6047 | 362.72 | 0 | 262.6047 | 0.77467 | 99.43 | 376.1012 | 0.96442 | 01/05/2020 13:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 13:30:00 | 630.6 | 368.13 | 265.09 | 453.6435 | 0.81 | 448.73 | 1 | 0 | 454.4815 | 266.5215 | 368.13 | 0 | 266.5215 | 3.9168 | 105.09 | 382.8363 | 0.96159 | 01/05/2020 13:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 13:45:00 | 601.02 | 353.74 | 250.93 | 433.7025 | 0.81 | 450.17 | 1 | 0 | 436.716 | 256.1033 | 353.74 | 0 | 256.1033 | -10.4182 | 90.93 | 365.24 | 0.96851 | 01/05/2020 13:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 14:00:00 | 561.92 | 366.37 | 263.71 | 451.4088 | 0.81 | 449.04 | 1 | 0 | 452.3086 | 265.2473 | 366.37 | 0 | 265.2473 | 9.144 | 103.71 | 380.766 | 0.96219 | 01/05/2020 14:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 14:15:00 | 641.3 | 374.83 | 259.31 | 455.7842 | 0.82 | 449.81 | 1 | 0 | 457.1098 | 261.6329 | 374.83 | 0 | 261.6329 | -3.6144 | 99.31 | 387.7628 | 0.96665 | 01/05/2020 14:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 14:30:00 | 455.08 | 316.78 | 187.46 | 368.0908 | 0.86 | 453.6 | 1 | 0 | 368.3488 | 187.9662 | 316.78 | 0 | 187.9662 | -73.6667 | 27.46 | 317.968 | 0.99626 | 01/05/2020 14:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 14:45:00 | 481.82 | 303.6 | 183.82 | 354.9123 | 0.85 | 453.16 | 1 | 0 | 357.1765 | 188.1544 | 303.6 | 0 | 188.1544 | 0.18817 | 23.82 | 304.533 | 0.99694 | 01/05/2020 14:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 15:00:00 | 457.68 | 281.84 | 176.73 | 332.6669 | 0.84 | 454 | 1 | 0 | 335.5238 | 182.0507 | 281.84 | 0 | 182.0507 | -6.1037 | 16.73 | 282.3361 | 0.99824 | 01/05/2020 15:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 15:15:00 | 559.4 | 406.53 | 270.71 | 488.4164 | 0.83 | 449.34 | 1 | 0 | 489.7952 | 273.1898 | 406.53 | 0 | 273.1898 | 91.1392 | 110.71 | 421.3352 | 0.96486 | 01/05/2020 15:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 15:30:00 | 637.2 | 363.14 | 265.11 | 449.6154 | 0.8 | 449.26 | 1 | 0 | 453.925 | 272.355 | 363.14 | 0 | 272.355 | -0.83482 | 105.11 | 378.046 | 0.96057 | 01/05/2020 15:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 15:45:00 | 619.86 | 363.62 | 259.82 | 446.9071 | 0.81 | 449.82 | 1 | 0 | 448.9136 | 263.2563 | 363.62 | 0 | 263.2563 | -9.0987 | 99.82 | 377.0723 | 0.96432 | 01/05/2020 15:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 16:00:00 | 551.62 | 363.14 | 263.95 | 448.9324 | 0.81 | 449.47 | 1 | 0 | 448.321 | 262.9088 | 363.14 | 0 | 262.9088 | -0.34751 | 103.95 | 377.7251 | 0.96139 | 01/05/2020 16:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 16:15:00 | 662.7 | 364.42 | 261.62 | 448.6056 | 0.81 | 449 | 1 | 0 | 449.9012 | 263.8355 | 364.42 | 0 | 263.8355 | 0.9267 | 101.62 | 378.3234 | 0.96325 | 01/05/2020 16:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 16:30:00 | 585.58 | 366.56 | 267.36 | 453.7043 | 0.8 | 451.37 | 1 | 0 | 458.2 | 274.92 | 366.56 | 0 | 274.92 | 11.0845 | 107.36 | 381.9586 | 0.95969 | 01/05/2020 16:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 16:45:00 | 608.48 | 367.97 | 265.04 | 453.4844 | 0.81 | 451.45 | 1 | 0 | 454.284 | 266.4057 | 367.97 | 0 | 266.4057 | -8.5143 | 105.04 | 382.6687 | 0.96159 | 01/05/2020 16:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 17:00:00 | 626.9 | 362.6 | 269.38 | 451.7127 | 0.8 | 452.11 | 1 | 0 | 453.25 | 271.95 | 362.6 | 0 | 271.95 | 5.5443 | 109.38 | 378.7384 | 0.95739 | 01/05/2020 17:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 17:15:00 | 540.32 | 372.77 | 265.91 | 457.8926 | 0.81 | 452.61 | 1 | 0 | 460.2099 | 269.8808 | 372.77 | 0 | 269.8808 | -2.0692 | 105.91 | 387.5234 | 0.96193 | 01/05/2020 17:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 17:30:00 | 518.68 | 360.33 | 266.91 | 448.4179 | 0.8 | 453.42 | 1 | 0 | 450.4125 | 270.2475 | 360.33 | 0 | 270.2475 | 0.36668 | 106.91 | 375.8556 | 0.95869 | 01/05/2020 17:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 17:45:00 | 588.74 | 363.5 | 265.98 | 450.4194 | 0.8 | 454.33 | 1 | 0 | 454.375 | 272.625 | 363.5 | 0 | 272.625 | 2.3775 | 105.98 | 378.6344 | 0.96003 | 01/05/2020 17:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 18:00:00 | 516.94 | 361.73 | 268.2 | 450.3108 | 0.8 | 453.97 | 1 | 0 | 452.1625 | 271.2975 | 361.73 | 0 | 271.2975 | -1.3275 | 108.2 | 377.5657 | 0.95806 | 01/05/2020 18:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 18:15:00 | 590.96 | 370.2 | 268.29 | 457.1953 | 0.81 | 454.15 | 1 | 0 | 457.037 | 268.0202 | 370.2 | 0 | 268.0202 | -3.2773 | 108.29 | 385.7133 | 0.95978 | 01/05/2020 18:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 18:30:00 | 515.8 | 363.98 | 267.4 | 451.6461 | 0.8 | 449.61 | 1 | 0 | 454.975 | 272.985 | 363.98 | 0 | 272.985 | 4.9648 | 107.4 | 379.4947 | 0.95912 | 01/05/2020 18:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 18:45:00 | 598.36 | 369.46 | 264.56 | 454.4147 | 0.81 | 450.73 | 1 | 0 | 456.1235 | 267.4844 | 369.46 | 0 | 267.4844 | -5.5006 | 104.56 | 383.9707 | 0.96221 | 01/05/2020 18:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 19:00:00 | 508.28 | 361.81 | 264.06 | 447.922 | 0.8 | 450.7 | 1 | 0 | 452.2625 | 271.3575 | 361.81 | 0 | 271.3575 | 3.8731 | 104.06 | 376.477 | 0.96104 | 01/05/2020 19:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 19:15:00 | 525.7 | 372.55 | 265.3 | 457.3594 | 0.81 | 450.79 | 1 | 0 | 459.9383 | 269.7215 | 372.55 | 0 | 269.7215 | -1.636 | 105.3 | 387.1454 | 0.9623 | 01/05/2020 19:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 19:30:00 | 588.22 | 359.19 | 263.16 | 445.2759 | 0.8 | 451.55 | 1 | 0 | 448.9875 | 269.3925 | 359.19 | 0 | 269.3925 | -0.32904 | 103.16 | 373.7104 | 0.96115 | 01/05/2020 19:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 19:45:00 | 597.22 | 370.95 | 267.69 | 457.4515 | 0.81 | 451.28 | 1 | 0 | 457.963 | 268.5632 | 370.95 | 0 | 268.5632 | -0.82934 | 107.69 | 386.2655 | 0.96035 | 01/05/2020 19:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 20:00:00 | 592.38 | 372.16 | 267.51 | 458.3281 | 0.81 | 451.02 | 1 | 0 | 459.4568 | 269.4392 | 372.16 | 0 | 269.4392 | 0.87602 | 107.51 | 387.3777 | 0.96072 | 01/05/2020 20:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 20:15:00 | 624.12 | 371.11 | 265.33 | 456.2046 | 0.81 | 451.51 | 1 | 0 | 458.1605 | 268.679 | 371.11 | 0 | 268.679 | -0.76019 | 105.33 | 385.7681 | 0.962 | 01/05/2020 20:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 20:30:00 | 644.32 | 364.61 | 266.8 | 451.7994 | 0.8 | 451.92 | 1 | 0 | 455.7625 | 273.4575 | 364.61 | 0 | 273.4575 | 4.7785 | 106.8 | 379.9299 | 0.95968 | 01/05/2020 20:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 20:45:00 | 580.34 | 360.32 | 258.15 | 443.2515 | 0.81 | 452.14 | 1 | 0 | 444.8395 | 260.8672 | 360.32 | 0 | 260.8672 | -12.5903 | 98.15 | 373.4487 | 0.96484 | 01/05/2020 20:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 21:00:00 | 563.66 | 356.13 | 260.78 | 441.4009 | 0.8 | 455.12 | 1 | 0 | 445.1625 | 267.0975 | 356.13 | 0 | 267.0975 | 6.2303 | 100.78 | 370.1151 | 0.96221 | 01/05/2020 21:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 21:15:00 | 533.12 | 360.4 | 262.72 | 445.9932 | 0.8 | 455.31 | 1 | 0 | 450.5 | 270.3 | 360.4 | 0 | 270.3 | 3.2025 | 102.72 | 374.7527 | 0.9617 | 01/05/2020 21:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 21:30:00 | 562.32 | 345.88 | 254.04 | 429.1495 | 0.8 | 455.43 | 1 | 0 | 432.35 | 259.41 | 345.88 | 0 | 259.41 | -10.89 | 94.04 | 358.4362 | 0.96497 | 01/05/2020 21:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 21:45:00 | 479.36 | 351.6 | 253.7 | 433.5738 | 0.81 | 457.53 | 1 | 0 | 434.0741 | 254.554 | 351.6 | 0 | 254.554 | -4.856 | 93.7 | 363.8712 | 0.96628 | 01/05/2020 21:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 22:00:00 | 619.5 | 368.17 | 270.34 | 456.7635 | 0.8 | 456.69 | 1 | 0 | 460.2125 | 276.1275 | 368.17 | 0 | 276.1275 | 21.5735 | 110.34 | 384.3489 | 0.95791 | 01/05/2020 22:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 22:15:00 | 604.34 | 371.25 | 271.01 | 459.6444 | 0.8 | 455.8 | 1 | 0 | 464.0625 | 278.4375 | 371.25 | 0 | 278.4375 | 2.31 | 111.01 | 387.4917 | 0.95809 | 01/05/2020 22:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 22:30:00 | 513.88 | 368.46 | 270.15 | 456.8849 | 0.8 | 456.29 | 1 | 0 | 460.575 | 276.345 | 368.46 | 0 | 276.345 | -2.0925 | 110.15 | 384.5722 | 0.9581 | 01/05/2020 22:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 22:45:00 | 594.36 | 371.62 | 272.21 | 460.6514 | 0.8 | 456.48 | 1 | 0 | 464.525 | 278.715 | 371.62 | 0 | 278.715 | 2.37 | 112.21 | 388.1913 | 0.95731 | 01/05/2020 22:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 23:00:00 | 602.46 | 361.64 | 269.27 | 450.8767 | 0.8 | 457.63 | 1 | 0 | 452.05 | 271.23 | 361.64 | 0 | 271.23 | -7.485 | 109.27 | 377.7875 | 0.95726 | 01/05/2020 23:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 23:15:00 | 509.4 | 375.9 | 274.24 | 465.3046 | 0.8 | 455.89 | 1 | 0 | 469.875 | 281.925 | 375.9 | 0 | 281.925 | 10.695 | 114.24 | 392.876 | 0.95679 | 01/05/2020 23:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 23:30:00 | 588.24 | 363.86 | 269.02 | 452.5106 | 0.8 | 454.79 | 1 | 0 | 454.825 | 272.895 | 363.86 | 0 | 272.895 | -9.03 | 109.02 | 379.8414 | 0.95793 | 01/05/2020 23:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
01/05/2020 23:45:00 | 520.76 | 373.96 | 267.86 | 459.9946 | 0.81 | 452.1 | 1 | 0 | 461.679 | 270.7424 | 373.96 | 0 | 270.7424 | -2.1526 | 107.86 | 389.2041 | 0.96083 | 01/05/2020 23:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 0:00:00 | 613.96 | 367.44 | 266.58 | 453.9571 | 0.81 | 450.64 | 1 | 0 | 453.6296 | 266.022 | 367.44 | 0 | 266.022 | -4.7204 | 106.58 | 382.5852 | 0.96041 | 02/05/2020 0:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 0:15:00 | 595.98 | 376.21 | 268.19 | 462.0171 | 0.81 | 452.92 | 1 | 0 | 464.4568 | 272.3713 | 376.21 | 0 | 272.3713 | 6.3494 | 108.19 | 391.4576 | 0.96105 | 02/05/2020 0:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 0:30:00 | 620.06 | 361.09 | 265.93 | 448.447 | 0.8 | 451.34 | 1 | 0 | 451.3625 | 270.8175 | 361.09 | 0 | 270.8175 | -1.5538 | 105.93 | 376.3073 | 0.95956 | 02/05/2020 0:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 0:45:00 | 620.36 | 370.17 | 263.83 | 454.568 | 0.81 | 449.9 | 1 | 0 | 457 | 267.9985 | 370.17 | 0 | 267.9985 | -2.819 | 103.83 | 384.4561 | 0.96284 | 02/05/2020 0:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 1:00:00 | 542.08 | 364.5 | 264.78 | 450.5205 | 0.8 | 451.26 | 1 | 0 | 455.625 | 273.375 | 364.5 | 0 | 273.375 | 5.3765 | 104.78 | 379.2613 | 0.96108 | 02/05/2020 1:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 1:15:00 | 554.54 | 378.14 | 269.01 | 464.0649 | 0.81 | 453.01 | 1 | 0 | 466.8395 | 273.7686 | 378.14 | 0 | 273.7686 | 0.39363 | 109.01 | 393.5391 | 0.96087 | 02/05/2020 1:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 1:30:00 | 625.54 | 361.82 | 267.49 | 449.9607 | 0.8 | 453.58 | 1 | 0 | 452.275 | 271.365 | 361.82 | 0 | 271.365 | -2.4036 | 107.49 | 377.4491 | 0.95859 | 02/05/2020 1:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 1:45:00 | 545.72 | 371.54 | 269.01 | 458.7029 | 0.81 | 453.92 | 1 | 0 | 458.6914 | 268.9903 | 371.54 | 0 | 268.9903 | -2.3747 | 109.01 | 387.2017 | 0.95955 | 02/05/2020 1:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 2:00:00 | 620.42 | 366.79 | 267.25 | 453.8254 | 0.8 | 453.64 | 1 | 0 | 458.4875 | 275.0925 | 366.79 | 0 | 275.0925 | 6.1022 | 107.25 | 382.1485 | 0.95981 | 02/05/2020 2:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 2:15:00 | 621.32 | 373.57 | 270.32 | 461.1154 | 0.81 | 454.15 | 1 | 0 | 461.1975 | 270.46 | 373.57 | 0 | 270.46 | -4.6325 | 110.32 | 389.519 | 0.95905 | 02/05/2020 2:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 2:30:00 | 519.6 | 366.12 | 267.2 | 453.2546 | 0.8 | 453.96 | 1 | 0 | 457.65 | 274.59 | 366.12 | 0 | 274.59 | 4.13 | 107.2 | 381.4914 | 0.95971 | 02/05/2020 2:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 2:45:00 | 593.08 | 376.36 | 269.78 | 463.0638 | 0.81 | 453.74 | 1 | 0 | 464.642 | 272.4799 | 376.36 | 0 | 272.4799 | -2.1101 | 109.78 | 392.044 | 0.95999 | 02/05/2020 2:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 3:00:00 | 504.16 | 366.12 | 265.6 | 452.3132 | 0.81 | 454.48 | 1 | 0 | 452 | 265.0663 | 366.12 | 0 | 265.0663 | -7.4136 | 105.6 | 381.0449 | 0.96083 | 02/05/2020 3:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 3:15:00 | 550.9 | 379.24 | 272.07 | 466.7388 | 0.81 | 454.66 | 1 | 0 | 468.1975 | 274.565 | 379.24 | 0 | 274.565 | 9.4987 | 112.07 | 395.4525 | 0.959 | 02/05/2020 3:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 3:30:00 | 581.58 | 371.98 | 268.51 | 458.7665 | 0.81 | 454.12 | 1 | 0 | 459.2346 | 269.3089 | 371.98 | 0 | 269.3089 | -5.2561 | 108.51 | 387.4836 | 0.95999 | 02/05/2020 3:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 3:45:00 | 539 | 378.86 | 273.32 | 467.1603 | 0.81 | 455.93 | 1 | 0 | 467.7284 | 274.2899 | 378.86 | 0 | 274.2899 | 4.981 | 113.32 | 395.4445 | 0.95806 | 02/05/2020 3:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 4:00:00 | 599.4 | 374.74 | 270.66 | 462.2628 | 0.81 | 455.72 | 1 | 0 | 462.642 | 271.3071 | 374.74 | 0 | 271.3071 | -2.9828 | 110.66 | 390.7374 | 0.95906 | 02/05/2020 4:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 4:15:00 | 612.98 | 376.45 | 271.87 | 464.3575 | 0.81 | 456.07 | 1 | 0 | 464.7531 | 272.5451 | 376.45 | 0 | 272.5451 | 1.238 | 111.87 | 392.7206 | 0.95857 | 02/05/2020 4:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 4:30:00 | 517.44 | 374.79 | 271.25 | 462.649 | 0.81 | 456.27 | 1 | 0 | 462.7037 | 271.3433 | 374.79 | 0 | 271.3433 | -1.2018 | 111.25 | 390.9528 | 0.95866 | 02/05/2020 4:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 4:45:00 | 611.86 | 372.75 | 269.63 | 460.0466 | 0.81 | 455.82 | 1 | 0 | 460.1852 | 269.8663 | 372.75 | 0 | 269.8663 | -1.4769 | 109.63 | 388.5374 | 0.95937 | 02/05/2020 4:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 5:00:00 | 541.46 | 368.97 | 265.45 | 454.5355 | 0.81 | 457.9 | 1 | 0 | 455.5185 | 267.1297 | 368.97 | 0 | 267.1297 | -2.7367 | 105.45 | 383.7428 | 0.9615 | 02/05/2020 5:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 5:15:00 | 609.74 | 381.97 | 273.38 | 469.7209 | 0.81 | 456.88 | 1 | 0 | 471.5679 | 276.5415 | 381.97 | 0 | 276.5415 | 9.4118 | 113.38 | 398.4421 | 0.95866 | 02/05/2020 5:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 5:30:00 | 612.06 | 370.73 | 270.75 | 459.0711 | 0.8 | 457.28 | 1 | 0 | 463.4125 | 278.0475 | 370.73 | 0 | 278.0475 | 1.506 | 110.75 | 386.919 | 0.95816 | 02/05/2020 5:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 5:45:00 | 506.4 | 362.3 | 264.93 | 448.8309 | 0.8 | 459.54 | 1 | 0 | 452.875 | 271.725 | 362.3 | 0 | 271.725 | -6.3225 | 104.93 | 377.1891 | 0.96053 | 02/05/2020 5:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 6:00:00 | 525.86 | 364.77 | 268.12 | 452.7091 | 0.8 | 459.63 | 1 | 0 | 455.9625 | 273.5775 | 364.77 | 0 | 273.5775 | 1.8525 | 108.12 | 380.4564 | 0.95877 | 02/05/2020 6:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 6:15:00 | 622.1 | 372.47 | 272.91 | 461.7508 | 0.8 | 456.34 | 1 | 0 | 465.5875 | 279.3525 | 372.47 | 0 | 279.3525 | 5.775 | 112.91 | 389.2076 | 0.957 | 02/05/2020 6:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 6:30:00 | 539.9 | 368.64 | 267.37 | 455.3923 | 0.8 | 455.17 | 1 | 0 | 460.8 | 276.48 | 368.64 | 0 | 276.48 | -2.8725 | 107.37 | 383.958 | 0.9601 | 02/05/2020 6:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 6:45:00 | 621.52 | 376.88 | 271.77 | 464.6477 | 0.81 | 454.04 | 1 | 0 | 465.284 | 272.8564 | 376.88 | 0 | 272.8564 | -3.6236 | 111.77 | 393.1044 | 0.95873 | 02/05/2020 6:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 7:00:00 | 529.62 | 365.36 | 267.25 | 452.6704 | 0.8 | 452.72 | 1 | 0 | 456.7 | 274.02 | 365.36 | 0 | 274.02 | 1.1636 | 107.25 | 380.7762 | 0.95951 | 02/05/2020 7:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 7:15:00 | 595.92 | 372.93 | 266.49 | 458.3598 | 0.81 | 451.55 | 1 | 0 | 460.4074 | 269.9967 | 372.93 | 0 | 269.9967 | -4.0233 | 106.49 | 387.8362 | 0.96157 | 02/05/2020 7:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 7:30:00 | 616.46 | 375.28 | 262.27 | 457.8435 | 0.82 | 449.16 | 1 | 0 | 457.6585 | 261.9471 | 375.28 | 0 | 261.9471 | -8.0496 | 102.27 | 388.9656 | 0.96482 | 02/05/2020 7:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 7:45:00 | 538.26 | 377.13 | 264.52 | 460.6494 | 0.81 | 447.93 | 1 | 0 | 465.5926 | 273.0374 | 377.13 | 0 | 273.0374 | 11.0904 | 104.52 | 391.3457 | 0.96367 | 02/05/2020 7:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 8:00:00 | 602.94 | 364.18 | 258.7 | 446.7133 | 0.81 | 448.08 | 1 | 0 | 449.6049 | 263.6618 | 364.18 | 0 | 263.6618 | -9.3756 | 98.7 | 377.3179 | 0.96518 | 02/05/2020 8:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 8:15:00 | 627.94 | 373.01 | 261.93 | 455.7892 | 0.81 | 445.32 | 1 | 0 | 460.5062 | 270.0546 | 373.01 | 0 | 270.0546 | 6.3928 | 101.93 | 386.6862 | 0.96463 | 02/05/2020 8:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 8:30:00 | 554.84 | 366.58 | 257.89 | 448.2055 | 0.81 | 444.11 | 1 | 0 | 452.5679 | 265.3993 | 366.58 | 0 | 265.3993 | -4.6552 | 97.89 | 379.425 | 0.96615 | 02/05/2020 8:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 8:45:00 | 343.14 | 219.63 | 164.22 | 274.2363 | 0.8 | 447.45 | 1 | 0 | 274.5375 | 164.7225 | 219.63 | 0 | 164.7225 | -100.6768 | 4.22 | 219.6705 | 0.99982 | 02/05/2020 8:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 9:00:00 | 329.16 | 206.16 | 158 | 259.7421 | 0.79 | 446.89 | 1 | 0 | 260.962 | 159.9976 | 206.16 | 0 | 159.9976 | -4.7249 | -2 | 0 | 1 | 02/05/2020 9:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 9:15:00 | 324.94 | 223.22 | 154.86 | 271.6777 | 0.82 | 445.08 | 1 | 0 | 272.2195 | 155.8085 | 223.22 | 0 | 155.8085 | -4.1891 | -5.14 | 0 | 1 | 02/05/2020 9:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 9:30:00 | 343.52 | 223.06 | 155.41 | 271.8603 | 0.82 | 447.76 | 1 | 0 | 272.0244 | 155.6968 | 223.06 | 0 | 155.6968 | -0.11168 | -4.59 | 0 | 1 | 02/05/2020 9:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 9:45:00 | 328.4 | 220.55 | 156.98 | 270.7121 | 0.81 | 450.26 | 1 | 0 | 272.284 | 159.6754 | 220.55 | 0 | 159.6754 | 3.9786 | -3.02 | 0 | 1 | 02/05/2020 9:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 10:00:00 | 325.24 | 216.36 | 156.43 | 266.9869 | 0.81 | 449.14 | 1 | 0 | 267.1111 | 156.6419 | 216.36 | 0 | 156.6419 | -3.0335 | -3.57 | 0 | 1 | 02/05/2020 10:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 10:15:00 | 350.56 | 223.23 | 163.54 | 276.7254 | 0.8 | 450.45 | 1 | 0 | 279.0375 | 167.4225 | 223.23 | 0 | 167.4225 | 10.7806 | 3.54 | 223.2581 | 0.99987 | 02/05/2020 10:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 10:30:00 | 406.58 | 241.12 | 196.44 | 311.0105 | 0.77 | 450.15 | 1 | 0 | 313.1429 | 199.7989 | 241.12 | 0 | 199.7989 | 32.3764 | 36.44 | 243.858 | 0.98877 | 02/05/2020 10:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 10:45:00 | 507.86 | 267.35 | 209.85 | 339.8721 | 0.78 | 448.05 | 1 | 0 | 342.7564 | 214.4899 | 267.35 | 0 | 214.4899 | 14.6911 | 49.85 | 271.9578 | 0.98306 | 02/05/2020 10:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 11:00:00 | 533.92 | 350.78 | 262.98 | 438.412 | 0.8 | 444.8 | 1 | 0 | 438.475 | 263.085 | 350.78 | 0 | 263.085 | 48.5951 | 102.98 | 365.5838 | 0.95951 | 02/05/2020 11:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 11:15:00 | 622.98 | 364.35 | 261.36 | 448.3971 | 0.81 | 444.08 | 1 | 0 | 449.8148 | 263.7848 | 364.35 | 0 | 263.7848 | 0.69985 | 101.36 | 378.1862 | 0.96341 | 02/05/2020 11:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 11:30:00 | 590.84 | 353.28 | 259.5 | 438.3458 | 0.8 | 444.35 | 1 | 0 | 441.6 | 264.96 | 353.28 | 0 | 264.96 | 1.1752 | 99.5 | 367.0245 | 0.96255 | 02/05/2020 11:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 11:45:00 | 530.12 | 346.28 | 254.86 | 429.9575 | 0.8 | 443.2 | 1 | 0 | 432.85 | 259.71 | 346.28 | 0 | 259.71 | -5.25 | 94.86 | 359.038 | 0.96447 | 02/05/2020 11:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 12:00:00 | 592.06 | 343.51 | 248.8 | 424.1469 | 0.81 | 444.92 | 1 | 0 | 424.0864 | 248.6969 | 343.51 | 0 | 248.6969 | -11.0131 | 88.8 | 354.8021 | 0.96817 | 02/05/2020 12:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 12:15:00 | 522.52 | 362.37 | 261.22 | 446.7079 | 0.81 | 443.83 | 1 | 0 | 447.3704 | 262.3514 | 362.37 | 0 | 262.3514 | 13.6544 | 101.22 | 376.2413 | 0.96313 | 02/05/2020 12:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 12:30:00 | 501.6 | 305.84 | 184.69 | 357.2793 | 0.85 | 446.05 | 1 | 0 | 359.8118 | 189.5426 | 305.84 | 0 | 189.5426 | -72.8087 | 24.69 | 306.835 | 0.99676 | 02/05/2020 12:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 12:45:00 | 517.8 | 358.27 | 258.68 | 441.8967 | 0.81 | 443.07 | 1 | 0 | 442.3086 | 259.383 | 358.27 | 0 | 259.383 | 69.8404 | 98.68 | 371.6115 | 0.9641 | 02/05/2020 12:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 13:00:00 | 516.26 | 352.85 | 257.54 | 436.8409 | 0.8 | 442.65 | 1 | 0 | 441.0625 | 264.6375 | 352.85 | 0 | 264.6375 | 5.2545 | 97.54 | 366.0836 | 0.96385 | 02/05/2020 13:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 13:15:00 | 515.46 | 338.65 | 255.27 | 424.0832 | 0.8 | 443.37 | 1 | 0 | 423.3125 | 253.9875 | 338.65 | 0 | 253.9875 | -10.65 | 95.27 | 351.7957 | 0.96263 | 02/05/2020 13:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 13:30:00 | 570.5 | 342.13 | 253.99 | 426.1031 | 0.8 | 443.69 | 1 | 0 | 427.6625 | 256.5975 | 342.13 | 0 | 256.5975 | 2.61 | 93.99 | 354.8057 | 0.96427 | 02/05/2020 13:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 13:45:00 | 495.52 | 335.88 | 246.45 | 416.5969 | 0.8 | 446.12 | 1 | 0 | 419.85 | 251.91 | 335.88 | 0 | 251.91 | -4.6875 | 86.45 | 346.827 | 0.96844 | 02/05/2020 13:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 14:00:00 | 593.06 | 353.62 | 257.68 | 437.5455 | 0.8 | 445.26 | 1 | 0 | 442.025 | 265.215 | 353.62 | 0 | 265.215 | 13.305 | 97.68 | 366.863 | 0.9639 | 02/05/2020 14:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 14:15:00 | 534.64 | 347.74 | 257.77 | 432.8608 | 0.8 | 445.28 | 1 | 0 | 434.675 | 260.805 | 347.74 | 0 | 260.805 | -4.41 | 97.77 | 361.223 | 0.96267 | 02/05/2020 14:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 14:30:00 | 480.96 | 335.63 | 246.65 | 416.5138 | 0.8 | 446.54 | 1 | 0 | 419.5375 | 251.7225 | 335.63 | 0 | 251.7225 | -9.0825 | 86.65 | 346.6349 | 0.96825 | 02/05/2020 14:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 14:45:00 | 527.66 | 344.76 | 257.42 | 430.261 | 0.8 | 446.15 | 1 | 0 | 430.95 | 258.57 | 344.76 | 0 | 258.57 | 6.8475 | 97.42 | 358.2598 | 0.96232 | 02/05/2020 14:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 15:00:00 | 515.52 | 354.14 | 259.36 | 438.9564 | 0.8 | 448.7 | 1 | 0 | 442.675 | 265.605 | 354.14 | 0 | 265.605 | 7.035 | 99.36 | 367.8146 | 0.96282 | 02/05/2020 15:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 15:15:00 | 582.44 | 337.86 | 253.91 | 422.6342 | 0.8 | 448.01 | 1 | 0 | 422.325 | 253.395 | 337.86 | 0 | 253.395 | -12.21 | 93.91 | 350.6686 | 0.96347 | 02/05/2020 15:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 15:30:00 | 512.3 | 351.68 | 259.58 | 437.1048 | 0.8 | 448.86 | 1 | 0 | 439.6 | 263.76 | 351.68 | 0 | 263.76 | 10.365 | 99.58 | 365.5065 | 0.96217 | 02/05/2020 15:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 15:45:00 | 480.96 | 349.12 | 259.4 | 434.9404 | 0.8 | 449.42 | 1 | 0 | 436.4 | 261.84 | 349.12 | 0 | 261.84 | -1.92 | 99.4 | 362.9947 | 0.96178 | 02/05/2020 15:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 16:00:00 | 593.36 | 351.22 | 259.69 | 436.8002 | 0.8 | 448.87 | 1 | 0 | 439.025 | 263.415 | 351.22 | 0 | 263.415 | 1.575 | 99.69 | 365.0939 | 0.962 | 02/05/2020 16:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 16:15:00 | 526.16 | 351.83 | 264.1 | 439.924 | 0.8 | 450.05 | 1 | 0 | 439.7875 | 263.8725 | 351.83 | 0 | 263.8725 | 0.4575 | 104.1 | 366.9076 | 0.95891 | 02/05/2020 16:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 16:30:00 | 562.1 | 350.51 | 260.14 | 436.4975 | 0.8 | 449.19 | 1 | 0 | 438.1375 | 262.8825 | 350.51 | 0 | 262.8825 | -0.99 | 100.14 | 364.5343 | 0.96153 | 02/05/2020 16:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 16:45:00 | 584.8 | 351.47 | 262.52 | 438.6889 | 0.8 | 449.76 | 1 | 0 | 439.3375 | 263.6025 | 351.47 | 0 | 263.6025 | 0.72 | 102.52 | 366.1168 | 0.95999 | 02/05/2020 16:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 17:00:00 | 515.1 | 352.36 | 258.66 | 437.107 | 0.8 | 448.9 | 1 | 0 | 440.45 | 264.27 | 352.36 | 0 | 264.27 | 0.6675 | 98.66 | 365.9117 | 0.96296 | 02/05/2020 17:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 17:15:00 | 586.08 | 352.57 | 263.41 | 440.1028 | 0.8 | 450.03 | 1 | 0 | 440.7125 | 264.4275 | 352.57 | 0 | 264.4275 | 0.1575 | 103.41 | 367.4224 | 0.95958 | 02/05/2020 17:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 17:30:00 | 500.18 | 343.54 | 250.64 | 425.253 | 0.8 | 451.84 | 1 | 0 | 429.425 | 257.655 | 343.54 | 0 | 257.655 | -6.7725 | 90.64 | 355.2961 | 0.96691 | 02/05/2020 17:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 17:45:00 | 523.64 | 347.7 | 262.71 | 435.7887 | 0.79 | 452.33 | 1 | 0 | 440.1266 | 269.8446 | 347.7 | 0 | 269.8446 | 12.1896 | 102.71 | 362.5529 | 0.95903 | 02/05/2020 17:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 18:00:00 | 639.28 | 349.73 | 260.2 | 435.9072 | 0.8 | 451.06 | 1 | 0 | 437.1625 | 262.2975 | 349.73 | 0 | 262.2975 | -7.5471 | 100.2 | 363.8009 | 0.96132 | 02/05/2020 18:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 18:15:00 | 410.94 | 299.04 | 190.38 | 354.4989 | 0.84 | 456.19 | 1 | 0 | 356 | 193.1608 | 299.04 | 0 | 193.1608 | -69.1367 | 30.38 | 300.5792 | 0.99488 | 02/05/2020 18:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 18:30:00 | 415.38 | 297.87 | 189.17 | 352.8623 | 0.84 | 455.93 | 1 | 0 | 354.6071 | 192.405 | 297.87 | 0 | 192.405 | -0.75575 | 29.17 | 299.2949 | 0.99524 | 02/05/2020 18:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 18:45:00 | 400.5 | 301.99 | 187.88 | 355.664 | 0.84 | 455.24 | 1 | 0 | 359.5119 | 195.0663 | 301.99 | 0 | 195.0663 | 2.6613 | 27.88 | 303.2742 | 0.99577 | 02/05/2020 18:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 19:00:00 | 423.3 | 296.42 | 186.88 | 350.4125 | 0.84 | 456.22 | 1 | 0 | 352.881 | 191.4684 | 296.42 | 0 | 191.4684 | -3.5979 | 26.88 | 297.6363 | 0.99591 | 02/05/2020 19:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 19:15:00 | 577.72 | 351.93 | 267.02 | 441.7628 | 0.79 | 453.72 | 1 | 0 | 445.481 | 273.1275 | 351.93 | 0 | 273.1275 | 81.6591 | 107.02 | 367.8424 | 0.95674 | 02/05/2020 19:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 19:30:00 | 500.46 | 356.83 | 264.85 | 444.3795 | 0.8 | 453.7 | 1 | 0 | 446.0375 | 267.6225 | 356.83 | 0 | 267.6225 | -5.505 | 104.85 | 371.9155 | 0.95944 | 02/05/2020 19:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 19:45:00 | 526.54 | 353.7 | 266.25 | 442.7107 | 0.8 | 453.11 | 1 | 0 | 442.125 | 265.275 | 353.7 | 0 | 265.275 | -2.3475 | 106.25 | 369.3139 | 0.95772 | 02/05/2020 19:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 20:00:00 | 582.82 | 361.37 | 264.36 | 447.7438 | 0.8 | 453.68 | 1 | 0 | 451.7125 | 271.0275 | 361.37 | 0 | 271.0275 | 5.7525 | 104.36 | 376.1373 | 0.96074 | 02/05/2020 20:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 20:15:00 | 536 | 353.28 | 264.95 | 441.594 | 0.8 | 454.34 | 1 | 0 | 441.6 | 264.96 | 353.28 | 0 | 264.96 | -6.0675 | 104.95 | 368.5394 | 0.9586 | 02/05/2020 20:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 20:30:00 | 556.52 | 347.84 | 257.81 | 432.965 | 0.8 | 454.47 | 1 | 0 | 434.8 | 260.88 | 347.84 | 0 | 260.88 | -4.08 | 97.81 | 361.3301 | 0.96267 | 02/05/2020 20:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 20:45:00 | 617.66 | 346.51 | 266.03 | 436.8537 | 0.79 | 454.63 | 1 | 0 | 438.6203 | 268.9211 | 346.51 | 0 | 268.9211 | 8.0411 | 106.03 | 362.3693 | 0.95623 | 02/05/2020 20:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 21:00:00 | 537.38 | 353.71 | 265.72 | 442.4001 | 0.8 | 455.51 | 1 | 0 | 442.1375 | 265.2825 | 353.71 | 0 | 265.2825 | -3.6386 | 105.72 | 369.1713 | 0.95812 | 02/05/2020 21:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 21:15:00 | 328.62 | 198.69 | 164.71 | 258.0835 | 0.77 | 463.38 | 1 | 0 | 258.039 | 164.6402 | 198.69 | 0 | 164.6402 | -100.6423 | 4.71 | 198.7458 | 0.99972 | 02/05/2020 21:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 21:30:00 | 286.9 | 184.78 | 157.22 | 242.6145 | 0.76 | 464.94 | 1 | 0 | 243.1316 | 158.0168 | 184.78 | 0 | 158.0168 | -6.6234 | -2.78 | 0 | 1 | 02/05/2020 21:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 21:45:00 | 268.96 | 160.6 | 136.97 | 211.0761 | 0.76 | 468.05 | 1 | 0 | 211.3158 | 137.339 | 160.6 | 0 | 137.339 | -20.6778 | -23.03 | 0 | 1 | 02/05/2020 21:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 22:00:00 | 262.52 | 173.6 | 146.03 | 226.8518 | 0.76 | 469.15 | 1 | 0 | 228.4211 | 148.4561 | 173.6 | 0 | 148.4561 | 11.1171 | -13.97 | 0 | 1 | 02/05/2020 22:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 22:15:00 | 280.16 | 174.17 | 150.75 | 230.3492 | 0.75 | 470.2 | 1 | 0 | 232.2267 | 153.6035 | 174.17 | 0 | 153.6035 | 5.1474 | -9.25 | 0 | 1 | 02/05/2020 22:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 22:30:00 | 321.04 | 177.1 | 151.19 | 232.858 | 0.76 | 469.87 | 1 | 0 | 233.0263 | 151.4492 | 177.1 | 0 | 151.4492 | -2.1543 | -8.81 | 0 | 1 | 02/05/2020 22:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 22:45:00 | 208.16 | 111.75 | 141.14 | 180.0238 | 0.62 | 470.78 | 1 | 0 | 180.2419 | 141.4181 | 111.75 | 0 | 141.4181 | -10.031 | -18.86 | 0 | 1 | 02/05/2020 22:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 23:00:00 | 178.42 | 89.06 | 103.42 | 136.4822 | 0.65 | 472.29 | 1 | 0 | 137.0154 | 104.1227 | 89.06 | 0 | 104.1227 | -37.2955 | -56.58 | 0 | 1 | 02/05/2020 23:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 23:15:00 | 151.92 | 82.51 | 100.73 | 130.2092 | 0.63 | 467.94 | 1 | 0 | 130.9683 | 101.7093 | 82.51 | 0 | 101.7093 | -2.4134 | -59.27 | 0 | 1 | 02/05/2020 23:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 23:30:00 | 155.76 | 85.43 | 99.74 | 131.3254 | 0.65 | 466.41 | 1 | 0 | 131.4308 | 99.8787 | 85.43 | 0 | 99.8787 | -1.8306 | -60.26 | 0 | 1 | 02/05/2020 23:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
02/05/2020 23:45:00 | 166.56 | 75.66 | 92.03 | 119.1384 | 0.63 | 467.95 | 1 | 0 | 120.0952 | 93.2654 | 75.66 | 0 | 93.2654 | -6.6134 | -67.97 | 0 | 1 | 02/05/2020 23:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 0:00:00 | 160.58 | 85.86 | 101.4 | 132.868 | 0.64 | 471.81 | 1 | 0 | 134.1562 | 103.0823 | 85.86 | 0 | 103.0823 | 9.8169 | -58.6 | 0 | 1 | 03/05/2020 0:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 0:15:00 | 154.8 | 89.54 | 101.62 | 135.4402 | 0.66 | 472.97 | 1 | 0 | 135.6667 | 101.9217 | 89.54 | 0 | 101.9217 | -1.1606 | -58.38 | 0 | 1 | 03/05/2020 0:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 0:30:00 | 153.14 | 86.95 | 102.45 | 134.3738 | 0.64 | 472.43 | 1 | 0 | 135.8594 | 104.3909 | 86.95 | 0 | 104.3909 | 2.4692 | -57.55 | 0 | 1 | 03/05/2020 0:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 0:45:00 | 160.06 | 86.48 | 102.45 | 134.0701 | 0.64 | 471.38 | 1 | 0 | 135.125 | 103.8267 | 86.48 | 0 | 103.8267 | -0.56428 | -57.55 | 0 | 1 | 03/05/2020 0:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 1:00:00 | 149.26 | 86.59 | 103.86 | 135.221 | 0.64 | 471.22 | 1 | 0 | 135.2969 | 103.9587 | 86.59 | 0 | 103.9587 | 0.13206 | -56.14 | 0 | 1 | 03/05/2020 1:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 1:15:00 | 36.76 | 34.44 | 13.38 | 36.9478 | 0.93 | 474.38 | 1 | 0 | 37.0323 | 13.6116 | 34.44 | 0 | 13.6116 | -90.3472 | -146.62 | 0 | 1 | 03/05/2020 1:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 1:30:00 | 30.3 | 29.29 | 13.44 | 32.2264 | 0.9 | 474.57 | 1 | 0 | 32.5444 | 14.1858 | 29.29 | 0 | 14.1858 | 0.57424 | -146.56 | 0 | 1 | 03/05/2020 1:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 1:45:00 | 145.96 | 60.52 | 82.03 | 101.9392 | 0.59 | 470.47 | 1 | 0 | 102.5763 | 82.8204 | 60.52 | 0 | 82.8204 | 68.6346 | -77.97 | 0 | 1 | 03/05/2020 1:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 2:00:00 | 159.54 | 84.67 | 100.81 | 131.6498 | 0.64 | 469.93 | 1 | 0 | 132.2969 | 101.6536 | 84.67 | 0 | 101.6536 | 18.8332 | -59.19 | 0 | 1 | 03/05/2020 2:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 2:15:00 | 189.92 | 87.08 | 101.94 | 134.0697 | 0.64 | 470.71 | 1 | 0 | 136.0625 | 104.547 | 87.08 | 0 | 104.547 | 2.8934 | -58.06 | 0 | 1 | 03/05/2020 2:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 2:30:00 | 163.4 | 81.57 | 101.3 | 130.059 | 0.62 | 470.87 | 1 | 0 | 131.5645 | 103.2258 | 81.57 | 0 | 103.2258 | -1.3213 | -58.7 | 0 | 1 | 03/05/2020 2:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 2:45:00 | 171.02 | 85.77 | 101.09 | 132.5733 | 0.63 | 470.77 | 1 | 0 | 136.1429 | 105.7279 | 85.77 | 0 | 105.7279 | 2.5021 | -58.91 | 0 | 1 | 03/05/2020 2:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 3:00:00 | 184.4 | 85.05 | 101.11 | 132.1239 | 0.64 | 470.42 | 1 | 0 | 132.8906 | 102.1098 | 85.05 | 0 | 102.1098 | -3.6181 | -58.89 | 0 | 1 | 03/05/2020 3:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 3:15:00 | 181.34 | 83.08 | 101.62 | 131.2589 | 0.63 | 470.22 | 1 | 0 | 131.873 | 102.4119 | 83.08 | 0 | 102.4119 | 0.30212 | -58.38 | 0 | 1 | 03/05/2020 3:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 3:30:00 | 152.98 | 83.58 | 100.81 | 130.9514 | 0.63 | 470.22 | 1 | 0 | 132.6667 | 103.0283 | 83.58 | 0 | 103.0283 | 0.61635 | -59.19 | 0 | 1 | 03/05/2020 3:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 3:45:00 | 163 | 83.51 | 100.86 | 130.9453 | 0.63 | 470.7 | 1 | 0 | 132.5556 | 102.942 | 83.51 | 0 | 102.942 | -0.086288 | -59.14 | 0 | 1 | 03/05/2020 3:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 4:00:00 | 180.4 | 82.01 | 100.42 | 129.6527 | 0.63 | 469.26 | 1 | 0 | 130.1746 | 101.093 | 82.01 | 0 | 101.093 | -1.849 | -59.58 | 0 | 1 | 03/05/2020 4:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 4:15:00 | 182.92 | 85.22 | 100.45 | 131.7295 | 0.64 | 469.53 | 1 | 0 | 133.1562 | 102.3139 | 85.22 | 0 | 102.3139 | 1.221 | -59.55 | 0 | 1 | 03/05/2020 4:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 4:30:00 | 152.6 | 83.6 | 100.63 | 130.8257 | 0.64 | 469.28 | 1 | 0 | 130.625 | 100.369 | 83.6 | 0 | 100.369 | -1.9449 | -59.37 | 0 | 1 | 03/05/2020 4:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 4:45:00 | 161.58 | 83.76 | 101.49 | 131.5901 | 0.63 | 469.4 | 1 | 0 | 132.9524 | 103.2502 | 83.76 | 0 | 103.2502 | 2.8812 | -58.51 | 0 | 1 | 03/05/2020 4:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 5:00:00 | 134.8 | 86.24 | 100.67 | 132.5586 | 0.64 | 470.03 | 1 | 0 | 134.75 | 103.5385 | 86.24 | 0 | 103.5385 | 0.28835 | -59.33 | 0 | 1 | 03/05/2020 5:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 5:15:00 | 153.14 | 81.88 | 100.97 | 129.9972 | 0.62 | 469.39 | 1 | 0 | 132.0645 | 103.6181 | 81.88 | 0 | 103.6181 | 0.079539 | -59.03 | 0 | 1 | 03/05/2020 5:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 5:30:00 | 162.24 | 85.09 | 100.63 | 131.7828 | 0.64 | 470.16 | 1 | 0 | 132.9531 | 102.1578 | 85.09 | 0 | 102.1578 | -1.4602 | -59.37 | 0 | 1 | 03/05/2020 5:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 5:45:00 | 133.3 | 69.23 | 91.3 | 114.5796 | 0.6 | 471.21 | 1 | 0 | 115.3833 | 92.3067 | 69.23 | 0 | 92.3067 | -9.8512 | -68.7 | 0 | 1 | 03/05/2020 5:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 6:00:00 | 150.56 | 87.52 | 102.75 | 134.9715 | 0.64 | 472.02 | 1 | 0 | 136.75 | 105.0753 | 87.52 | 0 | 105.0753 | 12.7686 | -57.25 | 0 | 1 | 03/05/2020 6:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 6:15:00 | 132.06 | 83.19 | 99.38 | 129.6031 | 0.63 | 471.83 | 1 | 0 | 132.0476 | 102.5475 | 83.19 | 0 | 102.5475 | -2.5277 | -60.62 | 0 | 1 | 03/05/2020 6:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 6:30:00 | 157.96 | 82.38 | 100.95 | 130.2972 | 0.63 | 470.33 | 1 | 0 | 130.7619 | 101.5491 | 82.38 | 0 | 101.5491 | -0.99848 | -59.05 | 0 | 1 | 03/05/2020 6:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 6:45:00 | 160.16 | 82.59 | 100.64 | 130.1903 | 0.63 | 469.98 | 1 | 0 | 131.0952 | 101.8079 | 82.59 | 0 | 101.8079 | 0.25887 | -59.36 | 0 | 1 | 03/05/2020 6:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 7:00:00 | 168.04 | 85.13 | 100.35 | 131.595 | 0.64 | 469.58 | 1 | 0 | 133.0156 | 102.2059 | 85.13 | 0 | 102.2059 | 0.39794 | -59.65 | 0 | 1 | 03/05/2020 7:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 7:15:00 | 150.24 | 83.58 | 100.9 | 131.0207 | 0.63 | 470.04 | 1 | 0 | 132.6667 | 103.0283 | 83.58 | 0 | 103.0283 | 0.82242 | -59.1 | 0 | 1 | 03/05/2020 7:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 7:30:00 | 156.76 | 83.72 | 100.49 | 130.7948 | 0.63 | 469.48 | 1 | 0 | 132.8889 | 103.2009 | 83.72 | 0 | 103.2009 | 0.17258 | -59.51 | 0 | 1 | 03/05/2020 7:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 7:45:00 | 165.3 | 72.72 | 93.47 | 118.4265 | 0.61 | 469.22 | 1 | 0 | 119.2131 | 94.4646 | 72.72 | 0 | 94.4646 | -8.7362 | -66.53 | 0 | 1 | 03/05/2020 7:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 8:00:00 | 169.64 | 83.98 | 100.08 | 130.647 | 0.64 | 468.94 | 1 | 0 | 131.2188 | 100.8252 | 83.98 | 0 | 100.8252 | 6.3606 | -59.92 | 0 | 1 | 03/05/2020 8:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 8:15:00 | 174.08 | 84.56 | 99.63 | 130.6772 | 0.64 | 467.58 | 1 | 0 | 132.125 | 101.5215 | 84.56 | 0 | 101.5215 | 0.69634 | -60.37 | 0 | 1 | 03/05/2020 8:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 8:30:00 | 139.14 | 64.9 | 83.62 | 105.8504 | 0.61 | 467.77 | 1 | 0 | 106.3934 | 84.3063 | 64.9 | 0 | 84.3063 | -17.2152 | -76.38 | 0 | 1 | 03/05/2020 8:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 8:45:00 | 150.84 | 86.38 | 99.01 | 131.3944 | 0.65 | 466.43 | 1 | 0 | 132.8923 | 100.9894 | 86.38 | 0 | 100.9894 | 16.6831 | -60.99 | 0 | 1 | 03/05/2020 8:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 9:00:00 | 161.44 | 87.78 | 101.2 | 133.9655 | 0.65 | 465.78 | 1 | 0 | 135.0462 | 102.6262 | 87.78 | 0 | 102.6262 | 1.6368 | -58.8 | 0 | 1 | 03/05/2020 9:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 9:15:00 | 156.52 | 81.51 | 99 | 128.2376 | 0.63 | 465.16 | 1 | 0 | 129.381 | 100.4766 | 81.51 | 0 | 100.4766 | -2.1496 | -61 | 0 | 1 | 03/05/2020 9:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 9:30:00 | 156.98 | 81.55 | 98.53 | 127.9006 | 0.63 | 464.89 | 1 | 0 | 129.4444 | 100.5259 | 81.55 | 0 | 100.5259 | 0.049308 | -61.47 | 0 | 1 | 03/05/2020 9:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 9:45:00 | 147.98 | 89 | 98.22 | 132.545 | 0.67 | 463.79 | 1 | 0 | 132.8358 | 98.6121 | 89 | 0 | 98.6121 | -1.9138 | -61.78 | 0 | 1 | 03/05/2020 9:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 10:00:00 | 151.22 | 86.5 | 99.32 | 131.7069 | 0.65 | 463.13 | 1 | 0 | 133.0769 | 101.1297 | 86.5 | 0 | 101.1297 | 2.5176 | -60.68 | 0 | 1 | 03/05/2020 10:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 10:15:00 | 191.64 | 131.02 | 105.3 | 168.0902 | 0.78 | 462.44 | 1 | 0 | 167.9744 | 105.1149 | 131.02 | 0 | 105.1149 | 3.9852 | -54.7 | 0 | 1 | 03/05/2020 10:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 10:30:00 | 142.78 | 78.83 | 93.73 | 122.4724 | 0.64 | 462.88 | 1 | 0 | 123.1719 | 94.6422 | 78.83 | 0 | 94.6422 | -10.4727 | -66.27 | 0 | 1 | 03/05/2020 10:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 10:45:00 | 161.94 | 81.74 | 98.97 | 128.3608 | 0.63 | 464.7 | 1 | 0 | 129.746 | 100.7601 | 81.74 | 0 | 100.7601 | 6.118 | -61.03 | 0 | 1 | 03/05/2020 10:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 11:00:00 | 143.68 | 63.82 | 85.84 | 106.9649 | 0.58 | 464.95 | 1 | 0 | 110.0345 | 89.6359 | 63.82 | 0 | 89.6359 | -11.1242 | -74.16 | 0 | 1 | 03/05/2020 11:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 11:15:00 | 146.44 | 82.37 | 98.3 | 128.2486 | 0.63 | 464.4 | 1 | 0 | 130.746 | 101.5367 | 82.37 | 0 | 101.5367 | 11.9008 | -61.7 | 0 | 1 | 03/05/2020 11:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 11:30:00 | 145.9 | 81.06 | 98.11 | 127.2647 | 0.63 | 463.9 | 1 | 0 | 128.6667 | 99.9219 | 81.06 | 0 | 99.9219 | -1.6148 | -61.89 | 0 | 1 | 03/05/2020 11:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 11:45:00 | 158.24 | 84.17 | 97.8 | 129.0327 | 0.64 | 462.48 | 1 | 0 | 131.5156 | 101.0533 | 84.17 | 0 | 101.0533 | 1.1314 | -62.2 | 0 | 1 | 03/05/2020 11:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 12:00:00 | 158.66 | 81.46 | 98.91 | 128.1363 | 0.63 | 461.99 | 1 | 0 | 129.3016 | 100.415 | 81.46 | 0 | 100.415 | -0.63832 | -61.09 | 0 | 1 | 03/05/2020 12:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 12:15:00 | 179.32 | 89.11 | 98.32 | 132.6929 | 0.67 | 461.62 | 1 | 0 | 133 | 98.734 | 89.11 | 0 | 98.734 | -1.681 | -61.68 | 0 | 1 | 03/05/2020 12:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 12:30:00 | 172.38 | 68.31 | 88.55 | 111.8363 | 0.6 | 461.04 | 1 | 0 | 113.85 | 91.08 | 68.31 | 0 | 91.08 | -7.654 | -71.45 | 0 | 1 | 03/05/2020 12:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 12:45:00 | 183.02 | 83.59 | 97.18 | 128.1844 | 0.65 | 462.58 | 1 | 0 | 128.6 | 97.7275 | 83.59 | 0 | 97.7275 | 6.6475 | -62.82 | 0 | 1 | 03/05/2020 12:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 13:00:00 | 153 | 81.83 | 98.61 | 128.1409 | 0.63 | 463.47 | 1 | 0 | 129.8889 | 100.8711 | 81.83 | 0 | 100.8711 | 3.1435 | -61.39 | 0 | 1 | 03/05/2020 13:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 13:15:00 | 186.8 | 86.04 | 97.9 | 130.3353 | 0.66 | 463.99 | 1 | 0 | 130.3636 | 97.9377 | 86.04 | 0 | 97.9377 | -2.9334 | -62.1 | 0 | 1 | 03/05/2020 13:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 13:30:00 | 177.18 | 82.08 | 98.14 | 127.9398 | 0.64 | 463.57 | 1 | 0 | 128.25 | 98.5441 | 82.08 | 0 | 98.5441 | 0.60637 | -61.86 | 0 | 1 | 03/05/2020 13:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 13:45:00 | 154.44 | 73.81 | 91.17 | 117.3025 | 0.62 | 464.48 | 1 | 0 | 119.0484 | 93.4056 | 73.81 | 0 | 93.4056 | -5.1385 | -68.83 | 0 | 1 | 03/05/2020 13:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 14:00:00 | 188.02 | 77.1 | 97.64 | 124.4105 | 0.62 | 464.55 | 1 | 0 | 124.3548 | 97.569 | 77.1 | 0 | 97.569 | 4.1635 | -62.36 | 0 | 1 | 03/05/2020 14:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 14:15:00 | 127.38 | 84.32 | 98.66 | 129.7831 | 0.65 | 465.57 | 1 | 0 | 129.7231 | 98.581 | 84.32 | 0 | 98.581 | 1.012 | -61.34 | 0 | 1 | 03/05/2020 14:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 14:30:00 | 156.88 | 75.52 | 92.19 | 119.1733 | 0.63 | 465.36 | 1 | 0 | 119.873 | 93.0928 | 75.52 | 0 | 93.0928 | -5.4882 | -67.81 | 0 | 1 | 03/05/2020 14:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 14:45:00 | 156.92 | 83.17 | 99.03 | 129.322 | 0.64 | 464.82 | 1 | 0 | 129.9531 | 99.8527 | 83.17 | 0 | 99.8527 | 6.7599 | -60.97 | 0 | 1 | 03/05/2020 14:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 15:00:00 | 152.18 | 79.29 | 99.1 | 126.9162 | 0.62 | 465.51 | 1 | 0 | 127.8871 | 100.3404 | 79.29 | 0 | 100.3404 | 0.48773 | -60.9 | 0 | 1 | 03/05/2020 15:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 15:15:00 | 149.16 | 83.21 | 100.09 | 130.1611 | 0.63 | 465.85 | 1 | 0 | 132.0794 | 102.5722 | 83.21 | 0 | 102.5722 | 2.2317 | -59.91 | 0 | 1 | 03/05/2020 15:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 15:30:00 | 162.06 | 83.64 | 98.97 | 129.579 | 0.64 | 466.19 | 1 | 0 | 130.6875 | 100.417 | 83.64 | 0 | 100.417 | -2.1552 | -61.03 | 0 | 1 | 03/05/2020 15:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 15:45:00 | 167.64 | 86.84 | 101.52 | 133.5945 | 0.64 | 466.18 | 1 | 0 | 135.6875 | 104.2589 | 86.84 | 0 | 104.2589 | 3.8419 | -58.48 | 0 | 1 | 03/05/2020 15:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 16:00:00 | 150 | 82.87 | 101.5 | 131.0332 | 0.62 | 466.2 | 1 | 0 | 133.6613 | 104.8709 | 82.87 | 0 | 104.8709 | 0.61202 | -58.5 | 0 | 1 | 03/05/2020 16:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 16:15:00 | 158.52 | 81.09 | 99.51 | 128.366 | 0.62 | 467.26 | 1 | 0 | 130.7903 | 102.6183 | 81.09 | 0 | 102.6183 | -2.2526 | -60.49 | 0 | 1 | 03/05/2020 16:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 16:30:00 | 132.92 | 84.68 | 100.35 | 131.3043 | 0.64 | 467.67 | 1 | 0 | 132.3125 | 101.6656 | 84.68 | 0 | 101.6656 | -0.95272 | -59.65 | 0 | 1 | 03/05/2020 16:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 16:45:00 | 155.5 | 84.07 | 100.14 | 130.7508 | 0.64 | 467.55 | 1 | 0 | 131.3594 | 100.9332 | 84.07 | 0 | 100.9332 | -0.73236 | -59.86 | 0 | 1 | 03/05/2020 16:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 17:00:00 | 160.16 | 82.17 | 99.87 | 129.3288 | 0.63 | 467.92 | 1 | 0 | 130.4286 | 101.2902 | 82.17 | 0 | 101.2902 | 0.35695 | -60.13 | 0 | 1 | 03/05/2020 17:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 17:15:00 | 214.88 | 82.51 | 100.33 | 129.9 | 0.63 | 469.38 | 1 | 0 | 130.9683 | 101.7093 | 82.51 | 0 | 101.7093 | 0.41911 | -59.67 | 0 | 1 | 03/05/2020 17:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 17:30:00 | 163.58 | 78.22 | 100.47 | 127.3287 | 0.61 | 469.78 | 1 | 0 | 128.2295 | 101.6092 | 78.22 | 0 | 101.6092 | -0.10007 | -59.53 | 0 | 1 | 03/05/2020 17:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 17:45:00 | 152.16 | 85.15 | 100.64 | 131.8292 | 0.64 | 469.84 | 1 | 0 | 133.0469 | 102.2299 | 85.15 | 0 | 102.2299 | 0.62064 | -59.36 | 0 | 1 | 03/05/2020 17:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 18:00:00 | 40.46 | 32.79 | 13.18 | 35.3397 | 0.92 | 472.89 | 1 | 0 | 35.6413 | 13.9685 | 32.79 | 0 | 13.9685 | -88.2614 | -146.82 | 0 | 1 | 03/05/2020 18:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 18:15:00 | 68.14 | 27.86 | 13.13 | 30.799 | 0.9 | 471.39 | 1 | 0 | 30.9556 | 13.4932 | 27.86 | 0 | 13.4932 | -0.47527 | -146.87 | 0 | 1 | 03/05/2020 18:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 18:30:00 | 41.22 | 30.44 | 12.93 | 33.0723 | 0.91 | 470.02 | 1 | 0 | 33.4505 | 13.8689 | 30.44 | 0 | 13.8689 | 0.37566 | -147.07 | 0 | 1 | 03/05/2020 18:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 18:45:00 | 164.72 | 80.23 | 92.14 | 122.1746 | 0.66 | 465.54 | 1 | 0 | 121.5606 | 91.3243 | 80.23 | 0 | 91.3243 | 77.4554 | -67.86 | 0 | 1 | 03/05/2020 18:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 19:00:00 | 138.76 | 101.04 | 100.83 | 142.7437 | 0.7 | 465.8 | 1 | 0 | 144.3429 | 103.0814 | 101.04 | 0 | 103.0814 | 11.7571 | -59.17 | 0 | 1 | 03/05/2020 19:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 19:15:00 | 179.72 | 105.42 | 102.98 | 147.3712 | 0.71 | 465.02 | 1 | 0 | 148.4789 | 104.5591 | 105.42 | 0 | 104.5591 | 1.4777 | -57.02 | 0 | 1 | 03/05/2020 19:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 19:30:00 | 230.42 | 184.27 | 104.29 | 211.7353 | 0.87 | 463.52 | 1 | 0 | 211.8046 | 104.4306 | 184.27 | 0 | 104.4306 | -0.12845 | -55.71 | 0 | 1 | 03/05/2020 19:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 19:45:00 | 193.54 | 125.07 | 101.53 | 161.0927 | 0.77 | 465.01 | 1 | 0 | 162.4286 | 103.6366 | 125.07 | 0 | 103.6366 | -0.79406 | -58.47 | 0 | 1 | 03/05/2020 19:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 20:00:00 | 186.6 | 98.16 | 101.6 | 141.2726 | 0.69 | 464.47 | 1 | 0 | 142.2609 | 102.9697 | 98.16 | 0 | 102.9697 | -0.66681 | -58.4 | 0 | 1 | 03/05/2020 20:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 20:15:00 | 202.56 | 127.69 | 105.27 | 165.4887 | 0.77 | 464.6 | 1 | 0 | 165.8312 | 105.8076 | 127.69 | 0 | 105.8076 | 2.8378 | -54.73 | 0 | 1 | 03/05/2020 20:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 20:30:00 | 164.42 | 93.31 | 101.02 | 137.5202 | 0.67 | 465.46 | 1 | 0 | 139.2687 | 103.3876 | 93.31 | 0 | 103.3876 | -2.4199 | -58.98 | 0 | 1 | 03/05/2020 20:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 20:45:00 | 187.94 | 84.66 | 93.03 | 125.7851 | 0.67 | 466.33 | 1 | 0 | 126.3582 | 93.8034 | 84.66 | 0 | 93.8034 | -9.5842 | -66.97 | 0 | 1 | 03/05/2020 20:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 21:00:00 | 166.96 | 90.37 | 98.56 | 133.7191 | 0.67 | 466.42 | 1 | 0 | 134.8806 | 100.1301 | 90.37 | 0 | 100.1301 | 6.3267 | -61.44 | 0 | 1 | 03/05/2020 21:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 21:15:00 | 163.52 | 93.79 | 98.12 | 135.7354 | 0.68 | 467.57 | 1 | 0 | 137.9265 | 101.1294 | 93.79 | 0 | 101.1294 | 0.99925 | -61.88 | 0 | 1 | 03/05/2020 21:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 21:30:00 | 160.06 | 79.24 | 87.14 | 117.781 | 0.67 | 468.34 | 1 | 0 | 118.2687 | 87.798 | 79.24 | 0 | 87.798 | -13.3313 | -72.86 | 0 | 1 | 03/05/2020 21:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 21:45:00 | 284.4 | 189.05 | 147.86 | 240.0052 | 0.79 | 464.83 | 1 | 0 | 239.3038 | 146.7188 | 189.05 | 0 | 146.7188 | 58.9207 | -12.14 | 0 | 1 | 03/05/2020 21:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 22:00:00 | 327.78 | 193.76 | 149.72 | 244.8653 | 0.79 | 461.93 | 1 | 0 | 245.2658 | 150.3742 | 193.76 | 0 | 150.3742 | 3.6554 | -10.28 | 0 | 1 | 03/05/2020 22:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 22:15:00 | 292.16 | 175.32 | 138.91 | 223.6808 | 0.78 | 461.5 | 1 | 0 | 224.7692 | 140.656 | 175.32 | 0 | 140.656 | -9.7182 | -21.09 | 0 | 1 | 03/05/2020 22:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 22:30:00 | 311.88 | 182.68 | 148.11 | 235.1777 | 0.77 | 461.79 | 1 | 0 | 237.2468 | 151.3738 | 182.68 | 0 | 151.3738 | 10.7179 | -11.89 | 0 | 1 | 03/05/2020 22:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 22:45:00 | 298.22 | 192.05 | 151.35 | 244.52 | 0.78 | 462.62 | 1 | 0 | 246.2179 | 154.0781 | 192.05 | 0 | 154.0781 | 2.7043 | -8.65 | 0 | 1 | 03/05/2020 22:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 23:00:00 | 285.7 | 175.41 | 137.02 | 222.5829 | 0.79 | 462.67 | 1 | 0 | 222.038 | 136.133 | 175.41 | 0 | 136.133 | -17.9451 | -22.98 | 0 | 1 | 03/05/2020 23:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 23:15:00 | 323.24 | 189.21 | 148.75 | 240.6803 | 0.78 | 463.03 | 1 | 0 | 242.5769 | 151.7997 | 189.21 | 0 | 151.7997 | 15.6667 | -11.25 | 0 | 1 | 03/05/2020 23:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 23:30:00 | 312.04 | 187.85 | 149.35 | 239.9855 | 0.78 | 463.34 | 1 | 0 | 240.8333 | 150.7086 | 187.85 | 0 | 150.7086 | -1.0911 | -10.65 | 0 | 1 | 03/05/2020 23:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
03/05/2020 23:45:00 | 336.06 | 176.92 | 138.71 | 224.8136 | 0.78 | 460.67 | 1 | 0 | 226.8205 | 141.9396 | 176.92 | 0 | 141.9396 | -8.7689 | -21.29 | 0 | 1 | 03/05/2020 23:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 0:00:00 | 334 | 190.13 | 151.91 | 243.3641 | 0.78 | 460.22 | 1 | 0 | 243.7564 | 152.5378 | 190.13 | 0 | 152.5378 | 10.5981 | -8.09 | 0 | 1 | 04/05/2020 0:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 0:15:00 | 304.42 | 186.59 | 147.03 | 237.5577 | 0.78 | 459.04 | 1 | 0 | 239.2179 | 149.6977 | 186.59 | 0 | 149.6977 | -2.8401 | -12.97 | 0 | 1 | 04/05/2020 0:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 0:30:00 | 324.62 | 188.77 | 147.39 | 239.4951 | 0.79 | 459.23 | 1 | 0 | 238.9494 | 146.5015 | 188.77 | 0 | 146.5015 | -3.1962 | -12.61 | 0 | 1 | 04/05/2020 0:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 0:45:00 | 200.12 | 135.5 | 65.85 | 150.6535 | 0.9 | 464.16 | 1 | 0 | 150.5556 | 65.6256 | 135.5 | 0 | 65.6256 | -80.8758 | -94.15 | 0 | 1 | 04/05/2020 0:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 1:00:00 | 179.56 | 135.93 | 67.38 | 151.7136 | 0.9 | 464.17 | 1 | 0 | 151.0333 | 65.8339 | 135.93 | 0 | 65.8339 | 0.20826 | -92.62 | 0 | 1 | 04/05/2020 1:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 1:15:00 | 185.06 | 130.66 | 67.63 | 147.1253 | 0.89 | 464.36 | 1 | 0 | 146.809 | 66.9391 | 130.66 | 0 | 66.9391 | 1.1052 | -92.37 | 0 | 1 | 04/05/2020 1:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 1:30:00 | 292.46 | 241.12 | 173.45 | 297.0248 | 0.81 | 461.44 | 1 | 0 | 297.679 | 174.5679 | 241.12 | 0 | 174.5679 | 107.6288 | 13.45 | 241.4948 | 0.99845 | 04/05/2020 1:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 1:45:00 | 286.88 | 184.95 | 149.74 | 237.9676 | 0.78 | 462.58 | 1 | 0 | 237.1154 | 148.382 | 184.95 | 0 | 148.382 | -26.1859 | -10.26 | 0 | 1 | 04/05/2020 1:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 2:00:00 | 303.52 | 186.51 | 150.56 | 239.6963 | 0.78 | 460.63 | 1 | 0 | 239.1154 | 149.6335 | 186.51 | 0 | 149.6335 | 1.2516 | -9.44 | 0 | 1 | 04/05/2020 2:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 2:15:00 | 306.5 | 189.6 | 149.9 | 241.6985 | 0.78 | 460.89 | 1 | 0 | 243.0769 | 152.1126 | 189.6 | 0 | 152.1126 | 2.479 | -10.1 | 0 | 1 | 04/05/2020 2:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 2:30:00 | 307.78 | 190.07 | 150.18 | 242.2409 | 0.78 | 460.77 | 1 | 0 | 243.6795 | 152.4896 | 190.07 | 0 | 152.4896 | 0.37707 | -9.82 | 0 | 1 | 04/05/2020 2:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 2:45:00 | 307.44 | 186.82 | 145.11 | 236.5558 | 0.79 | 461.11 | 1 | 0 | 236.481 | 144.9881 | 186.82 | 0 | 144.9881 | -7.5015 | -14.89 | 0 | 1 | 04/05/2020 2:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 3:00:00 | 291.54 | 192.12 | 148.72 | 242.9562 | 0.79 | 459.17 | 1 | 0 | 243.1899 | 149.1014 | 192.12 | 0 | 149.1014 | 4.1132 | -11.28 | 0 | 1 | 04/05/2020 3:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 3:15:00 | 353.92 | 187.81 | 149.63 | 240.1286 | 0.78 | 459.39 | 1 | 0 | 240.7821 | 150.6765 | 187.81 | 0 | 150.6765 | 1.5751 | -10.37 | 0 | 1 | 04/05/2020 3:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 3:30:00 | 294.46 | 183.56 | 147.84 | 235.6925 | 0.78 | 460.29 | 1 | 0 | 235.3333 | 147.2668 | 183.56 | 0 | 147.2668 | -3.4097 | -12.16 | 0 | 1 | 04/05/2020 3:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 3:45:00 | 285.78 | 190.29 | 148.45 | 241.3456 | 0.79 | 459.42 | 1 | 0 | 240.8734 | 147.6811 | 190.29 | 0 | 147.6811 | 0.41436 | -11.55 | 0 | 1 | 04/05/2020 3:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 4:00:00 | 328.76 | 188.04 | 148.38 | 239.5322 | 0.78 | 458.47 | 1 | 0 | 241.0769 | 150.861 | 188.04 | 0 | 150.861 | 3.1799 | -11.62 | 0 | 1 | 04/05/2020 4:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 4:15:00 | 272.88 | 186.3 | 145.94 | 236.6562 | 0.79 | 458.09 | 1 | 0 | 235.8228 | 144.5846 | 186.3 | 0 | 144.5846 | -6.2764 | -14.06 | 0 | 1 | 04/05/2020 4:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 4:30:00 | 291.3 | 190.23 | 145.12 | 239.264 | 0.79 | 457.13 | 1 | 0 | 240.7975 | 147.6346 | 190.23 | 0 | 147.6346 | 3.05 | -14.88 | 0 | 1 | 04/05/2020 4:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 4:45:00 | 281.66 | 190.91 | 145.14 | 239.8171 | 0.79 | 457.31 | 1 | 0 | 241.6582 | 148.1623 | 190.91 | 0 | 148.1623 | 0.52774 | -14.86 | 0 | 1 | 04/05/2020 4:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 5:00:00 | 294.86 | 189.86 | 147.35 | 240.3307 | 0.79 | 457.28 | 1 | 0 | 240.3291 | 147.3474 | 189.86 | 0 | 147.3474 | -0.81489 | -12.65 | 0 | 1 | 04/05/2020 5:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 5:15:00 | 320.46 | 194.89 | 146.16 | 243.608 | 0.8 | 456.43 | 1 | 0 | 243.6125 | 146.1675 | 194.89 | 0 | 146.1675 | -1.1799 | -13.84 | 0 | 1 | 04/05/2020 5:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 5:30:00 | 321.2 | 193.17 | 146.16 | 242.2342 | 0.8 | 455.96 | 1 | 0 | 241.4625 | 144.8775 | 193.17 | 0 | 144.8775 | -1.29 | -13.84 | 0 | 1 | 04/05/2020 5:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 5:45:00 | 313.7 | 179.89 | 139.07 | 227.3783 | 0.79 | 457.12 | 1 | 0 | 227.7089 | 139.6099 | 179.89 | 0 | 139.6099 | -5.2676 | -20.93 | 0 | 1 | 04/05/2020 5:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 6:00:00 | 301.24 | 192.29 | 147.34 | 242.2489 | 0.79 | 458.15 | 1 | 0 | 243.4051 | 149.2333 | 192.29 | 0 | 149.2333 | 9.6234 | -12.66 | 0 | 1 | 04/05/2020 6:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 6:15:00 | 315.82 | 193.8 | 144.81 | 241.9264 | 0.8 | 454.77 | 1 | 0 | 242.25 | 145.35 | 193.8 | 0 | 145.35 | -3.8833 | -15.19 | 0 | 1 | 04/05/2020 6:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 6:30:00 | 356.22 | 271.83 | 152.45 | 311.661 | 0.87 | 455.38 | 1 | 0 | 312.4483 | 154.0532 | 271.83 | 0 | 154.0532 | 8.7032 | -7.55 | 0 | 1 | 04/05/2020 6:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 6:45:00 | 317.88 | 194.34 | 145.27 | 242.6343 | 0.8 | 453.8 | 1 | 0 | 242.925 | 145.755 | 194.34 | 0 | 145.755 | -8.2982 | -14.73 | 0 | 1 | 04/05/2020 6:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 7:00:00 | 311.96 | 194.46 | 144.29 | 242.1452 | 0.8 | 451.25 | 1 | 0 | 243.075 | 145.845 | 194.46 | 0 | 145.845 | 0.09 | -15.71 | 0 | 1 | 04/05/2020 7:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 7:15:00 | 296.68 | 193.14 | 146.11 | 242.1801 | 0.8 | 448.37 | 1 | 0 | 241.425 | 144.855 | 193.14 | 0 | 144.855 | -0.99 | -13.89 | 0 | 1 | 04/05/2020 7:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 7:30:00 | 339.12 | 216.69 | 145.02 | 260.74 | 0.83 | 448.6 | 1 | 0 | 261.0723 | 145.6166 | 216.69 | 0 | 145.6166 | 0.76157 | -14.98 | 0 | 1 | 04/05/2020 7:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 7:45:00 | 325.28 | 203.8 | 145.59 | 250.4614 | 0.81 | 451.16 | 1 | 0 | 251.6049 | 147.5487 | 203.8 | 0 | 147.5487 | 1.9321 | -14.41 | 0 | 1 | 04/05/2020 7:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 8:00:00 | 319.8 | 221.71 | 151.46 | 268.506 | 0.82 | 454.83 | 1 | 0 | 270.378 | 154.7545 | 221.71 | 0 | 154.7545 | 7.2059 | -8.54 | 0 | 1 | 04/05/2020 8:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 8:15:00 | 331.3 | 211.81 | 150.04 | 259.5679 | 0.81 | 451.89 | 1 | 0 | 261.4938 | 153.3478 | 211.81 | 0 | 153.3478 | -1.4067 | -9.96 | 0 | 1 | 04/05/2020 8:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 8:30:00 | 309.32 | 209.44 | 152.09 | 258.8368 | 0.81 | 451.02 | 1 | 0 | 258.5679 | 151.6319 | 209.44 | 0 | 151.6319 | -1.7159 | -7.91 | 0 | 1 | 04/05/2020 8:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 8:45:00 | 319.82 | 201.59 | 149.85 | 251.1843 | 0.8 | 450.72 | 1 | 0 | 251.9875 | 151.1925 | 201.59 | 0 | 151.1925 | -0.43944 | -10.15 | 0 | 1 | 04/05/2020 8:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 9:00:00 | 319.18 | 200.35 | 148.58 | 249.4316 | 0.8 | 448.78 | 1 | 0 | 250.4375 | 150.2625 | 200.35 | 0 | 150.2625 | -0.93 | -11.42 | 0 | 1 | 04/05/2020 9:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 9:15:00 | 289.98 | 190.04 | 144.13 | 238.5134 | 0.79 | 449.88 | 1 | 0 | 240.557 | 147.4871 | 190.04 | 0 | 147.4871 | -2.7754 | -15.87 | 0 | 1 | 04/05/2020 9:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 9:30:00 | 297.1 | 192.09 | 143.95 | 240.042 | 0.8 | 448.8 | 1 | 0 | 240.1125 | 144.0675 | 192.09 | 0 | 144.0675 | -3.4196 | -16.05 | 0 | 1 | 04/05/2020 9:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 9:45:00 | 181.16 | 133.16 | 62.27 | 147.0005 | 0.9 | 451.48 | 1 | 0 | 147.9556 | 64.4923 | 133.16 | 0 | 64.4923 | -79.5752 | -97.73 | 0 | 1 | 04/05/2020 9:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 10:00:00 | 204.36 | 131.4 | 61.26 | 144.9784 | 0.91 | 449.91 | 1 | 0 | 144.3956 | 59.8676 | 131.4 | 0 | 59.8676 | -4.6247 | -98.74 | 0 | 1 | 04/05/2020 10:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 10:15:00 | 209.84 | 145.48 | 64.98 | 159.3325 | 0.91 | 450.1 | 1 | 0 | 159.8681 | 66.2826 | 145.48 | 0 | 66.2826 | 6.415 | -95.02 | 0 | 1 | 04/05/2020 10:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 10:30:00 | 195.28 | 134.6 | 61.14 | 147.8352 | 0.91 | 450.02 | 1 | 0 | 147.9121 | 61.3256 | 134.6 | 0 | 61.3256 | -4.9571 | -98.86 | 0 | 1 | 04/05/2020 10:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 10:45:00 | 193.5 | 138.93 | 60.83 | 151.6636 | 0.91 | 449.34 | 1 | 0 | 152.6703 | 63.2984 | 138.93 | 0 | 63.2984 | 1.9728 | -99.17 | 0 | 1 | 04/05/2020 10:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 11:00:00 | 302.8 | 193.05 | 148.64 | 243.6435 | 0.79 | 444.3 | 1 | 0 | 244.3671 | 149.8231 | 193.05 | 0 | 149.8231 | 86.5248 | -11.36 | 0 | 1 | 04/05/2020 11:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 11:15:00 | 299.06 | 182.37 | 141.25 | 230.6738 | 0.79 | 443.92 | 1 | 0 | 230.8481 | 141.5346 | 182.37 | 0 | 141.5346 | -8.2886 | -18.75 | 0 | 1 | 04/05/2020 11:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 11:30:00 | 343.94 | 231.19 | 146.26 | 273.5705 | 0.84 | 441.59 | 1 | 0 | 275.2262 | 149.334 | 231.19 | 0 | 149.334 | 7.7994 | -13.74 | 0 | 1 | 04/05/2020 11:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 11:45:00 | 324.46 | 232.81 | 144.36 | 273.9349 | 0.85 | 440.18 | 1 | 0 | 273.8941 | 144.2827 | 232.81 | 0 | 144.2827 | -5.0513 | -15.64 | 0 | 1 | 04/05/2020 11:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 12:00:00 | 372.18 | 234.87 | 149.91 | 278.634 | 0.84 | 447.94 | 1 | 0 | 279.6071 | 151.711 | 234.87 | 0 | 151.711 | 7.4284 | -10.09 | 0 | 1 | 04/05/2020 12:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 12:15:00 | 366.46 | 230.89 | 150.52 | 275.6201 | 0.84 | 449.19 | 1 | 0 | 274.869 | 149.1402 | 230.89 | 0 | 149.1402 | -2.5708 | -9.48 | 0 | 1 | 04/05/2020 12:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 12:30:00 | 348.72 | 232.46 | 151.02 | 277.2088 | 0.84 | 448.05 | 1 | 0 | 276.7381 | 150.1543 | 232.46 | 0 | 150.1543 | 1.0141 | -8.98 | 0 | 1 | 04/05/2020 12:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 12:45:00 | 347.74 | 230.89 | 149.21 | 274.9069 | 0.84 | 448.97 | 1 | 0 | 274.869 | 149.1402 | 230.89 | 0 | 149.1402 | -1.0141 | -10.79 | 0 | 1 | 04/05/2020 12:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 13:00:00 | 275.72 | 212.98 | 149.34 | 260.121 | 0.82 | 451.13 | 1 | 0 | 259.7317 | 148.661 | 212.98 | 0 | 148.661 | -0.47925 | -10.66 | 0 | 1 | 04/05/2020 13:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 13:15:00 | 399.78 | 252.24 | 156.89 | 297.0513 | 0.85 | 450.52 | 1 | 0 | 296.7529 | 156.3243 | 252.24 | 0 | 156.3243 | 7.6634 | -3.11 | 0 | 1 | 04/05/2020 13:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 13:30:00 | 348.52 | 241.68 | 155.72 | 287.5029 | 0.84 | 451.04 | 1 | 0 | 287.7143 | 156.1099 | 241.68 | 0 | 156.1099 | -0.21445 | -4.28 | 0 | 1 | 04/05/2020 13:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 13:45:00 | 311.8 | 206.02 | 153.29 | 256.7919 | 0.8 | 451.97 | 1 | 0 | 257.525 | 154.515 | 206.02 | 0 | 154.515 | -1.5949 | -6.71 | 0 | 1 | 04/05/2020 13:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 14:00:00 | 350.52 | 205.74 | 152.4 | 256.0365 | 0.8 | 453.34 | 1 | 0 | 257.175 | 154.305 | 205.74 | 0 | 154.305 | -0.21 | -7.6 | 0 | 1 | 04/05/2020 14:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 14:15:00 | 391.58 | 244.08 | 157.56 | 290.5171 | 0.84 | 451.96 | 1 | 0 | 290.5714 | 157.6601 | 244.08 | 0 | 157.6601 | 3.3551 | -2.44 | 0 | 1 | 04/05/2020 14:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 14:30:00 | 378.42 | 232.61 | 152.43 | 278.1049 | 0.84 | 451.73 | 1 | 0 | 276.9167 | 150.2512 | 232.61 | 0 | 150.2512 | -7.4089 | -7.57 | 0 | 1 | 04/05/2020 14:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 14:45:00 | 376.36 | 236.61 | 153.8 | 282.2034 | 0.84 | 453.22 | 1 | 0 | 281.6786 | 152.835 | 236.61 | 0 | 152.835 | 2.5837 | -6.2 | 0 | 1 | 04/05/2020 14:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 15:00:00 | 373.48 | 217.57 | 155.64 | 267.508 | 0.81 | 455.51 | 1 | 0 | 268.6049 | 157.518 | 217.57 | 0 | 157.518 | 4.683 | -4.36 | 0 | 1 | 04/05/2020 15:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 15:15:00 | 371.7 | 235.17 | 155.79 | 282.0912 | 0.83 | 454.51 | 1 | 0 | 283.3373 | 158.0352 | 235.17 | 0 | 158.0352 | 0.51724 | -4.21 | 0 | 1 | 04/05/2020 15:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 15:30:00 | 403.42 | 258.76 | 159.49 | 303.9635 | 0.85 | 455.38 | 1 | 0 | 304.4235 | 160.365 | 258.76 | 0 | 160.365 | 2.3298 | -0.51 | 0 | 1 | 04/05/2020 15:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 15:45:00 | 330.72 | 181.01 | 142.54 | 230.3959 | 0.78 | 457.12 | 1 | 0 | 232.0641 | 145.221 | 181.01 | 0 | 145.221 | -15.1441 | -17.46 | 0 | 1 | 04/05/2020 15:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 16:00:00 | 445.22 | 266 | 157.99 | 309.3814 | 0.86 | 456.86 | 1 | 0 | 309.3023 | 157.8351 | 266 | 0 | 157.8351 | 12.6142 | -2.01 | 0 | 1 | 04/05/2020 16:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 16:15:00 | 351.18 | 215.87 | 152.98 | 264.5803 | 0.81 | 457.95 | 1 | 0 | 266.5062 | 156.2872 | 215.87 | 0 | 156.2872 | -1.5479 | -7.02 | 0 | 1 | 04/05/2020 16:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 16:30:00 | 395.58 | 259.8 | 157.67 | 303.9011 | 0.85 | 457.9 | 1 | 0 | 305.6471 | 161.0096 | 259.8 | 0 | 161.0096 | 4.7224 | -2.33 | 0 | 1 | 04/05/2020 16:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 16:45:00 | 403.14 | 266.64 | 158.94 | 310.4172 | 0.86 | 460.62 | 1 | 0 | 310.0465 | 158.2149 | 266.64 | 0 | 158.2149 | -2.7947 | -1.06 | 0 | 1 | 04/05/2020 16:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 17:00:00 | 373.08 | 249.01 | 160.14 | 296.0588 | 0.84 | 460.88 | 1 | 0 | 296.4405 | 160.8446 | 249.01 | 0 | 160.8446 | 2.6297 | 0.14 | 0 | 1 | 04/05/2020 17:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 17:15:00 | 382.64 | 237.12 | 157.71 | 284.7777 | 0.83 | 458.98 | 1 | 0 | 285.6867 | 159.3456 | 237.12 | 0 | 159.3456 | -1.499 | -2.29 | 0 | 1 | 04/05/2020 17:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 17:30:00 | 373.12 | 246.99 | 160.31 | 294.4543 | 0.84 | 459.62 | 1 | 0 | 294.0357 | 159.5398 | 246.99 | 0 | 159.5398 | 0.19417 | 0.31 | 0 | 1 | 04/05/2020 17:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 17:45:00 | 389.92 | 240.8 | 158.65 | 288.3652 | 0.83 | 460.06 | 1 | 0 | 290.1205 | 161.8186 | 240.8 | 0 | 161.8186 | 2.2788 | -1.35 | 0 | 1 | 04/05/2020 17:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 18:00:00 | 342.5 | 239.45 | 153.63 | 284.4969 | 0.84 | 460.45 | 1 | 0 | 285.0595 | 154.6694 | 239.45 | 0 | 154.6694 | -7.1492 | -6.37 | 0 | 1 | 04/05/2020 18:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 18:15:00 | 376.5 | 230.67 | 154.3 | 277.5196 | 0.83 | 458.97 | 1 | 0 | 277.9157 | 155.0112 | 230.67 | 0 | 155.0112 | 0.34176 | -5.7 | 0 | 1 | 04/05/2020 18:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 18:30:00 | 356.8 | 235.14 | 149.14 | 278.4485 | 0.84 | 454.02 | 1 | 0 | 279.9286 | 151.8854 | 235.14 | 0 | 151.8854 | -3.1257 | -10.86 | 0 | 1 | 04/05/2020 18:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 18:45:00 | 337.08 | 235.71 | 150.56 | 279.6918 | 0.84 | 454.08 | 1 | 0 | 280.6071 | 152.2536 | 235.71 | 0 | 152.2536 | 0.36818 | -9.44 | 0 | 1 | 04/05/2020 18:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 19:00:00 | 384.02 | 262.77 | 154.14 | 304.6428 | 0.86 | 454.07 | 1 | 0 | 305.5465 | 155.9186 | 262.77 | 0 | 155.9186 | 3.6649 | -5.86 | 0 | 1 | 04/05/2020 19:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 19:15:00 | 377.06 | 267.19 | 155.35 | 309.0698 | 0.86 | 454.39 | 1 | 0 | 310.686 | 158.5412 | 267.19 | 0 | 158.5412 | 2.6227 | -4.65 | 0 | 1 | 04/05/2020 19:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 19:30:00 | 377.16 | 243.35 | 154.33 | 288.1614 | 0.84 | 451.9 | 1 | 0 | 289.7024 | 157.1886 | 243.35 | 0 | 157.1886 | -1.3527 | -5.67 | 0 | 1 | 04/05/2020 19:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 19:45:00 | 368.24 | 255.37 | 158.08 | 300.3383 | 0.85 | 453.23 | 1 | 0 | 300.4353 | 158.2641 | 255.37 | 0 | 158.2641 | 1.0755 | -1.92 | 0 | 1 | 04/05/2020 19:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 20:00:00 | 328.44 | 250.63 | 156.34 | 295.394 | 0.85 | 453.57 | 1 | 0 | 294.8588 | 155.3265 | 250.63 | 0 | 155.3265 | -2.9376 | -3.66 | 0 | 1 | 04/05/2020 20:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 20:15:00 | 320.14 | 255 | 166.06 | 304.304 | 0.83 | 455.26 | 1 | 0 | 307.2289 | 171.361 | 255 | 0 | 171.361 | 16.0345 | 6.06 | 255.072 | 0.99972 | 04/05/2020 20:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 20:30:00 | 378.3 | 262.58 | 174.2 | 315.1093 | 0.83 | 453.39 | 1 | 0 | 316.3614 | 176.4548 | 262.58 | 0 | 176.4548 | 5.0938 | 14.2 | 262.9637 | 0.99854 | 04/05/2020 20:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 20:45:00 | 401.08 | 289 | 195.44 | 348.8808 | 0.83 | 454.24 | 1 | 0 | 348.1928 | 194.2092 | 289 | 0 | 194.2092 | 17.7543 | 35.44 | 291.1649 | 0.99256 | 04/05/2020 20:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 21:00:00 | 582.98 | 301.78 | 210.46 | 367.9193 | 0.82 | 452.97 | 1 | 0 | 368.0244 | 210.6437 | 301.78 | 0 | 210.6437 | 16.4346 | 50.46 | 305.9696 | 0.98631 | 04/05/2020 21:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 21:15:00 | 610.62 | 349.2 | 257.49 | 433.8683 | 0.8 | 451.85 | 1 | 0 | 436.5 | 261.9 | 349.2 | 0 | 261.9 | 51.2563 | 97.49 | 362.5534 | 0.96317 | 04/05/2020 21:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 21:30:00 | 425.76 | 245.25 | 181.65 | 305.1955 | 0.8 | 457.69 | 1 | 0 | 306.5625 | 183.9375 | 245.25 | 0 | 183.9375 | -77.9625 | 21.65 | 246.2037 | 0.99613 | 04/05/2020 21:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 21:45:00 | 334.96 | 206.72 | 161.1 | 262.0808 | 0.79 | 459.74 | 1 | 0 | 261.6709 | 160.4322 | 206.72 | 0 | 160.4322 | -23.5053 | 1.1 | 206.7229 | 0.99999 | 04/05/2020 21:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 22:00:00 | 320.9 | 230.74 | 166.52 | 284.552 | 0.81 | 458.62 | 1 | 0 | 284.8642 | 167.0529 | 230.74 | 0 | 167.0529 | 6.6207 | 6.52 | 230.8321 | 0.9996 | 04/05/2020 22:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 22:15:00 | 397.04 | 264.74 | 164.26 | 311.5584 | 0.85 | 457.56 | 1 | 0 | 311.4588 | 164.0711 | 264.74 | 0 | 164.0711 | -2.9818 | 4.26 | 264.7743 | 0.99987 | 04/05/2020 22:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 22:30:00 | 371.8 | 233.71 | 164.78 | 285.9595 | 0.82 | 456.72 | 1 | 0 | 285.0122 | 163.1306 | 233.71 | 0 | 163.1306 | -0.94053 | 4.78 | 233.7589 | 0.99979 | 04/05/2020 22:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 22:45:00 | 376.76 | 248.71 | 163.38 | 297.573 | 0.83 | 456.59 | 1 | 0 | 299.6506 | 167.1341 | 248.71 | 0 | 167.1341 | 4.0036 | 3.38 | 248.733 | 0.99991 | 04/05/2020 22:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 23:00:00 | 399.2 | 249.17 | 164.95 | 298.8213 | 0.83 | 457.46 | 1 | 0 | 300.2048 | 167.4433 | 249.17 | 0 | 167.4433 | 0.30912 | 4.95 | 249.2192 | 0.9998 | 04/05/2020 23:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 23:15:00 | 367.06 | 244.66 | 164.35 | 294.7362 | 0.83 | 457.6 | 1 | 0 | 294.7711 | 164.4125 | 244.66 | 0 | 164.4125 | -3.0307 | 4.35 | 244.6987 | 0.99984 | 04/05/2020 23:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 23:30:00 | 378.34 | 243.5 | 163.19 | 293.1266 | 0.83 | 455.63 | 1 | 0 | 293.3735 | 163.633 | 243.5 | 0 | 163.633 | -0.77952 | 3.19 | 243.5209 | 0.99991 | 04/05/2020 23:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
04/05/2020 23:45:00 | 376.66 | 245.66 | 161.49 | 293.9861 | 0.83 | 453.6 | 1 | 0 | 295.9759 | 165.0845 | 245.66 | 0 | 165.0845 | 1.4515 | 1.49 | 245.6645 | 0.99998 | 04/05/2020 23:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 0:00:00 | 406.56 | 267.83 | 171.99 | 318.2978 | 0.84 | 452.75 | 1 | 0 | 318.8452 | 173.0011 | 267.83 | 0 | 173.0011 | 7.9166 | 11.99 | 268.0982 | 0.999 | 05/05/2020 0:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 0:15:00 | 486.38 | 336.5 | 172.84 | 378.2934 | 0.89 | 452.23 | 1 | 0 | 378.0899 | 172.3941 | 336.5 | 0 | 172.3941 | -0.60703 | 12.84 | 336.7449 | 0.99927 | 05/05/2020 0:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 0:30:00 | 469.42 | 306.02 | 206.23 | 369.0245 | 0.82 | 452.77 | 1 | 0 | 373.1951 | 213.6033 | 306.02 | 0 | 213.6033 | 41.2092 | 46.23 | 309.4923 | 0.98878 | 05/05/2020 0:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 0:45:00 | 311.38 | 201.97 | 142.14 | 246.973 | 0.81 | 456.31 | 1 | 0 | 249.3457 | 146.2238 | 201.97 | 0 | 146.2238 | -67.3795 | -17.86 | 0 | 1 | 05/05/2020 0:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 1:00:00 | 377.54 | 256.7 | 166.85 | 306.1598 | 0.84 | 456.38 | 1 | 0 | 305.5952 | 165.8118 | 256.7 | 0 | 165.8118 | 19.5881 | 6.85 | 256.7914 | 0.99964 | 05/05/2020 1:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 1:15:00 | 495.04 | 332.06 | 201.66 | 388.4979 | 0.85 | 453.54 | 1 | 0 | 390.6588 | 205.7923 | 332.06 | 0 | 205.7923 | 39.9805 | 41.66 | 334.6631 | 0.99222 | 05/05/2020 1:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 1:30:00 | 512.84 | 312.85 | 206.62 | 374.9226 | 0.83 | 453.43 | 1 | 0 | 376.9277 | 210.2365 | 312.85 | 0 | 210.2365 | 4.4442 | 46.62 | 316.3045 | 0.98908 | 05/05/2020 1:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 1:45:00 | 478.78 | 303.6 | 199.33 | 363.1878 | 0.83 | 452.79 | 1 | 0 | 365.7831 | 204.0204 | 303.6 | 0 | 204.0204 | -6.216 | 39.33 | 306.1369 | 0.99171 | 05/05/2020 1:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 2:00:00 | 641.3 | 348.58 | 248.17 | 427.8976 | 0.81 | 448.98 | 1 | 0 | 430.3457 | 252.3676 | 348.58 | 0 | 252.3676 | 48.3471 | 88.17 | 359.558 | 0.96947 | 05/05/2020 2:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 2:15:00 | 739.2 | 444.56 | 272.4 | 521.3783 | 0.85 | 446.95 | 1 | 0 | 523.0118 | 275.5135 | 444.56 | 0 | 275.5135 | 23.146 | 112.4 | 458.5492 | 0.96949 | 05/05/2020 2:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 2:30:00 | 635.6 | 420.17 | 271.28 | 500.1356 | 0.84 | 446.94 | 1 | 0 | 500.2024 | 271.403 | 420.17 | 0 | 271.403 | -4.1105 | 111.28 | 434.6563 | 0.96667 | 05/05/2020 2:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 2:45:00 | 625.74 | 422.54 | 273.02 | 503.0705 | 0.84 | 446.07 | 1 | 0 | 503.0238 | 272.9339 | 422.54 | 0 | 272.9339 | 1.5309 | 113.02 | 437.3941 | 0.96604 | 05/05/2020 2:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 3:00:00 | 667.42 | 419.18 | 271.12 | 499.2173 | 0.84 | 446.16 | 1 | 0 | 499.0238 | 270.7635 | 419.18 | 0 | 270.7635 | -2.1703 | 111.12 | 433.6583 | 0.96661 | 05/05/2020 3:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 3:15:00 | 621.12 | 415.58 | 267.07 | 493.9971 | 0.84 | 445.04 | 1 | 0 | 494.7381 | 268.4382 | 415.58 | 0 | 268.4382 | -2.3254 | 107.07 | 429.1512 | 0.96838 | 05/05/2020 3:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 3:30:00 | 629 | 419.22 | 269.62 | 498.4379 | 0.84 | 446.04 | 1 | 0 | 499.0714 | 270.7894 | 419.22 | 0 | 270.7894 | 2.3512 | 109.62 | 433.3151 | 0.96747 | 05/05/2020 3:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 3:45:00 | 662.24 | 404.24 | 267 | 484.4574 | 0.83 | 447.1 | 1 | 0 | 487.0361 | 271.6509 | 404.24 | 0 | 271.6509 | 0.86156 | 107 | 418.1614 | 0.96671 | 05/05/2020 3:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 4:00:00 | 659.9 | 413.64 | 264.18 | 490.8046 | 0.84 | 446.38 | 1 | 0 | 492.4286 | 267.185 | 413.64 | 0 | 267.185 | -4.4659 | 104.18 | 426.5578 | 0.96972 | 05/05/2020 4:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 4:15:00 | 578.28 | 416.64 | 267.33 | 495.0295 | 0.84 | 447.13 | 1 | 0 | 496 | 269.1229 | 416.64 | 0 | 269.1229 | 1.9378 | 107.33 | 430.2425 | 0.96838 | 05/05/2020 4:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 4:30:00 | 628.96 | 384.28 | 271.55 | 470.5428 | 0.81 | 446.95 | 1 | 0 | 474.4198 | 278.2139 | 384.28 | 0 | 278.2139 | 9.0911 | 111.55 | 400.1431 | 0.96036 | 05/05/2020 4:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 4:45:00 | 693.78 | 411.18 | 265.29 | 489.334 | 0.84 | 447.68 | 1 | 0 | 489.5 | 265.596 | 411.18 | 0 | 265.596 | -12.6179 | 105.29 | 424.4467 | 0.96874 | 05/05/2020 4:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 5:00:00 | 492.34 | 301.4 | 180.6 | 351.3664 | 0.85 | 449.02 | 1 | 0 | 354.5882 | 186.7909 | 301.4 | 0 | 186.7909 | -78.8051 | 20.6 | 302.1032 | 0.99767 | 05/05/2020 5:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 5:15:00 | 627.22 | 400.45 | 254.9 | 474.6938 | 0.84 | 447.54 | 1 | 0 | 476.7262 | 258.6651 | 400.45 | 0 | 258.6651 | 71.8742 | 94.9 | 411.5413 | 0.97305 | 05/05/2020 5:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 5:30:00 | 686.26 | 423.05 | 268.84 | 501.2447 | 0.84 | 446.9 | 1 | 0 | 503.631 | 273.2633 | 423.05 | 0 | 273.2633 | 14.5982 | 108.84 | 436.8266 | 0.96846 | 05/05/2020 5:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 5:45:00 | 647.14 | 388.98 | 271.11 | 474.1372 | 0.82 | 448.2 | 1 | 0 | 474.3659 | 271.5097 | 388.98 | 0 | 271.5097 | -1.7536 | 111.11 | 404.5379 | 0.96154 | 05/05/2020 5:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 6:00:00 | 578.52 | 411.46 | 267.34 | 490.6832 | 0.84 | 447.2 | 1 | 0 | 489.8333 | 265.7769 | 411.46 | 0 | 265.7769 | -5.7328 | 107.34 | 425.2308 | 0.96762 | 05/05/2020 6:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 6:15:00 | 677.86 | 422.59 | 265.11 | 498.8643 | 0.84 | 447.07 | 1 | 0 | 503.0833 | 272.9662 | 422.59 | 0 | 272.9662 | 7.1893 | 105.11 | 435.4658 | 0.97043 | 05/05/2020 6:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 6:30:00 | 583.48 | 416.31 | 262.45 | 492.1321 | 0.84 | 445.17 | 1 | 0 | 495.6071 | 268.9097 | 416.31 | 0 | 268.9097 | -4.0565 | 102.45 | 428.7307 | 0.97103 | 05/05/2020 6:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 6:45:00 | 666.6 | 423.59 | 261.35 | 497.7271 | 0.85 | 444.99 | 1 | 0 | 498.3412 | 262.5175 | 423.59 | 0 | 262.5175 | -6.3922 | 101.35 | 435.546 | 0.97255 | 05/05/2020 6:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 7:00:00 | 610.02 | 418.38 | 260.48 | 492.8404 | 0.85 | 441.09 | 1 | 0 | 492.2118 | 259.2886 | 418.38 | 0 | 259.2886 | -3.2289 | 100.48 | 430.2767 | 0.97235 | 05/05/2020 7:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 7:15:00 | 587.08 | 421.43 | 256.03 | 493.1071 | 0.85 | 439.74 | 1 | 0 | 495.8 | 261.1789 | 421.43 | 0 | 261.1789 | 1.8902 | 96.03 | 432.2326 | 0.97501 | 05/05/2020 7:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 7:30:00 | 672.74 | 417.39 | 252.92 | 488.0399 | 0.85 | 438.19 | 1 | 0 | 491.0471 | 258.6751 | 417.39 | 0 | 258.6751 | -2.5038 | 92.92 | 427.6079 | 0.9761 | 05/05/2020 7:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 7:45:00 | 602.22 | 421.78 | 251.57 | 491.1067 | 0.86 | 435.77 | 1 | 0 | 490.4419 | 250.2696 | 421.78 | 0 | 250.2696 | -8.4055 | 91.57 | 431.6056 | 0.97723 | 05/05/2020 7:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 8:00:00 | 555.74 | 397.52 | 265.1 | 477.8077 | 0.83 | 441.25 | 1 | 0 | 478.9398 | 267.1351 | 397.52 | 0 | 267.1351 | 16.8655 | 105.1 | 411.179 | 0.96678 | 05/05/2020 8:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 8:15:00 | 681.7 | 424.83 | 262.26 | 499.2603 | 0.85 | 443.83 | 1 | 0 | 499.8 | 263.286 | 424.83 | 0 | 263.286 | -3.8491 | 102.26 | 436.9641 | 0.97223 | 05/05/2020 8:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 8:30:00 | 588.46 | 415.94 | 261.14 | 491.1214 | 0.84 | 444.24 | 1 | 0 | 495.1667 | 268.6707 | 415.94 | 0 | 268.6707 | 5.3847 | 101.14 | 428.06 | 0.97169 | 05/05/2020 8:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 8:45:00 | 684.32 | 424.57 | 262.55 | 499.1915 | 0.85 | 443.12 | 1 | 0 | 499.4941 | 263.1249 | 424.57 | 0 | 263.1249 | -5.5458 | 102.55 | 436.7793 | 0.97205 | 05/05/2020 8:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 9:00:00 | 632.36 | 407.84 | 259.62 | 483.4625 | 0.84 | 442.26 | 1 | 0 | 485.5238 | 263.4386 | 407.84 | 0 | 263.4386 | 0.31376 | 99.62 | 419.8305 | 0.97144 | 05/05/2020 9:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 9:15:00 | 582.06 | 416.45 | 261.03 | 491.4949 | 0.84 | 441.11 | 1 | 0 | 495.7738 | 269.0001 | 416.45 | 0 | 269.0001 | 5.5615 | 101.03 | 428.5297 | 0.97181 | 05/05/2020 9:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 9:30:00 | 607.92 | 407.98 | 257.36 | 482.3711 | 0.84 | 441.92 | 1 | 0 | 485.6905 | 263.529 | 407.98 | 0 | 263.529 | -5.4711 | 97.36 | 419.4361 | 0.97269 | 05/05/2020 9:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 9:45:00 | 606.66 | 415.65 | 263.29 | 492.0229 | 0.84 | 445.3 | 1 | 0 | 494.8214 | 268.4834 | 415.65 | 0 | 268.4834 | 4.9543 | 103.29 | 428.2917 | 0.97048 | 05/05/2020 9:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 10:00:00 | 538.54 | 399.18 | 265.71 | 479.5273 | 0.83 | 443.9 | 1 | 0 | 480.9398 | 268.2506 | 399.18 | 0 | 268.2506 | -0.23279 | 105.71 | 412.9398 | 0.96668 | 05/05/2020 10:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 10:15:00 | 643.8 | 421.39 | 264.74 | 497.6513 | 0.84 | 443.97 | 1 | 0 | 501.6548 | 272.1911 | 421.39 | 0 | 272.1911 | 3.9405 | 104.74 | 434.2119 | 0.97047 | 05/05/2020 10:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 10:30:00 | 666.38 | 416.57 | 260.32 | 491.22 | 0.85 | 442.9 | 1 | 0 | 490.0824 | 258.1669 | 416.57 | 0 | 258.1669 | -14.0242 | 100.32 | 428.4795 | 0.97221 | 05/05/2020 10:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 10:45:00 | 673.72 | 421.08 | 256.62 | 493.1148 | 0.85 | 439.42 | 1 | 0 | 495.3882 | 260.9619 | 421.08 | 0 | 260.9619 | 2.795 | 96.62 | 432.0229 | 0.97467 | 05/05/2020 10:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 11:00:00 | 548.02 | 362.2 | 250.12 | 440.1691 | 0.82 | 439.74 | 1 | 0 | 441.7073 | 252.8172 | 362.2 | 0 | 252.8172 | -8.1448 | 90.12 | 373.2432 | 0.97041 | 05/05/2020 11:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 11:15:00 | 558.9 | 393.87 | 264.57 | 474.4796 | 0.83 | 438.04 | 1 | 0 | 474.5422 | 264.6822 | 393.87 | 0 | 264.6822 | 11.8651 | 104.57 | 407.515 | 0.96652 | 05/05/2020 11:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 11:30:00 | 662.26 | 389.84 | 259.54 | 468.3335 | 0.83 | 438.26 | 1 | 0 | 469.6867 | 261.9741 | 389.84 | 0 | 261.9741 | -2.7082 | 99.54 | 402.3474 | 0.96891 | 05/05/2020 11:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 11:45:00 | 533.32 | 388.61 | 263.97 | 469.7849 | 0.82 | 438.82 | 1 | 0 | 473.9146 | 271.2514 | 388.61 | 0 | 271.2514 | 9.2774 | 103.97 | 402.2779 | 0.96602 | 05/05/2020 11:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 12:00:00 | 516.54 | 387.55 | 261.67 | 467.6176 | 0.83 | 439.65 | 1 | 0 | 466.9277 | 260.4352 | 387.55 | 0 | 260.4352 | -10.8163 | 101.67 | 400.6642 | 0.96727 | 05/05/2020 12:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 12:15:00 | 621.48 | 393.15 | 263.05 | 473.0351 | 0.83 | 440.52 | 1 | 0 | 473.6747 | 264.1984 | 393.15 | 0 | 264.1984 | 3.7632 | 103.05 | 406.4311 | 0.96732 | 05/05/2020 12:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 12:30:00 | 649.22 | 390.38 | 264.82 | 471.7268 | 0.82 | 441.99 | 1 | 0 | 476.0732 | 272.4869 | 390.38 | 0 | 272.4869 | 8.2885 | 104.82 | 404.2076 | 0.96579 | 05/05/2020 12:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 12:45:00 | 616.44 | 392.09 | 267 | 474.3665 | 0.82 | 441.94 | 1 | 0 | 478.1585 | 273.6805 | 392.09 | 0 | 273.6805 | 1.1936 | 107 | 406.4278 | 0.96472 | 05/05/2020 12:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 13:00:00 | 601.96 | 389.98 | 262.61 | 470.1579 | 0.83 | 442.7 | 1 | 0 | 469.8554 | 262.0682 | 389.98 | 0 | 262.0682 | -11.6124 | 102.61 | 403.2533 | 0.96708 | 05/05/2020 13:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 13:15:00 | 537.52 | 392.01 | 265.89 | 473.6764 | 0.82 | 441.05 | 1 | 0 | 478.061 | 273.6247 | 392.01 | 0 | 273.6247 | 11.5565 | 105.89 | 406.0598 | 0.9654 | 05/05/2020 13:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 13:30:00 | 619.54 | 389.62 | 262.12 | 469.5856 | 0.83 | 443.65 | 1 | 0 | 469.4217 | 261.8262 | 389.62 | 0 | 261.8262 | -11.7984 | 102.12 | 402.7806 | 0.96733 | 05/05/2020 13:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 13:45:00 | 644.66 | 367.73 | 264.37 | 452.8983 | 0.81 | 445.45 | 1 | 0 | 453.9877 | 266.2319 | 367.73 | 0 | 266.2319 | 4.4057 | 104.37 | 382.2544 | 0.962 | 05/05/2020 13:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 14:00:00 | 548.56 | 378.67 | 268.06 | 463.9473 | 0.81 | 446.25 | 1 | 0 | 467.4938 | 274.1523 | 378.67 | 0 | 274.1523 | 7.9204 | 108.06 | 393.7867 | 0.96161 | 05/05/2020 14:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 14:15:00 | 621.16 | 377.83 | 268.53 | 463.5341 | 0.81 | 447.32 | 1 | 0 | 466.4568 | 273.5442 | 377.83 | 0 | 273.5442 | -0.60815 | 108.53 | 393.1085 | 0.96113 | 05/05/2020 14:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 14:30:00 | 557.42 | 398.39 | 269.3 | 480.8712 | 0.83 | 445.81 | 1 | 0 | 479.988 | 267.7197 | 398.39 | 0 | 267.7197 | -5.8245 | 109.3 | 413.1115 | 0.96436 | 05/05/2020 14:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 14:45:00 | 633.36 | 395.25 | 269.75 | 478.5265 | 0.82 | 446.36 | 1 | 0 | 482.0122 | 275.8862 | 395.25 | 0 | 275.8862 | 8.1665 | 109.75 | 410.2044 | 0.96354 | 05/05/2020 14:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 15:00:00 | 627.84 | 384.65 | 270.53 | 470.2575 | 0.81 | 448.83 | 1 | 0 | 474.8765 | 278.4818 | 384.65 | 0 | 278.4818 | 2.5956 | 110.53 | 400.2156 | 0.96111 | 05/05/2020 15:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 15:15:00 | 408.4 | 301.09 | 185.89 | 353.8506 | 0.85 | 452.5 | 1 | 0 | 354.2235 | 186.5988 | 301.09 | 0 | 186.5988 | -91.883 | 25.89 | 302.2011 | 0.99632 | 05/05/2020 15:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 15:30:00 | 500.7 | 311.49 | 184.72 | 362.1429 | 0.85 | 453.36 | 1 | 0 | 366.4588 | 193.0442 | 311.49 | 0 | 193.0442 | 6.4453 | 24.72 | 312.4694 | 0.99687 | 05/05/2020 15:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 15:45:00 | 415.68 | 301.31 | 188.77 | 355.5585 | 0.84 | 455.32 | 1 | 0 | 358.7024 | 194.627 | 301.31 | 0 | 194.627 | 1.5829 | 28.77 | 302.6804 | 0.99547 | 05/05/2020 15:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 16:00:00 | 398.7 | 310.33 | 187.92 | 362.7928 | 0.85 | 455.96 | 1 | 0 | 365.0941 | 192.3253 | 310.33 | 0 | 192.3253 | -2.3018 | 27.92 | 311.5834 | 0.99598 | 05/05/2020 16:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 16:15:00 | 526.6 | 310.81 | 196.14 | 367.5238 | 0.84 | 456.38 | 1 | 0 | 370.0119 | 200.7634 | 310.81 | 0 | 200.7634 | 8.4382 | 36.14 | 312.9041 | 0.99331 | 05/05/2020 16:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 16:30:00 | 388.04 | 283.15 | 181.13 | 336.128 | 0.84 | 457.51 | 1 | 0 | 337.0833 | 182.8968 | 283.15 | 0 | 182.8968 | -17.8666 | 21.13 | 283.9373 | 0.99723 | 05/05/2020 16:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 16:45:00 | 623.18 | 360.13 | 272.67 | 451.7107 | 0.79 | 455.42 | 1 | 0 | 455.8608 | 279.4914 | 360.13 | 0 | 279.4914 | 96.5945 | 112.67 | 377.3435 | 0.95438 | 05/05/2020 16:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 17:00:00 | 614.98 | 365.72 | 269.6 | 454.3515 | 0.8 | 455.65 | 1 | 0 | 457.15 | 274.29 | 365.72 | 0 | 274.29 | -5.2014 | 109.6 | 381.7896 | 0.95791 | 05/05/2020 17:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 17:15:00 | 514.3 | 366.61 | 266.19 | 453.0563 | 0.81 | 450.9 | 1 | 0 | 452.6049 | 265.4211 | 366.61 | 0 | 265.4211 | -8.8689 | 106.19 | 381.6795 | 0.96052 | 05/05/2020 17:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 17:30:00 | 604.22 | 355.98 | 259.12 | 440.301 | 0.8 | 451.9 | 1 | 0 | 444.975 | 266.985 | 355.98 | 0 | 266.985 | 1.5639 | 99.12 | 369.522 | 0.96335 | 05/05/2020 17:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 17:45:00 | 542.52 | 355.98 | 264.61 | 443.5541 | 0.8 | 451.36 | 1 | 0 | 444.975 | 266.985 | 355.98 | 0 | 266.985 | 0 | 104.61 | 371.0324 | 0.95943 | 05/05/2020 17:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 18:00:00 | 546.86 | 367.16 | 266.48 | 453.6717 | 0.8 | 451.48 | 1 | 0 | 458.95 | 275.37 | 367.16 | 0 | 275.37 | 8.385 | 106.48 | 382.2884 | 0.96043 | 05/05/2020 18:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 18:15:00 | 600.58 | 353.69 | 264.13 | 441.4309 | 0.8 | 450.76 | 1 | 0 | 442.1125 | 265.2675 | 353.69 | 0 | 265.2675 | -10.1025 | 104.13 | 368.7 | 0.95929 | 05/05/2020 18:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 18:30:00 | 526.58 | 366.05 | 263.43 | 450.9856 | 0.81 | 448.4 | 1 | 0 | 451.9136 | 265.0156 | 366.05 | 0 | 265.0156 | -0.25187 | 103.43 | 380.3819 | 0.96232 | 05/05/2020 18:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 18:45:00 | 612.02 | 363.36 | 265.03 | 449.7459 | 0.8 | 448.83 | 1 | 0 | 454.2 | 272.52 | 363.36 | 0 | 272.52 | 7.5044 | 105.03 | 378.2351 | 0.96067 | 05/05/2020 18:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 19:00:00 | 546.06 | 366.17 | 263.82 | 451.3108 | 0.81 | 449.22 | 1 | 0 | 452.0617 | 265.1025 | 366.17 | 0 | 265.1025 | -7.4175 | 103.82 | 380.6035 | 0.96208 | 05/05/2020 19:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 19:15:00 | 565.16 | 363.93 | 263.24 | 449.1551 | 0.81 | 448.01 | 1 | 0 | 449.2963 | 263.4808 | 363.93 | 0 | 263.4808 | -1.6217 | 103.24 | 378.2903 | 0.96204 | 05/05/2020 19:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 19:30:00 | 549.52 | 363.54 | 264.26 | 449.4382 | 0.81 | 449.47 | 1 | 0 | 448.8148 | 263.1984 | 363.54 | 0 | 263.1984 | -0.28236 | 104.26 | 378.195 | 0.96125 | 05/05/2020 19:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 19:45:00 | 513.7 | 357.82 | 264.58 | 445.0143 | 0.8 | 449.6 | 1 | 0 | 447.275 | 268.365 | 357.82 | 0 | 268.365 | 5.1666 | 104.58 | 372.7897 | 0.95984 | 05/05/2020 19:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 20:00:00 | 594.1 | 366.57 | 263.53 | 451.4661 | 0.81 | 449.3 | 1 | 0 | 452.5556 | 265.3921 | 366.57 | 0 | 265.3921 | -2.9729 | 103.53 | 380.9095 | 0.96235 | 05/05/2020 20:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 20:15:00 | 628.28 | 365.65 | 266.57 | 452.5036 | 0.8 | 450.2 | 1 | 0 | 457.0625 | 274.2375 | 365.65 | 0 | 274.2375 | 8.8454 | 106.57 | 380.8636 | 0.96005 | 05/05/2020 20:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 20:30:00 | 562.04 | 370.54 | 265.73 | 455.974 | 0.81 | 449.49 | 1 | 0 | 457.4568 | 268.2663 | 370.54 | 0 | 268.2663 | -5.9712 | 105.73 | 385.3294 | 0.96162 | 05/05/2020 20:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 20:45:00 | 637.54 | 357.97 | 264.13 | 444.8676 | 0.8 | 450.08 | 1 | 0 | 447.4625 | 268.4775 | 357.97 | 0 | 268.4775 | 0.21117 | 104.13 | 372.8077 | 0.9602 | 05/05/2020 20:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 21:00:00 | 533.68 | 370.54 | 264.18 | 455.0725 | 0.81 | 452.21 | 1 | 0 | 457.4568 | 268.2663 | 370.54 | 0 | 268.2663 | -0.21117 | 104.18 | 384.907 | 0.96267 | 05/05/2020 21:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 21:15:00 | 544.92 | 344.32 | 263.68 | 433.6858 | 0.79 | 452.99 | 1 | 0 | 435.8481 | 267.2215 | 344.32 | 0 | 267.2215 | -1.0449 | 103.68 | 359.5912 | 0.95753 | 05/05/2020 21:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 21:30:00 | 609.1 | 349.99 | 268.78 | 441.2887 | 0.79 | 453.9 | 1 | 0 | 443.0253 | 271.6219 | 349.99 | 0 | 271.6219 | 4.4004 | 108.78 | 366.5052 | 0.95494 | 05/05/2020 21:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 21:45:00 | 519.54 | 331.5 | 254.16 | 417.7195 | 0.79 | 455.3 | 1 | 0 | 419.6203 | 257.272 | 331.5 | 0 | 257.272 | -14.3498 | 94.16 | 344.6133 | 0.96195 | 05/05/2020 21:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 22:00:00 | 544.94 | 351.1 | 269.96 | 442.8878 | 0.79 | 455.18 | 1 | 0 | 444.4304 | 272.4833 | 351.1 | 0 | 272.4833 | 15.2113 | 109.96 | 367.9163 | 0.95429 | 05/05/2020 22:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 22:15:00 | 524.34 | 345.07 | 267.26 | 436.4644 | 0.79 | 455.65 | 1 | 0 | 436.7975 | 267.8035 | 345.07 | 0 | 267.8035 | -4.6798 | 107.26 | 361.3558 | 0.95493 | 05/05/2020 22:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 22:30:00 | 579.82 | 349.25 | 270.12 | 441.5205 | 0.79 | 455.89 | 1 | 0 | 442.0886 | 271.0476 | 349.25 | 0 | 271.0476 | 3.244 | 110.12 | 366.1994 | 0.95372 | 05/05/2020 22:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 22:45:00 | 581.96 | 354.37 | 269.95 | 445.4785 | 0.79 | 455.75 | 1 | 0 | 448.5696 | 275.0211 | 354.37 | 0 | 275.0211 | 3.9736 | 109.95 | 371.0352 | 0.95508 | 05/05/2020 22:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 23:00:00 | 597.58 | 347.73 | 265.59 | 437.5548 | 0.79 | 452.95 | 1 | 0 | 440.1646 | 269.8679 | 347.73 | 0 | 269.8679 | -5.1532 | 105.59 | 363.408 | 0.95686 | 05/05/2020 23:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 23:15:00 | 510.68 | 351.07 | 262.38 | 438.2846 | 0.8 | 451.44 | 1 | 0 | 438.8375 | 263.3025 | 351.07 | 0 | 263.3025 | -6.5654 | 102.38 | 365.6936 | 0.96001 | 05/05/2020 23:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 23:30:00 | 619.5 | 367.96 | 265.98 | 454.0263 | 0.81 | 451.28 | 1 | 0 | 454.2716 | 266.3984 | 367.96 | 0 | 266.3984 | 3.0959 | 105.98 | 382.9182 | 0.96094 | 05/05/2020 23:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
05/05/2020 23:45:00 | 611.96 | 368.14 | 267.56 | 455.0993 | 0.81 | 452.49 | 1 | 0 | 454.4938 | 266.5288 | 368.14 | 0 | 266.5288 | 0.13032 | 107.56 | 383.5312 | 0.95987 | 05/05/2020 23:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 0:00:00 | 540.16 | 362.63 | 267.52 | 450.6301 | 0.8 | 453.31 | 1 | 0 | 453.2875 | 271.9725 | 362.63 | 0 | 271.9725 | 5.4437 | 107.52 | 378.2341 | 0.95874 | 06/05/2020 0:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 0:15:00 | 538.22 | 372.38 | 269.78 | 459.8349 | 0.81 | 455.12 | 1 | 0 | 459.7284 | 269.5985 | 372.38 | 0 | 269.5985 | -2.374 | 109.78 | 388.2248 | 0.95919 | 06/05/2020 0:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 0:30:00 | 632.06 | 366.75 | 271.95 | 456.5768 | 0.8 | 455.62 | 1 | 0 | 458.4375 | 275.0625 | 366.75 | 0 | 275.0625 | 5.464 | 111.95 | 383.4558 | 0.95643 | 06/05/2020 0:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 0:45:00 | 597.68 | 349.16 | 249.95 | 429.4039 | 0.81 | 456.45 | 1 | 0 | 431.0617 | 252.7875 | 349.16 | 0 | 252.7875 | -22.275 | 89.95 | 360.5603 | 0.96838 | 06/05/2020 0:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 1:00:00 | 516.06 | 363.13 | 273.31 | 454.4907 | 0.79 | 457.68 | 1 | 0 | 459.6582 | 281.8196 | 363.13 | 0 | 281.8196 | 29.0321 | 113.31 | 380.3979 | 0.95461 | 06/05/2020 1:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 1:15:00 | 492.74 | 342.45 | 269.91 | 436.0314 | 0.78 | 458.82 | 1 | 0 | 439.0385 | 274.7413 | 342.45 | 0 | 274.7413 | -7.0783 | 109.91 | 359.6557 | 0.95216 | 06/05/2020 1:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 1:30:00 | 499.36 | 337.6 | 266.88 | 430.3472 | 0.78 | 457.26 | 1 | 0 | 432.8205 | 270.8502 | 337.6 | 0 | 270.8502 | -3.8911 | 106.88 | 354.1145 | 0.95336 | 06/05/2020 1:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 1:45:00 | 549.22 | 355.95 | 261.27 | 441.5455 | 0.8 | 456.82 | 1 | 0 | 444.9375 | 266.9625 | 355.95 | 0 | 266.9625 | -3.8877 | 101.27 | 370.0757 | 0.96183 | 06/05/2020 1:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 2:00:00 | 508.08 | 365.61 | 271.69 | 455.5065 | 0.8 | 455.33 | 1 | 0 | 457.0125 | 274.2075 | 365.61 | 0 | 274.2075 | 7.245 | 111.69 | 382.2896 | 0.95637 | 06/05/2020 2:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 2:15:00 | 592.84 | 364.34 | 269.65 | 453.2712 | 0.8 | 456.13 | 1 | 0 | 455.425 | 273.255 | 364.34 | 0 | 273.255 | -0.9525 | 109.65 | 380.4823 | 0.95757 | 06/05/2020 2:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 2:30:00 | 622.18 | 361.14 | 271.19 | 451.6261 | 0.79 | 455.5 | 1 | 0 | 457.1392 | 280.2752 | 361.14 | 0 | 280.2752 | 7.0202 | 111.19 | 377.8694 | 0.95573 | 06/05/2020 2:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 2:45:00 | 634.52 | 368.45 | 270.83 | 457.2792 | 0.8 | 455.17 | 1 | 0 | 460.5625 | 276.3375 | 368.45 | 0 | 276.3375 | -3.9377 | 110.83 | 384.758 | 0.95762 | 06/05/2020 2:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 3:00:00 | 637.74 | 365.22 | 272.01 | 455.3846 | 0.8 | 456.77 | 1 | 0 | 456.525 | 273.915 | 365.22 | 0 | 273.915 | -2.4225 | 112.01 | 382.0103 | 0.95605 | 06/05/2020 3:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 3:15:00 | 618.14 | 363.16 | 269.42 | 452.1862 | 0.8 | 455.93 | 1 | 0 | 453.95 | 272.37 | 363.16 | 0 | 272.37 | -1.545 | 109.42 | 379.2861 | 0.95748 | 06/05/2020 3:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 3:30:00 | 524.36 | 368.4 | 273.09 | 458.5812 | 0.8 | 456.04 | 1 | 0 | 460.5 | 276.3 | 368.4 | 0 | 276.3 | 3.93 | 113.09 | 385.3672 | 0.95597 | 06/05/2020 3:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 3:45:00 | 603.94 | 361.12 | 264.53 | 447.6425 | 0.8 | 455.96 | 1 | 0 | 451.4 | 270.84 | 361.12 | 0 | 270.84 | -5.46 | 104.53 | 375.9444 | 0.96057 | 06/05/2020 3:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 4:00:00 | 484.72 | 362.11 | 266.77 | 449.7665 | 0.8 | 457.74 | 1 | 0 | 452.6375 | 271.5825 | 362.11 | 0 | 271.5825 | 0.7425 | 106.77 | 377.5228 | 0.95917 | 06/05/2020 4:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 4:15:00 | 618.74 | 345.15 | 268.99 | 437.589 | 0.78 | 457.58 | 1 | 0 | 442.5 | 276.9074 | 345.15 | 0 | 276.9074 | 5.3249 | 108.99 | 361.9494 | 0.95359 | 06/05/2020 4:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 4:30:00 | 577.8 | 334.49 | 262.59 | 425.2494 | 0.78 | 458.06 | 1 | 0 | 428.8333 | 268.3551 | 334.49 | 0 | 268.3551 | -8.5523 | 102.59 | 349.8689 | 0.95604 | 06/05/2020 4:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 4:45:00 | 499.96 | 334.4 | 263.92 | 426.0013 | 0.78 | 458.55 | 1 | 0 | 428.7179 | 268.2829 | 334.4 | 0 | 268.2829 | -0.072205 | 103.92 | 350.1753 | 0.95495 | 06/05/2020 4:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 5:00:00 | 537.3 | 334.85 | 263.91 | 426.3485 | 0.78 | 457.93 | 1 | 0 | 429.2949 | 268.6439 | 334.85 | 0 | 268.6439 | 0.36103 | 103.91 | 350.6021 | 0.95507 | 06/05/2020 5:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 5:15:00 | 680.72 | 364.81 | 270.33 | 454.0536 | 0.8 | 456.62 | 1 | 0 | 456.0125 | 273.6075 | 364.81 | 0 | 273.6075 | 4.9636 | 110.33 | 381.1286 | 0.95718 | 06/05/2020 5:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 5:30:00 | 569.88 | 363.68 | 270.19 | 453.0627 | 0.8 | 455.8 | 1 | 0 | 454.6 | 272.76 | 363.68 | 0 | 272.76 | -0.8475 | 110.19 | 380.0066 | 0.95704 | 06/05/2020 5:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 5:45:00 | 615.34 | 352.62 | 258.26 | 437.0802 | 0.8 | 456.68 | 1 | 0 | 440.775 | 264.465 | 352.62 | 0 | 264.465 | -8.295 | 98.26 | 366.0545 | 0.9633 | 06/05/2020 5:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 6:00:00 | 670.64 | 363.89 | 271.89 | 454.2467 | 0.8 | 456.66 | 1 | 0 | 454.8625 | 272.9175 | 363.89 | 0 | 272.9175 | 8.4525 | 111.89 | 380.7037 | 0.95584 | 06/05/2020 6:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 6:15:00 | 608.68 | 367.61 | 268.11 | 454.9946 | 0.81 | 454.75 | 1 | 0 | 453.8395 | 266.145 | 367.61 | 0 | 266.145 | -6.7725 | 108.11 | 383.1774 | 0.95937 | 06/05/2020 6:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 6:30:00 | 610.22 | 357.16 | 269 | 447.1289 | 0.79 | 452.35 | 1 | 0 | 452.1013 | 277.1864 | 357.16 | 0 | 277.1864 | 11.0413 | 109 | 373.4224 | 0.95645 | 06/05/2020 6:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 6:45:00 | 581.66 | 369.55 | 263.99 | 454.1563 | 0.81 | 449.99 | 1 | 0 | 456.2346 | 267.5496 | 369.55 | 0 | 267.5496 | -9.6368 | 103.99 | 383.9025 | 0.96261 | 06/05/2020 6:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 7:00:00 | 645.26 | 362 | 262.82 | 447.3459 | 0.8 | 445.84 | 1 | 0 | 452.5 | 271.5 | 362 | 0 | 271.5 | 3.9504 | 102.82 | 376.319 | 0.96195 | 06/05/2020 7:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 7:15:00 | 631.36 | 361.92 | 246.37 | 437.8176 | 0.82 | 445.28 | 1 | 0 | 441.3659 | 252.6217 | 361.92 | 0 | 252.6217 | -18.8783 | 86.37 | 372.0831 | 0.97269 | 06/05/2020 7:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 7:30:00 | 614.82 | 358.05 | 259.13 | 441.9821 | 0.81 | 445.26 | 1 | 0 | 442.037 | 259.2237 | 358.05 | 0 | 259.2237 | 6.602 | 99.13 | 371.5193 | 0.96375 | 06/05/2020 7:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 7:45:00 | 526.36 | 363.92 | 257.19 | 445.6282 | 0.81 | 446.22 | 1 | 0 | 449.284 | 263.4735 | 363.92 | 0 | 263.4735 | 4.2498 | 97.19 | 376.6745 | 0.96614 | 06/05/2020 7:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 8:00:00 | 521.4 | 351.4 | 261.74 | 438.1664 | 0.8 | 448.65 | 1 | 0 | 439.25 | 263.55 | 351.4 | 0 | 263.55 | 0.076468 | 101.74 | 365.8319 | 0.96055 | 06/05/2020 8:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 8:15:00 | 533.98 | 339.99 | 258.94 | 427.3677 | 0.79 | 447.9 | 1 | 0 | 430.3671 | 263.861 | 339.99 | 0 | 263.861 | 0.31101 | 98.94 | 354.0937 | 0.96017 | 06/05/2020 8:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 8:30:00 | 613.56 | 352.59 | 261.59 | 439.0319 | 0.8 | 447.5 | 1 | 0 | 440.7375 | 264.4425 | 352.59 | 0 | 264.4425 | 0.58149 | 101.59 | 366.9336 | 0.96091 | 06/05/2020 8:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 8:45:00 | 554.24 | 359.03 | 260.22 | 443.4151 | 0.81 | 447.24 | 1 | 0 | 443.2469 | 259.9332 | 359.03 | 0 | 259.9332 | -4.5093 | 100.22 | 372.7554 | 0.96318 | 06/05/2020 8:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 9:00:00 | 496.48 | 348.49 | 261.1 | 435.4521 | 0.8 | 447.86 | 1 | 0 | 435.6125 | 261.3675 | 348.49 | 0 | 261.3675 | 1.4343 | 101.1 | 362.8588 | 0.9604 | 06/05/2020 9:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 9:15:00 | 635.82 | 358.2 | 261.36 | 443.4144 | 0.8 | 447.61 | 1 | 0 | 447.75 | 268.65 | 358.2 | 0 | 268.65 | 7.2825 | 101.36 | 372.2648 | 0.96222 | 06/05/2020 9:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 9:30:00 | 523.46 | 348.22 | 259.38 | 434.2063 | 0.8 | 446.31 | 1 | 0 | 435.275 | 261.165 | 348.22 | 0 | 261.165 | -7.485 | 99.38 | 362.1237 | 0.96161 | 06/05/2020 9:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 9:45:00 | 603.76 | 357.98 | 257.36 | 440.8898 | 0.81 | 446.27 | 1 | 0 | 441.9506 | 259.173 | 357.98 | 0 | 259.173 | -1.992 | 97.36 | 370.9834 | 0.96495 | 06/05/2020 9:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 10:00:00 | 590.72 | 346.32 | 257.98 | 431.8463 | 0.8 | 445.89 | 1 | 0 | 432.9 | 259.74 | 346.32 | 0 | 259.74 | 0.56695 | 97.98 | 359.9134 | 0.96223 | 06/05/2020 10:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 10:15:00 | 522.72 | 379.22 | 251.03 | 454.7789 | 0.83 | 443.84 | 1 | 0 | 456.8916 | 254.8374 | 379.22 | 0 | 254.8374 | -4.9026 | 91.03 | 389.9927 | 0.97238 | 06/05/2020 10:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 10:30:00 | 621.34 | 361.14 | 252.03 | 440.3876 | 0.82 | 442.49 | 1 | 0 | 440.4146 | 252.0773 | 361.14 | 0 | 252.0773 | -2.7601 | 92.03 | 372.6817 | 0.96903 | 06/05/2020 10:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 10:45:00 | 514.04 | 360.71 | 253.82 | 441.0627 | 0.81 | 441.54 | 1 | 0 | 445.321 | 261.1495 | 360.71 | 0 | 261.1495 | 9.0723 | 93.82 | 372.7115 | 0.9678 | 06/05/2020 10:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 11:00:00 | 578.88 | 358.29 | 250.7 | 437.2896 | 0.81 | 438.66 | 1 | 0 | 442.3333 | 259.3975 | 358.29 | 0 | 259.3975 | -1.752 | 90.7 | 369.592 | 0.96942 | 06/05/2020 11:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 11:15:00 | 581.54 | 355.34 | 248.63 | 433.6858 | 0.82 | 439.27 | 1 | 0 | 433.3415 | 248.0288 | 355.34 | 0 | 248.0288 | -11.3686 | 88.63 | 366.2264 | 0.97027 | 06/05/2020 11:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 11:30:00 | 510.68 | 355.08 | 251.29 | 435.004 | 0.81 | 436.99 | 1 | 0 | 438.3704 | 257.0735 | 355.08 | 0 | 257.0735 | 9.0446 | 91.29 | 366.6274 | 0.9685 | 06/05/2020 11:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 11:45:00 | 599.48 | 353.81 | 250.17 | 433.3204 | 0.81 | 440.19 | 1 | 0 | 436.8025 | 256.154 | 353.81 | 0 | 256.154 | -0.91946 | 90.17 | 365.1194 | 0.96903 | 06/05/2020 11:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 12:00:00 | 500.82 | 351.15 | 254.71 | 433.8012 | 0.81 | 441.37 | 1 | 0 | 433.5185 | 254.2282 | 351.15 | 0 | 254.2282 | -1.9258 | 94.71 | 363.6981 | 0.9655 | 06/05/2020 12:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 12:15:00 | 528.54 | 354.96 | 254.44 | 436.7337 | 0.81 | 439.64 | 1 | 0 | 438.2222 | 256.9866 | 354.96 | 0 | 256.9866 | 2.7584 | 94.44 | 367.3085 | 0.96638 | 06/05/2020 12:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 12:30:00 | 532.4 | 281.21 | 243.42 | 371.9306 | 0.75 | 443.52 | 1 | 0 | 374.9467 | 248.0039 | 281.21 | 0 | 248.0039 | -8.9827 | 83.42 | 293.3223 | 0.95871 | 06/05/2020 12:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 12:45:00 | 483 | 262.55 | 211.13 | 336.91 | 0.77 | 444.71 | 1 | 0 | 340.974 | 217.5564 | 262.55 | 0 | 217.5564 | -30.4475 | 51.13 | 267.4823 | 0.98156 | 06/05/2020 12:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 13:00:00 | 536.76 | 345.33 | 255.54 | 429.5969 | 0.8 | 442.53 | 1 | 0 | 431.6625 | 258.9975 | 345.33 | 0 | 258.9975 | 41.4411 | 95.54 | 358.3025 | 0.96379 | 06/05/2020 13:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 13:15:00 | 518.76 | 305.55 | 182.5 | 355.9032 | 0.85 | 445.46 | 1 | 0 | 359.4706 | 189.3629 | 305.55 | 0 | 189.3629 | -69.6346 | 22.5 | 306.3773 | 0.9973 | 06/05/2020 13:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 13:30:00 | 506.76 | 348.91 | 252.12 | 430.468 | 0.81 | 442.17 | 1 | 0 | 430.7531 | 252.6065 | 348.91 | 0 | 252.6065 | 63.2436 | 92.12 | 360.866 | 0.96687 | 06/05/2020 13:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 13:45:00 | 453.76 | 345.64 | 243.35 | 422.7129 | 0.81 | 444.82 | 1 | 0 | 426.716 | 250.239 | 345.64 | 0 | 250.239 | -2.3674 | 83.35 | 355.5478 | 0.97213 | 06/05/2020 13:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 14:00:00 | 427.64 | 295.78 | 183.19 | 347.9143 | 0.84 | 446.67 | 1 | 0 | 352.119 | 191.055 | 295.78 | 0 | 191.055 | -59.184 | 23.19 | 296.6877 | 0.99694 | 06/05/2020 14:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 14:15:00 | 431.3 | 308.52 | 183.5 | 358.9663 | 0.86 | 445.23 | 1 | 0 | 358.7442 | 183.065 | 308.52 | 0 | 183.065 | -7.99 | 23.5 | 309.4137 | 0.99711 | 06/05/2020 14:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 14:30:00 | 485.66 | 284.06 | 178.02 | 335.2331 | 0.84 | 445.93 | 1 | 0 | 338.1667 | 183.4846 | 284.06 | 0 | 183.4846 | 0.41962 | 18.02 | 284.631 | 0.99799 | 06/05/2020 14:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 14:45:00 | 400.4 | 281.52 | 179.04 | 333.6298 | 0.84 | 445.94 | 1 | 0 | 335.1429 | 181.844 | 281.52 | 0 | 181.844 | -1.6407 | 19.04 | 282.1631 | 0.99772 | 06/05/2020 14:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 15:00:00 | 483.62 | 305.22 | 181.89 | 355.3072 | 0.86 | 446.28 | 1 | 0 | 354.907 | 181.1069 | 305.22 | 0 | 181.1069 | -0.73704 | 21.89 | 306.004 | 0.99744 | 06/05/2020 15:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 15:15:00 | 438.84 | 305.44 | 187.25 | 358.2683 | 0.85 | 446.74 | 1 | 0 | 359.3412 | 189.2947 | 305.44 | 0 | 189.2947 | 8.1878 | 27.25 | 306.6532 | 0.99604 | 06/05/2020 15:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 15:30:00 | 485.38 | 302.91 | 183.87 | 354.3482 | 0.85 | 447.66 | 1 | 0 | 356.3647 | 187.7268 | 302.91 | 0 | 187.7268 | -1.568 | 23.87 | 303.849 | 0.99691 | 06/05/2020 15:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 15:45:00 | 496.3 | 312.64 | 186.56 | 364.072 | 0.85 | 447.98 | 1 | 0 | 367.8118 | 193.7569 | 312.64 | 0 | 193.7569 | 6.0301 | 26.56 | 313.7662 | 0.99641 | 06/05/2020 15:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 16:00:00 | 402.78 | 296.81 | 186.84 | 350.7212 | 0.84 | 449.97 | 1 | 0 | 353.3452 | 191.7203 | 296.81 | 0 | 191.7203 | -2.0365 | 26.84 | 298.0211 | 0.99594 | 06/05/2020 16:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 16:15:00 | 426.56 | 309.67 | 190.16 | 363.3956 | 0.85 | 451.13 | 1 | 0 | 364.3176 | 191.9162 | 309.67 | 0 | 191.9162 | 0.19591 | 30.16 | 311.1352 | 0.99529 | 06/05/2020 16:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 16:30:00 | 688.4 | 348.2 | 266.14 | 438.2622 | 0.79 | 447.48 | 1 | 0 | 440.7595 | 270.2327 | 348.2 | 0 | 270.2327 | 78.3164 | 106.14 | 364.0178 | 0.95655 | 06/05/2020 16:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 16:45:00 | 582.36 | 398.35 | 275.7 | 484.4515 | 0.82 | 448.11 | 1 | 0 | 485.7927 | 278.05 | 398.35 | 0 | 278.05 | 7.8173 | 115.7 | 414.8123 | 0.96031 | 06/05/2020 16:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 17:00:00 | 660 | 388.56 | 273.77 | 475.3198 | 0.81 | 447.42 | 1 | 0 | 479.7037 | 281.3126 | 388.56 | 0 | 281.3126 | 3.2626 | 113.77 | 404.8734 | 0.95971 | 06/05/2020 17:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 17:15:00 | 537.78 | 365.33 | 267.81 | 452.977 | 0.8 | 446.95 | 1 | 0 | 456.6625 | 273.9975 | 365.33 | 0 | 273.9975 | -7.3151 | 107.81 | 380.9055 | 0.95911 | 06/05/2020 17:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 17:30:00 | 545.76 | 358.58 | 263.8 | 445.163 | 0.8 | 448.72 | 1 | 0 | 448.225 | 268.935 | 358.58 | 0 | 268.935 | -5.0625 | 103.8 | 373.3016 | 0.96056 | 06/05/2020 17:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 17:45:00 | 607.12 | 312.31 | 257.75 | 404.9353 | 0.77 | 447.52 | 1 | 0 | 405.5974 | 258.7889 | 312.31 | 0 | 258.7889 | -10.1461 | 97.75 | 327.2501 | 0.95435 | 06/05/2020 17:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 18:00:00 | 459.04 | 290.65 | 229.9 | 370.5826 | 0.78 | 452.54 | 1 | 0 | 372.6282 | 233.1831 | 290.65 | 0 | 233.1831 | -25.6058 | 69.9 | 298.9372 | 0.97228 | 06/05/2020 18:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 18:15:00 | 511.84 | 320.37 | 225.29 | 391.6536 | 0.81 | 447.92 | 1 | 0 | 395.5185 | 231.9439 | 320.37 | 0 | 231.9439 | -1.2392 | 65.29 | 326.9552 | 0.97986 | 06/05/2020 18:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 18:30:00 | 505.82 | 310.5 | 227.37 | 384.8472 | 0.8 | 447.27 | 1 | 0 | 388.125 | 232.875 | 310.5 | 0 | 232.875 | 0.93112 | 67.37 | 317.7247 | 0.97726 | 06/05/2020 18:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 18:45:00 | 471.26 | 309.85 | 227.11 | 384.1692 | 0.8 | 446.96 | 1 | 0 | 387.3125 | 232.3875 | 309.85 | 0 | 232.3875 | -0.4875 | 67.11 | 317.0343 | 0.97734 | 06/05/2020 18:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 19:00:00 | 531.58 | 305.81 | 226.63 | 380.6323 | 0.8 | 446.58 | 1 | 0 | 382.2625 | 229.3575 | 305.81 | 0 | 229.3575 | -3.03 | 66.63 | 312.9845 | 0.97708 | 06/05/2020 19:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 19:15:00 | 445.78 | 307.19 | 223.29 | 379.7685 | 0.8 | 447.25 | 1 | 0 | 383.9875 | 230.3925 | 307.19 | 0 | 230.3925 | 1.035 | 63.29 | 313.642 | 0.97943 | 06/05/2020 19:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 19:30:00 | 577.02 | 312.49 | 228.91 | 387.3626 | 0.8 | 448.09 | 1 | 0 | 390.6125 | 234.3675 | 312.49 | 0 | 234.3675 | 3.975 | 68.91 | 319.9978 | 0.97654 | 06/05/2020 19:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 19:45:00 | 467.84 | 301.76 | 223.77 | 375.6755 | 0.8 | 446.79 | 1 | 0 | 377.2 | 226.32 | 301.76 | 0 | 226.32 | -8.0475 | 63.77 | 308.4246 | 0.97839 | 06/05/2020 19:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 20:00:00 | 463.74 | 311.97 | 229 | 386.9965 | 0.8 | 448.41 | 1 | 0 | 389.9625 | 233.9775 | 311.97 | 0 | 233.9775 | 7.6575 | 69 | 319.5094 | 0.9764 | 06/05/2020 20:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 20:15:00 | 486.58 | 304.28 | 224.8 | 378.3138 | 0.8 | 448.39 | 1 | 0 | 380.35 | 228.21 | 304.28 | 0 | 228.21 | -5.7675 | 64.8 | 311.1035 | 0.97807 | 06/05/2020 20:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 20:30:00 | 480.96 | 309.1 | 233.21 | 387.2076 | 0.79 | 450.72 | 1 | 0 | 391.2658 | 239.8878 | 309.1 | 0 | 239.8878 | 11.6778 | 73.21 | 317.6516 | 0.97308 | 06/05/2020 20:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 20:45:00 | 449.66 | 311.01 | 229.69 | 386.6325 | 0.8 | 452.37 | 1 | 0 | 388.7625 | 233.2575 | 311.01 | 0 | 233.2575 | -6.6303 | 69.69 | 318.7223 | 0.9758 | 06/05/2020 20:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 21:00:00 | 523.48 | 287.72 | 226.55 | 366.2072 | 0.78 | 451.38 | 1 | 0 | 368.8718 | 230.8324 | 287.72 | 0 | 230.8324 | -2.4251 | 66.55 | 295.3163 | 0.97428 | 06/05/2020 21:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 21:15:00 | 682.42 | 400.5 | 271.55 | 483.8798 | 0.82 | 446.73 | 1 | 0 | 488.4146 | 279.5507 | 400.5 | 0 | 279.5507 | 48.7183 | 111.55 | 415.7447 | 0.96333 | 06/05/2020 21:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 21:30:00 | 579.32 | 390.29 | 271.42 | 475.3894 | 0.82 | 447.66 | 1 | 0 | 475.9634 | 272.4241 | 390.29 | 0 | 272.4241 | -7.1266 | 111.42 | 405.8826 | 0.96158 | 06/05/2020 21:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 21:45:00 | 636.64 | 379.13 | 269.87 | 465.3701 | 0.81 | 449.12 | 1 | 0 | 468.0617 | 274.4854 | 379.13 | 0 | 274.4854 | 2.0613 | 109.87 | 394.729 | 0.96048 | 06/05/2020 21:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 22:00:00 | 663.68 | 398.82 | 275.09 | 484.4914 | 0.82 | 446.98 | 1 | 0 | 486.3659 | 278.3781 | 398.82 | 0 | 278.3781 | 3.8927 | 115.09 | 415.0941 | 0.96079 | 06/05/2020 22:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 22:15:00 | 662.02 | 379.52 | 267.06 | 464.0652 | 0.81 | 446.62 | 1 | 0 | 468.5432 | 274.7677 | 379.52 | 0 | 274.7677 | -3.6103 | 107.06 | 394.3314 | 0.96244 | 06/05/2020 22:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 22:30:00 | 634.22 | 378.81 | 268.41 | 464.2639 | 0.81 | 448.48 | 1 | 0 | 467.6667 | 274.2537 | 378.81 | 0 | 274.2537 | -0.51403 | 108.41 | 394.0174 | 0.9614 | 06/05/2020 22:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 22:45:00 | 626.06 | 402.42 | 273.65 | 486.6479 | 0.82 | 446.88 | 1 | 0 | 490.7561 | 280.8909 | 402.42 | 0 | 280.8909 | 6.6372 | 113.65 | 418.1605 | 0.96236 | 06/05/2020 22:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 23:00:00 | 489.78 | 304.8 | 189.02 | 358.6525 | 0.85 | 454.18 | 1 | 0 | 358.5882 | 188.8981 | 304.8 | 0 | 188.8981 | -91.9928 | 29.02 | 306.1784 | 0.9955 | 06/05/2020 23:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 23:15:00 | 585.48 | 403.16 | 277.52 | 489.4439 | 0.82 | 450.37 | 1 | 0 | 491.6585 | 281.4074 | 403.16 | 0 | 281.4074 | 92.5093 | 117.52 | 419.9392 | 0.96004 | 06/05/2020 23:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 23:30:00 | 659.02 | 398.08 | 279.69 | 486.5123 | 0.82 | 453.31 | 1 | 0 | 485.4634 | 277.8615 | 398.08 | 0 | 277.8615 | -3.5459 | 119.69 | 415.6842 | 0.95765 | 06/05/2020 23:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
06/05/2020 23:45:00 | 635.2 | 395.93 | 277.4 | 483.437 | 0.82 | 452.39 | 1 | 0 | 482.8415 | 276.3608 | 395.93 | 0 | 276.3608 | -1.5007 | 117.4 | 412.9689 | 0.95874 | 06/05/2020 23:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 0:00:00 | 532.4 | 383.92 | 279.97 | 475.1608 | 0.8 | 452.82 | 1 | 0 | 479.9 | 287.94 | 383.92 | 0 | 287.94 | 11.5792 | 119.97 | 402.228 | 0.95448 | 07/05/2020 0:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 0:15:00 | 625.52 | 406.52 | 280.35 | 493.8164 | 0.82 | 451.92 | 1 | 0 | 495.7561 | 283.7527 | 406.52 | 0 | 283.7527 | -4.1873 | 120.35 | 423.9607 | 0.95886 | 07/05/2020 0:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 0:30:00 | 608.88 | 391.2 | 278.88 | 480.4284 | 0.81 | 453 | 1 | 0 | 482.963 | 283.2239 | 391.2 | 0 | 283.2239 | -0.52879 | 118.88 | 408.8642 | 0.9568 | 07/05/2020 0:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 0:45:00 | 599.44 | 402.48 | 278.67 | 489.5377 | 0.82 | 450.8 | 1 | 0 | 490.8293 | 280.9328 | 402.48 | 0 | 280.9328 | -2.2911 | 118.67 | 419.6102 | 0.95918 | 07/05/2020 0:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 1:00:00 | 658.62 | 392.16 | 278.7 | 481.1062 | 0.81 | 451.62 | 1 | 0 | 484.1481 | 283.9189 | 392.16 | 0 | 283.9189 | 2.9862 | 118.7 | 409.7306 | 0.95712 | 07/05/2020 1:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 1:15:00 | 583.54 | 402.13 | 277.92 | 488.8231 | 0.82 | 451.93 | 1 | 0 | 490.4024 | 280.6885 | 402.13 | 0 | 280.6885 | -3.2305 | 117.92 | 419.0628 | 0.95959 | 07/05/2020 1:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 1:30:00 | 602.72 | 397.18 | 278.28 | 484.9657 | 0.82 | 451.39 | 1 | 0 | 484.3659 | 277.2333 | 397.18 | 0 | 277.2333 | -3.4551 | 118.28 | 414.4178 | 0.9584 | 07/05/2020 1:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 1:45:00 | 676.4 | 404.2 | 278.81 | 491.0322 | 0.82 | 452.29 | 1 | 0 | 492.9268 | 282.1333 | 404.2 | 0 | 282.1333 | 4.9 | 118.81 | 421.2997 | 0.95941 | 07/05/2020 1:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 2:00:00 | 551.1 | 393.64 | 277.36 | 481.5403 | 0.81 | 452.28 | 1 | 0 | 485.9753 | 284.9904 | 393.64 | 0 | 284.9904 | 2.8571 | 117.36 | 410.7625 | 0.95832 | 07/05/2020 2:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 2:15:00 | 670.6 | 402.26 | 279.92 | 490.0697 | 0.82 | 451.27 | 1 | 0 | 490.561 | 280.7792 | 402.26 | 0 | 280.7792 | -4.2112 | 119.92 | 419.7546 | 0.95832 | 07/05/2020 2:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 2:30:00 | 588.36 | 396.32 | 279.46 | 484.9406 | 0.81 | 452.49 | 1 | 0 | 489.284 | 286.9307 | 396.32 | 0 | 286.9307 | 6.1515 | 119.46 | 413.9326 | 0.95745 | 07/05/2020 2:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 2:45:00 | 570.1 | 407.98 | 282.23 | 496.0861 | 0.82 | 451.41 | 1 | 0 | 497.5366 | 284.7718 | 407.98 | 0 | 284.7718 | -2.1589 | 122.23 | 425.8965 | 0.95793 | 07/05/2020 2:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 3:00:00 | 581.72 | 393.49 | 279.53 | 482.6711 | 0.81 | 452.36 | 1 | 0 | 485.7901 | 284.8818 | 393.49 | 0 | 284.8818 | 0.11005 | 119.53 | 411.2442 | 0.95683 | 07/05/2020 3:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 3:15:00 | 626.44 | 409.23 | 280.76 | 496.2815 | 0.82 | 452.81 | 1 | 0 | 499.061 | 285.6443 | 409.23 | 0 | 285.6443 | 0.76246 | 120.76 | 426.6757 | 0.95911 | 07/05/2020 3:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 3:30:00 | 663.52 | 400.17 | 281.42 | 489.217 | 0.82 | 452.74 | 1 | 0 | 488.0122 | 279.3204 | 400.17 | 0 | 279.3204 | -6.3239 | 121.42 | 418.1852 | 0.95692 | 07/05/2020 3:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 3:45:00 | 591.82 | 405.04 | 280.98 | 492.9576 | 0.82 | 452.15 | 1 | 0 | 493.9512 | 282.7197 | 405.04 | 0 | 282.7197 | 3.3993 | 120.98 | 422.7216 | 0.95817 | 07/05/2020 3:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 4:00:00 | 585.1 | 399.95 | 281.07 | 488.8357 | 0.82 | 453.31 | 1 | 0 | 487.7439 | 279.1668 | 399.95 | 0 | 279.1668 | -3.5528 | 121.07 | 417.8731 | 0.95711 | 07/05/2020 4:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 4:15:00 | 677.1 | 405.4 | 280.75 | 493.1224 | 0.82 | 451.7 | 1 | 0 | 494.3902 | 282.9709 | 405.4 | 0 | 282.9709 | 3.8041 | 120.75 | 423.0009 | 0.95839 | 07/05/2020 4:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 4:30:00 | 583.74 | 366.91 | 274.1 | 457.9888 | 0.8 | 453.68 | 1 | 0 | 458.6375 | 275.1825 | 366.91 | 0 | 275.1825 | -7.7884 | 114.1 | 384.2418 | 0.95489 | 07/05/2020 4:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 4:45:00 | 690.88 | 395.01 | 278.32 | 483.2131 | 0.82 | 451.44 | 1 | 0 | 481.7195 | 275.7187 | 395.01 | 0 | 275.7187 | 0.53618 | 118.32 | 412.35 | 0.95795 | 07/05/2020 4:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 5:00:00 | 659.68 | 390.73 | 271.97 | 476.0647 | 0.82 | 451.81 | 1 | 0 | 476.5 | 272.7312 | 390.73 | 0 | 272.7312 | -2.9875 | 111.97 | 406.4569 | 0.96131 | 07/05/2020 5:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 5:15:00 | 656.46 | 405.53 | 280.31 | 492.979 | 0.82 | 451.75 | 1 | 0 | 494.5488 | 283.0617 | 405.53 | 0 | 283.0617 | 10.3305 | 120.31 | 423.0001 | 0.9587 | 07/05/2020 5:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 5:30:00 | 662.06 | 405.71 | 280.68 | 493.3375 | 0.82 | 451.57 | 1 | 0 | 494.7683 | 283.1873 | 405.71 | 0 | 283.1873 | 0.12564 | 120.68 | 423.278 | 0.9585 | 07/05/2020 5:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 5:45:00 | 528.2 | 382.63 | 277.82 | 472.8527 | 0.81 | 452.9 | 1 | 0 | 472.3827 | 277.0193 | 382.63 | 0 | 277.0193 | -6.168 | 117.82 | 400.3589 | 0.95572 | 07/05/2020 5:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 6:00:00 | 651.64 | 403.81 | 280.67 | 491.7704 | 0.82 | 452.44 | 1 | 0 | 492.4512 | 281.8611 | 403.81 | 0 | 281.8611 | 4.8418 | 120.67 | 421.4543 | 0.95813 | 07/05/2020 6:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 6:15:00 | 658.98 | 400.13 | 278.26 | 487.3732 | 0.82 | 449.86 | 1 | 0 | 487.9634 | 279.2925 | 400.13 | 0 | 279.2925 | -2.5687 | 118.26 | 417.2403 | 0.95899 | 07/05/2020 6:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 6:30:00 | 582.04 | 393.86 | 276.04 | 480.9613 | 0.82 | 449.57 | 1 | 0 | 480.3171 | 274.916 | 393.86 | 0 | 274.916 | -4.3765 | 116.04 | 410.5983 | 0.95923 | 07/05/2020 6:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 6:45:00 | 660.1 | 402.71 | 277.13 | 488.8521 | 0.82 | 449.46 | 1 | 0 | 491.1098 | 281.0933 | 402.71 | 0 | 281.0933 | 6.1773 | 117.13 | 419.3981 | 0.96021 | 07/05/2020 6:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 7:00:00 | 671.88 | 393.44 | 273.33 | 479.0661 | 0.82 | 445.96 | 1 | 0 | 479.8049 | 274.6228 | 393.44 | 0 | 274.6228 | -6.4705 | 113.33 | 409.4371 | 0.96093 | 07/05/2020 7:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 7:15:00 | 636.16 | 404.76 | 272.47 | 487.9247 | 0.83 | 443.83 | 1 | 0 | 487.6627 | 272.0004 | 404.76 | 0 | 272.0004 | -2.6224 | 112.47 | 420.0954 | 0.9635 | 07/05/2020 7:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 7:30:00 | 638.54 | 398.62 | 269.85 | 481.3698 | 0.83 | 443.04 | 1 | 0 | 480.2651 | 267.8743 | 398.62 | 0 | 267.8743 | -4.1261 | 109.85 | 413.4791 | 0.96406 | 07/05/2020 7:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 7:45:00 | 642.5 | 403.51 | 272.49 | 486.8995 | 0.83 | 446.43 | 1 | 0 | 486.1566 | 271.1604 | 403.51 | 0 | 271.1604 | 3.2861 | 112.49 | 418.8966 | 0.96327 | 07/05/2020 7:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 8:00:00 | 562.2 | 396.99 | 272.05 | 481.2611 | 0.82 | 444.77 | 1 | 0 | 484.1341 | 277.1007 | 396.99 | 0 | 277.1007 | 5.9404 | 112.05 | 412.5 | 0.9624 | 07/05/2020 8:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 8:15:00 | 642.02 | 411.72 | 276.42 | 495.9046 | 0.83 | 445.56 | 1 | 0 | 496.0482 | 276.6775 | 411.72 | 0 | 276.6775 | -0.4232 | 116.42 | 427.8633 | 0.96227 | 07/05/2020 8:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 8:30:00 | 563.4 | 401.89 | 273.16 | 485.9341 | 0.82 | 445.62 | 1 | 0 | 490.1098 | 280.5209 | 401.89 | 0 | 280.5209 | 3.8434 | 113.16 | 417.5174 | 0.96257 | 07/05/2020 8:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 8:45:00 | 682.9 | 388.57 | 270.08 | 473.2123 | 0.82 | 445.57 | 1 | 0 | 473.8659 | 271.2235 | 388.57 | 0 | 271.2235 | -9.2974 | 110.08 | 403.8617 | 0.96214 | 07/05/2020 8:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 9:00:00 | 640.7 | 394.22 | 269.54 | 477.5576 | 0.82 | 443.79 | 1 | 0 | 480.7561 | 275.1673 | 394.22 | 0 | 275.1673 | 3.9437 | 109.54 | 409.1557 | 0.9635 | 07/05/2020 9:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 9:15:00 | 660.14 | 401.48 | 273.09 | 485.5557 | 0.82 | 444.12 | 1 | 0 | 489.6098 | 280.2348 | 401.48 | 0 | 280.2348 | 5.0675 | 113.09 | 417.1038 | 0.96254 | 07/05/2020 9:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 9:30:00 | 641.46 | 401.1 | 269.22 | 483.0741 | 0.83 | 443.34 | 1 | 0 | 483.253 | 269.5408 | 401.1 | 0 | 269.5408 | -10.6939 | 109.22 | 415.7045 | 0.96487 | 07/05/2020 9:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 9:45:00 | 644.76 | 403.26 | 272.54 | 486.7203 | 0.83 | 443.46 | 1 | 0 | 485.8554 | 270.9924 | 403.26 | 0 | 270.9924 | 1.4515 | 112.54 | 418.6692 | 0.96319 | 07/05/2020 9:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 10:00:00 | 560.62 | 363.16 | 256.35 | 444.5228 | 0.81 | 442.65 | 1 | 0 | 448.3457 | 262.9233 | 363.16 | 0 | 262.9233 | -8.0691 | 96.35 | 375.724 | 0.96656 | 07/05/2020 10:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 10:15:00 | 659.04 | 397.73 | 269.99 | 480.7117 | 0.82 | 442.04 | 1 | 0 | 485.0366 | 277.6172 | 397.73 | 0 | 277.6172 | 14.6939 | 109.99 | 412.6584 | 0.96382 | 07/05/2020 10:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 10:30:00 | 589.52 | 400.33 | 266.55 | 480.9501 | 0.83 | 441.56 | 1 | 0 | 482.3253 | 269.0234 | 400.33 | 0 | 269.0234 | -8.5939 | 106.55 | 414.2668 | 0.96636 | 07/05/2020 10:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 10:45:00 | 630.34 | 395.91 | 266.75 | 477.389 | 0.83 | 440.78 | 1 | 0 | 477 | 266.0531 | 395.91 | 0 | 266.0531 | -2.9703 | 106.75 | 410.0491 | 0.96552 | 07/05/2020 10:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 11:00:00 | 621.4 | 398.6 | 268.22 | 480.4414 | 0.83 | 441.86 | 1 | 0 | 480.241 | 267.8608 | 398.6 | 0 | 267.8608 | 1.8077 | 108.22 | 413.0297 | 0.96506 | 07/05/2020 11:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 11:15:00 | 545.02 | 395.98 | 269.65 | 479.0734 | 0.82 | 441.99 | 1 | 0 | 482.9024 | 276.3957 | 395.98 | 0 | 276.3957 | 8.5349 | 109.65 | 410.8811 | 0.96373 | 07/05/2020 11:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 11:30:00 | 631.86 | 394.6 | 267.74 | 476.8583 | 0.82 | 441.4 | 1 | 0 | 481.2195 | 275.4325 | 394.6 | 0 | 275.4325 | -0.96325 | 107.74 | 409.0441 | 0.96469 | 07/05/2020 11:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 11:45:00 | 654.48 | 396.85 | 269.01 | 479.4333 | 0.83 | 442.54 | 1 | 0 | 478.1325 | 266.6848 | 396.85 | 0 | 266.6848 | -8.7477 | 109.01 | 411.5496 | 0.96428 | 07/05/2020 11:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 12:00:00 | 567.36 | 398.93 | 267.96 | 480.5702 | 0.83 | 441.01 | 1 | 0 | 480.6386 | 268.0826 | 398.93 | 0 | 268.0826 | 1.3978 | 107.96 | 413.2802 | 0.96528 | 07/05/2020 12:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 12:15:00 | 664.04 | 396.99 | 268.24 | 479.1177 | 0.83 | 441.55 | 1 | 0 | 478.3012 | 266.7789 | 396.99 | 0 | 266.7789 | -1.3037 | 108.24 | 411.4814 | 0.96478 | 07/05/2020 12:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 12:30:00 | 541.56 | 366.28 | 259.52 | 448.9005 | 0.81 | 442.71 | 1 | 0 | 452.1975 | 265.1821 | 366.28 | 0 | 265.1821 | -1.5968 | 99.52 | 379.5593 | 0.96501 | 07/05/2020 12:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 12:45:00 | 583.12 | 392.53 | 269.43 | 476.1012 | 0.82 | 441.97 | 1 | 0 | 478.6951 | 273.9876 | 392.53 | 0 | 273.9876 | 8.8055 | 109.43 | 407.4981 | 0.96327 | 07/05/2020 12:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 13:00:00 | 700.08 | 391.11 | 267.99 | 474.1157 | 0.82 | 441.87 | 1 | 0 | 476.9634 | 272.9965 | 391.11 | 0 | 272.9965 | -0.99117 | 107.99 | 405.7448 | 0.96393 | 07/05/2020 13:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 13:15:00 | 691.82 | 391.29 | 268.05 | 474.2981 | 0.82 | 442.5 | 1 | 0 | 477.1829 | 273.1221 | 391.29 | 0 | 273.1221 | 0.12564 | 108.05 | 405.9343 | 0.96392 | 07/05/2020 13:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 13:30:00 | 704.06 | 397.33 | 272.09 | 481.5642 | 0.82 | 442 | 1 | 0 | 484.5488 | 277.338 | 397.33 | 0 | 277.338 | 4.2159 | 112.09 | 412.8381 | 0.96244 | 07/05/2020 13:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 13:45:00 | 573.42 | 368.1 | 267.4 | 454.9729 | 0.8 | 444.45 | 1 | 0 | 460.125 | 276.075 | 368.1 | 0 | 276.075 | -1.263 | 107.4 | 383.448 | 0.95997 | 07/05/2020 13:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 14:00:00 | 581.42 | 365.25 | 263.5 | 450.3774 | 0.81 | 444.13 | 1 | 0 | 450.9259 | 264.4364 | 365.25 | 0 | 264.4364 | -11.6386 | 103.5 | 379.6312 | 0.96212 | 07/05/2020 14:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 14:15:00 | 505.46 | 379.27 | 268.92 | 464.9341 | 0.81 | 444.7 | 1 | 0 | 468.2346 | 274.5867 | 379.27 | 0 | 274.5867 | 10.1503 | 108.92 | 394.6002 | 0.96115 | 07/05/2020 14:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 14:30:00 | 593.18 | 383.42 | 268.47 | 468.0673 | 0.82 | 444.45 | 1 | 0 | 467.5854 | 267.6288 | 383.42 | 0 | 267.6288 | -6.9579 | 108.47 | 398.4679 | 0.96224 | 07/05/2020 14:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 14:45:00 | 724.24 | 383.83 | 267.41 | 467.7965 | 0.82 | 444.56 | 1 | 0 | 468.0854 | 267.915 | 383.83 | 0 | 267.915 | 0.28618 | 107.41 | 398.5754 | 0.963 | 07/05/2020 14:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 15:00:00 | 555.32 | 387.25 | 271.22 | 472.782 | 0.82 | 446.22 | 1 | 0 | 472.2561 | 270.3022 | 387.25 | 0 | 270.3022 | 2.3872 | 111.22 | 402.905 | 0.96114 | 07/05/2020 15:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 15:15:00 | 442.66 | 308.01 | 186.46 | 360.0521 | 0.85 | 452.25 | 1 | 0 | 362.3647 | 190.8875 | 308.01 | 0 | 190.8875 | -79.4147 | 26.46 | 309.1445 | 0.99633 | 07/05/2020 15:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 15:30:00 | 431.02 | 307.36 | 187.46 | 360.0159 | 0.85 | 451.79 | 1 | 0 | 361.6 | 190.4846 | 307.36 | 0 | 190.4846 | -0.40283 | 27.46 | 308.5842 | 0.99603 | 07/05/2020 15:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 15:45:00 | 580.06 | 308.47 | 202.84 | 369.1853 | 0.83 | 447.37 | 1 | 0 | 371.6506 | 207.2931 | 308.47 | 0 | 207.2931 | 16.8085 | 42.84 | 311.4306 | 0.99049 | 07/05/2020 15:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 16:00:00 | 652.5 | 383.23 | 270.93 | 469.3275 | 0.81 | 447.61 | 1 | 0 | 473.1235 | 277.4537 | 383.23 | 0 | 277.4537 | 70.1606 | 110.93 | 398.962 | 0.96057 | 07/05/2020 16:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 16:15:00 | 641.72 | 380.13 | 269.89 | 466.1968 | 0.81 | 448.88 | 1 | 0 | 469.2963 | 275.2094 | 380.13 | 0 | 275.2094 | -2.2444 | 109.89 | 395.6951 | 0.96066 | 07/05/2020 16:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 16:30:00 | 649.34 | 388.03 | 275.56 | 475.9208 | 0.81 | 449.12 | 1 | 0 | 479.0494 | 280.9289 | 388.03 | 0 | 280.9289 | 5.7195 | 115.56 | 404.8721 | 0.9584 | 07/05/2020 16:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 16:45:00 | 581.36 | 382.48 | 272.73 | 469.758 | 0.81 | 449.65 | 1 | 0 | 472.1975 | 276.9107 | 382.48 | 0 | 276.9107 | -4.0181 | 112.73 | 398.7468 | 0.95921 | 07/05/2020 16:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 17:00:00 | 647.28 | 390.26 | 277.11 | 478.6364 | 0.81 | 451.72 | 1 | 0 | 481.8025 | 282.5434 | 390.26 | 0 | 282.5434 | 5.6326 | 117.11 | 407.4526 | 0.9578 | 07/05/2020 17:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 17:15:00 | 562.34 | 387.43 | 278.61 | 477.206 | 0.81 | 452.41 | 1 | 0 | 478.3086 | 280.4945 | 387.43 | 0 | 280.4945 | -2.0489 | 118.61 | 405.1794 | 0.95619 | 07/05/2020 17:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 17:30:00 | 545.04 | 385.77 | 278.22 | 475.631 | 0.81 | 451.73 | 1 | 0 | 476.2593 | 279.2927 | 385.77 | 0 | 279.2927 | -1.2018 | 118.22 | 403.478 | 0.95611 | 07/05/2020 17:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 17:45:00 | 582.96 | 388.97 | 277.72 | 477.9394 | 0.81 | 452.91 | 1 | 0 | 480.2099 | 281.6094 | 388.97 | 0 | 281.6094 | 2.3168 | 117.72 | 406.3935 | 0.95713 | 07/05/2020 17:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 18:00:00 | 636.52 | 389.51 | 279.57 | 479.4553 | 0.81 | 452.67 | 1 | 0 | 480.8765 | 282.0004 | 389.51 | 0 | 282.0004 | 0.39095 | 119.57 | 407.4494 | 0.95597 | 07/05/2020 18:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 18:15:00 | 498.5 | 317.18 | 191.65 | 370.5845 | 0.85 | 457.24 | 1 | 0 | 373.1529 | 196.5705 | 317.18 | 0 | 196.5705 | -85.4299 | 31.65 | 318.7552 | 0.99506 | 07/05/2020 18:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 18:30:00 | 477.06 | 315.08 | 192.52 | 369.2416 | 0.85 | 454.35 | 1 | 0 | 370.6824 | 195.269 | 315.08 | 0 | 195.269 | -1.3015 | 32.52 | 316.7538 | 0.99472 | 07/05/2020 18:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 18:45:00 | 503.94 | 305.72 | 188.63 | 359.2297 | 0.85 | 454.67 | 1 | 0 | 359.6706 | 189.4682 | 305.72 | 0 | 189.4682 | -5.8008 | 28.63 | 307.0576 | 0.99564 | 07/05/2020 18:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 19:00:00 | 456.02 | 308.48 | 191.16 | 362.9078 | 0.85 | 455.66 | 1 | 0 | 362.9176 | 191.1787 | 308.48 | 0 | 191.1787 | 1.7105 | 31.16 | 310.0498 | 0.99494 | 07/05/2020 19:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 19:15:00 | 412.62 | 306.32 | 189.2 | 360.0397 | 0.85 | 455.22 | 1 | 0 | 360.3765 | 189.8401 | 306.32 | 0 | 189.8401 | -1.3386 | 29.2 | 307.7086 | 0.99549 | 07/05/2020 19:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 19:30:00 | 635.38 | 376.73 | 276.97 | 467.5873 | 0.8 | 451.09 | 1 | 0 | 470.9125 | 282.5475 | 376.73 | 0 | 282.5475 | 92.7074 | 116.97 | 394.4711 | 0.95503 | 07/05/2020 19:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 19:45:00 | 705.02 | 406.08 | 274.14 | 489.9528 | 0.83 | 450.82 | 1 | 0 | 489.253 | 272.8874 | 406.08 | 0 | 272.8874 | -9.6601 | 114.14 | 421.8162 | 0.96269 | 07/05/2020 19:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 20:00:00 | 685.44 | 414.17 | 278.28 | 498.9755 | 0.83 | 451.02 | 1 | 0 | 499 | 278.3239 | 414.17 | 0 | 278.3239 | 5.4365 | 118.28 | 430.7284 | 0.96156 | 07/05/2020 20:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 20:15:00 | 583.7 | 376.21 | 270.98 | 463.6422 | 0.81 | 452.51 | 1 | 0 | 464.4568 | 272.3713 | 376.21 | 0 | 272.3713 | -5.9526 | 110.98 | 392.2378 | 0.95914 | 07/05/2020 20:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 20:30:00 | 417.66 | 319.38 | 194.81 | 374.105 | 0.85 | 458.31 | 1 | 0 | 375.7412 | 197.9339 | 319.38 | 0 | 197.9339 | -74.4374 | 34.81 | 321.2714 | 0.99411 | 07/05/2020 20:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 20:45:00 | 486.92 | 311.97 | 191.59 | 366.1038 | 0.85 | 457.88 | 1 | 0 | 367.0235 | 193.3416 | 311.97 | 0 | 193.3416 | -4.5923 | 31.59 | 313.5653 | 0.99491 | 07/05/2020 20:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 21:00:00 | 499.76 | 312.34 | 195.22 | 368.3302 | 0.84 | 458.86 | 1 | 0 | 371.8333 | 201.7517 | 312.34 | 0 | 201.7517 | 8.4101 | 35.22 | 314.3195 | 0.9937 | 07/05/2020 21:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 21:15:00 | 492.22 | 305.03 | 192.78 | 360.8427 | 0.84 | 459.96 | 1 | 0 | 363.131 | 197.0299 | 305.03 | 0 | 197.0299 | -4.7218 | 32.78 | 306.7863 | 0.99428 | 07/05/2020 21:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 21:30:00 | 537.62 | 314.76 | 195.92 | 370.754 | 0.84 | 458.38 | 1 | 0 | 374.7143 | 203.3149 | 314.76 | 0 | 203.3149 | 6.285 | 35.92 | 316.8029 | 0.99355 | 07/05/2020 21:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 21:45:00 | 501.44 | 306.69 | 192.44 | 362.0662 | 0.84 | 459.95 | 1 | 0 | 365.1071 | 198.1022 | 306.69 | 0 | 198.1022 | -5.2127 | 32.44 | 308.4009 | 0.99445 | 07/05/2020 21:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 22:00:00 | 423.78 | 313.78 | 197.34 | 370.6764 | 0.84 | 460.68 | 1 | 0 | 373.5476 | 202.6819 | 313.78 | 0 | 202.6819 | 4.5797 | 37.34 | 315.9939 | 0.99299 | 07/05/2020 22:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 22:15:00 | 412.38 | 308.64 | 194.33 | 364.7229 | 0.84 | 459.93 | 1 | 0 | 367.4286 | 199.3617 | 308.64 | 0 | 199.3617 | -3.3201 | 34.33 | 310.5434 | 0.99387 | 07/05/2020 22:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 22:30:00 | 488.16 | 332.23 | 237.78 | 408.5537 | 0.81 | 456.66 | 1 | 0 | 410.1605 | 240.5304 | 332.23 | 0 | 240.5304 | 41.1686 | 77.78 | 341.2133 | 0.97367 | 07/05/2020 22:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 22:45:00 | 599.16 | 352.04 | 263.55 | 439.7622 | 0.8 | 455.92 | 1 | 0 | 440.05 | 264.03 | 352.04 | 0 | 264.03 | 23.4996 | 103.55 | 366.9534 | 0.95936 | 07/05/2020 22:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 23:00:00 | 544.9 | 366.74 | 274.6 | 458.1521 | 0.8 | 456.83 | 1 | 0 | 458.425 | 275.055 | 366.74 | 0 | 275.055 | 11.025 | 114.6 | 384.2283 | 0.95448 | 07/05/2020 23:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 23:15:00 | 530.8 | 364.94 | 273.52 | 456.064 | 0.8 | 457.45 | 1 | 0 | 456.175 | 273.705 | 364.94 | 0 | 273.705 | -1.35 | 113.52 | 382.1884 | 0.95487 | 07/05/2020 23:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 23:30:00 | 624.3 | 367.14 | 277.38 | 460.1429 | 0.79 | 458.51 | 1 | 0 | 464.7342 | 284.9317 | 367.14 | 0 | 284.9317 | 11.2267 | 117.38 | 385.4476 | 0.9525 | 07/05/2020 23:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
07/05/2020 23:45:00 | 525.34 | 365.92 | 267.67 | 453.3704 | 0.8 | 453.92 | 1 | 0 | 457.4 | 274.44 | 365.92 | 0 | 274.44 | -10.4917 | 107.67 | 381.4319 | 0.95933 | 07/05/2020 23:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 0:00:00 | 670.1 | 366.04 | 271.13 | 455.5181 | 0.8 | 454.28 | 1 | 0 | 457.55 | 274.53 | 366.04 | 0 | 274.53 | 0.09 | 111.13 | 382.5378 | 0.95687 | 08/05/2020 0:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 0:15:00 | 552.04 | 360.45 | 261.45 | 445.2868 | 0.81 | 453.06 | 1 | 0 | 445 | 260.9613 | 360.45 | 0 | 260.9613 | -13.5687 | 101.45 | 374.4547 | 0.9626 | 08/05/2020 0:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 0:30:00 | 525.66 | 365.46 | 266.67 | 452.409 | 0.8 | 450.25 | 1 | 0 | 456.825 | 274.095 | 365.46 | 0 | 274.095 | 13.1337 | 106.67 | 380.7092 | 0.95995 | 08/05/2020 0:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 0:45:00 | 582.06 | 369.1 | 264.85 | 454.291 | 0.81 | 450.57 | 1 | 0 | 455.679 | 267.2238 | 369.1 | 0 | 267.2238 | -6.8712 | 104.85 | 383.7034 | 0.96194 | 08/05/2020 0:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 1:00:00 | 540.02 | 361.91 | 266.56 | 449.4809 | 0.8 | 450.82 | 1 | 0 | 452.3875 | 271.4325 | 361.91 | 0 | 271.4325 | 4.2087 | 106.56 | 377.2716 | 0.95928 | 08/05/2020 1:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 1:15:00 | 391.78 | 317.28 | 189.85 | 369.7426 | 0.85 | 455.16 | 1 | 0 | 373.2706 | 196.6325 | 317.28 | 0 | 196.6325 | -74.8 | 29.85 | 318.6811 | 0.9956 | 08/05/2020 1:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 1:30:00 | 583.44 | 343.39 | 258.13 | 429.5903 | 0.8 | 451.92 | 1 | 0 | 429.2375 | 257.5425 | 343.39 | 0 | 257.5425 | 60.91 | 98.13 | 357.1361 | 0.96151 | 08/05/2020 1:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 1:45:00 | 498.86 | 376.41 | 269.55 | 462.9705 | 0.81 | 452.47 | 1 | 0 | 464.7037 | 272.5161 | 376.41 | 0 | 272.5161 | 14.9736 | 109.55 | 392.0277 | 0.96016 | 08/05/2020 1:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 2:00:00 | 523.72 | 366.78 | 268.93 | 454.8087 | 0.8 | 451.18 | 1 | 0 | 458.475 | 275.085 | 366.78 | 0 | 275.085 | 2.5689 | 108.93 | 382.6138 | 0.95862 | 08/05/2020 2:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 2:15:00 | 578.6 | 370.87 | 266.47 | 456.6736 | 0.81 | 452.85 | 1 | 0 | 457.8642 | 268.5052 | 370.87 | 0 | 268.5052 | -6.5798 | 106.47 | 385.8503 | 0.96118 | 08/05/2020 2:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 2:30:00 | 526.82 | 366.6 | 268.31 | 454.2971 | 0.8 | 452.02 | 1 | 0 | 458.25 | 274.95 | 366.6 | 0 | 274.95 | 6.4448 | 108.31 | 382.2651 | 0.95902 | 08/05/2020 2:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 2:45:00 | 579.44 | 372.51 | 265.8 | 457.617 | 0.81 | 452.61 | 1 | 0 | 459.8889 | 269.6926 | 372.51 | 0 | 269.6926 | -5.2574 | 105.8 | 387.2433 | 0.96195 | 08/05/2020 2:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 3:00:00 | 663.34 | 366.93 | 267.59 | 454.1388 | 0.8 | 452.4 | 1 | 0 | 458.6625 | 275.1975 | 366.93 | 0 | 275.1975 | 5.5049 | 107.59 | 382.3784 | 0.9596 | 08/05/2020 3:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 3:15:00 | 602.72 | 374.96 | 266.63 | 460.0941 | 0.81 | 452.75 | 1 | 0 | 462.9136 | 271.4664 | 374.96 | 0 | 271.4664 | -3.7311 | 106.63 | 389.8268 | 0.96186 | 08/05/2020 3:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 3:30:00 | 651.36 | 366.98 | 266.74 | 453.6789 | 0.8 | 452.45 | 1 | 0 | 458.725 | 275.235 | 366.98 | 0 | 275.235 | 3.7686 | 106.74 | 382.1881 | 0.96021 | 08/05/2020 3:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 3:45:00 | 613.02 | 371.43 | 266.37 | 457.0703 | 0.81 | 452.57 | 1 | 0 | 458.5556 | 268.9107 | 371.43 | 0 | 268.9107 | -6.3243 | 106.37 | 386.361 | 0.96135 | 08/05/2020 3:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 4:00:00 | 633.5 | 365.33 | 270.74 | 454.7155 | 0.8 | 452.55 | 1 | 0 | 456.6625 | 273.9975 | 365.33 | 0 | 273.9975 | 5.0868 | 110.74 | 381.7451 | 0.957 | 08/05/2020 4:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 4:15:00 | 671.78 | 366.57 | 265.14 | 452.4078 | 0.81 | 452.48 | 1 | 0 | 452.5556 | 265.3921 | 366.57 | 0 | 265.3921 | -8.6054 | 105.14 | 381.3502 | 0.96124 | 08/05/2020 4:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 4:30:00 | 537.1 | 365.78 | 267.23 | 452.9977 | 0.8 | 452.04 | 1 | 0 | 457.225 | 274.335 | 365.78 | 0 | 274.335 | 8.9429 | 107.23 | 381.1736 | 0.95962 | 08/05/2020 4:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 4:45:00 | 637.86 | 368.94 | 266.36 | 455.0433 | 0.81 | 451.83 | 1 | 0 | 455.4815 | 267.1079 | 368.94 | 0 | 267.1079 | -7.2271 | 106.36 | 383.9651 | 0.96087 | 08/05/2020 4:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 5:00:00 | 541.82 | 365.38 | 265.83 | 451.8497 | 0.81 | 451.24 | 1 | 0 | 451.0864 | 264.5306 | 365.38 | 0 | 264.5306 | -2.5774 | 105.83 | 380.3979 | 0.96052 | 08/05/2020 5:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 5:15:00 | 537.94 | 368.68 | 266.36 | 454.8325 | 0.81 | 452.81 | 1 | 0 | 455.1605 | 266.9197 | 368.68 | 0 | 266.9197 | 2.3892 | 106.36 | 383.7152 | 0.96082 | 08/05/2020 5:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 5:30:00 | 594.46 | 365.4 | 265.6 | 451.7306 | 0.81 | 451.7 | 1 | 0 | 451.1111 | 264.545 | 365.4 | 0 | 264.545 | -2.3747 | 105.6 | 380.3532 | 0.96069 | 08/05/2020 5:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 5:45:00 | 527.78 | 351.68 | 252.74 | 433.0777 | 0.81 | 451.9 | 1 | 0 | 434.1728 | 254.6119 | 351.68 | 0 | 254.6119 | -9.9331 | 92.74 | 363.7025 | 0.96694 | 08/05/2020 5:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 6:00:00 | 602.14 | 366.67 | 265.89 | 452.9287 | 0.81 | 451.14 | 1 | 0 | 452.679 | 265.4645 | 366.67 | 0 | 265.4645 | 10.8526 | 105.89 | 381.6537 | 0.96074 | 08/05/2020 6:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 6:15:00 | 605.8 | 369.98 | 265.45 | 455.3558 | 0.81 | 450.01 | 1 | 0 | 456.7654 | 267.8609 | 369.98 | 0 | 267.8609 | 2.3964 | 105.45 | 384.7141 | 0.9617 | 08/05/2020 6:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 6:30:00 | 555.58 | 345.63 | 260.6 | 432.8654 | 0.79 | 449.26 | 1 | 0 | 437.5063 | 268.2381 | 345.63 | 0 | 268.2381 | 0.37723 | 100.6 | 359.9729 | 0.96016 | 08/05/2020 6:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 6:45:00 | 493.16 | 293.84 | 189.19 | 349.4779 | 0.83 | 454.95 | 1 | 0 | 354.0241 | 197.4617 | 293.84 | 0 | 197.4617 | -70.7764 | 29.19 | 295.2863 | 0.9951 | 08/05/2020 6:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 7:00:00 | 603.32 | 362.19 | 263.52 | 447.9111 | 0.8 | 446.96 | 1 | 0 | 452.7375 | 271.6425 | 362.19 | 0 | 271.6425 | 74.1808 | 103.52 | 376.6935 | 0.9615 | 08/05/2020 7:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 7:15:00 | 544.36 | 366.29 | 259.29 | 448.7757 | 0.81 | 444.64 | 1 | 0 | 452.2099 | 265.1894 | 366.29 | 0 | 265.1894 | -6.4531 | 99.29 | 379.5087 | 0.96517 | 08/05/2020 7:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 7:30:00 | 531.32 | 355.88 | 256.36 | 438.6012 | 0.81 | 443.91 | 1 | 0 | 439.358 | 257.6527 | 355.88 | 0 | 257.6527 | -7.5367 | 96.36 | 368.6948 | 0.96524 | 08/05/2020 7:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 7:45:00 | 591.7 | 363.07 | 259.52 | 446.2852 | 0.81 | 443.68 | 1 | 0 | 448.2346 | 262.8581 | 363.07 | 0 | 262.8581 | 5.2055 | 99.52 | 376.4626 | 0.96443 | 08/05/2020 7:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 8:00:00 | 525.36 | 364.76 | 258.32 | 446.9665 | 0.81 | 443.12 | 1 | 0 | 450.321 | 264.0817 | 364.76 | 0 | 264.0817 | 1.2235 | 98.32 | 377.7786 | 0.96554 | 08/05/2020 8:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 8:15:00 | 638.94 | 345.28 | 242.71 | 422.0503 | 0.81 | 442.5 | 1 | 0 | 426.2716 | 249.9784 | 345.28 | 0 | 249.9784 | -14.1033 | 82.71 | 355.0482 | 0.97249 | 08/05/2020 8:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 8:30:00 | 530.06 | 367.5 | 261.34 | 450.9488 | 0.81 | 441.65 | 1 | 0 | 453.7037 | 266.0654 | 367.5 | 0 | 266.0654 | 16.087 | 101.34 | 381.2165 | 0.96402 | 08/05/2020 8:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 8:45:00 | 601.58 | 355.16 | 257.25 | 438.5387 | 0.8 | 446.71 | 1 | 0 | 443.95 | 266.37 | 355.16 | 0 | 266.37 | 0.30459 | 97.25 | 368.2339 | 0.9645 | 08/05/2020 8:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 9:00:00 | 527.72 | 359.15 | 260.24 | 443.524 | 0.81 | 446.31 | 1 | 0 | 443.3951 | 260.0201 | 359.15 | 0 | 260.0201 | -6.3499 | 100.24 | 372.8764 | 0.96319 | 08/05/2020 9:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 9:15:00 | 529.1 | 359.31 | 260.02 | 443.5246 | 0.8 | 444.86 | 1 | 0 | 449.1375 | 269.4825 | 359.31 | 0 | 269.4825 | 9.4624 | 100.02 | 372.9714 | 0.96337 | 08/05/2020 9:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 9:30:00 | 613.14 | 364.69 | 260.78 | 448.3358 | 0.81 | 445.71 | 1 | 0 | 450.2346 | 264.031 | 364.69 | 0 | 264.031 | -5.4515 | 100.78 | 378.3588 | 0.96387 | 08/05/2020 9:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 9:45:00 | 521.08 | 358.21 | 257.77 | 441.316 | 0.81 | 444.86 | 1 | 0 | 442.2346 | 259.3396 | 358.21 | 0 | 259.3396 | -4.6914 | 97.77 | 371.313 | 0.96471 | 08/05/2020 9:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 10:00:00 | 610.68 | 365.66 | 262.52 | 450.1377 | 0.81 | 445.75 | 1 | 0 | 451.4321 | 264.7333 | 365.66 | 0 | 264.7333 | 5.3937 | 102.52 | 379.7599 | 0.96287 | 08/05/2020 10:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 10:15:00 | 614.4 | 357.11 | 256.78 | 439.8449 | 0.81 | 445.25 | 1 | 0 | 440.8765 | 258.5432 | 357.11 | 0 | 258.5432 | -6.1901 | 96.78 | 369.9918 | 0.96518 | 08/05/2020 10:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 10:30:00 | 528.82 | 357.85 | 260.35 | 442.5367 | 0.8 | 445.45 | 1 | 0 | 447.3125 | 268.3875 | 357.85 | 0 | 268.3875 | 9.8443 | 100.35 | 371.6541 | 0.96286 | 08/05/2020 10:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 10:45:00 | 598.3 | 359.26 | 258.15 | 442.3903 | 0.81 | 445.02 | 1 | 0 | 443.5309 | 260.0997 | 359.26 | 0 | 260.0997 | -8.2878 | 98.15 | 372.4261 | 0.96465 | 08/05/2020 10:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 11:00:00 | 572.88 | 355.04 | 260.35 | 440.2676 | 0.8 | 445.73 | 1 | 0 | 443.8 | 266.28 | 355.04 | 0 | 266.28 | 6.1803 | 100.35 | 368.9492 | 0.9623 | 08/05/2020 11:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 11:15:00 | 539.44 | 351.43 | 258.38 | 436.1918 | 0.8 | 444.08 | 1 | 0 | 439.2875 | 263.5725 | 351.43 | 0 | 263.5725 | -2.7075 | 98.38 | 364.9406 | 0.96298 | 08/05/2020 11:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 11:30:00 | 539.2 | 362.65 | 262.14 | 447.4734 | 0.81 | 444.4 | 1 | 0 | 447.716 | 262.5541 | 362.65 | 0 | 262.5541 | -1.0184 | 102.14 | 376.7593 | 0.96255 | 08/05/2020 11:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 11:45:00 | 616.58 | 353.08 | 257.55 | 437.0326 | 0.8 | 442.87 | 1 | 0 | 441.35 | 264.81 | 353.08 | 0 | 264.81 | 2.2559 | 97.55 | 366.3079 | 0.96389 | 08/05/2020 11:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 12:00:00 | 553.92 | 357.88 | 257.45 | 440.8612 | 0.81 | 441.14 | 1 | 0 | 441.8272 | 259.1006 | 357.88 | 0 | 259.1006 | -5.7094 | 97.45 | 370.9105 | 0.96487 | 08/05/2020 12:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 12:15:00 | 620.72 | 337.65 | 242.57 | 415.7496 | 0.81 | 441.42 | 1 | 0 | 416.8519 | 244.4544 | 337.65 | 0 | 244.4544 | -14.6463 | 82.57 | 347.5994 | 0.97138 | 08/05/2020 12:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 12:30:00 | 560.36 | 353.8 | 254.58 | 435.8732 | 0.81 | 439.65 | 1 | 0 | 436.7901 | 256.1468 | 353.8 | 0 | 256.1468 | 11.6924 | 94.58 | 366.2237 | 0.96608 | 08/05/2020 12:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 12:45:00 | 609.26 | 349.7 | 252.66 | 431.4246 | 0.81 | 439.12 | 1 | 0 | 431.7284 | 253.1784 | 349.7 | 0 | 253.1784 | -2.9683 | 92.66 | 361.7678 | 0.96664 | 08/05/2020 12:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 13:00:00 | 518.68 | 350.83 | 253.3 | 432.7154 | 0.81 | 439.41 | 1 | 0 | 433.1235 | 253.9965 | 350.83 | 0 | 253.9965 | 0.81811 | 93.3 | 363.0242 | 0.96641 | 08/05/2020 13:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 13:15:00 | 577.22 | 354.42 | 252.7 | 435.2825 | 0.81 | 438.83 | 1 | 0 | 437.5556 | 256.5957 | 354.42 | 0 | 256.5957 | 2.5991 | 92.7 | 366.3425 | 0.96746 | 08/05/2020 13:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 13:30:00 | 550.68 | 354.79 | 253.82 | 436.2345 | 0.81 | 440.01 | 1 | 0 | 438.0123 | 256.8635 | 354.79 | 0 | 256.8635 | 0.26788 | 93.82 | 366.9852 | 0.96677 | 08/05/2020 13:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 13:45:00 | 473.66 | 332.27 | 239.25 | 409.4434 | 0.81 | 440.78 | 1 | 0 | 410.2099 | 240.5593 | 332.27 | 0 | 240.5593 | -16.3042 | 79.25 | 341.5903 | 0.97272 | 08/05/2020 13:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 14:00:00 | 497.54 | 337.92 | 241 | 415.0553 | 0.81 | 442.5 | 1 | 0 | 417.1852 | 244.6499 | 337.92 | 0 | 244.6499 | 4.0905 | 81 | 347.4923 | 0.97245 | 08/05/2020 14:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 14:15:00 | 527.26 | 353.07 | 252.56 | 434.1025 | 0.81 | 440.8 | 1 | 0 | 435.8889 | 255.6183 | 353.07 | 0 | 255.6183 | 10.9684 | 92.56 | 365.0011 | 0.96731 | 08/05/2020 14:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 14:30:00 | 642.52 | 359.3 | 255.8 | 441.0557 | 0.81 | 441.86 | 1 | 0 | 443.5802 | 260.1287 | 359.3 | 0 | 260.1287 | 4.5104 | 95.8 | 371.8523 | 0.96624 | 08/05/2020 14:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 14:45:00 | 578.86 | 356 | 251.67 | 435.9745 | 0.81 | 442.5 | 1 | 0 | 439.5062 | 257.7396 | 356 | 0 | 257.7396 | -2.3892 | 91.67 | 367.6131 | 0.96841 | 08/05/2020 14:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 15:00:00 | 549.96 | 358.23 | 260.23 | 442.7735 | 0.8 | 446.58 | 1 | 0 | 447.7875 | 268.6725 | 358.23 | 0 | 268.6725 | 10.9329 | 100.23 | 371.9876 | 0.96302 | 08/05/2020 15:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 15:15:00 | 523.32 | 359.43 | 260.78 | 444.0677 | 0.81 | 445.76 | 1 | 0 | 443.7407 | 260.2228 | 359.43 | 0 | 260.2228 | -8.4497 | 100.78 | 373.2915 | 0.96287 | 08/05/2020 15:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 15:30:00 | 621.3 | 342.06 | 249.76 | 423.5388 | 0.8 | 446.31 | 1 | 0 | 427.575 | 256.545 | 342.06 | 0 | 256.545 | -3.6778 | 89.76 | 353.6409 | 0.96725 | 08/05/2020 15:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 15:45:00 | 514.08 | 356.07 | 258.22 | 439.8448 | 0.8 | 446.4 | 1 | 0 | 445.0875 | 267.0525 | 356.07 | 0 | 267.0525 | 10.5075 | 98.22 | 369.3684 | 0.964 | 08/05/2020 15:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 16:00:00 | 490 | 308.22 | 188.21 | 361.1407 | 0.85 | 451.36 | 1 | 0 | 362.6118 | 191.0176 | 308.22 | 0 | 191.0176 | -76.0349 | 28.21 | 309.5083 | 0.99584 | 08/05/2020 16:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 16:15:00 | 552.32 | 353.4 | 261.64 | 439.7125 | 0.8 | 448.44 | 1 | 0 | 441.75 | 265.05 | 353.4 | 0 | 265.05 | 74.0324 | 101.64 | 367.7258 | 0.96104 | 08/05/2020 16:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 16:30:00 | 652.2 | 362.61 | 263.09 | 447.9982 | 0.81 | 448.22 | 1 | 0 | 447.6667 | 262.5251 | 362.61 | 0 | 262.5251 | -2.5249 | 103.09 | 376.9795 | 0.96188 | 08/05/2020 16:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 16:45:00 | 540.68 | 329.11 | 229.48 | 401.2162 | 0.82 | 450.12 | 1 | 0 | 401.3537 | 229.7202 | 329.11 | 0 | 229.7202 | -32.8049 | 69.48 | 336.3642 | 0.97843 | 08/05/2020 16:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 17:00:00 | 538.96 | 360.48 | 263.08 | 446.27 | 0.8 | 449.65 | 1 | 0 | 450.6 | 270.36 | 360.48 | 0 | 270.36 | 40.6398 | 103.08 | 374.9284 | 0.96146 | 08/05/2020 17:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 17:15:00 | 536.78 | 332.81 | 258.03 | 421.1199 | 0.79 | 449.23 | 1 | 0 | 421.2785 | 258.2887 | 332.81 | 0 | 258.2887 | -12.0713 | 98.03 | 346.9472 | 0.95925 | 08/05/2020 17:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 17:30:00 | 619.26 | 324.23 | 258.69 | 414.7838 | 0.77 | 450.67 | 1 | 0 | 421.0779 | 268.6662 | 324.23 | 0 | 268.6662 | 10.3775 | 98.69 | 338.9171 | 0.95666 | 08/05/2020 17:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 17:45:00 | 564.02 | 345.81 | 264.47 | 435.3492 | 0.79 | 451.59 | 1 | 0 | 437.7342 | 268.3778 | 345.81 | 0 | 268.3778 | -0.28837 | 104.47 | 361.2458 | 0.95727 | 08/05/2020 17:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 18:00:00 | 544.54 | 360 | 268.22 | 448.9343 | 0.8 | 451.77 | 1 | 0 | 450 | 270 | 360 | 0 | 270 | 1.6222 | 108.22 | 375.9143 | 0.95767 | 08/05/2020 18:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 18:15:00 | 599.08 | 362.41 | 267.04 | 450.1682 | 0.8 | 452.9 | 1 | 0 | 453.0125 | 271.8075 | 362.41 | 0 | 271.8075 | 1.8075 | 107.04 | 377.887 | 0.95904 | 08/05/2020 18:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 18:30:00 | 599.16 | 356.31 | 264.14 | 443.5389 | 0.8 | 449 | 1 | 0 | 445.3875 | 267.2325 | 356.31 | 0 | 267.2325 | -4.575 | 104.14 | 371.2169 | 0.95984 | 08/05/2020 18:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 18:45:00 | 659.7 | 353.88 | 257.93 | 437.9029 | 0.8 | 451.45 | 1 | 0 | 442.35 | 265.41 | 353.88 | 0 | 265.41 | -1.8225 | 97.93 | 367.1803 | 0.96378 | 08/05/2020 18:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 19:00:00 | 584.04 | 342.91 | 250.36 | 424.5791 | 0.8 | 451.2 | 1 | 0 | 428.6375 | 257.1825 | 342.91 | 0 | 257.1825 | -8.2275 | 90.36 | 354.6156 | 0.96699 | 08/05/2020 19:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 19:15:00 | 664.28 | 369.03 | 267.39 | 455.7198 | 0.81 | 450.12 | 1 | 0 | 455.5926 | 267.1731 | 369.03 | 0 | 267.1731 | 9.9906 | 107.39 | 384.3381 | 0.96017 | 08/05/2020 19:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 19:30:00 | 590.28 | 357.86 | 266.79 | 446.3638 | 0.8 | 451.71 | 1 | 0 | 447.325 | 268.395 | 357.86 | 0 | 268.395 | 1.2219 | 106.79 | 373.454 | 0.95824 | 08/05/2020 19:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 19:45:00 | 528.9 | 361.23 | 267.92 | 449.7424 | 0.8 | 451.76 | 1 | 0 | 451.5375 | 270.9225 | 361.23 | 0 | 270.9225 | 2.5275 | 107.92 | 377.0064 | 0.95815 | 08/05/2020 19:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 20:00:00 | 534.34 | 357.39 | 269.81 | 447.8002 | 0.79 | 453.01 | 1 | 0 | 452.3924 | 277.3649 | 357.39 | 0 | 277.3649 | 6.4424 | 109.81 | 373.8795 | 0.9559 | 08/05/2020 20:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 20:15:00 | 561.16 | 369.62 | 271.1 | 458.3821 | 0.8 | 453.26 | 1 | 0 | 462.025 | 277.215 | 369.62 | 0 | 277.215 | -0.14988 | 111.1 | 385.9562 | 0.95767 | 08/05/2020 20:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 20:30:00 | 503.76 | 357.64 | 268.16 | 447.008 | 0.8 | 454.39 | 1 | 0 | 447.05 | 268.23 | 357.64 | 0 | 268.23 | -8.985 | 108.16 | 373.6375 | 0.95718 | 08/05/2020 20:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 20:45:00 | 603.8 | 361.03 | 273.36 | 452.8447 | 0.79 | 456.51 | 1 | 0 | 457 | 280.1898 | 361.03 | 0 | 280.1898 | 11.9598 | 113.36 | 378.4087 | 0.95407 | 08/05/2020 20:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 21:00:00 | 585.96 | 350.39 | 267.58 | 440.8766 | 0.79 | 456.68 | 1 | 0 | 443.5316 | 271.9323 | 350.39 | 0 | 271.9323 | -8.2575 | 107.58 | 366.5332 | 0.95596 | 08/05/2020 21:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 21:15:00 | 516.04 | 359.42 | 266.93 | 447.699 | 0.8 | 454.69 | 1 | 0 | 449.275 | 269.565 | 359.42 | 0 | 269.565 | -2.3673 | 106.93 | 374.989 | 0.95848 | 08/05/2020 21:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 21:30:00 | 586.58 | 355.13 | 266.21 | 443.83 | 0.8 | 454.96 | 1 | 0 | 443.9125 | 266.3475 | 355.13 | 0 | 266.3475 | -3.2175 | 106.21 | 370.6722 | 0.95807 | 08/05/2020 21:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 21:45:00 | 509.6 | 352.35 | 259.81 | 437.7805 | 0.8 | 455.47 | 1 | 0 | 440.4375 | 264.2625 | 352.35 | 0 | 264.2625 | -2.085 | 99.81 | 366.2138 | 0.96214 | 08/05/2020 21:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 22:00:00 | 605.88 | 348.98 | 267.31 | 439.5926 | 0.79 | 453.99 | 1 | 0 | 441.7468 | 270.838 | 348.98 | 0 | 270.838 | 6.5755 | 107.31 | 365.1061 | 0.95583 | 08/05/2020 22:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 22:15:00 | 565.5 | 362.91 | 267.7 | 450.9623 | 0.8 | 450.49 | 1 | 0 | 453.6375 | 272.1825 | 362.91 | 0 | 272.1825 | 1.3445 | 107.7 | 378.5538 | 0.95867 | 08/05/2020 22:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 22:30:00 | 540.82 | 355.52 | 266.17 | 444.1182 | 0.8 | 449.67 | 1 | 0 | 444.4 | 266.64 | 355.52 | 0 | 266.64 | -5.5425 | 106.17 | 371.0344 | 0.95819 | 08/05/2020 22:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 22:45:00 | 512.54 | 309.56 | 191.06 | 363.7737 | 0.85 | 453.94 | 1 | 0 | 364.1882 | 191.8481 | 309.56 | 0 | 191.8481 | -74.7919 | 31.06 | 311.1143 | 0.995 | 08/05/2020 22:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 23:00:00 | 617.54 | 355.21 | 265.35 | 443.3788 | 0.8 | 450.42 | 1 | 0 | 444.0125 | 266.4075 | 355.21 | 0 | 266.4075 | 74.5594 | 105.35 | 370.5034 | 0.95872 | 08/05/2020 23:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 23:15:00 | 580.98 | 364.29 | 267.3 | 451.8368 | 0.8 | 450.8 | 1 | 0 | 455.3625 | 273.2175 | 364.29 | 0 | 273.2175 | 6.81 | 107.3 | 379.7637 | 0.95925 | 08/05/2020 23:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 23:30:00 | 546.26 | 344.5 | 253.34 | 427.623 | 0.8 | 451.88 | 1 | 0 | 430.625 | 258.375 | 344.5 | 0 | 258.375 | -14.8425 | 93.34 | 356.921 | 0.9652 | 08/05/2020 23:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
08/05/2020 23:45:00 | 544.64 | 364.58 | 267.67 | 452.2895 | 0.8 | 450.72 | 1 | 0 | 455.725 | 273.435 | 364.58 | 0 | 273.435 | 15.06 | 107.67 | 380.1466 | 0.95905 | 08/05/2020 23:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 0:00:00 | 611.12 | 364.88 | 265.72 | 451.3807 | 0.81 | 449.38 | 1 | 0 | 450.4691 | 264.1686 | 364.88 | 0 | 264.1686 | -9.2664 | 105.72 | 379.887 | 0.9605 | 09/05/2020 0:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 0:15:00 | 534.82 | 348.08 | 249.42 | 428.2173 | 0.81 | 447.77 | 1 | 0 | 429.7284 | 252.0056 | 348.08 | 0 | 252.0056 | -12.163 | 89.42 | 359.3823 | 0.96855 | 09/05/2020 0:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 0:30:00 | 533.88 | 360.09 | 264.37 | 446.7173 | 0.8 | 448.63 | 1 | 0 | 450.1125 | 270.0675 | 360.09 | 0 | 270.0675 | 18.0619 | 104.37 | 374.9105 | 0.96047 | 09/05/2020 0:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 0:45:00 | 514.58 | 367.15 | 266.61 | 453.74 | 0.81 | 448.33 | 1 | 0 | 453.2716 | 265.812 | 367.15 | 0 | 265.812 | -4.2555 | 106.61 | 382.3151 | 0.96033 | 09/05/2020 0:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 1:00:00 | 480.68 | 352.24 | 255.3 | 435.03 | 0.81 | 449.88 | 1 | 0 | 434.8642 | 255.0174 | 352.24 | 0 | 255.0174 | -10.7947 | 95.3 | 364.9042 | 0.96529 | 09/05/2020 1:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 1:15:00 | 596.12 | 363.6 | 265.38 | 450.1461 | 0.8 | 448.63 | 1 | 0 | 454.5 | 272.7 | 363.6 | 0 | 272.7 | 17.6826 | 105.38 | 378.5629 | 0.96047 | 09/05/2020 1:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 1:30:00 | 542.96 | 351.44 | 264.7 | 439.9729 | 0.8 | 449.17 | 1 | 0 | 439.3 | 263.58 | 351.44 | 0 | 263.58 | -9.12 | 104.7 | 366.7045 | 0.95837 | 09/05/2020 1:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 1:45:00 | 524.7 | 338.39 | 252.69 | 422.3269 | 0.8 | 447.43 | 1 | 0 | 422.9875 | 253.7925 | 338.39 | 0 | 253.7925 | -9.7875 | 92.69 | 350.855 | 0.96447 | 09/05/2020 1:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 2:00:00 | 582.1 | 347 | 261.58 | 434.5493 | 0.79 | 447.76 | 1 | 0 | 439.2405 | 269.3014 | 347 | 0 | 269.3014 | 15.5089 | 101.58 | 361.5626 | 0.95972 | 09/05/2020 2:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 2:15:00 | 508.76 | 361.96 | 259.79 | 445.54 | 0.81 | 446.79 | 1 | 0 | 446.8642 | 262.0545 | 361.96 | 0 | 262.0545 | -7.2468 | 99.79 | 375.4638 | 0.96403 | 09/05/2020 2:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 2:30:00 | 555.5 | 370.56 | 263.78 | 454.8567 | 0.81 | 447.25 | 1 | 0 | 457.4815 | 268.2808 | 370.56 | 0 | 268.2808 | 6.2263 | 103.78 | 384.8181 | 0.96295 | 09/05/2020 2:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 2:45:00 | 620.56 | 362.41 | 264.47 | 448.6484 | 0.81 | 447.31 | 1 | 0 | 447.4198 | 262.3803 | 362.41 | 0 | 262.3803 | -5.9005 | 104.47 | 377.1671 | 0.96087 | 09/05/2020 2:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 3:00:00 | 528.56 | 366.73 | 265.22 | 452.5843 | 0.81 | 446.8 | 1 | 0 | 452.7531 | 265.5079 | 366.73 | 0 | 265.5079 | 3.1276 | 105.22 | 381.5261 | 0.96122 | 09/05/2020 3:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 3:15:00 | 547.72 | 364.27 | 265.67 | 450.8583 | 0.8 | 448.11 | 1 | 0 | 455.3375 | 273.2025 | 364.27 | 0 | 273.2025 | 7.6946 | 105.67 | 379.2872 | 0.96041 | 09/05/2020 3:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 3:30:00 | 515.92 | 367.4 | 262.29 | 451.4187 | 0.81 | 447.66 | 1 | 0 | 453.5802 | 265.993 | 367.4 | 0 | 265.993 | -7.2095 | 102.29 | 381.3738 | 0.96336 | 09/05/2020 3:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 3:45:00 | 596.78 | 367.34 | 267.14 | 454.2053 | 0.8 | 446.8 | 1 | 0 | 459.175 | 275.505 | 367.34 | 0 | 275.505 | 9.512 | 107.14 | 382.6456 | 0.96 | 09/05/2020 3:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 4:00:00 | 617.76 | 366.38 | 264.06 | 451.6215 | 0.81 | 446.55 | 1 | 0 | 452.321 | 265.2545 | 366.38 | 0 | 265.2545 | -10.2505 | 104.06 | 380.8711 | 0.96195 | 09/05/2020 4:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 4:15:00 | 554.22 | 365.16 | 263.95 | 450.5679 | 0.8 | 447.15 | 1 | 0 | 456.45 | 273.87 | 365.16 | 0 | 273.87 | 8.6155 | 103.95 | 379.6675 | 0.96179 | 09/05/2020 4:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 4:30:00 | 607.72 | 367.33 | 264.63 | 452.7255 | 0.81 | 446.71 | 1 | 0 | 453.4938 | 265.9423 | 367.33 | 0 | 265.9423 | -7.9277 | 104.63 | 381.9408 | 0.96175 | 09/05/2020 4:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 4:45:00 | 634.46 | 362.55 | 262.59 | 447.6561 | 0.81 | 446.45 | 1 | 0 | 447.5926 | 262.4817 | 362.55 | 0 | 262.4817 | -3.4607 | 102.59 | 376.7854 | 0.96222 | 09/05/2020 4:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 5:00:00 | 606.82 | 366.43 | 259.16 | 448.8149 | 0.81 | 446.88 | 1 | 0 | 452.3827 | 265.2907 | 366.43 | 0 | 265.2907 | 2.8091 | 99.16 | 379.6099 | 0.96528 | 09/05/2020 5:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 5:15:00 | 602.08 | 364.6 | 261.31 | 448.5711 | 0.81 | 446.08 | 1 | 0 | 450.1235 | 263.9658 | 364.6 | 0 | 263.9658 | -1.3249 | 101.31 | 378.4136 | 0.9635 | 09/05/2020 5:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 5:30:00 | 568.74 | 367.03 | 261.18 | 450.4731 | 0.81 | 446.63 | 1 | 0 | 453.1235 | 265.7251 | 367.03 | 0 | 265.7251 | 1.7593 | 101.18 | 380.7209 | 0.96404 | 09/05/2020 5:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 5:45:00 | 518.68 | 353.91 | 253.75 | 435.4783 | 0.81 | 449.75 | 1 | 0 | 436.9259 | 256.2264 | 353.91 | 0 | 256.2264 | -9.4987 | 93.75 | 366.1166 | 0.96666 | 09/05/2020 5:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 6:00:00 | 628.04 | 366.08 | 265.86 | 452.4335 | 0.8 | 448.57 | 1 | 0 | 457.6 | 274.56 | 366.08 | 0 | 274.56 | 18.3336 | 105.86 | 381.0786 | 0.96064 | 09/05/2020 6:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 6:15:00 | 440.92 | 318.18 | 221.26 | 387.5494 | 0.82 | 448.87 | 1 | 0 | 388.0244 | 222.091 | 318.18 | 0 | 222.091 | -52.469 | 61.26 | 324.0236 | 0.98197 | 09/05/2020 6:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 6:30:00 | 625.26 | 362.32 | 260.89 | 446.4744 | 0.81 | 445.74 | 1 | 0 | 447.3086 | 262.3152 | 362.32 | 0 | 262.3152 | 40.2241 | 100.89 | 376.1045 | 0.96335 | 09/05/2020 6:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 6:45:00 | 499.66 | 358.5 | 259.64 | 442.6457 | 0.8 | 443.65 | 1 | 0 | 448.125 | 268.875 | 358.5 | 0 | 268.875 | 6.5598 | 99.64 | 372.0892 | 0.96348 | 09/05/2020 6:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 7:00:00 | 556.66 | 359.87 | 260.15 | 444.0545 | 0.81 | 442.49 | 1 | 0 | 444.284 | 260.5414 | 359.87 | 0 | 260.5414 | -8.3336 | 100.15 | 373.5458 | 0.96339 | 09/05/2020 7:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 7:15:00 | 526.74 | 354.21 | 258.54 | 438.529 | 0.8 | 443.71 | 1 | 0 | 442.7625 | 265.6575 | 354.21 | 0 | 265.6575 | 5.1161 | 98.54 | 367.6613 | 0.96341 | 09/05/2020 7:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 7:30:00 | 528.32 | 358.72 | 265.63 | 446.3623 | 0.8 | 447.97 | 1 | 0 | 448.4 | 269.04 | 358.72 | 0 | 269.04 | 3.3825 | 105.63 | 373.9488 | 0.95928 | 09/05/2020 7:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 7:45:00 | 582.96 | 347.21 | 258.05 | 432.6021 | 0.8 | 445.25 | 1 | 0 | 434.0125 | 260.4075 | 347.21 | 0 | 260.4075 | -8.6325 | 98.05 | 360.7888 | 0.96236 | 09/05/2020 7:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 8:00:00 | 595.9 | 362.19 | 264.94 | 448.748 | 0.8 | 447.49 | 1 | 0 | 452.7375 | 271.6425 | 362.19 | 0 | 271.6425 | 11.235 | 104.94 | 377.0862 | 0.9605 | 09/05/2020 8:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 8:15:00 | 511.46 | 355.14 | 263.82 | 442.4086 | 0.8 | 447.23 | 1 | 0 | 443.925 | 266.355 | 355.14 | 0 | 266.355 | -5.2875 | 103.82 | 370.0041 | 0.95983 | 09/05/2020 8:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 8:30:00 | 579.74 | 356.43 | 263.33 | 443.1535 | 0.8 | 446.12 | 1 | 0 | 445.5375 | 267.3225 | 356.43 | 0 | 267.3225 | 0.9675 | 103.33 | 371.1057 | 0.96045 | 09/05/2020 8:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 8:45:00 | 535.74 | 353.91 | 262.36 | 440.5509 | 0.8 | 446.58 | 1 | 0 | 442.3875 | 265.4325 | 353.91 | 0 | 265.4325 | -1.89 | 102.36 | 368.4153 | 0.96063 | 09/05/2020 8:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 9:00:00 | 534.94 | 344.5 | 252.63 | 427.2027 | 0.8 | 444.94 | 1 | 0 | 430.625 | 258.375 | 344.5 | 0 | 258.375 | -7.0575 | 92.63 | 356.736 | 0.9657 | 09/05/2020 9:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 9:15:00 | 513.38 | 350.14 | 260.12 | 436.1885 | 0.8 | 444.63 | 1 | 0 | 437.675 | 262.605 | 350.14 | 0 | 262.605 | 4.23 | 100.12 | 364.1731 | 0.96147 | 09/05/2020 9:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 9:30:00 | 501.64 | 347.36 | 258.47 | 432.9731 | 0.8 | 445.29 | 1 | 0 | 434.2 | 260.52 | 347.36 | 0 | 260.52 | -2.085 | 98.47 | 361.0475 | 0.96209 | 09/05/2020 9:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 9:45:00 | 568.08 | 350.82 | 260.09 | 436.7167 | 0.8 | 443.57 | 1 | 0 | 438.525 | 263.115 | 350.82 | 0 | 263.115 | 2.595 | 100.09 | 364.8187 | 0.96163 | 09/05/2020 9:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 10:00:00 | 586.54 | 359.02 | 261.84 | 444.3597 | 0.8 | 445.97 | 1 | 0 | 448.775 | 269.265 | 359.02 | 0 | 269.265 | 6.15 | 101.84 | 373.1846 | 0.96204 | 09/05/2020 10:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 10:15:00 | 526 | 362.4 | 258.9 | 445.3796 | 0.81 | 445.19 | 1 | 0 | 447.4074 | 262.3731 | 362.4 | 0 | 262.3731 | -6.8919 | 98.9 | 375.6527 | 0.96472 | 09/05/2020 10:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 10:30:00 | 595.38 | 353.59 | 261.32 | 439.6749 | 0.8 | 443.76 | 1 | 0 | 441.9875 | 265.1925 | 353.59 | 0 | 265.1925 | 2.8194 | 101.32 | 367.8201 | 0.96131 | 09/05/2020 10:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 10:45:00 | 533.76 | 359.24 | 257.51 | 442.0009 | 0.81 | 444.48 | 1 | 0 | 443.5062 | 260.0853 | 359.24 | 0 | 260.0853 | -5.1072 | 97.51 | 372.2386 | 0.96508 | 09/05/2020 10:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 11:00:00 | 414.32 | 346 | 239.26 | 420.6677 | 0.82 | 448.33 | 1 | 0 | 421.9512 | 241.5095 | 346 | 0 | 241.5095 | -18.5758 | 79.26 | 354.9622 | 0.97475 | 09/05/2020 11:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 11:15:00 | 591.28 | 360.02 | 253.4 | 440.2567 | 0.81 | 444.52 | 1 | 0 | 444.4691 | 260.65 | 360.02 | 0 | 260.65 | 19.1405 | 93.4 | 371.9381 | 0.96796 | 09/05/2020 11:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 11:30:00 | 531.04 | 351.62 | 257.44 | 435.7889 | 0.8 | 444.08 | 1 | 0 | 439.525 | 263.715 | 351.62 | 0 | 263.715 | 3.065 | 97.44 | 364.8715 | 0.96368 | 09/05/2020 11:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 11:45:00 | 606.84 | 362.14 | 259.48 | 445.5056 | 0.81 | 443.26 | 1 | 0 | 447.0864 | 262.1848 | 362.14 | 0 | 262.1848 | -1.5302 | 99.48 | 375.5551 | 0.96428 | 09/05/2020 11:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 12:00:00 | 597.8 | 349.56 | 258.76 | 434.9126 | 0.8 | 445.53 | 1 | 0 | 436.95 | 262.17 | 349.56 | 0 | 262.17 | -0.014834 | 98.76 | 363.2433 | 0.96233 | 09/05/2020 12:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 12:15:00 | 506.12 | 362.12 | 259.78 | 445.6642 | 0.81 | 444.38 | 1 | 0 | 447.0617 | 262.1704 | 362.12 | 0 | 262.1704 | 0.00035415 | 99.78 | 375.6154 | 0.96407 | 09/05/2020 12:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 12:30:00 | 521.04 | 347.71 | 257.34 | 432.5808 | 0.8 | 445.37 | 1 | 0 | 434.6375 | 260.7825 | 347.71 | 0 | 260.7825 | -1.3879 | 97.34 | 361.078 | 0.96298 | 09/05/2020 12:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 12:45:00 | 504.84 | 361.28 | 261.84 | 446.1877 | 0.81 | 446.03 | 1 | 0 | 446.0247 | 261.5622 | 361.28 | 0 | 261.5622 | 0.7797 | 101.84 | 375.3593 | 0.96249 | 09/05/2020 12:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 13:00:00 | 608.02 | 353.03 | 263.56 | 440.5611 | 0.8 | 448.43 | 1 | 0 | 441.2875 | 264.7725 | 353.03 | 0 | 264.7725 | 3.2103 | 103.56 | 367.906 | 0.95957 | 09/05/2020 13:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 13:15:00 | 584.04 | 356.68 | 263.56 | 443.4913 | 0.8 | 450.14 | 1 | 0 | 445.85 | 267.51 | 356.68 | 0 | 267.51 | 2.7375 | 103.56 | 371.4099 | 0.96034 | 09/05/2020 13:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 13:30:00 | 502.12 | 355.47 | 267.02 | 444.5881 | 0.79 | 451.69 | 1 | 0 | 449.962 | 275.8748 | 355.47 | 0 | 275.8748 | 8.3648 | 107.02 | 371.2307 | 0.95754 | 09/05/2020 13:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 13:45:00 | 459.54 | 291.79 | 192.1 | 349.3477 | 0.83 | 456.79 | 1 | 0 | 351.5542 | 196.0841 | 291.79 | 0 | 196.0841 | -79.7907 | 32.1 | 293.5504 | 0.994 | 09/05/2020 13:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 14:00:00 | 457.96 | 285.19 | 192.91 | 344.3074 | 0.82 | 459.9 | 1 | 0 | 347.7927 | 199.0638 | 285.19 | 0 | 199.0638 | 2.9798 | 32.91 | 287.0826 | 0.99341 | 09/05/2020 14:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 14:15:00 | 385.82 | 289.66 | 190.91 | 346.9143 | 0.83 | 459.88 | 1 | 0 | 348.988 | 194.6527 | 289.66 | 0 | 194.6527 | -4.4111 | 30.91 | 291.3046 | 0.99435 | 09/05/2020 14:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 14:30:00 | 446.78 | 285.96 | 194.27 | 345.7079 | 0.82 | 459.98 | 1 | 0 | 348.7317 | 199.6013 | 285.96 | 0 | 199.6013 | 4.9486 | 34.27 | 288.0062 | 0.9929 | 09/05/2020 14:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 14:45:00 | 510.78 | 290.42 | 192.71 | 348.5411 | 0.83 | 461.11 | 1 | 0 | 349.9036 | 195.1634 | 290.42 | 0 | 195.1634 | -4.4379 | 32.71 | 292.2563 | 0.99372 | 09/05/2020 14:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 15:00:00 | 310.1 | 226.91 | 188.6 | 295.0561 | 0.76 | 465.57 | 1 | 0 | 298.5658 | 194.0448 | 226.91 | 0 | 194.0448 | -1.1186 | 28.6 | 228.7053 | 0.99215 | 09/05/2020 15:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 15:15:00 | 332.14 | 206.93 | 149.33 | 255.1852 | 0.8 | 469.22 | 1 | 0 | 258.6625 | 155.1975 | 206.93 | 0 | 155.1975 | -38.8473 | -10.67 | 0 | 1 | 09/05/2020 15:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 15:30:00 | 248.04 | 202.17 | 150.38 | 251.966 | 0.79 | 468.04 | 1 | 0 | 255.9114 | 156.901 | 202.17 | 0 | 156.901 | 1.7035 | -9.62 | 0 | 1 | 09/05/2020 15:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 15:45:00 | 333.54 | 210.7 | 149.8 | 258.5238 | 0.81 | 467.15 | 1 | 0 | 260.1235 | 152.5442 | 210.7 | 0 | 152.5442 | -4.3569 | -10.2 | 0 | 1 | 09/05/2020 15:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 16:00:00 | 351.42 | 202.75 | 153.02 | 254.0132 | 0.79 | 468.12 | 1 | 0 | 256.6456 | 157.3512 | 202.75 | 0 | 157.3512 | 4.807 | -6.98 | 0 | 1 | 09/05/2020 16:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 16:15:00 | 272.88 | 208.17 | 147.84 | 255.3261 | 0.8 | 468.44 | 1 | 0 | 260.2125 | 156.1275 | 208.17 | 0 | 156.1275 | -1.2237 | -12.16 | 0 | 1 | 09/05/2020 16:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 16:30:00 | 347.82 | 207.76 | 149.18 | 255.7712 | 0.8 | 468.94 | 1 | 0 | 259.7 | 155.82 | 207.76 | 0 | 155.82 | -0.3075 | -10.82 | 0 | 1 | 09/05/2020 16:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 16:45:00 | 269.64 | 210.94 | 151.32 | 259.6024 | 0.8 | 470.25 | 1 | 0 | 263.675 | 158.205 | 210.94 | 0 | 158.205 | 2.385 | -8.68 | 0 | 1 | 09/05/2020 16:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 17:00:00 | 54.26 | 36.16 | 24.78 | 43.836 | 0.81 | 477.85 | 1 | 0 | 44.642 | 26.1794 | 36.16 | 0 | 26.1794 | -132.0256 | -135.22 | 0 | 1 | 09/05/2020 17:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 17:15:00 | 50.72 | 36.37 | 24.83 | 44.0375 | 0.81 | 479.02 | 1 | 0 | 44.9012 | 26.3314 | 36.37 | 0 | 26.3314 | 0.15204 | -135.17 | 0 | 1 | 09/05/2020 17:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 17:30:00 | 34.8 | 22.5 | 12.76 | 25.8663 | 0.85 | 478.6 | 1 | 0 | 26.4706 | 13.9442 | 22.5 | 0 | 13.9442 | -12.3872 | -147.24 | 0 | 1 | 09/05/2020 17:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 17:45:00 | 21.22 | 22.61 | 12.46 | 25.816 | 0.86 | 477.57 | 1 | 0 | 26.2907 | 13.416 | 22.61 | 0 | 13.416 | -0.52826 | -147.54 | 0 | 1 | 09/05/2020 17:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 18:00:00 | 125.66 | 85.2 | 12.07 | 86.0507 | 0.99 | 477.11 | 1 | 0 | 86.0606 | 12.1403 | 85.2 | 0 | 12.1403 | -1.2756 | -147.93 | 0 | 1 | 09/05/2020 18:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 18:15:00 | 66.86 | 54.66 | 14.23 | 56.4819 | 0.97 | 476.34 | 1 | 0 | 56.3505 | 13.6991 | 54.66 | 0 | 13.6991 | 1.5587 | -145.77 | 0 | 1 | 09/05/2020 18:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 18:30:00 | 172.82 | 70.96 | 96.91 | 120.1119 | 0.59 | 471.85 | 1 | 0 | 120.2712 | 97.1073 | 70.96 | 0 | 97.1073 | 83.4083 | -63.09 | 0 | 1 | 09/05/2020 18:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 18:45:00 | 150.26 | 78.78 | 102.86 | 129.5626 | 0.61 | 471.77 | 1 | 0 | 129.1475 | 102.3367 | 78.78 | 0 | 102.3367 | 5.2293 | -57.14 | 0 | 1 | 09/05/2020 18:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 19:00:00 | 163.84 | 83.72 | 103.98 | 133.4949 | 0.62 | 471.97 | 1 | 0 | 135.0323 | 105.9466 | 83.72 | 0 | 105.9466 | 3.6099 | -56.02 | 0 | 1 | 09/05/2020 19:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 19:15:00 | 164.58 | 85.67 | 101.57 | 132.8752 | 0.64 | 472 | 1 | 0 | 133.8594 | 102.8542 | 85.67 | 0 | 102.8542 | -3.0924 | -58.43 | 0 | 1 | 09/05/2020 19:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 19:30:00 | 186.94 | 79.41 | 102.14 | 129.3775 | 0.6 | 471.88 | 1 | 0 | 132.35 | 105.88 | 79.41 | 0 | 105.88 | 3.0258 | -57.86 | 0 | 1 | 09/05/2020 19:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 19:45:00 | 193.32 | 83.54 | 103.63 | 133.1094 | 0.62 | 472.44 | 1 | 0 | 134.7419 | 105.7188 | 83.54 | 0 | 105.7188 | -0.16123 | -56.37 | 0 | 1 | 09/05/2020 19:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 20:00:00 | 182.92 | 84.2 | 102.21 | 132.4255 | 0.63 | 472.98 | 1 | 0 | 133.6508 | 103.7926 | 84.2 | 0 | 103.7926 | -1.9262 | -57.79 | 0 | 1 | 09/05/2020 20:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 20:15:00 | 178.04 | 82.79 | 103.22 | 132.3199 | 0.62 | 473.07 | 1 | 0 | 133.5323 | 104.7697 | 82.79 | 0 | 104.7697 | 0.9771 | -56.78 | 0 | 1 | 09/05/2020 20:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 20:30:00 | 156.84 | 80.72 | 104 | 131.65 | 0.61 | 473.29 | 1 | 0 | 132.3279 | 104.8568 | 80.72 | 0 | 104.8568 | 0.087139 | -56 | 0 | 1 | 09/05/2020 20:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 20:45:00 | 150.94 | 82.1 | 102.56 | 131.3734 | 0.61 | 474.34 | 1 | 0 | 134.5902 | 106.6494 | 82.1 | 0 | 106.6494 | 1.7926 | -57.44 | 0 | 1 | 09/05/2020 20:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 21:00:00 | 157.64 | 84.81 | 102.84 | 133.2997 | 0.62 | 474.42 | 1 | 0 | 136.7903 | 107.3259 | 84.81 | 0 | 107.3259 | 0.6765 | -57.16 | 0 | 1 | 09/05/2020 21:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 21:15:00 | 158.86 | 83.81 | 104.47 | 133.9332 | 0.62 | 474.97 | 1 | 0 | 135.1774 | 106.0604 | 83.81 | 0 | 106.0604 | -1.2655 | -55.53 | 0 | 1 | 09/05/2020 21:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 21:30:00 | 149.7 | 86.26 | 103.66 | 134.8562 | 0.63 | 476.88 | 1 | 0 | 136.9206 | 106.3319 | 86.26 | 0 | 106.3319 | 0.27145 | -56.34 | 0 | 1 | 09/05/2020 21:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 21:45:00 | 160.9 | 86.89 | 104.19 | 135.6666 | 0.64 | 477.62 | 1 | 0 | 135.7656 | 104.3189 | 86.89 | 0 | 104.3189 | -2.013 | -55.81 | 0 | 1 | 09/05/2020 21:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 22:00:00 | 44.8 | 27.15 | 14.4 | 30.7324 | 0.88 | 482.51 | 1 | 0 | 30.8523 | 14.654 | 27.15 | 0 | 14.654 | -89.6649 | -145.6 | 0 | 1 | 09/05/2020 22:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 22:15:00 | 144.7 | 31.17 | 13.97 | 34.1574 | 0.9 | 475.93 | 1 | 0 | 34.6333 | 15.0963 | 31.17 | 0 | 15.0963 | 0.4423 | -146.03 | 0 | 1 | 09/05/2020 22:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 22:30:00 | 152.9 | 84.83 | 105.33 | 135.2425 | 0.62 | 476.49 | 1 | 0 | 136.8226 | 107.3512 | 84.83 | 0 | 107.3512 | 92.2549 | -54.67 | 0 | 1 | 09/05/2020 22:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 22:45:00 | 145.2 | 82.56 | 102.88 | 131.9108 | 0.61 | 475.63 | 1 | 0 | 135.3443 | 107.247 | 82.56 | 0 | 107.247 | -0.10426 | -57.12 | 0 | 1 | 09/05/2020 22:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 23:00:00 | 153.06 | 85.23 | 101.6 | 132.6149 | 0.63 | 475.79 | 1 | 0 | 135.2857 | 105.0622 | 85.23 | 0 | 105.0622 | -2.1848 | -58.4 | 0 | 1 | 09/05/2020 23:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 23:15:00 | 149.9 | 83.27 | 103.82 | 133.0883 | 0.62 | 470.57 | 1 | 0 | 134.3065 | 105.3771 | 83.27 | 0 | 105.3771 | 0.31486 | -56.18 | 0 | 1 | 09/05/2020 23:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 23:30:00 | 148.44 | 86.86 | 101.32 | 133.4556 | 0.64 | 472.03 | 1 | 0 | 135.7188 | 104.2829 | 86.86 | 0 | 104.2829 | -1.0942 | -58.68 | 0 | 1 | 09/05/2020 23:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
09/05/2020 23:45:00 | 149.88 | 80.46 | 101.91 | 129.844 | 0.61 | 473.17 | 1 | 0 | 131.9016 | 104.519 | 80.46 | 0 | 104.519 | 0.23616 | -58.09 | 0 | 1 | 09/05/2020 23:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
10/05/2020 0:00:00 | 157.76 | 90.67 | 102.27 | 136.6755 | 0.65 | 474.17 | 1 | 0 | 139.4923 | 106.005 | 90.67 | 0 | 106.005 | 1.4859 | -57.73 | 0 | 1 | 10/05/2020 0:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
10/05/2020 0:15:00 | 159.42 | 86.64 | 104.17 | 135.4912 | 0.63 | 474.85 | 1 | 0 | 137.5238 | 106.8003 | 86.64 | 0 | 106.8003 | 0.79534 | -55.83 | 0 | 1 | 10/05/2020 0:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
10/05/2020 0:30:00 | 150.82 | 83.06 | 103.77 | 132.9179 | 0.62 | 475.63 | 1 | 0 | 133.9677 | 105.1113 | 83.06 | 0 | 105.1113 | -1.689 | -56.23 | 0 | 1 | 10/05/2020 0:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
10/05/2020 0:45:00 | 163.28 | 81.25 | 102.83 | 131.0556 | 0.61 | 475.87 | 1 | 0 | 133.1967 | 105.5453 | 81.25 | 0 | 105.5453 | 0.43394 | -57.17 | 0 | 1 | 10/05/2020 0:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
10/05/2020 1:00:00 | 181.8 | 85.29 | 101.59 | 132.6458 | 0.63 | 473.19 | 1 | 0 | 135.381 | 105.1362 | 85.29 | 0 | 105.1362 | -0.40908 | -58.41 | 0 | 1 | 10/05/2020 1:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
10/05/2020 1:15:00 | 185.98 | 85.15 | 103.62 | 134.118 | 0.63 | 473.83 | 1 | 0 | 135.1587 | 104.9636 | 85.15 | 0 | 104.9636 | -0.17258 | -56.38 | 0 | 1 | 10/05/2020 1:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
10/05/2020 1:30:00 | 184.24 | 86.06 | 102.23 | 133.6312 | 0.64 | 473.83 | 1 | 0 | 134.4688 | 103.3224 | 86.06 | 0 | 103.3224 | -1.6412 | -57.77 | 0 | 1 | 10/05/2020 1:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
10/05/2020 1:45:00 | 187.26 | 83.41 | 103.39 | 132.841 | 0.62 | 472.28 | 1 | 0 | 134.5323 | 105.5543 | 83.41 | 0 | 105.5543 | 2.2318 | -56.61 | 0 | 1 | 10/05/2020 1:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
10/05/2020 2:00:00 | 183.7 | 84.07 | 100.58 | 131.0881 | 0.63 | 470.77 | 1 | 0 | 133.4444 | 103.6323 | 84.07 | 0 | 103.6323 | -1.9219 | -59.42 | 0 | 1 | 10/05/2020 2:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
10/05/2020 2:15:00 | 173.16 | 85.46 | 102.45 | 133.4144 | 0.63 | 471.32 | 1 | 0 | 135.6508 | 105.3457 | 85.46 | 0 | 105.3457 | 1.7134 | -57.55 | 0 | 1 | 10/05/2020 2:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
10/05/2020 2:30:00 | 169.86 | 82 | 101.48 | 130.4691 | 0.62 | 471.56 | 1 | 0 | 132.2581 | 103.7699 | 82 | 0 | 103.7699 | -1.5758 | -58.52 | 0 | 1 | 10/05/2020 2:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
10/05/2020 2:45:00 | 182.52 | 83.23 | 103.14 | 132.5334 | 0.62 | 471.11 | 1 | 0 | 134.2419 | 105.3265 | 83.23 | 0 | 105.3265 | 1.5565 | -56.86 | 0 | 1 | 10/05/2020 2:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
10/05/2020 3:00:00 | 147.42 | 85.94 | 101.02 | 132.63 | 0.64 | 471.38 | 1 | 0 | 134.2812 | 103.1783 | 85.94 | 0 | 103.1783 | -2.1481 | -58.98 | 0 | 1 | 10/05/2020 3:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
10/05/2020 3:15:00 | 154.24 | 87.16 | 101.06 | 133.4541 | 0.64 | 471.7 | 1 | 0 | 136.1875 | 104.6431 | 87.16 | 0 | 104.6431 | 1.4647 | -58.94 | 0 | 1 | 10/05/2020 3:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
10/05/2020 3:30:00 | 155.04 | 85.17 | 103.16 | 133.7756 | 0.63 | 472.09 | 1 | 0 | 135.1905 | 104.9883 | 85.17 | 0 | 104.9883 | 0.34521 | -56.84 | 0 | 1 | 10/05/2020 3:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
10/05/2020 3:45:00 | 156.92 | 65.72 | 87.55 | 109.472 | 0.59 | 471.75 | 1 | 0 | 111.3898 | 89.9365 | 65.72 | 0 | 89.9365 | -15.0518 | -72.45 | 0 | 1 | 10/05/2020 3:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
10/05/2020 4:00:00 | 161.3 | 83.38 | 101.51 | 131.364 | 0.63 | 472.16 | 1 | 0 | 132.3492 | 102.7817 | 83.38 | 0 | 102.7817 | 12.8452 | -58.49 | 0 | 1 | 10/05/2020 4:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
10/05/2020 4:15:00 | 164.04 | 86.16 | 100.71 | 132.537 | 0.64 | 469.95 | 1 | 0 | 134.625 | 103.4425 | 86.16 | 0 | 103.4425 | 0.66072 | -59.29 | 0 | 1 | 10/05/2020 4:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
10/05/2020 4:30:00 | 159.4 | 87.74 | 102.22 | 134.7117 | 0.65 | 470.08 | 1 | 0 | 134.9846 | 102.5794 | 87.74 | 0 | 102.5794 | -0.86305 | -57.78 | 0 | 1 | 10/05/2020 4:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
10/05/2020 4:45:00 | 154.88 | 84.33 | 101.41 | 131.8921 | 0.63 | 470.21 | 1 | 0 | 133.8571 | 103.9528 | 84.33 | 0 | 103.9528 | 1.3734 | -58.59 | 0 | 1 | 10/05/2020 4:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
10/05/2020 5:00:00 | 164.42 | 84.61 | 100.05 | 131.03 | 0.64 | 469.67 | 1 | 0 | 132.2031 | 101.5816 | 84.61 | 0 | 101.5816 | -2.3712 | -59.95 | 0 | 1 | 10/05/2020 5:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
10/05/2020 5:15:00 | 148.62 | 83.42 | 100.27 | 130.4338 | 0.63 | 469.03 | 1 | 0 | 132.4127 | 102.8311 | 83.42 | 0 | 102.8311 | 1.2495 | -59.73 | 0 | 1 | 10/05/2020 5:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
10/05/2020 5:30:00 | 167.16 | 81.28 | 100.26 | 129.0678 | 0.62 | 468.68 | 1 | 0 | 131.0968 | 102.8588 | 81.28 | 0 | 102.8588 | 0.027709 | -59.74 | 0 | 1 | 10/05/2020 5:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
10/05/2020 5:45:00 | 126.5 | 69.31 | 87.99 | 112.0094 | 0.6 | 469.59 | 1 | 0 | 115.5167 | 92.4133 | 69.31 | 0 | 92.4133 | -10.4454 | -72.01 | 0 | 1 | 10/05/2020 5:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
10/05/2020 6:00:00 | 132.3 | 68.55 | 89.25 | 112.5374 | 0.6 | 470.22 | 1 | 0 | 114.25 | 91.4 | 68.55 | 0 | 91.4 | -1.0133 | -70.75 | 0 | 1 | 10/05/2020 6:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
10/05/2020 6:15:00 | 164.94 | 84.96 | 102.12 | 132.8409 | 0.63 | 469.35 | 1 | 0 | 134.8571 | 104.7294 | 84.96 | 0 | 104.7294 | 13.3294 | -57.88 | 0 | 1 | 10/05/2020 6:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
10/05/2020 6:30:00 | 154.74 | 74.61 | 92.2 | 118.6065 | 0.62 | 468.96 | 1 | 0 | 120.3387 | 94.418 | 74.61 | 0 | 94.418 | -10.3114 | -67.8 | 0 | 1 | 10/05/2020 6:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
10/05/2020 6:45:00 | 136.1 | 76.27 | 95.08 | 121.8906 | 0.62 | 469.39 | 1 | 0 | 123.0161 | 96.5187 | 76.27 | 0 | 96.5187 | 2.1007 | -64.92 | 0 | 1 | 10/05/2020 6:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
10/05/2020 7:00:00 | 143.98 | 75.89 | 93.12 | 120.1275 | 0.62 | 468.63 | 1 | 0 | 122.4032 | 96.0378 | 75.89 | 0 | 96.0378 | -0.48088 | -66.88 | 0 | 1 | 10/05/2020 7:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
10/05/2020 7:15:00 | 72.14 | 72.02 | 80.68 | 108.1487 | 0.66 | 473.34 | 1 | 0 | 109.1212 | 81.979 | 72.02 | 0 | 81.979 | -14.0588 | -79.32 | 0 | 1 | 10/05/2020 7:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
10/05/2020 7:30:00 | 36.46 | 30.09 | 13.1 | 32.818 | 0.91 | 472.85 | 1 | 0 | 33.0659 | 13.7094 | 30.09 | 0 | 13.7094 | -68.2696 | -146.9 | 0 | 1 | 10/05/2020 7:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
10/05/2020 7:45:00 | 44.24 | 36.46 | 14.79 | 39.3456 | 0.92 | 472.29 | 1 | 0 | 39.6304 | 15.5319 | 36.46 | 0 | 15.5319 | 1.8225 | -145.21 | 0 | 1 | 10/05/2020 7:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
10/05/2020 8:00:00 | 49.16 | 29 | 14.23 | 32.3031 | 0.89 | 472.73 | 1 | 0 | 32.5843 | 14.8571 | 29 | 0 | 14.8571 | -0.67475 | -145.77 | 0 | 1 | 10/05/2020 8:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
10/05/2020 8:15:00 | 167.16 | 70.64 | 93.88 | 117.4881 | 0.6 | 468.95 | 1 | 0 | 117.7333 | 94.1867 | 70.64 | 0 | 94.1867 | 79.3295 | -66.12 | 0 | 1 | 10/05/2020 8:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
10/05/2020 8:30:00 | 184.9 | 80.86 | 99.98 | 128.5859 | 0.62 | 467.76 | 1 | 0 | 130.4194 | 102.3273 | 80.86 | 0 | 102.3273 | 8.1406 | -60.02 | 0 | 1 | 10/05/2020 8:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
10/05/2020 8:45:00 | 182.56 | 88.18 | 100.73 | 133.874 | 0.65 | 467.12 | 1 | 0 | 135.6615 | 103.0938 | 88.18 | 0 | 103.0938 | 0.76658 | -59.27 | 0 | 1 | 10/05/2020 8:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
10/05/2020 9:00:00 | 163.52 | 86.55 | 101.73 | 133.5661 | 0.64 | 466.3 | 1 | 0 | 135.2344 | 103.9107 | 86.55 | 0 | 103.9107 | 0.81686 | -58.27 | 0 | 1 | 10/05/2020 9:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
10/05/2020 9:15:00 | 177.54 | 86.46 | 99.57 | 131.8693 | 0.65 | 466.05 | 1 | 0 | 133.0154 | 101.0829 | 86.46 | 0 | 101.0829 | -2.8278 | -60.43 | 0 | 1 | 10/05/2020 9:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
10/05/2020 9:30:00 | 185.78 | 80.11 | 99.06 | 127.399 | 0.62 | 465.64 | 1 | 0 | 129.2097 | 101.3781 | 80.11 | 0 | 101.3781 | 0.29521 | -60.94 | 0 | 1 | 10/05/2020 9:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
10/05/2020 9:45:00 | 183.18 | 81.76 | 99.87 | 129.0686 | 0.62 | 467.86 | 1 | 0 | 131.871 | 103.4662 | 81.76 | 0 | 103.4662 | 2.0881 | -60.13 | 0 | 1 | 10/05/2020 9:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
10/05/2020 10:00:00 | 152.34 | 81.19 | 101.17 | 129.7196 | 0.62 | 467.2 | 1 | 0 | 130.9516 | 102.7449 | 81.19 | 0 | 102.7449 | -0.72133 | -58.83 | 0 | 1 | 10/05/2020 10:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
10/05/2020 10:15:00 | 132.84 | 73.12 | 90.79 | 116.5734 | 0.62 | 467.45 | 1 | 0 | 117.9355 | 92.5324 | 73.12 | 0 | 92.5324 | -10.2125 | -69.21 | 0 | 1 | 10/05/2020 10:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
10/05/2020 10:30:00 | 125.58 | 66.67 | 87.17 | 109.7429 | 0.6 | 467.4 | 1 | 0 | 111.1167 | 88.8933 | 66.67 | 0 | 88.8933 | -3.6391 | -72.83 | 0 | 1 | 10/05/2020 10:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
10/05/2020 10:45:00 | 124.9 | 68.99 | 88.02 | 111.8353 | 0.61 | 467.39 | 1 | 0 | 113.0984 | 89.6193 | 68.99 | 0 | 89.6193 | 0.72597 | -71.98 | 0 | 1 | 10/05/2020 10:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
10/05/2020 11:00:00 | 153.22 | 79.96 | 100.5 | 128.4284 | 0.62 | 464.74 | 1 | 0 | 128.9677 | 101.1883 | 79.96 | 0 | 101.1883 | 11.569 | -59.5 | 0 | 1 | 10/05/2020 11:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
10/05/2020 11:15:00 | 160.76 | 85.56 | 99.89 | 131.5239 | 0.64 | 464.29 | 1 | 0 | 133.6875 | 102.7221 | 85.56 | 0 | 102.7221 | 1.5338 | -60.11 | 0 | 1 | 10/05/2020 11:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
10/05/2020 11:30:00 | 158.24 | 80.11 | 97.95 | 126.5378 | 0.63 | 463.71 | 1 | 0 | 127.1587 | 98.7509 | 80.11 | 0 | 98.7509 | -3.9713 | -62.05 | 0 | 1 | 10/05/2020 11:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
10/05/2020 11:45:00 | 148.28 | 84.67 | 99.06 | 130.3146 | 0.64 | 464.54 | 1 | 0 | 132.2969 | 101.6536 | 84.67 | 0 | 101.6536 | 2.9027 | -60.94 | 0 | 1 | 10/05/2020 11:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
10/05/2020 12:00:00 | 171.5 | 84.22 | 98 | 129.2169 | 0.65 | 463.97 | 1 | 0 | 129.5692 | 98.4641 | 84.22 | 0 | 98.4641 | -3.1895 | -62 | 0 | 1 | 10/05/2020 12:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
10/05/2020 12:15:00 | 160.2 | 87.73 | 99.52 | 132.6679 | 0.66 | 464.12 | 1 | 0 | 132.9242 | 99.8614 | 87.73 | 0 | 99.8614 | 1.3973 | -60.48 | 0 | 1 | 10/05/2020 12:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
10/05/2020 12:30:00 | 155.28 | 78.69 | 98.29 | 125.9089 | 0.62 | 465.13 | 1 | 0 | 126.9194 | 99.5812 | 78.69 | 0 | 99.5812 | -0.28026 | -61.71 | 0 | 1 | 10/05/2020 12:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
10/05/2020 12:45:00 | 158.48 | 66.38 | 87.67 | 109.9651 | 0.6 | 464.77 | 1 | 0 | 110.6333 | 88.5067 | 66.38 | 0 | 88.5067 | -11.0745 | -72.33 | 0 | 1 | 10/05/2020 12:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
10/05/2020 13:00:00 | 163.84 | 86.67 | 99.46 | 131.9241 | 0.65 | 463.33 | 1 | 0 | 133.3385 | 101.3285 | 86.67 | 0 | 101.3285 | 12.8218 | -60.54 | 0 | 1 | 10/05/2020 13:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
10/05/2020 13:15:00 | 157.72 | 80.69 | 98.33 | 127.1993 | 0.63 | 465.53 | 1 | 0 | 128.0794 | 99.4658 | 80.69 | 0 | 99.4658 | -1.8626 | -61.67 | 0 | 1 | 10/05/2020 13:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
10/05/2020 13:30:00 | 133.16 | 81.8 | 100.46 | 129.551 | 0.62 | 466.73 | 1 | 0 | 131.9355 | 103.5168 | 81.8 | 0 | 103.5168 | 4.051 | -59.54 | 0 | 1 | 10/05/2020 13:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 3:30:00 | 62.42 | 50.3 | 9.02 | 51.1024 | 0.98 | 471.29 | 1 | 0 | 51.3265 | 10.2139 | 50.3 | 0 | 10.2139 | -93.303 | -150.98 | 0 | 1 | 11/05/2020 3:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 3:45:00 | 34 | 26.16 | 9.25 | 27.7472 | 0.94 | 471.24 | 1 | 0 | 27.8298 | 9.4948 | 26.16 | 0 | 9.4948 | -0.71904 | -150.75 | 0 | 1 | 11/05/2020 3:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 4:00:00 | 33.9 | 26.83 | 9.19 | 28.3603 | 0.94 | 471 | 1 | 0 | 28.5426 | 9.738 | 26.83 | 0 | 9.738 | 0.24318 | -150.81 | 0 | 1 | 11/05/2020 4:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 4:15:00 | 227.06 | 204.46 | 31.44 | 206.8632 | 0.99 | 467.16 | 1 | 0 | 206.5253 | 29.134 | 204.46 | 0 | 29.134 | 19.396 | -128.56 | 0 | 1 | 11/05/2020 4:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 4:30:00 | 187.36 | 155.6 | 31.61 | 158.7783 | 0.98 | 467.87 | 1 | 0 | 158.7755 | 31.5959 | 155.6 | 0 | 31.5959 | 2.462 | -128.39 | 0 | 1 | 11/05/2020 4:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 4:45:00 | 152.42 | 136.84 | 31.45 | 140.4076 | 0.97 | 467.28 | 1 | 0 | 141.0722 | 34.2953 | 136.84 | 0 | 34.2953 | 2.6994 | -128.55 | 0 | 1 | 11/05/2020 4:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 5:00:00 | 181.92 | 100.79 | 30.65 | 105.3473 | 0.95 | 468.03 | 1 | 0 | 106.0947 | 33.1281 | 100.79 | 0 | 33.1281 | -1.1673 | -129.35 | 0 | 1 | 11/05/2020 5:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 5:15:00 | 179.7 | 151.05 | 31.24 | 154.2467 | 0.98 | 466.49 | 1 | 0 | 154.1327 | 30.672 | 151.05 | 0 | 30.672 | -2.4561 | -128.76 | 0 | 1 | 11/05/2020 5:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 5:30:00 | 103.14 | 91.69 | 33.17 | 97.5054 | 0.94 | 474.04 | 1 | 0 | 97.5426 | 33.279 | 91.69 | 0 | 33.279 | 2.607 | -126.83 | 0 | 1 | 11/05/2020 5:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 5:45:00 | 84.26 | 79.12 | 32.8 | 85.6494 | 0.92 | 473.37 | 1 | 0 | 86 | 33.705 | 79.12 | 0 | 33.705 | 0.42595 | -127.2 | 0 | 1 | 11/05/2020 5:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 6:00:00 | 82.5 | 76.45 | 33.32 | 83.3956 | 0.91 | 472.35 | 1 | 0 | 84.011 | 34.8316 | 76.45 | 0 | 34.8316 | 1.1267 | -126.68 | 0 | 1 | 11/05/2020 6:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 6:15:00 | 94.38 | 73.56 | 32.66 | 80.4845 | 0.89 | 470.7 | 1 | 0 | 82.6517 | 37.6859 | 73.56 | 0 | 37.6859 | 2.8543 | -127.34 | 0 | 1 | 11/05/2020 6:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 6:30:00 | 99.2 | 57.42 | 16.72 | 59.8048 | 0.95 | 470.04 | 1 | 0 | 60.4421 | 18.873 | 57.42 | 0 | 18.873 | -18.8129 | -143.28 | 0 | 1 | 11/05/2020 6:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 6:45:00 | 193.04 | 112.87 | 107.98 | 156.2028 | 0.72 | 463.93 | 1 | 0 | 156.7639 | 108.7901 | 112.87 | 0 | 108.7901 | 89.917 | -52.02 | 0 | 1 | 11/05/2020 6:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 7:00:00 | 195.82 | 108.6 | 103.64 | 150.1173 | 0.72 | 459.22 | 1 | 0 | 150.8333 | 104.6744 | 108.6 | 0 | 104.6744 | -4.1157 | -56.36 | 0 | 1 | 11/05/2020 7:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 7:15:00 | 188.52 | 111.62 | 104.67 | 153.0191 | 0.72 | 459.58 | 1 | 0 | 155.0278 | 107.5853 | 111.62 | 0 | 107.5853 | 2.9108 | -55.33 | 0 | 1 | 11/05/2020 7:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 7:30:00 | 254.24 | 152.48 | 141.28 | 207.8706 | 0.72 | 454.8 | 1 | 0 | 211.7778 | 146.9683 | 152.48 | 0 | 146.9683 | 39.383 | -18.72 | 0 | 1 | 11/05/2020 7:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 7:45:00 | 264.28 | 166.14 | 148.79 | 223.0268 | 0.74 | 452.68 | 1 | 0 | 224.5135 | 151.0093 | 166.14 | 0 | 151.0093 | 4.041 | -11.21 | 0 | 1 | 11/05/2020 7:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 8:00:00 | 457.26 | 237.32 | 199.11 | 309.7831 | 0.76 | 450.7 | 1 | 0 | 312.2632 | 202.947 | 237.32 | 0 | 202.947 | 51.9377 | 39.11 | 240.521 | 0.98669 | 11/05/2020 8:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 8:15:00 | 517.16 | 290.16 | 221.56 | 365.0776 | 0.79 | 448.53 | 1 | 0 | 367.2911 | 225.1887 | 290.16 | 0 | 225.1887 | 22.2417 | 61.56 | 296.6184 | 0.97823 | 11/05/2020 8:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 8:30:00 | 433.2 | 240.87 | 216.02 | 323.5475 | 0.74 | 447.76 | 1 | 0 | 325.5 | 218.9335 | 240.87 | 0 | 218.9335 | -6.2552 | 56.02 | 247.2986 | 0.974 | 11/05/2020 8:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 8:45:00 | 454.36 | 264.28 | 216.09 | 341.3778 | 0.77 | 446.77 | 1 | 0 | 343.2208 | 218.9899 | 264.28 | 0 | 218.9899 | 0.056384 | 56.09 | 270.1666 | 0.97821 | 11/05/2020 8:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 9:00:00 | 533.12 | 265.9 | 222.9 | 346.9686 | 0.76 | 450.22 | 1 | 0 | 349.8684 | 227.3876 | 265.9 | 0 | 227.3876 | 8.3976 | 62.9 | 273.2384 | 0.97314 | 11/05/2020 9:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 9:15:00 | 451.42 | 268.11 | 220.03 | 346.8374 | 0.77 | 450.69 | 1 | 0 | 348.1948 | 222.1636 | 268.11 | 0 | 222.1636 | -5.224 | 60.03 | 274.7482 | 0.97584 | 11/05/2020 9:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 9:30:00 | 452.92 | 266.67 | 219.49 | 345.382 | 0.76 | 448.07 | 1 | 0 | 350.8816 | 228.046 | 266.67 | 0 | 228.046 | 5.8825 | 59.49 | 273.2251 | 0.97601 | 11/05/2020 9:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 9:45:00 | 499.9 | 269.36 | 219.05 | 347.1854 | 0.77 | 448.4 | 1 | 0 | 349.8182 | 223.1994 | 269.36 | 0 | 223.1994 | -4.8467 | 59.05 | 275.7566 | 0.9768 | 11/05/2020 9:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 10:00:00 | 396.76 | 252.56 | 205.82 | 325.8043 | 0.77 | 448.08 | 1 | 0 | 328 | 209.2784 | 252.56 | 0 | 209.2784 | -13.921 | 45.82 | 256.6827 | 0.98394 | 11/05/2020 10:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 10:15:00 | 407.72 | 267.18 | 218.78 | 345.3257 | 0.76 | 448.82 | 1 | 0 | 351.5526 | 228.4822 | 267.18 | 0 | 228.4822 | 19.2038 | 58.78 | 273.5694 | 0.97664 | 11/05/2020 10:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 10:30:00 | 419.82 | 268.17 | 215.99 | 344.3353 | 0.77 | 447.86 | 1 | 0 | 348.2727 | 222.2133 | 268.17 | 0 | 222.2133 | -6.2689 | 55.99 | 273.9526 | 0.97889 | 11/05/2020 10:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 10:45:00 | 411.88 | 252.48 | 212.85 | 330.2291 | 0.75 | 446.07 | 1 | 0 | 336.64 | 222.6664 | 252.48 | 0 | 222.6664 | 0.45315 | 52.85 | 257.9521 | 0.97879 | 11/05/2020 10:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 11:00:00 | 581.48 | 351.49 | 259.93 | 437.16 | 0.8 | 443.36 | 1 | 0 | 439.3625 | 263.6175 | 351.49 | 0 | 263.6175 | 40.9511 | 99.93 | 365.4192 | 0.96188 | 11/05/2020 11:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 11:15:00 | 528.2 | 353.59 | 257.07 | 437.1623 | 0.8 | 444.17 | 1 | 0 | 441.9875 | 265.1925 | 353.59 | 0 | 265.1925 | 1.575 | 97.07 | 366.6722 | 0.96432 | 11/05/2020 11:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 11:30:00 | 533.5 | 353.13 | 255.32 | 435.7627 | 0.81 | 442.07 | 1 | 0 | 435.963 | 255.6617 | 353.13 | 0 | 255.6617 | -9.5308 | 95.32 | 365.7686 | 0.96545 | 11/05/2020 11:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 11:45:00 | 616.9 | 352.44 | 255.91 | 435.5501 | 0.81 | 441.52 | 1 | 0 | 435.1111 | 255.1622 | 352.44 | 0 | 255.1622 | -0.49955 | 95.91 | 365.257 | 0.96491 | 11/05/2020 11:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 12:00:00 | 547.9 | 355.48 | 254.29 | 437.0691 | 0.81 | 442.12 | 1 | 0 | 438.8642 | 257.3631 | 355.48 | 0 | 257.3631 | 2.2009 | 94.29 | 367.7725 | 0.96658 | 11/05/2020 12:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 12:15:00 | 615.16 | 355.58 | 255.2 | 437.6805 | 0.81 | 441.04 | 1 | 0 | 438.9877 | 257.4355 | 355.58 | 0 | 257.4355 | 0.072399 | 95.2 | 368.1035 | 0.96598 | 11/05/2020 12:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 12:30:00 | 620.2 | 356.95 | 255.14 | 438.7593 | 0.81 | 441.34 | 1 | 0 | 440.679 | 258.4273 | 356.95 | 0 | 258.4273 | 0.99186 | 95.14 | 369.4116 | 0.96627 | 11/05/2020 12:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 12:45:00 | 527.96 | 355.08 | 254.31 | 436.7555 | 0.81 | 441 | 1 | 0 | 438.3704 | 257.0735 | 355.08 | 0 | 257.0735 | -1.3539 | 94.31 | 367.391 | 0.96649 | 11/05/2020 12:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 13:00:00 | 621.02 | 358.11 | 255.2 | 439.7383 | 0.81 | 442.09 | 1 | 0 | 442.1111 | 259.2672 | 358.11 | 0 | 259.2672 | 2.1937 | 95.2 | 370.548 | 0.96643 | 11/05/2020 13:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 13:15:00 | 428.44 | 301.28 | 180.84 | 351.3869 | 0.85 | 445.66 | 1 | 0 | 354.4471 | 186.7166 | 301.28 | 0 | 186.7166 | -72.5506 | 20.84 | 301.9999 | 0.99762 | 11/05/2020 13:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 13:30:00 | 501.64 | 333.49 | 240.07 | 410.9126 | 0.81 | 442.12 | 1 | 0 | 411.716 | 241.4426 | 333.49 | 0 | 241.4426 | 54.726 | 80.07 | 342.9676 | 0.97237 | 11/05/2020 13:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 13:45:00 | 584.7 | 345.52 | 242.75 | 422.2696 | 0.81 | 444.1 | 1 | 0 | 426.5679 | 250.1522 | 345.52 | 0 | 250.1522 | 8.7096 | 82.75 | 355.2909 | 0.9725 | 11/05/2020 13:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 14:00:00 | 513.24 | 339.55 | 243.8 | 418.0103 | 0.81 | 444.6 | 1 | 0 | 419.1975 | 245.83 | 339.55 | 0 | 245.83 | -4.3222 | 83.8 | 349.738 | 0.97087 | 11/05/2020 14:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 14:15:00 | 627.54 | 361.54 | 259.66 | 445.123 | 0.81 | 443.02 | 1 | 0 | 446.3457 | 261.7504 | 361.54 | 0 | 261.7504 | 15.9205 | 99.66 | 375.0244 | 0.96404 | 11/05/2020 14:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 14:30:00 | 629.44 | 328.86 | 233.24 | 403.1746 | 0.81 | 441.66 | 1 | 0 | 406 | 238.0905 | 328.86 | 0 | 238.0905 | -23.6599 | 73.24 | 336.9169 | 0.97609 | 11/05/2020 14:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 14:45:00 | 599.7 | 364.49 | 258.23 | 446.6942 | 0.81 | 443.39 | 1 | 0 | 449.9877 | 263.8862 | 364.49 | 0 | 263.8862 | 25.7957 | 98.23 | 377.4945 | 0.96555 | 11/05/2020 14:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 15:00:00 | 602.38 | 372.3 | 260.93 | 454.6336 | 0.82 | 446.03 | 1 | 0 | 454.0244 | 259.867 | 372.3 | 0 | 259.867 | -4.0192 | 100.93 | 385.7385 | 0.96516 | 11/05/2020 15:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 15:15:00 | 528.28 | 363.04 | 259.66 | 446.3422 | 0.81 | 447.15 | 1 | 0 | 448.1975 | 262.8364 | 363.04 | 0 | 262.8364 | 2.9694 | 99.66 | 376.4707 | 0.96432 | 11/05/2020 15:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 15:30:00 | 627.38 | 360.21 | 259.11 | 443.722 | 0.81 | 446.4 | 1 | 0 | 444.7037 | 260.7875 | 360.21 | 0 | 260.7875 | -2.0489 | 99.11 | 373.5961 | 0.96417 | 11/05/2020 15:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 15:45:00 | 528.7 | 360.3 | 261.97 | 445.471 | 0.8 | 448.16 | 1 | 0 | 450.375 | 270.225 | 360.3 | 0 | 270.225 | 9.4375 | 101.97 | 374.4516 | 0.96221 | 11/05/2020 15:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 16:00:00 | 483.98 | 351.87 | 253.02 | 433.3955 | 0.81 | 449.56 | 1 | 0 | 434.4074 | 254.7495 | 351.87 | 0 | 254.7495 | -15.4755 | 93.02 | 363.9577 | 0.96679 | 11/05/2020 16:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 16:15:00 | 552.96 | 364.01 | 265.48 | 450.5362 | 0.8 | 449.34 | 1 | 0 | 455.0125 | 273.0075 | 364.01 | 0 | 273.0075 | 18.258 | 105.48 | 378.9846 | 0.96049 | 11/05/2020 16:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 16:30:00 | 525.38 | 352.37 | 258.91 | 437.2631 | 0.8 | 451.32 | 1 | 0 | 440.4625 | 264.2775 | 352.37 | 0 | 264.2775 | -8.73 | 98.91 | 365.9888 | 0.96279 | 11/05/2020 16:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 16:45:00 | 597.4 | 364.18 | 268.01 | 452.1686 | 0.8 | 451.09 | 1 | 0 | 455.225 | 273.135 | 364.18 | 0 | 273.135 | 8.8575 | 108.01 | 379.8595 | 0.95872 | 11/05/2020 16:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 17:00:00 | 515.78 | 366.66 | 269.48 | 455.0374 | 0.8 | 452.78 | 1 | 0 | 458.325 | 274.995 | 366.66 | 0 | 274.995 | 1.86 | 109.48 | 382.6558 | 0.9582 | 11/05/2020 17:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 17:15:00 | 535.28 | 363.76 | 271.71 | 454.0349 | 0.8 | 454.17 | 1 | 0 | 454.7 | 272.82 | 363.76 | 0 | 272.82 | -2.175 | 111.71 | 380.5266 | 0.95594 | 11/05/2020 17:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 17:30:00 | 681.54 | 360.56 | 268.7 | 449.6701 | 0.8 | 454.23 | 1 | 0 | 450.7 | 270.42 | 360.56 | 0 | 270.42 | -2.4 | 108.7 | 376.5889 | 0.95744 | 11/05/2020 17:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 17:45:00 | 568.4 | 368.67 | 275.28 | 460.105 | 0.8 | 456.14 | 1 | 0 | 460.8375 | 276.5025 | 368.67 | 0 | 276.5025 | 6.0825 | 115.28 | 386.2733 | 0.95443 | 11/05/2020 17:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 18:00:00 | 580.76 | 363.83 | 271.28 | 453.8338 | 0.8 | 456.14 | 1 | 0 | 454.7875 | 272.8725 | 363.83 | 0 | 272.8725 | -3.63 | 111.28 | 380.4675 | 0.95627 | 11/05/2020 18:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 18:15:00 | 626.18 | 350.56 | 261.15 | 437.1403 | 0.8 | 453.68 | 1 | 0 | 438.2 | 262.92 | 350.56 | 0 | 262.92 | -9.9525 | 101.15 | 364.8611 | 0.9608 | 11/05/2020 18:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 18:30:00 | 530.8 | 350.21 | 251.63 | 431.2362 | 0.81 | 448.68 | 1 | 0 | 432.358 | 253.5477 | 350.21 | 0 | 253.5477 | -9.3723 | 91.63 | 361.9988 | 0.96743 | 11/05/2020 18:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 18:45:00 | 644.46 | 361.47 | 265.31 | 448.3859 | 0.8 | 449.43 | 1 | 0 | 451.8375 | 271.1025 | 361.47 | 0 | 271.1025 | 17.5548 | 105.31 | 376.498 | 0.96008 | 11/05/2020 18:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 19:00:00 | 602.06 | 358.18 | 263.11 | 444.432 | 0.8 | 450.09 | 1 | 0 | 447.725 | 268.635 | 358.18 | 0 | 268.635 | -2.4675 | 103.11 | 372.7259 | 0.96097 | 11/05/2020 19:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 19:15:00 | 547.72 | 363.49 | 265.26 | 449.9865 | 0.8 | 450.21 | 1 | 0 | 454.3625 | 272.6175 | 363.49 | 0 | 272.6175 | 3.9825 | 105.26 | 378.4239 | 0.96054 | 11/05/2020 19:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 19:30:00 | 619.76 | 365.44 | 263.89 | 450.7597 | 0.81 | 447.1 | 1 | 0 | 451.1605 | 264.574 | 365.44 | 0 | 264.574 | -8.0435 | 103.89 | 379.9204 | 0.96189 | 11/05/2020 19:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 19:45:00 | 519.22 | 364.83 | 263.95 | 450.3005 | 0.81 | 447.84 | 1 | 0 | 450.4074 | 264.1324 | 364.83 | 0 | 264.1324 | -0.44163 | 103.95 | 379.3501 | 0.96172 | 11/05/2020 19:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 20:00:00 | 542.68 | 365.31 | 263.61 | 450.4904 | 0.81 | 446.77 | 1 | 0 | 451 | 264.4799 | 365.31 | 0 | 264.4799 | 0.34751 | 103.61 | 379.7189 | 0.96205 | 11/05/2020 20:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 20:15:00 | 498.52 | 364.1 | 264.51 | 450.0382 | 0.81 | 449.31 | 1 | 0 | 449.5062 | 263.6038 | 364.1 | 0 | 263.6038 | -0.87602 | 104.51 | 378.8023 | 0.96119 | 11/05/2020 20:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 20:30:00 | 525.06 | 362.3 | 262.25 | 447.2542 | 0.81 | 450.19 | 1 | 0 | 447.284 | 262.3007 | 362.3 | 0 | 262.3007 | -1.3032 | 102.25 | 376.4523 | 0.96241 | 11/05/2020 20:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 20:45:00 | 631.2 | 362.27 | 264.88 | 448.7772 | 0.8 | 450.06 | 1 | 0 | 452.8375 | 271.7025 | 362.27 | 0 | 271.7025 | 9.4018 | 104.88 | 377.1463 | 0.96056 | 11/05/2020 20:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 21:00:00 | 505.9 | 358.77 | 257.59 | 441.6656 | 0.81 | 450.7 | 1 | 0 | 442.9259 | 259.745 | 358.77 | 0 | 259.745 | -11.9575 | 97.59 | 371.806 | 0.96494 | 11/05/2020 21:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 21:15:00 | 509.24 | 365.32 | 270.07 | 454.3088 | 0.8 | 454.2 | 1 | 0 | 456.65 | 273.99 | 365.32 | 0 | 273.99 | 14.245 | 110.07 | 381.5418 | 0.95748 | 11/05/2020 21:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 21:30:00 | 564.5 | 368.38 | 267.98 | 455.5405 | 0.8 | 455.37 | 1 | 0 | 460.475 | 276.285 | 368.38 | 0 | 276.285 | 2.295 | 107.98 | 383.8795 | 0.95962 | 11/05/2020 21:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 21:45:00 | 502.28 | 348.08 | 262.48 | 435.9535 | 0.79 | 457.53 | 1 | 0 | 440.6076 | 270.1395 | 348.08 | 0 | 270.1395 | -6.1455 | 102.48 | 362.8524 | 0.95929 | 11/05/2020 21:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 22:00:00 | 542.32 | 363.16 | 270.65 | 452.9201 | 0.8 | 455.61 | 1 | 0 | 453.95 | 272.37 | 363.16 | 0 | 272.37 | 2.2305 | 110.65 | 379.6427 | 0.95658 | 11/05/2020 22:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 22:15:00 | 594.88 | 363.3 | 265.78 | 450.1399 | 0.8 | 450.21 | 1 | 0 | 454.125 | 272.475 | 363.3 | 0 | 272.475 | 0.105 | 105.78 | 378.3864 | 0.96013 | 11/05/2020 22:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 22:30:00 | 543.98 | 366.11 | 264.19 | 451.4786 | 0.81 | 448.85 | 1 | 0 | 451.9877 | 265.0591 | 366.11 | 0 | 265.0591 | -7.4159 | 104.19 | 380.6469 | 0.96181 | 11/05/2020 22:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 22:45:00 | 628.36 | 363.55 | 266.95 | 451.0332 | 0.8 | 449.08 | 1 | 0 | 454.4375 | 272.6625 | 363.55 | 0 | 272.6625 | 7.6034 | 106.95 | 378.955 | 0.95935 | 11/05/2020 22:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 23:00:00 | 514.1 | 369.64 | 265.81 | 455.2897 | 0.81 | 450.37 | 1 | 0 | 456.3457 | 267.6147 | 369.64 | 0 | 267.6147 | -5.0478 | 105.81 | 384.486 | 0.96139 | 11/05/2020 23:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 23:15:00 | 487.92 | 354.65 | 260.29 | 439.9176 | 0.8 | 450.55 | 1 | 0 | 443.3125 | 265.9875 | 354.65 | 0 | 265.9875 | -1.6272 | 100.29 | 368.5576 | 0.96226 | 11/05/2020 23:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 23:30:00 | 556.1 | 368.75 | 265.59 | 454.4388 | 0.81 | 449.93 | 1 | 0 | 455.2469 | 266.9704 | 368.75 | 0 | 266.9704 | 0.98289 | 105.59 | 383.5698 | 0.96136 | 11/05/2020 23:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
11/05/2020 23:45:00 | 357.14 | 216.71 | 165.42 | 272.6298 | 0.79 | 456.28 | 1 | 0 | 274.3165 | 168.1853 | 216.71 | 0 | 168.1853 | -98.7851 | 5.42 | 216.7778 | 0.99969 | 11/05/2020 23:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 0:00:00 | 349.42 | 218.75 | 167.08 | 275.2586 | 0.79 | 454.99 | 1 | 0 | 276.8987 | 169.7685 | 218.75 | 0 | 169.7685 | 1.5832 | 7.08 | 218.8645 | 0.99948 | 12/05/2020 0:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 0:15:00 | 331.5 | 209.4 | 157.28 | 261.8881 | 0.8 | 455.26 | 1 | 0 | 261.75 | 157.05 | 209.4 | 0 | 157.05 | -12.7185 | -2.72 | 0 | 1 | 12/05/2020 0:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 0:30:00 | 318.06 | 286.59 | 149.17 | 323.0875 | 0.88 | 455.36 | 1 | 0 | 325.6705 | 154.6849 | 286.59 | 0 | 154.6849 | -2.3651 | -10.83 | 0 | 1 | 12/05/2020 0:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 0:45:00 | 335.94 | 196.84 | 149.22 | 247.0073 | 0.79 | 456.61 | 1 | 0 | 249.1646 | 152.7645 | 196.84 | 0 | 152.7645 | -1.9204 | -10.78 | 0 | 1 | 12/05/2020 0:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 1:00:00 | 372.28 | 215.8 | 159.63 | 268.4239 | 0.8 | 456.3 | 1 | 0 | 269.75 | 161.85 | 215.8 | 0 | 161.85 | 9.0855 | -0.37 | 0 | 1 | 12/05/2020 1:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 1:15:00 | 386.66 | 252.36 | 193.44 | 317.9695 | 0.79 | 454.87 | 1 | 0 | 319.443 | 195.8527 | 252.36 | 0 | 195.8527 | 34.0027 | 33.44 | 254.5659 | 0.99133 | 12/05/2020 1:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 1:30:00 | 467.48 | 250.65 | 193.03 | 316.3637 | 0.79 | 454.83 | 1 | 0 | 317.2785 | 194.5256 | 250.65 | 0 | 194.5256 | -1.3271 | 33.03 | 252.8169 | 0.99143 | 12/05/2020 1:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 1:45:00 | 590 | 361.79 | 267.26 | 449.7999 | 0.8 | 450.79 | 1 | 0 | 452.2375 | 271.3425 | 361.79 | 0 | 271.3425 | 76.8169 | 107.26 | 377.3549 | 0.95875 | 12/05/2020 1:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 2:00:00 | 534.26 | 354.67 | 265.33 | 442.9343 | 0.8 | 450.08 | 1 | 0 | 443.3375 | 266.0025 | 354.67 | 0 | 266.0025 | -5.34 | 105.33 | 369.98 | 0.95862 | 12/05/2020 2:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 2:15:00 | 590.2 | 366.56 | 266.33 | 453.0981 | 0.81 | 449.03 | 1 | 0 | 452.5432 | 265.3849 | 366.56 | 0 | 265.3849 | -0.61764 | 106.33 | 381.6704 | 0.96041 | 12/05/2020 2:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 2:30:00 | 645.12 | 359.94 | 265.01 | 446.9755 | 0.8 | 450.34 | 1 | 0 | 449.925 | 269.955 | 359.94 | 0 | 269.955 | 4.5701 | 105.01 | 374.9452 | 0.95998 | 12/05/2020 2:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 2:45:00 | 550.84 | 359.65 | 267.22 | 448.0565 | 0.8 | 449.87 | 1 | 0 | 449.5625 | 269.7375 | 359.65 | 0 | 269.7375 | -0.2175 | 107.22 | 375.2922 | 0.95832 | 12/05/2020 2:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 3:00:00 | 595.86 | 337.91 | 256.24 | 424.0779 | 0.79 | 450.33 | 1 | 0 | 427.7342 | 262.2468 | 337.91 | 0 | 262.2468 | -7.4907 | 96.24 | 351.3478 | 0.96175 | 12/05/2020 3:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 3:15:00 | 532.44 | 333.9 | 262.26 | 424.5816 | 0.78 | 450.54 | 1 | 0 | 428.0769 | 267.8818 | 333.9 | 0 | 267.8818 | 5.635 | 102.26 | 349.2081 | 0.95616 | 12/05/2020 3:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 3:30:00 | 613.18 | 342.09 | 265.55 | 433.0616 | 0.79 | 449.91 | 1 | 0 | 433.0253 | 265.4908 | 342.09 | 0 | 265.4908 | -2.391 | 105.55 | 358.0033 | 0.95555 | 12/05/2020 3:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 3:45:00 | 624.36 | 361.54 | 267.86 | 449.9557 | 0.8 | 450.46 | 1 | 0 | 451.925 | 271.155 | 361.54 | 0 | 271.155 | 5.6642 | 107.86 | 377.2863 | 0.95826 | 12/05/2020 3:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 4:00:00 | 579.08 | 357.14 | 266.33 | 445.5117 | 0.8 | 450.23 | 1 | 0 | 446.425 | 267.855 | 357.14 | 0 | 267.855 | -3.3 | 106.33 | 372.6326 | 0.95842 | 12/05/2020 4:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 4:15:00 | 528.34 | 340.34 | 263.95 | 430.6982 | 0.79 | 449.26 | 1 | 0 | 430.8101 | 264.1326 | 340.34 | 0 | 264.1326 | -3.7224 | 103.95 | 355.8608 | 0.95639 | 12/05/2020 4:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 4:30:00 | 492.86 | 332.29 | 260.56 | 422.2655 | 0.78 | 448.79 | 1 | 0 | 426.0128 | 266.5901 | 332.29 | 0 | 266.5901 | 2.4575 | 100.56 | 347.1728 | 0.95713 | 12/05/2020 4:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 4:45:00 | 531.96 | 335.73 | 261.18 | 425.3582 | 0.78 | 450.04 | 1 | 0 | 430.4231 | 269.3499 | 335.73 | 0 | 269.3499 | 2.7598 | 101.18 | 350.6452 | 0.95746 | 12/05/2020 4:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 5:00:00 | 584.58 | 333.84 | 259.01 | 422.5344 | 0.79 | 449.12 | 1 | 0 | 422.5823 | 259.0881 | 333.84 | 0 | 259.0881 | -10.2619 | 99.01 | 348.2128 | 0.95872 | 12/05/2020 5:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 5:15:00 | 523.12 | 340.76 | 262.14 | 429.9241 | 0.79 | 448.47 | 1 | 0 | 431.3418 | 264.4586 | 340.76 | 0 | 264.4586 | 5.3705 | 102.14 | 355.7386 | 0.95789 | 12/05/2020 5:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 5:30:00 | 514 | 355.61 | 262.5 | 442.0008 | 0.8 | 448.56 | 1 | 0 | 444.5125 | 266.7075 | 355.61 | 0 | 266.7075 | 2.2489 | 102.5 | 370.0875 | 0.96088 | 12/05/2020 5:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 5:45:00 | 589.76 | 350.38 | 253.57 | 432.5088 | 0.81 | 449.98 | 1 | 0 | 432.5679 | 253.6707 | 350.38 | 0 | 253.6707 | -13.0368 | 93.57 | 362.6589 | 0.96614 | 12/05/2020 5:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 6:00:00 | 521.42 | 356.57 | 265.47 | 444.5408 | 0.8 | 450.56 | 1 | 0 | 445.7125 | 267.4275 | 356.57 | 0 | 267.4275 | 13.7568 | 105.47 | 371.8415 | 0.95893 | 12/05/2020 6:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 6:15:00 | 598.94 | 361.37 | 264.46 | 447.8028 | 0.8 | 448.25 | 1 | 0 | 451.7125 | 271.0275 | 361.37 | 0 | 271.0275 | 3.6 | 104.46 | 376.1651 | 0.96067 | 12/05/2020 6:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 6:30:00 | 574.5 | 358.73 | 264.4 | 445.6395 | 0.8 | 447.09 | 1 | 0 | 448.4125 | 269.0475 | 358.73 | 0 | 269.0475 | -1.98 | 104.4 | 373.6129 | 0.96017 | 12/05/2020 6:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 6:45:00 | 619.84 | 357.2 | 259.2 | 441.3349 | 0.81 | 445.6 | 1 | 0 | 440.9877 | 258.6083 | 357.2 | 0 | 258.6083 | -10.4392 | 99.2 | 370.7189 | 0.96353 | 12/05/2020 6:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 7:00:00 | 504.14 | 355.15 | 260.04 | 440.1731 | 0.8 | 444.1 | 1 | 0 | 443.9375 | 266.3625 | 355.15 | 0 | 266.3625 | 7.7542 | 100.04 | 368.9709 | 0.96254 | 12/05/2020 7:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 7:15:00 | 553.38 | 355.38 | 260.19 | 440.4473 | 0.8 | 444.17 | 1 | 0 | 444.225 | 266.535 | 355.38 | 0 | 266.535 | 0.1725 | 100.19 | 369.233 | 0.96248 | 12/05/2020 7:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 7:30:00 | 529.12 | 350.76 | 258.77 | 435.8836 | 0.8 | 442.92 | 1 | 0 | 438.45 | 263.07 | 350.76 | 0 | 263.07 | -3.465 | 98.77 | 364.401 | 0.96257 | 12/05/2020 7:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 7:45:00 | 575.54 | 350.34 | 253.75 | 432.582 | 0.81 | 443.1 | 1 | 0 | 432.5185 | 253.6418 | 350.34 | 0 | 253.6418 | -9.4282 | 93.75 | 362.6668 | 0.96601 | 12/05/2020 7:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 8:00:00 | 515.14 | 359.82 | 256.68 | 441.9899 | 0.81 | 441.98 | 1 | 0 | 444.2222 | 260.5052 | 359.82 | 0 | 260.5052 | 6.8634 | 96.68 | 372.5821 | 0.96575 | 12/05/2020 8:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 8:15:00 | 628.02 | 362.28 | 252.88 | 441.8089 | 0.82 | 442.41 | 1 | 0 | 441.8049 | 252.873 | 362.28 | 0 | 252.873 | -7.6322 | 92.88 | 373.9966 | 0.96867 | 12/05/2020 8:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 8:30:00 | 556.02 | 359.09 | 255.33 | 440.6121 | 0.81 | 442.88 | 1 | 0 | 443.321 | 259.9767 | 359.09 | 0 | 259.9767 | 7.1037 | 95.33 | 371.5285 | 0.96652 | 12/05/2020 8:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 8:45:00 | 564.34 | 363.73 | 257.51 | 445.6578 | 0.81 | 442.57 | 1 | 0 | 449.0494 | 263.336 | 363.73 | 0 | 263.336 | 3.3593 | 97.51 | 376.5736 | 0.96589 | 12/05/2020 8:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 9:00:00 | 616.32 | 363.01 | 254.86 | 443.5424 | 0.82 | 441.78 | 1 | 0 | 442.6951 | 253.3825 | 363.01 | 0 | 253.3825 | -9.9534 | 94.86 | 375.1995 | 0.96751 | 12/05/2020 9:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 9:15:00 | 561.88 | 360.03 | 252.76 | 439.8968 | 0.82 | 440.7 | 1 | 0 | 439.061 | 251.3025 | 360.03 | 0 | 251.3025 | -2.0801 | 92.76 | 371.7876 | 0.96838 | 12/05/2020 9:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 9:30:00 | 543.7 | 365.05 | 255.62 | 445.6491 | 0.82 | 439.26 | 1 | 0 | 445.1829 | 254.8065 | 365.05 | 0 | 254.8065 | 3.504 | 95.62 | 377.3655 | 0.96736 | 12/05/2020 9:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 9:45:00 | 628.58 | 342.06 | 236.67 | 415.954 | 0.82 | 440.03 | 1 | 0 | 417.1463 | 238.7593 | 342.06 | 0 | 238.7593 | -16.0471 | 76.67 | 350.5472 | 0.97579 | 12/05/2020 9:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 10:00:00 | 522.06 | 363.09 | 253.68 | 442.931 | 0.82 | 440.09 | 1 | 0 | 442.7927 | 253.4384 | 363.09 | 0 | 253.4384 | 14.679 | 93.68 | 374.9804 | 0.96829 | 12/05/2020 10:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 10:15:00 | 564.28 | 356.97 | 251.73 | 436.8015 | 0.82 | 437.76 | 1 | 0 | 435.3293 | 249.1666 | 356.97 | 0 | 249.1666 | -4.2718 | 91.73 | 368.5675 | 0.96853 | 12/05/2020 10:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 10:30:00 | 581.04 | 360.23 | 249.23 | 438.0425 | 0.82 | 436.12 | 1 | 0 | 439.3049 | 251.4421 | 360.23 | 0 | 251.4421 | 2.2755 | 89.23 | 371.1168 | 0.97066 | 12/05/2020 10:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 10:45:00 | 632.1 | 358.41 | 256.79 | 440.9068 | 0.81 | 442.31 | 1 | 0 | 442.4815 | 259.4844 | 358.41 | 0 | 259.4844 | 8.0423 | 96.79 | 371.2493 | 0.96542 | 12/05/2020 10:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 11:00:00 | 520.32 | 359.28 | 255.82 | 441.051 | 0.81 | 443.13 | 1 | 0 | 443.5556 | 260.1142 | 359.28 | 0 | 260.1142 | 0.62987 | 95.82 | 371.8381 | 0.96623 | 12/05/2020 11:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 11:15:00 | 552.38 | 359.41 | 255.56 | 441.0062 | 0.81 | 443.22 | 1 | 0 | 443.716 | 260.2083 | 359.41 | 0 | 260.2083 | 0.094118 | 95.56 | 371.8968 | 0.96642 | 12/05/2020 11:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 11:30:00 | 544.9 | 363.44 | 255.48 | 444.2507 | 0.82 | 441.82 | 1 | 0 | 443.2195 | 253.6827 | 363.44 | 0 | 253.6827 | -6.5257 | 95.48 | 375.7726 | 0.96718 | 12/05/2020 11:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 11:45:00 | 511.4 | 354.34 | 252.35 | 435.0142 | 0.81 | 442.41 | 1 | 0 | 437.4568 | 256.5377 | 354.34 | 0 | 256.5377 | 2.8551 | 92.35 | 366.1767 | 0.96767 | 12/05/2020 11:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 12:00:00 | 608.1 | 354.52 | 253.09 | 435.5904 | 0.81 | 440.97 | 1 | 0 | 437.679 | 256.668 | 354.52 | 0 | 256.668 | 0.13032 | 93.09 | 366.5381 | 0.96721 | 12/05/2020 12:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 12:15:00 | 633.74 | 357.33 | 253.24 | 437.9672 | 0.81 | 442.83 | 1 | 0 | 441.1481 | 258.7025 | 357.33 | 0 | 258.7025 | 2.0344 | 93.24 | 369.2945 | 0.9676 | 12/05/2020 12:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 12:30:00 | 518.44 | 349.15 | 250.13 | 429.5006 | 0.81 | 441.72 | 1 | 0 | 431.0494 | 252.7802 | 349.15 | 0 | 252.7802 | -5.9222 | 90.13 | 360.5955 | 0.96826 | 12/05/2020 12:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 12:45:00 | 543.48 | 359.9 | 255.64 | 441.4519 | 0.81 | 444.63 | 1 | 0 | 444.321 | 260.5631 | 359.9 | 0 | 260.5631 | 7.7829 | 95.64 | 372.3909 | 0.96646 | 12/05/2020 12:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 13:00:00 | 605.12 | 347.61 | 252.82 | 429.8263 | 0.81 | 444.34 | 1 | 0 | 429.1481 | 251.6653 | 347.61 | 0 | 251.6653 | -8.8978 | 92.82 | 359.7892 | 0.96615 | 12/05/2020 13:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 13:15:00 | 523.66 | 353.39 | 255.04 | 435.8095 | 0.81 | 445.52 | 1 | 0 | 436.284 | 255.8499 | 353.39 | 0 | 255.8499 | 4.1846 | 95.04 | 365.9468 | 0.96569 | 12/05/2020 13:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 13:30:00 | 599.22 | 349.97 | 252.53 | 431.5674 | 0.81 | 445.07 | 1 | 0 | 432.0617 | 253.3739 | 349.97 | 0 | 253.3739 | -2.476 | 92.53 | 361.9956 | 0.96678 | 12/05/2020 13:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 13:45:00 | 563.6 | 351.53 | 253.68 | 433.5053 | 0.81 | 445.8 | 1 | 0 | 433.9877 | 254.5033 | 351.53 | 0 | 254.5033 | 1.1294 | 93.68 | 363.7984 | 0.96628 | 12/05/2020 13:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 14:00:00 | 542.84 | 331.59 | 241.73 | 410.3478 | 0.8 | 446.34 | 1 | 0 | 414.4875 | 248.6925 | 331.59 | 0 | 248.6925 | -5.8108 | 81.73 | 341.5139 | 0.97094 | 12/05/2020 14:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 14:15:00 | 558.38 | 344.39 | 252.62 | 427.1081 | 0.8 | 447.26 | 1 | 0 | 430.4875 | 258.2925 | 344.39 | 0 | 258.2925 | 9.6 | 92.62 | 356.6272 | 0.96569 | 12/05/2020 14:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 14:30:00 | 494.1 | 347.43 | 253.39 | 430.0164 | 0.8 | 446.66 | 1 | 0 | 434.2875 | 260.5725 | 347.43 | 0 | 260.5725 | 2.28 | 93.39 | 359.7628 | 0.96572 | 12/05/2020 14:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 14:45:00 | 511.8 | 353.01 | 257.98 | 437.2296 | 0.8 | 447.36 | 1 | 0 | 441.2625 | 264.7575 | 353.01 | 0 | 264.7575 | 4.185 | 97.98 | 366.3552 | 0.96357 | 12/05/2020 14:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 15:00:00 | 582.16 | 352.92 | 260.33 | 438.5479 | 0.8 | 449.87 | 1 | 0 | 441.15 | 264.69 | 352.92 | 0 | 264.69 | -0.0675 | 100.33 | 366.9041 | 0.96189 | 12/05/2020 15:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 15:15:00 | 495.68 | 316.94 | 194.73 | 371.9822 | 0.85 | 452.72 | 1 | 0 | 372.8706 | 196.4218 | 316.94 | 0 | 196.4218 | -68.2682 | 34.73 | 318.8372 | 0.99405 | 12/05/2020 15:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 15:30:00 | 408.84 | 305.65 | 187.91 | 358.7925 | 0.85 | 453.18 | 1 | 0 | 359.5882 | 189.4249 | 305.65 | 0 | 189.4249 | -6.9969 | 27.91 | 306.9216 | 0.99586 | 12/05/2020 15:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 15:45:00 | 527.06 | 346.36 | 263.1 | 434.9562 | 0.79 | 450.64 | 1 | 0 | 438.4304 | 268.8047 | 346.36 | 0 | 268.8047 | 79.3798 | 103.1 | 361.3791 | 0.95844 | 12/05/2020 15:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 16:00:00 | 554.78 | 359.68 | 266.34 | 447.5564 | 0.8 | 451.09 | 1 | 0 | 449.6 | 269.76 | 359.68 | 0 | 269.76 | 0.95533 | 106.34 | 375.0705 | 0.95897 | 12/05/2020 16:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 16:15:00 | 588.7 | 354.11 | 263.54 | 441.415 | 0.8 | 450.84 | 1 | 0 | 442.6375 | 265.5825 | 354.11 | 0 | 265.5825 | -4.1775 | 103.54 | 368.9369 | 0.95981 | 12/05/2020 16:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 16:30:00 | 612.52 | 359.51 | 264.32 | 446.2202 | 0.8 | 450.47 | 1 | 0 | 449.3875 | 269.6325 | 359.51 | 0 | 269.6325 | 4.05 | 104.32 | 374.3396 | 0.96038 | 12/05/2020 16:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 16:45:00 | 539.26 | 350.42 | 265.39 | 439.5748 | 0.79 | 452.46 | 1 | 0 | 443.5696 | 271.9556 | 350.42 | 0 | 271.9556 | 2.3231 | 105.39 | 365.9252 | 0.95763 | 12/05/2020 16:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 17:00:00 | 588.94 | 360.61 | 267.48 | 448.9823 | 0.8 | 454.03 | 1 | 0 | 450.7625 | 270.4575 | 360.61 | 0 | 270.4575 | -1.4981 | 107.48 | 376.2865 | 0.95834 | 12/05/2020 17:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 17:15:00 | 608.76 | 353.77 | 272.29 | 446.4247 | 0.79 | 455.59 | 1 | 0 | 447.8101 | 274.5555 | 353.77 | 0 | 274.5555 | 4.098 | 112.29 | 371.1634 | 0.95314 | 12/05/2020 17:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 17:30:00 | 570.22 | 354.51 | 269.99 | 445.6141 | 0.79 | 456.66 | 1 | 0 | 448.7468 | 275.1298 | 354.51 | 0 | 275.1298 | 0.5743 | 109.99 | 371.1807 | 0.95509 | 12/05/2020 17:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 17:45:00 | 524.94 | 353.3 | 273.76 | 446.9513 | 0.79 | 459.03 | 1 | 0 | 447.2152 | 274.1907 | 353.3 | 0 | 274.1907 | -0.93906 | 113.76 | 371.1633 | 0.95187 | 12/05/2020 17:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 18:00:00 | 547.5 | 358.92 | 275.99 | 452.7627 | 0.79 | 459.57 | 1 | 0 | 454.3291 | 278.5523 | 358.92 | 0 | 278.5523 | 4.3616 | 115.99 | 377.1966 | 0.95155 | 12/05/2020 18:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 18:15:00 | 584.1 | 343.48 | 267.75 | 435.5096 | 0.78 | 459.23 | 1 | 0 | 440.359 | 275.5676 | 343.48 | 0 | 275.5676 | -2.9847 | 107.75 | 359.9841 | 0.95415 | 12/05/2020 18:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 18:30:00 | 609.74 | 361.51 | 270.41 | 451.4544 | 0.8 | 453.9 | 1 | 0 | 451.8875 | 271.1325 | 361.51 | 0 | 271.1325 | -4.4351 | 110.41 | 377.9945 | 0.95639 | 12/05/2020 18:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 18:45:00 | 540.46 | 355.56 | 269.8 | 446.335 | 0.79 | 453.19 | 1 | 0 | 450.0759 | 275.9446 | 355.56 | 0 | 275.9446 | 4.8121 | 109.8 | 372.1276 | 0.95548 | 12/05/2020 18:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 19:00:00 | 606.18 | 360.34 | 266.67 | 448.2832 | 0.8 | 452.4 | 1 | 0 | 450.425 | 270.255 | 360.34 | 0 | 270.255 | -5.6896 | 106.67 | 375.797 | 0.95887 | 12/05/2020 19:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 19:15:00 | 546.58 | 356.3 | 268.63 | 446.2194 | 0.8 | 453.13 | 1 | 0 | 445.375 | 267.225 | 356.3 | 0 | 267.225 | -3.03 | 108.63 | 372.4918 | 0.95653 | 12/05/2020 19:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 19:30:00 | 591 | 360.4 | 268.79 | 449.5956 | 0.8 | 453.17 | 1 | 0 | 450.5 | 270.3 | 360.4 | 0 | 270.3 | 3.075 | 108.79 | 376.4617 | 0.95734 | 12/05/2020 19:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 19:45:00 | 511.18 | 336.58 | 255.84 | 422.7768 | 0.79 | 455.24 | 1 | 0 | 426.0506 | 261.2146 | 336.58 | 0 | 261.2146 | -9.0854 | 95.84 | 349.9591 | 0.96177 | 12/05/2020 19:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 20:00:00 | 511.74 | 364.12 | 273.07 | 455.138 | 0.8 | 456.34 | 1 | 0 | 455.15 | 273.09 | 364.12 | 0 | 273.09 | 11.8754 | 113.07 | 381.2718 | 0.95501 | 12/05/2020 20:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 20:15:00 | 579.72 | 351.7 | 271.51 | 444.3091 | 0.79 | 456.9 | 1 | 0 | 445.1899 | 272.949 | 351.7 | 0 | 272.949 | -0.14104 | 111.51 | 368.9544 | 0.95323 | 12/05/2020 20:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 20:30:00 | 414.82 | 310.45 | 195.31 | 366.7768 | 0.84 | 461.98 | 1 | 0 | 369.5833 | 200.5309 | 310.45 | 0 | 200.5309 | -72.4181 | 35.31 | 312.4516 | 0.99359 | 12/05/2020 20:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 20:45:00 | 499.74 | 332.11 | 260.51 | 422.093 | 0.78 | 460.26 | 1 | 0 | 425.7821 | 266.4457 | 332.11 | 0 | 266.4457 | 65.9148 | 100.51 | 346.986 | 0.95713 | 12/05/2020 20:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 21:00:00 | 567.76 | 319.75 | 268.07 | 417.2548 | 0.76 | 461.78 | 1 | 0 | 420.7237 | 273.438 | 319.75 | 0 | 273.438 | 6.9923 | 108.07 | 337.5192 | 0.94735 | 12/05/2020 21:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 21:15:00 | 463.84 | 254.35 | 172.84 | 307.5184 | 0.82 | 465.96 | 1 | 0 | 310.1829 | 177.5374 | 254.35 | 0 | 177.5374 | -95.9006 | 12.84 | 254.6739 | 0.99873 | 12/05/2020 21:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 21:30:00 | 376.58 | 251.25 | 176.07 | 306.8016 | 0.81 | 467.82 | 1 | 0 | 310.1852 | 181.9019 | 251.25 | 0 | 181.9019 | 4.3645 | 16.07 | 251.7634 | 0.99796 | 12/05/2020 21:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 21:45:00 | 496.46 | 297.16 | 193.54 | 354.6291 | 0.83 | 460.42 | 1 | 0 | 358.0241 | 199.6927 | 297.16 | 0 | 199.6927 | 17.7909 | 33.54 | 299.0468 | 0.99369 | 12/05/2020 21:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 22:00:00 | 524.8 | 300.4 | 188.41 | 354.5962 | 0.84 | 454.81 | 1 | 0 | 357.619 | 194.0392 | 300.4 | 0 | 194.0392 | -5.6535 | 28.41 | 301.7404 | 0.99556 | 12/05/2020 22:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 22:15:00 | 558.08 | 344.01 | 269.53 | 437.0232 | 0.78 | 451.8 | 1 | 0 | 441.0385 | 275.9928 | 344.01 | 0 | 275.9928 | 81.9536 | 109.53 | 361.0259 | 0.95287 | 12/05/2020 22:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 22:30:00 | 604.52 | 335.28 | 253.45 | 420.297 | 0.79 | 450.97 | 1 | 0 | 424.4051 | 260.2056 | 335.28 | 0 | 260.2056 | -15.7872 | 93.45 | 348.0597 | 0.96328 | 12/05/2020 22:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 22:45:00 | 421.66 | 301.6 | 187.95 | 355.3699 | 0.84 | 455.72 | 1 | 0 | 359.0476 | 194.8144 | 301.6 | 0 | 194.8144 | -65.3913 | 27.95 | 302.8923 | 0.99573 | 12/05/2020 22:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 23:00:00 | 426.4 | 296.74 | 186.22 | 350.332 | 0.84 | 455.75 | 1 | 0 | 353.2619 | 191.6751 | 296.74 | 0 | 191.6751 | -3.1392 | 26.22 | 297.8961 | 0.99612 | 12/05/2020 23:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 23:15:00 | 532.6 | 307.74 | 196.73 | 365.2487 | 0.84 | 458.1 | 1 | 0 | 366.3571 | 198.7804 | 307.74 | 0 | 198.7804 | 7.1053 | 36.73 | 309.9242 | 0.99295 | 12/05/2020 23:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 23:30:00 | 414.1 | 301.36 | 187.61 | 354.9864 | 0.84 | 458.25 | 1 | 0 | 358.7619 | 194.6593 | 301.36 | 0 | 194.6593 | -4.1211 | 27.61 | 302.6221 | 0.99583 | 12/05/2020 23:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
12/05/2020 23:45:00 | 697.46 | 311.36 | 213.14 | 377.3244 | 0.82 | 452.15 | 1 | 0 | 379.7073 | 217.3306 | 311.36 | 0 | 217.3306 | 22.6713 | 53.14 | 315.8622 | 0.98575 | 12/05/2020 23:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 0:00:00 | 698.2 | 400.57 | 278.15 | 487.6718 | 0.82 | 454.6 | 1 | 0 | 488.5 | 279.5996 | 400.57 | 0 | 279.5996 | 62.269 | 118.15 | 417.6311 | 0.95915 | 13/05/2020 0:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 0:30:00 | 675.02 | 401.67 | 279.33 | 489.2484 | 0.82 | 453.59 | 1 | 0 | 489.8415 | 280.3674 | 401.67 | 0 | 280.3674 | 0.7678 | 119.33 | 419.0208 | 0.95859 | 13/05/2020 0:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 1:15:00 | 703.26 | 400.33 | 274.16 | 485.209 | 0.82 | 452.44 | 1 | 0 | 488.2073 | 279.4321 | 400.33 | 0 | 279.4321 | -0.93533 | 114.16 | 416.2891 | 0.96166 | 13/05/2020 1:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 1:30:00 | 616.14 | 399.12 | 268.97 | 481.2916 | 0.83 | 447.34 | 1 | 0 | 480.8675 | 268.2103 | 399.12 | 0 | 268.2103 | -11.2218 | 108.97 | 413.7285 | 0.96469 | 13/05/2020 1:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 1:45:00 | 598.28 | 400.24 | 272.95 | 484.452 | 0.82 | 448.98 | 1 | 0 | 488.0976 | 279.3692 | 400.24 | 0 | 279.3692 | 11.159 | 112.95 | 415.8723 | 0.96241 | 13/05/2020 1:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 2:00:00 | 615.98 | 399.67 | 272.42 | 483.6825 | 0.82 | 448.8 | 1 | 0 | 487.4024 | 278.9714 | 399.67 | 0 | 278.9714 | -0.39786 | 112.42 | 415.1799 | 0.96264 | 13/05/2020 2:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 2:15:00 | 616.46 | 394.06 | 272.46 | 479.0801 | 0.82 | 447.81 | 1 | 0 | 480.561 | 275.0556 | 394.06 | 0 | 275.0556 | -3.9158 | 112.46 | 409.7933 | 0.96161 | 13/05/2020 2:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 2:30:00 | 703.08 | 391.74 | 269.83 | 475.6768 | 0.82 | 448.2 | 1 | 0 | 477.7317 | 273.4362 | 391.74 | 0 | 273.4362 | -1.6194 | 109.83 | 406.845 | 0.96287 | 13/05/2020 2:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 2:45:00 | 694.56 | 390.59 | 269.33 | 474.4462 | 0.82 | 448.11 | 1 | 0 | 476.3293 | 272.6335 | 390.59 | 0 | 272.6335 | -0.8027 | 109.33 | 405.6028 | 0.96299 | 13/05/2020 2:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 3:00:00 | 598.1 | 402.15 | 271.05 | 484.9667 | 0.83 | 447.75 | 1 | 0 | 484.5181 | 270.2464 | 402.15 | 0 | 270.2464 | -2.3871 | 111.05 | 417.2011 | 0.96392 | 13/05/2020 3:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 3:15:00 | 612.82 | 402.17 | 273.18 | 486.1769 | 0.82 | 448.76 | 1 | 0 | 490.4512 | 280.7164 | 402.17 | 0 | 280.7164 | 10.4699 | 113.18 | 417.7923 | 0.96261 | 13/05/2020 3:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 3:30:00 | 608.54 | 398.96 | 271.11 | 482.3585 | 0.82 | 447.95 | 1 | 0 | 486.5366 | 278.4758 | 398.96 | 0 | 278.4758 | -2.2406 | 111.11 | 414.1431 | 0.96334 | 13/05/2020 3:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 3:45:00 | 645.48 | 403.19 | 269.89 | 485.1833 | 0.83 | 448.44 | 1 | 0 | 485.7711 | 270.9453 | 403.19 | 0 | 270.9453 | -7.5305 | 109.89 | 417.8971 | 0.96481 | 13/05/2020 3:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 4:00:00 | 585.9 | 408.49 | 273.06 | 491.351 | 0.83 | 447.45 | 1 | 0 | 492.1566 | 274.5069 | 408.49 | 0 | 274.5069 | 3.5616 | 113.06 | 423.8474 | 0.96377 | 13/05/2020 4:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 4:15:00 | 608.04 | 406.87 | 270.23 | 488.4337 | 0.83 | 449.21 | 1 | 0 | 490.2048 | 273.4183 | 406.87 | 0 | 273.4183 | -1.0886 | 110.23 | 421.5375 | 0.9652 | 13/05/2020 4:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 4:30:00 | 708.84 | 409.78 | 273.2 | 492.5017 | 0.83 | 447.35 | 1 | 0 | 493.7108 | 275.3738 | 409.78 | 0 | 275.3738 | 1.9555 | 113.2 | 425.1281 | 0.9639 | 13/05/2020 4:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 4:45:00 | 632.4 | 407.46 | 268.61 | 488.0317 | 0.83 | 446.78 | 1 | 0 | 490.9157 | 273.8148 | 407.46 | 0 | 273.8148 | -1.559 | 108.61 | 421.6868 | 0.96626 | 13/05/2020 4:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 5:00:00 | 571.68 | 393.64 | 268.71 | 476.6104 | 0.82 | 446.1 | 1 | 0 | 480.0488 | 274.7624 | 393.64 | 0 | 274.7624 | 0.94763 | 108.71 | 408.3752 | 0.96392 | 13/05/2020 5:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 5:15:00 | 568.44 | 396.29 | 266.42 | 477.52 | 0.83 | 445.2 | 1 | 0 | 477.4578 | 266.3085 | 396.29 | 0 | 266.3085 | -8.4539 | 106.42 | 410.3303 | 0.96578 | 13/05/2020 5:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 5:30:00 | 528.54 | 378.41 | 262.27 | 460.4125 | 0.82 | 445.39 | 1 | 0 | 461.4756 | 264.1318 | 378.41 | 0 | 264.1318 | -2.1767 | 102.27 | 391.9863 | 0.96537 | 13/05/2020 5:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 5:45:00 | 622.42 | 381.99 | 262.52 | 463.5009 | 0.82 | 444.3 | 1 | 0 | 465.8415 | 266.6307 | 381.99 | 0 | 266.6307 | 2.4989 | 102.52 | 395.5082 | 0.96582 | 13/05/2020 5:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 6:00:00 | 539.24 | 374.36 | 264.71 | 458.494 | 0.81 | 445.63 | 1 | 0 | 462.1728 | 271.032 | 374.36 | 0 | 271.032 | 4.4013 | 104.71 | 388.7282 | 0.96304 | 13/05/2020 6:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 6:15:00 | 576.48 | 401.3 | 263.86 | 480.2747 | 0.83 | 441.73 | 1 | 0 | 483.494 | 269.6752 | 401.3 | 0 | 269.6752 | -1.3567 | 103.86 | 414.5221 | 0.9681 | 13/05/2020 6:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 6:30:00 | 554.1 | 396.64 | 271.76 | 480.8085 | 0.82 | 450.49 | 1 | 0 | 483.7073 | 276.8564 | 396.64 | 0 | 276.8564 | 7.1812 | 111.76 | 412.0844 | 0.96252 | 13/05/2020 6:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 6:45:00 | 651.44 | 401.11 | 278.29 | 488.1952 | 0.82 | 454.94 | 1 | 0 | 489.1585 | 279.9765 | 401.11 | 0 | 279.9765 | 3.1201 | 118.29 | 418.1887 | 0.95916 | 13/05/2020 6:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 7:00:00 | 674.28 | 399.51 | 271.93 | 483.2744 | 0.82 | 448.24 | 1 | 0 | 487.2073 | 278.8597 | 399.51 | 0 | 278.8597 | -1.1168 | 111.93 | 414.8934 | 0.96292 | 13/05/2020 7:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 7:15:00 | 571.98 | 399.74 | 265.68 | 479.977 | 0.83 | 447.2 | 1 | 0 | 481.6145 | 268.6269 | 399.74 | 0 | 268.6269 | -10.2328 | 105.68 | 413.4735 | 0.96679 | 13/05/2020 7:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 7:30:00 | 409.98 | 302.07 | 181.77 | 352.5431 | 0.85 | 449.85 | 1 | 0 | 355.3765 | 187.2062 | 302.07 | 0 | 187.2062 | -81.4207 | 21.77 | 302.8535 | 0.99741 | 13/05/2020 7:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 7:45:00 | 680.42 | 396.23 | 264.27 | 476.2739 | 0.83 | 441.57 | 1 | 0 | 477.3855 | 266.2682 | 396.23 | 0 | 266.2682 | 79.062 | 104.27 | 409.72 | 0.96708 | 13/05/2020 7:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 8:00:00 | 607.42 | 392.4 | 261.55 | 471.5784 | 0.83 | 440.62 | 1 | 0 | 472.7711 | 263.6944 | 392.4 | 0 | 263.6944 | -2.5738 | 101.55 | 405.3272 | 0.96811 | 13/05/2020 8:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 8:15:00 | 643.32 | 352.35 | 252.21 | 433.3133 | 0.81 | 437.72 | 1 | 0 | 435 | 255.097 | 352.35 | 0 | 255.097 | -8.5974 | 92.21 | 364.2159 | 0.96742 | 13/05/2020 8:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 8:30:00 | 678.38 | 396.86 | 260.54 | 474.7409 | 0.83 | 438.05 | 1 | 0 | 478.1446 | 266.6915 | 396.86 | 0 | 266.6915 | 11.5945 | 100.54 | 409.3973 | 0.96938 | 13/05/2020 8:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 8:45:00 | 689.36 | 398.16 | 261.11 | 476.1405 | 0.83 | 439.52 | 1 | 0 | 479.7108 | 267.5651 | 398.16 | 0 | 267.5651 | 0.87361 | 101.11 | 410.7975 | 0.96924 | 13/05/2020 8:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 9:00:00 | 648.2 | 406.77 | 256.69 | 480.9902 | 0.84 | 438.79 | 1 | 0 | 484.25 | 262.7475 | 406.77 | 0 | 262.7475 | -4.8177 | 96.69 | 418.1038 | 0.97289 | 13/05/2020 9:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 9:15:00 | 593.14 | 406.97 | 257.86 | 481.7846 | 0.84 | 437.09 | 1 | 0 | 484.4881 | 262.8767 | 406.97 | 0 | 262.8767 | 0.12919 | 97.86 | 418.5704 | 0.97229 | 13/05/2020 9:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 9:30:00 | 576.94 | 406.22 | 259.15 | 481.8438 | 0.84 | 438.86 | 1 | 0 | 483.5952 | 262.3922 | 406.22 | 0 | 262.3922 | -0.48445 | 99.15 | 418.1452 | 0.97148 | 13/05/2020 9:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 9:45:00 | 691.16 | 407.43 | 256.68 | 481.5432 | 0.84 | 439.17 | 1 | 0 | 485.0357 | 263.1738 | 407.43 | 0 | 263.1738 | 0.78158 | 96.68 | 418.7436 | 0.97298 | 13/05/2020 9:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 10:00:00 | 554.78 | 408.79 | 257.25 | 482.9978 | 0.84 | 439.08 | 1 | 0 | 486.6548 | 264.0523 | 408.79 | 0 | 264.0523 | 0.87847 | 97.25 | 420.1986 | 0.97285 | 13/05/2020 10:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 10:15:00 | 605.68 | 402.26 | 255.11 | 476.3341 | 0.84 | 438.49 | 1 | 0 | 478.881 | 259.8343 | 402.26 | 0 | 259.8343 | -4.218 | 95.11 | 413.351 | 0.97317 | 13/05/2020 10:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 10:30:00 | 688.52 | 405.91 | 254.59 | 479.144 | 0.84 | 436.97 | 1 | 0 | 483.2262 | 262.192 | 405.91 | 0 | 262.192 | 2.3577 | 94.59 | 416.7856 | 0.97391 | 13/05/2020 10:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 10:45:00 | 677.42 | 392.79 | 256.57 | 469.1611 | 0.84 | 439.35 | 1 | 0 | 467.6071 | 253.7173 | 392.79 | 0 | 253.7173 | -8.4747 | 96.57 | 404.487 | 0.97108 | 13/05/2020 10:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 11:00:00 | 601 | 387.01 | 252.81 | 462.2658 | 0.83 | 436.68 | 1 | 0 | 466.2771 | 260.0723 | 387.01 | 0 | 260.0723 | 6.355 | 92.81 | 397.983 | 0.97243 | 13/05/2020 11:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 11:15:00 | 599.42 | 383.79 | 252.48 | 459.3919 | 0.83 | 439.14 | 1 | 0 | 462.3976 | 257.9084 | 383.79 | 0 | 257.9084 | -2.1639 | 92.48 | 394.775 | 0.97217 | 13/05/2020 11:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 11:30:00 | 606.6 | 382.93 | 251.5 | 458.135 | 0.83 | 436.63 | 1 | 0 | 461.3614 | 257.3305 | 382.93 | 0 | 257.3305 | -0.57792 | 91.5 | 393.7101 | 0.97262 | 13/05/2020 11:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 11:45:00 | 699.64 | 397.75 | 252.98 | 471.3851 | 0.84 | 436.36 | 1 | 0 | 473.5119 | 256.9211 | 397.75 | 0 | 256.9211 | -0.40941 | 92.98 | 408.4732 | 0.97375 | 13/05/2020 11:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 12:00:00 | 607.3 | 402.15 | 254.46 | 475.8934 | 0.84 | 436.49 | 1 | 0 | 478.75 | 259.7632 | 402.15 | 0 | 259.7632 | 2.8421 | 94.46 | 413.0948 | 0.97351 | 13/05/2020 12:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 12:15:00 | 692.86 | 401.12 | 253.32 | 474.4136 | 0.84 | 435.64 | 1 | 0 | 477.5238 | 259.0979 | 401.12 | 0 | 259.0979 | -0.66531 | 93.32 | 411.8323 | 0.97399 | 13/05/2020 12:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 12:30:00 | 587.28 | 390.93 | 259.79 | 469.3795 | 0.83 | 438.13 | 1 | 0 | 471 | 262.7066 | 390.93 | 0 | 262.7066 | 3.6086 | 99.79 | 403.4654 | 0.96893 | 13/05/2020 12:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 12:45:00 | 610.46 | 403.69 | 255.63 | 477.8204 | 0.84 | 438.66 | 1 | 0 | 480.5833 | 260.758 | 403.69 | 0 | 260.758 | -1.9486 | 95.63 | 414.8623 | 0.97307 | 13/05/2020 12:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 13:00:00 | 531.34 | 396.85 | 256.8 | 472.6903 | 0.84 | 439.1 | 1 | 0 | 472.4405 | 256.3398 | 396.85 | 0 | 256.3398 | -4.4182 | 96.8 | 408.4852 | 0.97152 | 13/05/2020 13:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 13:15:00 | 647.94 | 400.29 | 259.06 | 476.8062 | 0.84 | 439.11 | 1 | 0 | 476.5357 | 258.5618 | 400.29 | 0 | 258.5618 | 2.222 | 99.06 | 412.3651 | 0.97072 | 13/05/2020 13:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 13:30:00 | 588.08 | 399.86 | 259.53 | 476.701 | 0.84 | 440.14 | 1 | 0 | 476.0238 | 258.284 | 399.86 | 0 | 258.284 | -0.27775 | 99.53 | 412.061 | 0.97039 | 13/05/2020 13:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 13:45:00 | 667.44 | 372.24 | 257.79 | 452.7895 | 0.82 | 440.15 | 1 | 0 | 453.9512 | 259.8251 | 372.24 | 0 | 259.8251 | 1.5411 | 97.79 | 384.8708 | 0.96718 | 13/05/2020 13:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 14:00:00 | 651.8 | 401.55 | 260.59 | 478.6957 | 0.84 | 441.02 | 1 | 0 | 478.0357 | 259.3757 | 401.55 | 0 | 259.3757 | -0.44944 | 100.59 | 413.9574 | 0.97003 | 13/05/2020 14:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 14:15:00 | 550.4 | 399.46 | 257.33 | 475.1705 | 0.84 | 439.64 | 1 | 0 | 475.5476 | 258.0257 | 399.46 | 0 | 258.0257 | -1.35 | 97.33 | 411.1465 | 0.97158 | 13/05/2020 14:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 14:30:00 | 564.84 | 387.84 | 260.13 | 466.9984 | 0.83 | 439.65 | 1 | 0 | 467.2771 | 260.6301 | 387.84 | 0 | 260.6301 | 2.6044 | 100.13 | 400.557 | 0.96825 | 13/05/2020 14:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 14:45:00 | 576.2 | 389.88 | 262.15 | 469.8181 | 0.83 | 439.29 | 1 | 0 | 469.7349 | 262.001 | 389.88 | 0 | 262.001 | 1.3709 | 102.15 | 403.0397 | 0.96735 | 13/05/2020 14:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 15:00:00 | 580.2 | 393.08 | 267.2 | 475.2975 | 0.82 | 442.68 | 1 | 0 | 479.3659 | 274.3715 | 393.08 | 0 | 274.3715 | 12.3706 | 107.2 | 407.4355 | 0.96477 | 13/05/2020 15:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 15:15:00 | 633.98 | 386.79 | 264.48 | 468.5682 | 0.82 | 441.89 | 1 | 0 | 471.6951 | 269.9811 | 386.79 | 0 | 269.9811 | -4.3904 | 104.48 | 400.6527 | 0.9654 | 13/05/2020 15:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 15:30:00 | 563.68 | 389.12 | 262.95 | 469.635 | 0.82 | 441.27 | 1 | 0 | 474.5366 | 271.6074 | 389.12 | 0 | 271.6074 | 1.6264 | 102.95 | 402.5085 | 0.96674 | 13/05/2020 15:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 15:45:00 | 618.84 | 359.05 | 257.88 | 442.0622 | 0.81 | 443.34 | 1 | 0 | 443.2716 | 259.9477 | 359.05 | 0 | 259.9477 | -11.6597 | 97.88 | 372.1524 | 0.96479 | 13/05/2020 15:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 16:00:00 | 561.56 | 385.68 | 267.06 | 469.1163 | 0.82 | 446.37 | 1 | 0 | 470.3415 | 269.2063 | 385.68 | 0 | 269.2063 | 9.2586 | 107.06 | 400.2635 | 0.96357 | 13/05/2020 16:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 16:15:00 | 644 | 389.64 | 268.87 | 473.403 | 0.82 | 445.59 | 1 | 0 | 475.1707 | 271.9704 | 389.64 | 0 | 271.9704 | 2.7641 | 108.87 | 404.564 | 0.96311 | 13/05/2020 16:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 16:30:00 | 555.28 | 387.34 | 269.44 | 471.837 | 0.82 | 446.2 | 1 | 0 | 472.3659 | 270.365 | 387.34 | 0 | 270.365 | -1.6054 | 109.44 | 402.5039 | 0.96233 | 13/05/2020 16:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 16:45:00 | 655.66 | 389.66 | 272.44 | 475.4561 | 0.82 | 448.72 | 1 | 0 | 475.1951 | 271.9844 | 389.66 | 0 | 271.9844 | 1.6194 | 112.44 | 405.5585 | 0.9608 | 13/05/2020 16:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 17:00:00 | 648.16 | 370.83 | 271.97 | 459.8723 | 0.8 | 448.48 | 1 | 0 | 463.5375 | 278.1225 | 370.83 | 0 | 278.1225 | 6.1381 | 111.97 | 387.3657 | 0.95731 | 13/05/2020 17:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 17:15:00 | 572.74 | 392.36 | 272.7 | 477.8197 | 0.82 | 451.88 | 1 | 0 | 478.4878 | 273.869 | 392.36 | 0 | 273.869 | -4.2535 | 112.7 | 408.225 | 0.96114 | 13/05/2020 17:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 17:30:00 | 562.3 | 397.51 | 275.02 | 483.3738 | 0.82 | 452.01 | 1 | 0 | 484.7683 | 277.4637 | 397.51 | 0 | 277.4637 | 3.5947 | 115.02 | 413.8161 | 0.9606 | 13/05/2020 17:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 17:45:00 | 694.54 | 400.2 | 275.41 | 485.8093 | 0.82 | 452.24 | 1 | 0 | 488.0488 | 279.3413 | 400.2 | 0 | 279.3413 | 1.8776 | 115.41 | 416.5087 | 0.96084 | 13/05/2020 17:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 18:00:00 | 573.54 | 391.33 | 273.67 | 477.5295 | 0.82 | 454.21 | 1 | 0 | 477.2317 | 273.15 | 391.33 | 0 | 273.15 | -6.1913 | 113.67 | 407.5046 | 0.96031 | 13/05/2020 18:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 18:15:00 | 635.28 | 398.61 | 275.95 | 484.8075 | 0.82 | 454.35 | 1 | 0 | 486.1098 | 278.2315 | 398.61 | 0 | 278.2315 | 5.0815 | 115.95 | 415.1317 | 0.9602 | 13/05/2020 18:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 18:30:00 | 576.9 | 396.85 | 271.86 | 481.0382 | 0.82 | 451.05 | 1 | 0 | 483.9634 | 277.003 | 396.85 | 0 | 277.003 | -1.2285 | 111.86 | 412.3137 | 0.9625 | 13/05/2020 18:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 18:45:00 | 717.48 | 400.71 | 271.31 | 483.919 | 0.82 | 450.53 | 1 | 0 | 488.6707 | 279.6973 | 400.71 | 0 | 279.6973 | 2.6943 | 111.31 | 415.8827 | 0.96352 | 13/05/2020 18:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 19:00:00 | 691.4 | 392.13 | 271.98 | 477.2201 | 0.82 | 450.61 | 1 | 0 | 478.2073 | 273.7084 | 392.13 | 0 | 273.7084 | -5.9889 | 111.98 | 407.8057 | 0.96156 | 13/05/2020 19:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 19:15:00 | 602.8 | 401.94 | 273.01 | 485.8912 | 0.82 | 451.7 | 1 | 0 | 490.1707 | 280.5558 | 401.94 | 0 | 280.5558 | 6.8474 | 113.01 | 417.5249 | 0.96267 | 13/05/2020 19:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 19:30:00 | 601.58 | 392.97 | 271.61 | 477.7001 | 0.82 | 450.96 | 1 | 0 | 479.2317 | 274.2947 | 392.97 | 0 | 274.2947 | -6.2611 | 111.61 | 408.5122 | 0.96195 | 13/05/2020 19:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 19:45:00 | 598.64 | 376.58 | 275.42 | 466.5498 | 0.8 | 451.16 | 1 | 0 | 470.725 | 282.435 | 376.58 | 0 | 282.435 | 8.1403 | 115.42 | 393.8709 | 0.9561 | 13/05/2020 19:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 20:00:00 | 584 | 403.52 | 275.29 | 488.4803 | 0.82 | 453.23 | 1 | 0 | 492.0976 | 281.6587 | 403.52 | 0 | 281.6587 | -0.77631 | 115.29 | 419.6667 | 0.96152 | 13/05/2020 20:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 20:15:00 | 676.1 | 405.1 | 274.59 | 489.3932 | 0.83 | 452.98 | 1 | 0 | 488.0723 | 272.2289 | 405.1 | 0 | 272.2289 | -9.4298 | 114.59 | 420.9951 | 0.96224 | 13/05/2020 20:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 20:30:00 | 587.3 | 372.66 | 271.85 | 461.2785 | 0.8 | 451.27 | 1 | 0 | 465.825 | 279.495 | 372.66 | 0 | 279.495 | 7.2661 | 111.85 | 389.0834 | 0.95779 | 13/05/2020 20:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 20:45:00 | 592.3 | 405.7 | 275.48 | 490.3894 | 0.82 | 452.14 | 1 | 0 | 494.7561 | 283.1803 | 405.7 | 0 | 283.1803 | 3.6853 | 115.48 | 421.8153 | 0.9618 | 13/05/2020 20:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 21:00:00 | 688.18 | 400.74 | 276.1 | 486.6454 | 0.82 | 452.4 | 1 | 0 | 488.7073 | 279.7182 | 400.74 | 0 | 279.7182 | -3.4621 | 116.1 | 417.2191 | 0.9605 | 13/05/2020 21:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 21:15:00 | 561.44 | 390.8 | 278.51 | 479.888 | 0.81 | 454.26 | 1 | 0 | 482.4691 | 282.9343 | 390.8 | 0 | 282.9343 | 3.2161 | 118.51 | 408.3739 | 0.95697 | 13/05/2020 21:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 21:30:00 | 575.88 | 394.38 | 274.98 | 480.7802 | 0.82 | 451.19 | 1 | 0 | 480.9512 | 275.2789 | 394.38 | 0 | 275.2789 | -7.6554 | 114.98 | 410.7992 | 0.96003 | 13/05/2020 21:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 21:45:00 | 401.8 | 296.05 | 239.66 | 380.897 | 0.78 | 458.78 | 1 | 0 | 379.5513 | 237.5154 | 296.05 | 0 | 237.5154 | -37.7635 | 79.66 | 306.58 | 0.96565 | 13/05/2020 21:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 22:00:00 | 382.78 | 257.89 | 172.33 | 310.1691 | 0.83 | 457.84 | 1 | 0 | 310.7108 | 173.3031 | 257.89 | 0 | 173.3031 | -64.2123 | 12.33 | 258.1846 | 0.99886 | 13/05/2020 22:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 22:15:00 | 407.94 | 242.47 | 166.71 | 294.2515 | 0.82 | 459.4 | 1 | 0 | 295.6951 | 169.2451 | 242.47 | 0 | 169.2451 | -4.058 | 6.71 | 242.5628 | 0.99962 | 13/05/2020 22:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 22:30:00 | 379.32 | 249.3 | 174.91 | 304.539 | 0.82 | 459.24 | 1 | 0 | 304.0244 | 174.0125 | 249.3 | 0 | 174.0125 | 4.7674 | 14.91 | 249.7455 | 0.99822 | 13/05/2020 22:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 22:45:00 | 376.88 | 253.54 | 175.94 | 308.6056 | 0.82 | 461.96 | 1 | 0 | 309.1951 | 176.972 | 253.54 | 0 | 176.972 | 2.9595 | 15.94 | 254.0406 | 0.99803 | 13/05/2020 22:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 23:00:00 | 372.34 | 238.08 | 176.31 | 296.2555 | 0.8 | 462.39 | 1 | 0 | 297.6 | 178.56 | 238.08 | 0 | 178.56 | 1.588 | 16.31 | 238.638 | 0.99766 | 13/05/2020 23:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 23:15:00 | 220.24 | 193.7 | 115.55 | 225.5471 | 0.86 | 461.27 | 1 | 0 | 225.2326 | 114.9348 | 193.7 | 0 | 114.9348 | -63.6252 | -44.45 | 0 | 1 | 13/05/2020 23:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 23:30:00 | 363.12 | 272.25 | 200.82 | 338.3027 | 0.8 | 456.69 | 1 | 0 | 340.3125 | 204.1875 | 272.25 | 0 | 204.1875 | 89.2527 | 40.82 | 275.2932 | 0.98895 | 13/05/2020 23:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
13/05/2020 23:45:00 | 385.68 | 247.89 | 171.32 | 301.3304 | 0.82 | 455.98 | 1 | 0 | 302.3049 | 173.0283 | 247.89 | 0 | 173.0283 | -31.1592 | 11.32 | 248.1483 | 0.99896 | 13/05/2020 23:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 0:00:00 | 420.36 | 222.38 | 161.24 | 274.6838 | 0.81 | 456.33 | 1 | 0 | 274.5432 | 161.0003 | 222.38 | 0 | 161.0003 | -12.0279 | 1.24 | 222.3835 | 0.99998 | 14/05/2020 0:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 0:15:00 | 321.44 | 255.42 | 164.53 | 303.8248 | 0.84 | 449.3 | 1 | 0 | 304.0714 | 164.985 | 255.42 | 0 | 164.985 | 3.9847 | 4.53 | 255.4602 | 0.99984 | 14/05/2020 0:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 0:30:00 | 443.48 | 289.08 | 188.89 | 345.3211 | 0.83 | 444.46 | 1 | 0 | 348.2892 | 194.2629 | 289.08 | 0 | 194.2629 | 29.2779 | 28.89 | 290.52 | 0.99504 | 14/05/2020 0:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 0:45:00 | 462.84 | 299 | 198.08 | 358.6596 | 0.83 | 449.49 | 1 | 0 | 360.241 | 200.9292 | 299 | 0 | 200.9292 | 6.6663 | 38.08 | 301.4151 | 0.99199 | 14/05/2020 0:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 1:00:00 | 691.5 | 407.14 | 271.05 | 489.1125 | 0.83 | 445.47 | 1 | 0 | 490.5301 | 273.5997 | 407.14 | 0 | 273.5997 | 72.6705 | 111.05 | 422.0131 | 0.96476 | 14/05/2020 1:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 1:15:00 | 682.26 | 386.08 | 267.41 | 469.6444 | 0.82 | 445.97 | 1 | 0 | 470.8293 | 269.4855 | 386.08 | 0 | 269.4855 | -4.1142 | 107.41 | 400.7427 | 0.96341 | 14/05/2020 1:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 1:30:00 | 586.6 | 384.7 | 266.61 | 468.0545 | 0.82 | 446.1 | 1 | 0 | 469.1463 | 268.5223 | 384.7 | 0 | 268.5223 | -0.96325 | 106.61 | 399.1989 | 0.96368 | 14/05/2020 1:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 1:45:00 | 671.54 | 386.34 | 266.98 | 469.6136 | 0.82 | 444.64 | 1 | 0 | 471.1463 | 269.667 | 386.34 | 0 | 269.667 | 1.1447 | 106.98 | 400.8782 | 0.96373 | 14/05/2020 1:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 2:00:00 | 614.28 | 392.6 | 270.18 | 476.5837 | 0.82 | 445.85 | 1 | 0 | 478.7805 | 274.0365 | 392.6 | 0 | 274.0365 | 4.3695 | 110.18 | 407.7676 | 0.9628 | 14/05/2020 2:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 2:15:00 | 544 | 325.59 | 185.84 | 374.8938 | 0.86 | 449.34 | 1 | 0 | 378.593 | 193.1938 | 325.59 | 0 | 193.1938 | -80.8427 | 25.84 | 326.6138 | 0.99687 | 14/05/2020 2:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 2:30:00 | 493.5 | 306.88 | 183.79 | 357.7067 | 0.85 | 450.35 | 1 | 0 | 361.0353 | 190.1871 | 306.88 | 0 | 190.1871 | -3.0066 | 23.79 | 307.8007 | 0.99701 | 14/05/2020 2:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 2:45:00 | 412.16 | 306.92 | 184.62 | 358.1682 | 0.85 | 450.64 | 1 | 0 | 361.0824 | 190.2119 | 306.92 | 0 | 190.2119 | 0.02479 | 24.62 | 307.9059 | 0.9968 | 14/05/2020 2:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 3:00:00 | 613.22 | 393.69 | 272.63 | 478.8726 | 0.82 | 446.24 | 1 | 0 | 480.1098 | 274.7973 | 393.69 | 0 | 274.7973 | 84.5854 | 112.63 | 409.4842 | 0.96143 | 14/05/2020 3:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 3:15:00 | 697.12 | 411.02 | 268.32 | 490.8493 | 0.83 | 446.32 | 1 | 0 | 495.2048 | 276.2071 | 411.02 | 0 | 276.2071 | 1.4098 | 108.32 | 425.0537 | 0.96698 | 14/05/2020 3:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 3:30:00 | 587.12 | 408.24 | 268.41 | 488.5733 | 0.83 | 446.81 | 1 | 0 | 491.8554 | 274.3389 | 408.24 | 0 | 274.3389 | -1.8682 | 108.41 | 422.3892 | 0.9665 | 14/05/2020 3:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 3:45:00 | 572.02 | 384.29 | 265.23 | 466.9323 | 0.82 | 449.77 | 1 | 0 | 468.6463 | 268.2361 | 384.29 | 0 | 268.2361 | -6.1029 | 105.23 | 398.4371 | 0.96449 | 14/05/2020 3:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 4:00:00 | 616.28 | 399.05 | 274.5 | 484.3461 | 0.82 | 449.39 | 1 | 0 | 486.6463 | 278.5386 | 399.05 | 0 | 278.5386 | 10.3025 | 114.5 | 415.152 | 0.96121 | 14/05/2020 4:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 4:15:00 | 602.46 | 366.4 | 264.92 | 452.1411 | 0.81 | 448.6 | 1 | 0 | 452.3457 | 265.269 | 366.4 | 0 | 265.269 | -13.2696 | 104.92 | 381.1262 | 0.96136 | 14/05/2020 4:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 4:30:00 | 587 | 409.57 | 272.16 | 491.7506 | 0.83 | 449.24 | 1 | 0 | 493.4578 | 275.2327 | 409.57 | 0 | 275.2327 | 9.9637 | 112.16 | 424.6498 | 0.96449 | 14/05/2020 4:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 4:45:00 | 637.7 | 406.27 | 271.61 | 488.6996 | 0.83 | 449.36 | 1 | 0 | 489.4819 | 273.0151 | 406.27 | 0 | 273.0151 | -2.2176 | 111.61 | 421.3219 | 0.96427 | 14/05/2020 4:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 5:00:00 | 569.8 | 374.34 | 267.74 | 460.2338 | 0.81 | 451.1 | 1 | 0 | 462.1481 | 271.0175 | 374.34 | 0 | 271.0175 | -1.9976 | 107.74 | 389.5361 | 0.96099 | 14/05/2020 5:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 5:15:00 | 610.84 | 376 | 265.85 | 460.4913 | 0.81 | 449.62 | 1 | 0 | 464.1975 | 272.2193 | 376 | 0 | 272.2193 | 1.2018 | 105.85 | 390.6152 | 0.96258 | 14/05/2020 5:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 5:30:00 | 559.66 | 411.45 | 273.6 | 494.1134 | 0.83 | 448.31 | 1 | 0 | 495.7229 | 276.4961 | 411.45 | 0 | 276.4961 | 4.2768 | 113.6 | 426.8443 | 0.96393 | 14/05/2020 5:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 5:45:00 | 534.04 | 384.9 | 277.4 | 474.4458 | 0.81 | 452.62 | 1 | 0 | 475.1852 | 278.6628 | 384.9 | 0 | 278.6628 | 2.1667 | 117.4 | 402.4062 | 0.9565 | 14/05/2020 5:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 6:00:00 | 633.38 | 398.71 | 273.19 | 483.3244 | 0.82 | 452.5 | 1 | 0 | 486.2317 | 278.3013 | 398.71 | 0 | 278.3013 | -0.3615 | 113.19 | 414.4655 | 0.96199 | 14/05/2020 6:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 6:15:00 | 585.8 | 402.4 | 272.1 | 485.7614 | 0.83 | 449.47 | 1 | 0 | 484.8193 | 270.4144 | 402.4 | 0 | 270.4144 | -7.8868 | 112.1 | 417.7226 | 0.96332 | 14/05/2020 6:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 6:30:00 | 553.82 | 390.16 | 271.91 | 475.5627 | 0.82 | 446.78 | 1 | 0 | 475.8049 | 272.3334 | 390.16 | 0 | 272.3334 | 1.9189 | 111.91 | 405.8924 | 0.96124 | 14/05/2020 6:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 6:45:00 | 651.84 | 398.49 | 270.68 | 481.7281 | 0.82 | 446.96 | 1 | 0 | 485.9634 | 278.1477 | 398.49 | 0 | 278.1477 | 5.8144 | 110.68 | 413.5751 | 0.96353 | 14/05/2020 6:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 7:00:00 | 598.26 | 394.25 | 266.06 | 475.6269 | 0.83 | 442.18 | 1 | 0 | 475 | 264.9376 | 394.25 | 0 | 264.9376 | -13.2101 | 106.06 | 408.2668 | 0.96567 | 14/05/2020 7:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 7:15:00 | 667.74 | 395.65 | 261.14 | 474.0601 | 0.83 | 438.86 | 1 | 0 | 476.6867 | 265.8784 | 395.65 | 0 | 265.8784 | 0.94081 | 101.14 | 408.3727 | 0.96885 | 14/05/2020 7:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 7:30:00 | 559.98 | 400.21 | 260.63 | 477.594 | 0.84 | 435.74 | 1 | 0 | 476.4405 | 258.5101 | 400.21 | 0 | 258.5101 | -7.3683 | 100.63 | 412.6675 | 0.96981 | 14/05/2020 7:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 7:45:00 | 581.06 | 393.3 | 264.7 | 474.0791 | 0.83 | 440.95 | 1 | 0 | 473.8554 | 264.2992 | 393.3 | 0 | 264.2992 | 5.7891 | 104.7 | 406.9975 | 0.96634 | 14/05/2020 7:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 8:00:00 | 636.84 | 398.02 | 264.09 | 477.6646 | 0.83 | 441.79 | 1 | 0 | 479.5422 | 267.4711 | 398.02 | 0 | 267.4711 | 3.1719 | 104.09 | 411.4057 | 0.96746 | 14/05/2020 8:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 8:15:00 | 660.04 | 395.83 | 264.97 | 476.3302 | 0.83 | 440.01 | 1 | 0 | 476.9036 | 265.9994 | 395.83 | 0 | 265.9994 | -1.4717 | 104.97 | 409.512 | 0.96659 | 14/05/2020 8:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 8:30:00 | 629.9 | 395.61 | 262.08 | 474.5453 | 0.83 | 439.6 | 1 | 0 | 476.6386 | 265.8515 | 395.61 | 0 | 265.8515 | -0.14784 | 102.08 | 408.5677 | 0.96828 | 14/05/2020 8:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 8:45:00 | 594.78 | 395.11 | 264.75 | 475.6096 | 0.83 | 438.71 | 1 | 0 | 476.0361 | 265.5155 | 395.11 | 0 | 265.5155 | -0.336 | 104.75 | 408.7597 | 0.96661 | 14/05/2020 8:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 9:00:00 | 627.68 | 387.75 | 261.29 | 467.5709 | 0.83 | 441.06 | 1 | 0 | 467.1687 | 260.5696 | 387.75 | 0 | 260.5696 | -4.946 | 101.29 | 400.7614 | 0.96753 | 14/05/2020 9:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 9:15:00 | 621 | 395.77 | 258.88 | 472.9194 | 0.83 | 439.23 | 1 | 0 | 476.8313 | 265.9591 | 395.77 | 0 | 265.9591 | 5.3895 | 98.88 | 407.9352 | 0.97018 | 14/05/2020 9:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 9:30:00 | 610.48 | 404.04 | 260.26 | 480.6075 | 0.84 | 439.31 | 1 | 0 | 481 | 260.9841 | 404.04 | 0 | 260.9841 | -4.975 | 100.26 | 416.2936 | 0.97056 | 14/05/2020 9:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 9:45:00 | 612.74 | 398.3 | 257.59 | 474.3369 | 0.84 | 437.53 | 1 | 0 | 474.1667 | 257.2764 | 398.3 | 0 | 257.2764 | -3.7077 | 97.59 | 410.0813 | 0.97127 | 14/05/2020 9:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 10:00:00 | 680.84 | 402.27 | 257.55 | 477.6538 | 0.84 | 437.42 | 1 | 0 | 478.8929 | 259.8408 | 402.27 | 0 | 259.8408 | 2.5644 | 97.55 | 413.9289 | 0.97183 | 14/05/2020 10:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 10:15:00 | 441.34 | 295.68 | 177.64 | 344.9386 | 0.85 | 442.98 | 1 | 0 | 347.8588 | 183.246 | 295.68 | 0 | 183.246 | -76.5947 | 17.64 | 296.2057 | 0.99823 | 14/05/2020 10:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 10:30:00 | 407.1 | 297.77 | 177.02 | 346.4146 | 0.86 | 443.66 | 1 | 0 | 346.2442 | 176.6863 | 297.77 | 0 | 176.6863 | -6.5597 | 17.02 | 298.256 | 0.99837 | 14/05/2020 10:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 10:45:00 | 548.68 | 296.07 | 221.6 | 369.8162 | 0.8 | 441.69 | 1 | 0 | 370.0875 | 222.0525 | 296.07 | 0 | 222.0525 | 45.3662 | 61.6 | 302.4103 | 0.97903 | 14/05/2020 10:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 11:00:00 | 465.26 | 301.01 | 218.63 | 372.0297 | 0.81 | 441.04 | 1 | 0 | 371.6173 | 217.9275 | 301.01 | 0 | 217.9275 | -4.125 | 58.63 | 306.6668 | 0.98155 | 14/05/2020 11:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 11:15:00 | 531.38 | 293.36 | 219.33 | 366.2864 | 0.8 | 440.88 | 1 | 0 | 366.7 | 220.02 | 293.36 | 0 | 220.02 | 2.0925 | 59.33 | 299.2994 | 0.98016 | 14/05/2020 11:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 11:30:00 | 580.76 | 389.78 | 263.46 | 470.4674 | 0.83 | 438.41 | 1 | 0 | 469.6145 | 261.9338 | 389.78 | 0 | 261.9338 | 41.9138 | 103.46 | 403.2771 | 0.96653 | 14/05/2020 11:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 11:45:00 | 527.36 | 362.11 | 257.55 | 444.3598 | 0.81 | 438.2 | 1 | 0 | 447.0494 | 262.1631 | 362.11 | 0 | 262.1631 | 0.22936 | 97.55 | 375.0195 | 0.96558 | 14/05/2020 11:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 12:00:00 | 670.56 | 390.81 | 261.13 | 470.0227 | 0.83 | 436.96 | 1 | 0 | 470.8554 | 262.6259 | 390.81 | 0 | 262.6259 | 0.4628 | 101.13 | 403.6827 | 0.96811 | 14/05/2020 12:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 12:15:00 | 604.68 | 381.1 | 261.39 | 462.1276 | 0.82 | 438.07 | 1 | 0 | 464.7561 | 266.0094 | 381.1 | 0 | 266.0094 | 3.3835 | 101.39 | 394.3566 | 0.96638 | 14/05/2020 12:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 12:30:00 | 645.84 | 384.22 | 262.51 | 465.3348 | 0.82 | 437.09 | 1 | 0 | 468.561 | 268.1872 | 384.22 | 0 | 268.1872 | 2.1778 | 102.51 | 397.6598 | 0.9662 | 14/05/2020 12:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 12:45:00 | 627.62 | 382.51 | 260.49 | 462.7839 | 0.82 | 438.35 | 1 | 0 | 466.4756 | 266.9936 | 382.51 | 0 | 266.9936 | -1.1936 | 100.49 | 395.4897 | 0.96718 | 14/05/2020 12:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 13:00:00 | 589.98 | 384.31 | 261.31 | 464.7334 | 0.82 | 438.76 | 1 | 0 | 468.6707 | 268.25 | 384.31 | 0 | 268.25 | 1.2564 | 101.31 | 397.4392 | 0.96697 | 14/05/2020 13:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 13:15:00 | 639.44 | 380.92 | 260.9 | 461.7021 | 0.82 | 438.11 | 1 | 0 | 464.5366 | 265.8838 | 380.92 | 0 | 265.8838 | -2.3662 | 100.9 | 394.0569 | 0.96666 | 14/05/2020 13:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 13:30:00 | 665.46 | 390.13 | 262.95 | 470.4722 | 0.83 | 439.22 | 1 | 0 | 470.0361 | 262.169 | 390.13 | 0 | 262.169 | -3.7148 | 102.95 | 403.485 | 0.9669 | 14/05/2020 13:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 13:45:00 | 512.64 | 357.87 | 258.56 | 441.5022 | 0.81 | 439.55 | 1 | 0 | 441.8148 | 259.0934 | 357.87 | 0 | 259.0934 | -3.0755 | 98.56 | 371.194 | 0.9641 | 14/05/2020 13:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 14:00:00 | 605.02 | 363.38 | 258.92 | 446.189 | 0.81 | 441.35 | 1 | 0 | 448.6173 | 263.0826 | 363.38 | 0 | 263.0826 | 3.9892 | 98.92 | 376.6035 | 0.96489 | 14/05/2020 14:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 14:15:00 | 578.18 | 380.47 | 264.89 | 463.5991 | 0.82 | 439.84 | 1 | 0 | 463.9878 | 265.5697 | 380.47 | 0 | 265.5697 | 2.4871 | 104.89 | 394.6636 | 0.96404 | 14/05/2020 14:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 14:30:00 | 636.9 | 385.5 | 265.49 | 468.0761 | 0.82 | 439.53 | 1 | 0 | 470.122 | 269.0807 | 385.5 | 0 | 269.0807 | 3.511 | 105.49 | 399.6729 | 0.96454 | 14/05/2020 14:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 14:45:00 | 559.14 | 381.01 | 265.57 | 464.4309 | 0.82 | 441.29 | 1 | 0 | 464.6463 | 265.9466 | 381.01 | 0 | 265.9466 | -3.134 | 105.57 | 395.3652 | 0.96369 | 14/05/2020 14:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 15:00:00 | 645.5 | 370.58 | 265.14 | 455.663 | 0.81 | 443.4 | 1 | 0 | 457.5062 | 268.2953 | 370.58 | 0 | 268.2953 | 2.3487 | 105.14 | 385.2064 | 0.96203 | 14/05/2020 15:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 15:15:00 | 635.7 | 377.74 | 266.78 | 462.449 | 0.81 | 443.45 | 1 | 0 | 466.3457 | 273.479 | 377.74 | 0 | 273.479 | 5.1838 | 106.78 | 392.5423 | 0.96229 | 14/05/2020 15:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 15:30:00 | 564.94 | 374.86 | 265.87 | 459.5725 | 0.81 | 442.8 | 1 | 0 | 462.7901 | 271.394 | 374.86 | 0 | 271.394 | -2.0851 | 105.87 | 389.5234 | 0.96236 | 14/05/2020 15:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 15:45:00 | 554.44 | 374.33 | 268.79 | 460.8373 | 0.81 | 444.06 | 1 | 0 | 462.1358 | 271.0102 | 374.33 | 0 | 271.0102 | -0.38371 | 108.79 | 389.8182 | 0.96027 | 14/05/2020 15:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 16:00:00 | 623.26 | 385.43 | 269.6 | 470.362 | 0.82 | 444.99 | 1 | 0 | 470.0366 | 269.0318 | 385.43 | 0 | 269.0318 | -1.9784 | 109.6 | 400.7099 | 0.96187 | 14/05/2020 16:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 16:15:00 | 472.3 | 333.53 | 259.11 | 422.3509 | 0.79 | 445.83 | 1 | 0 | 422.1899 | 258.8475 | 333.53 | 0 | 258.8475 | -10.1843 | 99.11 | 347.944 | 0.95857 | 14/05/2020 16:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 16:30:00 | 515.52 | 288.91 | 227.63 | 367.8103 | 0.78 | 449.98 | 1 | 0 | 370.3974 | 231.7871 | 288.91 | 0 | 231.7871 | -27.0604 | 67.63 | 296.7201 | 0.97368 | 14/05/2020 16:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 16:45:00 | 409.54 | 290.43 | 229.73 | 370.3045 | 0.78 | 450.87 | 1 | 0 | 372.3462 | 233.0066 | 290.43 | 0 | 233.0066 | 1.2195 | 69.73 | 298.6835 | 0.97237 | 14/05/2020 16:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 17:00:00 | 501.32 | 297.26 | 230.38 | 376.083 | 0.78 | 451.31 | 1 | 0 | 381.1026 | 238.4862 | 297.26 | 0 | 238.4862 | 5.4796 | 70.38 | 305.4781 | 0.9731 | 14/05/2020 17:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 17:15:00 | 509.18 | 302.2 | 231.22 | 380.5096 | 0.79 | 452.52 | 1 | 0 | 382.5316 | 234.5328 | 302.2 | 0 | 234.5328 | -3.9534 | 71.22 | 310.4789 | 0.97334 | 14/05/2020 17:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 17:30:00 | 537.84 | 298.64 | 231.67 | 377.9641 | 0.79 | 452.53 | 1 | 0 | 378.0253 | 231.7699 | 298.64 | 0 | 231.7699 | -2.7629 | 71.67 | 307.1196 | 0.97239 | 14/05/2020 17:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 17:45:00 | 459.82 | 297.73 | 232.46 | 377.7311 | 0.78 | 455.02 | 1 | 0 | 381.7051 | 238.8632 | 297.73 | 0 | 238.8632 | 7.0933 | 72.46 | 306.4206 | 0.97164 | 14/05/2020 17:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 18:00:00 | 513.08 | 303.92 | 234.84 | 384.0797 | 0.79 | 455.6 | 1 | 0 | 384.7089 | 235.8676 | 303.92 | 0 | 235.8676 | -2.9956 | 74.84 | 312.999 | 0.97099 | 14/05/2020 18:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 18:15:00 | 544.34 | 299.53 | 234.32 | 380.2947 | 0.78 | 454.95 | 1 | 0 | 384.0128 | 240.3074 | 299.53 | 0 | 240.3074 | 4.4397 | 74.32 | 308.6125 | 0.97057 | 14/05/2020 18:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 18:30:00 | 501.02 | 300.05 | 230.24 | 378.2069 | 0.79 | 452.63 | 1 | 0 | 379.8101 | 232.8642 | 300.05 | 0 | 232.8642 | -7.4432 | 70.24 | 308.1617 | 0.97368 | 14/05/2020 18:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 18:45:00 | 468.08 | 296.15 | 229.33 | 374.5625 | 0.78 | 452.8 | 1 | 0 | 379.6795 | 237.5956 | 296.15 | 0 | 237.5956 | 4.7315 | 69.33 | 304.157 | 0.97367 | 14/05/2020 18:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 19:00:00 | 552.84 | 303.75 | 232.56 | 382.5549 | 0.79 | 453.16 | 1 | 0 | 384.4937 | 235.7357 | 303.75 | 0 | 235.7357 | -1.8599 | 72.56 | 312.2964 | 0.97263 | 14/05/2020 19:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 19:15:00 | 563.94 | 294.47 | 230.14 | 373.7339 | 0.78 | 453.78 | 1 | 0 | 377.5256 | 236.2478 | 294.47 | 0 | 236.2478 | 0.51211 | 70.14 | 302.7081 | 0.97279 | 14/05/2020 19:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 19:30:00 | 503.34 | 300.49 | 233.56 | 380.5844 | 0.78 | 453.98 | 1 | 0 | 385.2436 | 241.0775 | 300.49 | 0 | 241.0775 | 4.8297 | 73.56 | 309.3628 | 0.97132 | 14/05/2020 19:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 19:45:00 | 588.9 | 383.27 | 274.04 | 471.1622 | 0.81 | 450.23 | 1 | 0 | 473.1728 | 277.4827 | 383.27 | 0 | 277.4827 | 36.4051 | 114.04 | 399.8762 | 0.95847 | 14/05/2020 19:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 20:00:00 | 720.94 | 393.62 | 279.45 | 482.7308 | 0.81 | 451.62 | 1 | 0 | 485.9506 | 284.976 | 393.62 | 0 | 284.976 | 7.4933 | 119.45 | 411.3454 | 0.95691 | 14/05/2020 20:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 20:15:00 | 713.5 | 389.07 | 276.23 | 477.1567 | 0.81 | 451.87 | 1 | 0 | 480.3333 | 281.6818 | 389.07 | 0 | 281.6818 | -3.2941 | 116.23 | 406.0602 | 0.95816 | 14/05/2020 20:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 20:30:00 | 691.12 | 392.53 | 281.27 | 482.9002 | 0.81 | 452.19 | 1 | 0 | 484.6049 | 284.1868 | 392.53 | 0 | 284.1868 | 2.505 | 121.27 | 410.836 | 0.95544 | 14/05/2020 20:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 20:45:00 | 651.04 | 389.94 | 281.04 | 480.6628 | 0.81 | 453.7 | 1 | 0 | 481.4074 | 282.3117 | 389.94 | 0 | 282.3117 | -1.8751 | 121.04 | 408.2939 | 0.95505 | 14/05/2020 20:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 21:00:00 | 605.28 | 379.4 | 275.98 | 469.1581 | 0.8 | 452.06 | 1 | 0 | 474.25 | 284.55 | 379.4 | 0 | 284.55 | 2.2383 | 115.98 | 396.7313 | 0.95631 | 14/05/2020 21:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 21:15:00 | 697.26 | 390.06 | 277.16 | 478.5023 | 0.81 | 452.82 | 1 | 0 | 481.5556 | 282.3986 | 390.06 | 0 | 282.3986 | -2.1514 | 117.16 | 407.2754 | 0.95773 | 14/05/2020 21:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 21:30:00 | 669.88 | 392.3 | 278.69 | 481.2145 | 0.81 | 452.65 | 1 | 0 | 484.321 | 284.0203 | 392.3 | 0 | 284.0203 | 1.6217 | 118.69 | 409.8617 | 0.95715 | 14/05/2020 21:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 21:45:00 | 566.04 | 361.4 | 271.53 | 452.0382 | 0.8 | 453.73 | 1 | 0 | 451.75 | 271.05 | 361.4 | 0 | 271.05 | -12.9703 | 111.53 | 378.2181 | 0.95553 | 14/05/2020 21:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 22:00:00 | 561.8 | 391.69 | 280.33 | 481.67 | 0.81 | 453.08 | 1 | 0 | 483.5679 | 283.5787 | 391.69 | 0 | 283.5787 | 12.5287 | 120.33 | 409.7565 | 0.95591 | 14/05/2020 22:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 22:15:00 | 597.42 | 394.17 | 280.82 | 483.973 | 0.81 | 452.94 | 1 | 0 | 486.6296 | 285.3742 | 394.17 | 0 | 285.3742 | 1.7955 | 120.82 | 412.2711 | 0.95609 | 14/05/2020 22:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 22:30:00 | 663.84 | 390.65 | 278.38 | 479.6904 | 0.81 | 452.26 | 1 | 0 | 482.284 | 282.8257 | 390.65 | 0 | 282.8257 | -2.5484 | 118.38 | 408.1927 | 0.95702 | 14/05/2020 22:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 22:45:00 | 562.22 | 393.98 | 281.95 | 484.475 | 0.81 | 453.25 | 1 | 0 | 486.3951 | 285.2366 | 393.98 | 0 | 285.2366 | 2.4109 | 121.95 | 412.4222 | 0.95528 | 14/05/2020 22:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 23:00:00 | 560.86 | 387.14 | 280.98 | 478.3588 | 0.81 | 453.73 | 1 | 0 | 477.9506 | 280.2845 | 387.14 | 0 | 280.2845 | -4.9521 | 120.98 | 405.6027 | 0.95448 | 14/05/2020 23:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 23:15:00 | 622.02 | 383.18 | 282.43 | 476.0185 | 0.8 | 454.66 | 1 | 0 | 478.975 | 287.385 | 383.18 | 0 | 287.385 | 7.1005 | 122.43 | 402.2636 | 0.95256 | 14/05/2020 23:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 23:30:00 | 612.22 | 384.9 | 281.05 | 476.589 | 0.8 | 453.38 | 1 | 0 | 481.125 | 288.675 | 384.9 | 0 | 288.675 | 1.29 | 121.05 | 403.4862 | 0.95394 | 14/05/2020 23:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
14/05/2020 23:45:00 | 659.24 | 388.02 | 277 | 476.7479 | 0.81 | 452.2 | 1 | 0 | 479.037 | 280.9216 | 388.02 | 0 | 280.9216 | -7.7534 | 117 | 405.2759 | 0.95742 | 14/05/2020 23:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 0:00:00 | 661.28 | 388.83 | 284.52 | 481.8095 | 0.8 | 455.51 | 1 | 0 | 486.0375 | 291.6225 | 388.83 | 0 | 291.6225 | 10.7009 | 124.52 | 408.2818 | 0.95236 | 15/05/2020 0:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 0:15:00 | 559.48 | 385.89 | 282.84 | 478.4449 | 0.8 | 457.42 | 1 | 0 | 482.3625 | 289.4175 | 385.89 | 0 | 289.4175 | -2.205 | 122.84 | 404.9701 | 0.95289 | 15/05/2020 0:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 0:30:00 | 591.32 | 395.52 | 284.33 | 487.1136 | 0.81 | 455.37 | 1 | 0 | 488.2963 | 286.3515 | 395.52 | 0 | 286.3515 | -3.066 | 124.33 | 414.601 | 0.95398 | 15/05/2020 0:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 0:45:00 | 585.38 | 392.55 | 282.22 | 483.4704 | 0.81 | 456.1 | 1 | 0 | 484.6296 | 284.2013 | 392.55 | 0 | 284.2013 | -2.1502 | 122.22 | 411.1365 | 0.95479 | 15/05/2020 0:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 1:00:00 | 580.52 | 388.8 | 279.53 | 478.8554 | 0.81 | 452.36 | 1 | 0 | 480 | 281.4863 | 388.8 | 0 | 281.4863 | -2.715 | 119.53 | 406.759 | 0.95585 | 15/05/2020 1:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 1:15:00 | 651.52 | 397.98 | 281.16 | 487.2772 | 0.81 | 453.39 | 1 | 0 | 491.3333 | 288.1325 | 397.98 | 0 | 288.1325 | 6.6462 | 121.16 | 416.0142 | 0.95665 | 15/05/2020 1:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 1:30:00 | 661.72 | 394.22 | 282.96 | 485.2585 | 0.81 | 455.03 | 1 | 0 | 486.6914 | 285.4104 | 394.22 | 0 | 285.4104 | -2.7222 | 122.96 | 412.9511 | 0.95464 | 15/05/2020 1:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 1:45:00 | 666.86 | 396.38 | 280.48 | 485.5781 | 0.81 | 453.46 | 1 | 0 | 489.358 | 286.9742 | 396.38 | 0 | 286.9742 | 1.5638 | 120.48 | 414.2856 | 0.95678 | 15/05/2020 1:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 2:00:00 | 594.24 | 391.33 | 275.88 | 478.7995 | 0.81 | 449.67 | 1 | 0 | 483.1235 | 283.318 | 391.33 | 0 | 283.318 | -3.6561 | 115.88 | 408.1266 | 0.95884 | 15/05/2020 2:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 2:15:00 | 679.46 | 390.5 | 274.05 | 477.0678 | 0.81 | 449.81 | 1 | 0 | 482.0988 | 282.7171 | 390.5 | 0 | 282.7171 | -0.60091 | 114.05 | 406.814 | 0.9599 | 15/05/2020 2:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 2:30:00 | 689.16 | 372.51 | 274.89 | 462.956 | 0.8 | 450.73 | 1 | 0 | 465.6375 | 279.3825 | 372.51 | 0 | 279.3825 | -3.3346 | 114.89 | 389.8248 | 0.95558 | 15/05/2020 2:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 2:45:00 | 594.42 | 390.85 | 274.69 | 477.722 | 0.82 | 450.15 | 1 | 0 | 476.6463 | 272.815 | 390.85 | 0 | 272.815 | -6.5675 | 114.69 | 407.3297 | 0.95954 | 15/05/2020 2:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 3:00:00 | 615.48 | 389.98 | 277.2 | 478.4603 | 0.81 | 449.84 | 1 | 0 | 481.4568 | 282.3406 | 389.98 | 0 | 282.3406 | 9.5257 | 117.2 | 407.2103 | 0.95769 | 15/05/2020 3:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 3:15:00 | 594.34 | 388.31 | 274.16 | 475.3403 | 0.81 | 450.52 | 1 | 0 | 479.3951 | 281.1316 | 388.31 | 0 | 281.1316 | -1.2091 | 114.16 | 404.7433 | 0.9594 | 15/05/2020 3:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 3:30:00 | 675.28 | 389.92 | 275.8 | 477.6016 | 0.81 | 450.34 | 1 | 0 | 481.3827 | 282.2972 | 389.92 | 0 | 282.2972 | 1.1656 | 115.8 | 406.7521 | 0.95862 | 15/05/2020 3:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 3:45:00 | 693.02 | 391.55 | 275.95 | 479.0196 | 0.81 | 450.19 | 1 | 0 | 483.3951 | 283.4773 | 391.55 | 0 | 283.4773 | 1.1801 | 115.95 | 408.3574 | 0.95884 | 15/05/2020 3:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 4:00:00 | 605.6 | 394.94 | 277.21 | 482.5173 | 0.81 | 450.65 | 1 | 0 | 487.5802 | 285.9316 | 394.94 | 0 | 285.9316 | 2.4543 | 117.21 | 411.9658 | 0.95867 | 15/05/2020 4:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 4:15:00 | 618.42 | 391.59 | 275.06 | 478.5402 | 0.82 | 449.97 | 1 | 0 | 477.5488 | 273.3315 | 391.59 | 0 | 273.3315 | -12.6001 | 115.06 | 408.144 | 0.95944 | 15/05/2020 4:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 4:30:00 | 661.94 | 388.49 | 276.27 | 476.707 | 0.81 | 449.46 | 1 | 0 | 479.6173 | 281.2619 | 388.49 | 0 | 281.2619 | 7.9304 | 116.27 | 405.516 | 0.95801 | 15/05/2020 4:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 4:45:00 | 640.14 | 388.67 | 273.43 | 475.214 | 0.81 | 448.63 | 1 | 0 | 479.8395 | 281.3922 | 388.67 | 0 | 281.3922 | 0.13032 | 113.43 | 404.8836 | 0.95995 | 15/05/2020 4:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 5:00:00 | 559.76 | 384.13 | 275.83 | 472.9038 | 0.81 | 448.32 | 1 | 0 | 474.2346 | 278.1053 | 384.13 | 0 | 278.1053 | -3.2869 | 115.83 | 401.2137 | 0.95742 | 15/05/2020 5:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 5:15:00 | 647.4 | 384.92 | 275.31 | 473.2431 | 0.81 | 450.24 | 1 | 0 | 475.2099 | 278.6773 | 384.92 | 0 | 278.6773 | 0.57195 | 115.31 | 401.8206 | 0.95794 | 15/05/2020 5:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 5:30:00 | 573.58 | 382.09 | 275.35 | 470.9675 | 0.81 | 449.33 | 1 | 0 | 471.716 | 276.6284 | 382.09 | 0 | 276.6284 | -2.0489 | 115.35 | 399.122 | 0.95733 | 15/05/2020 5:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 5:45:00 | 605.04 | 368.87 | 269.2 | 456.6549 | 0.8 | 450.97 | 1 | 0 | 461.0875 | 276.6525 | 368.87 | 0 | 276.6525 | 0.024115 | 109.2 | 384.6943 | 0.95887 | 15/05/2020 5:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 6:00:00 | 588.6 | 362.43 | 272.37 | 453.3662 | 0.79 | 453.51 | 1 | 0 | 458.7722 | 281.2763 | 362.43 | 0 | 281.2763 | 4.6238 | 112.37 | 379.4503 | 0.95514 | 15/05/2020 6:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 6:15:00 | 545.66 | 394.91 | 273.66 | 480.462 | 0.82 | 447.89 | 1 | 0 | 481.5976 | 275.6489 | 394.91 | 0 | 275.6489 | -5.6275 | 113.66 | 410.941 | 0.96099 | 15/05/2020 6:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 6:30:00 | 622.34 | 383.59 | 271.95 | 470.2107 | 0.81 | 448 | 1 | 0 | 473.5679 | 277.7144 | 383.59 | 0 | 277.7144 | 2.0655 | 111.95 | 399.5924 | 0.95995 | 15/05/2020 6:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 6:45:00 | 578.92 | 392.67 | 272.09 | 477.7266 | 0.82 | 447.39 | 1 | 0 | 478.8659 | 274.0853 | 392.67 | 0 | 274.0853 | -3.629 | 112.09 | 408.3551 | 0.96159 | 15/05/2020 6:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 7:00:00 | 534.82 | 383.17 | 272.94 | 470.4418 | 0.81 | 449.77 | 1 | 0 | 473.0494 | 277.4103 | 383.17 | 0 | 277.4103 | 3.3249 | 112.94 | 399.468 | 0.9592 | 15/05/2020 7:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 7:15:00 | 546.7 | 387.33 | 272.11 | 473.3586 | 0.81 | 447.22 | 1 | 0 | 478.1852 | 280.4221 | 387.33 | 0 | 280.4221 | 3.0118 | 112.11 | 403.2284 | 0.96057 | 15/05/2020 7:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 7:30:00 | 633.72 | 382.75 | 267.22 | 466.802 | 0.82 | 445.88 | 1 | 0 | 466.7683 | 267.1611 | 382.75 | 0 | 267.1611 | -13.2609 | 107.22 | 397.4842 | 0.96293 | 15/05/2020 7:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 7:45:00 | 578.84 | 386.9 | 267.1 | 470.1426 | 0.82 | 443.64 | 1 | 0 | 471.8293 | 270.0579 | 386.9 | 0 | 270.0579 | 2.8967 | 107.1 | 401.4499 | 0.96376 | 15/05/2020 7:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 8:00:00 | 588.74 | 364.33 | 259.27 | 447.1658 | 0.81 | 441.7 | 1 | 0 | 449.7901 | 263.7704 | 364.33 | 0 | 263.7704 | -6.2875 | 99.27 | 377.6121 | 0.96483 | 15/05/2020 8:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 8:15:00 | 574.7 | 390.69 | 266.36 | 472.8492 | 0.82 | 441.39 | 1 | 0 | 476.4512 | 272.7033 | 390.69 | 0 | 272.7033 | 8.9329 | 106.36 | 404.9088 | 0.96488 | 15/05/2020 8:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 8:30:00 | 568.9 | 387.78 | 264.09 | 469.1661 | 0.82 | 441.1 | 1 | 0 | 472.9024 | 270.6721 | 387.78 | 0 | 270.6721 | -2.0312 | 104.09 | 401.5072 | 0.96581 | 15/05/2020 8:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 8:45:00 | 631 | 393.39 | 267.53 | 475.7394 | 0.82 | 443.31 | 1 | 0 | 479.7439 | 274.5879 | 393.39 | 0 | 274.5879 | 3.9158 | 107.53 | 407.8215 | 0.96461 | 15/05/2020 8:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 9:00:00 | 562.32 | 392.21 | 267.78 | 474.9051 | 0.82 | 442.9 | 1 | 0 | 478.3049 | 273.7643 | 392.21 | 0 | 273.7643 | -0.82365 | 107.78 | 406.7496 | 0.96425 | 15/05/2020 9:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 9:15:00 | 644.48 | 381.18 | 270.4 | 467.3482 | 0.81 | 445.56 | 1 | 0 | 470.5926 | 275.9696 | 381.18 | 0 | 275.9696 | 2.2053 | 110.4 | 396.8455 | 0.96052 | 15/05/2020 9:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 9:30:00 | 573.22 | 388.42 | 269.03 | 472.4905 | 0.82 | 444.06 | 1 | 0 | 473.6829 | 271.1188 | 388.42 | 0 | 271.1188 | -4.8507 | 109.03 | 403.4323 | 0.96279 | 15/05/2020 9:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 9:45:00 | 628.36 | 396.01 | 267.24 | 477.7459 | 0.83 | 444.18 | 1 | 0 | 477.1205 | 266.1203 | 396.01 | 0 | 266.1203 | -4.9985 | 107.24 | 410.2735 | 0.96523 | 15/05/2020 9:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 10:00:00 | 569.14 | 387.07 | 267.27 | 470.379 | 0.82 | 445.18 | 1 | 0 | 472.0366 | 270.1765 | 387.07 | 0 | 270.1765 | 4.0562 | 107.27 | 401.6591 | 0.96368 | 15/05/2020 10:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 10:15:00 | 575 | 389.41 | 267.37 | 472.3631 | 0.82 | 443.42 | 1 | 0 | 474.8902 | 271.8099 | 389.41 | 0 | 271.8099 | 1.6333 | 107.37 | 403.9412 | 0.96403 | 15/05/2020 10:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 10:30:00 | 655.5 | 391.46 | 265.6 | 473.0584 | 0.83 | 442.12 | 1 | 0 | 471.6386 | 263.0627 | 391.46 | 0 | 263.0627 | -8.7471 | 105.6 | 405.4532 | 0.96549 | 15/05/2020 10:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 10:45:00 | 582 | 391.92 | 265.89 | 473.6019 | 0.82 | 442.57 | 1 | 0 | 477.9512 | 273.5618 | 391.92 | 0 | 273.5618 | 10.4991 | 105.89 | 405.9729 | 0.96538 | 15/05/2020 10:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 11:00:00 | 663.34 | 385.91 | 265.47 | 468.4024 | 0.82 | 442.22 | 1 | 0 | 470.622 | 269.3668 | 385.91 | 0 | 269.3668 | -4.195 | 105.47 | 400.0631 | 0.96462 | 15/05/2020 11:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 11:15:00 | 592.96 | 385.19 | 266.12 | 468.1786 | 0.82 | 438.92 | 1 | 0 | 469.7439 | 268.8643 | 385.19 | 0 | 268.8643 | -0.50256 | 106.12 | 399.5407 | 0.96408 | 15/05/2020 11:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 11:30:00 | 623.96 | 381.4 | 260.98 | 462.1434 | 0.82 | 439.39 | 1 | 0 | 465.122 | 266.2188 | 381.4 | 0 | 266.2188 | -2.6454 | 100.98 | 394.5414 | 0.96669 | 15/05/2020 11:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 11:45:00 | 594.46 | 385.28 | 264.01 | 467.0567 | 0.82 | 441.76 | 1 | 0 | 469.8537 | 268.9271 | 385.28 | 0 | 268.9271 | 2.7083 | 104.01 | 399.0724 | 0.96544 | 15/05/2020 11:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 12:00:00 | 445.72 | 299.46 | 181.7 | 350.273 | 0.85 | 447.58 | 1 | 0 | 352.3059 | 185.5886 | 299.46 | 0 | 185.5886 | -83.3385 | 21.7 | 300.2452 | 0.99738 | 15/05/2020 12:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 12:15:00 | 416.44 | 307.32 | 189.39 | 360.9905 | 0.85 | 449.29 | 1 | 0 | 361.5529 | 190.4598 | 307.32 | 0 | 190.4598 | 4.8712 | 29.39 | 308.7221 | 0.99546 | 15/05/2020 12:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 12:30:00 | 651.34 | 410.55 | 264.79 | 488.5336 | 0.84 | 441.78 | 1 | 0 | 488.75 | 265.1891 | 410.55 | 0 | 265.1891 | 74.7293 | 104.79 | 423.7125 | 0.96894 | 15/05/2020 12:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 12:45:00 | 640.04 | 389.66 | 269.25 | 473.6354 | 0.82 | 441.94 | 1 | 0 | 475.1951 | 271.9844 | 389.66 | 0 | 271.9844 | 6.7953 | 109.25 | 404.6857 | 0.96287 | 15/05/2020 12:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 13:00:00 | 675.46 | 386.31 | 268.78 | 470.6146 | 0.82 | 443.15 | 1 | 0 | 471.1098 | 269.646 | 386.31 | 0 | 269.646 | -2.3383 | 108.78 | 401.3334 | 0.96257 | 15/05/2020 13:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 13:15:00 | 624 | 388.29 | 267.65 | 471.599 | 0.82 | 442 | 1 | 0 | 473.5244 | 271.0281 | 388.29 | 0 | 271.0281 | 1.382 | 107.65 | 402.9363 | 0.96365 | 15/05/2020 13:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 13:30:00 | 399.46 | 292.58 | 183.14 | 345.1714 | 0.84 | 446.45 | 1 | 0 | 348.3095 | 188.988 | 292.58 | 0 | 188.988 | -82.0401 | 23.14 | 293.4936 | 0.99689 | 15/05/2020 13:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 13:45:00 | 599.36 | 362.95 | 265.28 | 449.5622 | 0.81 | 443.13 | 1 | 0 | 448.0864 | 262.7713 | 362.95 | 0 | 262.7713 | 73.7833 | 105.28 | 377.9108 | 0.96041 | 15/05/2020 13:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 14:00:00 | 529.42 | 365.26 | 266.45 | 452.1178 | 0.81 | 445.96 | 1 | 0 | 450.9383 | 264.4437 | 365.26 | 0 | 264.4437 | 1.6724 | 106.45 | 380.4556 | 0.96006 | 15/05/2020 14:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 14:15:00 | 533.86 | 372.08 | 267.73 | 458.3916 | 0.81 | 444.1 | 1 | 0 | 459.358 | 269.3813 | 372.08 | 0 | 269.3813 | 4.9376 | 107.73 | 387.3619 | 0.96055 | 15/05/2020 14:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 14:30:00 | 620.12 | 372.31 | 268.53 | 459.0459 | 0.81 | 443.83 | 1 | 0 | 459.642 | 269.5478 | 372.31 | 0 | 269.5478 | 0.16652 | 108.53 | 387.806 | 0.96004 | 15/05/2020 14:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 14:45:00 | 523 | 372.66 | 269.94 | 460.1555 | 0.81 | 445.2 | 1 | 0 | 460.0741 | 269.8012 | 372.66 | 0 | 269.8012 | 0.2534 | 109.94 | 388.5386 | 0.95913 | 15/05/2020 14:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 15:00:00 | 541.46 | 374.43 | 275.76 | 465.0176 | 0.8 | 449.55 | 1 | 0 | 468.0375 | 280.8225 | 374.43 | 0 | 280.8225 | 11.0213 | 115.76 | 391.9161 | 0.95538 | 15/05/2020 15:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 15:15:00 | 543.72 | 376.24 | 274.06 | 465.4733 | 0.8 | 449.56 | 1 | 0 | 470.3 | 282.18 | 376.24 | 0 | 282.18 | 1.3575 | 114.06 | 393.1491 | 0.95699 | 15/05/2020 15:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 15:30:00 | 520.78 | 368.25 | 271.45 | 457.4857 | 0.8 | 448.21 | 1 | 0 | 460.3125 | 276.1875 | 368.25 | 0 | 276.1875 | -5.9925 | 111.45 | 384.7456 | 0.95713 | 15/05/2020 15:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 15:45:00 | 503.96 | 333.71 | 261.59 | 424.0185 | 0.78 | 444.98 | 1 | 0 | 427.8333 | 267.7293 | 333.71 | 0 | 267.7293 | -8.4582 | 101.59 | 348.8308 | 0.95665 | 15/05/2020 15:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 16:00:00 | 389.58 | 271.69 | 184.09 | 328.1838 | 0.82 | 457.44 | 1 | 0 | 331.3293 | 189.6408 | 271.69 | 0 | 189.6408 | -78.0885 | 24.09 | 272.7559 | 0.99609 | 15/05/2020 16:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 16:15:00 | 625.5 | 368.19 | 279.89 | 462.4957 | 0.79 | 452.64 | 1 | 0 | 466.0633 | 285.7466 | 368.19 | 0 | 285.7466 | 96.1058 | 119.89 | 387.2176 | 0.95086 | 15/05/2020 16:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 16:30:00 | 697.68 | 398.85 | 277.13 | 485.6772 | 0.82 | 451.71 | 1 | 0 | 486.4024 | 278.399 | 398.85 | 0 | 278.399 | -7.3476 | 117.13 | 415.6931 | 0.95948 | 15/05/2020 16:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 16:45:00 | 602.2 | 386.7 | 278.9 | 476.7831 | 0.81 | 453.13 | 1 | 0 | 477.4074 | 279.966 | 386.7 | 0 | 279.966 | 1.567 | 118.9 | 404.5666 | 0.95584 | 15/05/2020 16:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 17:00:00 | 611.94 | 392.29 | 277.5 | 480.5182 | 0.81 | 452.31 | 1 | 0 | 484.3086 | 284.0131 | 392.29 | 0 | 284.0131 | 4.0471 | 117.5 | 409.5091 | 0.95795 | 15/05/2020 17:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 17:15:00 | 485.96 | 299.2 | 198.22 | 358.9036 | 0.83 | 460.98 | 1 | 0 | 360.4819 | 201.0636 | 299.2 | 0 | 201.0636 | -82.9494 | 38.22 | 301.6312 | 0.99194 | 15/05/2020 17:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 17:30:00 | 637.1 | 392.07 | 283.49 | 483.8238 | 0.81 | 456.21 | 1 | 0 | 484.037 | 283.8538 | 392.07 | 0 | 283.8538 | 82.7902 | 123.49 | 411.058 | 0.95381 | 15/05/2020 17:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 17:45:00 | 673.96 | 396.38 | 282.65 | 486.8348 | 0.81 | 457.75 | 1 | 0 | 489.358 | 286.9742 | 396.38 | 0 | 286.9742 | 3.1204 | 122.65 | 414.9218 | 0.95531 | 15/05/2020 17:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 18:00:00 | 591.96 | 393.98 | 283.98 | 485.6592 | 0.81 | 456.95 | 1 | 0 | 486.3951 | 285.2366 | 393.98 | 0 | 285.2366 | -1.7376 | 123.98 | 413.027 | 0.95388 | 15/05/2020 18:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 18:15:00 | 570.28 | 393.21 | 282.27 | 484.0356 | 0.81 | 457.8 | 1 | 0 | 485.4444 | 284.6791 | 393.21 | 0 | 284.6791 | -0.55747 | 122.27 | 411.7816 | 0.9549 | 15/05/2020 18:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 18:30:00 | 587.54 | 390.85 | 280.13 | 480.8706 | 0.81 | 455.41 | 1 | 0 | 482.5309 | 282.9705 | 390.85 | 0 | 282.9705 | -1.7086 | 120.13 | 408.8948 | 0.95587 | 15/05/2020 18:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 18:45:00 | 697.1 | 394.05 | 277.72 | 482.0828 | 0.81 | 455.61 | 1 | 0 | 486.4815 | 285.2873 | 394.05 | 0 | 285.2873 | 2.3168 | 117.72 | 411.2583 | 0.95816 | 15/05/2020 18:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 19:00:00 | 577.18 | 388.3 | 281.02 | 479.3215 | 0.81 | 454.05 | 1 | 0 | 479.3827 | 281.1243 | 388.3 | 0 | 281.1243 | -4.1629 | 121.02 | 406.7219 | 0.95471 | 15/05/2020 19:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 19:15:00 | 593.14 | 392.21 | 275.47 | 479.2832 | 0.82 | 452.29 | 1 | 0 | 478.3049 | 273.7643 | 392.21 | 0 | 273.7643 | -7.3601 | 115.47 | 408.8545 | 0.95929 | 15/05/2020 19:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 19:30:00 | 581.42 | 396.07 | 279.81 | 484.9382 | 0.81 | 452.45 | 1 | 0 | 488.9753 | 286.7497 | 396.07 | 0 | 286.7497 | 12.9855 | 119.81 | 413.7945 | 0.95717 | 15/05/2020 19:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 19:45:00 | 649.16 | 395.72 | 278.19 | 483.7189 | 0.82 | 453.38 | 1 | 0 | 482.5854 | 276.2143 | 395.72 | 0 | 276.2143 | -10.5355 | 118.19 | 412.993 | 0.95818 | 15/05/2020 19:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 20:00:00 | 661.62 | 394.63 | 277.67 | 482.5282 | 0.81 | 453.71 | 1 | 0 | 487.1975 | 285.7072 | 394.63 | 0 | 285.7072 | 9.4929 | 117.67 | 411.7998 | 0.95831 | 15/05/2020 20:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 20:15:00 | 589.92 | 388.97 | 275.21 | 476.4853 | 0.81 | 453.87 | 1 | 0 | 480.2099 | 281.6094 | 388.97 | 0 | 281.6094 | -4.0978 | 115.21 | 405.6735 | 0.95883 | 15/05/2020 20:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 20:30:00 | 646.96 | 398.06 | 277.62 | 485.3088 | 0.82 | 450.85 | 1 | 0 | 485.439 | 277.8476 | 398.06 | 0 | 277.8476 | -3.7618 | 117.62 | 415.0738 | 0.95901 | 15/05/2020 20:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 20:45:00 | 698.22 | 395.61 | 273.13 | 480.7362 | 0.82 | 450.47 | 1 | 0 | 482.4512 | 276.1375 | 395.61 | 0 | 276.1375 | -1.7101 | 113.13 | 411.4677 | 0.96146 | 15/05/2020 20:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 21:00:00 | 590.7 | 390.58 | 275.51 | 477.9733 | 0.81 | 451.26 | 1 | 0 | 482.1975 | 282.775 | 390.58 | 0 | 282.775 | 6.6376 | 115.51 | 407.3025 | 0.95894 | 15/05/2020 21:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 21:15:00 | 643.24 | 395.67 | 273.79 | 481.1608 | 0.82 | 451.37 | 1 | 0 | 482.5244 | 276.1794 | 395.67 | 0 | 276.1794 | -6.5957 | 113.79 | 411.7073 | 0.96105 | 15/05/2020 21:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 21:30:00 | 693.66 | 396.36 | 275.24 | 482.5539 | 0.82 | 451.08 | 1 | 0 | 483.3659 | 276.661 | 396.36 | 0 | 276.661 | 0.48162 | 115.24 | 412.7729 | 0.96024 | 15/05/2020 21:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 21:45:00 | 560.42 | 362.17 | 271.85 | 452.846 | 0.8 | 451.67 | 1 | 0 | 452.7125 | 271.6275 | 362.17 | 0 | 271.6275 | -5.0335 | 111.85 | 379.0482 | 0.95547 | 15/05/2020 21:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 22:00:00 | 687.82 | 402 | 277.44 | 488.4434 | 0.82 | 450.2 | 1 | 0 | 490.2439 | 280.5977 | 402 | 0 | 280.5977 | 8.9702 | 117.44 | 418.8032 | 0.95988 | 15/05/2020 22:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 22:15:00 | 578.16 | 402.65 | 273.15 | 486.5572 | 0.82 | 449.95 | 1 | 0 | 491.0366 | 281.0514 | 402.65 | 0 | 281.0514 | 0.4537 | 113.15 | 418.2463 | 0.96271 | 15/05/2020 22:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 22:30:00 | 593.2 | 400.39 | 273.98 | 485.1569 | 0.82 | 449.06 | 1 | 0 | 488.2805 | 279.4739 | 400.39 | 0 | 279.4739 | -1.5775 | 113.98 | 416.2975 | 0.96179 | 15/05/2020 22:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 22:45:00 | 535.34 | 384.01 | 274.18 | 471.8457 | 0.81 | 450 | 1 | 0 | 474.0864 | 278.0184 | 384.01 | 0 | 278.0184 | -1.4555 | 114.18 | 400.6255 | 0.95853 | 15/05/2020 22:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 23:00:00 | 446.18 | 311.96 | 210.5 | 376.3367 | 0.82 | 453.94 | 1 | 0 | 380.439 | 217.7494 | 311.96 | 0 | 217.7494 | -60.269 | 50.5 | 316.021 | 0.98715 | 15/05/2020 23:00:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 23:15:00 | 405.46 | 290.87 | 186.33 | 345.4334 | 0.84 | 455.77 | 1 | 0 | 346.2738 | 187.8835 | 290.87 | 0 | 187.8835 | -29.866 | 26.33 | 292.0593 | 0.99593 | 15/05/2020 23:15:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 23:30:00 | 502.42 | 284.57 | 189.2 | 341.7261 | 0.83 | 456.3 | 1 | 0 | 342.8554 | 191.2322 | 284.57 | 0 | 191.2322 | 3.3487 | 29.2 | 286.0642 | 0.99478 | 15/05/2020 23:30:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
15/05/2020 23:45:00 | 417.12 | 296.1 | 191.04 | 352.3798 | 0.84 | 455.82 | 1 | 0 | 352.5 | 191.2617 | 296.1 | 0 | 191.2617 | 0.029503 | 31.04 | 297.7225 | 0.99455 | 15/05/2020 23:45:00 |  |  |  |  | 1 | 0.9
Promedio | 484.0061 | 305.5302 | 220.2703 | 377.3973 | 0.79417 | 452.5592 | 1 | 0 | 379.1794 | 223.2672 | 305.5302 | 0 | 223.2672 | -0.0034493 | 60.2703 | 286.0392 | 0.97465
Mínimo | 21.22 | 22.5 | 9.02 | 25.816 | 0.58 | 435.64 | 1 | 0 | 26.2907 | 9.4948 | 22.5 | 0 | 9.4948 | -132.0256 | -150.98 | 0 | 0.94735
Máximo | 739.2 | 444.56 | 284.52 | 521.3783 | 0.99 | 482.51 | 1 | 0 | 523.0118 | 291.6225 | 444.56 | 0 | 291.6225 | 118.8331 | 124.52 | 458.5492 | 1
| A EQV | kW TOT AVG | kVAR TOT AVG | kVA TOT AVG | PF TOT AVG | V LL EQV AVG | Fp final | ӨF | Si | Qi | Sf | Qf | Qc | Delta Qc | Qdespues | Sdespues | FP Despues

## Comportamiento de Carga
VARIABLES ELÉCTRICAS
Fecha | PF TOT AVG | FP Lim Inferior | FP Objetivo | kW TOT AVG | kVAR TOT AVG | kVA TOT AVG
01/05/2020 0:00:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 316.3 | 188.27 | 368.0914
01/05/2020 0:15:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 316.71 | 192.12 | 370.4259
01/05/2020 0:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 364.37 | 266.3 | 451.3105
01/05/2020 0:45:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 369.74 | 270.08 | 457.8765
01/05/2020 1:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 346.94 | 248.72 | 426.8829
01/05/2020 1:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 370.58 | 268.44 | 457.5911
01/05/2020 1:30:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 278.22 | 183.21 | 333.125
01/05/2020 1:45:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 214.2 | 165.02 | 270.3946
01/05/2020 2:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 221.46 | 167.71 | 277.797
01/05/2020 2:15:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 210.58 | 164.69 | 267.3326
01/05/2020 2:30:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 195.19 | 150.77 | 246.6389
01/05/2020 2:45:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 209.18 | 164 | 265.805
01/05/2020 3:00:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 214.39 | 164.94 | 270.4964
01/05/2020 3:15:00 | 0.76 | 0.9 | 1 | 172.3 | 144.88 | 225.1166
01/05/2020 3:30:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 144.73 | 69.68 | 160.6302
01/05/2020 3:45:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 156.23 | 70.61 | 171.4456
01/05/2020 4:00:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 306.6 | 193.52 | 362.5652
01/05/2020 4:15:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 254.73 | 193.01 | 319.5939
01/05/2020 4:30:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 377.97 | 258.75 | 458.0534
01/05/2020 4:45:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 240.81 | 179.75 | 300.4988
01/05/2020 5:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 214.67 | 160.67 | 268.1381
01/05/2020 5:15:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 210.38 | 161.44 | 265.1841
01/05/2020 5:30:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 209.12 | 163.04 | 265.1664
01/05/2020 5:45:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 220.3 | 162.09 | 273.5055
01/05/2020 6:00:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 207.22 | 158.99 | 261.1857
01/05/2020 6:15:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 201.83 | 155.08 | 254.5293
01/05/2020 6:30:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 266.79 | 167.45 | 314.9864
01/05/2020 6:45:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 220.99 | 164.5 | 275.4938
01/05/2020 7:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 222.83 | 159.53 | 274.0493
01/05/2020 7:15:00 | 0.78 | 0.9 | 1 | 250.69 | 196.51 | 318.5305
01/05/2020 7:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 266.15 | 197.22 | 331.2575
01/05/2020 7:45:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 352.55 | 261.81 | 439.1309
01/05/2020 8:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 363.29 | 264.4 | 449.3184
01/05/2020 8:15:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 353.03 | 259.97 | 438.4228
01/05/2020 8:30:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 362.8 | 260.93 | 446.8874
01/05/2020 8:45:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 355.86 | 264.37 | 443.3146
01/05/2020 9:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 354.71 | 263.49 | 441.8667
01/05/2020 9:15:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 350.75 | 263.67 | 438.8023
01/05/2020 9:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 353.08 | 260.12 | 438.5521
01/05/2020 9:45:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 350.2 | 258.43 | 435.2311
01/05/2020 10:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 355.75 | 259.57 | 440.3801
01/05/2020 10:15:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 347.93 | 259.08 | 433.7946
01/05/2020 10:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 357 | 260.55 | 441.9675
01/05/2020 10:45:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 350.92 | 257.93 | 435.5143
01/05/2020 11:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 359.22 | 261.35 | 444.2329
01/05/2020 11:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 341.66 | 248.44 | 422.4381
01/05/2020 11:30:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 365.42 | 261.96 | 449.6163
01/05/2020 11:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 363.96 | 258.66 | 446.5108
01/05/2020 12:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 359.74 | 257.61 | 442.4656
01/05/2020 12:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 358.47 | 254.07 | 439.3772
01/05/2020 12:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 358.93 | 263.19 | 445.0839
01/05/2020 12:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 360.9 | 259.37 | 444.434
01/05/2020 13:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 361.65 | 261.45 | 446.2587
01/05/2020 13:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 362.72 | 259.43 | 445.9481
01/05/2020 13:30:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 368.13 | 265.09 | 453.6435
01/05/2020 13:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 353.74 | 250.93 | 433.7025
01/05/2020 14:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 366.37 | 263.71 | 451.4088
01/05/2020 14:15:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 374.83 | 259.31 | 455.7842
01/05/2020 14:30:00 | 0.86 | 0.9 | 1 | 316.78 | 187.46 | 368.0908
01/05/2020 14:45:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 303.6 | 183.82 | 354.9123
01/05/2020 15:00:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 281.84 | 176.73 | 332.6669
01/05/2020 15:15:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 406.53 | 270.71 | 488.4164
01/05/2020 15:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 363.14 | 265.11 | 449.6154
01/05/2020 15:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 363.62 | 259.82 | 446.9071
01/05/2020 16:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 363.14 | 263.95 | 448.9324
01/05/2020 16:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 364.42 | 261.62 | 448.6056
01/05/2020 16:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 366.56 | 267.36 | 453.7043
01/05/2020 16:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 367.97 | 265.04 | 453.4844
01/05/2020 17:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 362.6 | 269.38 | 451.7127
01/05/2020 17:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 372.77 | 265.91 | 457.8926
01/05/2020 17:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 360.33 | 266.91 | 448.4179
01/05/2020 17:45:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 363.5 | 265.98 | 450.4194
01/05/2020 18:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 361.73 | 268.2 | 450.3108
01/05/2020 18:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 370.2 | 268.29 | 457.1953
01/05/2020 18:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 363.98 | 267.4 | 451.6461
01/05/2020 18:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 369.46 | 264.56 | 454.4147
01/05/2020 19:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 361.81 | 264.06 | 447.922
01/05/2020 19:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 372.55 | 265.3 | 457.3594
01/05/2020 19:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 359.19 | 263.16 | 445.2759
01/05/2020 19:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 370.95 | 267.69 | 457.4515
01/05/2020 20:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 372.16 | 267.51 | 458.3281
01/05/2020 20:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 371.11 | 265.33 | 456.2046
01/05/2020 20:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 364.61 | 266.8 | 451.7994
01/05/2020 20:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 360.32 | 258.15 | 443.2515
01/05/2020 21:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 356.13 | 260.78 | 441.4009
01/05/2020 21:15:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 360.4 | 262.72 | 445.9932
01/05/2020 21:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 345.88 | 254.04 | 429.1495
01/05/2020 21:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 351.6 | 253.7 | 433.5738
01/05/2020 22:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 368.17 | 270.34 | 456.7635
01/05/2020 22:15:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 371.25 | 271.01 | 459.6444
01/05/2020 22:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 368.46 | 270.15 | 456.8849
01/05/2020 22:45:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 371.62 | 272.21 | 460.6514
01/05/2020 23:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 361.64 | 269.27 | 450.8767
01/05/2020 23:15:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 375.9 | 274.24 | 465.3046
01/05/2020 23:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 363.86 | 269.02 | 452.5106
01/05/2020 23:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 373.96 | 267.86 | 459.9946
02/05/2020 0:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 367.44 | 266.58 | 453.9571
02/05/2020 0:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 376.21 | 268.19 | 462.0171
02/05/2020 0:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 361.09 | 265.93 | 448.447
02/05/2020 0:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 370.17 | 263.83 | 454.568
02/05/2020 1:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 364.5 | 264.78 | 450.5205
02/05/2020 1:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 378.14 | 269.01 | 464.0649
02/05/2020 1:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 361.82 | 267.49 | 449.9607
02/05/2020 1:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 371.54 | 269.01 | 458.7029
02/05/2020 2:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 366.79 | 267.25 | 453.8254
02/05/2020 2:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 373.57 | 270.32 | 461.1154
02/05/2020 2:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 366.12 | 267.2 | 453.2546
02/05/2020 2:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 376.36 | 269.78 | 463.0638
02/05/2020 3:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 366.12 | 265.6 | 452.3132
02/05/2020 3:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 379.24 | 272.07 | 466.7388
02/05/2020 3:30:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 371.98 | 268.51 | 458.7665
02/05/2020 3:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 378.86 | 273.32 | 467.1603
02/05/2020 4:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 374.74 | 270.66 | 462.2628
02/05/2020 4:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 376.45 | 271.87 | 464.3575
02/05/2020 4:30:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 374.79 | 271.25 | 462.649
02/05/2020 4:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 372.75 | 269.63 | 460.0466
02/05/2020 5:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 368.97 | 265.45 | 454.5355
02/05/2020 5:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 381.97 | 273.38 | 469.7209
02/05/2020 5:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 370.73 | 270.75 | 459.0711
02/05/2020 5:45:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 362.3 | 264.93 | 448.8309
02/05/2020 6:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 364.77 | 268.12 | 452.7091
02/05/2020 6:15:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 372.47 | 272.91 | 461.7508
02/05/2020 6:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 368.64 | 267.37 | 455.3923
02/05/2020 6:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 376.88 | 271.77 | 464.6477
02/05/2020 7:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 365.36 | 267.25 | 452.6704
02/05/2020 7:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 372.93 | 266.49 | 458.3598
02/05/2020 7:30:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 375.28 | 262.27 | 457.8435
02/05/2020 7:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 377.13 | 264.52 | 460.6494
02/05/2020 8:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 364.18 | 258.7 | 446.7133
02/05/2020 8:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 373.01 | 261.93 | 455.7892
02/05/2020 8:30:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 366.58 | 257.89 | 448.2055
02/05/2020 8:45:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 219.63 | 164.22 | 274.2363
02/05/2020 9:00:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 206.16 | 158 | 259.7421
02/05/2020 9:15:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 223.22 | 154.86 | 271.6777
02/05/2020 9:30:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 223.06 | 155.41 | 271.8603
02/05/2020 9:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 220.55 | 156.98 | 270.7121
02/05/2020 10:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 216.36 | 156.43 | 266.9869
02/05/2020 10:15:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 223.23 | 163.54 | 276.7254
02/05/2020 10:30:00 | 0.77 | 0.9 | 1 | 241.12 | 196.44 | 311.0105
02/05/2020 10:45:00 | 0.78 | 0.9 | 1 | 267.35 | 209.85 | 339.8721
02/05/2020 11:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 350.78 | 262.98 | 438.412
02/05/2020 11:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 364.35 | 261.36 | 448.3971
02/05/2020 11:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 353.28 | 259.5 | 438.3458
02/05/2020 11:45:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 346.28 | 254.86 | 429.9575
02/05/2020 12:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 343.51 | 248.8 | 424.1469
02/05/2020 12:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 362.37 | 261.22 | 446.7079
02/05/2020 12:30:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 305.84 | 184.69 | 357.2793
02/05/2020 12:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 358.27 | 258.68 | 441.8967
02/05/2020 13:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 352.85 | 257.54 | 436.8409
02/05/2020 13:15:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 338.65 | 255.27 | 424.0832
02/05/2020 13:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 342.13 | 253.99 | 426.1031
02/05/2020 13:45:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 335.88 | 246.45 | 416.5969
02/05/2020 14:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 353.62 | 257.68 | 437.5455
02/05/2020 14:15:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 347.74 | 257.77 | 432.8608
02/05/2020 14:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 335.63 | 246.65 | 416.5138
02/05/2020 14:45:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 344.76 | 257.42 | 430.261
02/05/2020 15:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 354.14 | 259.36 | 438.9564
02/05/2020 15:15:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 337.86 | 253.91 | 422.6342
02/05/2020 15:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 351.68 | 259.58 | 437.1048
02/05/2020 15:45:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 349.12 | 259.4 | 434.9404
02/05/2020 16:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 351.22 | 259.69 | 436.8002
02/05/2020 16:15:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 351.83 | 264.1 | 439.924
02/05/2020 16:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 350.51 | 260.14 | 436.4975
02/05/2020 16:45:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 351.47 | 262.52 | 438.6889
02/05/2020 17:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 352.36 | 258.66 | 437.107
02/05/2020 17:15:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 352.57 | 263.41 | 440.1028
02/05/2020 17:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 343.54 | 250.64 | 425.253
02/05/2020 17:45:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 347.7 | 262.71 | 435.7887
02/05/2020 18:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 349.73 | 260.2 | 435.9072
02/05/2020 18:15:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 299.04 | 190.38 | 354.4989
02/05/2020 18:30:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 297.87 | 189.17 | 352.8623
02/05/2020 18:45:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 301.99 | 187.88 | 355.664
02/05/2020 19:00:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 296.42 | 186.88 | 350.4125
02/05/2020 19:15:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 351.93 | 267.02 | 441.7628
02/05/2020 19:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 356.83 | 264.85 | 444.3795
02/05/2020 19:45:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 353.7 | 266.25 | 442.7107
02/05/2020 20:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 361.37 | 264.36 | 447.7438
02/05/2020 20:15:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 353.28 | 264.95 | 441.594
02/05/2020 20:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 347.84 | 257.81 | 432.965
02/05/2020 20:45:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 346.51 | 266.03 | 436.8537
02/05/2020 21:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 353.71 | 265.72 | 442.4001
02/05/2020 21:15:00 | 0.77 | 0.9 | 1 | 198.69 | 164.71 | 258.0835
02/05/2020 21:30:00 | 0.76 | 0.9 | 1 | 184.78 | 157.22 | 242.6145
02/05/2020 21:45:00 | 0.76 | 0.9 | 1 | 160.6 | 136.97 | 211.0761
02/05/2020 22:00:00 | 0.76 | 0.9 | 1 | 173.6 | 146.03 | 226.8518
02/05/2020 22:15:00 | 0.75 | 0.9 | 1 | 174.17 | 150.75 | 230.3492
02/05/2020 22:30:00 | 0.76 | 0.9 | 1 | 177.1 | 151.19 | 232.858
02/05/2020 22:45:00 | 0.62 | 0.9 | 1 | 111.75 | 141.14 | 180.0238
02/05/2020 23:00:00 | 0.65 | 0.9 | 1 | 89.06 | 103.42 | 136.4822
02/05/2020 23:15:00 | 0.63 | 0.9 | 1 | 82.51 | 100.73 | 130.2092
02/05/2020 23:30:00 | 0.65 | 0.9 | 1 | 85.43 | 99.74 | 131.3254
02/05/2020 23:45:00 | 0.63 | 0.9 | 1 | 75.66 | 92.03 | 119.1384
03/05/2020 0:00:00 | 0.64 | 0.9 | 1 | 85.86 | 101.4 | 132.868
03/05/2020 0:15:00 | 0.66 | 0.9 | 1 | 89.54 | 101.62 | 135.4402
03/05/2020 0:30:00 | 0.64 | 0.9 | 1 | 86.95 | 102.45 | 134.3738
03/05/2020 0:45:00 | 0.64 | 0.9 | 1 | 86.48 | 102.45 | 134.0701
03/05/2020 1:00:00 | 0.64 | 0.9 | 1 | 86.59 | 103.86 | 135.221
03/05/2020 1:15:00 | 0.93 | 0.9 | 1 | 34.44 | 13.38 | 36.9478
03/05/2020 1:30:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 29.29 | 13.44 | 32.2264
03/05/2020 1:45:00 | 0.59 | 0.9 | 1 | 60.52 | 82.03 | 101.9392
03/05/2020 2:00:00 | 0.64 | 0.9 | 1 | 84.67 | 100.81 | 131.6498
03/05/2020 2:15:00 | 0.64 | 0.9 | 1 | 87.08 | 101.94 | 134.0697
03/05/2020 2:30:00 | 0.62 | 0.9 | 1 | 81.57 | 101.3 | 130.059
03/05/2020 2:45:00 | 0.63 | 0.9 | 1 | 85.77 | 101.09 | 132.5733
03/05/2020 3:00:00 | 0.64 | 0.9 | 1 | 85.05 | 101.11 | 132.1239
03/05/2020 3:15:00 | 0.63 | 0.9 | 1 | 83.08 | 101.62 | 131.2589
03/05/2020 3:30:00 | 0.63 | 0.9 | 1 | 83.58 | 100.81 | 130.9514
03/05/2020 3:45:00 | 0.63 | 0.9 | 1 | 83.51 | 100.86 | 130.9453
03/05/2020 4:00:00 | 0.63 | 0.9 | 1 | 82.01 | 100.42 | 129.6527
03/05/2020 4:15:00 | 0.64 | 0.9 | 1 | 85.22 | 100.45 | 131.7295
03/05/2020 4:30:00 | 0.64 | 0.9 | 1 | 83.6 | 100.63 | 130.8257
03/05/2020 4:45:00 | 0.63 | 0.9 | 1 | 83.76 | 101.49 | 131.5901
03/05/2020 5:00:00 | 0.64 | 0.9 | 1 | 86.24 | 100.67 | 132.5586
03/05/2020 5:15:00 | 0.62 | 0.9 | 1 | 81.88 | 100.97 | 129.9972
03/05/2020 5:30:00 | 0.64 | 0.9 | 1 | 85.09 | 100.63 | 131.7828
03/05/2020 5:45:00 | 0.6 | 0.9 | 1 | 69.23 | 91.3 | 114.5796
03/05/2020 6:00:00 | 0.64 | 0.9 | 1 | 87.52 | 102.75 | 134.9715
03/05/2020 6:15:00 | 0.63 | 0.9 | 1 | 83.19 | 99.38 | 129.6031
03/05/2020 6:30:00 | 0.63 | 0.9 | 1 | 82.38 | 100.95 | 130.2972
03/05/2020 6:45:00 | 0.63 | 0.9 | 1 | 82.59 | 100.64 | 130.1903
03/05/2020 7:00:00 | 0.64 | 0.9 | 1 | 85.13 | 100.35 | 131.595
03/05/2020 7:15:00 | 0.63 | 0.9 | 1 | 83.58 | 100.9 | 131.0207
03/05/2020 7:30:00 | 0.63 | 0.9 | 1 | 83.72 | 100.49 | 130.7948
03/05/2020 7:45:00 | 0.61 | 0.9 | 1 | 72.72 | 93.47 | 118.4265
03/05/2020 8:00:00 | 0.64 | 0.9 | 1 | 83.98 | 100.08 | 130.647
03/05/2020 8:15:00 | 0.64 | 0.9 | 1 | 84.56 | 99.63 | 130.6772
03/05/2020 8:30:00 | 0.61 | 0.9 | 1 | 64.9 | 83.62 | 105.8504
03/05/2020 8:45:00 | 0.65 | 0.9 | 1 | 86.38 | 99.01 | 131.3944
03/05/2020 9:00:00 | 0.65 | 0.9 | 1 | 87.78 | 101.2 | 133.9655
03/05/2020 9:15:00 | 0.63 | 0.9 | 1 | 81.51 | 99 | 128.2376
03/05/2020 9:30:00 | 0.63 | 0.9 | 1 | 81.55 | 98.53 | 127.9006
03/05/2020 9:45:00 | 0.67 | 0.9 | 1 | 89 | 98.22 | 132.545
03/05/2020 10:00:00 | 0.65 | 0.9 | 1 | 86.5 | 99.32 | 131.7069
03/05/2020 10:15:00 | 0.78 | 0.9 | 1 | 131.02 | 105.3 | 168.0902
03/05/2020 10:30:00 | 0.64 | 0.9 | 1 | 78.83 | 93.73 | 122.4724
03/05/2020 10:45:00 | 0.63 | 0.9 | 1 | 81.74 | 98.97 | 128.3608
03/05/2020 11:00:00 | 0.58 | 0.9 | 1 | 63.82 | 85.84 | 106.9649
03/05/2020 11:15:00 | 0.63 | 0.9 | 1 | 82.37 | 98.3 | 128.2486
03/05/2020 11:30:00 | 0.63 | 0.9 | 1 | 81.06 | 98.11 | 127.2647
03/05/2020 11:45:00 | 0.64 | 0.9 | 1 | 84.17 | 97.8 | 129.0327
03/05/2020 12:00:00 | 0.63 | 0.9 | 1 | 81.46 | 98.91 | 128.1363
03/05/2020 12:15:00 | 0.67 | 0.9 | 1 | 89.11 | 98.32 | 132.6929
03/05/2020 12:30:00 | 0.6 | 0.9 | 1 | 68.31 | 88.55 | 111.8363
03/05/2020 12:45:00 | 0.65 | 0.9 | 1 | 83.59 | 97.18 | 128.1844
03/05/2020 13:00:00 | 0.63 | 0.9 | 1 | 81.83 | 98.61 | 128.1409
03/05/2020 13:15:00 | 0.66 | 0.9 | 1 | 86.04 | 97.9 | 130.3353
03/05/2020 13:30:00 | 0.64 | 0.9 | 1 | 82.08 | 98.14 | 127.9398
03/05/2020 13:45:00 | 0.62 | 0.9 | 1 | 73.81 | 91.17 | 117.3025
03/05/2020 14:00:00 | 0.62 | 0.9 | 1 | 77.1 | 97.64 | 124.4105
03/05/2020 14:15:00 | 0.65 | 0.9 | 1 | 84.32 | 98.66 | 129.7831
03/05/2020 14:30:00 | 0.63 | 0.9 | 1 | 75.52 | 92.19 | 119.1733
03/05/2020 14:45:00 | 0.64 | 0.9 | 1 | 83.17 | 99.03 | 129.322
03/05/2020 15:00:00 | 0.62 | 0.9 | 1 | 79.29 | 99.1 | 126.9162
03/05/2020 15:15:00 | 0.63 | 0.9 | 1 | 83.21 | 100.09 | 130.1611
03/05/2020 15:30:00 | 0.64 | 0.9 | 1 | 83.64 | 98.97 | 129.579
03/05/2020 15:45:00 | 0.64 | 0.9 | 1 | 86.84 | 101.52 | 133.5945
03/05/2020 16:00:00 | 0.62 | 0.9 | 1 | 82.87 | 101.5 | 131.0332
03/05/2020 16:15:00 | 0.62 | 0.9 | 1 | 81.09 | 99.51 | 128.366
03/05/2020 16:30:00 | 0.64 | 0.9 | 1 | 84.68 | 100.35 | 131.3043
03/05/2020 16:45:00 | 0.64 | 0.9 | 1 | 84.07 | 100.14 | 130.7508
03/05/2020 17:00:00 | 0.63 | 0.9 | 1 | 82.17 | 99.87 | 129.3288
03/05/2020 17:15:00 | 0.63 | 0.9 | 1 | 82.51 | 100.33 | 129.9
03/05/2020 17:30:00 | 0.61 | 0.9 | 1 | 78.22 | 100.47 | 127.3287
03/05/2020 17:45:00 | 0.64 | 0.9 | 1 | 85.15 | 100.64 | 131.8292
03/05/2020 18:00:00 | 0.92 | 0.9 | 1 | 32.79 | 13.18 | 35.3397
03/05/2020 18:15:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 27.86 | 13.13 | 30.799
03/05/2020 18:30:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 30.44 | 12.93 | 33.0723
03/05/2020 18:45:00 | 0.66 | 0.9 | 1 | 80.23 | 92.14 | 122.1746
03/05/2020 19:00:00 | 0.7 | 0.9 | 1 | 101.04 | 100.83 | 142.7437
03/05/2020 19:15:00 | 0.71 | 0.9 | 1 | 105.42 | 102.98 | 147.3712
03/05/2020 19:30:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 184.27 | 104.29 | 211.7353
03/05/2020 19:45:00 | 0.77 | 0.9 | 1 | 125.07 | 101.53 | 161.0927
03/05/2020 20:00:00 | 0.69 | 0.9 | 1 | 98.16 | 101.6 | 141.2726
03/05/2020 20:15:00 | 0.77 | 0.9 | 1 | 127.69 | 105.27 | 165.4887
03/05/2020 20:30:00 | 0.67 | 0.9 | 1 | 93.31 | 101.02 | 137.5202
03/05/2020 20:45:00 | 0.67 | 0.9 | 1 | 84.66 | 93.03 | 125.7851
03/05/2020 21:00:00 | 0.67 | 0.9 | 1 | 90.37 | 98.56 | 133.7191
03/05/2020 21:15:00 | 0.68 | 0.9 | 1 | 93.79 | 98.12 | 135.7354
03/05/2020 21:30:00 | 0.67 | 0.9 | 1 | 79.24 | 87.14 | 117.781
03/05/2020 21:45:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 189.05 | 147.86 | 240.0052
03/05/2020 22:00:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 193.76 | 149.72 | 244.8653
03/05/2020 22:15:00 | 0.78 | 0.9 | 1 | 175.32 | 138.91 | 223.6808
03/05/2020 22:30:00 | 0.77 | 0.9 | 1 | 182.68 | 148.11 | 235.1777
03/05/2020 22:45:00 | 0.78 | 0.9 | 1 | 192.05 | 151.35 | 244.52
03/05/2020 23:00:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 175.41 | 137.02 | 222.5829
03/05/2020 23:15:00 | 0.78 | 0.9 | 1 | 189.21 | 148.75 | 240.6803
03/05/2020 23:30:00 | 0.78 | 0.9 | 1 | 187.85 | 149.35 | 239.9855
03/05/2020 23:45:00 | 0.78 | 0.9 | 1 | 176.92 | 138.71 | 224.8136
04/05/2020 0:00:00 | 0.78 | 0.9 | 1 | 190.13 | 151.91 | 243.3641
04/05/2020 0:15:00 | 0.78 | 0.9 | 1 | 186.59 | 147.03 | 237.5577
04/05/2020 0:30:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 188.77 | 147.39 | 239.4951
04/05/2020 0:45:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 135.5 | 65.85 | 150.6535
04/05/2020 1:00:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 135.93 | 67.38 | 151.7136
04/05/2020 1:15:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 130.66 | 67.63 | 147.1253
04/05/2020 1:30:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 241.12 | 173.45 | 297.0248
04/05/2020 1:45:00 | 0.78 | 0.9 | 1 | 184.95 | 149.74 | 237.9676
04/05/2020 2:00:00 | 0.78 | 0.9 | 1 | 186.51 | 150.56 | 239.6963
04/05/2020 2:15:00 | 0.78 | 0.9 | 1 | 189.6 | 149.9 | 241.6985
04/05/2020 2:30:00 | 0.78 | 0.9 | 1 | 190.07 | 150.18 | 242.2409
04/05/2020 2:45:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 186.82 | 145.11 | 236.5558
04/05/2020 3:00:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 192.12 | 148.72 | 242.9562
04/05/2020 3:15:00 | 0.78 | 0.9 | 1 | 187.81 | 149.63 | 240.1286
04/05/2020 3:30:00 | 0.78 | 0.9 | 1 | 183.56 | 147.84 | 235.6925
04/05/2020 3:45:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 190.29 | 148.45 | 241.3456
04/05/2020 4:00:00 | 0.78 | 0.9 | 1 | 188.04 | 148.38 | 239.5322
04/05/2020 4:15:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 186.3 | 145.94 | 236.6562
04/05/2020 4:30:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 190.23 | 145.12 | 239.264
04/05/2020 4:45:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 190.91 | 145.14 | 239.8171
04/05/2020 5:00:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 189.86 | 147.35 | 240.3307
04/05/2020 5:15:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 194.89 | 146.16 | 243.608
04/05/2020 5:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 193.17 | 146.16 | 242.2342
04/05/2020 5:45:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 179.89 | 139.07 | 227.3783
04/05/2020 6:00:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 192.29 | 147.34 | 242.2489
04/05/2020 6:15:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 193.8 | 144.81 | 241.9264
04/05/2020 6:30:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 271.83 | 152.45 | 311.661
04/05/2020 6:45:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 194.34 | 145.27 | 242.6343
04/05/2020 7:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 194.46 | 144.29 | 242.1452
04/05/2020 7:15:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 193.14 | 146.11 | 242.1801
04/05/2020 7:30:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 216.69 | 145.02 | 260.74
04/05/2020 7:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 203.8 | 145.59 | 250.4614
04/05/2020 8:00:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 221.71 | 151.46 | 268.506
04/05/2020 8:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 211.81 | 150.04 | 259.5679
04/05/2020 8:30:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 209.44 | 152.09 | 258.8368
04/05/2020 8:45:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 201.59 | 149.85 | 251.1843
04/05/2020 9:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 200.35 | 148.58 | 249.4316
04/05/2020 9:15:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 190.04 | 144.13 | 238.5134
04/05/2020 9:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 192.09 | 143.95 | 240.042
04/05/2020 9:45:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 133.16 | 62.27 | 147.0005
04/05/2020 10:00:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 131.4 | 61.26 | 144.9784
04/05/2020 10:15:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 145.48 | 64.98 | 159.3325
04/05/2020 10:30:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 134.6 | 61.14 | 147.8352
04/05/2020 10:45:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 138.93 | 60.83 | 151.6636
04/05/2020 11:00:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 193.05 | 148.64 | 243.6435
04/05/2020 11:15:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 182.37 | 141.25 | 230.6738
04/05/2020 11:30:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 231.19 | 146.26 | 273.5705
04/05/2020 11:45:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 232.81 | 144.36 | 273.9349
04/05/2020 12:00:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 234.87 | 149.91 | 278.634
04/05/2020 12:15:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 230.89 | 150.52 | 275.6201
04/05/2020 12:30:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 232.46 | 151.02 | 277.2088
04/05/2020 12:45:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 230.89 | 149.21 | 274.9069
04/05/2020 13:00:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 212.98 | 149.34 | 260.121
04/05/2020 13:15:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 252.24 | 156.89 | 297.0513
04/05/2020 13:30:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 241.68 | 155.72 | 287.5029
04/05/2020 13:45:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 206.02 | 153.29 | 256.7919
04/05/2020 14:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 205.74 | 152.4 | 256.0365
04/05/2020 14:15:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 244.08 | 157.56 | 290.5171
04/05/2020 14:30:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 232.61 | 152.43 | 278.1049
04/05/2020 14:45:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 236.61 | 153.8 | 282.2034
04/05/2020 15:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 217.57 | 155.64 | 267.508
04/05/2020 15:15:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 235.17 | 155.79 | 282.0912
04/05/2020 15:30:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 258.76 | 159.49 | 303.9635
04/05/2020 15:45:00 | 0.78 | 0.9 | 1 | 181.01 | 142.54 | 230.3959
04/05/2020 16:00:00 | 0.86 | 0.9 | 1 | 266 | 157.99 | 309.3814
04/05/2020 16:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 215.87 | 152.98 | 264.5803
04/05/2020 16:30:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 259.8 | 157.67 | 303.9011
04/05/2020 16:45:00 | 0.86 | 0.9 | 1 | 266.64 | 158.94 | 310.4172
04/05/2020 17:00:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 249.01 | 160.14 | 296.0588
04/05/2020 17:15:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 237.12 | 157.71 | 284.7777
04/05/2020 17:30:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 246.99 | 160.31 | 294.4543
04/05/2020 17:45:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 240.8 | 158.65 | 288.3652
04/05/2020 18:00:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 239.45 | 153.63 | 284.4969
04/05/2020 18:15:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 230.67 | 154.3 | 277.5196
04/05/2020 18:30:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 235.14 | 149.14 | 278.4485
04/05/2020 18:45:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 235.71 | 150.56 | 279.6918
04/05/2020 19:00:00 | 0.86 | 0.9 | 1 | 262.77 | 154.14 | 304.6428
04/05/2020 19:15:00 | 0.86 | 0.9 | 1 | 267.19 | 155.35 | 309.0698
04/05/2020 19:30:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 243.35 | 154.33 | 288.1614
04/05/2020 19:45:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 255.37 | 158.08 | 300.3383
04/05/2020 20:00:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 250.63 | 156.34 | 295.394
04/05/2020 20:15:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 255 | 166.06 | 304.304
04/05/2020 20:30:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 262.58 | 174.2 | 315.1093
04/05/2020 20:45:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 289 | 195.44 | 348.8808
04/05/2020 21:00:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 301.78 | 210.46 | 367.9193
04/05/2020 21:15:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 349.2 | 257.49 | 433.8683
04/05/2020 21:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 245.25 | 181.65 | 305.1955
04/05/2020 21:45:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 206.72 | 161.1 | 262.0808
04/05/2020 22:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 230.74 | 166.52 | 284.552
04/05/2020 22:15:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 264.74 | 164.26 | 311.5584
04/05/2020 22:30:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 233.71 | 164.78 | 285.9595
04/05/2020 22:45:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 248.71 | 163.38 | 297.573
04/05/2020 23:00:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 249.17 | 164.95 | 298.8213
04/05/2020 23:15:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 244.66 | 164.35 | 294.7362
04/05/2020 23:30:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 243.5 | 163.19 | 293.1266
04/05/2020 23:45:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 245.66 | 161.49 | 293.9861
05/05/2020 0:00:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 267.83 | 171.99 | 318.2978
05/05/2020 0:15:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 336.5 | 172.84 | 378.2934
05/05/2020 0:30:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 306.02 | 206.23 | 369.0245
05/05/2020 0:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 201.97 | 142.14 | 246.973
05/05/2020 1:00:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 256.7 | 166.85 | 306.1598
05/05/2020 1:15:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 332.06 | 201.66 | 388.4979
05/05/2020 1:30:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 312.85 | 206.62 | 374.9226
05/05/2020 1:45:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 303.6 | 199.33 | 363.1878
05/05/2020 2:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 348.58 | 248.17 | 427.8976
05/05/2020 2:15:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 444.56 | 272.4 | 521.3783
05/05/2020 2:30:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 420.17 | 271.28 | 500.1356
05/05/2020 2:45:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 422.54 | 273.02 | 503.0705
05/05/2020 3:00:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 419.18 | 271.12 | 499.2173
05/05/2020 3:15:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 415.58 | 267.07 | 493.9971
05/05/2020 3:30:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 419.22 | 269.62 | 498.4379
05/05/2020 3:45:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 404.24 | 267 | 484.4574
05/05/2020 4:00:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 413.64 | 264.18 | 490.8046
05/05/2020 4:15:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 416.64 | 267.33 | 495.0295
05/05/2020 4:30:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 384.28 | 271.55 | 470.5428
05/05/2020 4:45:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 411.18 | 265.29 | 489.334
05/05/2020 5:00:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 301.4 | 180.6 | 351.3664
05/05/2020 5:15:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 400.45 | 254.9 | 474.6938
05/05/2020 5:30:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 423.05 | 268.84 | 501.2447
05/05/2020 5:45:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 388.98 | 271.11 | 474.1372
05/05/2020 6:00:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 411.46 | 267.34 | 490.6832
05/05/2020 6:15:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 422.59 | 265.11 | 498.8643
05/05/2020 6:30:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 416.31 | 262.45 | 492.1321
05/05/2020 6:45:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 423.59 | 261.35 | 497.7271
05/05/2020 7:00:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 418.38 | 260.48 | 492.8404
05/05/2020 7:15:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 421.43 | 256.03 | 493.1071
05/05/2020 7:30:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 417.39 | 252.92 | 488.0399
05/05/2020 7:45:00 | 0.86 | 0.9 | 1 | 421.78 | 251.57 | 491.1067
05/05/2020 8:00:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 397.52 | 265.1 | 477.8077
05/05/2020 8:15:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 424.83 | 262.26 | 499.2603
05/05/2020 8:30:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 415.94 | 261.14 | 491.1214
05/05/2020 8:45:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 424.57 | 262.55 | 499.1915
05/05/2020 9:00:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 407.84 | 259.62 | 483.4625
05/05/2020 9:15:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 416.45 | 261.03 | 491.4949
05/05/2020 9:30:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 407.98 | 257.36 | 482.3711
05/05/2020 9:45:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 415.65 | 263.29 | 492.0229
05/05/2020 10:00:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 399.18 | 265.71 | 479.5273
05/05/2020 10:15:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 421.39 | 264.74 | 497.6513
05/05/2020 10:30:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 416.57 | 260.32 | 491.22
05/05/2020 10:45:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 421.08 | 256.62 | 493.1148
05/05/2020 11:00:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 362.2 | 250.12 | 440.1691
05/05/2020 11:15:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 393.87 | 264.57 | 474.4796
05/05/2020 11:30:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 389.84 | 259.54 | 468.3335
05/05/2020 11:45:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 388.61 | 263.97 | 469.7849
05/05/2020 12:00:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 387.55 | 261.67 | 467.6176
05/05/2020 12:15:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 393.15 | 263.05 | 473.0351
05/05/2020 12:30:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 390.38 | 264.82 | 471.7268
05/05/2020 12:45:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 392.09 | 267 | 474.3665
05/05/2020 13:00:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 389.98 | 262.61 | 470.1579
05/05/2020 13:15:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 392.01 | 265.89 | 473.6764
05/05/2020 13:30:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 389.62 | 262.12 | 469.5856
05/05/2020 13:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 367.73 | 264.37 | 452.8983
05/05/2020 14:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 378.67 | 268.06 | 463.9473
05/05/2020 14:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 377.83 | 268.53 | 463.5341
05/05/2020 14:30:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 398.39 | 269.3 | 480.8712
05/05/2020 14:45:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 395.25 | 269.75 | 478.5265
05/05/2020 15:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 384.65 | 270.53 | 470.2575
05/05/2020 15:15:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 301.09 | 185.89 | 353.8506
05/05/2020 15:30:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 311.49 | 184.72 | 362.1429
05/05/2020 15:45:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 301.31 | 188.77 | 355.5585
05/05/2020 16:00:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 310.33 | 187.92 | 362.7928
05/05/2020 16:15:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 310.81 | 196.14 | 367.5238
05/05/2020 16:30:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 283.15 | 181.13 | 336.128
05/05/2020 16:45:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 360.13 | 272.67 | 451.7107
05/05/2020 17:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 365.72 | 269.6 | 454.3515
05/05/2020 17:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 366.61 | 266.19 | 453.0563
05/05/2020 17:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 355.98 | 259.12 | 440.301
05/05/2020 17:45:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 355.98 | 264.61 | 443.5541
05/05/2020 18:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 367.16 | 266.48 | 453.6717
05/05/2020 18:15:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 353.69 | 264.13 | 441.4309
05/05/2020 18:30:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 366.05 | 263.43 | 450.9856
05/05/2020 18:45:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 363.36 | 265.03 | 449.7459
05/05/2020 19:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 366.17 | 263.82 | 451.3108
05/05/2020 19:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 363.93 | 263.24 | 449.1551
05/05/2020 19:30:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 363.54 | 264.26 | 449.4382
05/05/2020 19:45:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 357.82 | 264.58 | 445.0143
05/05/2020 20:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 366.57 | 263.53 | 451.4661
05/05/2020 20:15:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 365.65 | 266.57 | 452.5036
05/05/2020 20:30:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 370.54 | 265.73 | 455.974
05/05/2020 20:45:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 357.97 | 264.13 | 444.8676
05/05/2020 21:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 370.54 | 264.18 | 455.0725
05/05/2020 21:15:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 344.32 | 263.68 | 433.6858
05/05/2020 21:30:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 349.99 | 268.78 | 441.2887
05/05/2020 21:45:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 331.5 | 254.16 | 417.7195
05/05/2020 22:00:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 351.1 | 269.96 | 442.8878
05/05/2020 22:15:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 345.07 | 267.26 | 436.4644
05/05/2020 22:30:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 349.25 | 270.12 | 441.5205
05/05/2020 22:45:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 354.37 | 269.95 | 445.4785
05/05/2020 23:00:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 347.73 | 265.59 | 437.5548
05/05/2020 23:15:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 351.07 | 262.38 | 438.2846
05/05/2020 23:30:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 367.96 | 265.98 | 454.0263
05/05/2020 23:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 368.14 | 267.56 | 455.0993
06/05/2020 0:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 362.63 | 267.52 | 450.6301
06/05/2020 0:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 372.38 | 269.78 | 459.8349
06/05/2020 0:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 366.75 | 271.95 | 456.5768
06/05/2020 0:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 349.16 | 249.95 | 429.4039
06/05/2020 1:00:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 363.13 | 273.31 | 454.4907
06/05/2020 1:15:00 | 0.78 | 0.9 | 1 | 342.45 | 269.91 | 436.0314
06/05/2020 1:30:00 | 0.78 | 0.9 | 1 | 337.6 | 266.88 | 430.3472
06/05/2020 1:45:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 355.95 | 261.27 | 441.5455
06/05/2020 2:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 365.61 | 271.69 | 455.5065
06/05/2020 2:15:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 364.34 | 269.65 | 453.2712
06/05/2020 2:30:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 361.14 | 271.19 | 451.6261
06/05/2020 2:45:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 368.45 | 270.83 | 457.2792
06/05/2020 3:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 365.22 | 272.01 | 455.3846
06/05/2020 3:15:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 363.16 | 269.42 | 452.1862
06/05/2020 3:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 368.4 | 273.09 | 458.5812
06/05/2020 3:45:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 361.12 | 264.53 | 447.6425
06/05/2020 4:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 362.11 | 266.77 | 449.7665
06/05/2020 4:15:00 | 0.78 | 0.9 | 1 | 345.15 | 268.99 | 437.589
06/05/2020 4:30:00 | 0.78 | 0.9 | 1 | 334.49 | 262.59 | 425.2494
06/05/2020 4:45:00 | 0.78 | 0.9 | 1 | 334.4 | 263.92 | 426.0013
06/05/2020 5:00:00 | 0.78 | 0.9 | 1 | 334.85 | 263.91 | 426.3485
06/05/2020 5:15:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 364.81 | 270.33 | 454.0536
06/05/2020 5:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 363.68 | 270.19 | 453.0627
06/05/2020 5:45:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 352.62 | 258.26 | 437.0802
06/05/2020 6:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 363.89 | 271.89 | 454.2467
06/05/2020 6:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 367.61 | 268.11 | 454.9946
06/05/2020 6:30:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 357.16 | 269 | 447.1289
06/05/2020 6:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 369.55 | 263.99 | 454.1563
06/05/2020 7:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 362 | 262.82 | 447.3459
06/05/2020 7:15:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 361.92 | 246.37 | 437.8176
06/05/2020 7:30:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 358.05 | 259.13 | 441.9821
06/05/2020 7:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 363.92 | 257.19 | 445.6282
06/05/2020 8:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 351.4 | 261.74 | 438.1664
06/05/2020 8:15:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 339.99 | 258.94 | 427.3677
06/05/2020 8:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 352.59 | 261.59 | 439.0319
06/05/2020 8:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 359.03 | 260.22 | 443.4151
06/05/2020 9:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 348.49 | 261.1 | 435.4521
06/05/2020 9:15:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 358.2 | 261.36 | 443.4144
06/05/2020 9:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 348.22 | 259.38 | 434.2063
06/05/2020 9:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 357.98 | 257.36 | 440.8898
06/05/2020 10:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 346.32 | 257.98 | 431.8463
06/05/2020 10:15:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 379.22 | 251.03 | 454.7789
06/05/2020 10:30:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 361.14 | 252.03 | 440.3876
06/05/2020 10:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 360.71 | 253.82 | 441.0627
06/05/2020 11:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 358.29 | 250.7 | 437.2896
06/05/2020 11:15:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 355.34 | 248.63 | 433.6858
06/05/2020 11:30:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 355.08 | 251.29 | 435.004
06/05/2020 11:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 353.81 | 250.17 | 433.3204
06/05/2020 12:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 351.15 | 254.71 | 433.8012
06/05/2020 12:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 354.96 | 254.44 | 436.7337
06/05/2020 12:30:00 | 0.75 | 0.9 | 1 | 281.21 | 243.42 | 371.9306
06/05/2020 12:45:00 | 0.77 | 0.9 | 1 | 262.55 | 211.13 | 336.91
06/05/2020 13:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 345.33 | 255.54 | 429.5969
06/05/2020 13:15:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 305.55 | 182.5 | 355.9032
06/05/2020 13:30:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 348.91 | 252.12 | 430.468
06/05/2020 13:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 345.64 | 243.35 | 422.7129
06/05/2020 14:00:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 295.78 | 183.19 | 347.9143
06/05/2020 14:15:00 | 0.86 | 0.9 | 1 | 308.52 | 183.5 | 358.9663
06/05/2020 14:30:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 284.06 | 178.02 | 335.2331
06/05/2020 14:45:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 281.52 | 179.04 | 333.6298
06/05/2020 15:00:00 | 0.86 | 0.9 | 1 | 305.22 | 181.89 | 355.3072
06/05/2020 15:15:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 305.44 | 187.25 | 358.2683
06/05/2020 15:30:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 302.91 | 183.87 | 354.3482
06/05/2020 15:45:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 312.64 | 186.56 | 364.072
06/05/2020 16:00:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 296.81 | 186.84 | 350.7212
06/05/2020 16:15:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 309.67 | 190.16 | 363.3956
06/05/2020 16:30:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 348.2 | 266.14 | 438.2622
06/05/2020 16:45:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 398.35 | 275.7 | 484.4515
06/05/2020 17:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 388.56 | 273.77 | 475.3198
06/05/2020 17:15:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 365.33 | 267.81 | 452.977
06/05/2020 17:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 358.58 | 263.8 | 445.163
06/05/2020 17:45:00 | 0.77 | 0.9 | 1 | 312.31 | 257.75 | 404.9353
06/05/2020 18:00:00 | 0.78 | 0.9 | 1 | 290.65 | 229.9 | 370.5826
06/05/2020 18:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 320.37 | 225.29 | 391.6536
06/05/2020 18:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 310.5 | 227.37 | 384.8472
06/05/2020 18:45:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 309.85 | 227.11 | 384.1692
06/05/2020 19:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 305.81 | 226.63 | 380.6323
06/05/2020 19:15:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 307.19 | 223.29 | 379.7685
06/05/2020 19:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 312.49 | 228.91 | 387.3626
06/05/2020 19:45:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 301.76 | 223.77 | 375.6755
06/05/2020 20:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 311.97 | 229 | 386.9965
06/05/2020 20:15:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 304.28 | 224.8 | 378.3138
06/05/2020 20:30:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 309.1 | 233.21 | 387.2076
06/05/2020 20:45:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 311.01 | 229.69 | 386.6325
06/05/2020 21:00:00 | 0.78 | 0.9 | 1 | 287.72 | 226.55 | 366.2072
06/05/2020 21:15:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 400.5 | 271.55 | 483.8798
06/05/2020 21:30:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 390.29 | 271.42 | 475.3894
06/05/2020 21:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 379.13 | 269.87 | 465.3701
06/05/2020 22:00:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 398.82 | 275.09 | 484.4914
06/05/2020 22:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 379.52 | 267.06 | 464.0652
06/05/2020 22:30:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 378.81 | 268.41 | 464.2639
06/05/2020 22:45:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 402.42 | 273.65 | 486.6479
06/05/2020 23:00:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 304.8 | 189.02 | 358.6525
06/05/2020 23:15:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 403.16 | 277.52 | 489.4439
06/05/2020 23:30:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 398.08 | 279.69 | 486.5123
06/05/2020 23:45:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 395.93 | 277.4 | 483.437
07/05/2020 0:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 383.92 | 279.97 | 475.1608
07/05/2020 0:15:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 406.52 | 280.35 | 493.8164
07/05/2020 0:30:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 391.2 | 278.88 | 480.4284
07/05/2020 0:45:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 402.48 | 278.67 | 489.5377
07/05/2020 1:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 392.16 | 278.7 | 481.1062
07/05/2020 1:15:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 402.13 | 277.92 | 488.8231
07/05/2020 1:30:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 397.18 | 278.28 | 484.9657
07/05/2020 1:45:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 404.2 | 278.81 | 491.0322
07/05/2020 2:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 393.64 | 277.36 | 481.5403
07/05/2020 2:15:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 402.26 | 279.92 | 490.0697
07/05/2020 2:30:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 396.32 | 279.46 | 484.9406
07/05/2020 2:45:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 407.98 | 282.23 | 496.0861
07/05/2020 3:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 393.49 | 279.53 | 482.6711
07/05/2020 3:15:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 409.23 | 280.76 | 496.2815
07/05/2020 3:30:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 400.17 | 281.42 | 489.217
07/05/2020 3:45:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 405.04 | 280.98 | 492.9576
07/05/2020 4:00:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 399.95 | 281.07 | 488.8357
07/05/2020 4:15:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 405.4 | 280.75 | 493.1224
07/05/2020 4:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 366.91 | 274.1 | 457.9888
07/05/2020 4:45:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 395.01 | 278.32 | 483.2131
07/05/2020 5:00:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 390.73 | 271.97 | 476.0647
07/05/2020 5:15:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 405.53 | 280.31 | 492.979
07/05/2020 5:30:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 405.71 | 280.68 | 493.3375
07/05/2020 5:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 382.63 | 277.82 | 472.8527
07/05/2020 6:00:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 403.81 | 280.67 | 491.7704
07/05/2020 6:15:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 400.13 | 278.26 | 487.3732
07/05/2020 6:30:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 393.86 | 276.04 | 480.9613
07/05/2020 6:45:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 402.71 | 277.13 | 488.8521
07/05/2020 7:00:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 393.44 | 273.33 | 479.0661
07/05/2020 7:15:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 404.76 | 272.47 | 487.9247
07/05/2020 7:30:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 398.62 | 269.85 | 481.3698
07/05/2020 7:45:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 403.51 | 272.49 | 486.8995
07/05/2020 8:00:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 396.99 | 272.05 | 481.2611
07/05/2020 8:15:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 411.72 | 276.42 | 495.9046
07/05/2020 8:30:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 401.89 | 273.16 | 485.9341
07/05/2020 8:45:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 388.57 | 270.08 | 473.2123
07/05/2020 9:00:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 394.22 | 269.54 | 477.5576
07/05/2020 9:15:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 401.48 | 273.09 | 485.5557
07/05/2020 9:30:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 401.1 | 269.22 | 483.0741
07/05/2020 9:45:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 403.26 | 272.54 | 486.7203
07/05/2020 10:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 363.16 | 256.35 | 444.5228
07/05/2020 10:15:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 397.73 | 269.99 | 480.7117
07/05/2020 10:30:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 400.33 | 266.55 | 480.9501
07/05/2020 10:45:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 395.91 | 266.75 | 477.389
07/05/2020 11:00:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 398.6 | 268.22 | 480.4414
07/05/2020 11:15:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 395.98 | 269.65 | 479.0734
07/05/2020 11:30:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 394.6 | 267.74 | 476.8583
07/05/2020 11:45:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 396.85 | 269.01 | 479.4333
07/05/2020 12:00:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 398.93 | 267.96 | 480.5702
07/05/2020 12:15:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 396.99 | 268.24 | 479.1177
07/05/2020 12:30:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 366.28 | 259.52 | 448.9005
07/05/2020 12:45:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 392.53 | 269.43 | 476.1012
07/05/2020 13:00:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 391.11 | 267.99 | 474.1157
07/05/2020 13:15:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 391.29 | 268.05 | 474.2981
07/05/2020 13:30:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 397.33 | 272.09 | 481.5642
07/05/2020 13:45:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 368.1 | 267.4 | 454.9729
07/05/2020 14:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 365.25 | 263.5 | 450.3774
07/05/2020 14:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 379.27 | 268.92 | 464.9341
07/05/2020 14:30:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 383.42 | 268.47 | 468.0673
07/05/2020 14:45:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 383.83 | 267.41 | 467.7965
07/05/2020 15:00:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 387.25 | 271.22 | 472.782
07/05/2020 15:15:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 308.01 | 186.46 | 360.0521
07/05/2020 15:30:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 307.36 | 187.46 | 360.0159
07/05/2020 15:45:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 308.47 | 202.84 | 369.1853
07/05/2020 16:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 383.23 | 270.93 | 469.3275
07/05/2020 16:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 380.13 | 269.89 | 466.1968
07/05/2020 16:30:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 388.03 | 275.56 | 475.9208
07/05/2020 16:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 382.48 | 272.73 | 469.758
07/05/2020 17:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 390.26 | 277.11 | 478.6364
07/05/2020 17:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 387.43 | 278.61 | 477.206
07/05/2020 17:30:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 385.77 | 278.22 | 475.631
07/05/2020 17:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 388.97 | 277.72 | 477.9394
07/05/2020 18:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 389.51 | 279.57 | 479.4553
07/05/2020 18:15:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 317.18 | 191.65 | 370.5845
07/05/2020 18:30:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 315.08 | 192.52 | 369.2416
07/05/2020 18:45:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 305.72 | 188.63 | 359.2297
07/05/2020 19:00:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 308.48 | 191.16 | 362.9078
07/05/2020 19:15:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 306.32 | 189.2 | 360.0397
07/05/2020 19:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 376.73 | 276.97 | 467.5873
07/05/2020 19:45:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 406.08 | 274.14 | 489.9528
07/05/2020 20:00:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 414.17 | 278.28 | 498.9755
07/05/2020 20:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 376.21 | 270.98 | 463.6422
07/05/2020 20:30:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 319.38 | 194.81 | 374.105
07/05/2020 20:45:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 311.97 | 191.59 | 366.1038
07/05/2020 21:00:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 312.34 | 195.22 | 368.3302
07/05/2020 21:15:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 305.03 | 192.78 | 360.8427
07/05/2020 21:30:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 314.76 | 195.92 | 370.754
07/05/2020 21:45:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 306.69 | 192.44 | 362.0662
07/05/2020 22:00:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 313.78 | 197.34 | 370.6764
07/05/2020 22:15:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 308.64 | 194.33 | 364.7229
07/05/2020 22:30:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 332.23 | 237.78 | 408.5537
07/05/2020 22:45:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 352.04 | 263.55 | 439.7622
07/05/2020 23:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 366.74 | 274.6 | 458.1521
07/05/2020 23:15:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 364.94 | 273.52 | 456.064
07/05/2020 23:30:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 367.14 | 277.38 | 460.1429
07/05/2020 23:45:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 365.92 | 267.67 | 453.3704
08/05/2020 0:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 366.04 | 271.13 | 455.5181
08/05/2020 0:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 360.45 | 261.45 | 445.2868
08/05/2020 0:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 365.46 | 266.67 | 452.409
08/05/2020 0:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 369.1 | 264.85 | 454.291
08/05/2020 1:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 361.91 | 266.56 | 449.4809
08/05/2020 1:15:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 317.28 | 189.85 | 369.7426
08/05/2020 1:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 343.39 | 258.13 | 429.5903
08/05/2020 1:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 376.41 | 269.55 | 462.9705
08/05/2020 2:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 366.78 | 268.93 | 454.8087
08/05/2020 2:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 370.87 | 266.47 | 456.6736
08/05/2020 2:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 366.6 | 268.31 | 454.2971
08/05/2020 2:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 372.51 | 265.8 | 457.617
08/05/2020 3:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 366.93 | 267.59 | 454.1388
08/05/2020 3:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 374.96 | 266.63 | 460.0941
08/05/2020 3:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 366.98 | 266.74 | 453.6789
08/05/2020 3:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 371.43 | 266.37 | 457.0703
08/05/2020 4:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 365.33 | 270.74 | 454.7155
08/05/2020 4:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 366.57 | 265.14 | 452.4078
08/05/2020 4:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 365.78 | 267.23 | 452.9977
08/05/2020 4:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 368.94 | 266.36 | 455.0433
08/05/2020 5:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 365.38 | 265.83 | 451.8497
08/05/2020 5:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 368.68 | 266.36 | 454.8325
08/05/2020 5:30:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 365.4 | 265.6 | 451.7306
08/05/2020 5:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 351.68 | 252.74 | 433.0777
08/05/2020 6:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 366.67 | 265.89 | 452.9287
08/05/2020 6:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 369.98 | 265.45 | 455.3558
08/05/2020 6:30:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 345.63 | 260.6 | 432.8654
08/05/2020 6:45:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 293.84 | 189.19 | 349.4779
08/05/2020 7:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 362.19 | 263.52 | 447.9111
08/05/2020 7:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 366.29 | 259.29 | 448.7757
08/05/2020 7:30:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 355.88 | 256.36 | 438.6012
08/05/2020 7:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 363.07 | 259.52 | 446.2852
08/05/2020 8:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 364.76 | 258.32 | 446.9665
08/05/2020 8:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 345.28 | 242.71 | 422.0503
08/05/2020 8:30:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 367.5 | 261.34 | 450.9488
08/05/2020 8:45:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 355.16 | 257.25 | 438.5387
08/05/2020 9:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 359.15 | 260.24 | 443.524
08/05/2020 9:15:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 359.31 | 260.02 | 443.5246
08/05/2020 9:30:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 364.69 | 260.78 | 448.3358
08/05/2020 9:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 358.21 | 257.77 | 441.316
08/05/2020 10:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 365.66 | 262.52 | 450.1377
08/05/2020 10:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 357.11 | 256.78 | 439.8449
08/05/2020 10:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 357.85 | 260.35 | 442.5367
08/05/2020 10:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 359.26 | 258.15 | 442.3903
08/05/2020 11:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 355.04 | 260.35 | 440.2676
08/05/2020 11:15:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 351.43 | 258.38 | 436.1918
08/05/2020 11:30:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 362.65 | 262.14 | 447.4734
08/05/2020 11:45:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 353.08 | 257.55 | 437.0326
08/05/2020 12:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 357.88 | 257.45 | 440.8612
08/05/2020 12:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 337.65 | 242.57 | 415.7496
08/05/2020 12:30:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 353.8 | 254.58 | 435.8732
08/05/2020 12:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 349.7 | 252.66 | 431.4246
08/05/2020 13:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 350.83 | 253.3 | 432.7154
08/05/2020 13:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 354.42 | 252.7 | 435.2825
08/05/2020 13:30:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 354.79 | 253.82 | 436.2345
08/05/2020 13:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 332.27 | 239.25 | 409.4434
08/05/2020 14:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 337.92 | 241 | 415.0553
08/05/2020 14:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 353.07 | 252.56 | 434.1025
08/05/2020 14:30:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 359.3 | 255.8 | 441.0557
08/05/2020 14:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 356 | 251.67 | 435.9745
08/05/2020 15:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 358.23 | 260.23 | 442.7735
08/05/2020 15:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 359.43 | 260.78 | 444.0677
08/05/2020 15:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 342.06 | 249.76 | 423.5388
08/05/2020 15:45:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 356.07 | 258.22 | 439.8448
08/05/2020 16:00:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 308.22 | 188.21 | 361.1407
08/05/2020 16:15:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 353.4 | 261.64 | 439.7125
08/05/2020 16:30:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 362.61 | 263.09 | 447.9982
08/05/2020 16:45:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 329.11 | 229.48 | 401.2162
08/05/2020 17:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 360.48 | 263.08 | 446.27
08/05/2020 17:15:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 332.81 | 258.03 | 421.1199
08/05/2020 17:30:00 | 0.77 | 0.9 | 1 | 324.23 | 258.69 | 414.7838
08/05/2020 17:45:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 345.81 | 264.47 | 435.3492
08/05/2020 18:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 360 | 268.22 | 448.9343
08/05/2020 18:15:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 362.41 | 267.04 | 450.1682
08/05/2020 18:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 356.31 | 264.14 | 443.5389
08/05/2020 18:45:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 353.88 | 257.93 | 437.9029
08/05/2020 19:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 342.91 | 250.36 | 424.5791
08/05/2020 19:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 369.03 | 267.39 | 455.7198
08/05/2020 19:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 357.86 | 266.79 | 446.3638
08/05/2020 19:45:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 361.23 | 267.92 | 449.7424
08/05/2020 20:00:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 357.39 | 269.81 | 447.8002
08/05/2020 20:15:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 369.62 | 271.1 | 458.3821
08/05/2020 20:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 357.64 | 268.16 | 447.008
08/05/2020 20:45:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 361.03 | 273.36 | 452.8447
08/05/2020 21:00:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 350.39 | 267.58 | 440.8766
08/05/2020 21:15:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 359.42 | 266.93 | 447.699
08/05/2020 21:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 355.13 | 266.21 | 443.83
08/05/2020 21:45:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 352.35 | 259.81 | 437.7805
08/05/2020 22:00:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 348.98 | 267.31 | 439.5926
08/05/2020 22:15:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 362.91 | 267.7 | 450.9623
08/05/2020 22:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 355.52 | 266.17 | 444.1182
08/05/2020 22:45:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 309.56 | 191.06 | 363.7737
08/05/2020 23:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 355.21 | 265.35 | 443.3788
08/05/2020 23:15:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 364.29 | 267.3 | 451.8368
08/05/2020 23:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 344.5 | 253.34 | 427.623
08/05/2020 23:45:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 364.58 | 267.67 | 452.2895
09/05/2020 0:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 364.88 | 265.72 | 451.3807
09/05/2020 0:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 348.08 | 249.42 | 428.2173
09/05/2020 0:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 360.09 | 264.37 | 446.7173
09/05/2020 0:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 367.15 | 266.61 | 453.74
09/05/2020 1:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 352.24 | 255.3 | 435.03
09/05/2020 1:15:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 363.6 | 265.38 | 450.1461
09/05/2020 1:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 351.44 | 264.7 | 439.9729
09/05/2020 1:45:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 338.39 | 252.69 | 422.3269
09/05/2020 2:00:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 347 | 261.58 | 434.5493
09/05/2020 2:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 361.96 | 259.79 | 445.54
09/05/2020 2:30:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 370.56 | 263.78 | 454.8567
09/05/2020 2:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 362.41 | 264.47 | 448.6484
09/05/2020 3:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 366.73 | 265.22 | 452.5843
09/05/2020 3:15:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 364.27 | 265.67 | 450.8583
09/05/2020 3:30:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 367.4 | 262.29 | 451.4187
09/05/2020 3:45:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 367.34 | 267.14 | 454.2053
09/05/2020 4:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 366.38 | 264.06 | 451.6215
09/05/2020 4:15:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 365.16 | 263.95 | 450.5679
09/05/2020 4:30:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 367.33 | 264.63 | 452.7255
09/05/2020 4:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 362.55 | 262.59 | 447.6561
09/05/2020 5:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 366.43 | 259.16 | 448.8149
09/05/2020 5:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 364.6 | 261.31 | 448.5711
09/05/2020 5:30:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 367.03 | 261.18 | 450.4731
09/05/2020 5:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 353.91 | 253.75 | 435.4783
09/05/2020 6:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 366.08 | 265.86 | 452.4335
09/05/2020 6:15:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 318.18 | 221.26 | 387.5494
09/05/2020 6:30:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 362.32 | 260.89 | 446.4744
09/05/2020 6:45:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 358.5 | 259.64 | 442.6457
09/05/2020 7:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 359.87 | 260.15 | 444.0545
09/05/2020 7:15:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 354.21 | 258.54 | 438.529
09/05/2020 7:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 358.72 | 265.63 | 446.3623
09/05/2020 7:45:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 347.21 | 258.05 | 432.6021
09/05/2020 8:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 362.19 | 264.94 | 448.748
09/05/2020 8:15:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 355.14 | 263.82 | 442.4086
09/05/2020 8:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 356.43 | 263.33 | 443.1535
09/05/2020 8:45:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 353.91 | 262.36 | 440.5509
09/05/2020 9:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 344.5 | 252.63 | 427.2027
09/05/2020 9:15:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 350.14 | 260.12 | 436.1885
09/05/2020 9:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 347.36 | 258.47 | 432.9731
09/05/2020 9:45:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 350.82 | 260.09 | 436.7167
09/05/2020 10:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 359.02 | 261.84 | 444.3597
09/05/2020 10:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 362.4 | 258.9 | 445.3796
09/05/2020 10:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 353.59 | 261.32 | 439.6749
09/05/2020 10:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 359.24 | 257.51 | 442.0009
09/05/2020 11:00:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 346 | 239.26 | 420.6677
09/05/2020 11:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 360.02 | 253.4 | 440.2567
09/05/2020 11:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 351.62 | 257.44 | 435.7889
09/05/2020 11:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 362.14 | 259.48 | 445.5056
09/05/2020 12:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 349.56 | 258.76 | 434.9126
09/05/2020 12:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 362.12 | 259.78 | 445.6642
09/05/2020 12:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 347.71 | 257.34 | 432.5808
09/05/2020 12:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 361.28 | 261.84 | 446.1877
09/05/2020 13:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 353.03 | 263.56 | 440.5611
09/05/2020 13:15:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 356.68 | 263.56 | 443.4913
09/05/2020 13:30:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 355.47 | 267.02 | 444.5881
09/05/2020 13:45:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 291.79 | 192.1 | 349.3477
09/05/2020 14:00:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 285.19 | 192.91 | 344.3074
09/05/2020 14:15:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 289.66 | 190.91 | 346.9143
09/05/2020 14:30:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 285.96 | 194.27 | 345.7079
09/05/2020 14:45:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 290.42 | 192.71 | 348.5411
09/05/2020 15:00:00 | 0.76 | 0.9 | 1 | 226.91 | 188.6 | 295.0561
09/05/2020 15:15:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 206.93 | 149.33 | 255.1852
09/05/2020 15:30:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 202.17 | 150.38 | 251.966
09/05/2020 15:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 210.7 | 149.8 | 258.5238
09/05/2020 16:00:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 202.75 | 153.02 | 254.0132
09/05/2020 16:15:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 208.17 | 147.84 | 255.3261
09/05/2020 16:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 207.76 | 149.18 | 255.7712
09/05/2020 16:45:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 210.94 | 151.32 | 259.6024
09/05/2020 17:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 36.16 | 24.78 | 43.836
09/05/2020 17:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 36.37 | 24.83 | 44.0375
09/05/2020 17:30:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 22.5 | 12.76 | 25.8663
09/05/2020 17:45:00 | 0.86 | 0.9 | 1 | 22.61 | 12.46 | 25.816
09/05/2020 18:00:00 | 0.99 | 0.9 | 1 | 85.2 | 12.07 | 86.0507
09/05/2020 18:15:00 | 0.97 | 0.9 | 1 | 54.66 | 14.23 | 56.4819
09/05/2020 18:30:00 | 0.59 | 0.9 | 1 | 70.96 | 96.91 | 120.1119
09/05/2020 18:45:00 | 0.61 | 0.9 | 1 | 78.78 | 102.86 | 129.5626
09/05/2020 19:00:00 | 0.62 | 0.9 | 1 | 83.72 | 103.98 | 133.4949
09/05/2020 19:15:00 | 0.64 | 0.9 | 1 | 85.67 | 101.57 | 132.8752
09/05/2020 19:30:00 | 0.6 | 0.9 | 1 | 79.41 | 102.14 | 129.3775
09/05/2020 19:45:00 | 0.62 | 0.9 | 1 | 83.54 | 103.63 | 133.1094
09/05/2020 20:00:00 | 0.63 | 0.9 | 1 | 84.2 | 102.21 | 132.4255
09/05/2020 20:15:00 | 0.62 | 0.9 | 1 | 82.79 | 103.22 | 132.3199
09/05/2020 20:30:00 | 0.61 | 0.9 | 1 | 80.72 | 104 | 131.65
09/05/2020 20:45:00 | 0.61 | 0.9 | 1 | 82.1 | 102.56 | 131.3734
09/05/2020 21:00:00 | 0.62 | 0.9 | 1 | 84.81 | 102.84 | 133.2997
09/05/2020 21:15:00 | 0.62 | 0.9 | 1 | 83.81 | 104.47 | 133.9332
09/05/2020 21:30:00 | 0.63 | 0.9 | 1 | 86.26 | 103.66 | 134.8562
09/05/2020 21:45:00 | 0.64 | 0.9 | 1 | 86.89 | 104.19 | 135.6666
09/05/2020 22:00:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 27.15 | 14.4 | 30.7324
09/05/2020 22:15:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 31.17 | 13.97 | 34.1574
09/05/2020 22:30:00 | 0.62 | 0.9 | 1 | 84.83 | 105.33 | 135.2425
09/05/2020 22:45:00 | 0.61 | 0.9 | 1 | 82.56 | 102.88 | 131.9108
09/05/2020 23:00:00 | 0.63 | 0.9 | 1 | 85.23 | 101.6 | 132.6149
09/05/2020 23:15:00 | 0.62 | 0.9 | 1 | 83.27 | 103.82 | 133.0883
09/05/2020 23:30:00 | 0.64 | 0.9 | 1 | 86.86 | 101.32 | 133.4556
09/05/2020 23:45:00 | 0.61 | 0.9 | 1 | 80.46 | 101.91 | 129.844
10/05/2020 0:00:00 | 0.65 | 0.9 | 1 | 90.67 | 102.27 | 136.6755
10/05/2020 0:15:00 | 0.63 | 0.9 | 1 | 86.64 | 104.17 | 135.4912
10/05/2020 0:30:00 | 0.62 | 0.9 | 1 | 83.06 | 103.77 | 132.9179
10/05/2020 0:45:00 | 0.61 | 0.9 | 1 | 81.25 | 102.83 | 131.0556
10/05/2020 1:00:00 | 0.63 | 0.9 | 1 | 85.29 | 101.59 | 132.6458
10/05/2020 1:15:00 | 0.63 | 0.9 | 1 | 85.15 | 103.62 | 134.118
10/05/2020 1:30:00 | 0.64 | 0.9 | 1 | 86.06 | 102.23 | 133.6312
10/05/2020 1:45:00 | 0.62 | 0.9 | 1 | 83.41 | 103.39 | 132.841
10/05/2020 2:00:00 | 0.63 | 0.9 | 1 | 84.07 | 100.58 | 131.0881
10/05/2020 2:15:00 | 0.63 | 0.9 | 1 | 85.46 | 102.45 | 133.4144
10/05/2020 2:30:00 | 0.62 | 0.9 | 1 | 82 | 101.48 | 130.4691
10/05/2020 2:45:00 | 0.62 | 0.9 | 1 | 83.23 | 103.14 | 132.5334
10/05/2020 3:00:00 | 0.64 | 0.9 | 1 | 85.94 | 101.02 | 132.63
10/05/2020 3:15:00 | 0.64 | 0.9 | 1 | 87.16 | 101.06 | 133.4541
10/05/2020 3:30:00 | 0.63 | 0.9 | 1 | 85.17 | 103.16 | 133.7756
10/05/2020 3:45:00 | 0.59 | 0.9 | 1 | 65.72 | 87.55 | 109.472
10/05/2020 4:00:00 | 0.63 | 0.9 | 1 | 83.38 | 101.51 | 131.364
10/05/2020 4:15:00 | 0.64 | 0.9 | 1 | 86.16 | 100.71 | 132.537
10/05/2020 4:30:00 | 0.65 | 0.9 | 1 | 87.74 | 102.22 | 134.7117
10/05/2020 4:45:00 | 0.63 | 0.9 | 1 | 84.33 | 101.41 | 131.8921
10/05/2020 5:00:00 | 0.64 | 0.9 | 1 | 84.61 | 100.05 | 131.03
10/05/2020 5:15:00 | 0.63 | 0.9 | 1 | 83.42 | 100.27 | 130.4338
10/05/2020 5:30:00 | 0.62 | 0.9 | 1 | 81.28 | 100.26 | 129.0678
10/05/2020 5:45:00 | 0.6 | 0.9 | 1 | 69.31 | 87.99 | 112.0094
10/05/2020 6:00:00 | 0.6 | 0.9 | 1 | 68.55 | 89.25 | 112.5374
10/05/2020 6:15:00 | 0.63 | 0.9 | 1 | 84.96 | 102.12 | 132.8409
10/05/2020 6:30:00 | 0.62 | 0.9 | 1 | 74.61 | 92.2 | 118.6065
10/05/2020 6:45:00 | 0.62 | 0.9 | 1 | 76.27 | 95.08 | 121.8906
10/05/2020 7:00:00 | 0.62 | 0.9 | 1 | 75.89 | 93.12 | 120.1275
10/05/2020 7:15:00 | 0.66 | 0.9 | 1 | 72.02 | 80.68 | 108.1487
10/05/2020 7:30:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 30.09 | 13.1 | 32.818
10/05/2020 7:45:00 | 0.92 | 0.9 | 1 | 36.46 | 14.79 | 39.3456
10/05/2020 8:00:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 29 | 14.23 | 32.3031
10/05/2020 8:15:00 | 0.6 | 0.9 | 1 | 70.64 | 93.88 | 117.4881
10/05/2020 8:30:00 | 0.62 | 0.9 | 1 | 80.86 | 99.98 | 128.5859
10/05/2020 8:45:00 | 0.65 | 0.9 | 1 | 88.18 | 100.73 | 133.874
10/05/2020 9:00:00 | 0.64 | 0.9 | 1 | 86.55 | 101.73 | 133.5661
10/05/2020 9:15:00 | 0.65 | 0.9 | 1 | 86.46 | 99.57 | 131.8693
10/05/2020 9:30:00 | 0.62 | 0.9 | 1 | 80.11 | 99.06 | 127.399
10/05/2020 9:45:00 | 0.62 | 0.9 | 1 | 81.76 | 99.87 | 129.0686
10/05/2020 10:00:00 | 0.62 | 0.9 | 1 | 81.19 | 101.17 | 129.7196
10/05/2020 10:15:00 | 0.62 | 0.9 | 1 | 73.12 | 90.79 | 116.5734
10/05/2020 10:30:00 | 0.6 | 0.9 | 1 | 66.67 | 87.17 | 109.7429
10/05/2020 10:45:00 | 0.61 | 0.9 | 1 | 68.99 | 88.02 | 111.8353
10/05/2020 11:00:00 | 0.62 | 0.9 | 1 | 79.96 | 100.5 | 128.4284
10/05/2020 11:15:00 | 0.64 | 0.9 | 1 | 85.56 | 99.89 | 131.5239
10/05/2020 11:30:00 | 0.63 | 0.9 | 1 | 80.11 | 97.95 | 126.5378
10/05/2020 11:45:00 | 0.64 | 0.9 | 1 | 84.67 | 99.06 | 130.3146
10/05/2020 12:00:00 | 0.65 | 0.9 | 1 | 84.22 | 98 | 129.2169
10/05/2020 12:15:00 | 0.66 | 0.9 | 1 | 87.73 | 99.52 | 132.6679
10/05/2020 12:30:00 | 0.62 | 0.9 | 1 | 78.69 | 98.29 | 125.9089
10/05/2020 12:45:00 | 0.6 | 0.9 | 1 | 66.38 | 87.67 | 109.9651
10/05/2020 13:00:00 | 0.65 | 0.9 | 1 | 86.67 | 99.46 | 131.9241
10/05/2020 13:15:00 | 0.63 | 0.9 | 1 | 80.69 | 98.33 | 127.1993
10/05/2020 13:30:00 | 0.62 | 0.9 | 1 | 81.8 | 100.46 | 129.551
11/05/2020 3:30:00 | 0.98 | 0.9 | 1 | 50.3 | 9.02 | 51.1024
11/05/2020 3:45:00 | 0.94 | 0.9 | 1 | 26.16 | 9.25 | 27.7472
11/05/2020 4:00:00 | 0.94 | 0.9 | 1 | 26.83 | 9.19 | 28.3603
11/05/2020 4:15:00 | 0.99 | 0.9 | 1 | 204.46 | 31.44 | 206.8632
11/05/2020 4:30:00 | 0.98 | 0.9 | 1 | 155.6 | 31.61 | 158.7783
11/05/2020 4:45:00 | 0.97 | 0.9 | 1 | 136.84 | 31.45 | 140.4076
11/05/2020 5:00:00 | 0.95 | 0.9 | 1 | 100.79 | 30.65 | 105.3473
11/05/2020 5:15:00 | 0.98 | 0.9 | 1 | 151.05 | 31.24 | 154.2467
11/05/2020 5:30:00 | 0.94 | 0.9 | 1 | 91.69 | 33.17 | 97.5054
11/05/2020 5:45:00 | 0.92 | 0.9 | 1 | 79.12 | 32.8 | 85.6494
11/05/2020 6:00:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 76.45 | 33.32 | 83.3956
11/05/2020 6:15:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 73.56 | 32.66 | 80.4845
11/05/2020 6:30:00 | 0.95 | 0.9 | 1 | 57.42 | 16.72 | 59.8048
11/05/2020 6:45:00 | 0.72 | 0.9 | 1 | 112.87 | 107.98 | 156.2028
11/05/2020 7:00:00 | 0.72 | 0.9 | 1 | 108.6 | 103.64 | 150.1173
11/05/2020 7:15:00 | 0.72 | 0.9 | 1 | 111.62 | 104.67 | 153.0191
11/05/2020 7:30:00 | 0.72 | 0.9 | 1 | 152.48 | 141.28 | 207.8706
11/05/2020 7:45:00 | 0.74 | 0.9 | 1 | 166.14 | 148.79 | 223.0268
11/05/2020 8:00:00 | 0.76 | 0.9 | 1 | 237.32 | 199.11 | 309.7831
11/05/2020 8:15:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 290.16 | 221.56 | 365.0776
11/05/2020 8:30:00 | 0.74 | 0.9 | 1 | 240.87 | 216.02 | 323.5475
11/05/2020 8:45:00 | 0.77 | 0.9 | 1 | 264.28 | 216.09 | 341.3778
11/05/2020 9:00:00 | 0.76 | 0.9 | 1 | 265.9 | 222.9 | 346.9686
11/05/2020 9:15:00 | 0.77 | 0.9 | 1 | 268.11 | 220.03 | 346.8374
11/05/2020 9:30:00 | 0.76 | 0.9 | 1 | 266.67 | 219.49 | 345.382
11/05/2020 9:45:00 | 0.77 | 0.9 | 1 | 269.36 | 219.05 | 347.1854
11/05/2020 10:00:00 | 0.77 | 0.9 | 1 | 252.56 | 205.82 | 325.8043
11/05/2020 10:15:00 | 0.76 | 0.9 | 1 | 267.18 | 218.78 | 345.3257
11/05/2020 10:30:00 | 0.77 | 0.9 | 1 | 268.17 | 215.99 | 344.3353
11/05/2020 10:45:00 | 0.75 | 0.9 | 1 | 252.48 | 212.85 | 330.2291
11/05/2020 11:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 351.49 | 259.93 | 437.16
11/05/2020 11:15:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 353.59 | 257.07 | 437.1623
11/05/2020 11:30:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 353.13 | 255.32 | 435.7627
11/05/2020 11:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 352.44 | 255.91 | 435.5501
11/05/2020 12:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 355.48 | 254.29 | 437.0691
11/05/2020 12:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 355.58 | 255.2 | 437.6805
11/05/2020 12:30:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 356.95 | 255.14 | 438.7593
11/05/2020 12:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 355.08 | 254.31 | 436.7555
11/05/2020 13:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 358.11 | 255.2 | 439.7383
11/05/2020 13:15:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 301.28 | 180.84 | 351.3869
11/05/2020 13:30:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 333.49 | 240.07 | 410.9126
11/05/2020 13:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 345.52 | 242.75 | 422.2696
11/05/2020 14:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 339.55 | 243.8 | 418.0103
11/05/2020 14:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 361.54 | 259.66 | 445.123
11/05/2020 14:30:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 328.86 | 233.24 | 403.1746
11/05/2020 14:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 364.49 | 258.23 | 446.6942
11/05/2020 15:00:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 372.3 | 260.93 | 454.6336
11/05/2020 15:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 363.04 | 259.66 | 446.3422
11/05/2020 15:30:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 360.21 | 259.11 | 443.722
11/05/2020 15:45:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 360.3 | 261.97 | 445.471
11/05/2020 16:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 351.87 | 253.02 | 433.3955
11/05/2020 16:15:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 364.01 | 265.48 | 450.5362
11/05/2020 16:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 352.37 | 258.91 | 437.2631
11/05/2020 16:45:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 364.18 | 268.01 | 452.1686
11/05/2020 17:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 366.66 | 269.48 | 455.0374
11/05/2020 17:15:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 363.76 | 271.71 | 454.0349
11/05/2020 17:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 360.56 | 268.7 | 449.6701
11/05/2020 17:45:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 368.67 | 275.28 | 460.105
11/05/2020 18:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 363.83 | 271.28 | 453.8338
11/05/2020 18:15:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 350.56 | 261.15 | 437.1403
11/05/2020 18:30:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 350.21 | 251.63 | 431.2362
11/05/2020 18:45:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 361.47 | 265.31 | 448.3859
11/05/2020 19:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 358.18 | 263.11 | 444.432
11/05/2020 19:15:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 363.49 | 265.26 | 449.9865
11/05/2020 19:30:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 365.44 | 263.89 | 450.7597
11/05/2020 19:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 364.83 | 263.95 | 450.3005
11/05/2020 20:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 365.31 | 263.61 | 450.4904
11/05/2020 20:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 364.1 | 264.51 | 450.0382
11/05/2020 20:30:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 362.3 | 262.25 | 447.2542
11/05/2020 20:45:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 362.27 | 264.88 | 448.7772
11/05/2020 21:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 358.77 | 257.59 | 441.6656
11/05/2020 21:15:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 365.32 | 270.07 | 454.3088
11/05/2020 21:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 368.38 | 267.98 | 455.5405
11/05/2020 21:45:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 348.08 | 262.48 | 435.9535
11/05/2020 22:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 363.16 | 270.65 | 452.9201
11/05/2020 22:15:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 363.3 | 265.78 | 450.1399
11/05/2020 22:30:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 366.11 | 264.19 | 451.4786
11/05/2020 22:45:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 363.55 | 266.95 | 451.0332
11/05/2020 23:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 369.64 | 265.81 | 455.2897
11/05/2020 23:15:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 354.65 | 260.29 | 439.9176
11/05/2020 23:30:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 368.75 | 265.59 | 454.4388
11/05/2020 23:45:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 216.71 | 165.42 | 272.6298
12/05/2020 0:00:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 218.75 | 167.08 | 275.2586
12/05/2020 0:15:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 209.4 | 157.28 | 261.8881
12/05/2020 0:30:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 286.59 | 149.17 | 323.0875
12/05/2020 0:45:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 196.84 | 149.22 | 247.0073
12/05/2020 1:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 215.8 | 159.63 | 268.4239
12/05/2020 1:15:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 252.36 | 193.44 | 317.9695
12/05/2020 1:30:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 250.65 | 193.03 | 316.3637
12/05/2020 1:45:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 361.79 | 267.26 | 449.7999
12/05/2020 2:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 354.67 | 265.33 | 442.9343
12/05/2020 2:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 366.56 | 266.33 | 453.0981
12/05/2020 2:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 359.94 | 265.01 | 446.9755
12/05/2020 2:45:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 359.65 | 267.22 | 448.0565
12/05/2020 3:00:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 337.91 | 256.24 | 424.0779
12/05/2020 3:15:00 | 0.78 | 0.9 | 1 | 333.9 | 262.26 | 424.5816
12/05/2020 3:30:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 342.09 | 265.55 | 433.0616
12/05/2020 3:45:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 361.54 | 267.86 | 449.9557
12/05/2020 4:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 357.14 | 266.33 | 445.5117
12/05/2020 4:15:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 340.34 | 263.95 | 430.6982
12/05/2020 4:30:00 | 0.78 | 0.9 | 1 | 332.29 | 260.56 | 422.2655
12/05/2020 4:45:00 | 0.78 | 0.9 | 1 | 335.73 | 261.18 | 425.3582
12/05/2020 5:00:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 333.84 | 259.01 | 422.5344
12/05/2020 5:15:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 340.76 | 262.14 | 429.9241
12/05/2020 5:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 355.61 | 262.5 | 442.0008
12/05/2020 5:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 350.38 | 253.57 | 432.5088
12/05/2020 6:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 356.57 | 265.47 | 444.5408
12/05/2020 6:15:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 361.37 | 264.46 | 447.8028
12/05/2020 6:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 358.73 | 264.4 | 445.6395
12/05/2020 6:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 357.2 | 259.2 | 441.3349
12/05/2020 7:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 355.15 | 260.04 | 440.1731
12/05/2020 7:15:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 355.38 | 260.19 | 440.4473
12/05/2020 7:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 350.76 | 258.77 | 435.8836
12/05/2020 7:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 350.34 | 253.75 | 432.582
12/05/2020 8:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 359.82 | 256.68 | 441.9899
12/05/2020 8:15:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 362.28 | 252.88 | 441.8089
12/05/2020 8:30:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 359.09 | 255.33 | 440.6121
12/05/2020 8:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 363.73 | 257.51 | 445.6578
12/05/2020 9:00:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 363.01 | 254.86 | 443.5424
12/05/2020 9:15:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 360.03 | 252.76 | 439.8968
12/05/2020 9:30:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 365.05 | 255.62 | 445.6491
12/05/2020 9:45:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 342.06 | 236.67 | 415.954
12/05/2020 10:00:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 363.09 | 253.68 | 442.931
12/05/2020 10:15:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 356.97 | 251.73 | 436.8015
12/05/2020 10:30:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 360.23 | 249.23 | 438.0425
12/05/2020 10:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 358.41 | 256.79 | 440.9068
12/05/2020 11:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 359.28 | 255.82 | 441.051
12/05/2020 11:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 359.41 | 255.56 | 441.0062
12/05/2020 11:30:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 363.44 | 255.48 | 444.2507
12/05/2020 11:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 354.34 | 252.35 | 435.0142
12/05/2020 12:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 354.52 | 253.09 | 435.5904
12/05/2020 12:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 357.33 | 253.24 | 437.9672
12/05/2020 12:30:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 349.15 | 250.13 | 429.5006
12/05/2020 12:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 359.9 | 255.64 | 441.4519
12/05/2020 13:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 347.61 | 252.82 | 429.8263
12/05/2020 13:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 353.39 | 255.04 | 435.8095
12/05/2020 13:30:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 349.97 | 252.53 | 431.5674
12/05/2020 13:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 351.53 | 253.68 | 433.5053
12/05/2020 14:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 331.59 | 241.73 | 410.3478
12/05/2020 14:15:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 344.39 | 252.62 | 427.1081
12/05/2020 14:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 347.43 | 253.39 | 430.0164
12/05/2020 14:45:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 353.01 | 257.98 | 437.2296
12/05/2020 15:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 352.92 | 260.33 | 438.5479
12/05/2020 15:15:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 316.94 | 194.73 | 371.9822
12/05/2020 15:30:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 305.65 | 187.91 | 358.7925
12/05/2020 15:45:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 346.36 | 263.1 | 434.9562
12/05/2020 16:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 359.68 | 266.34 | 447.5564
12/05/2020 16:15:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 354.11 | 263.54 | 441.415
12/05/2020 16:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 359.51 | 264.32 | 446.2202
12/05/2020 16:45:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 350.42 | 265.39 | 439.5748
12/05/2020 17:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 360.61 | 267.48 | 448.9823
12/05/2020 17:15:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 353.77 | 272.29 | 446.4247
12/05/2020 17:30:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 354.51 | 269.99 | 445.6141
12/05/2020 17:45:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 353.3 | 273.76 | 446.9513
12/05/2020 18:00:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 358.92 | 275.99 | 452.7627
12/05/2020 18:15:00 | 0.78 | 0.9 | 1 | 343.48 | 267.75 | 435.5096
12/05/2020 18:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 361.51 | 270.41 | 451.4544
12/05/2020 18:45:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 355.56 | 269.8 | 446.335
12/05/2020 19:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 360.34 | 266.67 | 448.2832
12/05/2020 19:15:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 356.3 | 268.63 | 446.2194
12/05/2020 19:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 360.4 | 268.79 | 449.5956
12/05/2020 19:45:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 336.58 | 255.84 | 422.7768
12/05/2020 20:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 364.12 | 273.07 | 455.138
12/05/2020 20:15:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 351.7 | 271.51 | 444.3091
12/05/2020 20:30:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 310.45 | 195.31 | 366.7768
12/05/2020 20:45:00 | 0.78 | 0.9 | 1 | 332.11 | 260.51 | 422.093
12/05/2020 21:00:00 | 0.76 | 0.9 | 1 | 319.75 | 268.07 | 417.2548
12/05/2020 21:15:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 254.35 | 172.84 | 307.5184
12/05/2020 21:30:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 251.25 | 176.07 | 306.8016
12/05/2020 21:45:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 297.16 | 193.54 | 354.6291
12/05/2020 22:00:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 300.4 | 188.41 | 354.5962
12/05/2020 22:15:00 | 0.78 | 0.9 | 1 | 344.01 | 269.53 | 437.0232
12/05/2020 22:30:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 335.28 | 253.45 | 420.297
12/05/2020 22:45:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 301.6 | 187.95 | 355.3699
12/05/2020 23:00:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 296.74 | 186.22 | 350.332
12/05/2020 23:15:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 307.74 | 196.73 | 365.2487
12/05/2020 23:30:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 301.36 | 187.61 | 354.9864
12/05/2020 23:45:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 311.36 | 213.14 | 377.3244
13/05/2020 0:00:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 400.57 | 278.15 | 487.6718
13/05/2020 0:30:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 401.67 | 279.33 | 489.2484
13/05/2020 1:15:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 400.33 | 274.16 | 485.209
13/05/2020 1:30:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 399.12 | 268.97 | 481.2916
13/05/2020 1:45:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 400.24 | 272.95 | 484.452
13/05/2020 2:00:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 399.67 | 272.42 | 483.6825
13/05/2020 2:15:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 394.06 | 272.46 | 479.0801
13/05/2020 2:30:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 391.74 | 269.83 | 475.6768
13/05/2020 2:45:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 390.59 | 269.33 | 474.4462
13/05/2020 3:00:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 402.15 | 271.05 | 484.9667
13/05/2020 3:15:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 402.17 | 273.18 | 486.1769
13/05/2020 3:30:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 398.96 | 271.11 | 482.3585
13/05/2020 3:45:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 403.19 | 269.89 | 485.1833
13/05/2020 4:00:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 408.49 | 273.06 | 491.351
13/05/2020 4:15:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 406.87 | 270.23 | 488.4337
13/05/2020 4:30:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 409.78 | 273.2 | 492.5017
13/05/2020 4:45:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 407.46 | 268.61 | 488.0317
13/05/2020 5:00:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 393.64 | 268.71 | 476.6104
13/05/2020 5:15:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 396.29 | 266.42 | 477.52
13/05/2020 5:30:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 378.41 | 262.27 | 460.4125
13/05/2020 5:45:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 381.99 | 262.52 | 463.5009
13/05/2020 6:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 374.36 | 264.71 | 458.494
13/05/2020 6:15:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 401.3 | 263.86 | 480.2747
13/05/2020 6:30:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 396.64 | 271.76 | 480.8085
13/05/2020 6:45:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 401.11 | 278.29 | 488.1952
13/05/2020 7:00:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 399.51 | 271.93 | 483.2744
13/05/2020 7:15:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 399.74 | 265.68 | 479.977
13/05/2020 7:30:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 302.07 | 181.77 | 352.5431
13/05/2020 7:45:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 396.23 | 264.27 | 476.2739
13/05/2020 8:00:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 392.4 | 261.55 | 471.5784
13/05/2020 8:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 352.35 | 252.21 | 433.3133
13/05/2020 8:30:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 396.86 | 260.54 | 474.7409
13/05/2020 8:45:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 398.16 | 261.11 | 476.1405
13/05/2020 9:00:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 406.77 | 256.69 | 480.9902
13/05/2020 9:15:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 406.97 | 257.86 | 481.7846
13/05/2020 9:30:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 406.22 | 259.15 | 481.8438
13/05/2020 9:45:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 407.43 | 256.68 | 481.5432
13/05/2020 10:00:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 408.79 | 257.25 | 482.9978
13/05/2020 10:15:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 402.26 | 255.11 | 476.3341
13/05/2020 10:30:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 405.91 | 254.59 | 479.144
13/05/2020 10:45:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 392.79 | 256.57 | 469.1611
13/05/2020 11:00:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 387.01 | 252.81 | 462.2658
13/05/2020 11:15:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 383.79 | 252.48 | 459.3919
13/05/2020 11:30:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 382.93 | 251.5 | 458.135
13/05/2020 11:45:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 397.75 | 252.98 | 471.3851
13/05/2020 12:00:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 402.15 | 254.46 | 475.8934
13/05/2020 12:15:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 401.12 | 253.32 | 474.4136
13/05/2020 12:30:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 390.93 | 259.79 | 469.3795
13/05/2020 12:45:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 403.69 | 255.63 | 477.8204
13/05/2020 13:00:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 396.85 | 256.8 | 472.6903
13/05/2020 13:15:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 400.29 | 259.06 | 476.8062
13/05/2020 13:30:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 399.86 | 259.53 | 476.701
13/05/2020 13:45:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 372.24 | 257.79 | 452.7895
13/05/2020 14:00:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 401.55 | 260.59 | 478.6957
13/05/2020 14:15:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 399.46 | 257.33 | 475.1705
13/05/2020 14:30:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 387.84 | 260.13 | 466.9984
13/05/2020 14:45:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 389.88 | 262.15 | 469.8181
13/05/2020 15:00:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 393.08 | 267.2 | 475.2975
13/05/2020 15:15:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 386.79 | 264.48 | 468.5682
13/05/2020 15:30:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 389.12 | 262.95 | 469.635
13/05/2020 15:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 359.05 | 257.88 | 442.0622
13/05/2020 16:00:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 385.68 | 267.06 | 469.1163
13/05/2020 16:15:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 389.64 | 268.87 | 473.403
13/05/2020 16:30:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 387.34 | 269.44 | 471.837
13/05/2020 16:45:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 389.66 | 272.44 | 475.4561
13/05/2020 17:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 370.83 | 271.97 | 459.8723
13/05/2020 17:15:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 392.36 | 272.7 | 477.8197
13/05/2020 17:30:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 397.51 | 275.02 | 483.3738
13/05/2020 17:45:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 400.2 | 275.41 | 485.8093
13/05/2020 18:00:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 391.33 | 273.67 | 477.5295
13/05/2020 18:15:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 398.61 | 275.95 | 484.8075
13/05/2020 18:30:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 396.85 | 271.86 | 481.0382
13/05/2020 18:45:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 400.71 | 271.31 | 483.919
13/05/2020 19:00:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 392.13 | 271.98 | 477.2201
13/05/2020 19:15:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 401.94 | 273.01 | 485.8912
13/05/2020 19:30:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 392.97 | 271.61 | 477.7001
13/05/2020 19:45:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 376.58 | 275.42 | 466.5498
13/05/2020 20:00:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 403.52 | 275.29 | 488.4803
13/05/2020 20:15:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 405.1 | 274.59 | 489.3932
13/05/2020 20:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 372.66 | 271.85 | 461.2785
13/05/2020 20:45:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 405.7 | 275.48 | 490.3894
13/05/2020 21:00:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 400.74 | 276.1 | 486.6454
13/05/2020 21:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 390.8 | 278.51 | 479.888
13/05/2020 21:30:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 394.38 | 274.98 | 480.7802
13/05/2020 21:45:00 | 0.78 | 0.9 | 1 | 296.05 | 239.66 | 380.897
13/05/2020 22:00:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 257.89 | 172.33 | 310.1691
13/05/2020 22:15:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 242.47 | 166.71 | 294.2515
13/05/2020 22:30:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 249.3 | 174.91 | 304.539
13/05/2020 22:45:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 253.54 | 175.94 | 308.6056
13/05/2020 23:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 238.08 | 176.31 | 296.2555
13/05/2020 23:15:00 | 0.86 | 0.9 | 1 | 193.7 | 115.55 | 225.5471
13/05/2020 23:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 272.25 | 200.82 | 338.3027
13/05/2020 23:45:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 247.89 | 171.32 | 301.3304
14/05/2020 0:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 222.38 | 161.24 | 274.6838
14/05/2020 0:15:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 255.42 | 164.53 | 303.8248
14/05/2020 0:30:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 289.08 | 188.89 | 345.3211
14/05/2020 0:45:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 299 | 198.08 | 358.6596
14/05/2020 1:00:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 407.14 | 271.05 | 489.1125
14/05/2020 1:15:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 386.08 | 267.41 | 469.6444
14/05/2020 1:30:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 384.7 | 266.61 | 468.0545
14/05/2020 1:45:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 386.34 | 266.98 | 469.6136
14/05/2020 2:00:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 392.6 | 270.18 | 476.5837
14/05/2020 2:15:00 | 0.86 | 0.9 | 1 | 325.59 | 185.84 | 374.8938
14/05/2020 2:30:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 306.88 | 183.79 | 357.7067
14/05/2020 2:45:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 306.92 | 184.62 | 358.1682
14/05/2020 3:00:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 393.69 | 272.63 | 478.8726
14/05/2020 3:15:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 411.02 | 268.32 | 490.8493
14/05/2020 3:30:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 408.24 | 268.41 | 488.5733
14/05/2020 3:45:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 384.29 | 265.23 | 466.9323
14/05/2020 4:00:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 399.05 | 274.5 | 484.3461
14/05/2020 4:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 366.4 | 264.92 | 452.1411
14/05/2020 4:30:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 409.57 | 272.16 | 491.7506
14/05/2020 4:45:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 406.27 | 271.61 | 488.6996
14/05/2020 5:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 374.34 | 267.74 | 460.2338
14/05/2020 5:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 376 | 265.85 | 460.4913
14/05/2020 5:30:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 411.45 | 273.6 | 494.1134
14/05/2020 5:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 384.9 | 277.4 | 474.4458
14/05/2020 6:00:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 398.71 | 273.19 | 483.3244
14/05/2020 6:15:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 402.4 | 272.1 | 485.7614
14/05/2020 6:30:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 390.16 | 271.91 | 475.5627
14/05/2020 6:45:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 398.49 | 270.68 | 481.7281
14/05/2020 7:00:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 394.25 | 266.06 | 475.6269
14/05/2020 7:15:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 395.65 | 261.14 | 474.0601
14/05/2020 7:30:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 400.21 | 260.63 | 477.594
14/05/2020 7:45:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 393.3 | 264.7 | 474.0791
14/05/2020 8:00:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 398.02 | 264.09 | 477.6646
14/05/2020 8:15:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 395.83 | 264.97 | 476.3302
14/05/2020 8:30:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 395.61 | 262.08 | 474.5453
14/05/2020 8:45:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 395.11 | 264.75 | 475.6096
14/05/2020 9:00:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 387.75 | 261.29 | 467.5709
14/05/2020 9:15:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 395.77 | 258.88 | 472.9194
14/05/2020 9:30:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 404.04 | 260.26 | 480.6075
14/05/2020 9:45:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 398.3 | 257.59 | 474.3369
14/05/2020 10:00:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 402.27 | 257.55 | 477.6538
14/05/2020 10:15:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 295.68 | 177.64 | 344.9386
14/05/2020 10:30:00 | 0.86 | 0.9 | 1 | 297.77 | 177.02 | 346.4146
14/05/2020 10:45:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 296.07 | 221.6 | 369.8162
14/05/2020 11:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 301.01 | 218.63 | 372.0297
14/05/2020 11:15:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 293.36 | 219.33 | 366.2864
14/05/2020 11:30:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 389.78 | 263.46 | 470.4674
14/05/2020 11:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 362.11 | 257.55 | 444.3598
14/05/2020 12:00:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 390.81 | 261.13 | 470.0227
14/05/2020 12:15:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 381.1 | 261.39 | 462.1276
14/05/2020 12:30:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 384.22 | 262.51 | 465.3348
14/05/2020 12:45:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 382.51 | 260.49 | 462.7839
14/05/2020 13:00:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 384.31 | 261.31 | 464.7334
14/05/2020 13:15:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 380.92 | 260.9 | 461.7021
14/05/2020 13:30:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 390.13 | 262.95 | 470.4722
14/05/2020 13:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 357.87 | 258.56 | 441.5022
14/05/2020 14:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 363.38 | 258.92 | 446.189
14/05/2020 14:15:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 380.47 | 264.89 | 463.5991
14/05/2020 14:30:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 385.5 | 265.49 | 468.0761
14/05/2020 14:45:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 381.01 | 265.57 | 464.4309
14/05/2020 15:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 370.58 | 265.14 | 455.663
14/05/2020 15:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 377.74 | 266.78 | 462.449
14/05/2020 15:30:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 374.86 | 265.87 | 459.5725
14/05/2020 15:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 374.33 | 268.79 | 460.8373
14/05/2020 16:00:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 385.43 | 269.6 | 470.362
14/05/2020 16:15:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 333.53 | 259.11 | 422.3509
14/05/2020 16:30:00 | 0.78 | 0.9 | 1 | 288.91 | 227.63 | 367.8103
14/05/2020 16:45:00 | 0.78 | 0.9 | 1 | 290.43 | 229.73 | 370.3045
14/05/2020 17:00:00 | 0.78 | 0.9 | 1 | 297.26 | 230.38 | 376.083
14/05/2020 17:15:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 302.2 | 231.22 | 380.5096
14/05/2020 17:30:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 298.64 | 231.67 | 377.9641
14/05/2020 17:45:00 | 0.78 | 0.9 | 1 | 297.73 | 232.46 | 377.7311
14/05/2020 18:00:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 303.92 | 234.84 | 384.0797
14/05/2020 18:15:00 | 0.78 | 0.9 | 1 | 299.53 | 234.32 | 380.2947
14/05/2020 18:30:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 300.05 | 230.24 | 378.2069
14/05/2020 18:45:00 | 0.78 | 0.9 | 1 | 296.15 | 229.33 | 374.5625
14/05/2020 19:00:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 303.75 | 232.56 | 382.5549
14/05/2020 19:15:00 | 0.78 | 0.9 | 1 | 294.47 | 230.14 | 373.7339
14/05/2020 19:30:00 | 0.78 | 0.9 | 1 | 300.49 | 233.56 | 380.5844
14/05/2020 19:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 383.27 | 274.04 | 471.1622
14/05/2020 20:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 393.62 | 279.45 | 482.7308
14/05/2020 20:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 389.07 | 276.23 | 477.1567
14/05/2020 20:30:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 392.53 | 281.27 | 482.9002
14/05/2020 20:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 389.94 | 281.04 | 480.6628
14/05/2020 21:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 379.4 | 275.98 | 469.1581
14/05/2020 21:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 390.06 | 277.16 | 478.5023
14/05/2020 21:30:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 392.3 | 278.69 | 481.2145
14/05/2020 21:45:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 361.4 | 271.53 | 452.0382
14/05/2020 22:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 391.69 | 280.33 | 481.67
14/05/2020 22:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 394.17 | 280.82 | 483.973
14/05/2020 22:30:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 390.65 | 278.38 | 479.6904
14/05/2020 22:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 393.98 | 281.95 | 484.475
14/05/2020 23:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 387.14 | 280.98 | 478.3588
14/05/2020 23:15:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 383.18 | 282.43 | 476.0185
14/05/2020 23:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 384.9 | 281.05 | 476.589
14/05/2020 23:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 388.02 | 277 | 476.7479
15/05/2020 0:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 388.83 | 284.52 | 481.8095
15/05/2020 0:15:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 385.89 | 282.84 | 478.4449
15/05/2020 0:30:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 395.52 | 284.33 | 487.1136
15/05/2020 0:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 392.55 | 282.22 | 483.4704
15/05/2020 1:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 388.8 | 279.53 | 478.8554
15/05/2020 1:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 397.98 | 281.16 | 487.2772
15/05/2020 1:30:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 394.22 | 282.96 | 485.2585
15/05/2020 1:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 396.38 | 280.48 | 485.5781
15/05/2020 2:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 391.33 | 275.88 | 478.7995
15/05/2020 2:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 390.5 | 274.05 | 477.0678
15/05/2020 2:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 372.51 | 274.89 | 462.956
15/05/2020 2:45:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 390.85 | 274.69 | 477.722
15/05/2020 3:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 389.98 | 277.2 | 478.4603
15/05/2020 3:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 388.31 | 274.16 | 475.3403
15/05/2020 3:30:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 389.92 | 275.8 | 477.6016
15/05/2020 3:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 391.55 | 275.95 | 479.0196
15/05/2020 4:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 394.94 | 277.21 | 482.5173
15/05/2020 4:15:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 391.59 | 275.06 | 478.5402
15/05/2020 4:30:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 388.49 | 276.27 | 476.707
15/05/2020 4:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 388.67 | 273.43 | 475.214
15/05/2020 5:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 384.13 | 275.83 | 472.9038
15/05/2020 5:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 384.92 | 275.31 | 473.2431
15/05/2020 5:30:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 382.09 | 275.35 | 470.9675
15/05/2020 5:45:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 368.87 | 269.2 | 456.6549
15/05/2020 6:00:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 362.43 | 272.37 | 453.3662
15/05/2020 6:15:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 394.91 | 273.66 | 480.462
15/05/2020 6:30:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 383.59 | 271.95 | 470.2107
15/05/2020 6:45:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 392.67 | 272.09 | 477.7266
15/05/2020 7:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 383.17 | 272.94 | 470.4418
15/05/2020 7:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 387.33 | 272.11 | 473.3586
15/05/2020 7:30:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 382.75 | 267.22 | 466.802
15/05/2020 7:45:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 386.9 | 267.1 | 470.1426
15/05/2020 8:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 364.33 | 259.27 | 447.1658
15/05/2020 8:15:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 390.69 | 266.36 | 472.8492
15/05/2020 8:30:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 387.78 | 264.09 | 469.1661
15/05/2020 8:45:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 393.39 | 267.53 | 475.7394
15/05/2020 9:00:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 392.21 | 267.78 | 474.9051
15/05/2020 9:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 381.18 | 270.4 | 467.3482
15/05/2020 9:30:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 388.42 | 269.03 | 472.4905
15/05/2020 9:45:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 396.01 | 267.24 | 477.7459
15/05/2020 10:00:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 387.07 | 267.27 | 470.379
15/05/2020 10:15:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 389.41 | 267.37 | 472.3631
15/05/2020 10:30:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 391.46 | 265.6 | 473.0584
15/05/2020 10:45:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 391.92 | 265.89 | 473.6019
15/05/2020 11:00:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 385.91 | 265.47 | 468.4024
15/05/2020 11:15:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 385.19 | 266.12 | 468.1786
15/05/2020 11:30:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 381.4 | 260.98 | 462.1434
15/05/2020 11:45:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 385.28 | 264.01 | 467.0567
15/05/2020 12:00:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 299.46 | 181.7 | 350.273
15/05/2020 12:15:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 307.32 | 189.39 | 360.9905
15/05/2020 12:30:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 410.55 | 264.79 | 488.5336
15/05/2020 12:45:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 389.66 | 269.25 | 473.6354
15/05/2020 13:00:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 386.31 | 268.78 | 470.6146
15/05/2020 13:15:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 388.29 | 267.65 | 471.599
15/05/2020 13:30:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 292.58 | 183.14 | 345.1714
15/05/2020 13:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 362.95 | 265.28 | 449.5622
15/05/2020 14:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 365.26 | 266.45 | 452.1178
15/05/2020 14:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 372.08 | 267.73 | 458.3916
15/05/2020 14:30:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 372.31 | 268.53 | 459.0459
15/05/2020 14:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 372.66 | 269.94 | 460.1555
15/05/2020 15:00:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 374.43 | 275.76 | 465.0176
15/05/2020 15:15:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 376.24 | 274.06 | 465.4733
15/05/2020 15:30:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 368.25 | 271.45 | 457.4857
15/05/2020 15:45:00 | 0.78 | 0.9 | 1 | 333.71 | 261.59 | 424.0185
15/05/2020 16:00:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 271.69 | 184.09 | 328.1838
15/05/2020 16:15:00 | 0.79 | 0.9 | 1 | 368.19 | 279.89 | 462.4957
15/05/2020 16:30:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 398.85 | 277.13 | 485.6772
15/05/2020 16:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 386.7 | 278.9 | 476.7831
15/05/2020 17:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 392.29 | 277.5 | 480.5182
15/05/2020 17:15:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 299.2 | 198.22 | 358.9036
15/05/2020 17:30:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 392.07 | 283.49 | 483.8238
15/05/2020 17:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 396.38 | 282.65 | 486.8348
15/05/2020 18:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 393.98 | 283.98 | 485.6592
15/05/2020 18:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 393.21 | 282.27 | 484.0356
15/05/2020 18:30:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 390.85 | 280.13 | 480.8706
15/05/2020 18:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 394.05 | 277.72 | 482.0828
15/05/2020 19:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 388.3 | 281.02 | 479.3215
15/05/2020 19:15:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 392.21 | 275.47 | 479.2832
15/05/2020 19:30:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 396.07 | 279.81 | 484.9382
15/05/2020 19:45:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 395.72 | 278.19 | 483.7189
15/05/2020 20:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 394.63 | 277.67 | 482.5282
15/05/2020 20:15:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 388.97 | 275.21 | 476.4853
15/05/2020 20:30:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 398.06 | 277.62 | 485.3088
15/05/2020 20:45:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 395.61 | 273.13 | 480.7362
15/05/2020 21:00:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 390.58 | 275.51 | 477.9733
15/05/2020 21:15:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 395.67 | 273.79 | 481.1608
15/05/2020 21:30:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 396.36 | 275.24 | 482.5539
15/05/2020 21:45:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 362.17 | 271.85 | 452.846
15/05/2020 22:00:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 402 | 277.44 | 488.4434
15/05/2020 22:15:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 402.65 | 273.15 | 486.5572
15/05/2020 22:30:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 400.39 | 273.98 | 485.1569
15/05/2020 22:45:00 | 0.81 | 0.9 | 1 | 384.01 | 274.18 | 471.8457
15/05/2020 23:00:00 | 0.82 | 0.9 | 1 | 311.96 | 210.5 | 376.3367
15/05/2020 23:15:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 290.87 | 186.33 | 345.4334
15/05/2020 23:30:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 284.57 | 189.2 | 341.7261
15/05/2020 23:45:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 296.1 | 191.04 | 352.3798

## Cálculo + Expansión
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA #14 | VARIABLES ELÉCTRICAS | [12 empty] | CÁLCULO kVAr BANCO + EXPANSIÓN
Fecha | A EQV | kW TOT AVG | kVAR TOT AVG | kVA TOT AVG | PF TOT AVG | KVA Futuros | kW Futuros | kVAR Futuros | KVA Final | kW Final | kVAR Final | FP final | V LL EQV AVG | Fp final | ӨF | Si | Qi | Sf | Qf | Qc | Delta Qc | Qdespues | Sdespues | FP Despues | Fecha | kVAR Banco | 1 | 0.9
01/05/2020 0:00:00 | 506.38 | 316.3 | 188.27 | 368.0914 | 0.85 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 476.9129 | 403.3572 | 253.5629 | 0.84577 | 456.41 | 1 | 0 | 476.9129 | 254.458 | 403.3572 | 0 | 254.458 |  | 53.5629 | 406.898 | 0.9913 | 01/05/2020 0:00:00 | 200 | 1 | 0.9
01/05/2020 0:15:00 | 433.22 | 316.71 | 192.12 | 370.4259 | 0.85 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 479.2474 | 403.7672 | 257.4129 | 0.8425 | 456.59 | 1 | 0 | 479.2474 | 258.1668 | 403.7672 | 0 | 258.1668 | 3.7087 | 57.4129 | 407.8286 | 0.99004 | 01/05/2020 0:15:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 0:30:00 | 520.32 | 364.37 | 266.3 | 451.3105 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 560.132 | 451.4272 | 331.5929 | 0.80593 | 453.58 | 1 | 0 | 560.132 | 331.6042 | 451.4272 | 0 | 331.6042 | 73.4375 | 131.5929 | 470.2161 | 0.96004 | 01/05/2020 0:30:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 0:45:00 | 561.72 | 369.74 | 270.08 | 457.8765 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 566.698 | 456.7972 | 335.3729 | 0.80607 | 452.63 | 1 | 0 | 566.698 | 335.3847 | 456.7972 | 0 | 335.3847 | 3.7805 | 135.3729 | 476.4342 | 0.95878 | 01/05/2020 0:45:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 1:00:00 | 523.04 | 346.94 | 248.72 | 426.8829 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 535.7044 | 433.9972 | 314.0129 | 0.81014 | 452.23 | 1 | 0 | 535.7044 | 314.0472 | 433.9972 | 0 | 314.0472 | -21.3376 | 114.0129 | 448.7232 | 0.96718 | 01/05/2020 1:00:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 1:15:00 | 513.04 | 370.58 | 268.44 | 457.5911 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 566.4126 | 457.6372 | 333.7329 | 0.80796 | 452.91 | 1 | 0 | 566.4126 | 333.7535 | 457.6372 | 0 | 333.7535 | 19.7063 | 133.7329 | 476.777 | 0.95986 | 01/05/2020 1:15:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 1:30:00 | 362.12 | 278.22 | 183.21 | 333.125 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 441.9465 | 365.2772 | 248.5029 | 0.82652 | 458.87 | 1 | 0 | 441.9465 | 248.7756 | 365.2772 | 0 | 248.7756 | -84.9779 | 48.5029 | 368.4833 | 0.9913 | 01/05/2020 1:30:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 1:45:00 | 334.24 | 214.2 | 165.02 | 270.3946 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 379.2161 | 301.2572 | 230.3129 | 0.79442 | 459.31 | 1 | 0 | 379.2161 | 230.3236 | 301.2572 | 0 | 230.3236 | -18.452 | 30.3129 | 302.7784 | 0.99498 | 01/05/2020 1:45:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 2:00:00 | 336.26 | 221.46 | 167.71 | 277.797 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 386.6185 | 308.5172 | 233.0029 | 0.79799 | 459.7 | 1 | 0 | 386.6185 | 233.0043 | 308.5172 | 0 | 233.0043 | 2.6807 | 33.0029 | 310.2774 | 0.99433 | 01/05/2020 2:00:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 2:15:00 | 338.82 | 210.58 | 164.69 | 267.3326 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 376.1541 | 297.6372 | 229.9829 | 0.79126 | 459.3 | 1 | 0 | 376.1541 | 230.0087 | 297.6372 | 0 | 230.0087 | -2.9956 | 29.9829 | 299.1436 | 0.99496 | 01/05/2020 2:15:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 2:30:00 | 337.02 | 195.19 | 150.77 | 246.6389 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 355.4604 | 282.2472 | 216.0629 | 0.79403 | 458.4 | 1 | 0 | 355.4604 | 216.0754 | 282.2472 | 0 | 216.0754 | -13.9333 | 16.0629 | 282.7039 | 0.99838 | 01/05/2020 2:30:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 2:45:00 | 327.06 | 209.18 | 164 | 265.805 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 374.6265 | 296.2372 | 229.2929 | 0.79075 | 458.71 | 1 | 0 | 374.6265 | 229.3218 | 296.2372 | 0 | 229.3218 | 13.2464 | 29.2929 | 297.682 | 0.99515 | 01/05/2020 2:45:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 3:00:00 | 325.22 | 214.39 | 164.94 | 270.4964 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 379.3179 | 301.4472 | 230.2329 | 0.79471 | 459.36 | 1 | 0 | 379.3179 | 230.2425 | 301.4472 | 0 | 230.2425 | 0.92069 | 30.2329 | 302.9595 | 0.99501 | 01/05/2020 3:00:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 3:15:00 | 290.6 | 172.3 | 144.88 | 225.1166 | 0.76 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 333.9381 | 259.3572 | 210.1729 | 0.77666 | 458.59 | 1 | 0 | 333.9381 | 210.3533 | 259.3572 | 0 | 210.3533 | -19.8892 | 10.1729 | 259.5566 | 0.99923 | 01/05/2020 3:15:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 3:30:00 | 199.4 | 144.73 | 69.68 | 160.6302 | 0.9 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 269.4517 | 231.7872 | 134.9729 | 0.86022 | 461.29 | 1 | 0 | 269.4517 | 137.4006 | 231.7872 | 0 | 137.4006 | -72.9527 | -65.0271 | 0 | 1 | 01/05/2020 3:30:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 3:45:00 | 205.52 | 156.23 | 70.61 | 171.4456 | 0.91 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 280.2671 | 243.2872 | 135.9029 | 0.86805 | 461.4 | 1 | 0 | 280.2671 | 139.1437 | 243.2872 | 0 | 139.1437 | 1.7431 | -64.0971 | 0 | 1 | 01/05/2020 3:45:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 4:00:00 | 360.58 | 306.6 | 193.52 | 362.5652 | 0.85 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 471.3867 | 393.6572 | 258.8129 | 0.8351 | 455.95 | 1 | 0 | 471.3867 | 259.3057 | 393.6572 | 0 | 259.3057 | 120.162 | 58.8129 | 398.0263 | 0.98902 | 01/05/2020 4:00:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 4:15:00 | 473.14 | 254.73 | 193.01 | 319.5939 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 428.4154 | 341.7872 | 258.3029 | 0.79779 | 454.96 | 1 | 0 | 428.4154 | 258.3045 | 341.7872 | 0 | 258.3045 | -1.0012 | 58.3029 | 346.7243 | 0.98576 | 01/05/2020 4:15:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 4:30:00 | 514.86 | 377.97 | 258.75 | 458.0534 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 566.8749 | 465.0272 | 324.0429 | 0.82033 | 450.43 | 1 | 0 | 566.8749 | 324.1864 | 465.0272 | 0 | 324.1864 | 65.8819 | 124.0429 | 481.2868 | 0.96622 | 01/05/2020 4:30:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 4:45:00 | 357.48 | 240.81 | 179.75 | 300.4988 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 409.3203 | 327.8672 | 245.0429 | 0.801 | 454.74 | 1 | 0 | 409.3203 | 245.0432 | 327.8672 | 0 | 245.0432 | -79.1431 | 45.0429 | 330.9468 | 0.99069 | 01/05/2020 4:45:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 5:00:00 | 351.62 | 214.67 | 160.67 | 268.1381 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 376.9596 | 301.7272 | 225.9629 | 0.80042 | 455.72 | 1 | 0 | 376.9596 | 225.963 | 301.7272 | 0 | 225.963 | -19.0803 | 25.9629 | 302.8422 | 0.99632 | 01/05/2020 5:00:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 5:15:00 | 322.88 | 210.38 | 161.44 | 265.1841 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 374.0056 | 297.4372 | 226.7329 | 0.79527 | 456.74 | 1 | 0 | 374.0056 | 226.7406 | 297.4372 | 0 | 226.7406 | 0.77767 | 26.7329 | 298.6361 | 0.99599 | 01/05/2020 5:15:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 5:30:00 | 322.22 | 209.12 | 163.04 | 265.1664 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 373.9879 | 296.1772 | 228.3329 | 0.79194 | 456.56 | 1 | 0 | 373.9879 | 228.355 | 296.1772 | 0 | 228.355 | 1.6144 | 28.3329 | 297.5293 | 0.99546 | 01/05/2020 5:30:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 5:45:00 | 321.38 | 220.3 | 162.09 | 273.5055 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 382.327 | 307.3572 | 227.3829 | 0.80391 | 456.64 | 1 | 0 | 382.327 | 227.3884 | 307.3572 | 0 | 227.3884 | -0.96661 | 27.3829 | 308.5746 | 0.99605 | 01/05/2020 5:45:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 6:00:00 | 332.66 | 207.22 | 158.99 | 261.1857 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 370.0072 | 294.2772 | 224.2829 | 0.79533 | 457.93 | 1 | 0 | 370.0072 | 224.2905 | 294.2772 | 0 | 224.2905 | -3.0979 | 24.2829 | 295.2774 | 0.99661 | 01/05/2020 6:00:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 6:15:00 | 295.48 | 201.83 | 155.08 | 254.5293 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 363.3508 | 288.8872 | 220.3729 | 0.79506 | 458.32 | 1 | 0 | 363.3508 | 220.3814 | 288.8872 | 0 | 220.3814 | -3.9091 | 20.3729 | 289.6047 | 0.99752 | 01/05/2020 6:15:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 6:30:00 | 400.84 | 266.79 | 167.45 | 314.9864 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 423.8079 | 353.8472 | 232.7429 | 0.83492 | 456.23 | 1 | 0 | 423.8079 | 233.2494 | 353.8472 | 0 | 233.2494 | 12.8679 | 32.7429 | 355.3589 | 0.99575 | 01/05/2020 6:30:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 6:45:00 | 346.38 | 220.99 | 164.5 | 275.4938 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 384.3153 | 308.0472 | 229.7929 | 0.80155 | 456.29 | 1 | 0 | 384.3153 | 229.7937 | 308.0472 | 0 | 229.7937 | -3.4556 | 29.7929 | 309.4846 | 0.99536 | 01/05/2020 6:45:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 7:00:00 | 342.88 | 222.83 | 159.53 | 274.0493 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 382.8708 | 309.8872 | 224.8229 | 0.80938 | 455.9 | 1 | 0 | 382.8708 | 224.8555 | 309.8872 | 0 | 224.8555 | -4.9383 | 24.8229 | 310.8798 | 0.99681 | 01/05/2020 7:00:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 7:15:00 | 377.36 | 250.69 | 196.51 | 318.5305 | 0.78 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 427.352 | 337.7472 | 261.8029 | 0.79033 | 453.53 | 1 | 0 | 427.352 | 261.833 | 337.7472 | 0 | 261.833 | 36.9775 | 61.8029 | 343.3552 | 0.98367 | 01/05/2020 7:15:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 7:30:00 | 399.42 | 266.15 | 197.22 | 331.2575 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 440.079 | 353.2072 | 262.5129 | 0.8026 | 452.54 | 1 | 0 | 440.079 | 262.5152 | 353.2072 | 0 | 262.5152 | 0.68217 | 62.5129 | 358.6965 | 0.9847 | 01/05/2020 7:30:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 7:45:00 | 543.58 | 352.55 | 261.81 | 439.1309 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 547.9524 | 439.6072 | 327.1029 | 0.80227 | 447.68 | 1 | 0 | 547.9524 | 327.1045 | 439.6072 | 0 | 327.1045 | 64.5893 | 127.1029 | 457.613 | 0.96065 | 01/05/2020 7:45:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 8:00:00 | 564.5 | 363.29 | 264.4 | 449.3184 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 558.1399 | 450.3472 | 329.6929 | 0.80687 | 447.24 | 1 | 0 | 558.1399 | 329.7082 | 450.3472 | 0 | 329.7082 | 2.6037 | 129.6929 | 468.65 | 0.96095 | 01/05/2020 8:00:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 8:15:00 | 659.48 | 353.03 | 259.97 | 438.4228 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 547.2443 | 440.0872 | 325.2629 | 0.80419 | 446.12 | 1 | 0 | 547.2443 | 325.2685 | 440.0872 | 0 | 325.2685 | -4.4397 | 125.2629 | 457.567 | 0.9618 | 01/05/2020 8:15:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 8:30:00 | 538.74 | 362.8 | 260.93 | 446.8874 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 555.7089 | 449.8572 | 326.2229 | 0.80952 | 447.15 | 1 | 0 | 555.7089 | 326.2527 | 449.8572 | 0 | 326.2527 | 0.98417 | 126.2229 | 467.2298 | 0.96282 | 01/05/2020 8:30:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 8:45:00 | 544.9 | 355.86 | 264.37 | 443.3146 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 552.1361 | 442.9172 | 329.6629 | 0.80219 | 449.29 | 1 | 0 | 552.1361 | 329.6644 | 442.9172 | 0 | 329.6644 | 3.4117 | 129.6629 | 461.5064 | 0.95972 | 01/05/2020 8:45:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 9:00:00 | 557.04 | 354.71 | 263.49 | 441.8667 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 550.6882 | 441.7672 | 328.7829 | 0.80221 | 449.84 | 1 | 0 | 550.6882 | 328.7844 | 441.7672 | 0 | 328.7844 | -0.87997 | 128.7829 | 460.1557 | 0.96004 | 01/05/2020 9:00:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 9:15:00 | 544.08 | 350.75 | 263.67 | 438.8023 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 547.6238 | 437.8072 | 328.9629 | 0.79947 | 449.55 | 1 | 0 | 547.6238 | 328.963 | 437.8072 | 0 | 328.963 | 0.17854 | 128.9629 | 456.4062 | 0.95925 | 01/05/2020 9:15:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 9:30:00 | 567.44 | 353.08 | 260.12 | 438.5521 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 547.3736 | 440.1372 | 325.4129 | 0.80409 | 448.62 | 1 | 0 | 547.3736 | 325.4183 | 440.1372 | 0 | 325.4183 | -3.5447 | 125.4129 | 457.6561 | 0.96172 | 01/05/2020 9:30:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 9:45:00 | 666.9 | 350.2 | 258.43 | 435.2311 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 544.0526 | 437.2572 | 323.7229 | 0.8037 | 447.66 | 1 | 0 | 544.0526 | 323.7273 | 437.2572 | 0 | 323.7273 | -1.691 | 123.7229 | 454.424 | 0.96222 | 01/05/2020 9:45:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 10:00:00 | 602.3 | 355.75 | 259.57 | 440.3801 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 549.2016 | 442.8072 | 324.8629 | 0.80627 | 446.45 | 1 | 0 | 549.2016 | 324.8757 | 442.8072 | 0 | 324.8757 | 1.1484 | 124.8629 | 460.075 | 0.96247 | 01/05/2020 10:00:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 10:15:00 | 626.4 | 347.93 | 259.08 | 433.7946 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 542.6161 | 434.9872 | 324.3729 | 0.80165 | 446.71 | 1 | 0 | 542.6161 | 324.3738 | 434.9872 | 0 | 324.3738 | -0.5019 | 124.3729 | 452.4185 | 0.96147 | 01/05/2020 10:15:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 10:30:00 | 564.72 | 357 | 260.55 | 441.9675 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 550.789 | 444.0572 | 325.8429 | 0.80622 | 446.38 | 1 | 0 | 550.789 | 325.8554 | 444.0572 | 0 | 325.8554 | 1.4817 | 125.8429 | 461.5444 | 0.96211 | 01/05/2020 10:30:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 10:45:00 | 574.94 | 350.92 | 257.93 | 435.5143 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 544.3358 | 437.9772 | 323.2229 | 0.80461 | 447.22 | 1 | 0 | 544.3358 | 323.2297 | 437.9772 | 0 | 323.2297 | -2.6257 | 123.2229 | 454.9812 | 0.96263 | 01/05/2020 10:45:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 11:00:00 | 579.92 | 359.22 | 261.35 | 444.2329 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 553.0544 | 446.2772 | 326.6429 | 0.80693 | 447.29 | 1 | 0 | 553.0544 | 326.6585 | 446.2772 | 0 | 326.6585 | 3.4288 | 126.6429 | 463.8984 | 0.96201 | 01/05/2020 11:00:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 11:15:00 | 568.68 | 341.66 | 248.44 | 422.4381 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 531.2596 | 428.7172 | 313.7329 | 0.80698 | 446.06 | 1 | 0 | 531.2596 | 313.7489 | 428.7172 | 0 | 313.7489 | -12.9096 | 113.7329 | 443.5466 | 0.96657 | 01/05/2020 11:15:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 11:30:00 | 566.98 | 365.42 | 261.96 | 449.6163 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 558.4378 | 452.4772 | 327.2529 | 0.81026 | 444.33 | 1 | 0 | 558.4378 | 327.2876 | 452.4772 | 0 | 327.2876 | 13.5387 | 127.2529 | 470.0308 | 0.96265 | 01/05/2020 11:30:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 11:45:00 | 623.74 | 363.96 | 258.66 | 446.5108 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 555.3323 | 451.0172 | 323.9529 | 0.81216 | 444.8 | 1 | 0 | 555.3323 | 324.0022 | 451.0172 | 0 | 324.0022 | -3.2854 | 123.9529 | 467.7401 | 0.96425 | 01/05/2020 11:45:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 12:00:00 | 537.7 | 359.74 | 257.61 | 442.4656 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 551.2871 | 446.7972 | 322.9029 | 0.81046 | 443.43 | 1 | 0 | 551.2871 | 322.9391 | 446.7972 | 0 | 322.9391 | -1.0631 | 122.9029 | 463.3928 | 0.96419 | 01/05/2020 12:00:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 12:15:00 | 663.48 | 358.47 | 254.07 | 439.3772 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 548.1987 | 445.5272 | 319.3629 | 0.81271 | 441.6 | 1 | 0 | 548.1987 | 319.4171 | 445.5272 | 0 | 319.4171 | -3.522 | 119.3629 | 461.2396 | 0.96593 | 01/05/2020 12:15:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 12:30:00 | 604.74 | 358.93 | 263.19 | 445.0839 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 553.9054 | 445.9872 | 328.4829 | 0.80517 | 447.7 | 1 | 0 | 553.9054 | 328.4915 | 445.9872 | 0 | 328.4915 | 9.0744 | 128.4829 | 464.1255 | 0.96092 | 01/05/2020 12:30:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 12:45:00 | 547.76 | 360.9 | 259.37 | 444.434 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 553.2555 | 447.9572 | 324.6629 | 0.80968 | 446.88 | 1 | 0 | 553.2555 | 324.6937 | 447.9572 | 0 | 324.6937 | -3.7978 | 124.6629 | 464.9801 | 0.96339 | 01/05/2020 12:45:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 13:00:00 | 638.86 | 361.65 | 261.45 | 446.2587 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 555.0802 | 448.7072 | 326.7429 | 0.80836 | 448.21 | 1 | 0 | 555.0802 | 326.7658 | 448.7072 | 0 | 326.7658 | 2.072 | 126.7429 | 466.2638 | 0.96235 | 01/05/2020 13:00:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 13:15:00 | 542.98 | 362.72 | 259.43 | 445.9481 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 554.7696 | 449.7772 | 324.7229 | 0.81075 | 449.25 | 1 | 0 | 554.7696 | 324.7611 | 449.7772 | 0 | 324.7611 | -2.0046 | 124.7229 | 466.7498 | 0.96364 | 01/05/2020 13:15:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 13:30:00 | 630.6 | 368.13 | 265.09 | 453.6435 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 562.465 | 455.1872 | 330.3829 | 0.80927 | 448.73 | 1 | 0 | 562.465 | 330.4111 | 455.1872 | 0 | 330.4111 | 5.6499 | 130.3829 | 473.4924 | 0.96134 | 01/05/2020 13:30:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 13:45:00 | 601.02 | 353.74 | 250.93 | 433.7025 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 542.524 | 440.7972 | 316.2229 | 0.81249 | 450.17 | 1 | 0 | 542.524 | 316.2754 | 440.7972 | 0 | 316.2754 | -14.1357 | 116.2229 | 455.8617 | 0.96695 | 01/05/2020 13:45:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 14:00:00 | 561.92 | 366.37 | 263.71 | 451.4088 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 560.2303 | 453.4272 | 329.0029 | 0.80936 | 449.04 | 1 | 0 | 560.2303 | 329.0316 | 453.4272 | 0 | 329.0316 | 12.7562 | 129.0029 | 471.4212 | 0.96183 | 01/05/2020 14:00:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 14:15:00 | 641.3 | 374.83 | 259.31 | 455.7842 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 564.6057 | 461.8872 | 324.6029 | 0.81807 | 449.81 | 1 | 0 | 564.6057 | 324.7149 | 461.8872 | 0 | 324.7149 | -4.3167 | 124.6029 | 478.3991 | 0.96549 | 01/05/2020 14:15:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 14:30:00 | 455.08 | 316.78 | 187.46 | 368.0908 | 0.86 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 476.9123 | 403.8372 | 252.7529 | 0.84677 | 453.6 | 1 | 0 | 476.9123 | 253.6944 | 403.8372 | 0 | 253.6944 | -71.0205 | 52.7529 | 407.2682 | 0.99158 | 01/05/2020 14:30:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 14:45:00 | 481.82 | 303.6 | 183.82 | 354.9123 | 0.85 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 463.7338 | 390.6572 | 249.1129 | 0.84242 | 453.16 | 1 | 0 | 463.7338 | 249.872 | 390.6572 | 0 | 249.872 | -3.8224 | 49.1129 | 393.7323 | 0.99219 | 01/05/2020 14:45:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 15:00:00 | 457.68 | 281.84 | 176.73 | 332.6669 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 441.4884 | 368.8972 | 242.0229 | 0.83558 | 454 | 1 | 0 | 441.4884 | 242.5425 | 368.8972 | 0 | 242.5425 | -7.3294 | 42.0229 | 371.283 | 0.99357 | 01/05/2020 15:00:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 15:15:00 | 559.4 | 406.53 | 270.71 | 488.4164 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 597.2379 | 493.5872 | 336.0029 | 0.82645 | 449.34 | 1 | 0 | 597.2379 | 336.251 | 493.5872 | 0 | 336.251 | 93.7085 | 136.0029 | 511.9816 | 0.96407 | 01/05/2020 15:15:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 15:30:00 | 637.2 | 363.14 | 265.11 | 449.6154 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 558.4369 | 450.1972 | 330.4029 | 0.80617 | 449.26 | 1 | 0 | 558.4369 | 330.4152 | 450.1972 | 0 | 330.4152 | -5.8358 | 130.4029 | 468.7029 | 0.96052 | 01/05/2020 15:30:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 15:45:00 | 619.86 | 363.62 | 259.82 | 446.9071 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 555.7286 | 450.6772 | 325.1129 | 0.81097 | 449.82 | 1 | 0 | 555.7286 | 325.1528 | 450.6772 | 0 | 325.1528 | -5.2624 | 125.1129 | 467.7213 | 0.96356 | 01/05/2020 15:45:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 16:00:00 | 551.62 | 363.14 | 263.95 | 448.9324 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 557.7539 | 450.1972 | 329.2429 | 0.80716 | 449.47 | 1 | 0 | 557.7539 | 329.2595 | 450.1972 | 0 | 329.2595 | 4.1068 | 129.2429 | 468.3815 | 0.96118 | 01/05/2020 16:00:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 16:15:00 | 662.7 | 364.42 | 261.62 | 448.6056 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 557.4271 | 451.4772 | 326.9129 | 0.80993 | 449 | 1 | 0 | 557.4271 | 326.9454 | 451.4772 | 0 | 326.9454 | -2.3142 | 126.9129 | 468.9761 | 0.96269 | 01/05/2020 16:15:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 16:30:00 | 585.58 | 366.56 | 267.36 | 453.7043 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 562.5258 | 453.6172 | 332.6529 | 0.80639 | 451.37 | 1 | 0 | 562.5258 | 332.6661 | 453.6172 | 0 | 332.6661 | 5.7207 | 132.6529 | 472.6154 | 0.9598 | 01/05/2020 16:30:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 16:45:00 | 608.48 | 367.97 | 265.04 | 453.4844 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 562.3059 | 455.0272 | 330.3329 | 0.80922 | 451.45 | 1 | 0 | 562.3059 | 330.3607 | 455.0272 | 0 | 330.3607 | -2.3054 | 130.3329 | 473.3249 | 0.96134 | 01/05/2020 16:45:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 17:00:00 | 626.9 | 362.6 | 269.38 | 451.7127 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 560.5342 | 449.6572 | 334.6729 | 0.80219 | 452.11 | 1 | 0 | 560.5342 | 334.6744 | 449.6572 | 0 | 334.6744 | 4.3137 | 134.6729 | 469.3915 | 0.95796 | 01/05/2020 17:00:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 17:15:00 | 540.32 | 372.77 | 265.91 | 457.8926 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 566.7141 | 459.8272 | 331.2029 | 0.81139 | 452.61 | 1 | 0 | 566.7141 | 331.2458 | 459.8272 | 0 | 331.2458 | -3.4286 | 131.2029 | 478.1791 | 0.96162 | 01/05/2020 17:15:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 17:30:00 | 518.68 | 360.33 | 266.91 | 448.4179 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 557.2394 | 447.3872 | 332.2029 | 0.80286 | 453.42 | 1 | 0 | 557.2394 | 332.2055 | 447.3872 | 0 | 332.2055 | 0.95971 | 132.2029 | 466.5114 | 0.95901 | 01/05/2020 17:30:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 17:45:00 | 588.74 | 363.5 | 265.98 | 450.4194 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 559.2409 | 450.5572 | 331.2729 | 0.80566 | 454.33 | 1 | 0 | 559.2409 | 331.2832 | 450.5572 | 0 | 331.2832 | -0.9223 | 131.2729 | 469.2913 | 0.96008 | 01/05/2020 17:45:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 18:00:00 | 516.94 | 361.73 | 268.2 | 450.3108 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 559.1323 | 448.7872 | 333.4929 | 0.80265 | 453.97 | 1 | 0 | 559.1323 | 333.4951 | 448.7872 | 0 | 333.4951 | 2.2119 | 133.4929 | 468.2204 | 0.9585 | 01/05/2020 18:00:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 18:15:00 | 590.96 | 370.2 | 268.29 | 457.1953 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 566.0168 | 457.2572 | 333.5829 | 0.80785 | 454.15 | 1 | 0 | 566.0168 | 333.6029 | 457.2572 | 0 | 333.6029 | 0.10778 | 133.5829 | 476.3702 | 0.95988 | 01/05/2020 18:15:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 18:30:00 | 515.8 | 363.98 | 267.4 | 451.6461 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 560.4676 | 451.0372 | 332.6929 | 0.80475 | 449.61 | 1 | 0 | 560.4676 | 332.7001 | 451.0372 | 0 | 332.7001 | -0.90278 | 132.6929 | 470.151 | 0.95935 | 01/05/2020 18:30:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 18:45:00 | 598.36 | 369.46 | 264.56 | 454.4147 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 563.2362 | 456.5172 | 329.8529 | 0.81053 | 450.73 | 1 | 0 | 563.2362 | 329.8894 | 456.5172 | 0 | 329.8894 | -2.8107 | 129.8529 | 474.6259 | 0.96185 | 01/05/2020 18:45:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 19:00:00 | 508.28 | 361.81 | 264.06 | 447.922 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 556.7435 | 448.8672 | 329.3529 | 0.80624 | 450.7 | 1 | 0 | 556.7435 | 329.3655 | 448.8672 | 0 | 329.3655 | -0.52394 | 129.3529 | 467.1337 | 0.9609 | 01/05/2020 19:00:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 19:15:00 | 525.7 | 372.55 | 265.3 | 457.3594 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 566.1809 | 459.6072 | 330.5929 | 0.81177 | 450.79 | 1 | 0 | 566.1809 | 330.6388 | 459.6072 | 0 | 330.6388 | 1.2733 | 130.5929 | 477.8005 | 0.96192 | 01/05/2020 19:15:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 19:30:00 | 588.22 | 359.19 | 263.16 | 445.2759 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 554.0974 | 446.2472 | 328.4529 | 0.80536 | 451.55 | 1 | 0 | 554.0974 | 328.4621 | 446.2472 | 0 | 328.4621 | -2.1766 | 128.4529 | 464.367 | 0.96098 | 01/05/2020 19:30:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 19:45:00 | 597.22 | 370.95 | 267.69 | 457.4515 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 566.273 | 458.0072 | 332.9829 | 0.80881 | 451.28 | 1 | 0 | 566.273 | 333.0082 | 458.0072 | 0 | 333.0082 | 4.5461 | 132.9829 | 476.9225 | 0.96034 | 01/05/2020 19:45:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 20:00:00 | 592.38 | 372.16 | 267.51 | 458.3281 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 567.1496 | 459.2172 | 332.8029 | 0.80969 | 451.02 | 1 | 0 | 567.1496 | 332.8337 | 459.2172 | 0 | 332.8337 | -0.17454 | 132.8029 | 478.0346 | 0.96064 | 01/05/2020 20:00:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 20:15:00 | 624.12 | 371.11 | 265.33 | 456.2046 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 565.0261 | 458.1672 | 330.6229 | 0.81088 | 451.51 | 1 | 0 | 565.0261 | 330.6619 | 458.1672 | 0 | 330.6619 | -2.1717 | 130.6229 | 476.4237 | 0.96168 | 01/05/2020 20:15:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 20:30:00 | 644.32 | 364.61 | 266.8 | 451.7994 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 560.6209 | 451.6672 | 332.0929 | 0.80566 | 451.92 | 1 | 0 | 560.6209 | 332.1032 | 451.6672 | 0 | 332.1032 | 1.4413 | 132.0929 | 470.5866 | 0.9598 | 01/05/2020 20:30:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 20:45:00 | 580.34 | 360.32 | 258.15 | 443.2515 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 552.073 | 447.3772 | 323.4429 | 0.81036 | 452.14 | 1 | 0 | 552.073 | 323.4784 | 447.3772 | 0 | 323.4784 | -8.6248 | 123.4429 | 464.0954 | 0.96398 | 01/05/2020 20:45:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 21:00:00 | 563.66 | 356.13 | 260.78 | 441.4009 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 550.2224 | 443.1872 | 326.0729 | 0.80547 | 455.12 | 1 | 0 | 550.2224 | 326.0826 | 443.1872 | 0 | 326.0826 | 2.6042 | 126.0729 | 460.7703 | 0.96184 | 01/05/2020 21:00:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 21:15:00 | 533.12 | 360.4 | 262.72 | 445.9932 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 554.8147 | 447.4572 | 328.0129 | 0.8065 | 455.31 | 1 | 0 | 554.8147 | 328.0266 | 447.4572 | 0 | 328.0266 | 1.944 | 128.0129 | 465.4087 | 0.96143 | 01/05/2020 21:15:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 21:30:00 | 562.32 | 345.88 | 254.04 | 429.1495 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 537.971 | 432.9372 | 319.3329 | 0.80476 | 455.43 | 1 | 0 | 537.971 | 319.3402 | 432.9372 | 0 | 319.3402 | -8.6863 | 119.3329 | 449.0824 | 0.96405 | 01/05/2020 21:30:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 21:45:00 | 479.36 | 351.6 | 253.7 | 433.5738 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 542.3953 | 438.6572 | 318.9929 | 0.80874 | 457.53 | 1 | 0 | 542.3953 | 319.0181 | 438.6572 | 0 | 319.0181 | -0.32215 | 118.9929 | 454.5101 | 0.96512 | 01/05/2020 21:45:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 22:00:00 | 619.5 | 368.17 | 270.34 | 456.7635 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 565.585 | 455.2272 | 335.6329 | 0.80488 | 456.69 | 1 | 0 | 565.585 | 335.6405 | 455.2272 | 0 | 335.6405 | 16.6224 | 135.6329 | 475.0032 | 0.95837 | 01/05/2020 22:00:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 22:15:00 | 604.34 | 371.25 | 271.01 | 459.6444 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 568.4659 | 458.3072 | 336.3029 | 0.80622 | 455.8 | 1 | 0 | 568.4659 | 336.3153 | 458.3072 | 0 | 336.3153 | 0.67482 | 136.3029 | 478.1464 | 0.95851 | 01/05/2020 22:15:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 22:30:00 | 513.88 | 368.46 | 270.15 | 456.8849 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 565.7064 | 455.5172 | 335.4429 | 0.80522 | 456.29 | 1 | 0 | 565.7064 | 335.4516 | 455.5172 | 0 | 335.4516 | -0.86371 | 135.4429 | 475.227 | 0.95853 | 01/05/2020 22:30:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 22:45:00 | 594.36 | 371.62 | 272.21 | 460.6514 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 569.4729 | 458.6772 | 337.5029 | 0.80544 | 456.48 | 1 | 0 | 569.4729 | 337.5124 | 458.6772 | 0 | 337.5124 | 2.0608 | 137.5029 | 478.8443 | 0.95788 | 01/05/2020 22:45:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 23:00:00 | 602.46 | 361.64 | 269.27 | 450.8767 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 559.6982 | 448.6972 | 334.5629 | 0.80168 | 457.63 | 1 | 0 | 559.6982 | 334.5638 | 448.6972 | 0 | 334.5638 | -2.9486 | 134.5629 | 468.4403 | 0.95785 | 01/05/2020 23:00:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 23:15:00 | 509.4 | 375.9 | 274.24 | 465.3046 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 574.1261 | 462.9572 | 339.5329 | 0.80637 | 455.89 | 1 | 0 | 574.1261 | 339.5459 | 462.9572 | 0 | 339.5459 | 4.9821 | 139.5329 | 483.5275 | 0.95746 | 01/05/2020 23:15:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 23:30:00 | 588.24 | 363.86 | 269.02 | 452.5106 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 561.3321 | 450.9172 | 334.3129 | 0.8033 | 454.79 | 1 | 0 | 561.3321 | 334.3164 | 450.9172 | 0 | 334.3164 | -5.2296 | 134.3129 | 470.4958 | 0.95839 | 01/05/2020 23:30:00 |  | 1 | 0.9
01/05/2020 23:45:00 | 520.76 | 373.96 | 267.86 | 459.9946 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 568.8161 | 461.0172 | 333.1529 | 0.81049 | 452.1 | 1 | 0 | 568.8161 | 333.189 | 461.0172 | 0 | 333.189 | -1.1273 | 133.1529 | 479.861 | 0.96073 | 01/05/2020 23:45:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 0:00:00 | 613.96 | 367.44 | 266.58 | 453.9571 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 562.7786 | 454.4972 | 331.8729 | 0.8076 | 450.64 | 1 | 0 | 562.7786 | 331.8916 | 454.4972 | 0 | 331.8916 | -1.2974 | 131.8729 | 473.2422 | 0.96039 | 02/05/2020 0:00:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 0:15:00 | 595.98 | 376.21 | 268.19 | 462.0171 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 570.8386 | 463.2672 | 333.4829 | 0.81156 | 452.92 | 1 | 0 | 570.8386 | 333.527 | 463.2672 | 0 | 333.527 | 1.6354 | 133.4829 | 482.1143 | 0.96091 | 02/05/2020 0:15:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 0:30:00 | 620.06 | 361.09 | 265.93 | 448.447 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 557.2685 | 448.1472 | 331.2229 | 0.80419 | 451.34 | 1 | 0 | 557.2685 | 331.2285 | 448.1472 | 0 | 331.2285 | -2.2985 | 131.2229 | 466.964 | 0.9597 | 02/05/2020 0:30:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 0:45:00 | 620.36 | 370.17 | 263.83 | 454.568 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 563.3895 | 457.2272 | 329.1229 | 0.81156 | 449.9 | 1 | 0 | 563.3895 | 329.1672 | 457.2272 | 0 | 329.1672 | -2.0613 | 129.1229 | 475.1099 | 0.96236 | 02/05/2020 0:45:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 1:00:00 | 542.08 | 364.5 | 264.78 | 450.5205 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 559.342 | 451.5572 | 330.0729 | 0.8073 | 451.26 | 1 | 0 | 559.342 | 330.0902 | 451.5572 | 0 | 330.0902 | 0.92299 | 130.0729 | 469.9179 | 0.96093 | 02/05/2020 1:00:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 1:15:00 | 554.54 | 378.14 | 269.01 | 464.0649 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 572.8864 | 465.1972 | 334.3029 | 0.81202 | 453.01 | 1 | 0 | 572.8864 | 334.3507 | 465.1972 | 0 | 334.3507 | 4.2605 | 134.3029 | 484.1959 | 0.96076 | 02/05/2020 1:15:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 1:30:00 | 625.54 | 361.82 | 267.49 | 449.9607 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 558.7822 | 448.8772 | 332.7829 | 0.80331 | 453.58 | 1 | 0 | 558.7822 | 332.7864 | 448.8772 | 0 | 332.7864 | -1.5643 | 132.7829 | 468.1047 | 0.95892 | 02/05/2020 1:30:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 1:45:00 | 545.72 | 371.54 | 269.01 | 458.7029 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 567.5244 | 458.5972 | 334.3029 | 0.80807 | 453.92 | 1 | 0 | 567.5244 | 334.324 | 458.5972 | 0 | 334.324 | 1.5376 | 134.3029 | 477.8584 | 0.95969 | 02/05/2020 1:45:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 2:00:00 | 620.42 | 366.79 | 267.25 | 453.8254 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 562.6469 | 453.8472 | 332.5429 | 0.80663 | 453.64 | 1 | 0 | 562.6469 | 332.5571 | 453.8472 | 0 | 332.5571 | -1.7669 | 132.5429 | 472.8054 | 0.9599 | 02/05/2020 2:00:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 2:15:00 | 621.32 | 373.57 | 270.32 | 461.1154 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 569.9369 | 460.6272 | 335.6129 | 0.80821 | 454.15 | 1 | 0 | 569.9369 | 335.6348 | 460.6272 | 0 | 335.6348 | 3.0777 | 135.6129 | 480.1753 | 0.95929 | 02/05/2020 2:15:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 2:30:00 | 519.6 | 366.12 | 267.2 | 453.2546 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 562.0761 | 453.1772 | 332.4929 | 0.80626 | 453.96 | 1 | 0 | 562.0761 | 332.5055 | 453.1772 | 0 | 332.5055 | -3.1292 | 132.4929 | 472.1482 | 0.95982 | 02/05/2020 2:30:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 2:45:00 | 593.08 | 376.36 | 269.78 | 463.0638 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 571.8853 | 463.4172 | 335.0729 | 0.81033 | 453.74 | 1 | 0 | 571.8853 | 335.1079 | 463.4172 | 0 | 335.1079 | 2.6024 | 135.0729 | 482.7009 | 0.96005 | 02/05/2020 2:45:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 3:00:00 | 504.16 | 366.12 | 265.6 | 452.3132 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 561.1347 | 453.1772 | 330.8929 | 0.80761 | 454.48 | 1 | 0 | 561.1347 | 330.9117 | 453.1772 | 0 | 330.9117 | -4.1962 | 130.8929 | 471.7017 | 0.96073 | 02/05/2020 3:00:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 3:15:00 | 550.9 | 379.24 | 272.07 | 466.7388 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 575.5603 | 466.2972 | 337.3629 | 0.81016 | 454.66 | 1 | 0 | 575.5603 | 337.3967 | 466.2972 | 0 | 337.3967 | 6.485 | 137.3629 | 486.1087 | 0.95924 | 02/05/2020 3:15:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 3:30:00 | 581.58 | 371.98 | 268.51 | 458.7665 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 567.588 | 459.0372 | 333.8029 | 0.80875 | 454.12 | 1 | 0 | 567.588 | 333.8279 | 459.0372 | 0 | 333.8279 | -3.5688 | 133.8029 | 478.1405 | 0.96005 | 02/05/2020 3:30:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 3:45:00 | 539 | 378.86 | 273.32 | 467.1603 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 575.9818 | 465.9172 | 338.6129 | 0.80891 | 455.93 | 1 | 0 | 575.9818 | 338.6387 | 465.9172 | 0 | 338.6387 | 4.8108 | 138.6129 | 486.0991 | 0.95848 | 02/05/2020 3:45:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 4:00:00 | 599.4 | 374.74 | 270.66 | 462.2628 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 571.0843 | 461.7972 | 335.9529 | 0.80863 | 455.72 | 1 | 0 | 571.0843 | 335.9771 | 461.7972 | 0 | 335.9771 | -2.6616 | 135.9529 | 481.3936 | 0.95929 | 02/05/2020 4:00:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 4:15:00 | 612.98 | 376.45 | 271.87 | 464.3575 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 573.179 | 463.5072 | 337.1629 | 0.80866 | 456.07 | 1 | 0 | 573.179 | 337.1873 | 463.5072 | 0 | 337.1873 | 1.2101 | 137.1629 | 483.3762 | 0.9589 | 02/05/2020 4:15:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 4:30:00 | 517.44 | 374.79 | 271.25 | 462.649 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 571.4705 | 461.8472 | 336.5429 | 0.80817 | 456.27 | 1 | 0 | 571.4705 | 336.5646 | 461.8472 | 0 | 336.5646 | -0.6227 | 136.5429 | 481.6086 | 0.95897 | 02/05/2020 4:30:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 4:45:00 | 611.86 | 372.75 | 269.63 | 460.0466 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 568.8681 | 459.8072 | 334.9229 | 0.80828 | 455.82 | 1 | 0 | 568.8681 | 334.9452 | 459.8072 | 0 | 334.9452 | -1.6194 | 134.9229 | 479.194 | 0.95954 | 02/05/2020 4:45:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 5:00:00 | 541.46 | 368.97 | 265.45 | 454.5355 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 563.357 | 456.0272 | 330.7429 | 0.80948 | 457.9 | 1 | 0 | 563.357 | 330.7724 | 456.0272 | 0 | 330.7724 | -4.1728 | 130.7429 | 474.3991 | 0.96127 | 02/05/2020 5:00:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 5:15:00 | 609.74 | 381.97 | 273.38 | 469.7209 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 578.5424 | 469.0272 | 338.6729 | 0.8107 | 456.88 | 1 | 0 | 578.5424 | 338.7105 | 469.0272 | 0 | 338.7105 | 7.9381 | 138.6729 | 489.0978 | 0.95896 | 02/05/2020 5:15:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 5:30:00 | 612.06 | 370.73 | 270.75 | 459.0711 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 567.8926 | 457.7872 | 336.0429 | 0.80612 | 457.28 | 1 | 0 | 567.8926 | 336.0549 | 457.7872 | 0 | 336.0549 | -2.6555 | 136.0429 | 477.5739 | 0.95857 | 02/05/2020 5:30:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 5:45:00 | 506.4 | 362.3 | 264.93 | 448.8309 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 557.6524 | 449.3572 | 330.2229 | 0.8058 | 459.54 | 1 | 0 | 557.6524 | 330.2337 | 449.3572 | 0 | 330.2337 | -5.8212 | 130.2229 | 467.846 | 0.96048 | 02/05/2020 5:45:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 6:00:00 | 525.86 | 364.77 | 268.12 | 452.7091 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 561.5306 | 451.8272 | 333.4129 | 0.80464 | 459.63 | 1 | 0 | 561.5306 | 333.4198 | 451.8272 | 0 | 333.4198 | 3.186 | 133.4129 | 471.1123 | 0.95906 | 02/05/2020 6:00:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 6:15:00 | 622.1 | 372.47 | 272.91 | 461.7508 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 570.5723 | 459.5272 | 338.2029 | 0.80538 | 456.34 | 1 | 0 | 570.5723 | 338.2122 | 459.5272 | 0 | 338.2122 | 4.7924 | 138.2029 | 479.8597 | 0.95763 | 02/05/2020 6:15:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 6:30:00 | 539.9 | 368.64 | 267.37 | 455.3923 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 564.2138 | 455.6972 | 332.6629 | 0.80767 | 455.17 | 1 | 0 | 564.2138 | 332.682 | 455.6972 | 0 | 332.682 | -5.5302 | 132.6629 | 474.615 | 0.96014 | 02/05/2020 6:30:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 6:45:00 | 621.52 | 376.88 | 271.77 | 464.6477 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 573.4692 | 463.9372 | 337.0629 | 0.809 | 454.04 | 1 | 0 | 573.4692 | 337.0893 | 463.9372 | 0 | 337.0893 | 4.4073 | 137.0629 | 483.7602 | 0.95902 | 02/05/2020 6:45:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 7:00:00 | 529.62 | 365.36 | 267.25 | 452.6704 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 561.4919 | 452.4172 | 332.5429 | 0.80574 | 452.72 | 1 | 0 | 561.4919 | 332.5535 | 452.4172 | 0 | 332.5535 | -4.5358 | 132.5429 | 471.4329 | 0.95966 | 02/05/2020 7:00:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 7:15:00 | 595.92 | 372.93 | 266.49 | 458.3598 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 567.1813 | 459.9872 | 331.7829 | 0.81101 | 451.55 | 1 | 0 | 567.1813 | 331.8228 | 459.9872 | 0 | 331.8228 | -0.73066 | 131.7829 | 478.4924 | 0.96133 | 02/05/2020 7:15:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 7:30:00 | 616.46 | 375.28 | 262.27 | 457.8435 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 566.665 | 462.3372 | 327.5629 | 0.81589 | 449.16 | 1 | 0 | 566.665 | 327.6484 | 462.3372 | 0 | 327.6484 | -4.1744 | 127.5629 | 479.6123 | 0.96398 | 02/05/2020 7:30:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 7:45:00 | 538.26 | 377.13 | 264.52 | 460.6494 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 569.4709 | 464.1872 | 329.8129 | 0.81512 | 447.93 | 1 | 0 | 569.4709 | 329.8899 | 464.1872 | 0 | 329.8899 | 2.2415 | 129.8129 | 481.997 | 0.96305 | 02/05/2020 7:45:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 8:00:00 | 602.94 | 364.18 | 258.7 | 446.7133 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 555.5348 | 451.2372 | 323.9929 | 0.81226 | 448.08 | 1 | 0 | 555.5348 | 324.043 | 451.2372 | 0 | 324.043 | -5.8469 | 123.9929 | 467.9629 | 0.96426 | 02/05/2020 8:00:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 8:15:00 | 627.94 | 373.01 | 261.93 | 455.7892 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 564.6107 | 460.0672 | 327.2229 | 0.81484 | 445.32 | 1 | 0 | 564.6107 | 327.2971 | 460.0672 | 0 | 327.2971 | 3.2541 | 127.2229 | 477.3337 | 0.96383 | 02/05/2020 8:15:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 8:30:00 | 554.84 | 366.58 | 257.89 | 448.2055 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 557.027 | 453.6372 | 323.1829 | 0.81439 | 444.11 | 1 | 0 | 557.027 | 323.2528 | 453.6372 | 0 | 323.2528 | -4.0444 | 123.1829 | 470.0646 | 0.96505 | 02/05/2020 8:30:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 8:45:00 | 343.14 | 219.63 | 164.22 | 274.2363 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 383.0578 | 306.6872 | 229.5129 | 0.80063 | 447.45 | 1 | 0 | 383.0578 | 229.513 | 306.6872 | 0 | 229.513 | -93.7397 | 29.5129 | 308.104 | 0.9954 | 02/05/2020 8:45:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 9:00:00 | 329.16 | 206.16 | 158 | 259.7421 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 368.5636 | 293.2172 | 223.2929 | 0.79557 | 446.89 | 1 | 0 | 368.5636 | 223.2998 | 293.2172 | 0 | 223.2998 | -6.2133 | 23.2929 | 294.1409 | 0.99686 | 02/05/2020 9:00:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 9:15:00 | 324.94 | 223.22 | 154.86 | 271.6777 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 380.4992 | 310.2772 | 220.1529 | 0.81545 | 445.08 | 1 | 0 | 380.4992 | 220.2447 | 310.2772 | 0 | 220.2447 | -3.0551 | 20.1529 | 310.931 | 0.9979 | 02/05/2020 9:15:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 9:30:00 | 343.52 | 223.06 | 155.41 | 271.8603 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 380.6818 | 310.1172 | 220.7029 | 0.81464 | 447.76 | 1 | 0 | 380.6818 | 220.7849 | 310.1172 | 0 | 220.7849 | 0.5402 | 20.7029 | 310.8075 | 0.99778 | 02/05/2020 9:30:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 9:45:00 | 328.4 | 220.55 | 156.98 | 270.7121 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 379.5336 | 307.6072 | 222.2729 | 0.81049 | 450.26 | 1 | 0 | 379.5336 | 222.3141 | 307.6072 | 0 | 222.3141 | 1.5292 | 22.2729 | 308.4125 | 0.99739 | 02/05/2020 9:45:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 10:00:00 | 325.24 | 216.36 | 156.43 | 266.9869 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 375.8084 | 303.4172 | 221.7229 | 0.80737 | 449.14 | 1 | 0 | 375.8084 | 221.743 | 303.4172 | 0 | 221.743 | -0.57109 | 21.7229 | 304.1938 | 0.99745 | 02/05/2020 10:00:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 10:15:00 | 350.56 | 223.23 | 163.54 | 276.7254 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 385.5469 | 310.2872 | 228.8329 | 0.8048 | 450.45 | 1 | 0 | 385.5469 | 228.8412 | 310.2872 | 0 | 228.8412 | 7.0982 | 28.8329 | 311.6239 | 0.99571 | 02/05/2020 10:15:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 10:30:00 | 406.58 | 241.12 | 196.44 | 311.0105 | 0.77 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 419.832 | 328.1772 | 261.7329 | 0.78169 | 450.15 | 1 | 0 | 419.832 | 261.837 | 328.1772 | 0 | 261.837 | 32.9958 | 61.7329 | 333.933 | 0.98276 | 02/05/2020 10:30:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 10:45:00 | 507.86 | 267.35 | 209.85 | 339.8721 | 0.78 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 448.6936 | 354.4072 | 275.1429 | 0.78986 | 448.05 | 1 | 0 | 448.6936 | 275.1754 | 354.4072 | 0 | 275.1754 | 13.3383 | 75.1429 | 362.2857 | 0.97825 | 02/05/2020 10:45:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 11:00:00 | 533.92 | 350.78 | 262.98 | 438.412 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 547.2335 | 437.8372 | 328.2729 | 0.80009 | 444.8 | 1 | 0 | 547.2335 | 328.2729 | 437.8372 | 0 | 328.2729 | 53.0975 | 128.2729 | 456.2405 | 0.95966 | 02/05/2020 11:00:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 11:15:00 | 622.98 | 364.35 | 261.36 | 448.3971 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 557.2186 | 451.4072 | 326.6529 | 0.81011 | 444.08 | 1 | 0 | 557.2186 | 326.6866 | 451.4072 | 0 | 326.6866 | -1.5863 | 126.6529 | 468.8384 | 0.96282 | 02/05/2020 11:15:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 11:30:00 | 590.84 | 353.28 | 259.5 | 438.3458 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 547.1673 | 440.3372 | 324.7929 | 0.80476 | 444.35 | 1 | 0 | 547.1673 | 324.8002 | 440.3372 | 0 | 324.8002 | -1.8864 | 124.7929 | 457.6791 | 0.96211 | 02/05/2020 11:30:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 11:45:00 | 530.12 | 346.28 | 254.86 | 429.9575 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 538.779 | 433.3372 | 320.1529 | 0.80429 | 443.2 | 1 | 0 | 538.779 | 320.1589 | 433.3372 | 0 | 320.1589 | -4.6413 | 120.1529 | 449.6864 | 0.96364 | 02/05/2020 11:45:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 12:00:00 | 592.06 | 343.51 | 248.8 | 424.1469 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 532.9684 | 430.5672 | 314.0929 | 0.80787 | 444.92 | 1 | 0 | 532.9684 | 314.1133 | 430.5672 | 0 | 314.1133 | -6.0456 | 114.0929 | 445.4271 | 0.96664 | 02/05/2020 12:00:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 12:15:00 | 522.52 | 362.37 | 261.22 | 446.7079 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 555.5294 | 449.4272 | 326.5129 | 0.80901 | 443.83 | 1 | 0 | 555.5294 | 326.5395 | 449.4272 | 0 | 326.5395 | 12.4262 | 126.5129 | 466.8943 | 0.96259 | 02/05/2020 12:15:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 12:30:00 | 501.6 | 305.84 | 184.69 | 357.2793 | 0.85 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 466.1008 | 392.8972 | 249.9829 | 0.84294 | 446.05 | 1 | 0 | 466.1008 | 250.7623 | 392.8972 | 0 | 250.7623 | -75.7772 | 49.9829 | 396.0638 | 0.992 | 02/05/2020 12:30:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 12:45:00 | 517.8 | 358.27 | 258.68 | 441.8967 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 550.7182 | 445.3272 | 323.9729 | 0.80863 | 443.07 | 1 | 0 | 550.7182 | 323.9973 | 445.3272 | 0 | 323.9973 | 73.235 | 123.9729 | 462.2614 | 0.96337 | 02/05/2020 12:45:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 13:00:00 | 516.26 | 352.85 | 257.54 | 436.8409 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 545.6624 | 439.9072 | 322.8329 | 0.80619 | 442.65 | 1 | 0 | 545.6624 | 322.8453 | 439.9072 | 0 | 322.8453 | -1.152 | 122.8329 | 456.7343 | 0.96316 | 02/05/2020 13:00:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 13:15:00 | 515.46 | 338.65 | 255.27 | 424.0832 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 532.9047 | 425.7072 | 320.5629 | 0.79884 | 443.37 | 1 | 0 | 532.9047 | 320.5633 | 425.7072 | 0 | 320.5633 | -2.282 | 120.5629 | 442.45 | 0.96216 | 02/05/2020 13:15:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 13:30:00 | 570.5 | 342.13 | 253.99 | 426.1031 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 534.9246 | 429.1872 | 319.2829 | 0.80233 | 443.69 | 1 | 0 | 534.9246 | 319.2846 | 429.1872 | 0 | 319.2846 | -1.2787 | 119.2829 | 445.4549 | 0.96348 | 02/05/2020 13:30:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 13:45:00 | 495.52 | 335.88 | 246.45 | 416.5969 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 525.4184 | 422.9372 | 311.7429 | 0.80495 | 446.12 | 1 | 0 | 525.4184 | 311.7509 | 422.9372 | 0 | 311.7509 | -7.5337 | 111.7429 | 437.4498 | 0.96682 | 02/05/2020 13:45:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 14:00:00 | 593.06 | 353.62 | 257.68 | 437.5455 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 546.367 | 440.6772 | 322.9729 | 0.80656 | 445.26 | 1 | 0 | 546.367 | 322.9869 | 440.6772 | 0 | 322.9869 | 11.236 | 122.9729 | 457.5136 | 0.9632 | 02/05/2020 14:00:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 14:15:00 | 534.64 | 347.74 | 257.77 | 432.8608 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 541.6823 | 434.7972 | 323.0629 | 0.80268 | 445.28 | 1 | 0 | 541.6823 | 323.0652 | 434.7972 | 0 | 323.0652 | 0.078303 | 123.0629 | 451.8773 | 0.9622 | 02/05/2020 14:15:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 14:30:00 | 480.96 | 335.63 | 246.65 | 416.5138 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 525.3353 | 422.6872 | 311.9429 | 0.8046 | 446.54 | 1 | 0 | 525.3353 | 311.9498 | 422.6872 | 0 | 311.9498 | -11.1154 | 111.9429 | 437.2593 | 0.96667 | 02/05/2020 14:30:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 14:45:00 | 527.66 | 344.76 | 257.42 | 430.261 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 539.0825 | 431.8172 | 322.7129 | 0.80102 | 446.15 | 1 | 0 | 539.0825 | 322.7132 | 431.8172 | 0 | 322.7132 | 10.7634 | 122.7129 | 448.9149 | 0.96191 | 02/05/2020 14:45:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 15:00:00 | 515.52 | 354.14 | 259.36 | 438.9564 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 547.7779 | 441.1972 | 324.6529 | 0.80543 | 448.7 | 1 | 0 | 547.7779 | 324.6624 | 441.1972 | 0 | 324.6624 | 1.9492 | 124.6529 | 458.4684 | 0.96233 | 02/05/2020 15:00:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 15:15:00 | 582.44 | 337.86 | 253.91 | 422.6342 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 531.4557 | 424.9172 | 319.2029 | 0.79953 | 448.01 | 1 | 0 | 531.4557 | 319.203 | 424.9172 | 0 | 319.203 | -5.4595 | 119.2029 | 441.3207 | 0.96283 | 02/05/2020 15:15:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 15:30:00 | 512.3 | 351.68 | 259.58 | 437.1048 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 545.9263 | 438.7372 | 324.8729 | 0.80366 | 448.86 | 1 | 0 | 545.9263 | 324.8772 | 438.7372 | 0 | 324.8772 | 5.6742 | 124.8729 | 456.1618 | 0.9618 | 02/05/2020 15:30:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 15:45:00 | 480.96 | 349.12 | 259.4 | 434.9404 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 543.7619 | 436.1772 | 324.6929 | 0.80215 | 449.42 | 1 | 0 | 543.7619 | 324.6944 | 436.1772 | 0 | 324.6944 | -0.18282 | 124.6929 | 453.6506 | 0.96148 | 02/05/2020 15:45:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 16:00:00 | 593.36 | 351.22 | 259.69 | 436.8002 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 545.6217 | 438.2772 | 324.9829 | 0.80326 | 448.87 | 1 | 0 | 545.6217 | 324.9863 | 438.2772 | 0 | 324.9863 | 0.29194 | 124.9829 | 455.7495 | 0.96166 | 02/05/2020 16:00:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 16:15:00 | 526.16 | 351.83 | 264.1 | 439.924 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 548.7455 | 438.8872 | 329.3929 | 0.7998 | 450.05 | 1 | 0 | 548.7455 | 329.3929 | 438.8872 | 0 | 329.3929 | 4.4066 | 129.3929 | 457.5637 | 0.95918 | 02/05/2020 16:15:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 16:30:00 | 562.1 | 350.51 | 260.14 | 436.4975 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 545.319 | 437.5672 | 325.4329 | 0.80241 | 449.19 | 1 | 0 | 545.319 | 325.4347 | 437.5672 | 0 | 325.4347 | -3.9582 | 125.4329 | 455.1906 | 0.96128 | 02/05/2020 16:30:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 16:45:00 | 584.8 | 351.47 | 262.52 | 438.6889 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 547.5104 | 438.5272 | 327.8129 | 0.80095 | 449.76 | 1 | 0 | 547.5104 | 327.8132 | 438.5272 | 0 | 327.8132 | 2.3784 | 127.8129 | 456.7737 | 0.96005 | 02/05/2020 16:45:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 17:00:00 | 515.1 | 352.36 | 258.66 | 437.107 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 545.9285 | 439.4172 | 323.9529 | 0.8049 | 448.9 | 1 | 0 | 545.9285 | 323.9606 | 439.4172 | 0 | 323.9606 | -3.8525 | 123.9529 | 456.5652 | 0.96244 | 02/05/2020 17:00:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 17:15:00 | 586.08 | 352.57 | 263.41 | 440.1028 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 548.9243 | 439.6272 | 328.7029 | 0.80089 | 450.03 | 1 | 0 | 548.9243 | 328.7031 | 439.6272 | 0 | 328.7031 | 4.7425 | 128.7029 | 458.0792 | 0.95972 | 02/05/2020 17:15:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 17:30:00 | 500.18 | 343.54 | 250.64 | 425.253 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 534.0745 | 430.5972 | 315.9329 | 0.80625 | 451.84 | 1 | 0 | 534.0745 | 315.9457 | 430.5972 | 0 | 315.9457 | -12.7575 | 115.9329 | 445.9309 | 0.96561 | 02/05/2020 17:30:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 17:45:00 | 523.64 | 347.7 | 262.71 | 435.7887 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 544.6102 | 434.7572 | 328.0029 | 0.79829 | 452.33 | 1 | 0 | 544.6102 | 328.0038 | 434.7572 | 0 | 328.0038 | 12.0582 | 128.0029 | 453.2092 | 0.95929 | 02/05/2020 17:45:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 18:00:00 | 639.28 | 349.73 | 260.2 | 435.9072 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 544.7287 | 436.7872 | 325.4929 | 0.80184 | 451.06 | 1 | 0 | 544.7287 | 325.494 | 436.7872 | 0 | 325.494 | -2.5098 | 125.4929 | 454.4574 | 0.96112 | 02/05/2020 18:00:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 18:15:00 | 410.94 | 299.04 | 190.38 | 354.4989 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 463.3204 | 386.0972 | 255.6729 | 0.83333 | 456.19 | 1 | 0 | 463.3204 | 256.1147 | 386.0972 | 0 | 256.1147 | -69.3793 | 55.6729 | 390.0904 | 0.98976 | 02/05/2020 18:15:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 18:30:00 | 415.38 | 297.87 | 189.17 | 352.8623 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 461.6838 | 384.9272 | 254.4629 | 0.83375 | 455.93 | 1 | 0 | 461.6838 | 254.9177 | 384.9272 | 0 | 254.9177 | -1.197 | 54.4629 | 388.7611 | 0.99014 | 02/05/2020 18:30:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 18:45:00 | 400.5 | 301.99 | 187.88 | 355.664 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 464.4855 | 389.0472 | 253.1729 | 0.83759 | 455.24 | 1 | 0 | 464.4855 | 253.7499 | 389.0472 | 0 | 253.7499 | -1.1677 | 53.1729 | 392.6641 | 0.99079 | 02/05/2020 18:45:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 19:00:00 | 423.3 | 296.42 | 186.88 | 350.4125 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 459.234 | 383.4772 | 252.1729 | 0.83504 | 456.22 | 1 | 0 | 459.234 | 252.6681 | 383.4772 | 0 | 252.6681 | -1.0819 | 52.1729 | 387.01 | 0.99087 | 02/05/2020 19:00:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 19:15:00 | 577.72 | 351.93 | 267.02 | 441.7628 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 550.5843 | 438.9872 | 332.3129 | 0.79731 | 453.72 | 1 | 0 | 550.5843 | 332.3151 | 438.9872 | 0 | 332.3151 | 79.6471 | 132.3129 | 458.4937 | 0.95746 | 02/05/2020 19:15:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 19:30:00 | 500.46 | 356.83 | 264.85 | 444.3795 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 553.201 | 443.8872 | 330.1429 | 0.8024 | 453.7 | 1 | 0 | 553.201 | 330.1447 | 443.8872 | 0 | 330.1447 | -2.1704 | 130.1429 | 462.5722 | 0.95961 | 02/05/2020 19:30:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 19:45:00 | 526.54 | 353.7 | 266.25 | 442.7107 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 551.5322 | 440.7572 | 331.5429 | 0.79915 | 453.11 | 1 | 0 | 551.5322 | 331.5431 | 440.7572 | 0 | 331.5431 | 1.3984 | 131.5429 | 459.9679 | 0.95823 | 02/05/2020 19:45:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 20:00:00 | 582.82 | 361.37 | 264.36 | 447.7438 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 556.5653 | 448.4272 | 329.6529 | 0.8057 | 453.68 | 1 | 0 | 556.5653 | 329.6634 | 448.4272 | 0 | 329.6634 | -1.8797 | 129.6529 | 466.7942 | 0.96065 | 02/05/2020 20:00:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 20:15:00 | 536 | 353.28 | 264.95 | 441.594 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 550.4155 | 440.3372 | 330.2429 | 0.80001 | 454.34 | 1 | 0 | 550.4155 | 330.2429 | 440.3372 | 0 | 330.2429 | 0.57951 | 130.2429 | 459.195 | 0.95893 | 02/05/2020 20:15:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 20:30:00 | 556.52 | 347.84 | 257.81 | 432.965 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 541.7865 | 434.8972 | 323.1029 | 0.80271 | 454.47 | 1 | 0 | 541.7865 | 323.1052 | 434.8972 | 0 | 323.1052 | -7.1377 | 123.1029 | 451.9844 | 0.9622 | 02/05/2020 20:30:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 20:45:00 | 617.66 | 346.51 | 266.03 | 436.8537 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 545.6752 | 433.5672 | 331.3229 | 0.79455 | 454.63 | 1 | 0 | 545.6752 | 331.332 | 433.5672 | 0 | 331.332 | 8.2267 | 131.3229 | 453.019 | 0.95706 | 02/05/2020 20:45:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 21:00:00 | 537.38 | 353.71 | 265.72 | 442.4001 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 551.2216 | 440.7672 | 331.0129 | 0.79962 | 455.51 | 1 | 0 | 551.2216 | 331.0129 | 440.7672 | 0 | 331.0129 | -0.31905 | 131.0129 | 459.8262 | 0.95855 | 02/05/2020 21:00:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 21:15:00 | 328.62 | 198.69 | 164.71 | 258.0835 | 0.77 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 366.905 | 285.7472 | 230.0029 | 0.7788 | 463.38 | 1 | 0 | 366.905 | 230.1474 | 285.7472 | 0 | 230.1474 | -100.8655 | 30.0029 | 287.318 | 0.99453 | 02/05/2020 21:15:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 21:30:00 | 286.9 | 184.78 | 157.22 | 242.6145 | 0.76 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 351.436 | 271.8372 | 222.5129 | 0.7735 | 464.94 | 1 | 0 | 351.436 | 222.737 | 271.8372 | 0 | 222.737 | -7.4104 | 22.5129 | 272.7678 | 0.99659 | 02/05/2020 21:30:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 21:45:00 | 268.96 | 160.6 | 136.97 | 211.0761 | 0.76 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 319.8976 | 247.6572 | 202.2629 | 0.77418 | 468.05 | 1 | 0 | 319.8976 | 202.4856 | 247.6572 | 0 | 202.4856 | -20.2514 | 2.2629 | 247.6675 | 0.99996 | 02/05/2020 21:45:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 22:00:00 | 262.52 | 173.6 | 146.03 | 226.8518 | 0.76 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 335.6733 | 260.6572 | 211.3229 | 0.77652 | 469.15 | 1 | 0 | 335.6733 | 211.505 | 260.6572 | 0 | 211.505 | 9.0194 | 11.3229 | 260.903 | 0.99906 | 02/05/2020 22:00:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 22:15:00 | 280.16 | 174.17 | 150.75 | 230.3492 | 0.75 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 339.1707 | 261.2272 | 216.0429 | 0.77019 | 470.2 | 1 | 0 | 339.1707 | 216.3264 | 261.2272 | 0 | 216.3264 | 4.8214 | 16.0429 | 261.7194 | 0.99812 | 02/05/2020 22:15:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 22:30:00 | 321.04 | 177.1 | 151.19 | 232.858 | 0.76 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 341.6795 | 264.1572 | 216.4829 | 0.77311 | 469.87 | 1 | 0 | 341.6795 | 216.716 | 264.1572 | 0 | 216.716 | 0.3896 | 16.4829 | 264.671 | 0.99806 | 02/05/2020 22:30:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 22:45:00 | 208.16 | 111.75 | 141.14 | 180.0238 | 0.62 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 288.8453 | 198.8072 | 206.4329 | 0.68828 | 470.78 | 1 | 0 | 288.8453 | 209.5407 | 198.8072 | 0 | 209.5407 | -7.1753 | 6.4329 | 198.9112 | 0.99948 | 02/05/2020 22:45:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 23:00:00 | 178.42 | 89.06 | 103.42 | 136.4822 | 0.65 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 245.3037 | 176.1172 | 168.7129 | 0.71796 | 472.29 | 1 | 0 | 245.3037 | 170.7531 | 176.1172 | 0 | 170.7531 | -38.7876 | -31.2871 | 0 | 1 | 02/05/2020 23:00:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 23:15:00 | 151.92 | 82.51 | 100.73 | 130.2092 | 0.63 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 239.0307 | 169.5672 | 166.0229 | 0.7094 | 467.94 | 1 | 0 | 239.0307 | 168.4715 | 169.5672 | 0 | 168.4715 | -2.2816 | -33.9771 | 0 | 1 | 02/05/2020 23:15:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 23:30:00 | 155.76 | 85.43 | 99.74 | 131.3254 | 0.65 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 240.1469 | 172.4872 | 165.0329 | 0.71826 | 466.41 | 1 | 0 | 240.1469 | 167.0889 | 172.4872 | 0 | 167.0889 | -1.3826 | -34.9671 | 0 | 1 | 02/05/2020 23:30:00 |  | 1 | 0.9
02/05/2020 23:45:00 | 166.56 | 75.66 | 92.03 | 119.1384 | 0.63 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 227.9599 | 162.7172 | 157.3229 | 0.7138 | 467.95 | 1 | 0 | 227.9599 | 159.6522 | 162.7172 | 0 | 159.6522 | -7.4367 | -42.6771 | 0 | 1 | 02/05/2020 23:45:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 0:00:00 | 160.58 | 85.86 | 101.4 | 132.868 | 0.64 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 241.6895 | 172.9172 | 166.6929 | 0.71545 | 471.81 | 1 | 0 | 241.6895 | 168.8592 | 172.9172 | 0 | 168.8592 | 9.207 | -33.3071 | 0 | 1 | 03/05/2020 0:00:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 0:15:00 | 154.8 | 89.54 | 101.62 | 135.4402 | 0.66 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 244.2617 | 176.5972 | 166.9129 | 0.72298 | 472.97 | 1 | 0 | 244.2617 | 168.7518 | 176.5972 | 0 | 168.7518 | -0.1074 | -33.0871 | 0 | 1 | 03/05/2020 0:15:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 0:30:00 | 153.14 | 86.95 | 102.45 | 134.3738 | 0.64 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 243.1953 | 174.0072 | 167.7429 | 0.7155 | 472.43 | 1 | 0 | 243.1953 | 169.8983 | 174.0072 | 0 | 169.8983 | 1.1464 | -32.2571 | 0 | 1 | 03/05/2020 0:30:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 0:45:00 | 160.06 | 86.48 | 102.45 | 134.0701 | 0.64 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 242.8916 | 173.5372 | 167.7429 | 0.71446 | 471.38 | 1 | 0 | 242.8916 | 169.9446 | 173.5372 | 0 | 169.9446 | 0.046337 | -32.2571 | 0 | 1 | 03/05/2020 0:45:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 1:00:00 | 149.26 | 86.59 | 103.86 | 135.221 | 0.64 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 244.0425 | 173.6472 | 169.1529 | 0.71154 | 471.22 | 1 | 0 | 244.0425 | 171.4742 | 173.6472 | 0 | 171.4742 | 1.5296 | -30.8471 | 0 | 1 | 03/05/2020 1:00:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 1:15:00 | 36.76 | 34.44 | 13.38 | 36.9478 | 0.93 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 145.7693 | 121.4972 | 78.6729 | 0.83349 | 474.38 | 1 | 0 | 145.7693 | 80.5426 | 121.4972 | 0 | 80.5426 | -90.9316 | -121.3271 | 0 | 1 | 03/05/2020 1:15:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 1:30:00 | 30.3 | 29.29 | 13.44 | 32.2264 | 0.9 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 141.0479 | 116.3472 | 78.7329 | 0.82488 | 474.57 | 1 | 0 | 141.0479 | 79.736 | 116.3472 | 0 | 79.736 | -0.80663 | -121.2671 | 0 | 1 | 03/05/2020 1:30:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 1:45:00 | 145.96 | 60.52 | 82.03 | 101.9392 | 0.59 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 210.7607 | 147.5772 | 147.3229 | 0.70021 | 470.47 | 1 | 0 | 210.7607 | 150.4693 | 147.5772 | 0 | 150.4693 | 70.7334 | -52.6771 | 0 | 1 | 03/05/2020 1:45:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 2:00:00 | 159.54 | 84.67 | 100.81 | 131.6498 | 0.64 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 240.4713 | 171.7272 | 166.1029 | 0.71413 | 469.93 | 1 | 0 | 240.4713 | 168.3336 | 171.7272 | 0 | 168.3336 | 17.8643 | -33.8971 | 0 | 1 | 03/05/2020 2:00:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 2:15:00 | 189.92 | 87.08 | 101.94 | 134.0697 | 0.64 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 242.8912 | 174.1372 | 167.2329 | 0.71693 | 470.71 | 1 | 0 | 242.8912 | 169.3292 | 174.1372 | 0 | 169.3292 | 0.99559 | -32.7671 | 0 | 1 | 03/05/2020 2:15:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 2:30:00 | 163.4 | 81.57 | 101.3 | 130.059 | 0.62 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 238.8805 | 168.6272 | 166.5929 | 0.70591 | 470.87 | 1 | 0 | 238.8805 | 169.2004 | 168.6272 | 0 | 169.2004 | -0.12879 | -33.4071 | 0 | 1 | 03/05/2020 2:30:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 2:45:00 | 171.02 | 85.77 | 101.09 | 132.5733 | 0.63 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 241.3948 | 172.8272 | 166.3829 | 0.71595 | 470.77 | 1 | 0 | 241.3948 | 168.5296 | 172.8272 | 0 | 168.5296 | -0.67086 | -33.6171 | 0 | 1 | 03/05/2020 2:45:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 3:00:00 | 184.4 | 85.05 | 101.11 | 132.1239 | 0.64 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 240.9454 | 172.1072 | 166.4029 | 0.7143 | 470.42 | 1 | 0 | 240.9454 | 168.6233 | 172.1072 | 0 | 168.6233 | 0.09374 | -33.5971 | 0 | 1 | 03/05/2020 3:00:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 3:15:00 | 181.34 | 83.08 | 101.62 | 131.2589 | 0.63 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 240.0804 | 170.1372 | 166.9129 | 0.70867 | 470.22 | 1 | 0 | 240.0804 | 169.387 | 170.1372 | 0 | 169.387 | 0.7637 | -33.0871 | 0 | 1 | 03/05/2020 3:15:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 3:30:00 | 152.98 | 83.58 | 100.81 | 130.9514 | 0.63 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 239.7729 | 170.6372 | 166.1029 | 0.71166 | 470.22 | 1 | 0 | 239.7729 | 168.4458 | 170.6372 | 0 | 168.4458 | -0.94117 | -33.8971 | 0 | 1 | 03/05/2020 3:30:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 3:45:00 | 163 | 83.51 | 100.86 | 130.9453 | 0.63 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 239.7668 | 170.5672 | 166.1529 | 0.71139 | 470.7 | 1 | 0 | 239.7668 | 168.5079 | 170.5672 | 0 | 168.5079 | 0.062119 | -33.8471 | 0 | 1 | 03/05/2020 3:45:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 4:00:00 | 180.4 | 82.01 | 100.42 | 129.6527 | 0.63 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 238.4742 | 169.0672 | 165.7129 | 0.70895 | 469.26 | 1 | 0 | 238.4742 | 168.1851 | 169.0672 | 0 | 168.1851 | -0.32288 | -34.2871 | 0 | 1 | 03/05/2020 4:00:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 4:15:00 | 182.92 | 85.22 | 100.45 | 131.7295 | 0.64 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 240.551 | 172.2772 | 165.7429 | 0.71618 | 469.53 | 1 | 0 | 240.551 | 167.8849 | 172.2772 | 0 | 167.8849 | -0.30019 | -34.2571 | 0 | 1 | 03/05/2020 4:15:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 4:30:00 | 152.6 | 83.6 | 100.63 | 130.8257 | 0.64 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 239.6472 | 170.6572 | 165.9229 | 0.71212 | 469.28 | 1 | 0 | 239.6472 | 168.2465 | 170.6572 | 0 | 168.2465 | 0.36163 | -34.0771 | 0 | 1 | 03/05/2020 4:30:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 4:45:00 | 161.58 | 83.76 | 101.49 | 131.5901 | 0.63 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 240.4116 | 170.8172 | 166.7829 | 0.71052 | 469.4 | 1 | 0 | 240.4116 | 169.1722 | 170.8172 | 0 | 169.1722 | 0.92567 | -33.2171 | 0 | 1 | 03/05/2020 4:45:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 5:00:00 | 134.8 | 86.24 | 100.67 | 132.5586 | 0.64 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 241.3801 | 173.2972 | 165.9629 | 0.71794 | 470.03 | 1 | 0 | 241.3801 | 168.0251 | 173.2972 | 0 | 168.0251 | -1.1471 | -34.0371 | 0 | 1 | 03/05/2020 5:00:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 5:15:00 | 153.14 | 81.88 | 100.97 | 129.9972 | 0.62 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 238.8187 | 168.9372 | 166.2629 | 0.70739 | 469.39 | 1 | 0 | 238.8187 | 168.8034 | 168.9372 | 0 | 168.8034 | 0.77832 | -33.7371 | 0 | 1 | 03/05/2020 5:15:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 5:30:00 | 162.24 | 85.09 | 100.63 | 131.7828 | 0.64 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 240.6043 | 172.1472 | 165.9229 | 0.71548 | 470.16 | 1 | 0 | 240.6043 | 168.0945 | 172.1472 | 0 | 168.0945 | -0.70891 | -34.0771 | 0 | 1 | 03/05/2020 5:30:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 5:45:00 | 133.3 | 69.23 | 91.3 | 114.5796 | 0.6 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 223.4011 | 156.2872 | 156.5929 | 0.69958 | 471.21 | 1 | 0 | 223.4011 | 159.6319 | 156.2872 | 0 | 159.6319 | -8.4626 | -43.4071 | 0 | 1 | 03/05/2020 5:45:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 6:00:00 | 150.56 | 87.52 | 102.75 | 134.9715 | 0.64 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 243.793 | 174.5772 | 168.0429 | 0.71609 | 472.02 | 1 | 0 | 243.793 | 170.17 | 174.5772 | 0 | 170.17 | 10.5381 | -31.9571 | 0 | 1 | 03/05/2020 6:00:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 6:15:00 | 132.06 | 83.19 | 99.38 | 129.6031 | 0.63 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 238.4246 | 170.2472 | 164.6729 | 0.71405 | 471.83 | 1 | 0 | 238.4246 | 166.9197 | 170.2472 | 0 | 166.9197 | -3.2504 | -35.3271 | 0 | 1 | 03/05/2020 6:15:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 6:30:00 | 157.96 | 82.38 | 100.95 | 130.2972 | 0.63 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 239.1187 | 169.4372 | 166.2429 | 0.70859 | 470.33 | 1 | 0 | 239.1187 | 168.727 | 169.4372 | 0 | 168.727 | 1.8073 | -33.7571 | 0 | 1 | 03/05/2020 6:30:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 6:45:00 | 160.16 | 82.59 | 100.64 | 130.1903 | 0.63 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 239.0118 | 169.6472 | 165.9329 | 0.70979 | 469.98 | 1 | 0 | 239.0118 | 168.3641 | 169.6472 | 0 | 168.3641 | -0.36289 | -34.0671 | 0 | 1 | 03/05/2020 6:45:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 7:00:00 | 168.04 | 85.13 | 100.35 | 131.595 | 0.64 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 240.4165 | 172.1872 | 165.6429 | 0.7162 | 469.58 | 1 | 0 | 240.4165 | 167.7845 | 172.1872 | 0 | 167.7845 | -0.57957 | -34.3571 | 0 | 1 | 03/05/2020 7:00:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 7:15:00 | 150.24 | 83.58 | 100.9 | 131.0207 | 0.63 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 239.8422 | 170.6372 | 166.1929 | 0.71146 | 470.04 | 1 | 0 | 239.8422 | 168.5444 | 170.6372 | 0 | 168.5444 | 0.75991 | -33.8071 | 0 | 1 | 03/05/2020 7:15:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 7:30:00 | 156.76 | 83.72 | 100.49 | 130.7948 | 0.63 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 239.6163 | 170.7772 | 165.7829 | 0.71271 | 469.48 | 1 | 0 | 239.6163 | 168.0807 | 170.7772 | 0 | 168.0807 | -0.46376 | -34.2171 | 0 | 1 | 03/05/2020 7:30:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 7:45:00 | 165.3 | 72.72 | 93.47 | 118.4265 | 0.61 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 227.248 | 159.7772 | 158.7629 | 0.7031 | 469.22 | 1 | 0 | 227.248 | 161.5949 | 159.7772 | 0 | 161.5949 | -6.4858 | -41.2371 | 0 | 1 | 03/05/2020 7:45:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 8:00:00 | 169.64 | 83.98 | 100.08 | 130.647 | 0.64 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 239.4685 | 171.0372 | 165.3729 | 0.71424 | 468.94 | 1 | 0 | 239.4685 | 167.6051 | 171.0372 | 0 | 167.6051 | 6.0102 | -34.6271 | 0 | 1 | 03/05/2020 8:00:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 8:15:00 | 174.08 | 84.56 | 99.63 | 130.6772 | 0.64 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 239.4987 | 171.6172 | 164.9229 | 0.71657 | 467.58 | 1 | 0 | 239.4987 | 167.0544 | 171.6172 | 0 | 167.0544 | -0.55068 | -35.0771 | 0 | 1 | 03/05/2020 8:15:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 8:30:00 | 139.14 | 64.9 | 83.62 | 105.8504 | 0.61 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 214.6719 | 151.9572 | 148.9129 | 0.70786 | 467.77 | 1 | 0 | 214.6719 | 151.6346 | 151.9572 | 0 | 151.6346 | -15.4198 | -51.0871 | 0 | 1 | 03/05/2020 8:30:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 8:45:00 | 150.84 | 86.38 | 99.01 | 131.3944 | 0.65 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 240.2159 | 173.4372 | 164.3029 | 0.72201 | 466.43 | 1 | 0 | 240.2159 | 166.2023 | 173.4372 | 0 | 166.2023 | 14.5677 | -35.6971 | 0 | 1 | 03/05/2020 8:45:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 9:00:00 | 161.44 | 87.78 | 101.2 | 133.9655 | 0.65 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 242.787 | 174.8372 | 166.4929 | 0.72013 | 465.78 | 1 | 0 | 242.787 | 168.4562 | 174.8372 | 0 | 168.4562 | 2.2539 | -33.5071 | 0 | 1 | 03/05/2020 9:00:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 9:15:00 | 156.52 | 81.51 | 99 | 128.2376 | 0.63 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 237.0591 | 168.5672 | 164.2929 | 0.71108 | 465.16 | 1 | 0 | 237.0591 | 166.6797 | 168.5672 | 0 | 166.6797 | -1.7766 | -35.7071 | 0 | 1 | 03/05/2020 9:15:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 9:30:00 | 156.98 | 81.55 | 98.53 | 127.9006 | 0.63 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 236.7221 | 168.6072 | 163.8229 | 0.71226 | 464.89 | 1 | 0 | 236.7221 | 166.1595 | 168.6072 | 0 | 166.1595 | -0.52021 | -36.1771 | 0 | 1 | 03/05/2020 9:30:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 9:45:00 | 147.98 | 89 | 98.22 | 132.545 | 0.67 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 241.3665 | 176.0572 | 163.5129 | 0.72942 | 463.79 | 1 | 0 | 241.3665 | 165.111 | 176.0572 | 0 | 165.111 | -1.0485 | -36.4871 | 0 | 1 | 03/05/2020 9:45:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 10:00:00 | 151.22 | 86.5 | 99.32 | 131.7069 | 0.65 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 240.5284 | 173.5572 | 164.6129 | 0.72157 | 463.13 | 1 | 0 | 240.5284 | 166.5287 | 173.5572 | 0 | 166.5287 | 1.4178 | -35.3871 | 0 | 1 | 03/05/2020 10:00:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 10:15:00 | 191.64 | 131.02 | 105.3 | 168.0902 | 0.78 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 276.9117 | 218.0772 | 170.5929 | 0.78753 | 462.44 | 1 | 0 | 276.9117 | 170.653 | 218.0772 | 0 | 170.653 | 4.1243 | -29.4071 | 0 | 1 | 03/05/2020 10:15:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 10:30:00 | 142.78 | 78.83 | 93.73 | 122.4724 | 0.64 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 231.2939 | 165.8872 | 159.0229 | 0.71721 | 462.88 | 1 | 0 | 231.2939 | 161.1778 | 165.8872 | 0 | 161.1778 | -9.4752 | -40.9771 | 0 | 1 | 03/05/2020 10:30:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 10:45:00 | 161.94 | 81.74 | 98.97 | 128.3608 | 0.63 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 237.1823 | 168.7972 | 164.2629 | 0.71168 | 464.7 | 1 | 0 | 237.1823 | 166.6221 | 168.7972 | 0 | 166.6221 | 5.4443 | -35.7371 | 0 | 1 | 03/05/2020 10:45:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 11:00:00 | 143.68 | 63.82 | 85.84 | 106.9649 | 0.58 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 215.7864 | 150.8772 | 151.1329 | 0.6992 | 464.95 | 1 | 0 | 215.7864 | 154.272 | 150.8772 | 0 | 154.272 | -12.3501 | -48.8671 | 0 | 1 | 03/05/2020 11:00:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 11:15:00 | 146.44 | 82.37 | 98.3 | 128.2486 | 0.63 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 237.0701 | 169.4272 | 163.5929 | 0.71467 | 464.4 | 1 | 0 | 237.0701 | 165.8212 | 169.4272 | 0 | 165.8212 | 11.5492 | -36.4071 | 0 | 1 | 03/05/2020 11:15:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 11:30:00 | 145.9 | 81.06 | 98.11 | 127.2647 | 0.63 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 236.0862 | 168.1172 | 163.4029 | 0.7121 | 463.9 | 1 | 0 | 236.0862 | 165.7507 | 168.1172 | 0 | 165.7507 | -0.070503 | -36.5971 | 0 | 1 | 03/05/2020 11:30:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 11:45:00 | 158.24 | 84.17 | 97.8 | 129.0327 | 0.64 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 237.8542 | 171.2272 | 163.0929 | 0.71988 | 462.48 | 1 | 0 | 237.8542 | 165.0935 | 171.2272 | 0 | 165.0935 | -0.65721 | -36.9071 | 0 | 1 | 03/05/2020 11:45:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 12:00:00 | 158.66 | 81.46 | 98.91 | 128.1363 | 0.63 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 236.9578 | 168.5172 | 164.2029 | 0.71117 | 461.99 | 1 | 0 | 236.9578 | 166.5862 | 168.5172 | 0 | 166.5862 | 1.4928 | -35.7971 | 0 | 1 | 03/05/2020 12:00:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 12:15:00 | 179.32 | 89.11 | 98.32 | 132.6929 | 0.67 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 241.5144 | 176.1672 | 163.6129 | 0.72943 | 461.62 | 1 | 0 | 241.5144 | 165.21 | 176.1672 | 0 | 165.21 | -1.3762 | -36.3871 | 0 | 1 | 03/05/2020 12:15:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 12:30:00 | 172.38 | 68.31 | 88.55 | 111.8363 | 0.6 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 220.6578 | 155.3672 | 153.8429 | 0.70411 | 461.04 | 1 | 0 | 220.6578 | 156.6873 | 155.3672 | 0 | 156.6873 | -8.5227 | -46.1571 | 0 | 1 | 03/05/2020 12:30:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 12:45:00 | 183.02 | 83.59 | 97.18 | 128.1844 | 0.65 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 237.0059 | 170.6472 | 162.4729 | 0.72001 | 462.58 | 1 | 0 | 237.0059 | 164.4729 | 170.6472 | 0 | 164.4729 | 7.7856 | -37.5271 | 0 | 1 | 03/05/2020 12:45:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 13:00:00 | 153 | 81.83 | 98.61 | 128.1409 | 0.63 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 236.9624 | 168.8872 | 163.9029 | 0.71272 | 463.47 | 1 | 0 | 236.9624 | 166.2176 | 168.8872 | 0 | 166.2176 | 1.7447 | -36.0971 | 0 | 1 | 03/05/2020 13:00:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 13:15:00 | 186.8 | 86.04 | 97.9 | 130.3353 | 0.66 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 239.1568 | 173.0972 | 163.1929 | 0.72378 | 463.99 | 1 | 0 | 239.1568 | 165.0253 | 173.0972 | 0 | 165.0253 | -1.1923 | -36.8071 | 0 | 1 | 03/05/2020 13:15:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 13:30:00 | 177.18 | 82.08 | 98.14 | 127.9398 | 0.64 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 236.7613 | 169.1372 | 163.4329 | 0.71438 | 463.57 | 1 | 0 | 236.7613 | 165.6759 | 169.1372 | 0 | 165.6759 | 0.65066 | -36.5671 | 0 | 1 | 03/05/2020 13:30:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 13:45:00 | 154.44 | 73.81 | 91.17 | 117.3025 | 0.62 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 226.124 | 160.8672 | 156.4629 | 0.71141 | 464.48 | 1 | 0 | 226.124 | 158.9145 | 160.8672 | 0 | 158.9145 | -6.7614 | -43.5371 | 0 | 1 | 03/05/2020 13:45:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 14:00:00 | 188.02 | 77.1 | 97.64 | 124.4105 | 0.62 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 233.232 | 164.1572 | 162.9329 | 0.70384 | 464.55 | 1 | 0 | 233.232 | 165.6792 | 164.1572 | 0 | 165.6792 | 6.7647 | -37.0671 | 0 | 1 | 03/05/2020 14:00:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 14:15:00 | 127.38 | 84.32 | 98.66 | 129.7831 | 0.65 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 238.6046 | 171.3772 | 163.9529 | 0.71825 | 465.57 | 1 | 0 | 238.6046 | 166.0181 | 171.3772 | 0 | 166.0181 | 0.33894 | -36.0471 | 0 | 1 | 03/05/2020 14:15:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 14:30:00 | 156.88 | 75.52 | 92.19 | 119.1733 | 0.63 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 227.9948 | 162.5772 | 157.4829 | 0.71307 | 465.36 | 1 | 0 | 227.9948 | 159.8445 | 162.5772 | 0 | 159.8445 | -6.1736 | -42.5171 | 0 | 1 | 03/05/2020 14:30:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 14:45:00 | 156.92 | 83.17 | 99.03 | 129.322 | 0.64 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 238.1435 | 170.2272 | 164.3229 | 0.71481 | 464.82 | 1 | 0 | 238.1435 | 166.5384 | 170.2272 | 0 | 166.5384 | 6.6939 | -35.6771 | 0 | 1 | 03/05/2020 14:45:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 15:00:00 | 152.18 | 79.29 | 99.1 | 126.9162 | 0.62 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 235.7377 | 166.3472 | 164.3929 | 0.70565 | 465.51 | 1 | 0 | 235.7377 | 167.0355 | 166.3472 | 0 | 167.0355 | 0.49708 | -35.6071 | 0 | 1 | 03/05/2020 15:00:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 15:15:00 | 149.16 | 83.21 | 100.09 | 130.1611 | 0.63 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 238.9826 | 170.2672 | 165.3829 | 0.71247 | 465.85 | 1 | 0 | 238.9826 | 167.6955 | 170.2672 | 0 | 167.6955 | 0.65995 | -34.6171 | 0 | 1 | 03/05/2020 15:15:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 15:30:00 | 162.06 | 83.64 | 98.97 | 129.579 | 0.64 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 238.4005 | 170.6972 | 164.2629 | 0.71601 | 466.19 | 1 | 0 | 238.4005 | 166.4249 | 170.6972 | 0 | 166.4249 | -1.2705 | -35.7371 | 0 | 1 | 03/05/2020 15:30:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 15:45:00 | 167.64 | 86.84 | 101.52 | 133.5945 | 0.64 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 242.416 | 173.8972 | 166.8129 | 0.71735 | 466.18 | 1 | 0 | 242.416 | 168.8943 | 173.8972 | 0 | 168.8943 | 2.4694 | -33.1871 | 0 | 1 | 03/05/2020 15:45:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 16:00:00 | 150 | 82.87 | 101.5 | 131.0332 | 0.62 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 239.8547 | 169.9272 | 166.7929 | 0.70846 | 466.2 | 1 | 0 | 239.8547 | 169.2779 | 169.9272 | 0 | 169.2779 | 0.38356 | -33.2071 | 0 | 1 | 03/05/2020 16:00:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 16:15:00 | 158.52 | 81.09 | 99.51 | 128.366 | 0.62 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 237.1875 | 168.1472 | 164.8029 | 0.70892 | 467.26 | 1 | 0 | 237.1875 | 167.2855 | 168.1472 | 0 | 167.2855 | -1.9924 | -35.1971 | 0 | 1 | 03/05/2020 16:15:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 16:30:00 | 132.92 | 84.68 | 100.35 | 131.3043 | 0.64 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 240.1258 | 171.7372 | 165.6429 | 0.7152 | 467.67 | 1 | 0 | 240.1258 | 167.8295 | 171.7372 | 0 | 167.8295 | 0.54405 | -34.3571 | 0 | 1 | 03/05/2020 16:30:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 16:45:00 | 155.5 | 84.07 | 100.14 | 130.7508 | 0.64 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 239.5723 | 171.1272 | 165.4329 | 0.7143 | 467.55 | 1 | 0 | 239.5723 | 167.6615 | 171.1272 | 0 | 167.6615 | -0.16797 | -34.5671 | 0 | 1 | 03/05/2020 16:45:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 17:00:00 | 160.16 | 82.17 | 99.87 | 129.3288 | 0.63 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 238.1503 | 169.2272 | 165.1629 | 0.71059 | 467.92 | 1 | 0 | 238.1503 | 167.564 | 169.2272 | 0 | 167.564 | -0.097531 | -34.8371 | 0 | 1 | 03/05/2020 17:00:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 17:15:00 | 214.88 | 82.51 | 100.33 | 129.9 | 0.63 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 238.7215 | 169.5672 | 165.6229 | 0.71031 | 469.38 | 1 | 0 | 238.7215 | 168.0325 | 169.5672 | 0 | 168.0325 | 0.46848 | -34.3771 | 0 | 1 | 03/05/2020 17:15:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 17:30:00 | 163.58 | 78.22 | 100.47 | 127.3287 | 0.61 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 236.1502 | 165.2772 | 165.7629 | 0.69988 | 469.78 | 1 | 0 | 236.1502 | 168.6723 | 165.2772 | 0 | 168.6723 | 0.63982 | -34.2371 | 0 | 1 | 03/05/2020 17:30:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 17:45:00 | 152.16 | 85.15 | 100.64 | 131.8292 | 0.64 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 240.6507 | 172.2072 | 165.9329 | 0.71559 | 469.84 | 1 | 0 | 240.6507 | 168.0995 | 172.2072 | 0 | 168.0995 | -0.57285 | -34.0671 | 0 | 1 | 03/05/2020 17:45:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 18:00:00 | 40.46 | 32.79 | 13.18 | 35.3397 | 0.92 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 144.1612 | 119.8472 | 78.4729 | 0.83134 | 472.89 | 1 | 0 | 144.1612 | 80.1193 | 119.8472 | 0 | 80.1193 | -87.9801 | -121.5271 | 0 | 1 | 03/05/2020 18:00:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 18:15:00 | 68.14 | 27.86 | 13.13 | 30.799 | 0.9 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 139.6205 | 114.9172 | 78.4229 | 0.82307 | 471.39 | 1 | 0 | 139.6205 | 79.2964 | 114.9172 | 0 | 79.2964 | -0.82298 | -121.5771 | 0 | 1 | 03/05/2020 18:15:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 18:30:00 | 41.22 | 30.44 | 12.93 | 33.0723 | 0.91 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 141.8938 | 117.4972 | 78.2229 | 0.82806 | 470.02 | 1 | 0 | 141.8938 | 79.5504 | 117.4972 | 0 | 79.5504 | 0.25403 | -121.7771 | 0 | 1 | 03/05/2020 18:30:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 18:45:00 | 164.72 | 80.23 | 92.14 | 122.1746 | 0.66 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 230.9961 | 167.2872 | 157.4329 | 0.7242 | 465.54 | 1 | 0 | 230.9961 | 159.2928 | 167.2872 | 0 | 159.2928 | 79.7424 | -42.5671 | 0 | 1 | 03/05/2020 18:45:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 19:00:00 | 138.76 | 101.04 | 100.83 | 142.7437 | 0.7 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 251.5652 | 188.0972 | 166.1229 | 0.74771 | 465.8 | 1 | 0 | 251.5652 | 167.0464 | 188.0972 | 0 | 167.0464 | 7.7536 | -33.8771 | 0 | 1 | 03/05/2020 19:00:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 19:15:00 | 179.72 | 105.42 | 102.98 | 147.3712 | 0.71 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 256.1927 | 192.4772 | 168.2729 | 0.7513 | 465.02 | 1 | 0 | 256.1927 | 169.0775 | 192.4772 | 0 | 169.0775 | 2.0311 | -31.7271 | 0 | 1 | 03/05/2020 19:15:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 19:30:00 | 230.42 | 184.27 | 104.29 | 211.7353 | 0.87 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 320.5568 | 271.3272 | 169.5829 | 0.84642 | 463.52 | 1 | 0 | 320.5568 | 170.6992 | 271.3272 | 0 | 170.6992 | 1.6217 | -30.4171 | 0 | 1 | 03/05/2020 19:30:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 19:45:00 | 193.54 | 125.07 | 101.53 | 161.0927 | 0.77 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 269.9142 | 212.1272 | 166.8229 | 0.78591 | 465.01 | 1 | 0 | 269.9142 | 166.9003 | 212.1272 | 0 | 166.9003 | -3.7989 | -33.1771 | 0 | 1 | 03/05/2020 19:45:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 20:00:00 | 186.6 | 98.16 | 101.6 | 141.2726 | 0.69 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 250.0941 | 185.2172 | 166.8929 | 0.74059 | 464.47 | 1 | 0 | 250.0941 | 168.0525 | 185.2172 | 0 | 168.0525 | 1.1522 | -33.1071 | 0 | 1 | 03/05/2020 20:00:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 20:15:00 | 202.56 | 127.69 | 105.27 | 165.4887 | 0.77 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 274.3102 | 214.7472 | 170.5629 | 0.78286 | 464.6 | 1 | 0 | 274.3102 | 170.6743 | 214.7472 | 0 | 170.6743 | 2.6218 | -29.4371 | 0 | 1 | 03/05/2020 20:15:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 20:30:00 | 164.42 | 93.31 | 101.02 | 137.5202 | 0.67 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 246.3417 | 180.3672 | 166.3129 | 0.73218 | 465.46 | 1 | 0 | 246.3417 | 167.7853 | 180.3672 | 0 | 167.7853 | -2.8891 | -33.6871 | 0 | 1 | 03/05/2020 20:30:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 20:45:00 | 187.94 | 84.66 | 93.03 | 125.7851 | 0.67 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 234.6066 | 171.7172 | 158.3229 | 0.73194 | 466.33 | 1 | 0 | 234.6066 | 159.8545 | 171.7172 | 0 | 159.8545 | -7.9307 | -41.6771 | 0 | 1 | 03/05/2020 20:45:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 21:00:00 | 166.96 | 90.37 | 98.56 | 133.7191 | 0.67 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 242.5406 | 177.4272 | 163.8529 | 0.73154 | 466.42 | 1 | 0 | 242.5406 | 165.3649 | 177.4272 | 0 | 165.3649 | 5.5104 | -36.1471 | 0 | 1 | 03/05/2020 21:00:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 21:15:00 | 163.52 | 93.79 | 98.12 | 135.7354 | 0.68 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 244.5569 | 180.8472 | 163.4129 | 0.73949 | 467.57 | 1 | 0 | 244.5569 | 164.628 | 180.8472 | 0 | 164.628 | -0.73695 | -36.5871 | 0 | 1 | 03/05/2020 21:15:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 21:30:00 | 160.06 | 79.24 | 87.14 | 117.781 | 0.67 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 226.6025 | 166.2972 | 152.4329 | 0.73387 | 468.34 | 1 | 0 | 226.6025 | 153.9283 | 166.2972 | 0 | 153.9283 | -10.6997 | -47.5671 | 0 | 1 | 03/05/2020 21:30:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 21:45:00 | 284.4 | 189.05 | 147.86 | 240.0052 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 348.8267 | 276.1072 | 213.1529 | 0.79153 | 464.83 | 1 | 0 | 348.8267 | 213.178 | 276.1072 | 0 | 213.178 | 59.2497 | 13.1529 | 276.4203 | 0.99887 | 03/05/2020 21:45:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 22:00:00 | 327.78 | 193.76 | 149.72 | 244.8653 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 353.6868 | 280.8172 | 215.0129 | 0.79397 | 461.93 | 1 | 0 | 353.6868 | 215.0257 | 280.8172 | 0 | 215.0257 | 1.8477 | 15.0129 | 281.2182 | 0.99857 | 03/05/2020 22:00:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 22:15:00 | 292.16 | 175.32 | 138.91 | 223.6808 | 0.78 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 332.5023 | 262.3772 | 204.2029 | 0.7891 | 461.5 | 1 | 0 | 332.5023 | 204.2449 | 262.3772 | 0 | 204.2449 | -10.7808 | 4.2029 | 262.4109 | 0.99987 | 03/05/2020 22:15:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 22:30:00 | 311.88 | 182.68 | 148.11 | 235.1777 | 0.77 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 343.9992 | 269.7372 | 213.4029 | 0.78412 | 461.79 | 1 | 0 | 343.9992 | 213.4884 | 269.7372 | 0 | 213.4884 | 9.2435 | 13.4029 | 270.07 | 0.99877 | 03/05/2020 22:30:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 22:45:00 | 298.22 | 192.05 | 151.35 | 244.52 | 0.78 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 353.3415 | 279.1072 | 216.6429 | 0.78991 | 462.62 | 1 | 0 | 353.3415 | 216.6781 | 279.1072 | 0 | 216.6781 | 3.1897 | 16.6429 | 279.603 | 0.99823 | 03/05/2020 22:45:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 23:00:00 | 285.7 | 175.41 | 137.02 | 222.5829 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 331.4044 | 262.4672 | 202.3129 | 0.79198 | 462.67 | 1 | 0 | 331.4044 | 202.336 | 262.4672 | 0 | 202.336 | -14.3421 | 2.3129 | 262.4774 | 0.99996 | 03/05/2020 23:00:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 23:15:00 | 323.24 | 189.21 | 148.75 | 240.6803 | 0.78 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 349.5018 | 276.2672 | 214.0429 | 0.79046 | 463.03 | 1 | 0 | 349.5018 | 214.0746 | 276.2672 | 0 | 214.0746 | 11.7386 | 14.0429 | 276.6239 | 0.99871 | 03/05/2020 23:15:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 23:30:00 | 312.04 | 187.85 | 149.35 | 239.9855 | 0.78 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 348.807 | 274.9072 | 214.6429 | 0.78814 | 463.34 | 1 | 0 | 348.807 | 214.6913 | 274.9072 | 0 | 214.6913 | 0.61677 | 14.6429 | 275.2969 | 0.99858 | 03/05/2020 23:30:00 |  | 1 | 0.9
03/05/2020 23:45:00 | 336.06 | 176.92 | 138.71 | 224.8136 | 0.78 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 333.6351 | 263.9772 | 204.0029 | 0.79122 | 460.67 | 1 | 0 | 333.6351 | 204.0304 | 263.9772 | 0 | 204.0304 | -10.6609 | 4.0029 | 264.0075 | 0.99989 | 03/05/2020 23:45:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 0:00:00 | 334 | 190.13 | 151.91 | 243.3641 | 0.78 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 352.1856 | 277.1872 | 217.2029 | 0.78705 | 460.22 | 1 | 0 | 352.1856 | 217.26 | 277.1872 | 0 | 217.26 | 13.2296 | 17.2029 | 277.7205 | 0.99808 | 04/05/2020 0:00:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 0:15:00 | 304.42 | 186.59 | 147.03 | 237.5577 | 0.78 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 346.3792 | 273.6472 | 212.3229 | 0.79002 | 459.04 | 1 | 0 | 346.3792 | 212.3576 | 273.6472 | 0 | 212.3576 | -4.9025 | 12.3229 | 273.9245 | 0.99899 | 04/05/2020 0:15:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 0:30:00 | 324.62 | 188.77 | 147.39 | 239.4951 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 348.3166 | 275.8272 | 212.6829 | 0.79189 | 459.23 | 1 | 0 | 348.3166 | 212.706 | 275.8272 | 0 | 212.706 | 0.34842 | 12.6829 | 276.1186 | 0.99894 | 04/05/2020 0:30:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 0:45:00 | 200.12 | 135.5 | 65.85 | 150.6535 | 0.9 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 259.475 | 222.5572 | 131.1429 | 0.85772 | 464.16 | 1 | 0 | 259.475 | 133.4 | 222.5572 | 0 | 133.4 | -79.306 | -68.8571 | 0 | 1 | 04/05/2020 0:45:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 1:00:00 | 179.56 | 135.93 | 67.38 | 151.7136 | 0.9 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 260.5351 | 222.9872 | 132.6729 | 0.85588 | 464.17 | 1 | 0 | 260.5351 | 134.7415 | 222.9872 | 0 | 134.7415 | 1.3415 | -67.3271 | 0 | 1 | 04/05/2020 1:00:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 1:15:00 | 185.06 | 130.66 | 67.63 | 147.1253 | 0.89 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 255.9468 | 217.7172 | 132.9229 | 0.85063 | 464.36 | 1 | 0 | 255.9468 | 134.5659 | 217.7172 | 0 | 134.5659 | -0.17558 | -67.0771 | 0 | 1 | 04/05/2020 1:15:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 1:30:00 | 292.46 | 241.12 | 173.45 | 297.0248 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 405.8463 | 328.1772 | 238.7429 | 0.80862 | 461.44 | 1 | 0 | 405.8463 | 238.7697 | 328.1772 | 0 | 238.7697 | 104.2038 | 38.7429 | 330.4562 | 0.9931 | 04/05/2020 1:30:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 1:45:00 | 286.88 | 184.95 | 149.74 | 237.9676 | 0.78 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 346.7891 | 272.0072 | 215.0329 | 0.78436 | 462.58 | 1 | 0 | 346.7891 | 215.1157 | 272.0072 | 0 | 215.1157 | -23.6541 | 15.0329 | 272.4223 | 0.99848 | 04/05/2020 1:45:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 2:00:00 | 303.52 | 186.51 | 150.56 | 239.6963 | 0.78 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 348.5178 | 273.5672 | 215.8529 | 0.78494 | 460.63 | 1 | 0 | 348.5178 | 215.9296 | 273.5672 | 0 | 215.9296 | 0.81398 | 15.8529 | 274.0261 | 0.99833 | 04/05/2020 2:00:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 2:15:00 | 306.5 | 189.6 | 149.9 | 241.6985 | 0.78 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 350.52 | 276.6572 | 215.1929 | 0.78928 | 460.89 | 1 | 0 | 350.52 | 215.2326 | 276.6572 | 0 | 215.2326 | -0.69705 | 15.1929 | 277.0741 | 0.9985 | 04/05/2020 2:15:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 2:30:00 | 307.78 | 190.07 | 150.18 | 242.2409 | 0.78 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 351.0624 | 277.1272 | 215.4729 | 0.7894 | 460.77 | 1 | 0 | 351.0624 | 215.5117 | 277.1272 | 0 | 215.5117 | 0.27912 | 15.4729 | 277.5588 | 0.99844 | 04/05/2020 2:30:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 2:45:00 | 307.44 | 186.82 | 145.11 | 236.5558 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 345.3773 | 273.8772 | 210.4029 | 0.79298 | 461.11 | 1 | 0 | 345.3773 | 210.4204 | 273.8772 | 0 | 210.4204 | -5.0914 | 10.4029 | 274.0747 | 0.99928 | 04/05/2020 2:45:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 3:00:00 | 291.54 | 192.12 | 148.72 | 242.9562 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 351.7777 | 279.1772 | 214.0129 | 0.79362 | 459.17 | 1 | 0 | 351.7777 | 214.0273 | 279.1772 | 0 | 214.0273 | 3.6069 | 14.0129 | 279.5287 | 0.99874 | 04/05/2020 3:00:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 3:15:00 | 353.92 | 187.81 | 149.63 | 240.1286 | 0.78 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 348.9501 | 274.8672 | 214.9229 | 0.7877 | 459.39 | 1 | 0 | 348.9501 | 214.9748 | 274.8672 | 0 | 214.9748 | 0.94757 | 14.9229 | 275.272 | 0.99853 | 04/05/2020 3:15:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 3:30:00 | 294.46 | 183.56 | 147.84 | 235.6925 | 0.78 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 344.514 | 270.6172 | 213.1329 | 0.7855 | 460.29 | 1 | 0 | 344.514 | 213.2046 | 270.6172 | 0 | 213.2046 | -1.7702 | 13.1329 | 270.9357 | 0.99882 | 04/05/2020 3:30:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 3:45:00 | 285.78 | 190.29 | 148.45 | 241.3456 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 350.1671 | 277.3472 | 213.7429 | 0.79204 | 459.42 | 1 | 0 | 350.1671 | 213.7651 | 277.3472 | 0 | 213.7651 | 0.56048 | 13.7429 | 277.6875 | 0.99877 | 04/05/2020 3:45:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 4:00:00 | 328.76 | 188.04 | 148.38 | 239.5322 | 0.78 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 348.3537 | 275.0972 | 213.6729 | 0.78971 | 458.47 | 1 | 0 | 348.3537 | 213.7097 | 275.0972 | 0 | 213.7097 | -0.055426 | 13.6729 | 275.4368 | 0.99877 | 04/05/2020 4:00:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 4:15:00 | 272.88 | 186.3 | 145.94 | 236.6562 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 345.4777 | 273.3572 | 211.2329 | 0.79124 | 458.09 | 1 | 0 | 345.4777 | 211.2598 | 273.3572 | 0 | 211.2598 | -2.4498 | 11.2329 | 273.5879 | 0.99916 | 04/05/2020 4:15:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 4:30:00 | 291.3 | 190.23 | 145.12 | 239.264 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 348.0855 | 277.2872 | 210.4129 | 0.79661 | 457.13 | 1 | 0 | 348.0855 | 210.417 | 277.2872 | 0 | 210.417 | -0.84276 | 10.4129 | 277.4826 | 0.9993 | 04/05/2020 4:30:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 4:45:00 | 281.66 | 190.91 | 145.14 | 239.8171 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 348.6386 | 277.9672 | 210.4329 | 0.79729 | 457.31 | 1 | 0 | 348.6386 | 210.4355 | 277.9672 | 0 | 210.4355 | 0.018501 | 10.4329 | 278.1629 | 0.9993 | 04/05/2020 4:45:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 5:00:00 | 294.86 | 189.86 | 147.35 | 240.3307 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 349.1522 | 276.9172 | 212.6429 | 0.79311 | 457.28 | 1 | 0 | 349.1522 | 212.6596 | 276.9172 | 0 | 212.6596 | 2.2241 | 12.6429 | 277.2057 | 0.99896 | 04/05/2020 5:00:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 5:15:00 | 320.46 | 194.89 | 146.16 | 243.608 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 352.4295 | 281.9472 | 211.4529 | 0.80001 | 456.43 | 1 | 0 | 352.4295 | 211.4529 | 281.9472 | 0 | 211.4529 | -1.2067 | 11.4529 | 282.1797 | 0.99918 | 04/05/2020 5:15:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 5:30:00 | 321.2 | 193.17 | 146.16 | 242.2342 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 351.0557 | 280.2272 | 211.4529 | 0.79824 | 455.96 | 1 | 0 | 351.0557 | 211.454 | 280.2272 | 0 | 211.454 | 0.0011182 | 11.4529 | 280.4611 | 0.99917 | 04/05/2020 5:30:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 5:45:00 | 313.7 | 179.89 | 139.07 | 227.3783 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 336.1998 | 266.9472 | 204.3629 | 0.79401 | 457.12 | 1 | 0 | 336.1998 | 204.3758 | 266.9472 | 0 | 204.3758 | -7.0782 | 4.3629 | 266.9829 | 0.99987 | 04/05/2020 5:45:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 6:00:00 | 301.24 | 192.29 | 147.34 | 242.2489 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 351.0704 | 279.3472 | 212.6329 | 0.7957 | 458.15 | 1 | 0 | 351.0704 | 212.6395 | 279.3472 | 0 | 212.6395 | 8.2637 | 12.6329 | 279.6327 | 0.99898 | 04/05/2020 6:00:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 6:15:00 | 315.82 | 193.8 | 144.81 | 241.9264 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 350.7479 | 280.8572 | 210.1029 | 0.80074 | 454.77 | 1 | 0 | 350.7479 | 210.1031 | 280.8572 | 0 | 210.1031 | -2.5364 | 10.1029 | 281.0389 | 0.99935 | 04/05/2020 6:15:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 6:30:00 | 356.22 | 271.83 | 152.45 | 311.661 | 0.87 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 420.4825 | 358.8872 | 217.7429 | 0.85351 | 455.38 | 1 | 0 | 420.4825 | 219.1015 | 358.8872 | 0 | 219.1015 | 8.9984 | 17.7429 | 359.3255 | 0.99878 | 04/05/2020 6:30:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 6:45:00 | 317.88 | 194.34 | 145.27 | 242.6343 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 351.4558 | 281.3972 | 210.5629 | 0.80066 | 453.8 | 1 | 0 | 351.4558 | 210.5631 | 281.3972 | 0 | 210.5631 | -8.5385 | 10.5629 | 281.5954 | 0.9993 | 04/05/2020 6:45:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 7:00:00 | 311.96 | 194.46 | 144.29 | 242.1452 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 350.9667 | 281.5172 | 209.5829 | 0.80212 | 451.25 | 1 | 0 | 350.9667 | 209.5846 | 281.5172 | 0 | 209.5846 | -0.9785 | 9.5829 | 281.6803 | 0.99942 | 04/05/2020 7:00:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 7:15:00 | 296.68 | 193.14 | 146.11 | 242.1801 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 351.0016 | 280.1972 | 211.4029 | 0.79828 | 448.37 | 1 | 0 | 351.0016 | 211.404 | 280.1972 | 0 | 211.404 | 1.8194 | 11.4029 | 280.4291 | 0.99917 | 04/05/2020 7:15:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 7:30:00 | 339.12 | 216.69 | 145.02 | 260.74 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 369.5615 | 303.7472 | 210.3129 | 0.82191 | 448.6 | 1 | 0 | 369.5615 | 210.5074 | 303.7472 | 0 | 210.5074 | -0.8966 | 10.3129 | 303.9222 | 0.99942 | 04/05/2020 7:30:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 7:45:00 | 325.28 | 203.8 | 145.59 | 250.4614 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 359.2829 | 290.8572 | 210.8829 | 0.80955 | 451.16 | 1 | 0 | 359.2829 | 210.9177 | 290.8572 | 0 | 210.9177 | 0.41028 | 10.8829 | 291.0607 | 0.9993 | 04/05/2020 7:45:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 8:00:00 | 319.8 | 221.71 | 151.46 | 268.506 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 377.3275 | 308.7672 | 216.7529 | 0.8183 | 454.83 | 1 | 0 | 377.3275 | 216.8844 | 308.7672 | 0 | 216.8844 | 5.9667 | 16.7529 | 309.2214 | 0.99853 | 04/05/2020 8:00:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 8:15:00 | 331.3 | 211.81 | 150.04 | 259.5679 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 368.3894 | 298.8672 | 215.3329 | 0.81128 | 451.89 | 1 | 0 | 368.3894 | 215.3813 | 298.8672 | 0 | 215.3813 | -1.503 | 15.3329 | 299.2603 | 0.99869 | 04/05/2020 8:15:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 8:30:00 | 309.32 | 209.44 | 152.09 | 258.8368 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 367.6583 | 296.4972 | 217.3829 | 0.80645 | 451.02 | 1 | 0 | 367.6583 | 217.3983 | 296.4972 | 0 | 217.3983 | 2.017 | 17.3829 | 297.0063 | 0.99829 | 04/05/2020 8:30:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 8:45:00 | 319.82 | 201.59 | 149.85 | 251.1843 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 360.0058 | 288.6472 | 215.1429 | 0.80178 | 450.72 | 1 | 0 | 360.0058 | 215.1441 | 288.6472 | 0 | 215.1441 | -2.2542 | 15.1429 | 289.0441 | 0.99863 | 04/05/2020 8:45:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 9:00:00 | 319.18 | 200.35 | 148.58 | 249.4316 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 358.2531 | 287.4072 | 213.8729 | 0.80225 | 448.78 | 1 | 0 | 358.2531 | 213.8747 | 287.4072 | 0 | 213.8747 | -1.2693 | 13.8729 | 287.7418 | 0.99884 | 04/05/2020 9:00:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 9:15:00 | 289.98 | 190.04 | 144.13 | 238.5134 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 347.3349 | 277.0972 | 209.4229 | 0.79778 | 449.88 | 1 | 0 | 347.3349 | 209.4247 | 277.0972 | 0 | 209.4247 | -4.4501 | 9.4229 | 277.2574 | 0.99942 | 04/05/2020 9:15:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 9:30:00 | 297.1 | 192.09 | 143.95 | 240.042 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 348.8635 | 279.1472 | 209.2429 | 0.80016 | 448.8 | 1 | 0 | 348.8635 | 209.2429 | 279.1472 | 0 | 209.2429 | -0.18178 | 9.2429 | 279.3002 | 0.99945 | 04/05/2020 9:30:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 9:45:00 | 181.16 | 133.16 | 62.27 | 147.0005 | 0.9 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 255.822 | 220.2172 | 127.5629 | 0.86082 | 451.48 | 1 | 0 | 255.822 | 130.1893 | 220.2172 | 0 | 130.1893 | -79.0536 | -72.4371 | 0 | 1 | 04/05/2020 9:45:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 10:00:00 | 204.36 | 131.4 | 61.26 | 144.9784 | 0.91 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 253.7999 | 218.4572 | 126.5529 | 0.86075 | 449.91 | 1 | 0 | 253.7999 | 129.1931 | 218.4572 | 0 | 129.1931 | -0.99623 | -73.4471 | 0 | 1 | 04/05/2020 10:00:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 10:15:00 | 209.84 | 145.48 | 64.98 | 159.3325 | 0.91 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 268.154 | 232.5372 | 130.2729 | 0.86718 | 450.1 | 1 | 0 | 268.154 | 133.5402 | 232.5372 | 0 | 133.5402 | 4.3471 | -69.7271 | 0 | 1 | 04/05/2020 10:15:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 10:30:00 | 195.28 | 134.6 | 61.14 | 147.8352 | 0.91 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 256.6567 | 221.6572 | 126.4329 | 0.86363 | 450.02 | 1 | 0 | 256.6567 | 129.3861 | 221.6572 | 0 | 129.3861 | -4.1541 | -73.5671 | 0 | 1 | 04/05/2020 10:30:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 10:45:00 | 193.5 | 138.93 | 60.83 | 151.6636 | 0.91 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 260.4851 | 225.9872 | 126.1229 | 0.86756 | 449.34 | 1 | 0 | 260.4851 | 129.5463 | 225.9872 | 0 | 129.5463 | 0.16019 | -73.8771 | 0 | 1 | 04/05/2020 10:45:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 11:00:00 | 302.8 | 193.05 | 148.64 | 243.6435 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 352.465 | 280.1072 | 213.9329 | 0.79471 | 444.3 | 1 | 0 | 352.465 | 213.9428 | 280.1072 | 0 | 213.9428 | 84.3965 | 13.9329 | 280.4535 | 0.99877 | 04/05/2020 11:00:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 11:15:00 | 299.06 | 182.37 | 141.25 | 230.6738 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 339.4953 | 269.4272 | 206.5429 | 0.79361 | 443.92 | 1 | 0 | 339.4953 | 206.5575 | 269.4272 | 0 | 206.5575 | -7.3853 | 6.5429 | 269.5066 | 0.99971 | 04/05/2020 11:15:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 11:30:00 | 343.94 | 231.19 | 146.26 | 273.5705 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 382.392 | 318.2472 | 211.5529 | 0.83225 | 441.59 | 1 | 0 | 382.392 | 211.9961 | 318.2472 | 0 | 211.9961 | 5.4386 | 11.5529 | 318.4568 | 0.99934 | 04/05/2020 11:30:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 11:45:00 | 324.46 | 232.81 | 144.36 | 273.9349 | 0.85 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 382.7564 | 319.8672 | 209.6529 | 0.83569 | 440.18 | 1 | 0 | 382.7564 | 210.208 | 319.8672 | 0 | 210.208 | -1.7881 | 9.6529 | 320.0128 | 0.99954 | 04/05/2020 11:45:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 12:00:00 | 372.18 | 234.87 | 149.91 | 278.634 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 387.4555 | 321.9272 | 215.2029 | 0.83088 | 447.94 | 1 | 0 | 387.4555 | 215.603 | 321.9272 | 0 | 215.603 | 5.395 | 15.2029 | 322.286 | 0.99889 | 04/05/2020 12:00:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 12:15:00 | 366.46 | 230.89 | 150.52 | 275.6201 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 384.4416 | 317.9472 | 215.8129 | 0.82704 | 449.19 | 1 | 0 | 384.4416 | 216.1133 | 317.9472 | 0 | 216.1133 | 0.51025 | 15.8129 | 318.3402 | 0.99877 | 04/05/2020 12:15:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 12:30:00 | 348.72 | 232.46 | 151.02 | 277.2088 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 386.0303 | 319.5172 | 216.3129 | 0.8277 | 448.05 | 1 | 0 | 386.0303 | 216.629 | 319.5172 | 0 | 216.629 | 0.51569 | 16.3129 | 319.9334 | 0.9987 | 04/05/2020 12:30:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 12:45:00 | 347.74 | 230.89 | 149.21 | 274.9069 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 383.7284 | 317.9472 | 214.5029 | 0.82857 | 448.97 | 1 | 0 | 383.7284 | 214.842 | 317.9472 | 0 | 214.842 | -1.787 | 14.5029 | 318.2778 | 0.99896 | 04/05/2020 12:45:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 13:00:00 | 275.72 | 212.98 | 149.34 | 260.121 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 368.9425 | 300.0372 | 214.6329 | 0.81324 | 451.13 | 1 | 0 | 368.9425 | 214.7003 | 300.0372 | 0 | 214.7003 | -0.14169 | 14.6329 | 300.3938 | 0.99881 | 04/05/2020 13:00:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 13:15:00 | 399.78 | 252.24 | 156.89 | 297.0513 | 0.85 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 405.8728 | 339.2972 | 222.1829 | 0.83597 | 450.52 | 1 | 0 | 405.8728 | 222.7334 | 339.2972 | 0 | 222.7334 | 8.0331 | 22.1829 | 340.0216 | 0.99787 | 04/05/2020 13:15:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 13:30:00 | 348.52 | 241.68 | 155.72 | 287.5029 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 396.3244 | 328.7372 | 221.0129 | 0.82946 | 451.04 | 1 | 0 | 396.3244 | 221.3705 | 328.7372 | 0 | 221.3705 | -1.3628 | 21.0129 | 329.4081 | 0.99796 | 04/05/2020 13:30:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 13:45:00 | 311.8 | 206.02 | 153.29 | 256.7919 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 365.6134 | 293.0772 | 218.5829 | 0.8016 | 451.97 | 1 | 0 | 365.6134 | 218.5838 | 293.0772 | 0 | 218.5838 | -2.7867 | 18.5829 | 293.6657 | 0.998 | 04/05/2020 13:45:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 14:00:00 | 350.52 | 205.74 | 152.4 | 256.0365 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 364.858 | 292.7972 | 217.6929 | 0.8025 | 453.34 | 1 | 0 | 364.858 | 217.6952 | 292.7972 | 0 | 217.6952 | -0.88866 | 17.6929 | 293.3313 | 0.99818 | 04/05/2020 14:00:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 14:15:00 | 391.58 | 244.08 | 157.56 | 290.5171 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 399.3386 | 331.1372 | 222.8529 | 0.82921 | 451.96 | 1 | 0 | 399.3386 | 223.2028 | 331.1372 | 0 | 223.2028 | 5.5076 | 22.8529 | 331.9248 | 0.99763 | 04/05/2020 14:15:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 14:30:00 | 378.42 | 232.61 | 152.43 | 278.1049 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 386.9264 | 319.6672 | 217.7229 | 0.82617 | 451.73 | 1 | 0 | 386.9264 | 218.0021 | 319.6672 | 0 | 218.0021 | -5.2008 | 17.7229 | 320.1581 | 0.99847 | 04/05/2020 14:30:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 14:45:00 | 376.36 | 236.61 | 153.8 | 282.2034 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 391.0249 | 323.6672 | 219.0929 | 0.82774 | 453.22 | 1 | 0 | 391.0249 | 219.4082 | 323.6672 | 0 | 219.4082 | 1.4062 | 19.0929 | 324.2298 | 0.99826 | 04/05/2020 14:45:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 15:00:00 | 373.48 | 217.57 | 155.64 | 267.508 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 376.3295 | 304.6272 | 220.9329 | 0.80947 | 455.51 | 1 | 0 | 376.3295 | 220.9664 | 304.6272 | 0 | 220.9664 | 1.5581 | 20.9329 | 305.3456 | 0.99765 | 04/05/2020 15:00:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 15:15:00 | 371.7 | 235.17 | 155.79 | 282.0912 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 390.9127 | 322.2272 | 221.0829 | 0.82429 | 454.51 | 1 | 0 | 390.9127 | 221.3196 | 322.2272 | 0 | 221.3196 | 0.35326 | 21.0829 | 322.9162 | 0.99787 | 04/05/2020 15:15:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 15:30:00 | 403.42 | 258.76 | 159.49 | 303.9635 | 0.85 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 412.785 | 345.8172 | 224.7829 | 0.83777 | 455.38 | 1 | 0 | 412.785 | 225.3928 | 345.8172 | 0 | 225.3928 | 4.0731 | 24.7829 | 346.7041 | 0.99744 | 04/05/2020 15:30:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 15:45:00 | 330.72 | 181.01 | 142.54 | 230.3959 | 0.78 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 339.2174 | 268.0672 | 207.8329 | 0.79025 | 457.12 | 1 | 0 | 339.2174 | 207.8664 | 268.0672 | 0 | 207.8664 | -17.5264 | 7.8329 | 268.1816 | 0.99957 | 04/05/2020 15:45:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 16:00:00 | 445.22 | 266 | 157.99 | 309.3814 | 0.86 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 418.2029 | 353.0572 | 223.2829 | 0.84422 | 456.86 | 1 | 0 | 418.2029 | 224.1523 | 353.0572 | 0 | 224.1523 | 16.286 | 23.2829 | 353.8241 | 0.99783 | 04/05/2020 16:00:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 16:15:00 | 351.18 | 215.87 | 152.98 | 264.5803 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 373.4018 | 302.9272 | 218.2729 | 0.81126 | 457.95 | 1 | 0 | 373.4018 | 218.3209 | 302.9272 | 0 | 218.3209 | -5.8314 | 18.2729 | 303.4778 | 0.99819 | 04/05/2020 16:15:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 16:30:00 | 395.58 | 259.8 | 157.67 | 303.9011 | 0.85 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 412.7226 | 346.8572 | 222.9629 | 0.84041 | 457.9 | 1 | 0 | 412.7226 | 223.6739 | 346.8572 | 0 | 223.6739 | 5.353 | 22.9629 | 347.6165 | 0.99782 | 04/05/2020 16:30:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 16:45:00 | 403.14 | 266.64 | 158.94 | 310.4172 | 0.86 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 419.2387 | 353.6972 | 224.2329 | 0.84367 | 460.62 | 1 | 0 | 419.2387 | 225.0763 | 353.6972 | 0 | 225.0763 | 1.4024 | 24.2329 | 354.5264 | 0.99766 | 04/05/2020 16:45:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 17:00:00 | 373.08 | 249.01 | 160.14 | 296.0588 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 404.8803 | 336.0672 | 225.4329 | 0.83004 | 460.88 | 1 | 0 | 404.8803 | 225.8027 | 336.0672 | 0 | 225.8027 | 0.72643 | 25.4329 | 337.0282 | 0.99715 | 04/05/2020 17:00:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 17:15:00 | 382.64 | 237.12 | 157.71 | 284.7777 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 393.5992 | 324.1772 | 223.0029 | 0.82362 | 458.98 | 1 | 0 | 393.5992 | 223.2252 | 324.1772 | 0 | 223.2252 | -2.5776 | 23.0029 | 324.9923 | 0.99749 | 04/05/2020 17:15:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 17:30:00 | 373.12 | 246.99 | 160.31 | 294.4543 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 403.2758 | 334.0472 | 225.6029 | 0.82833 | 459.62 | 1 | 0 | 403.2758 | 225.9289 | 334.0472 | 0 | 225.9289 | 2.7037 | 25.6029 | 335.0269 | 0.99708 | 04/05/2020 17:30:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 17:45:00 | 389.92 | 240.8 | 158.65 | 288.3652 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 397.1867 | 327.8572 | 223.9429 | 0.82545 | 460.06 | 1 | 0 | 397.1867 | 224.2028 | 327.8572 | 0 | 224.2028 | -1.7261 | 23.9429 | 328.7303 | 0.99734 | 04/05/2020 17:45:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 18:00:00 | 342.5 | 239.45 | 153.63 | 284.4969 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 393.3184 | 326.5072 | 218.9229 | 0.83013 | 460.45 | 1 | 0 | 393.3184 | 219.2998 | 326.5072 | 0 | 219.2998 | -4.903 | 18.9229 | 327.0551 | 0.99832 | 04/05/2020 18:00:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 18:15:00 | 376.5 | 230.67 | 154.3 | 277.5196 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 386.3411 | 317.7272 | 219.5929 | 0.8224 | 458.97 | 1 | 0 | 386.3411 | 219.7928 | 317.7272 | 0 | 219.7928 | 0.49303 | 19.5929 | 318.3307 | 0.9981 | 04/05/2020 18:15:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 18:30:00 | 356.8 | 235.14 | 149.14 | 278.4485 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 387.27 | 322.1972 | 214.4329 | 0.83197 | 454.02 | 1 | 0 | 387.27 | 214.8651 | 322.1972 | 0 | 214.8651 | -4.9277 | 14.4329 | 322.5203 | 0.999 | 04/05/2020 18:30:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 18:45:00 | 337.08 | 235.71 | 150.56 | 279.6918 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 388.5133 | 322.7672 | 215.8529 | 0.83078 | 454.08 | 1 | 0 | 388.5133 | 216.2497 | 322.7672 | 0 | 216.2497 | 1.3846 | 15.8529 | 323.1563 | 0.9988 | 04/05/2020 18:45:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 19:00:00 | 384.02 | 262.77 | 154.14 | 304.6428 | 0.86 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 413.4643 | 349.8272 | 219.4329 | 0.84609 | 454.07 | 1 | 0 | 413.4643 | 220.3943 | 349.8272 | 0 | 220.3943 | 4.1445 | 19.4329 | 350.3665 | 0.99846 | 04/05/2020 19:00:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 19:15:00 | 377.06 | 267.19 | 155.35 | 309.0698 | 0.86 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 417.8913 | 354.2472 | 220.6429 | 0.8477 | 454.39 | 1 | 0 | 417.8913 | 221.68 | 354.2472 | 0 | 221.68 | 1.2858 | 20.6429 | 354.8481 | 0.99831 | 04/05/2020 19:15:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 19:30:00 | 377.16 | 243.35 | 154.33 | 288.1614 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 396.9829 | 330.4072 | 219.6229 | 0.8323 | 451.9 | 1 | 0 | 396.9829 | 220.0602 | 330.4072 | 0 | 220.0602 | -1.6199 | 19.6229 | 330.9894 | 0.99824 | 04/05/2020 19:30:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 19:45:00 | 368.24 | 255.37 | 158.08 | 300.3383 | 0.85 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 409.1598 | 342.4272 | 223.3729 | 0.8369 | 453.23 | 1 | 0 | 409.1598 | 223.954 | 342.4272 | 0 | 223.954 | 3.8938 | 23.3729 | 343.2239 | 0.99768 | 04/05/2020 19:45:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 20:00:00 | 328.44 | 250.63 | 156.34 | 295.394 | 0.85 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 404.2155 | 337.6872 | 221.6329 | 0.83541 | 453.57 | 1 | 0 | 404.2155 | 222.1655 | 337.6872 | 0 | 222.1655 | -1.7885 | 21.6329 | 338.3794 | 0.99795 | 04/05/2020 20:00:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 20:15:00 | 320.14 | 255 | 166.06 | 304.304 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 413.1255 | 342.0572 | 231.3529 | 0.82797 | 455.26 | 1 | 0 | 413.1255 | 231.6669 | 342.0572 | 0 | 231.6669 | 9.5014 | 31.3529 | 343.4911 | 0.99583 | 04/05/2020 20:15:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 20:30:00 | 378.3 | 262.58 | 174.2 | 315.1093 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 423.9308 | 349.6372 | 239.4929 | 0.82475 | 453.39 | 1 | 0 | 423.9308 | 239.7315 | 349.6372 | 0 | 239.7315 | 8.0646 | 39.4929 | 351.8606 | 0.99368 | 04/05/2020 20:30:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 20:45:00 | 401.08 | 289 | 195.44 | 348.8808 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 457.7023 | 376.0572 | 260.7329 | 0.82162 | 454.24 | 1 | 0 | 457.7023 | 260.9068 | 376.0572 | 0 | 260.9068 | 21.1753 | 60.7329 | 380.9298 | 0.98721 | 04/05/2020 20:45:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 21:00:00 | 582.98 | 301.78 | 210.46 | 367.9193 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 476.7408 | 388.8372 | 275.7529 | 0.81562 | 452.97 | 1 | 0 | 476.7408 | 275.8394 | 388.8372 | 0 | 275.8394 | 14.9326 | 75.7529 | 396.1475 | 0.98155 | 04/05/2020 21:00:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 21:15:00 | 610.62 | 349.2 | 257.49 | 433.8683 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 542.6898 | 436.2572 | 322.7829 | 0.80388 | 451.85 | 1 | 0 | 542.6898 | 322.7877 | 436.2572 | 0 | 322.7877 | 46.9483 | 122.7829 | 453.2063 | 0.9626 | 04/05/2020 21:15:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 21:30:00 | 425.76 | 245.25 | 181.65 | 305.1955 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 414.017 | 332.3072 | 246.9429 | 0.80264 | 457.69 | 1 | 0 | 414.017 | 246.9453 | 332.3072 | 0 | 246.9453 | -75.8424 | 46.9429 | 335.6065 | 0.99017 | 04/05/2020 21:30:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 21:45:00 | 334.96 | 206.72 | 161.1 | 262.0808 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 370.9023 | 293.7772 | 226.3929 | 0.79206 | 459.74 | 1 | 0 | 370.9023 | 226.4145 | 293.7772 | 0 | 226.4145 | -20.5309 | 26.3929 | 294.9604 | 0.99599 | 04/05/2020 21:45:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 22:00:00 | 320.9 | 230.74 | 166.52 | 284.552 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 393.3735 | 317.7972 | 231.8129 | 0.80788 | 458.62 | 1 | 0 | 393.3735 | 231.8354 | 317.7972 | 0 | 231.8354 | 5.421 | 31.8129 | 319.3855 | 0.99503 | 04/05/2020 22:00:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 22:15:00 | 397.04 | 264.74 | 164.26 | 311.5584 | 0.85 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 420.3799 | 351.7972 | 229.5529 | 0.83686 | 457.56 | 1 | 0 | 420.3799 | 230.126 | 351.7972 | 0 | 230.126 | -1.7095 | 29.5529 | 353.0363 | 0.99649 | 04/05/2020 22:15:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 22:30:00 | 371.8 | 233.71 | 164.78 | 285.9595 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 394.781 | 320.7672 | 230.0729 | 0.81252 | 456.72 | 1 | 0 | 394.781 | 230.1313 | 320.7672 | 0 | 230.1313 | 0.0053186 | 30.0729 | 322.1738 | 0.99563 | 04/05/2020 22:30:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 22:45:00 | 376.76 | 248.71 | 163.38 | 297.573 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 406.3945 | 335.7672 | 228.6729 | 0.82621 | 456.59 | 1 | 0 | 406.3945 | 228.9473 | 335.7672 | 0 | 228.9473 | -1.184 | 28.6729 | 336.9892 | 0.99637 | 04/05/2020 22:45:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 23:00:00 | 399.2 | 249.17 | 164.95 | 298.8213 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 407.6428 | 336.2272 | 230.2429 | 0.82481 | 457.46 | 1 | 0 | 407.6428 | 230.4863 | 336.2272 | 0 | 230.4863 | 1.539 | 30.2429 | 337.5846 | 0.99598 | 04/05/2020 23:00:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 23:15:00 | 367.06 | 244.66 | 164.35 | 294.7362 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 403.5577 | 331.7172 | 229.6429 | 0.82198 | 457.6 | 1 | 0 | 403.5577 | 229.8315 | 331.7172 | 0 | 229.8315 | -0.65481 | 29.6429 | 333.039 | 0.99603 | 04/05/2020 23:15:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 23:30:00 | 378.34 | 243.5 | 163.19 | 293.1266 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 401.9481 | 330.5572 | 228.4829 | 0.82239 | 455.63 | 1 | 0 | 401.9481 | 228.6793 | 330.5572 | 0 | 228.6793 | -1.1522 | 28.4829 | 331.7821 | 0.99631 | 04/05/2020 23:30:00 |  | 1 | 0.9
04/05/2020 23:45:00 | 376.66 | 245.66 | 161.49 | 293.9861 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 402.8076 | 332.7172 | 226.7829 | 0.826 | 453.6 | 1 | 0 | 402.8076 | 227.0534 | 332.7172 | 0 | 227.0534 | -1.6259 | 26.7829 | 333.7934 | 0.99678 | 04/05/2020 23:45:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 0:00:00 | 406.56 | 267.83 | 171.99 | 318.2978 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 427.1193 | 354.8872 | 237.2829 | 0.83089 | 452.75 | 1 | 0 | 427.1193 | 237.6677 | 354.8872 | 0 | 237.6677 | 10.6143 | 37.2829 | 356.8402 | 0.99453 | 05/05/2020 0:00:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 0:15:00 | 486.38 | 336.5 | 172.84 | 378.2934 | 0.89 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 487.1149 | 423.5572 | 238.1329 | 0.86952 | 452.23 | 1 | 0 | 487.1149 | 240.5831 | 423.5572 | 0 | 240.5831 | 2.9154 | 38.1329 | 425.2703 | 0.99597 | 05/05/2020 0:15:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 0:30:00 | 469.42 | 306.02 | 206.23 | 369.0245 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 477.846 | 393.0772 | 271.5229 | 0.8226 | 452.77 | 1 | 0 | 477.846 | 271.7114 | 393.0772 | 0 | 271.7114 | 31.1282 | 71.5229 | 399.5312 | 0.98385 | 05/05/2020 0:30:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 0:45:00 | 311.38 | 201.97 | 142.14 | 246.973 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 355.7945 | 289.0272 | 207.4329 | 0.81234 | 456.31 | 1 | 0 | 355.7945 | 207.4922 | 289.0272 | 0 | 207.4922 | -64.2192 | 7.4329 | 289.1228 | 0.99967 | 05/05/2020 0:45:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 1:00:00 | 377.54 | 256.7 | 166.85 | 306.1598 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 414.9813 | 343.7572 | 232.1429 | 0.82837 | 456.38 | 1 | 0 | 414.9813 | 232.466 | 343.7572 | 0 | 232.466 | 24.9739 | 32.1429 | 345.2567 | 0.99566 | 05/05/2020 1:00:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 1:15:00 | 495.04 | 332.06 | 201.66 | 388.4979 | 0.85 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 497.3194 | 419.1172 | 266.9529 | 0.84275 | 453.54 | 1 | 0 | 497.3194 | 267.7076 | 419.1172 | 0 | 267.7076 | 35.2415 | 66.9529 | 424.4313 | 0.98748 | 05/05/2020 1:15:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 1:30:00 | 512.84 | 312.85 | 206.62 | 374.9226 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 483.7441 | 399.9072 | 271.9129 | 0.82669 | 453.43 | 1 | 0 | 483.7441 | 272.1811 | 399.9072 | 0 | 272.1811 | 4.4736 | 71.9129 | 406.3216 | 0.98421 | 05/05/2020 1:30:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 1:45:00 | 478.78 | 303.6 | 199.33 | 363.1878 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 472.0093 | 390.6572 | 264.6229 | 0.82765 | 452.79 | 1 | 0 | 472.0093 | 264.9146 | 390.6572 | 0 | 264.9146 | -7.2665 | 64.6229 | 395.9661 | 0.98659 | 05/05/2020 1:45:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 2:00:00 | 641.3 | 348.58 | 248.17 | 427.8976 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 536.7191 | 435.6372 | 313.4629 | 0.81167 | 448.98 | 1 | 0 | 536.7191 | 313.5086 | 435.6372 | 0 | 313.5086 | 48.5939 | 113.4629 | 450.1706 | 0.96772 | 05/05/2020 2:00:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 2:15:00 | 739.2 | 444.56 | 272.4 | 521.3783 | 0.85 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 630.1998 | 531.6172 | 337.6929 | 0.84357 | 446.95 | 1 | 0 | 630.1998 | 338.4302 | 531.6172 | 0 | 338.4302 | 24.9216 | 137.6929 | 549.1595 | 0.96806 | 05/05/2020 2:15:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 2:30:00 | 635.6 | 420.17 | 271.28 | 500.1356 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 608.9571 | 507.2272 | 336.5729 | 0.83294 | 446.94 | 1 | 0 | 608.9571 | 336.9709 | 507.2272 | 0 | 336.9709 | -1.4593 | 136.5729 | 525.2919 | 0.96561 | 05/05/2020 2:30:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 2:45:00 | 625.74 | 422.54 | 273.02 | 503.0705 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 611.892 | 509.5972 | 338.3129 | 0.83282 | 446.07 | 1 | 0 | 611.892 | 338.7072 | 509.5972 | 0 | 338.7072 | 1.7363 | 138.3129 | 528.0339 | 0.96508 | 05/05/2020 2:45:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 3:00:00 | 667.42 | 419.18 | 271.12 | 499.2173 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 608.0388 | 506.2372 | 336.4129 | 0.83257 | 446.16 | 1 | 0 | 608.0388 | 336.8013 | 506.2372 | 0 | 336.8013 | -1.9059 | 136.4129 | 524.2944 | 0.96556 | 05/05/2020 3:00:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 3:15:00 | 621.12 | 415.58 | 267.07 | 493.9971 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 602.8186 | 502.6372 | 332.3629 | 0.83381 | 445.04 | 1 | 0 | 602.8186 | 332.7854 | 502.6372 | 0 | 332.7854 | -4.0159 | 132.3629 | 519.7731 | 0.96703 | 05/05/2020 3:15:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 3:30:00 | 629 | 419.22 | 269.62 | 498.4379 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 607.2594 | 506.2772 | 334.9129 | 0.83371 | 446.04 | 1 | 0 | 607.2594 | 335.3318 | 506.2772 | 0 | 335.3318 | 2.5464 | 134.9129 | 523.9447 | 0.96628 | 05/05/2020 3:30:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 3:45:00 | 662.24 | 404.24 | 267 | 484.4574 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 593.2789 | 491.2972 | 332.2929 | 0.8281 | 447.1 | 1 | 0 | 593.2789 | 332.5762 | 491.2972 | 0 | 332.5762 | -2.7556 | 132.2929 | 508.797 | 0.96561 | 05/05/2020 3:45:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 4:00:00 | 659.9 | 413.64 | 264.18 | 490.8046 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 599.6261 | 500.6972 | 329.4729 | 0.83502 | 446.38 | 1 | 0 | 599.6261 | 329.9299 | 500.6972 | 0 | 329.9299 | -2.6463 | 129.4729 | 517.1662 | 0.96816 | 05/05/2020 4:00:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 4:15:00 | 578.28 | 416.64 | 267.33 | 495.0295 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 603.851 | 503.6972 | 332.6229 | 0.83414 | 447.13 | 1 | 0 | 603.851 | 333.0543 | 503.6972 | 0 | 333.0543 | 3.1244 | 132.6229 | 520.8644 | 0.96704 | 05/05/2020 4:15:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 4:30:00 | 628.96 | 384.28 | 271.55 | 470.5428 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 579.3643 | 471.3372 | 336.8429 | 0.81354 | 446.95 | 1 | 0 | 579.3643 | 336.9039 | 471.3372 | 0 | 336.9039 | 3.8496 | 136.8429 | 490.8001 | 0.96034 | 05/05/2020 4:30:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 4:45:00 | 693.78 | 411.18 | 265.29 | 489.334 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 598.1555 | 498.2372 | 330.5829 | 0.83296 | 447.68 | 1 | 0 | 598.1555 | 330.9829 | 498.2372 | 0 | 330.9829 | -5.9209 | 130.5829 | 515.0652 | 0.96733 | 05/05/2020 4:45:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 5:00:00 | 492.34 | 301.4 | 180.6 | 351.3664 | 0.85 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 460.1879 | 388.4572 | 245.8929 | 0.84413 | 449.02 | 1 | 0 | 460.1879 | 246.7263 | 388.4572 | 0 | 246.7263 | -84.2566 | 45.8929 | 391.1587 | 0.99309 | 05/05/2020 5:00:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 5:15:00 | 627.22 | 400.45 | 254.9 | 474.6938 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 583.5153 | 487.5072 | 320.1929 | 0.83547 | 447.54 | 1 | 0 | 583.5153 | 320.6663 | 487.5072 | 0 | 320.6663 | 73.9399 | 120.1929 | 502.1052 | 0.97093 | 05/05/2020 5:15:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 5:30:00 | 686.26 | 423.05 | 268.84 | 501.2447 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 610.0662 | 510.1072 | 334.1329 | 0.83615 | 446.9 | 1 | 0 | 610.0662 | 334.6213 | 510.1072 | 0 | 334.6213 | 13.955 | 134.1329 | 527.4476 | 0.96712 | 05/05/2020 5:30:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 5:45:00 | 647.14 | 388.98 | 271.11 | 474.1372 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 582.9587 | 476.0372 | 336.4029 | 0.81659 | 448.2 | 1 | 0 | 582.9587 | 336.4958 | 476.0372 | 0 | 336.4958 | 1.8745 | 136.4029 | 495.1941 | 0.96131 | 05/05/2020 5:45:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 6:00:00 | 578.52 | 411.46 | 267.34 | 490.6832 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 599.5047 | 498.5172 | 332.6329 | 0.83155 | 447.2 | 1 | 0 | 599.5047 | 332.9962 | 498.5172 | 0 | 332.9962 | -3.4996 | 132.6329 | 515.8594 | 0.96638 | 05/05/2020 6:00:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 6:15:00 | 677.86 | 422.59 | 265.11 | 498.8643 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 607.6858 | 509.6472 | 330.4029 | 0.83867 | 447.07 | 1 | 0 | 607.6858 | 330.971 | 509.6472 | 0 | 330.971 | -2.0252 | 130.4029 | 526.0658 | 0.96879 | 05/05/2020 6:15:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 6:30:00 | 583.48 | 416.31 | 262.45 | 492.1321 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 600.9536 | 503.3672 | 327.7429 | 0.83761 | 445.17 | 1 | 0 | 600.9536 | 328.2784 | 503.3672 | 0 | 328.2784 | -2.6926 | 127.7429 | 519.3234 | 0.96928 | 05/05/2020 6:30:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 6:45:00 | 666.6 | 423.59 | 261.35 | 497.7271 | 0.85 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 606.5486 | 510.6472 | 326.6429 | 0.84189 | 444.99 | 1 | 0 | 606.5486 | 327.3235 | 510.6472 | 0 | 327.3235 | -0.95487 | 126.6429 | 526.1169 | 0.9706 | 05/05/2020 6:45:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 7:00:00 | 610.02 | 418.38 | 260.48 | 492.8404 | 0.85 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 601.6619 | 505.4372 | 325.7729 | 0.84007 | 441.09 | 1 | 0 | 601.6619 | 326.3898 | 505.4372 | 0 | 326.3898 | -0.93378 | 125.7729 | 520.8508 | 0.97041 | 05/05/2020 7:00:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 7:15:00 | 587.08 | 421.43 | 256.03 | 493.1071 | 0.85 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 601.9286 | 508.4872 | 321.3229 | 0.84476 | 439.74 | 1 | 0 | 601.9286 | 322.1161 | 508.4872 | 0 | 322.1161 | -4.2736 | 121.3229 | 522.7604 | 0.9727 | 05/05/2020 7:15:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 7:30:00 | 672.74 | 417.39 | 252.92 | 488.0399 | 0.85 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 596.8614 | 504.4472 | 318.2129 | 0.84517 | 438.19 | 1 | 0 | 596.8614 | 319.0244 | 504.4472 | 0 | 319.0244 | -3.0918 | 118.2129 | 518.1132 | 0.97362 | 05/05/2020 7:30:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 7:45:00 | 602.22 | 421.78 | 251.57 | 491.1067 | 0.86 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 599.9282 | 508.8372 | 316.8629 | 0.84816 | 435.77 | 1 | 0 | 599.9282 | 317.8028 | 508.8372 | 0 | 317.8028 | -1.2216 | 116.8629 | 522.0845 | 0.97463 | 05/05/2020 7:45:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 8:00:00 | 555.74 | 397.52 | 265.1 | 477.8077 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 586.6292 | 484.5772 | 330.3929 | 0.82604 | 441.25 | 1 | 0 | 586.6292 | 330.6338 | 484.5772 | 0 | 330.6338 | 12.831 | 130.3929 | 501.8141 | 0.96565 | 05/05/2020 8:00:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 8:15:00 | 681.7 | 424.83 | 262.26 | 499.2603 | 0.85 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 608.0818 | 511.8872 | 327.5529 | 0.84181 | 443.83 | 1 | 0 | 608.0818 | 328.23 | 511.8872 | 0 | 328.23 | -2.4038 | 127.5529 | 527.5398 | 0.97033 | 05/05/2020 8:15:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 8:30:00 | 588.46 | 415.94 | 261.14 | 491.1214 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 599.9429 | 502.9972 | 326.4329 | 0.83841 | 444.24 | 1 | 0 | 599.9429 | 326.9943 | 502.9972 | 0 | 326.9943 | -1.2358 | 126.4329 | 518.6439 | 0.96983 | 05/05/2020 8:30:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 8:45:00 | 684.32 | 424.57 | 262.55 | 499.1915 | 0.85 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 608.013 | 511.6272 | 327.8429 | 0.84147 | 443.12 | 1 | 0 | 608.013 | 328.5079 | 511.6272 | 0 | 328.5079 | 1.5137 | 127.8429 | 527.3578 | 0.97017 | 05/05/2020 8:45:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 9:00:00 | 632.36 | 407.84 | 259.62 | 483.4625 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 592.284 | 494.8972 | 324.9129 | 0.83557 | 442.26 | 1 | 0 | 592.284 | 325.3877 | 494.8972 | 0 | 325.3877 | -3.1203 | 124.9129 | 510.4179 | 0.96959 | 05/05/2020 9:00:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 9:15:00 | 582.06 | 416.45 | 261.03 | 491.4949 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 600.3164 | 503.5072 | 326.3229 | 0.83874 | 441.11 | 1 | 0 | 600.3164 | 326.895 | 503.5072 | 0 | 326.895 | 1.5073 | 126.3229 | 519.1117 | 0.96994 | 05/05/2020 9:15:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 9:30:00 | 607.92 | 407.98 | 257.36 | 482.3711 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 591.1926 | 495.0372 | 322.6529 | 0.83735 | 441.92 | 1 | 0 | 591.1926 | 323.1823 | 495.0372 | 0 | 323.1823 | -3.7126 | 122.6529 | 510.0055 | 0.97065 | 05/05/2020 9:30:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 9:45:00 | 606.66 | 415.65 | 263.29 | 492.0229 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 600.8444 | 502.7072 | 328.5829 | 0.83667 | 445.3 | 1 | 0 | 600.8444 | 329.0889 | 502.7072 | 0 | 329.0889 | 5.9065 | 128.5829 | 518.8912 | 0.96881 | 05/05/2020 9:45:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 10:00:00 | 538.54 | 399.18 | 265.71 | 479.5273 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 588.3488 | 486.2372 | 331.0029 | 0.82644 | 443.9 | 1 | 0 | 588.3488 | 331.2518 | 486.2372 | 0 | 331.2518 | 2.1629 | 131.0029 | 503.5756 | 0.96557 | 05/05/2020 10:00:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 10:15:00 | 643.8 | 421.39 | 264.74 | 497.6513 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 606.4728 | 508.4472 | 330.0329 | 0.83837 | 443.97 | 1 | 0 | 606.4728 | 330.5914 | 508.4472 | 0 | 330.5914 | -0.66038 | 130.0329 | 524.8115 | 0.96882 | 05/05/2020 10:15:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 10:30:00 | 666.38 | 416.57 | 260.32 | 491.22 | 0.85 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 600.0415 | 503.6272 | 325.6129 | 0.83932 | 442.9 | 1 | 0 | 600.0415 | 326.2046 | 503.6272 | 0 | 326.2046 | -4.3868 | 125.6129 | 519.0558 | 0.97028 | 05/05/2020 10:30:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 10:45:00 | 673.72 | 421.08 | 256.62 | 493.1148 | 0.85 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 601.9363 | 508.1372 | 321.9129 | 0.84417 | 439.42 | 1 | 0 | 601.9363 | 322.6823 | 508.1372 | 0 | 322.6823 | -3.5223 | 121.9129 | 522.5573 | 0.9724 | 05/05/2020 10:45:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 11:00:00 | 548.02 | 362.2 | 250.12 | 440.1691 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 548.9906 | 449.2572 | 315.4129 | 0.81833 | 439.74 | 1 | 0 | 548.9906 | 315.5292 | 449.2572 | 0 | 315.5292 | -7.1531 | 115.4129 | 463.845 | 0.96855 | 05/05/2020 11:00:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 11:15:00 | 558.9 | 393.87 | 264.57 | 474.4796 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 583.3011 | 480.9272 | 329.8629 | 0.82449 | 438.04 | 1 | 0 | 583.3011 | 330.0745 | 480.9272 | 0 | 330.0745 | 14.5453 | 129.8629 | 498.1519 | 0.96542 | 05/05/2020 11:15:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 11:30:00 | 662.26 | 389.84 | 259.54 | 468.3335 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 577.155 | 476.8972 | 324.8329 | 0.82629 | 438.26 | 1 | 0 | 577.155 | 325.0799 | 476.8972 | 0 | 325.0799 | -4.9946 | 124.8329 | 492.9647 | 0.96741 | 05/05/2020 11:30:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 11:45:00 | 533.32 | 388.61 | 263.97 | 469.7849 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 578.6064 | 475.6672 | 329.2629 | 0.82209 | 438.82 | 1 | 0 | 578.6064 | 329.433 | 475.6672 | 0 | 329.433 | 4.3532 | 129.2629 | 492.918 | 0.965 | 05/05/2020 11:45:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 12:00:00 | 516.54 | 387.55 | 261.67 | 467.6176 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 576.4391 | 474.6072 | 326.9629 | 0.82334 | 439.65 | 1 | 0 | 576.4391 | 327.1544 | 474.6072 | 0 | 327.1544 | -2.2786 | 126.9629 | 491.2958 | 0.96603 | 05/05/2020 12:00:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 12:15:00 | 621.48 | 393.15 | 263.05 | 473.0351 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 581.8566 | 480.2072 | 328.3429 | 0.8253 | 440.52 | 1 | 0 | 581.8566 | 328.5699 | 480.2072 | 0 | 328.5699 | 1.4155 | 128.3429 | 497.0622 | 0.96609 | 05/05/2020 12:15:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 12:30:00 | 649.22 | 390.38 | 264.82 | 471.7268 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 580.5483 | 477.4372 | 330.1129 | 0.82239 | 441.99 | 1 | 0 | 580.5483 | 330.2878 | 477.4372 | 0 | 330.2878 | 1.7179 | 130.1129 | 494.8491 | 0.96481 | 05/05/2020 12:30:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 12:45:00 | 616.44 | 392.09 | 267 | 474.3665 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 583.188 | 479.1472 | 332.2929 | 0.8216 | 441.94 | 1 | 0 | 583.188 | 332.4548 | 479.1472 | 0 | 332.4548 | 2.167 | 132.2929 | 497.0749 | 0.96393 | 05/05/2020 12:45:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 13:00:00 | 601.96 | 389.98 | 262.61 | 470.1579 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 578.9794 | 477.0372 | 327.9029 | 0.82393 | 442.7 | 1 | 0 | 578.9794 | 328.1046 | 477.0372 | 0 | 328.1046 | -4.3502 | 127.9029 | 493.8863 | 0.96588 | 05/05/2020 13:00:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 13:15:00 | 537.52 | 392.01 | 265.89 | 473.6764 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 582.4979 | 479.0672 | 331.1829 | 0.82244 | 441.05 | 1 | 0 | 582.4979 | 331.3584 | 479.0672 | 0 | 331.3584 | 3.2539 | 131.1829 | 496.7035 | 0.96449 | 05/05/2020 13:15:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 13:30:00 | 619.54 | 389.62 | 262.12 | 469.5856 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 578.4071 | 476.6772 | 327.4129 | 0.82412 | 443.65 | 1 | 0 | 578.4071 | 327.6181 | 476.6772 | 0 | 327.6181 | -3.7403 | 127.4129 | 493.4118 | 0.96608 | 05/05/2020 13:30:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 13:45:00 | 644.66 | 367.73 | 264.37 | 452.8983 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 561.7198 | 454.7872 | 329.6629 | 0.80963 | 445.45 | 1 | 0 | 561.7198 | 329.6934 | 454.7872 | 0 | 329.6934 | 2.0753 | 129.6629 | 472.91 | 0.96168 | 05/05/2020 13:45:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 14:00:00 | 548.56 | 378.67 | 268.06 | 463.9473 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 572.7688 | 465.7272 | 333.3529 | 0.81312 | 446.25 | 1 | 0 | 572.7688 | 333.4101 | 465.7272 | 0 | 333.4101 | 3.7168 | 133.3529 | 484.4428 | 0.96137 | 05/05/2020 14:00:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 14:15:00 | 621.16 | 377.83 | 268.53 | 463.5341 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 572.3556 | 464.8872 | 333.8229 | 0.81223 | 447.32 | 1 | 0 | 572.3556 | 333.8725 | 464.8872 | 0 | 333.8725 | 0.46235 | 133.8229 | 483.7651 | 0.96098 | 05/05/2020 14:15:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 14:30:00 | 557.42 | 398.39 | 269.3 | 480.8712 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 589.6927 | 485.4472 | 334.5929 | 0.82322 | 445.81 | 1 | 0 | 589.6927 | 334.7812 | 485.4472 | 0 | 334.7812 | 0.90873 | 134.5929 | 503.7601 | 0.96365 | 05/05/2020 14:30:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 14:45:00 | 633.36 | 395.25 | 269.75 | 478.5265 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 587.348 | 482.3072 | 335.0429 | 0.82116 | 446.36 | 1 | 0 | 587.348 | 335.1976 | 482.3072 | 0 | 335.1976 | 0.41642 | 135.0429 | 500.8561 | 0.96297 | 05/05/2020 14:45:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 15:00:00 | 627.84 | 384.65 | 270.53 | 470.2575 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 579.079 | 471.7072 | 335.8229 | 0.81458 | 448.83 | 1 | 0 | 579.079 | 335.894 | 471.7072 | 0 | 335.894 | 0.69638 | 135.8229 | 490.8722 | 0.96096 | 05/05/2020 15:00:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 15:15:00 | 408.4 | 301.09 | 185.89 | 353.8506 | 0.85 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 462.6721 | 388.1472 | 251.1829 | 0.83892 | 452.5 | 1 | 0 | 462.6721 | 251.808 | 388.1472 | 0 | 251.808 | -84.086 | 51.1829 | 391.5073 | 0.99142 | 05/05/2020 15:15:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 15:30:00 | 500.7 | 311.49 | 184.72 | 362.1429 | 0.85 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 470.9644 | 398.5472 | 250.0129 | 0.84624 | 453.36 | 1 | 0 | 470.9644 | 250.9335 | 398.5472 | 0 | 250.9335 | -0.8745 | 50.0129 | 401.673 | 0.99222 | 05/05/2020 15:30:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 15:45:00 | 415.68 | 301.31 | 188.77 | 355.5585 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 464.38 | 388.3672 | 254.0629 | 0.83631 | 455.32 | 1 | 0 | 464.38 | 254.5971 | 388.3672 | 0 | 254.5971 | 3.6636 | 54.0629 | 392.1121 | 0.99045 | 05/05/2020 15:45:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 16:00:00 | 398.7 | 310.33 | 187.92 | 362.7928 | 0.85 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 471.6143 | 397.3872 | 253.2129 | 0.84261 | 455.96 | 1 | 0 | 471.6143 | 253.9754 | 397.3872 | 0 | 253.9754 | -0.62173 | 53.2129 | 400.9342 | 0.99115 | 05/05/2020 16:00:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 16:15:00 | 526.6 | 310.81 | 196.14 | 367.5238 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 476.3453 | 397.8672 | 261.4329 | 0.83525 | 456.38 | 1 | 0 | 476.3453 | 261.9285 | 397.8672 | 0 | 261.9285 | 7.9532 | 61.4329 | 402.5821 | 0.98829 | 05/05/2020 16:15:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 16:30:00 | 388.04 | 283.15 | 181.13 | 336.128 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 444.9495 | 370.2072 | 246.4229 | 0.83202 | 457.51 | 1 | 0 | 444.9495 | 246.8332 | 370.2072 | 0 | 246.8332 | -15.0953 | 46.4229 | 373.1065 | 0.99223 | 05/05/2020 16:30:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 16:45:00 | 623.18 | 360.13 | 272.67 | 451.7107 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 560.5322 | 447.1872 | 337.9629 | 0.79779 | 455.42 | 1 | 0 | 560.5322 | 337.9644 | 447.1872 | 0 | 337.9644 | 91.1312 | 137.9629 | 467.9852 | 0.95556 | 05/05/2020 16:45:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 17:00:00 | 614.98 | 365.72 | 269.6 | 454.3515 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 563.173 | 452.7772 | 334.8929 | 0.80398 | 455.65 | 1 | 0 | 563.173 | 334.8979 | 452.7772 | 0 | 334.8979 | -3.0665 | 134.8929 | 472.444 | 0.95837 | 05/05/2020 17:00:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 17:15:00 | 514.3 | 366.61 | 266.19 | 453.0563 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 561.8778 | 453.6672 | 331.4829 | 0.80741 | 450.9 | 1 | 0 | 561.8778 | 331.5007 | 453.6672 | 0 | 331.5007 | -3.3972 | 131.4829 | 472.3364 | 0.96047 | 05/05/2020 17:15:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 17:30:00 | 604.22 | 355.98 | 259.12 | 440.301 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 549.1225 | 443.0372 | 324.4129 | 0.80681 | 451.9 | 1 | 0 | 549.1225 | 324.428 | 443.0372 | 0 | 324.428 | -7.0727 | 124.4129 | 460.1745 | 0.96276 | 05/05/2020 17:30:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 17:45:00 | 542.52 | 355.98 | 264.61 | 443.5541 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 552.3756 | 443.0372 | 329.9029 | 0.80206 | 451.36 | 1 | 0 | 552.3756 | 329.9042 | 443.0372 | 0 | 329.9042 | 5.4763 | 129.9029 | 461.689 | 0.9596 | 05/05/2020 17:45:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 18:00:00 | 546.86 | 367.16 | 266.48 | 453.6717 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 562.4932 | 454.2172 | 331.7729 | 0.80751 | 451.48 | 1 | 0 | 562.4932 | 331.7912 | 454.2172 | 0 | 331.7912 | 1.8869 | 131.7729 | 472.9454 | 0.9604 | 05/05/2020 18:00:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 18:15:00 | 600.58 | 353.69 | 264.13 | 441.4309 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 550.2524 | 440.7472 | 329.4229 | 0.80099 | 450.76 | 1 | 0 | 550.2524 | 329.4232 | 440.7472 | 0 | 329.4232 | -2.368 | 129.4229 | 459.3565 | 0.95949 | 05/05/2020 18:15:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 18:30:00 | 526.58 | 366.05 | 263.43 | 450.9856 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 559.8071 | 453.1072 | 328.7229 | 0.8094 | 448.4 | 1 | 0 | 559.8071 | 328.7519 | 453.1072 | 0 | 328.7519 | -0.67133 | 128.7229 | 471.0369 | 0.96194 | 05/05/2020 18:30:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 18:45:00 | 612.02 | 363.36 | 265.03 | 449.7459 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 558.5674 | 450.4172 | 330.3229 | 0.80638 | 448.83 | 1 | 0 | 558.5674 | 330.3361 | 450.4172 | 0 | 330.3361 | 1.5842 | 130.3229 | 468.892 | 0.9606 | 05/05/2020 18:45:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 19:00:00 | 546.06 | 366.17 | 263.82 | 451.3108 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 560.1323 | 453.2272 | 329.1129 | 0.80914 | 449.22 | 1 | 0 | 560.1323 | 329.1403 | 453.2272 | 0 | 329.1403 | -1.1958 | 129.1129 | 471.259 | 0.96174 | 05/05/2020 19:00:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 19:15:00 | 565.16 | 363.93 | 263.24 | 449.1551 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 557.9766 | 450.9872 | 328.5329 | 0.80825 | 448.01 | 1 | 0 | 557.9766 | 328.5551 | 450.9872 | 0 | 328.5551 | -0.58515 | 128.5329 | 468.9458 | 0.9617 | 05/05/2020 19:15:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 19:30:00 | 549.52 | 363.54 | 264.26 | 449.4382 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 558.2597 | 450.5972 | 329.5529 | 0.80715 | 449.47 | 1 | 0 | 558.2597 | 329.5695 | 450.5972 | 0 | 329.5695 | 1.0143 | 129.5529 | 468.8516 | 0.96107 | 05/05/2020 19:30:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 19:45:00 | 513.7 | 357.82 | 264.58 | 445.0143 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 553.8358 | 444.8772 | 329.8729 | 0.80327 | 449.6 | 1 | 0 | 553.8358 | 329.8763 | 444.8772 | 0 | 329.8763 | 0.30683 | 129.8729 | 463.4465 | 0.95993 | 05/05/2020 19:45:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 20:00:00 | 594.1 | 366.57 | 263.53 | 451.4661 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 560.2876 | 453.6272 | 328.8229 | 0.80963 | 449.3 | 1 | 0 | 560.2876 | 328.8534 | 453.6272 | 0 | 328.8534 | -1.0229 | 128.8229 | 471.5644 | 0.96196 | 05/05/2020 20:00:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 20:15:00 | 628.28 | 365.65 | 266.57 | 452.5036 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 561.3251 | 452.7072 | 331.8629 | 0.8065 | 450.2 | 1 | 0 | 561.3251 | 331.8765 | 452.7072 | 0 | 331.8765 | 3.0232 | 131.8629 | 471.5206 | 0.9601 | 05/05/2020 20:15:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 20:30:00 | 562.04 | 370.54 | 265.73 | 455.974 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 564.7955 | 457.5972 | 331.0229 | 0.8102 | 449.49 | 1 | 0 | 564.7955 | 331.0571 | 457.5972 | 0 | 331.0571 | -0.81943 | 131.0229 | 475.9855 | 0.96137 | 05/05/2020 20:30:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 20:45:00 | 637.54 | 357.97 | 264.13 | 444.8676 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 553.6891 | 445.0272 | 329.4229 | 0.80375 | 450.08 | 1 | 0 | 553.6891 | 329.4274 | 445.0272 | 0 | 329.4274 | -1.6297 | 129.4229 | 463.4647 | 0.96022 | 05/05/2020 20:45:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 21:00:00 | 533.68 | 370.54 | 264.18 | 455.0725 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 563.894 | 457.5972 | 329.4729 | 0.8115 | 452.21 | 1 | 0 | 563.894 | 329.5167 | 457.5972 | 0 | 329.5167 | 0.089263 | 129.4729 | 475.5612 | 0.96223 | 05/05/2020 21:00:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 21:15:00 | 544.92 | 344.32 | 263.68 | 433.6858 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 542.5073 | 431.3772 | 328.9729 | 0.79515 | 452.99 | 1 | 0 | 542.5073 | 328.9801 | 431.3772 | 0 | 328.9801 | -0.53653 | 128.9729 | 450.2447 | 0.95809 | 05/05/2020 21:15:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 21:30:00 | 609.1 | 349.99 | 268.78 | 441.2887 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 550.1102 | 437.0472 | 334.0729 | 0.79447 | 453.9 | 1 | 0 | 550.1102 | 334.0822 | 437.0472 | 0 | 334.0822 | 5.1021 | 134.0729 | 457.1496 | 0.95603 | 05/05/2020 21:30:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 21:45:00 | 519.54 | 331.5 | 254.16 | 417.7195 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 526.541 | 418.5572 | 319.4529 | 0.79492 | 455.3 | 1 | 0 | 526.541 | 319.4609 | 418.5572 | 0 | 319.4609 | -14.6213 | 119.4529 | 435.269 | 0.96161 | 05/05/2020 21:45:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 22:00:00 | 544.94 | 351.1 | 269.96 | 442.8878 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 551.7093 | 438.1572 | 335.2529 | 0.79418 | 455.18 | 1 | 0 | 551.7093 | 335.2632 | 438.1572 | 0 | 335.2632 | 15.8023 | 135.2529 | 458.5576 | 0.95551 | 05/05/2020 22:00:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 22:15:00 | 524.34 | 345.07 | 267.26 | 436.4644 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 545.2859 | 432.1272 | 332.5529 | 0.79248 | 455.65 | 1 | 0 | 545.2859 | 332.5701 | 432.1272 | 0 | 332.5701 | -2.6932 | 132.5529 | 452.0002 | 0.95603 | 05/05/2020 22:15:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 22:30:00 | 579.82 | 349.25 | 270.12 | 441.5205 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 550.342 | 436.3072 | 335.4129 | 0.79279 | 455.89 | 1 | 0 | 550.342 | 335.4286 | 436.3072 | 0 | 335.4286 | 2.8586 | 135.4129 | 456.8376 | 0.95506 | 05/05/2020 22:30:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 22:45:00 | 581.96 | 354.37 | 269.95 | 445.4785 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 554.3 | 441.4272 | 335.2429 | 0.79637 | 455.75 | 1 | 0 | 554.3 | 335.247 | 441.4272 | 0 | 335.247 | -0.18168 | 135.2429 | 461.6802 | 0.95613 | 05/05/2020 22:45:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 23:00:00 | 597.58 | 347.73 | 265.59 | 437.5548 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 546.3763 | 434.7872 | 330.8829 | 0.79577 | 452.95 | 1 | 0 | 546.3763 | 330.8884 | 434.7872 | 0 | 330.8884 | -4.3585 | 130.8829 | 454.0597 | 0.95756 | 05/05/2020 23:00:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 23:15:00 | 510.68 | 351.07 | 262.38 | 438.2846 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 547.1061 | 438.1272 | 327.6729 | 0.80081 | 451.44 | 1 | 0 | 547.1061 | 327.6731 | 438.1272 | 0 | 327.6731 | -3.2153 | 127.6729 | 456.3505 | 0.96007 | 05/05/2020 23:15:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 23:30:00 | 619.5 | 367.96 | 265.98 | 454.0263 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 562.8478 | 455.0172 | 331.2729 | 0.80842 | 451.28 | 1 | 0 | 562.8478 | 331.296 | 455.0172 | 0 | 331.296 | 3.6229 | 131.2729 | 473.5749 | 0.96081 | 05/05/2020 23:30:00 |  | 1 | 0.9
05/05/2020 23:45:00 | 611.96 | 368.14 | 267.56 | 455.0993 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 563.9208 | 455.1972 | 332.8529 | 0.8072 | 452.49 | 1 | 0 | 563.9208 | 332.8697 | 455.1972 | 0 | 332.8697 | 1.5737 | 132.8529 | 474.1881 | 0.95995 | 05/05/2020 23:45:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 0:00:00 | 540.16 | 362.63 | 267.52 | 450.6301 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 559.4516 | 449.6872 | 332.8129 | 0.8038 | 453.31 | 1 | 0 | 559.4516 | 332.8175 | 449.6872 | 0 | 332.8175 | -0.052183 | 132.8129 | 468.89 | 0.95905 | 06/05/2020 0:00:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 0:15:00 | 538.22 | 372.38 | 269.78 | 459.8349 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 568.6564 | 459.4372 | 335.0729 | 0.80793 | 455.12 | 1 | 0 | 568.6564 | 335.0933 | 459.4372 | 0 | 335.0933 | 2.2758 | 135.0729 | 478.8812 | 0.9594 | 06/05/2020 0:15:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 0:30:00 | 632.06 | 366.75 | 271.95 | 456.5768 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 565.3983 | 453.8072 | 337.2429 | 0.80263 | 455.62 | 1 | 0 | 565.3983 | 337.2451 | 453.8072 | 0 | 337.2451 | 2.1518 | 137.2429 | 474.1061 | 0.95718 | 06/05/2020 0:30:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 0:45:00 | 597.68 | 349.16 | 249.95 | 429.4039 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 538.2254 | 436.2172 | 315.2429 | 0.81047 | 456.45 | 1 | 0 | 538.2254 | 315.2795 | 436.2172 | 0 | 315.2795 | -21.9656 | 115.2429 | 451.1833 | 0.96683 | 06/05/2020 0:45:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 1:00:00 | 516.06 | 363.13 | 273.31 | 454.4907 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 563.3122 | 450.1872 | 338.6029 | 0.79918 | 457.68 | 1 | 0 | 563.3122 | 338.6031 | 450.1872 | 0 | 338.6031 | 23.3237 | 138.6029 | 471.0406 | 0.95573 | 06/05/2020 1:00:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 1:15:00 | 492.74 | 342.45 | 269.91 | 436.0314 | 0.78 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 544.8529 | 429.5072 | 335.2029 | 0.7883 | 458.82 | 1 | 0 | 544.8529 | 335.2436 | 429.5072 | 0 | 335.2436 | -3.3595 | 135.2029 | 450.2846 | 0.95386 | 06/05/2020 1:15:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 1:30:00 | 499.36 | 337.6 | 266.88 | 430.3472 | 0.78 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 539.1687 | 424.6572 | 332.1729 | 0.78761 | 457.26 | 1 | 0 | 539.1687 | 332.2185 | 424.6572 | 0 | 332.2185 | -3.0251 | 132.1729 | 444.751 | 0.95482 | 06/05/2020 1:30:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 1:45:00 | 549.22 | 355.95 | 261.27 | 441.5455 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 550.367 | 443.0072 | 326.5629 | 0.80493 | 456.82 | 1 | 0 | 550.367 | 326.5707 | 443.0072 | 0 | 326.5707 | -5.6478 | 126.5629 | 460.7315 | 0.96153 | 06/05/2020 1:45:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 2:00:00 | 508.08 | 365.61 | 271.69 | 455.5065 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 564.328 | 452.6672 | 336.9829 | 0.80213 | 455.33 | 1 | 0 | 564.328 | 336.9843 | 452.6672 | 0 | 336.9843 | 10.4136 | 136.9829 | 472.9396 | 0.95714 | 06/05/2020 2:00:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 2:15:00 | 592.84 | 364.34 | 269.65 | 453.2712 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 562.0927 | 451.3972 | 334.9429 | 0.80307 | 456.13 | 1 | 0 | 562.0927 | 334.9459 | 451.3972 | 0 | 334.9459 | -2.0385 | 134.9429 | 471.1359 | 0.9581 | 06/05/2020 2:15:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 2:30:00 | 622.18 | 361.14 | 271.19 | 451.6261 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 560.4476 | 448.1972 | 336.4829 | 0.79971 | 455.5 | 1 | 0 | 560.4476 | 336.4829 | 448.1972 | 0 | 336.4829 | 1.537 | 136.4829 | 468.5171 | 0.95663 | 06/05/2020 2:30:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 2:45:00 | 634.52 | 368.45 | 270.83 | 457.2792 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 566.1007 | 455.5072 | 336.1229 | 0.80464 | 455.17 | 1 | 0 | 566.1007 | 336.1298 | 455.5072 | 0 | 336.1298 | -0.35315 | 136.1229 | 475.4117 | 0.95813 | 06/05/2020 2:45:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 3:00:00 | 637.74 | 365.22 | 272.01 | 455.3846 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 564.2061 | 452.2772 | 337.3029 | 0.80162 | 456.77 | 1 | 0 | 564.2061 | 337.3037 | 452.2772 | 0 | 337.3037 | 1.174 | 137.3029 | 472.6592 | 0.95688 | 06/05/2020 3:00:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 3:15:00 | 618.14 | 363.16 | 269.42 | 452.1862 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 561.0077 | 450.2172 | 334.7129 | 0.80252 | 455.93 | 1 | 0 | 561.0077 | 334.7149 | 450.2172 | 0 | 334.7149 | -2.5888 | 134.7129 | 469.9395 | 0.95803 | 06/05/2020 3:15:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 3:30:00 | 524.36 | 368.4 | 273.09 | 458.5812 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 567.4027 | 455.4572 | 338.3829 | 0.80271 | 456.04 | 1 | 0 | 567.4027 | 338.3852 | 455.4572 | 0 | 338.3852 | 3.6703 | 138.3829 | 476.0158 | 0.95681 | 06/05/2020 3:30:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 3:45:00 | 603.94 | 361.12 | 264.53 | 447.6425 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 556.464 | 448.1772 | 329.8229 | 0.8054 | 455.96 | 1 | 0 | 556.464 | 329.8323 | 448.1772 | 0 | 329.8323 | -8.5529 | 129.8229 | 466.6013 | 0.96051 | 06/05/2020 3:45:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 4:00:00 | 484.72 | 362.11 | 266.77 | 449.7665 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 558.588 | 449.1672 | 332.0629 | 0.80411 | 457.74 | 1 | 0 | 558.588 | 332.0683 | 449.1672 | 0 | 332.0683 | 2.236 | 132.0629 | 468.1792 | 0.95939 | 06/05/2020 4:00:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 4:15:00 | 618.74 | 345.15 | 268.99 | 437.589 | 0.78 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 546.4105 | 432.2072 | 334.2829 | 0.79099 | 457.58 | 1 | 0 | 546.4105 | 334.3073 | 432.2072 | 0 | 334.3073 | 2.239 | 134.2829 | 452.587 | 0.95497 | 06/05/2020 4:15:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 4:30:00 | 577.8 | 334.49 | 262.59 | 425.2494 | 0.78 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 534.0709 | 421.5472 | 327.8829 | 0.78931 | 458.06 | 1 | 0 | 534.0709 | 327.9172 | 421.5472 | 0 | 327.9172 | -6.3901 | 127.8829 | 440.518 | 0.95694 | 06/05/2020 4:30:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 4:45:00 | 499.96 | 334.4 | 263.92 | 426.0013 | 0.78 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 534.8228 | 421.4572 | 329.2129 | 0.78803 | 458.55 | 1 | 0 | 534.8228 | 329.2556 | 421.4572 | 0 | 329.2556 | 1.3384 | 129.2129 | 440.8199 | 0.95608 | 06/05/2020 4:45:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 5:00:00 | 537.3 | 334.85 | 263.91 | 426.3485 | 0.78 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 535.17 | 421.9072 | 329.2029 | 0.78836 | 457.93 | 1 | 0 | 535.17 | 329.2434 | 421.9072 | 0 | 329.2434 | -0.012266 | 129.2029 | 441.2472 | 0.95617 | 06/05/2020 5:00:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 5:15:00 | 680.72 | 364.81 | 270.33 | 454.0536 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 562.8751 | 451.8672 | 335.6229 | 0.80278 | 456.62 | 1 | 0 | 562.8751 | 335.6254 | 451.8672 | 0 | 335.6254 | 6.382 | 135.6229 | 471.7812 | 0.95779 | 06/05/2020 5:15:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 5:30:00 | 569.88 | 363.68 | 270.19 | 453.0627 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 561.8842 | 450.7372 | 335.4829 | 0.80219 | 455.8 | 1 | 0 | 561.8842 | 335.4844 | 450.7372 | 0 | 335.4844 | -0.14094 | 135.4829 | 470.6587 | 0.95767 | 06/05/2020 5:30:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 5:45:00 | 615.34 | 352.62 | 258.26 | 437.0802 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 545.9017 | 439.6772 | 323.5529 | 0.80541 | 456.68 | 1 | 0 | 545.9017 | 323.5624 | 439.6772 | 0 | 323.5624 | -11.922 | 123.5529 | 456.7071 | 0.96271 | 06/05/2020 5:45:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 6:00:00 | 670.64 | 363.89 | 271.89 | 454.2467 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 563.0682 | 450.9472 | 337.1829 | 0.80087 | 456.66 | 1 | 0 | 563.0682 | 337.1831 | 450.9472 | 0 | 337.1831 | 13.6208 | 137.1829 | 471.3518 | 0.95671 | 06/05/2020 6:00:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 6:15:00 | 608.68 | 367.61 | 268.11 | 454.9946 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 563.8161 | 454.6672 | 333.4029 | 0.80641 | 454.75 | 1 | 0 | 563.8161 | 333.4162 | 454.6672 | 0 | 333.4162 | -3.767 | 133.4029 | 473.8339 | 0.95955 | 06/05/2020 6:15:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 6:30:00 | 610.22 | 357.16 | 269 | 447.1289 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 555.9504 | 444.2172 | 334.2929 | 0.79902 | 452.35 | 1 | 0 | 555.9504 | 334.2932 | 444.2172 | 0 | 334.2932 | 0.87705 | 134.2929 | 464.0727 | 0.95721 | 06/05/2020 6:30:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 6:45:00 | 581.66 | 369.55 | 263.99 | 454.1563 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 562.9778 | 456.6072 | 329.2829 | 0.81106 | 449.99 | 1 | 0 | 562.9778 | 329.3233 | 456.6072 | 0 | 329.3233 | -4.9699 | 129.2829 | 474.5568 | 0.96218 | 06/05/2020 6:45:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 7:00:00 | 645.26 | 362 | 262.82 | 447.3459 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 556.1674 | 449.0572 | 328.1129 | 0.80741 | 445.84 | 1 | 0 | 556.1674 | 328.1308 | 449.0572 | 0 | 328.1308 | -1.1925 | 128.1129 | 466.9746 | 0.96163 | 06/05/2020 7:00:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 7:15:00 | 631.36 | 361.92 | 246.37 | 437.8176 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 546.6391 | 448.9772 | 311.6629 | 0.82134 | 445.28 | 1 | 0 | 546.6391 | 311.8233 | 448.9772 | 0 | 311.8233 | -16.3074 | 111.6629 | 462.6544 | 0.97044 | 06/05/2020 7:15:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 7:30:00 | 614.82 | 358.05 | 259.13 | 441.9821 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 550.8036 | 445.1072 | 324.4229 | 0.80811 | 445.26 | 1 | 0 | 550.8036 | 324.4444 | 445.1072 | 0 | 324.4444 | 12.6211 | 124.4229 | 462.1704 | 0.96308 | 06/05/2020 7:30:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 7:45:00 | 526.36 | 363.92 | 257.19 | 445.6282 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 554.4497 | 450.9772 | 322.4829 | 0.81338 | 446.22 | 1 | 0 | 554.4497 | 322.543 | 450.9772 | 0 | 322.543 | -1.9014 | 122.4829 | 467.3141 | 0.96504 | 06/05/2020 7:45:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 8:00:00 | 521.4 | 351.4 | 261.74 | 438.1664 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 546.9879 | 438.4572 | 327.0329 | 0.80158 | 448.65 | 1 | 0 | 546.9879 | 327.0337 | 438.4572 | 0 | 327.0337 | 4.4907 | 127.0329 | 456.4889 | 0.9605 | 06/05/2020 8:00:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 8:15:00 | 533.98 | 339.99 | 258.94 | 427.3677 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 536.1892 | 427.0472 | 324.2329 | 0.79645 | 447.9 | 1 | 0 | 536.1892 | 324.2368 | 427.0472 | 0 | 324.2368 | -2.7969 | 124.2329 | 444.7506 | 0.96019 | 06/05/2020 8:15:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 8:30:00 | 613.56 | 352.59 | 261.59 | 439.0319 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 547.8534 | 439.6472 | 326.8829 | 0.80249 | 447.5 | 1 | 0 | 547.8534 | 326.8849 | 439.6472 | 0 | 326.8849 | 2.6481 | 126.8829 | 457.5904 | 0.96079 | 06/05/2020 8:30:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 8:45:00 | 554.24 | 359.03 | 260.22 | 443.4151 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 552.2366 | 446.0872 | 325.5129 | 0.80778 | 447.24 | 1 | 0 | 552.2366 | 325.5327 | 446.0872 | 0 | 325.5327 | -1.3522 | 125.5129 | 463.4083 | 0.96262 | 06/05/2020 8:45:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 9:00:00 | 496.48 | 348.49 | 261.1 | 435.4521 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 544.2736 | 435.5472 | 326.3929 | 0.80024 | 447.86 | 1 | 0 | 544.2736 | 326.3929 | 435.5472 | 0 | 326.3929 | 0.86025 | 126.3929 | 453.5157 | 0.96038 | 06/05/2020 9:00:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 9:15:00 | 635.82 | 358.2 | 261.36 | 443.4144 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 552.2359 | 445.2572 | 326.6529 | 0.80628 | 447.61 | 1 | 0 | 552.2359 | 326.6657 | 445.2572 | 0 | 326.6657 | 0.27276 | 126.6529 | 462.92 | 0.96184 | 06/05/2020 9:15:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 9:30:00 | 523.46 | 348.22 | 259.38 | 434.2063 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 543.0278 | 435.2772 | 324.6729 | 0.80157 | 446.31 | 1 | 0 | 543.0278 | 324.6737 | 435.2772 | 0 | 324.6737 | -1.992 | 124.6729 | 452.7798 | 0.96134 | 06/05/2020 9:30:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 9:45:00 | 603.76 | 357.98 | 257.36 | 440.8898 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 549.7113 | 445.0372 | 322.6529 | 0.80958 | 446.27 | 1 | 0 | 549.7113 | 322.6832 | 445.0372 | 0 | 322.6832 | -1.9905 | 122.6529 | 461.6296 | 0.96406 | 06/05/2020 9:45:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 10:00:00 | 590.72 | 346.32 | 257.98 | 431.8463 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 540.6678 | 433.3772 | 323.2729 | 0.80156 | 445.89 | 1 | 0 | 540.6678 | 323.2737 | 433.3772 | 0 | 323.2737 | 0.59047 | 123.2729 | 450.5685 | 0.96185 | 06/05/2020 10:00:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 10:15:00 | 522.72 | 379.22 | 251.03 | 454.7789 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 563.6004 | 466.2772 | 316.3229 | 0.82732 | 443.84 | 1 | 0 | 563.6004 | 316.5928 | 466.2772 | 0 | 316.5928 | -6.6809 | 116.3229 | 480.5678 | 0.97026 | 06/05/2020 10:15:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 10:30:00 | 621.34 | 361.14 | 252.03 | 440.3876 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 549.2091 | 448.1972 | 317.3229 | 0.81608 | 442.49 | 1 | 0 | 549.2091 | 317.4112 | 448.1972 | 0 | 317.4112 | 0.81841 | 117.3229 | 463.2984 | 0.96741 | 06/05/2020 10:30:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 10:45:00 | 514.04 | 360.71 | 253.82 | 441.0627 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 549.8842 | 447.7672 | 319.1129 | 0.81429 | 441.54 | 1 | 0 | 549.8842 | 319.182 | 447.7672 | 0 | 319.182 | 1.7708 | 119.1129 | 463.3393 | 0.96639 | 06/05/2020 10:45:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 11:00:00 | 578.88 | 358.29 | 250.7 | 437.2896 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 546.1111 | 445.3472 | 315.9929 | 0.81549 | 438.66 | 1 | 0 | 546.1111 | 316.0747 | 445.3472 | 0 | 316.0747 | -3.1073 | 115.9929 | 460.2048 | 0.96772 | 06/05/2020 11:00:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 11:15:00 | 581.54 | 355.34 | 248.63 | 433.6858 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 542.5073 | 442.3972 | 313.9229 | 0.81547 | 439.27 | 1 | 0 | 542.5073 | 314.0046 | 442.3972 | 0 | 314.0046 | -2.0701 | 113.9229 | 456.8301 | 0.96841 | 06/05/2020 11:15:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 11:30:00 | 510.68 | 355.08 | 251.29 | 435.004 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 543.8255 | 442.1372 | 316.5829 | 0.81301 | 436.99 | 1 | 0 | 543.8255 | 316.64 | 442.1372 | 0 | 316.64 | 2.6353 | 116.5829 | 457.2492 | 0.96695 | 06/05/2020 11:30:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 11:45:00 | 599.48 | 353.81 | 250.17 | 433.3204 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 542.1419 | 440.8672 | 315.4629 | 0.8132 | 440.19 | 1 | 0 | 542.1419 | 315.5217 | 440.8672 | 0 | 315.5217 | -1.1183 | 115.4629 | 455.7363 | 0.96737 | 06/05/2020 11:45:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 12:00:00 | 500.82 | 351.15 | 254.71 | 433.8012 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 542.6227 | 438.2072 | 320.0029 | 0.80757 | 441.37 | 1 | 0 | 542.6227 | 320.0217 | 438.2072 | 0 | 320.0217 | 4.5 | 120.0029 | 454.3416 | 0.96449 | 06/05/2020 12:00:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 12:15:00 | 528.54 | 354.96 | 254.44 | 436.7337 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 545.5552 | 442.0172 | 319.7329 | 0.81022 | 439.64 | 1 | 0 | 545.5552 | 319.7675 | 442.0172 | 0 | 319.7675 | -0.25417 | 119.7329 | 457.9467 | 0.96522 | 06/05/2020 12:15:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 12:30:00 | 532.4 | 281.21 | 243.42 | 371.9306 | 0.75 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 480.7521 | 368.2672 | 308.7129 | 0.76602 | 443.52 | 1 | 0 | 480.7521 | 309.0337 | 368.2672 | 0 | 309.0337 | -10.7338 | 108.7129 | 383.9782 | 0.95908 | 06/05/2020 12:30:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 12:45:00 | 483 | 262.55 | 211.13 | 336.91 | 0.77 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 445.7315 | 349.6072 | 276.4229 | 0.78434 | 444.71 | 1 | 0 | 445.7315 | 276.4985 | 349.6072 | 0 | 276.4985 | -32.5352 | 76.4229 | 357.8626 | 0.97693 | 06/05/2020 12:45:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 13:00:00 | 536.76 | 345.33 | 255.54 | 429.5969 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 538.4184 | 432.3872 | 320.8329 | 0.80307 | 442.53 | 1 | 0 | 538.4184 | 320.8359 | 432.3872 | 0 | 320.8359 | 44.3374 | 120.8329 | 448.9535 | 0.9631 | 06/05/2020 13:00:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 13:15:00 | 518.76 | 305.55 | 182.5 | 355.9032 | 0.85 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 464.7247 | 392.6072 | 247.7929 | 0.84482 | 445.46 | 1 | 0 | 464.7247 | 248.6535 | 392.6072 | 0 | 248.6535 | -72.1824 | 47.7929 | 395.5055 | 0.99267 | 06/05/2020 13:15:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 13:30:00 | 506.76 | 348.91 | 252.12 | 430.468 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 539.2895 | 435.9672 | 317.4129 | 0.80841 | 442.17 | 1 | 0 | 539.2895 | 317.4362 | 435.9672 | 0 | 317.4362 | 68.7827 | 117.4129 | 451.501 | 0.9656 | 06/05/2020 13:30:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 13:45:00 | 453.76 | 345.64 | 243.35 | 422.7129 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 531.5344 | 432.6972 | 308.6429 | 0.81405 | 444.82 | 1 | 0 | 531.5344 | 308.7102 | 432.6972 | 0 | 308.7102 | -8.726 | 108.6429 | 446.1279 | 0.96989 | 06/05/2020 13:45:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 14:00:00 | 427.64 | 295.78 | 183.19 | 347.9143 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 456.7358 | 382.8372 | 248.4829 | 0.8382 | 446.67 | 1 | 0 | 456.7358 | 249.0849 | 382.8372 | 0 | 249.0849 | -59.6253 | 48.4829 | 385.895 | 0.99208 | 06/05/2020 14:00:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 14:15:00 | 431.3 | 308.52 | 183.5 | 358.9663 | 0.86 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 467.7878 | 395.5772 | 248.7929 | 0.84563 | 445.23 | 1 | 0 | 467.7878 | 249.6881 | 395.5772 | 0 | 249.6881 | 0.60318 | 48.7929 | 398.575 | 0.99248 | 06/05/2020 14:15:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 14:30:00 | 485.66 | 284.06 | 178.02 | 335.2331 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 444.0546 | 371.1172 | 243.3129 | 0.83575 | 445.93 | 1 | 0 | 444.0546 | 243.837 | 371.1172 | 0 | 243.837 | -5.8511 | 43.3129 | 373.6362 | 0.99326 | 06/05/2020 14:30:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 14:45:00 | 400.4 | 281.52 | 179.04 | 333.6298 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 442.4513 | 368.5772 | 244.3329 | 0.83303 | 445.94 | 1 | 0 | 442.4513 | 244.7733 | 368.5772 | 0 | 244.7733 | 0.93635 | 44.3329 | 371.2338 | 0.99284 | 06/05/2020 14:45:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 15:00:00 | 483.62 | 305.22 | 181.89 | 355.3072 | 0.86 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 464.1287 | 392.2772 | 247.1829 | 0.84519 | 446.28 | 1 | 0 | 464.1287 | 248.0606 | 392.2772 | 0 | 248.0606 | 3.2873 | 47.1829 | 395.1046 | 0.99284 | 06/05/2020 15:00:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 15:15:00 | 438.84 | 305.44 | 187.25 | 358.2683 | 0.85 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 467.0898 | 392.4972 | 252.5429 | 0.8403 | 446.74 | 1 | 0 | 467.0898 | 253.2169 | 392.4972 | 0 | 253.2169 | 5.1563 | 52.5429 | 395.9985 | 0.99116 | 06/05/2020 15:15:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 15:30:00 | 485.38 | 302.91 | 183.87 | 354.3482 | 0.85 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 463.1697 | 389.9672 | 249.1629 | 0.84195 | 447.66 | 1 | 0 | 463.1697 | 249.9035 | 389.9672 | 0 | 249.9035 | -3.3134 | 49.1629 | 393.054 | 0.99215 | 06/05/2020 15:30:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 15:45:00 | 496.3 | 312.64 | 186.56 | 364.072 | 0.85 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 472.8935 | 399.6972 | 251.8529 | 0.84522 | 447.98 | 1 | 0 | 472.8935 | 252.7259 | 399.6972 | 0 | 252.7259 | 2.8224 | 51.8529 | 403.0466 | 0.99169 | 06/05/2020 15:45:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 16:00:00 | 402.78 | 296.81 | 186.84 | 350.7212 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 459.5427 | 383.8672 | 252.1329 | 0.83532 | 449.97 | 1 | 0 | 459.5427 | 252.637 | 383.8672 | 0 | 252.637 | -0.088885 | 52.1329 | 387.3911 | 0.9909 | 06/05/2020 16:00:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 16:15:00 | 426.56 | 309.67 | 190.16 | 363.3956 | 0.85 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 472.2171 | 396.7272 | 255.4529 | 0.84014 | 451.13 | 1 | 0 | 472.2171 | 256.1181 | 396.7272 | 0 | 256.1181 | 3.4811 | 55.4529 | 400.5839 | 0.99037 | 06/05/2020 16:15:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 16:30:00 | 688.4 | 348.2 | 266.14 | 438.2622 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 547.0837 | 435.2572 | 331.4329 | 0.7956 | 447.48 | 1 | 0 | 547.0837 | 331.4389 | 435.2572 | 0 | 331.4389 | 75.3208 | 131.4329 | 454.6685 | 0.95731 | 06/05/2020 16:30:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 16:45:00 | 582.36 | 398.35 | 275.7 | 484.4515 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 593.273 | 485.4072 | 340.9929 | 0.81819 | 448.11 | 1 | 0 | 593.273 | 341.105 | 485.4072 | 0 | 341.105 | 9.6662 | 140.9929 | 505.4692 | 0.96031 | 06/05/2020 16:45:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 17:00:00 | 660 | 388.56 | 273.77 | 475.3198 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 584.1413 | 475.6172 | 339.0629 | 0.81422 | 447.42 | 1 | 0 | 584.1413 | 339.1302 | 475.6172 | 0 | 339.1302 | -1.9748 | 139.0629 | 495.5302 | 0.95981 | 06/05/2020 17:00:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 17:15:00 | 537.78 | 365.33 | 267.81 | 452.977 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 561.7985 | 452.3872 | 333.1029 | 0.80525 | 446.95 | 1 | 0 | 561.7985 | 333.1117 | 452.3872 | 0 | 333.1117 | -6.0185 | 133.1029 | 471.5618 | 0.95934 | 06/05/2020 17:15:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 17:30:00 | 545.76 | 358.58 | 263.8 | 445.163 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 553.9845 | 445.6372 | 329.0929 | 0.80442 | 448.72 | 1 | 0 | 553.9845 | 329.0992 | 445.6372 | 0 | 329.0992 | -4.0126 | 129.0929 | 463.9585 | 0.96051 | 06/05/2020 17:30:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 17:45:00 | 607.12 | 312.31 | 257.75 | 404.9353 | 0.77 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 513.7568 | 399.3672 | 323.0429 | 0.77735 | 447.52 | 1 | 0 | 513.7568 | 323.1902 | 399.3672 | 0 | 323.1902 | -5.909 | 123.0429 | 417.892 | 0.95567 | 06/05/2020 17:45:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 18:00:00 | 459.04 | 290.65 | 229.9 | 370.5826 | 0.78 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 479.4041 | 377.7072 | 295.1929 | 0.78787 | 452.54 | 1 | 0 | 479.4041 | 295.2381 | 377.7072 | 0 | 295.2381 | -27.9521 | 95.1929 | 389.5182 | 0.96968 | 06/05/2020 18:00:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 18:15:00 | 511.84 | 320.37 | 225.29 | 391.6536 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 500.4751 | 407.4272 | 290.5829 | 0.81408 | 447.92 | 1 | 0 | 500.4751 | 290.6516 | 407.4272 | 0 | 290.6516 | -4.5864 | 90.5829 | 417.3754 | 0.97616 | 06/05/2020 18:15:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 18:30:00 | 505.82 | 310.5 | 227.37 | 384.8472 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 493.6687 | 397.5572 | 292.6629 | 0.80531 | 447.27 | 1 | 0 | 493.6687 | 292.6723 | 397.5572 | 0 | 292.6723 | 2.0206 | 92.6629 | 408.2134 | 0.9739 | 06/05/2020 18:30:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 18:45:00 | 471.26 | 309.85 | 227.11 | 384.1692 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 492.9907 | 396.9072 | 292.4029 | 0.8051 | 446.96 | 1 | 0 | 492.9907 | 292.4115 | 396.9072 | 0 | 292.4115 | -0.26074 | 92.4029 | 407.5213 | 0.97395 | 06/05/2020 18:45:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 19:00:00 | 531.58 | 305.81 | 226.63 | 380.6323 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 489.4538 | 392.8672 | 291.9229 | 0.80266 | 446.58 | 1 | 0 | 489.4538 | 291.9252 | 392.8672 | 0 | 291.9252 | -0.4863 | 91.9229 | 403.478 | 0.9737 | 06/05/2020 19:00:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 19:15:00 | 445.78 | 307.19 | 223.29 | 379.7685 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 488.59 | 394.2472 | 288.5829 | 0.80691 | 447.25 | 1 | 0 | 488.59 | 288.5989 | 394.2472 | 0 | 288.5989 | -3.3263 | 88.5829 | 404.0765 | 0.97567 | 06/05/2020 19:15:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 19:30:00 | 577.02 | 312.49 | 228.91 | 387.3626 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 496.1841 | 399.5472 | 294.2029 | 0.80524 | 448.09 | 1 | 0 | 496.1841 | 294.212 | 399.5472 | 0 | 294.212 | 5.6131 | 94.2029 | 410.5023 | 0.97331 | 06/05/2020 19:30:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 19:45:00 | 467.84 | 301.76 | 223.77 | 375.6755 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 484.497 | 388.8172 | 289.0629 | 0.80252 | 446.79 | 1 | 0 | 484.497 | 289.065 | 388.8172 | 0 | 289.065 | -5.147 | 89.0629 | 398.8872 | 0.97475 | 06/05/2020 19:45:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 20:00:00 | 463.74 | 311.97 | 229 | 386.9965 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 495.818 | 399.0272 | 294.2929 | 0.80479 | 448.41 | 1 | 0 | 495.818 | 294.3005 | 399.0272 | 0 | 294.3005 | 5.2355 | 94.2929 | 410.0169 | 0.9732 | 06/05/2020 20:00:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 20:15:00 | 486.58 | 304.28 | 224.8 | 378.3138 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 487.1353 | 391.3372 | 290.0929 | 0.80334 | 448.39 | 1 | 0 | 487.1353 | 290.0966 | 391.3372 | 0 | 290.0966 | -4.2039 | 90.0929 | 401.5738 | 0.97451 | 06/05/2020 20:15:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 20:30:00 | 480.96 | 309.1 | 233.21 | 387.2076 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 496.0291 | 396.1572 | 298.5029 | 0.79866 | 450.72 | 1 | 0 | 496.0291 | 298.5035 | 396.1572 | 0 | 298.5035 | 8.4069 | 98.5029 | 408.2197 | 0.97045 | 06/05/2020 20:30:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 20:45:00 | 449.66 | 311.01 | 229.69 | 386.6325 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 495.454 | 398.0672 | 294.9829 | 0.80344 | 452.37 | 1 | 0 | 495.454 | 294.9868 | 398.0672 | 0 | 294.9868 | -3.5167 | 94.9829 | 409.2423 | 0.97269 | 06/05/2020 20:45:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 21:00:00 | 523.48 | 287.72 | 226.55 | 366.2072 | 0.78 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 475.0287 | 374.7772 | 291.8429 | 0.78896 | 451.38 | 1 | 0 | 475.0287 | 291.8806 | 374.7772 | 0 | 291.8806 | -3.1062 | 91.8429 | 385.8666 | 0.97126 | 06/05/2020 21:00:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 21:15:00 | 682.42 | 400.5 | 271.55 | 483.8798 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 592.7013 | 487.5572 | 336.8429 | 0.8226 | 446.73 | 1 | 0 | 592.7013 | 337.0205 | 487.5572 | 0 | 337.0205 | 45.1398 | 136.8429 | 506.3971 | 0.9628 | 06/05/2020 21:15:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 21:30:00 | 579.32 | 390.29 | 271.42 | 475.3894 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 584.2109 | 477.3472 | 336.7129 | 0.81708 | 447.66 | 1 | 0 | 584.2109 | 336.8116 | 477.3472 | 0 | 336.8116 | -0.20888 | 136.7129 | 496.5388 | 0.96135 | 06/05/2020 21:30:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 21:45:00 | 636.64 | 379.13 | 269.87 | 465.3701 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 574.1916 | 466.1872 | 335.1629 | 0.8119 | 449.12 | 1 | 0 | 574.1916 | 335.2097 | 466.1872 | 0 | 335.2097 | -1.6019 | 135.1629 | 485.3859 | 0.96045 | 06/05/2020 21:45:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 22:00:00 | 663.68 | 398.82 | 275.09 | 484.4914 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 593.3129 | 485.8772 | 340.3829 | 0.81892 | 446.98 | 1 | 0 | 593.3129 | 340.5048 | 485.8772 | 0 | 340.5048 | 5.2951 | 140.3829 | 505.7509 | 0.9607 | 06/05/2020 22:00:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 22:15:00 | 662.02 | 379.52 | 267.06 | 464.0652 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 572.8867 | 466.5772 | 332.3529 | 0.81443 | 446.62 | 1 | 0 | 572.8867 | 332.4227 | 466.5772 | 0 | 332.4227 | -8.0821 | 132.3529 | 484.9862 | 0.96204 | 06/05/2020 22:15:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 22:30:00 | 634.22 | 378.81 | 268.41 | 464.2639 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 573.0854 | 465.8672 | 333.7029 | 0.81291 | 448.48 | 1 | 0 | 573.0854 | 333.7583 | 465.8672 | 0 | 333.7583 | 1.3356 | 133.7029 | 484.6738 | 0.9612 | 06/05/2020 22:30:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 22:45:00 | 626.06 | 402.42 | 273.65 | 486.6479 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 595.4694 | 489.4772 | 338.9429 | 0.822 | 446.88 | 1 | 0 | 595.4694 | 339.1104 | 489.4772 | 0 | 339.1104 | 5.3521 | 138.9429 | 508.8153 | 0.96199 | 06/05/2020 22:45:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 23:00:00 | 489.78 | 304.8 | 189.02 | 358.6525 | 0.85 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 467.474 | 391.8572 | 254.3129 | 0.83824 | 454.18 | 1 | 0 | 467.474 | 254.9115 | 391.8572 | 0 | 254.9115 | -84.199 | 54.3129 | 395.6033 | 0.99053 | 06/05/2020 23:00:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 23:15:00 | 585.48 | 403.16 | 277.52 | 489.4439 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 598.2654 | 490.2172 | 342.8129 | 0.8194 | 450.37 | 1 | 0 | 598.2654 | 342.9411 | 490.2172 | 0 | 342.9411 | 88.0296 | 142.8129 | 510.5961 | 0.96009 | 06/05/2020 23:15:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 23:30:00 | 659.02 | 398.08 | 279.69 | 486.5123 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 595.3338 | 485.1372 | 344.9829 | 0.8149 | 453.31 | 1 | 0 | 595.3338 | 345.0568 | 485.1372 | 0 | 345.0568 | 2.1157 | 144.9829 | 506.338 | 0.95813 | 06/05/2020 23:30:00 |  | 1 | 0.9
06/05/2020 23:45:00 | 635.2 | 395.93 | 277.4 | 483.437 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 592.2585 | 482.9872 | 342.6929 | 0.8155 | 452.39 | 1 | 0 | 592.2585 | 342.7732 | 482.9872 | 0 | 342.7732 | -2.2836 | 142.6929 | 503.6248 | 0.95902 | 06/05/2020 23:45:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 0:00:00 | 532.4 | 383.92 | 279.97 | 475.1608 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 583.9823 | 470.9772 | 345.2629 | 0.80649 | 452.82 | 1 | 0 | 583.9823 | 345.2764 | 470.9772 | 0 | 345.2764 | 2.5032 | 145.2629 | 492.87 | 0.95558 | 07/05/2020 0:00:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 0:15:00 | 625.52 | 406.52 | 280.35 | 493.8164 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 602.6379 | 493.5772 | 345.6429 | 0.81903 | 451.92 | 1 | 0 | 602.6379 | 345.7658 | 493.5772 | 0 | 345.7658 | 0.48941 | 145.6429 | 514.6167 | 0.95912 | 07/05/2020 0:15:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 0:30:00 | 608.88 | 391.2 | 278.88 | 480.4284 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 589.2499 | 478.2572 | 344.1729 | 0.81164 | 453 | 1 | 0 | 589.2499 | 344.2173 | 478.2572 | 0 | 344.2173 | -1.5485 | 144.1729 | 499.5155 | 0.95744 | 07/05/2020 0:30:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 0:45:00 | 599.44 | 402.48 | 278.67 | 489.5377 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 598.3592 | 489.5372 | 343.9629 | 0.81813 | 450.8 | 1 | 0 | 598.3592 | 344.0741 | 489.5372 | 0 | 344.0741 | -0.14317 | 143.9629 | 510.2666 | 0.95938 | 07/05/2020 0:45:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 1:00:00 | 658.62 | 392.16 | 278.7 | 481.1062 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 589.9277 | 479.2172 | 343.9929 | 0.81233 | 451.62 | 1 | 0 | 589.9277 | 344.0429 | 479.2172 | 0 | 344.0429 | -0.031202 | 143.9929 | 500.3829 | 0.9577 | 07/05/2020 1:00:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 1:15:00 | 583.54 | 402.13 | 277.92 | 488.8231 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 597.6446 | 489.1872 | 343.2129 | 0.81853 | 451.93 | 1 | 0 | 597.6446 | 343.3293 | 489.1872 | 0 | 343.3293 | -0.71365 | 143.2129 | 509.7196 | 0.95972 | 07/05/2020 1:15:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 1:30:00 | 602.72 | 397.18 | 278.28 | 484.9657 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 593.7872 | 484.2372 | 343.5729 | 0.81551 | 451.39 | 1 | 0 | 593.7872 | 343.6532 | 484.2372 | 0 | 343.6532 | 0.32395 | 143.5729 | 505.0731 | 0.95875 | 07/05/2020 1:30:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 1:45:00 | 676.4 | 404.2 | 278.81 | 491.0322 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 599.8537 | 491.2572 | 344.1029 | 0.81896 | 452.29 | 1 | 0 | 599.8537 | 344.225 | 491.2572 | 0 | 344.225 | 0.57178 | 144.1029 | 511.9563 | 0.95957 | 07/05/2020 1:45:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 2:00:00 | 551.1 | 393.64 | 277.36 | 481.5403 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 590.3618 | 480.6972 | 342.6529 | 0.81424 | 452.28 | 1 | 0 | 590.3618 | 342.7203 | 480.6972 | 0 | 342.7203 | -1.5047 | 142.6529 | 501.4176 | 0.95868 | 07/05/2020 2:00:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 2:15:00 | 670.6 | 402.26 | 279.92 | 490.0697 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 598.8912 | 489.3172 | 345.2129 | 0.81704 | 451.27 | 1 | 0 | 598.8912 | 345.3105 | 489.3172 | 0 | 345.3105 | 2.5902 | 145.2129 | 510.4097 | 0.95868 | 07/05/2020 2:15:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 2:30:00 | 588.36 | 396.32 | 279.46 | 484.9406 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 593.7621 | 483.3772 | 344.7529 | 0.81409 | 452.49 | 1 | 0 | 593.7621 | 344.8188 | 483.3772 | 0 | 344.8188 | -0.49176 | 144.7529 | 504.5859 | 0.95797 | 07/05/2020 2:30:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 2:45:00 | 570.1 | 407.98 | 282.23 | 496.0861 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 604.9076 | 495.0372 | 347.5229 | 0.81837 | 451.41 | 1 | 0 | 604.9076 | 347.6369 | 495.0372 | 0 | 347.6369 | 2.8182 | 147.5229 | 516.5509 | 0.95835 | 07/05/2020 2:45:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 3:00:00 | 581.72 | 393.49 | 279.53 | 482.6711 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 591.4926 | 480.5472 | 344.8229 | 0.81243 | 452.36 | 1 | 0 | 591.4926 | 344.8737 | 480.5472 | 0 | 344.8737 | -2.7632 | 144.8229 | 501.8957 | 0.95746 | 07/05/2020 3:00:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 3:15:00 | 626.44 | 409.23 | 280.76 | 496.2815 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 605.103 | 496.2872 | 346.0529 | 0.82017 | 452.81 | 1 | 0 | 605.103 | 346.1917 | 496.2872 | 0 | 346.1917 | 1.318 | 146.0529 | 517.332 | 0.95932 | 07/05/2020 3:15:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 3:30:00 | 663.52 | 400.17 | 281.42 | 489.217 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 598.0385 | 487.2272 | 346.7129 | 0.81471 | 452.74 | 1 | 0 | 598.0385 | 346.7848 | 487.2272 | 0 | 346.7848 | 0.59304 | 146.7129 | 508.8369 | 0.95753 | 07/05/2020 3:30:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 3:45:00 | 591.82 | 405.04 | 280.98 | 492.9576 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 601.7791 | 492.0972 | 346.2729 | 0.81774 | 452.15 | 1 | 0 | 601.7791 | 346.379 | 492.0972 | 0 | 346.379 | -0.40579 | 146.2729 | 513.3765 | 0.95855 | 07/05/2020 3:45:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 4:00:00 | 585.1 | 399.95 | 281.07 | 488.8357 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 597.6572 | 487.0072 | 346.3629 | 0.81486 | 453.31 | 1 | 0 | 597.6572 | 346.4363 | 487.0072 | 0 | 346.4363 | 0.05735 | 146.3629 | 508.5254 | 0.95769 | 07/05/2020 4:00:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 4:15:00 | 677.1 | 405.4 | 280.75 | 493.1224 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 601.9439 | 492.4572 | 346.0429 | 0.81811 | 451.7 | 1 | 0 | 601.9439 | 346.1537 | 492.4572 | 0 | 346.1537 | -0.28261 | 146.0429 | 513.6561 | 0.95873 | 07/05/2020 4:15:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 4:30:00 | 583.74 | 366.91 | 274.1 | 457.9888 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 566.8103 | 453.9672 | 339.3929 | 0.80092 | 453.68 | 1 | 0 | 566.8103 | 339.3932 | 453.9672 | 0 | 339.3932 | -6.7605 | 139.3929 | 474.8859 | 0.95595 | 07/05/2020 4:30:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 4:45:00 | 690.88 | 395.01 | 278.32 | 483.2131 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 592.0346 | 482.0672 | 343.6129 | 0.81426 | 451.44 | 1 | 0 | 592.0346 | 343.6804 | 482.0672 | 0 | 343.6804 | 4.2872 | 143.6129 | 503.0044 | 0.95838 | 07/05/2020 4:45:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 5:00:00 | 659.68 | 390.73 | 271.97 | 476.0647 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 584.8862 | 477.7872 | 337.2629 | 0.81689 | 451.81 | 1 | 0 | 584.8862 | 337.3593 | 477.7872 | 0 | 337.3593 | -6.3211 | 137.2629 | 497.1134 | 0.96112 | 07/05/2020 5:00:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 5:15:00 | 656.46 | 405.53 | 280.31 | 492.979 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 601.8005 | 492.5872 | 345.6029 | 0.81852 | 451.75 | 1 | 0 | 601.8005 | 345.7191 | 492.5872 | 0 | 345.7191 | 8.3598 | 145.6029 | 513.6559 | 0.95898 | 07/05/2020 5:15:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 5:30:00 | 662.06 | 405.71 | 280.68 | 493.3375 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 602.159 | 492.7672 | 345.9729 | 0.81833 | 451.57 | 1 | 0 | 602.159 | 346.0866 | 492.7672 | 0 | 346.0866 | 0.36752 | 145.9729 | 513.9335 | 0.95882 | 07/05/2020 5:30:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 5:45:00 | 528.2 | 382.63 | 277.82 | 472.8527 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 581.6742 | 469.6872 | 343.1129 | 0.80747 | 452.9 | 1 | 0 | 581.6742 | 343.1309 | 469.6872 | 0 | 343.1309 | -2.9557 | 143.1129 | 491.0065 | 0.95658 | 07/05/2020 5:45:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 6:00:00 | 651.64 | 403.81 | 280.67 | 491.7704 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 600.5919 | 490.8672 | 345.9629 | 0.81731 | 452.44 | 1 | 0 | 600.5919 | 346.0637 | 490.8672 | 0 | 346.0637 | 2.9328 | 145.9629 | 512.1091 | 0.95852 | 07/05/2020 6:00:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 6:15:00 | 658.98 | 400.13 | 278.26 | 487.3732 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 596.1947 | 487.1872 | 343.5529 | 0.81716 | 449.86 | 1 | 0 | 596.1947 | 343.6521 | 487.1872 | 0 | 343.6521 | -2.4116 | 143.5529 | 507.8964 | 0.95923 | 07/05/2020 6:15:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 6:30:00 | 582.04 | 393.86 | 276.04 | 480.9613 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 589.7828 | 480.9172 | 341.3329 | 0.81541 | 449.57 | 1 | 0 | 589.7828 | 341.4124 | 480.9172 | 0 | 341.4124 | -2.2397 | 141.3329 | 501.2548 | 0.95943 | 07/05/2020 6:30:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 6:45:00 | 660.1 | 402.71 | 277.13 | 488.8521 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 597.6736 | 489.7672 | 342.4229 | 0.81946 | 449.46 | 1 | 0 | 597.6736 | 342.5519 | 489.7672 | 0 | 342.5519 | 1.1396 | 142.4229 | 510.0551 | 0.96022 | 07/05/2020 6:45:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 7:00:00 | 671.88 | 393.44 | 273.33 | 479.0661 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 587.8876 | 480.4972 | 338.6229 | 0.81733 | 445.96 | 1 | 0 | 587.8876 | 338.7245 | 480.4972 | 0 | 338.7245 | -3.8275 | 138.6229 | 500.0939 | 0.96081 | 07/05/2020 7:00:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 7:15:00 | 636.16 | 404.76 | 272.47 | 487.9247 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 596.7462 | 491.8172 | 337.7629 | 0.82416 | 443.83 | 1 | 0 | 596.7462 | 337.9673 | 491.8172 | 0 | 337.9673 | -0.75712 | 137.7629 | 510.7473 | 0.96294 | 07/05/2020 7:15:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 7:30:00 | 638.54 | 398.62 | 269.85 | 481.3698 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 590.1913 | 485.6772 | 335.1429 | 0.82291 | 443.04 | 1 | 0 | 590.1913 | 335.3259 | 485.6772 | 0 | 335.3259 | -2.6414 | 135.1429 | 504.1289 | 0.9634 | 07/05/2020 7:30:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 7:45:00 | 642.5 | 403.51 | 272.49 | 486.8995 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 595.721 | 490.5672 | 337.7829 | 0.82348 | 446.43 | 1 | 0 | 595.721 | 337.9753 | 490.5672 | 0 | 337.9753 | 2.6494 | 137.7829 | 509.5491 | 0.96275 | 07/05/2020 7:45:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 8:00:00 | 562.2 | 396.99 | 272.05 | 481.2611 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 590.0826 | 484.0472 | 337.3429 | 0.8203 | 444.77 | 1 | 0 | 590.0826 | 337.4845 | 484.0472 | 0 | 337.4845 | -0.49081 | 137.3429 | 503.1548 | 0.96202 | 07/05/2020 8:00:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 8:15:00 | 642.02 | 411.72 | 276.42 | 495.9046 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 604.7261 | 498.7772 | 341.7129 | 0.8248 | 445.56 | 1 | 0 | 604.7261 | 341.9283 | 498.7772 | 0 | 341.9283 | 4.4438 | 141.7129 | 518.5183 | 0.96193 | 07/05/2020 8:15:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 8:30:00 | 563.4 | 401.89 | 273.16 | 485.9341 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 594.7556 | 488.9472 | 338.4529 | 0.8221 | 445.62 | 1 | 0 | 594.7556 | 338.622 | 488.9472 | 0 | 338.622 | -3.3063 | 138.4529 | 508.1718 | 0.96217 | 07/05/2020 8:30:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 8:45:00 | 682.9 | 388.57 | 270.08 | 473.2123 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 582.0338 | 475.6272 | 335.3729 | 0.81718 | 445.57 | 1 | 0 | 582.0338 | 335.4729 | 475.6272 | 0 | 335.4729 | -3.1491 | 135.3729 | 494.517 | 0.9618 | 07/05/2020 8:45:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 9:00:00 | 640.7 | 394.22 | 269.54 | 477.5576 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 586.3791 | 481.2772 | 334.8329 | 0.82076 | 443.79 | 1 | 0 | 586.3791 | 334.9816 | 481.2772 | 0 | 334.9816 | -0.49134 | 134.8329 | 499.8076 | 0.96292 | 07/05/2020 9:00:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 9:15:00 | 660.14 | 401.48 | 273.09 | 485.5557 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 594.3772 | 488.5372 | 338.3829 | 0.82193 | 444.12 | 1 | 0 | 594.3772 | 338.5493 | 488.5372 | 0 | 338.5493 | 3.5678 | 138.3829 | 507.7582 | 0.96215 | 07/05/2020 9:15:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 9:30:00 | 641.46 | 401.1 | 269.22 | 483.0741 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 591.8956 | 488.1572 | 334.5129 | 0.82474 | 443.34 | 1 | 0 | 591.8956 | 334.7282 | 488.1572 | 0 | 334.7282 | -3.8211 | 134.5129 | 506.3508 | 0.96407 | 07/05/2020 9:30:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 9:45:00 | 644.76 | 403.26 | 272.54 | 486.7203 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 595.5418 | 490.3172 | 337.8329 | 0.82331 | 443.46 | 1 | 0 | 595.5418 | 338.0224 | 490.3172 | 0 | 338.0224 | 3.2941 | 137.8329 | 509.322 | 0.96269 | 07/05/2020 9:45:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 10:00:00 | 560.62 | 363.16 | 256.35 | 444.5228 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 553.3443 | 450.2172 | 321.6429 | 0.81363 | 442.65 | 1 | 0 | 553.3443 | 321.7054 | 450.2172 | 0 | 321.7054 | -16.3169 | 121.6429 | 466.3609 | 0.96538 | 07/05/2020 10:00:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 10:15:00 | 659.04 | 397.73 | 269.99 | 480.7117 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 589.5332 | 484.7872 | 335.2829 | 0.82232 | 442.04 | 1 | 0 | 589.5332 | 335.4561 | 484.7872 | 0 | 335.4561 | 13.7507 | 135.2829 | 503.3091 | 0.9632 | 07/05/2020 10:15:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 10:30:00 | 589.52 | 400.33 | 266.55 | 480.9501 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 589.7716 | 487.3872 | 331.8429 | 0.8264 | 441.56 | 1 | 0 | 589.7716 | 332.0908 | 487.3872 | 0 | 332.0908 | -3.3653 | 131.8429 | 504.9048 | 0.96531 | 07/05/2020 10:30:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 10:45:00 | 630.34 | 395.91 | 266.75 | 477.389 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 586.2105 | 482.9672 | 332.0429 | 0.82388 | 440.78 | 1 | 0 | 586.2105 | 332.2431 | 482.9672 | 0 | 332.2431 | 0.15234 | 132.0429 | 500.6922 | 0.9646 | 07/05/2020 10:45:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 11:00:00 | 621.4 | 398.6 | 268.22 | 480.4414 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 589.2629 | 485.6572 | 333.5129 | 0.82418 | 441.86 | 1 | 0 | 589.2629 | 333.7182 | 485.6572 | 0 | 333.7182 | 1.4751 | 133.5129 | 503.6751 | 0.96423 | 07/05/2020 11:00:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 11:15:00 | 545.02 | 395.98 | 269.65 | 479.0734 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 587.8949 | 483.0372 | 334.9429 | 0.82164 | 441.99 | 1 | 0 | 587.8949 | 335.1051 | 483.0372 | 0 | 335.1051 | 1.3869 | 134.9429 | 501.5322 | 0.96312 | 07/05/2020 11:15:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 11:30:00 | 631.86 | 394.6 | 267.74 | 476.8583 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 585.6798 | 481.6572 | 333.0329 | 0.82239 | 441.4 | 1 | 0 | 585.6798 | 333.2075 | 481.6572 | 0 | 333.2075 | -1.8976 | 133.0329 | 499.6913 | 0.96391 | 07/05/2020 11:30:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 11:45:00 | 654.48 | 396.85 | 269.01 | 479.4333 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 588.2548 | 483.9072 | 334.3029 | 0.82261 | 442.54 | 1 | 0 | 588.2548 | 334.481 | 483.9072 | 0 | 334.481 | 1.2736 | 134.3029 | 502.1986 | 0.96358 | 07/05/2020 11:45:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 12:00:00 | 567.36 | 398.93 | 267.96 | 480.5702 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 589.3917 | 485.9872 | 333.2529 | 0.82456 | 441.01 | 1 | 0 | 589.3917 | 333.4651 | 485.9872 | 0 | 333.4651 | -1.0159 | 133.2529 | 503.9245 | 0.9644 | 07/05/2020 12:00:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 12:15:00 | 664.04 | 396.99 | 268.24 | 479.1177 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 587.9392 | 484.0472 | 333.5329 | 0.82329 | 441.55 | 1 | 0 | 587.9392 | 333.7226 | 484.0472 | 0 | 333.7226 | 0.25749 | 133.5329 | 502.1282 | 0.96399 | 07/05/2020 12:15:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 12:30:00 | 541.56 | 366.28 | 259.52 | 448.9005 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 557.722 | 453.3372 | 324.8129 | 0.81284 | 442.71 | 1 | 0 | 557.722 | 324.868 | 453.3372 | 0 | 324.868 | -8.8546 | 124.8129 | 470.2051 | 0.96413 | 07/05/2020 12:30:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 12:45:00 | 583.12 | 392.53 | 269.43 | 476.1012 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 584.9227 | 479.5872 | 334.7229 | 0.81992 | 441.97 | 1 | 0 | 584.9227 | 334.8591 | 479.5872 | 0 | 334.8591 | 9.9911 | 134.7229 | 498.1507 | 0.96274 | 07/05/2020 12:45:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 13:00:00 | 700.08 | 391.11 | 267.99 | 474.1157 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 582.9372 | 478.1672 | 333.2829 | 0.82027 | 441.87 | 1 | 0 | 582.9372 | 333.4245 | 478.1672 | 0 | 333.4245 | -1.4347 | 133.2829 | 496.3952 | 0.96328 | 07/05/2020 13:00:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 13:15:00 | 691.82 | 391.29 | 268.05 | 474.2981 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 583.1196 | 478.3472 | 333.3429 | 0.82032 | 442.5 | 1 | 0 | 583.1196 | 333.4852 | 478.3472 | 0 | 333.4852 | 0.060759 | 133.3429 | 496.5847 | 0.96327 | 07/05/2020 13:15:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 13:30:00 | 704.06 | 397.33 | 272.09 | 481.5642 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 590.3857 | 484.3872 | 337.3829 | 0.82046 | 442 | 1 | 0 | 590.3857 | 337.5268 | 484.3872 | 0 | 337.5268 | 4.0416 | 137.3829 | 503.4928 | 0.96205 | 07/05/2020 13:30:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 13:45:00 | 573.42 | 368.1 | 267.4 | 454.9729 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 563.7944 | 455.1572 | 332.6929 | 0.80731 | 444.45 | 1 | 0 | 563.7944 | 332.7102 | 455.1572 | 0 | 332.7102 | -4.8166 | 132.6929 | 474.1049 | 0.96003 | 07/05/2020 13:45:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 14:00:00 | 581.42 | 365.25 | 263.5 | 450.3774 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 559.1989 | 452.3072 | 328.7929 | 0.80885 | 444.13 | 1 | 0 | 559.1989 | 328.8185 | 452.3072 | 0 | 328.8185 | -3.8917 | 128.7929 | 470.2865 | 0.96177 | 07/05/2020 14:00:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 14:15:00 | 505.46 | 379.27 | 268.92 | 464.9341 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 573.7556 | 466.3272 | 334.2129 | 0.81276 | 444.7 | 1 | 0 | 573.7556 | 334.267 | 466.3272 | 0 | 334.267 | 5.4485 | 134.2129 | 485.2568 | 0.96099 | 07/05/2020 14:15:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 14:30:00 | 593.18 | 383.42 | 268.47 | 468.0673 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 576.8888 | 470.4772 | 333.7629 | 0.81554 | 444.45 | 1 | 0 | 576.8888 | 333.8442 | 470.4772 | 0 | 333.8442 | -0.42279 | 133.7629 | 489.123 | 0.96188 | 07/05/2020 14:30:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 14:45:00 | 724.24 | 383.83 | 267.41 | 467.7965 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 576.618 | 470.8872 | 332.7029 | 0.81664 | 444.56 | 1 | 0 | 576.618 | 332.7966 | 470.8872 | 0 | 332.7966 | -1.0476 | 132.7029 | 489.2288 | 0.96251 | 07/05/2020 14:45:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 15:00:00 | 555.32 | 387.25 | 271.22 | 472.782 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 581.6035 | 474.3072 | 336.5129 | 0.81552 | 446.22 | 1 | 0 | 581.6035 | 336.5937 | 474.3072 | 0 | 336.5937 | 3.7971 | 136.5129 | 493.5616 | 0.96099 | 07/05/2020 15:00:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 15:15:00 | 442.66 | 308.01 | 186.46 | 360.0521 | 0.85 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 468.8736 | 395.0672 | 251.7529 | 0.84259 | 452.25 | 1 | 0 | 468.8736 | 252.516 | 395.0672 | 0 | 252.516 | -84.0777 | 51.7529 | 398.4425 | 0.99153 | 07/05/2020 15:15:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 15:30:00 | 431.02 | 307.36 | 187.46 | 360.0159 | 0.85 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 468.8374 | 394.4172 | 252.7529 | 0.84127 | 451.79 | 1 | 0 | 468.8374 | 253.4631 | 394.4172 | 0 | 253.4631 | 0.9471 | 52.7529 | 397.9294 | 0.99117 | 07/05/2020 15:30:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 15:45:00 | 580.06 | 308.47 | 202.84 | 369.1853 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 478.0068 | 395.5272 | 268.1329 | 0.82745 | 447.37 | 1 | 0 | 478.0068 | 268.419 | 395.5272 | 0 | 268.419 | 14.9559 | 68.1329 | 401.3525 | 0.98549 | 07/05/2020 15:45:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 16:00:00 | 652.5 | 383.23 | 270.93 | 469.3275 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 578.149 | 470.2872 | 336.2229 | 0.81344 | 447.61 | 1 | 0 | 578.149 | 336.2829 | 470.2872 | 0 | 336.2829 | 67.8639 | 136.2229 | 489.619 | 0.96052 | 07/05/2020 16:00:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 16:15:00 | 641.72 | 380.13 | 269.89 | 466.1968 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 575.0183 | 467.1872 | 335.1829 | 0.81247 | 448.88 | 1 | 0 | 575.0183 | 335.2344 | 467.1872 | 0 | 335.2344 | -1.0485 | 135.1829 | 486.352 | 0.96059 | 07/05/2020 16:15:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 16:30:00 | 649.34 | 388.03 | 275.56 | 475.9208 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 584.7423 | 475.0872 | 340.8529 | 0.81247 | 449.12 | 1 | 0 | 584.7423 | 340.9042 | 475.0872 | 0 | 340.9042 | 5.6698 | 140.8529 | 495.5274 | 0.95875 | 07/05/2020 16:30:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 16:45:00 | 581.36 | 382.48 | 272.73 | 469.758 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 578.5795 | 469.5372 | 338.0229 | 0.81153 | 449.65 | 1 | 0 | 578.5795 | 338.0667 | 469.5372 | 0 | 338.0667 | -2.8375 | 138.0229 | 489.4032 | 0.95941 | 07/05/2020 16:45:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 17:00:00 | 647.28 | 390.26 | 277.11 | 478.6364 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 587.4579 | 477.3172 | 342.4029 | 0.81251 | 451.72 | 1 | 0 | 587.4579 | 342.4545 | 477.3172 | 0 | 342.4545 | 4.3878 | 142.4029 | 498.1067 | 0.95826 | 07/05/2020 17:00:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 17:15:00 | 562.34 | 387.43 | 278.61 | 477.206 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 586.0275 | 474.4872 | 343.9029 | 0.80967 | 452.41 | 1 | 0 | 586.0275 | 343.9333 | 474.4872 | 0 | 343.9333 | 1.4788 | 143.9029 | 495.8287 | 0.95696 | 07/05/2020 17:15:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 17:30:00 | 545.04 | 385.77 | 278.22 | 475.631 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 584.4525 | 472.8272 | 343.5129 | 0.80901 | 451.73 | 1 | 0 | 584.4525 | 343.5392 | 472.8272 | 0 | 343.5392 | -0.39407 | 143.5129 | 494.127 | 0.95689 | 07/05/2020 17:30:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 17:45:00 | 582.96 | 388.97 | 277.72 | 477.9394 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 586.7609 | 476.0272 | 343.0129 | 0.81128 | 452.91 | 1 | 0 | 586.7609 | 343.0546 | 476.0272 | 0 | 343.0546 | -0.48462 | 143.0129 | 497.0459 | 0.95771 | 07/05/2020 17:45:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 18:00:00 | 636.52 | 389.51 | 279.57 | 479.4553 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 588.2768 | 476.5672 | 344.8629 | 0.81011 | 452.67 | 1 | 0 | 588.2768 | 344.8961 | 476.5672 | 0 | 344.8961 | 1.8416 | 144.8629 | 498.0979 | 0.95677 | 07/05/2020 18:00:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 18:15:00 | 498.5 | 317.18 | 191.65 | 370.5845 | 0.85 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 479.406 | 404.2372 | 256.9429 | 0.8432 | 457.24 | 1 | 0 | 479.406 | 257.7254 | 404.2372 | 0 | 257.7254 | -87.1707 | 56.9429 | 408.2281 | 0.99022 | 07/05/2020 18:15:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 18:30:00 | 477.06 | 315.08 | 192.52 | 369.2416 | 0.85 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 478.0631 | 402.1372 | 257.8129 | 0.84118 | 454.35 | 1 | 0 | 478.0631 | 258.515 | 402.1372 | 0 | 258.515 | 0.78954 | 57.8129 | 406.2717 | 0.98982 | 07/05/2020 18:30:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 18:45:00 | 503.94 | 305.72 | 188.63 | 359.2297 | 0.85 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 468.0512 | 392.7772 | 253.9229 | 0.83918 | 454.67 | 1 | 0 | 468.0512 | 254.5546 | 392.7772 | 0 | 254.5546 | -3.9604 | 53.9229 | 396.4614 | 0.99071 | 07/05/2020 18:45:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 19:00:00 | 456.02 | 308.48 | 191.16 | 362.9078 | 0.85 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 471.7293 | 395.5372 | 256.4529 | 0.83848 | 455.66 | 1 | 0 | 471.7293 | 257.058 | 395.5372 | 0 | 257.058 | 2.5035 | 56.4529 | 399.5455 | 0.98997 | 07/05/2020 19:00:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 19:15:00 | 412.62 | 306.32 | 189.2 | 360.0397 | 0.85 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 468.8612 | 393.3772 | 254.4929 | 0.83901 | 455.22 | 1 | 0 | 468.8612 | 255.118 | 393.3772 | 0 | 255.118 | -1.94 | 54.4929 | 397.1336 | 0.99054 | 07/05/2020 19:15:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 19:30:00 | 635.38 | 376.73 | 276.97 | 467.5873 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 576.4088 | 463.7872 | 342.2629 | 0.80462 | 451.09 | 1 | 0 | 576.4088 | 342.2697 | 463.7872 | 0 | 342.2697 | 87.1517 | 142.2629 | 485.1158 | 0.95603 | 07/05/2020 19:30:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 19:45:00 | 705.02 | 406.08 | 274.14 | 489.9528 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 598.7743 | 493.1372 | 339.4329 | 0.82358 | 450.82 | 1 | 0 | 598.7743 | 339.6267 | 493.1372 | 0 | 339.6267 | -2.6429 | 139.4329 | 512.4703 | 0.96227 | 07/05/2020 19:45:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 20:00:00 | 685.44 | 414.17 | 278.28 | 498.9755 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 607.797 | 501.2272 | 343.5729 | 0.82466 | 451.02 | 1 | 0 | 607.797 | 343.7855 | 501.2272 | 0 | 343.7855 | 4.1588 | 143.5729 | 521.3846 | 0.96134 | 07/05/2020 20:00:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 20:15:00 | 583.7 | 376.21 | 270.98 | 463.6422 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 572.4637 | 463.2672 | 336.2729 | 0.80925 | 452.51 | 1 | 0 | 572.4637 | 336.3008 | 463.2672 | 0 | 336.3008 | -7.4847 | 136.2729 | 482.8942 | 0.95936 | 07/05/2020 20:15:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 20:30:00 | 417.66 | 319.38 | 194.81 | 374.105 | 0.85 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 482.9265 | 406.4372 | 260.1029 | 0.84161 | 458.31 | 1 | 0 | 482.9265 | 260.8194 | 406.4372 | 0 | 260.8194 | -75.4814 | 60.1029 | 410.8571 | 0.98924 | 07/05/2020 20:30:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 20:45:00 | 486.92 | 311.97 | 191.59 | 366.1038 | 0.85 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 474.9253 | 399.0272 | 256.8829 | 0.84019 | 457.88 | 1 | 0 | 474.9253 | 257.5487 | 399.0272 | 0 | 257.5487 | -3.2707 | 56.8829 | 403.0612 | 0.98999 | 07/05/2020 20:45:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 21:00:00 | 499.76 | 312.34 | 195.22 | 368.3302 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 477.1517 | 399.3972 | 260.5129 | 0.83704 | 458.86 | 1 | 0 | 477.1517 | 261.0663 | 399.3972 | 0 | 261.0663 | 3.5175 | 60.5129 | 403.9554 | 0.98872 | 07/05/2020 21:00:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 21:15:00 | 492.22 | 305.03 | 192.78 | 360.8427 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 469.6642 | 392.0872 | 258.0729 | 0.83482 | 459.96 | 1 | 0 | 469.6642 | 258.5576 | 392.0872 | 0 | 258.5576 | -2.5086 | 58.0729 | 396.3645 | 0.98921 | 07/05/2020 21:15:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 21:30:00 | 537.62 | 314.76 | 195.92 | 370.754 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 479.5755 | 401.8172 | 261.2129 | 0.83786 | 458.38 | 1 | 0 | 479.5755 | 261.793 | 401.8172 | 0 | 261.793 | 3.2353 | 61.2129 | 406.453 | 0.98859 | 07/05/2020 21:30:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 21:45:00 | 501.44 | 306.69 | 192.44 | 362.0662 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 470.8877 | 393.7472 | 257.7329 | 0.83618 | 459.95 | 1 | 0 | 470.8877 | 258.2602 | 393.7472 | 0 | 258.2602 | -3.5328 | 57.7329 | 397.9572 | 0.98942 | 07/05/2020 21:45:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 22:00:00 | 423.78 | 313.78 | 197.34 | 370.6764 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 479.4979 | 400.8372 | 262.6329 | 0.83595 | 460.68 | 1 | 0 | 479.4979 | 263.1496 | 400.8372 | 0 | 263.1496 | 4.8894 | 62.6329 | 405.701 | 0.98801 | 07/05/2020 22:00:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 22:15:00 | 412.38 | 308.64 | 194.33 | 364.7229 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 473.5444 | 395.6972 | 259.6229 | 0.83561 | 459.93 | 1 | 0 | 473.5444 | 260.1308 | 395.6972 | 0 | 260.1308 | -3.0189 | 59.6229 | 400.1639 | 0.98884 | 07/05/2020 22:15:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 22:30:00 | 488.16 | 332.23 | 237.78 | 408.5537 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 517.3752 | 419.2872 | 303.0729 | 0.81041 | 456.66 | 1 | 0 | 517.3752 | 303.1094 | 419.2872 | 0 | 303.1094 | 42.9786 | 103.0729 | 431.7705 | 0.97109 | 07/05/2020 22:30:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 22:45:00 | 599.16 | 352.04 | 263.55 | 439.7622 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 548.5837 | 439.0972 | 328.8429 | 0.80042 | 455.92 | 1 | 0 | 548.5837 | 328.843 | 439.0972 | 0 | 328.843 | 25.7336 | 128.8429 | 457.6099 | 0.95954 | 07/05/2020 22:45:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 23:00:00 | 544.9 | 366.74 | 274.6 | 458.1521 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 566.9736 | 453.7972 | 339.8929 | 0.80038 | 456.83 | 1 | 0 | 566.9736 | 339.8929 | 453.7972 | 0 | 339.8929 | 11.05 | 139.8929 | 474.8704 | 0.95562 | 07/05/2020 23:00:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 23:15:00 | 530.8 | 364.94 | 273.52 | 456.064 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 564.8855 | 451.9972 | 338.8129 | 0.80016 | 457.45 | 1 | 0 | 564.8855 | 338.8129 | 451.9972 | 0 | 338.8129 | -1.08 | 138.8129 | 472.8324 | 0.95594 | 07/05/2020 23:15:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 23:30:00 | 624.3 | 367.14 | 277.38 | 460.1429 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 568.9644 | 454.1972 | 342.6729 | 0.79829 | 458.51 | 1 | 0 | 568.9644 | 342.6738 | 454.1972 | 0 | 342.6738 | 3.8609 | 142.6729 | 476.0784 | 0.95404 | 07/05/2020 23:30:00 |  | 1 | 0.9
07/05/2020 23:45:00 | 525.34 | 365.92 | 267.67 | 453.3704 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 562.1919 | 452.9772 | 332.9629 | 0.80573 | 453.92 | 1 | 0 | 562.1919 | 332.9735 | 452.9772 | 0 | 332.9735 | -9.7003 | 132.9629 | 472.0884 | 0.95952 | 07/05/2020 23:45:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 0:00:00 | 670.1 | 366.04 | 271.13 | 455.5181 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 564.3396 | 453.0972 | 336.4229 | 0.80288 | 454.28 | 1 | 0 | 564.3396 | 336.4255 | 453.0972 | 0 | 336.4255 | 3.4521 | 136.4229 | 473.1895 | 0.95754 | 08/05/2020 0:00:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 0:15:00 | 552.04 | 360.45 | 261.45 | 445.2868 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 554.1083 | 447.5072 | 326.7429 | 0.80762 | 453.06 | 1 | 0 | 554.1083 | 326.7618 | 447.5072 | 0 | 326.7618 | -9.6637 | 126.7429 | 465.1091 | 0.96216 | 08/05/2020 0:15:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 0:30:00 | 525.66 | 365.46 | 266.67 | 452.409 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 561.2305 | 452.5172 | 331.9629 | 0.80629 | 450.25 | 1 | 0 | 561.2305 | 331.9757 | 452.5172 | 0 | 331.9757 | 5.2139 | 131.9629 | 471.3661 | 0.96001 | 08/05/2020 0:30:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 0:45:00 | 582.06 | 369.1 | 264.85 | 454.291 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 563.1125 | 456.1572 | 330.1429 | 0.81006 | 450.57 | 1 | 0 | 563.1125 | 330.1762 | 456.1572 | 0 | 330.1762 | -1.7995 | 130.1429 | 474.3591 | 0.96163 | 08/05/2020 0:45:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 1:00:00 | 540.02 | 361.91 | 266.56 | 449.4809 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 558.3024 | 448.9672 | 331.8529 | 0.80416 | 450.82 | 1 | 0 | 558.3024 | 331.8584 | 448.9672 | 0 | 331.8584 | 1.6822 | 131.8529 | 467.9281 | 0.95948 | 08/05/2020 1:00:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 1:15:00 | 391.78 | 317.28 | 189.85 | 369.7426 | 0.85 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 478.5641 | 404.3372 | 255.1429 | 0.8449 | 455.16 | 1 | 0 | 478.5641 | 255.9982 | 404.3372 | 0 | 255.9982 | -75.8603 | 55.1429 | 408.08 | 0.99083 | 08/05/2020 1:15:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 1:30:00 | 583.44 | 343.39 | 258.13 | 429.5903 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 538.4118 | 430.4472 | 323.4229 | 0.79948 | 451.92 | 1 | 0 | 538.4118 | 323.423 | 430.4472 | 0 | 323.423 | 67.4248 | 123.4229 | 447.7924 | 0.96127 | 08/05/2020 1:30:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 1:45:00 | 498.86 | 376.41 | 269.55 | 462.9705 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 571.792 | 463.4672 | 334.8429 | 0.81055 | 452.47 | 1 | 0 | 571.792 | 334.8795 | 463.4672 | 0 | 334.8795 | 11.4565 | 134.8429 | 482.6846 | 0.96019 | 08/05/2020 1:45:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 2:00:00 | 523.72 | 366.78 | 268.93 | 454.8087 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 563.6302 | 453.8372 | 334.2229 | 0.8052 | 451.18 | 1 | 0 | 563.6302 | 334.2316 | 453.8372 | 0 | 334.2316 | -0.64788 | 134.2229 | 473.2695 | 0.95894 | 08/05/2020 2:00:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 2:15:00 | 578.6 | 370.87 | 266.47 | 456.6736 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 565.4951 | 457.9272 | 331.7629 | 0.80978 | 452.85 | 1 | 0 | 565.4951 | 331.7943 | 457.9272 | 0 | 331.7943 | -2.4373 | 131.7629 | 476.5069 | 0.96101 | 08/05/2020 2:15:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 2:30:00 | 526.82 | 366.6 | 268.31 | 454.2971 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 563.1186 | 453.6572 | 333.6029 | 0.80562 | 452.02 | 1 | 0 | 563.1186 | 333.613 | 453.6572 | 0 | 333.613 | 1.8188 | 133.6029 | 472.9213 | 0.95927 | 08/05/2020 2:30:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 2:45:00 | 579.44 | 372.51 | 265.8 | 457.617 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 566.4385 | 459.5672 | 331.0929 | 0.81133 | 452.61 | 1 | 0 | 566.4385 | 331.1353 | 459.5672 | 0 | 331.1353 | -2.4777 | 131.0929 | 477.8989 | 0.96164 | 08/05/2020 2:45:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 3:00:00 | 663.34 | 366.93 | 267.59 | 454.1388 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 562.9603 | 453.9872 | 332.8829 | 0.80643 | 452.4 | 1 | 0 | 562.9603 | 332.8962 | 453.9872 | 0 | 332.8962 | 1.7609 | 132.8829 | 473.0351 | 0.95973 | 08/05/2020 3:00:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 3:15:00 | 602.72 | 374.96 | 266.63 | 460.0941 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 568.9156 | 462.0172 | 331.9229 | 0.8121 | 452.75 | 1 | 0 | 568.9156 | 331.9714 | 462.0172 | 0 | 331.9714 | -0.92479 | 131.9229 | 480.4826 | 0.96157 | 08/05/2020 3:15:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 3:30:00 | 651.36 | 366.98 | 266.74 | 453.6789 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 562.5004 | 454.0372 | 332.0329 | 0.80718 | 452.45 | 1 | 0 | 562.5004 | 332.0496 | 454.0372 | 0 | 332.0496 | 0.07814 | 132.0329 | 472.8451 | 0.96022 | 08/05/2020 3:30:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 3:45:00 | 613.02 | 371.43 | 266.37 | 457.0703 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 565.8918 | 458.4872 | 331.6629 | 0.8102 | 452.57 | 1 | 0 | 565.8918 | 331.6971 | 458.4872 | 0 | 331.6971 | -0.35248 | 131.6629 | 477.0174 | 0.96115 | 08/05/2020 3:45:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 4:00:00 | 633.5 | 365.33 | 270.74 | 454.7155 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 563.537 | 452.3872 | 336.0329 | 0.80276 | 452.55 | 1 | 0 | 563.537 | 336.0353 | 452.3872 | 0 | 336.0353 | 4.3382 | 136.0329 | 472.3972 | 0.95764 | 08/05/2020 4:00:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 4:15:00 | 671.78 | 366.57 | 265.14 | 452.4078 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 561.2293 | 453.6272 | 330.4329 | 0.80827 | 452.48 | 1 | 0 | 561.2293 | 330.4552 | 453.6272 | 0 | 330.4552 | -5.5801 | 130.4329 | 472.0068 | 0.96106 | 08/05/2020 4:15:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 4:30:00 | 537.1 | 365.78 | 267.23 | 452.9977 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 561.8192 | 452.8372 | 332.5229 | 0.80602 | 452.04 | 1 | 0 | 561.8192 | 332.5346 | 452.8372 | 0 | 332.5346 | 2.0794 | 132.5229 | 471.8303 | 0.95975 | 08/05/2020 4:30:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 4:45:00 | 637.86 | 368.94 | 266.36 | 455.0433 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 563.8648 | 455.9972 | 331.6529 | 0.8087 | 451.83 | 1 | 0 | 563.8648 | 331.6776 | 455.9972 | 0 | 331.6776 | -0.85698 | 131.6529 | 474.6219 | 0.96076 | 08/05/2020 4:45:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 5:00:00 | 541.82 | 365.38 | 265.83 | 451.8497 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 560.6712 | 452.4372 | 331.1229 | 0.80696 | 451.24 | 1 | 0 | 560.6712 | 331.1386 | 452.4372 | 0 | 331.1386 | -0.53903 | 131.1229 | 471.0548 | 0.96048 | 08/05/2020 5:00:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 5:15:00 | 537.94 | 368.68 | 266.36 | 454.8325 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 563.654 | 455.7372 | 331.6529 | 0.80854 | 452.81 | 1 | 0 | 563.654 | 331.6767 | 455.7372 | 0 | 331.6767 | 0.53811 | 131.6529 | 474.3721 | 0.96072 | 08/05/2020 5:15:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 5:30:00 | 594.46 | 365.4 | 265.6 | 451.7306 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 560.5521 | 452.4572 | 330.8929 | 0.80716 | 451.7 | 1 | 0 | 560.5521 | 330.9095 | 452.4572 | 0 | 330.9095 | -0.76715 | 130.8929 | 471.0101 | 0.96061 | 08/05/2020 5:30:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 5:45:00 | 527.78 | 351.68 | 252.74 | 433.0777 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 541.8992 | 438.7372 | 318.0329 | 0.80963 | 451.9 | 1 | 0 | 541.8992 | 318.0636 | 438.7372 | 0 | 318.0636 | -12.8459 | 118.0329 | 454.337 | 0.96566 | 08/05/2020 5:45:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 6:00:00 | 602.14 | 366.67 | 265.89 | 452.9287 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 561.7502 | 453.7272 | 331.1829 | 0.8077 | 451.14 | 1 | 0 | 561.7502 | 331.2022 | 453.7272 | 0 | 331.2022 | 13.1386 | 131.1829 | 472.3106 | 0.96065 | 08/05/2020 6:00:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 6:15:00 | 605.8 | 369.98 | 265.45 | 455.3558 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 564.1773 | 457.0372 | 330.7429 | 0.81009 | 450.01 | 1 | 0 | 564.1773 | 330.7764 | 457.0372 | 0 | 330.7764 | -0.42579 | 130.7429 | 475.3701 | 0.96143 | 08/05/2020 6:15:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 6:30:00 | 555.58 | 345.63 | 260.6 | 432.8654 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 541.6869 | 432.6872 | 325.8929 | 0.79878 | 449.26 | 1 | 0 | 541.6869 | 325.8934 | 432.6872 | 0 | 325.8934 | -4.883 | 125.8929 | 450.6298 | 0.96018 | 08/05/2020 6:30:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 6:45:00 | 493.16 | 293.84 | 189.19 | 349.4779 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 458.2994 | 380.8972 | 254.4829 | 0.83111 | 454.95 | 1 | 0 | 458.2994 | 254.864 | 380.8972 | 0 | 254.864 | -71.0294 | 54.4829 | 384.774 | 0.98992 | 08/05/2020 6:45:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 7:00:00 | 603.32 | 362.19 | 263.52 | 447.9111 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 556.7326 | 449.2472 | 328.8129 | 0.80694 | 446.96 | 1 | 0 | 556.7326 | 328.8285 | 449.2472 | 0 | 328.8285 | 73.9645 | 128.8129 | 467.3498 | 0.96127 | 08/05/2020 7:00:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 7:15:00 | 544.36 | 366.29 | 259.29 | 448.7757 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 557.5972 | 453.3472 | 324.5829 | 0.81304 | 444.64 | 1 | 0 | 557.5972 | 324.6398 | 453.3472 | 0 | 324.6398 | -4.1887 | 124.5829 | 470.1538 | 0.96425 | 08/05/2020 7:15:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 7:30:00 | 531.32 | 355.88 | 256.36 | 438.6012 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 547.4227 | 442.9372 | 321.6529 | 0.80913 | 443.91 | 1 | 0 | 547.4227 | 321.6804 | 442.9372 | 0 | 321.6804 | -2.9594 | 121.6529 | 459.3395 | 0.96429 | 08/05/2020 7:30:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 7:45:00 | 591.7 | 363.07 | 259.52 | 446.2852 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 555.1067 | 450.1272 | 324.8129 | 0.81088 | 443.68 | 1 | 0 | 555.1067 | 324.8522 | 450.1272 | 0 | 324.8522 | 3.1718 | 124.8129 | 467.1111 | 0.96364 | 08/05/2020 7:45:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 8:00:00 | 525.36 | 364.76 | 258.32 | 446.9665 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 555.788 | 451.8172 | 323.6129 | 0.81293 | 443.12 | 1 | 0 | 555.788 | 323.6689 | 451.8172 | 0 | 323.6689 | -1.1833 | 123.6129 | 468.4217 | 0.96455 | 08/05/2020 8:00:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 8:15:00 | 638.94 | 345.28 | 242.71 | 422.0503 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 530.8718 | 432.3372 | 308.0029 | 0.81439 | 442.5 | 1 | 0 | 530.8718 | 308.0736 | 432.3372 | 0 | 308.0736 | -15.5952 | 108.0029 | 445.6232 | 0.97019 | 08/05/2020 8:15:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 8:30:00 | 530.06 | 367.5 | 261.34 | 450.9488 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 559.7703 | 454.5572 | 326.6329 | 0.81204 | 441.65 | 1 | 0 | 559.7703 | 326.6811 | 454.5572 | 0 | 326.6811 | 18.6075 | 126.6329 | 471.8667 | 0.96332 | 08/05/2020 8:30:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 8:45:00 | 601.58 | 355.16 | 257.25 | 438.5387 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 547.3602 | 442.2172 | 322.5429 | 0.80791 | 446.71 | 1 | 0 | 547.3602 | 322.5634 | 442.2172 | 0 | 322.5634 | -4.1178 | 122.5429 | 458.8821 | 0.96368 | 08/05/2020 8:45:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 9:00:00 | 527.72 | 359.15 | 260.24 | 443.524 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 552.3455 | 446.2072 | 325.5329 | 0.80784 | 446.31 | 1 | 0 | 552.3455 | 325.553 | 446.2072 | 0 | 325.553 | 2.9896 | 125.5329 | 463.5293 | 0.96263 | 08/05/2020 9:00:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 9:15:00 | 529.1 | 359.31 | 260.02 | 443.5246 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 552.3461 | 446.3672 | 325.3129 | 0.80813 | 444.86 | 1 | 0 | 552.3461 | 325.3345 | 446.3672 | 0 | 325.3345 | -0.21846 | 125.3129 | 463.6238 | 0.96278 | 08/05/2020 9:15:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 9:30:00 | 613.14 | 364.69 | 260.78 | 448.3358 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 557.1573 | 451.7472 | 326.0729 | 0.81081 | 445.71 | 1 | 0 | 557.1573 | 326.1115 | 451.7472 | 0 | 326.1115 | 0.77704 | 126.0729 | 469.0095 | 0.96319 | 08/05/2020 9:30:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 9:45:00 | 521.08 | 358.21 | 257.77 | 441.316 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 550.1375 | 445.2672 | 323.0629 | 0.80937 | 444.86 | 1 | 0 | 550.1375 | 323.0919 | 445.2672 | 0 | 323.0919 | -3.0197 | 123.0629 | 461.9603 | 0.96386 | 08/05/2020 9:45:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 10:00:00 | 610.68 | 365.66 | 262.52 | 450.1377 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 558.9592 | 452.7172 | 327.8129 | 0.80993 | 445.75 | 1 | 0 | 558.9592 | 327.8453 | 452.7172 | 0 | 327.8453 | 4.7535 | 127.8129 | 470.4136 | 0.96238 | 08/05/2020 10:00:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 10:15:00 | 614.4 | 357.11 | 256.78 | 439.8449 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 548.6664 | 444.1672 | 322.0729 | 0.80954 | 445.25 | 1 | 0 | 548.6664 | 322.1029 | 444.1672 | 0 | 322.1029 | -5.7424 | 122.0729 | 460.6368 | 0.96425 | 08/05/2020 10:15:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 10:30:00 | 528.82 | 357.85 | 260.35 | 442.5367 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 551.3582 | 444.9072 | 325.6429 | 0.80693 | 445.45 | 1 | 0 | 551.3582 | 325.6585 | 444.9072 | 0 | 325.6585 | 3.5556 | 125.6429 | 462.3079 | 0.96236 | 08/05/2020 10:30:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 10:45:00 | 598.3 | 359.26 | 258.15 | 442.3903 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 551.2118 | 446.3172 | 323.4429 | 0.8097 | 445.02 | 1 | 0 | 551.2118 | 323.4739 | 446.3172 | 0 | 323.4739 | -2.1846 | 123.4429 | 463.0736 | 0.96381 | 08/05/2020 10:45:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 11:00:00 | 572.88 | 355.04 | 260.35 | 440.2676 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 549.0891 | 442.0972 | 325.6429 | 0.80515 | 445.73 | 1 | 0 | 549.0891 | 325.6514 | 442.0972 | 0 | 325.6514 | 2.1775 | 125.6429 | 459.6043 | 0.96191 | 08/05/2020 11:00:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 11:15:00 | 539.44 | 351.43 | 258.38 | 436.1918 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 545.0133 | 438.4872 | 323.6729 | 0.80454 | 444.08 | 1 | 0 | 545.0133 | 323.6796 | 438.4872 | 0 | 323.6796 | -1.9719 | 123.6729 | 455.5941 | 0.96245 | 08/05/2020 11:15:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 11:30:00 | 539.2 | 362.65 | 262.14 | 447.4734 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 556.2949 | 449.7072 | 327.4329 | 0.8084 | 444.4 | 1 | 0 | 556.2949 | 327.4559 | 449.7072 | 0 | 327.4559 | 3.7764 | 127.4329 | 467.4139 | 0.96212 | 08/05/2020 11:30:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 11:45:00 | 616.58 | 353.08 | 257.55 | 437.0326 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 545.8541 | 440.1372 | 322.8429 | 0.80633 | 442.87 | 1 | 0 | 545.8541 | 322.8559 | 440.1372 | 0 | 322.8559 | -4.6 | 122.8429 | 456.9586 | 0.96319 | 08/05/2020 11:45:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 12:00:00 | 553.92 | 357.88 | 257.45 | 440.8612 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 549.6827 | 444.9372 | 322.7429 | 0.80944 | 441.14 | 1 | 0 | 549.6827 | 322.7723 | 444.9372 | 0 | 322.7723 | -0.083609 | 122.7429 | 461.5571 | 0.96399 | 08/05/2020 12:00:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 12:15:00 | 620.72 | 337.65 | 242.57 | 415.7496 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 524.5711 | 424.7072 | 307.8629 | 0.80963 | 441.42 | 1 | 0 | 524.5711 | 307.8939 | 424.7072 | 0 | 307.8939 | -14.8784 | 107.8629 | 438.1902 | 0.96923 | 08/05/2020 12:15:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 12:30:00 | 560.36 | 353.8 | 254.58 | 435.8732 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 544.6947 | 440.8572 | 319.8729 | 0.80937 | 439.65 | 1 | 0 | 544.6947 | 319.9019 | 440.8572 | 0 | 319.9019 | 12.008 | 119.8729 | 456.8639 | 0.96496 | 08/05/2020 12:30:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 12:45:00 | 609.26 | 349.7 | 252.66 | 431.4246 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 540.2461 | 436.7572 | 317.9529 | 0.80844 | 439.12 | 1 | 0 | 540.2461 | 317.9764 | 436.7572 | 0 | 317.9764 | -1.9255 | 117.9529 | 452.4044 | 0.96541 | 08/05/2020 12:45:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 13:00:00 | 518.68 | 350.83 | 253.3 | 432.7154 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 541.5369 | 437.8872 | 318.5929 | 0.8086 | 439.41 | 1 | 0 | 541.5369 | 318.6173 | 437.8872 | 0 | 318.6173 | 0.6409 | 118.5929 | 453.6623 | 0.96523 | 08/05/2020 13:00:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 13:15:00 | 577.22 | 354.42 | 252.7 | 435.2825 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 544.104 | 441.4772 | 317.9929 | 0.81138 | 438.83 | 1 | 0 | 544.104 | 318.0362 | 441.4772 | 0 | 318.0362 | -0.5811 | 117.9929 | 456.9731 | 0.96609 | 08/05/2020 13:15:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 13:30:00 | 550.68 | 354.79 | 253.82 | 436.2345 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 545.056 | 441.8472 | 319.1129 | 0.81065 | 440.01 | 1 | 0 | 545.056 | 319.1506 | 441.8472 | 0 | 319.1506 | 1.1144 | 119.1129 | 457.6208 | 0.96553 | 08/05/2020 13:30:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 13:45:00 | 473.66 | 332.27 | 239.25 | 409.4434 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 518.2649 | 419.3272 | 304.5429 | 0.8091 | 440.78 | 1 | 0 | 518.2649 | 304.5706 | 419.3272 | 0 | 304.5706 | -14.58 | 104.5429 | 432.1626 | 0.9703 | 08/05/2020 13:45:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 14:00:00 | 497.54 | 337.92 | 241 | 415.0553 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 523.8768 | 424.9772 | 306.2929 | 0.81122 | 442.5 | 1 | 0 | 523.8768 | 306.3353 | 424.9772 | 0 | 306.3353 | 1.7647 | 106.2929 | 438.0683 | 0.97012 | 08/05/2020 14:00:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 14:15:00 | 527.26 | 353.07 | 252.56 | 434.1025 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 542.924 | 440.1272 | 317.8529 | 0.81066 | 440.8 | 1 | 0 | 542.924 | 317.8907 | 440.1272 | 0 | 317.8907 | 11.5554 | 117.8529 | 455.6328 | 0.96597 | 08/05/2020 14:15:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 14:30:00 | 642.52 | 359.3 | 255.8 | 441.0557 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 549.8772 | 446.3572 | 321.0929 | 0.81174 | 441.86 | 1 | 0 | 549.8772 | 321.1389 | 446.3572 | 0 | 321.1389 | 3.2482 | 121.0929 | 462.4913 | 0.96511 | 08/05/2020 14:30:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 14:45:00 | 578.86 | 356 | 251.67 | 435.9745 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 544.796 | 443.0572 | 316.9629 | 0.81325 | 442.5 | 1 | 0 | 544.796 | 317.0221 | 443.0572 | 0 | 317.0221 | -4.1168 | 116.9629 | 458.2357 | 0.96688 | 08/05/2020 14:45:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 15:00:00 | 549.96 | 358.23 | 260.23 | 442.7735 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 551.595 | 445.2872 | 325.5229 | 0.80727 | 446.58 | 1 | 0 | 551.595 | 325.5401 | 445.2872 | 0 | 325.5401 | 8.518 | 125.5229 | 462.641 | 0.96249 | 08/05/2020 15:00:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 15:15:00 | 523.32 | 359.43 | 260.78 | 444.0677 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 552.8892 | 446.4872 | 326.0729 | 0.80755 | 445.76 | 1 | 0 | 552.8892 | 326.0915 | 446.4872 | 0 | 326.0915 | 0.55137 | 126.0729 | 463.9453 | 0.96237 | 08/05/2020 15:15:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 15:30:00 | 621.3 | 342.06 | 249.76 | 423.5388 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 532.3603 | 429.1172 | 315.0529 | 0.80607 | 446.31 | 1 | 0 | 532.3603 | 315.0649 | 429.1172 | 0 | 315.0649 | -11.0266 | 115.0529 | 444.2733 | 0.96589 | 08/05/2020 15:30:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 15:45:00 | 514.08 | 356.07 | 258.22 | 439.8448 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 548.6663 | 443.1272 | 323.5129 | 0.80764 | 446.4 | 1 | 0 | 548.6663 | 323.532 | 443.1272 | 0 | 323.532 | 8.4671 | 123.5129 | 460.0186 | 0.96328 | 08/05/2020 15:45:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 16:00:00 | 490 | 308.22 | 188.21 | 361.1407 | 0.85 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 469.9622 | 395.2772 | 253.5029 | 0.84108 | 451.36 | 1 | 0 | 469.9622 | 254.2054 | 395.2772 | 0 | 254.2054 | -69.3266 | 53.5029 | 398.8817 | 0.99096 | 08/05/2020 16:00:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 16:15:00 | 552.32 | 353.4 | 261.64 | 439.7125 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 548.534 | 440.4572 | 326.9329 | 0.80297 | 448.44 | 1 | 0 | 548.534 | 326.9357 | 440.4572 | 0 | 326.9357 | 72.7304 | 126.9329 | 458.3825 | 0.96089 | 08/05/2020 16:15:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 16:30:00 | 652.2 | 362.61 | 263.09 | 447.9982 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 556.8197 | 449.6672 | 328.3829 | 0.80756 | 448.22 | 1 | 0 | 556.8197 | 328.4015 | 449.6672 | 0 | 328.4015 | 1.4658 | 128.3829 | 467.6353 | 0.96158 | 08/05/2020 16:30:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 16:45:00 | 540.68 | 329.11 | 229.48 | 401.2162 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 510.0377 | 416.1672 | 294.7729 | 0.81595 | 450.12 | 1 | 0 | 510.0377 | 294.8616 | 416.1672 | 0 | 294.8616 | -33.5399 | 94.7729 | 426.822 | 0.97504 | 08/05/2020 16:45:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 17:00:00 | 538.96 | 360.48 | 263.08 | 446.27 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 555.0915 | 447.5372 | 328.3729 | 0.80624 | 449.65 | 1 | 0 | 555.0915 | 328.3855 | 447.5372 | 0 | 328.3855 | 33.5239 | 128.3729 | 465.5847 | 0.96124 | 08/05/2020 17:00:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 17:15:00 | 536.78 | 332.81 | 258.03 | 421.1199 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 529.9414 | 419.8672 | 323.3229 | 0.79229 | 449.23 | 1 | 0 | 529.9414 | 323.341 | 419.8672 | 0 | 323.341 | -5.0445 | 123.3229 | 437.6037 | 0.95947 | 08/05/2020 17:15:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 17:30:00 | 619.26 | 324.23 | 258.69 | 414.7838 | 0.77 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 523.6053 | 411.2872 | 323.9829 | 0.78549 | 450.67 | 1 | 0 | 523.6053 | 324.0453 | 411.2872 | 0 | 324.0453 | 0.70426 | 123.9829 | 429.5683 | 0.95744 | 08/05/2020 17:30:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 17:45:00 | 564.02 | 345.81 | 264.47 | 435.3492 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 544.1707 | 432.8672 | 329.7629 | 0.79546 | 451.59 | 1 | 0 | 544.1707 | 329.7692 | 432.8672 | 0 | 329.7692 | 5.7239 | 129.7629 | 451.8987 | 0.95789 | 08/05/2020 17:45:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 18:00:00 | 544.54 | 360 | 268.22 | 448.9343 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 557.7558 | 447.0572 | 333.5129 | 0.80153 | 451.77 | 1 | 0 | 557.7558 | 333.5136 | 447.0572 | 0 | 333.5136 | 3.7444 | 133.5129 | 466.5681 | 0.95818 | 08/05/2020 18:00:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 18:15:00 | 599.08 | 362.41 | 267.04 | 450.1682 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 558.9897 | 449.4672 | 332.3329 | 0.80407 | 452.9 | 1 | 0 | 558.9897 | 332.3382 | 449.4672 | 0 | 332.3382 | -1.1754 | 132.3329 | 468.5432 | 0.95929 | 08/05/2020 18:15:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 18:30:00 | 599.16 | 356.31 | 264.14 | 443.5389 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 552.3604 | 443.3672 | 329.4329 | 0.80268 | 449 | 1 | 0 | 552.3604 | 329.4352 | 443.3672 | 0 | 329.4352 | -2.903 | 129.4329 | 461.8737 | 0.95993 | 08/05/2020 18:30:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 18:45:00 | 659.7 | 353.88 | 257.93 | 437.9029 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 546.7244 | 440.9372 | 323.2229 | 0.80651 | 451.45 | 1 | 0 | 546.7244 | 323.2367 | 440.9372 | 0 | 323.2367 | -6.1985 | 123.2229 | 457.8313 | 0.9631 | 08/05/2020 18:45:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 19:00:00 | 584.04 | 342.91 | 250.36 | 424.5791 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 533.4006 | 429.9672 | 315.6529 | 0.80609 | 451.2 | 1 | 0 | 533.4006 | 315.665 | 429.9672 | 0 | 315.665 | -7.5717 | 115.6529 | 445.2498 | 0.96568 | 08/05/2020 19:00:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 19:15:00 | 664.28 | 369.03 | 267.39 | 455.7198 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 564.5413 | 456.0872 | 332.6829 | 0.80789 | 450.12 | 1 | 0 | 564.5413 | 332.7031 | 456.0872 | 0 | 332.7031 | 17.0381 | 132.6829 | 474.995 | 0.96019 | 08/05/2020 19:15:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 19:30:00 | 590.28 | 357.86 | 266.79 | 446.3638 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 555.1853 | 444.9172 | 332.0829 | 0.80138 | 451.71 | 1 | 0 | 555.1853 | 332.0835 | 444.9172 | 0 | 332.0835 | -0.61962 | 132.0829 | 464.109 | 0.95865 | 08/05/2020 19:30:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 19:45:00 | 528.9 | 361.23 | 267.92 | 449.7424 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 558.5639 | 448.2872 | 333.2129 | 0.80257 | 451.76 | 1 | 0 | 558.5639 | 333.215 | 448.2872 | 0 | 333.215 | 1.1315 | 133.2129 | 467.6613 | 0.95857 | 08/05/2020 19:45:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 20:00:00 | 534.34 | 357.39 | 269.81 | 447.8002 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 556.6217 | 444.4472 | 335.1029 | 0.79847 | 453.01 | 1 | 0 | 556.6217 | 335.1036 | 444.4472 | 0 | 335.1036 | 1.8886 | 135.1029 | 464.5278 | 0.95677 | 08/05/2020 20:00:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 20:15:00 | 561.16 | 369.62 | 271.1 | 458.3821 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 567.2036 | 456.6772 | 336.3929 | 0.80514 | 453.26 | 1 | 0 | 567.2036 | 336.4013 | 456.6772 | 0 | 336.4013 | 1.2977 | 136.3929 | 476.61 | 0.95818 | 08/05/2020 20:15:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 20:30:00 | 503.76 | 357.64 | 268.16 | 447.008 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 555.8295 | 444.6972 | 333.4529 | 0.80006 | 454.39 | 1 | 0 | 555.8295 | 333.4529 | 444.6972 | 0 | 333.4529 | -2.9484 | 133.4529 | 464.2901 | 0.9578 | 08/05/2020 20:30:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 20:45:00 | 603.8 | 361.03 | 273.36 | 452.8447 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 561.6662 | 448.0872 | 338.6529 | 0.79778 | 456.51 | 1 | 0 | 561.6662 | 338.6544 | 448.0872 | 0 | 338.6544 | 5.2015 | 138.6529 | 469.0488 | 0.95531 | 08/05/2020 20:45:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 21:00:00 | 585.96 | 350.39 | 267.58 | 440.8766 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 549.6981 | 437.4472 | 332.8729 | 0.7958 | 456.68 | 1 | 0 | 549.6981 | 332.8783 | 437.4472 | 0 | 332.8783 | -5.7761 | 132.8729 | 457.1819 | 0.95683 | 08/05/2020 21:00:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 21:15:00 | 516.04 | 359.42 | 266.93 | 447.699 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 556.5205 | 446.4772 | 332.2229 | 0.80227 | 454.69 | 1 | 0 | 556.5205 | 332.2245 | 446.4772 | 0 | 332.2245 | -0.65381 | 132.2229 | 465.6445 | 0.95884 | 08/05/2020 21:15:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 21:30:00 | 586.58 | 355.13 | 266.21 | 443.83 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 552.6515 | 442.1872 | 331.5029 | 0.80012 | 454.96 | 1 | 0 | 552.6515 | 331.5029 | 442.1872 | 0 | 331.5029 | -0.72162 | 131.5029 | 461.3269 | 0.95851 | 08/05/2020 21:30:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 21:45:00 | 509.6 | 352.35 | 259.81 | 437.7805 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 546.602 | 439.4072 | 325.1029 | 0.80389 | 455.47 | 1 | 0 | 546.602 | 325.1078 | 439.4072 | 0 | 325.1078 | -6.3952 | 125.1029 | 456.8692 | 0.96178 | 08/05/2020 21:45:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 22:00:00 | 605.88 | 348.98 | 267.31 | 439.5926 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 548.4141 | 436.0372 | 332.6029 | 0.79509 | 453.99 | 1 | 0 | 548.4141 | 332.6103 | 436.0372 | 0 | 332.6103 | 7.5026 | 132.6029 | 455.7543 | 0.95674 | 08/05/2020 22:00:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 22:15:00 | 565.5 | 362.91 | 267.7 | 450.9623 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 559.7838 | 449.9672 | 332.9929 | 0.80382 | 450.49 | 1 | 0 | 559.7838 | 332.9976 | 449.9672 | 0 | 332.9976 | 0.38726 | 132.9929 | 469.2095 | 0.95899 | 08/05/2020 22:15:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 22:30:00 | 540.82 | 355.52 | 266.17 | 444.1182 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 552.9397 | 442.5772 | 331.4629 | 0.80041 | 449.67 | 1 | 0 | 552.9397 | 331.463 | 442.5772 | 0 | 331.463 | -1.5346 | 131.4629 | 461.6894 | 0.9586 | 08/05/2020 22:30:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 22:45:00 | 512.54 | 309.56 | 191.06 | 363.7737 | 0.85 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 472.5952 | 396.6172 | 256.3529 | 0.83923 | 453.94 | 1 | 0 | 472.5952 | 256.9845 | 396.6172 | 0 | 256.9845 | -74.4784 | 56.3529 | 400.6006 | 0.99006 | 08/05/2020 22:45:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 23:00:00 | 617.54 | 355.21 | 265.35 | 443.3788 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 552.2003 | 442.2672 | 330.6429 | 0.80092 | 450.42 | 1 | 0 | 552.2003 | 330.6432 | 442.2672 | 0 | 330.6432 | 73.6587 | 130.6429 | 461.1592 | 0.95903 | 08/05/2020 23:00:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 23:15:00 | 580.98 | 364.29 | 267.3 | 451.8368 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 560.6583 | 451.3472 | 332.5929 | 0.80503 | 450.8 | 1 | 0 | 560.6583 | 332.601 | 451.3472 | 0 | 332.601 | 1.9578 | 132.5929 | 470.4202 | 0.95946 | 08/05/2020 23:15:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 23:30:00 | 546.26 | 344.5 | 253.34 | 427.623 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 536.4445 | 431.5572 | 318.6329 | 0.80448 | 451.88 | 1 | 0 | 536.4445 | 318.6394 | 431.5572 | 0 | 318.6394 | -13.9616 | 118.6329 | 447.5661 | 0.96423 | 08/05/2020 23:30:00 |  | 1 | 0.9
08/05/2020 23:45:00 | 544.64 | 364.58 | 267.67 | 452.2895 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 561.111 | 451.6372 | 332.9629 | 0.8049 | 450.72 | 1 | 0 | 561.111 | 332.9706 | 451.6372 | 0 | 332.9706 | 14.3312 | 132.9629 | 470.8028 | 0.95929 | 08/05/2020 23:45:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 0:00:00 | 611.12 | 364.88 | 265.72 | 451.3807 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 560.2022 | 451.9372 | 331.0129 | 0.80674 | 449.38 | 1 | 0 | 560.2022 | 331.0276 | 451.9372 | 0 | 331.0276 | -1.943 | 131.0129 | 470.544 | 0.96046 | 09/05/2020 0:00:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 0:15:00 | 534.82 | 348.08 | 249.42 | 428.2173 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 537.0388 | 435.1372 | 314.7129 | 0.81025 | 447.77 | 1 | 0 | 537.0388 | 314.7479 | 435.1372 | 0 | 314.7479 | -16.2797 | 114.7129 | 450.0038 | 0.96696 | 09/05/2020 0:15:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 0:30:00 | 533.88 | 360.09 | 264.37 | 446.7173 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 555.5388 | 447.1472 | 329.6629 | 0.80489 | 448.63 | 1 | 0 | 555.5388 | 329.6706 | 447.1472 | 0 | 329.6706 | 14.9227 | 129.6629 | 465.5675 | 0.96043 | 09/05/2020 0:30:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 0:45:00 | 514.58 | 367.15 | 266.61 | 453.74 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 562.5615 | 454.2072 | 331.9029 | 0.80739 | 448.33 | 1 | 0 | 562.5615 | 331.9206 | 454.2072 | 0 | 331.9206 | 2.25 | 131.9029 | 472.972 | 0.96033 | 09/05/2020 0:45:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 1:00:00 | 480.68 | 352.24 | 255.3 | 435.03 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 543.8515 | 439.2972 | 320.5929 | 0.80775 | 449.88 | 1 | 0 | 543.8515 | 320.6126 | 439.2972 | 0 | 320.6126 | -11.308 | 120.5929 | 455.5488 | 0.96433 | 09/05/2020 1:00:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 1:15:00 | 596.12 | 363.6 | 265.38 | 450.1461 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 558.9676 | 450.6572 | 330.6729 | 0.80623 | 448.63 | 1 | 0 | 558.9676 | 330.6854 | 450.6572 | 0 | 330.6854 | 10.0728 | 130.6729 | 469.2199 | 0.96044 | 09/05/2020 1:15:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 1:30:00 | 542.96 | 351.44 | 264.7 | 439.9729 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 548.7944 | 438.4972 | 329.9929 | 0.79902 | 449.17 | 1 | 0 | 548.7944 | 329.9932 | 438.4972 | 0 | 329.9932 | -0.69223 | 129.9929 | 457.3598 | 0.95876 | 09/05/2020 1:30:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 1:45:00 | 524.7 | 338.39 | 252.69 | 422.3269 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 531.1484 | 425.4472 | 317.9829 | 0.80099 | 447.43 | 1 | 0 | 531.1484 | 317.9832 | 425.4472 | 0 | 317.9832 | -12.01 | 117.9829 | 441.5034 | 0.96363 | 09/05/2020 1:45:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 2:00:00 | 582.1 | 347 | 261.58 | 434.5493 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 543.3708 | 434.0572 | 326.8729 | 0.79882 | 447.76 | 1 | 0 | 543.3708 | 326.8733 | 434.0572 | 0 | 326.8733 | 8.8901 | 126.8729 | 452.2194 | 0.95984 | 09/05/2020 2:00:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 2:15:00 | 508.76 | 361.96 | 259.79 | 445.54 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 554.3615 | 449.0172 | 325.0829 | 0.80997 | 446.79 | 1 | 0 | 554.3615 | 325.1157 | 449.0172 | 0 | 325.1157 | -1.7576 | 125.0829 | 466.1139 | 0.96332 | 09/05/2020 2:15:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 2:30:00 | 555.5 | 370.56 | 263.78 | 454.8567 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 563.6782 | 457.6172 | 329.0729 | 0.81184 | 447.25 | 1 | 0 | 563.6782 | 329.1194 | 457.6172 | 0 | 329.1194 | 4.0037 | 129.0729 | 475.4717 | 0.96245 | 09/05/2020 2:30:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 2:45:00 | 620.56 | 362.41 | 264.47 | 448.6484 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 557.4699 | 449.4672 | 329.7629 | 0.80626 | 447.31 | 1 | 0 | 557.4699 | 329.7756 | 449.4672 | 0 | 329.7756 | 0.65615 | 129.7629 | 467.8239 | 0.96076 | 09/05/2020 2:45:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 3:00:00 | 528.56 | 366.73 | 265.22 | 452.5843 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 561.4058 | 453.7872 | 330.5129 | 0.80831 | 446.8 | 1 | 0 | 561.4058 | 330.5354 | 453.7872 | 0 | 330.5354 | 0.75981 | 130.5129 | 472.1826 | 0.96104 | 09/05/2020 3:00:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 3:15:00 | 547.72 | 364.27 | 265.67 | 450.8583 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 559.6798 | 451.3272 | 330.9629 | 0.8064 | 448.11 | 1 | 0 | 559.6798 | 330.9761 | 451.3272 | 0 | 330.9761 | 0.44076 | 130.9629 | 469.9442 | 0.96038 | 09/05/2020 3:15:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 3:30:00 | 515.92 | 367.4 | 262.29 | 451.4187 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 560.2402 | 454.4572 | 327.5829 | 0.81118 | 447.66 | 1 | 0 | 560.2402 | 327.6243 | 454.4572 | 0 | 327.6243 | -3.3518 | 127.5829 | 472.0262 | 0.96278 | 09/05/2020 3:30:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 3:45:00 | 596.78 | 367.34 | 267.14 | 454.2053 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 563.0268 | 454.3972 | 332.4329 | 0.80706 | 446.8 | 1 | 0 | 563.0268 | 332.449 | 454.3972 | 0 | 332.449 | 4.8247 | 132.4329 | 473.3025 | 0.96006 | 09/05/2020 3:45:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 4:00:00 | 617.76 | 366.38 | 264.06 | 451.6215 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 560.443 | 453.4372 | 329.3529 | 0.80907 | 446.55 | 1 | 0 | 560.443 | 329.3798 | 453.4372 | 0 | 329.3798 | -3.0692 | 129.3529 | 471.5267 | 0.96164 | 09/05/2020 4:00:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 4:15:00 | 554.22 | 365.16 | 263.95 | 450.5679 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 559.3894 | 452.2172 | 329.2429 | 0.80841 | 447.15 | 1 | 0 | 559.3894 | 329.266 | 452.2172 | 0 | 329.266 | -0.11383 | 129.2429 | 470.3234 | 0.9615 | 09/05/2020 4:15:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 4:30:00 | 607.72 | 367.33 | 264.63 | 452.7255 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 561.547 | 454.3872 | 329.9229 | 0.80917 | 446.71 | 1 | 0 | 561.547 | 329.9504 | 454.3872 | 0 | 329.9504 | 0.68443 | 129.9229 | 472.5967 | 0.96147 | 09/05/2020 4:30:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 4:45:00 | 634.46 | 362.55 | 262.59 | 447.6561 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 556.4776 | 449.6072 | 327.8829 | 0.80795 | 446.45 | 1 | 0 | 556.4776 | 327.9035 | 449.6072 | 0 | 327.9035 | -2.0469 | 127.8829 | 467.4406 | 0.96185 | 09/05/2020 4:45:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 5:00:00 | 606.82 | 366.43 | 259.16 | 448.8149 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 557.6364 | 453.4872 | 324.4529 | 0.81323 | 446.88 | 1 | 0 | 557.6364 | 324.5116 | 453.4872 | 0 | 324.5116 | -3.392 | 124.4529 | 470.2544 | 0.96434 | 09/05/2020 5:00:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 5:15:00 | 602.08 | 364.6 | 261.31 | 448.5711 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 557.3926 | 451.6572 | 326.6029 | 0.8103 | 446.08 | 1 | 0 | 557.3926 | 326.6379 | 451.6572 | 0 | 326.6379 | 2.1264 | 126.6029 | 469.0656 | 0.96289 | 09/05/2020 5:15:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 5:30:00 | 568.74 | 367.03 | 261.18 | 450.4731 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 559.2946 | 454.0872 | 326.4729 | 0.81189 | 446.63 | 1 | 0 | 559.2946 | 326.5199 | 454.0872 | 0 | 326.5199 | -0.118 | 126.4729 | 471.371 | 0.96333 | 09/05/2020 5:30:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 5:45:00 | 518.68 | 353.91 | 253.75 | 435.4783 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 544.2998 | 440.9672 | 319.0429 | 0.81015 | 449.75 | 1 | 0 | 544.2998 | 319.0771 | 440.9672 | 0 | 319.0771 | -7.4428 | 119.0429 | 456.753 | 0.96544 | 09/05/2020 5:45:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 6:00:00 | 628.04 | 366.08 | 265.86 | 452.4335 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 561.255 | 453.1372 | 331.1529 | 0.80736 | 448.57 | 1 | 0 | 561.255 | 331.1705 | 453.1372 | 0 | 331.1705 | 12.0934 | 131.1529 | 471.7355 | 0.96057 | 09/05/2020 6:00:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 6:15:00 | 440.92 | 318.18 | 221.26 | 387.5494 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 496.3709 | 405.2372 | 286.5529 | 0.8164 | 448.87 | 1 | 0 | 496.3709 | 286.6476 | 405.2372 | 0 | 286.6476 | -44.5229 | 86.5529 | 414.3774 | 0.97794 | 09/05/2020 6:15:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 6:30:00 | 625.26 | 362.32 | 260.89 | 446.4744 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 555.2959 | 449.3772 | 326.1829 | 0.80926 | 445.74 | 1 | 0 | 555.2959 | 326.2111 | 449.3772 | 0 | 326.2111 | 39.5635 | 126.1829 | 466.7569 | 0.96277 | 09/05/2020 6:30:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 6:45:00 | 499.66 | 358.5 | 259.64 | 442.6457 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 551.4672 | 445.5572 | 324.9329 | 0.80795 | 443.65 | 1 | 0 | 551.4672 | 324.9535 | 445.5572 | 0 | 324.9535 | -1.2575 | 124.9329 | 462.7412 | 0.96286 | 09/05/2020 6:45:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 7:00:00 | 556.66 | 359.87 | 260.15 | 444.0545 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 552.876 | 446.9272 | 325.4429 | 0.80837 | 442.49 | 1 | 0 | 552.876 | 325.4658 | 446.9272 | 0 | 325.4658 | 0.51227 | 125.4429 | 464.1981 | 0.96279 | 09/05/2020 7:00:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 7:15:00 | 526.74 | 354.21 | 258.54 | 438.529 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 547.3505 | 441.2672 | 323.8329 | 0.80619 | 443.71 | 1 | 0 | 547.3505 | 323.8453 | 441.2672 | 0 | 323.8453 | -1.6205 | 123.8329 | 458.3136 | 0.96281 | 09/05/2020 7:15:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 7:30:00 | 528.32 | 358.72 | 265.63 | 446.3623 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 555.1838 | 445.7772 | 330.9229 | 0.80294 | 447.97 | 1 | 0 | 555.1838 | 330.9256 | 445.7772 | 0 | 330.9256 | 7.0803 | 130.9229 | 464.6053 | 0.95947 | 09/05/2020 7:30:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 7:45:00 | 582.96 | 347.21 | 258.05 | 432.6021 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 541.4236 | 434.2672 | 323.3429 | 0.80208 | 445.25 | 1 | 0 | 541.4236 | 323.3443 | 434.2672 | 0 | 323.3443 | -7.5814 | 123.3429 | 451.4438 | 0.96195 | 09/05/2020 7:45:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 8:00:00 | 595.9 | 362.19 | 264.94 | 448.748 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 557.5695 | 449.2472 | 330.2329 | 0.80572 | 447.49 | 1 | 0 | 557.5695 | 330.2435 | 449.2472 | 0 | 330.2435 | 6.8992 | 130.2329 | 467.7432 | 0.96046 | 09/05/2020 8:00:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 8:15:00 | 511.46 | 355.14 | 263.82 | 442.4086 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 551.2301 | 442.1972 | 329.1129 | 0.8022 | 447.23 | 1 | 0 | 551.2301 | 329.1144 | 442.1972 | 0 | 329.1144 | -1.129 | 129.1129 | 460.6609 | 0.95992 | 09/05/2020 8:15:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 8:30:00 | 579.74 | 356.43 | 263.33 | 443.1535 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 551.975 | 443.4872 | 328.6229 | 0.80346 | 446.12 | 1 | 0 | 551.975 | 328.6267 | 443.4872 | 0 | 328.6267 | -0.48773 | 128.6229 | 461.7627 | 0.96042 | 09/05/2020 8:30:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 8:45:00 | 535.74 | 353.91 | 262.36 | 440.5509 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 549.3724 | 440.9672 | 327.6529 | 0.80267 | 446.58 | 1 | 0 | 549.3724 | 327.6552 | 440.9672 | 0 | 327.6552 | -0.97153 | 127.6529 | 459.0723 | 0.96056 | 09/05/2020 8:45:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 9:00:00 | 534.94 | 344.5 | 252.63 | 427.2027 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 536.0242 | 431.5572 | 317.9229 | 0.80511 | 444.94 | 1 | 0 | 536.0242 | 317.9314 | 431.5572 | 0 | 317.9314 | -9.7238 | 117.9229 | 447.3784 | 0.96464 | 09/05/2020 9:00:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 9:15:00 | 513.38 | 350.14 | 260.12 | 436.1885 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 545.01 | 437.1972 | 325.4129 | 0.80218 | 444.63 | 1 | 0 | 545.01 | 325.4144 | 437.1972 | 0 | 325.4144 | 7.4831 | 125.4129 | 454.8294 | 0.96123 | 09/05/2020 9:15:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 9:30:00 | 501.64 | 347.36 | 258.47 | 432.9731 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 541.7946 | 434.4172 | 323.7629 | 0.80181 | 445.29 | 1 | 0 | 541.7946 | 323.7639 | 434.4172 | 0 | 323.7639 | -1.6505 | 123.7629 | 451.703 | 0.96173 | 09/05/2020 9:30:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 9:45:00 | 568.08 | 350.82 | 260.09 | 436.7167 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 545.5382 | 437.8772 | 325.3829 | 0.80265 | 443.57 | 1 | 0 | 545.5382 | 325.3851 | 437.8772 | 0 | 325.3851 | 1.6212 | 125.3829 | 455.4748 | 0.96136 | 09/05/2020 9:45:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 10:00:00 | 586.54 | 359.02 | 261.84 | 444.3597 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 553.1812 | 446.0772 | 327.1329 | 0.80639 | 445.97 | 1 | 0 | 553.1812 | 327.1461 | 446.0772 | 0 | 327.1461 | 1.761 | 127.1329 | 463.8401 | 0.9617 | 09/05/2020 10:00:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 10:15:00 | 526 | 362.4 | 258.9 | 445.3796 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 554.2011 | 449.4572 | 324.1929 | 0.811 | 445.19 | 1 | 0 | 554.2011 | 324.233 | 449.4572 | 0 | 324.233 | -2.9131 | 124.1929 | 466.3 | 0.96388 | 09/05/2020 10:15:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 10:30:00 | 595.38 | 353.59 | 261.32 | 439.6749 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 548.4964 | 440.6472 | 326.6129 | 0.80337 | 443.76 | 1 | 0 | 548.4964 | 326.6165 | 440.6472 | 0 | 326.6165 | 2.3835 | 126.6129 | 458.4766 | 0.96111 | 09/05/2020 10:30:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 10:45:00 | 533.76 | 359.24 | 257.51 | 442.0009 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 550.8224 | 446.2972 | 322.8029 | 0.81024 | 444.48 | 1 | 0 | 550.8224 | 322.8376 | 446.2972 | 0 | 322.8376 | -3.779 | 122.8029 | 462.8842 | 0.96417 | 09/05/2020 10:45:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 11:00:00 | 414.32 | 346 | 239.26 | 420.6677 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 529.4892 | 433.0572 | 304.5529 | 0.81788 | 448.33 | 1 | 0 | 529.4892 | 304.6643 | 433.0572 | 0 | 304.6643 | -18.1733 | 104.5529 | 445.4995 | 0.97207 | 09/05/2020 11:00:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 11:15:00 | 591.28 | 360.02 | 253.4 | 440.2567 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 549.0782 | 447.0772 | 318.6929 | 0.81423 | 444.52 | 1 | 0 | 549.0782 | 318.7614 | 447.0772 | 0 | 318.7614 | 14.0972 | 118.6929 | 462.5646 | 0.96652 | 09/05/2020 11:15:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 11:30:00 | 531.04 | 351.62 | 257.44 | 435.7889 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 544.6104 | 438.6772 | 322.7329 | 0.80549 | 444.08 | 1 | 0 | 544.6104 | 322.7426 | 438.6772 | 0 | 322.7426 | 3.9812 | 122.7329 | 455.5228 | 0.96302 | 09/05/2020 11:30:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 11:45:00 | 606.84 | 362.14 | 259.48 | 445.5056 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 554.3271 | 449.1972 | 324.7729 | 0.81035 | 443.26 | 1 | 0 | 554.3271 | 324.8083 | 449.1972 | 0 | 324.8083 | 2.0656 | 124.7729 | 466.2042 | 0.96352 | 09/05/2020 11:45:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 12:00:00 | 597.8 | 349.56 | 258.76 | 434.9126 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 543.7341 | 436.6172 | 324.0529 | 0.803 | 445.53 | 1 | 0 | 543.7341 | 324.0558 | 436.6172 | 0 | 324.0558 | -0.75251 | 124.0529 | 453.8983 | 0.96193 | 09/05/2020 12:00:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 12:15:00 | 506.12 | 362.12 | 259.78 | 445.6642 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 554.4857 | 449.1772 | 325.0729 | 0.81008 | 444.38 | 1 | 0 | 554.4857 | 325.1064 | 449.1772 | 0 | 325.1064 | 1.0507 | 125.0729 | 466.2654 | 0.96335 | 09/05/2020 12:15:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 12:30:00 | 521.04 | 347.71 | 257.34 | 432.5808 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 541.4023 | 434.7672 | 322.6329 | 0.80304 | 445.37 | 1 | 0 | 541.4023 | 322.6359 | 434.7672 | 0 | 322.6359 | -2.4706 | 122.6329 | 451.7315 | 0.96245 | 09/05/2020 12:30:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 12:45:00 | 504.84 | 361.28 | 261.84 | 446.1877 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 555.0092 | 448.3372 | 327.1329 | 0.8078 | 446.03 | 1 | 0 | 555.0092 | 327.1527 | 448.3372 | 0 | 327.1527 | 4.5169 | 127.1329 | 466.014 | 0.96207 | 09/05/2020 12:45:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 13:00:00 | 608.02 | 353.03 | 263.56 | 440.5611 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 549.3826 | 440.0872 | 328.8529 | 0.80106 | 448.43 | 1 | 0 | 549.3826 | 328.8533 | 440.0872 | 0 | 328.8533 | 1.7005 | 128.8529 | 458.5628 | 0.95971 | 09/05/2020 13:00:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 13:15:00 | 584.04 | 356.68 | 263.56 | 443.4913 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 552.3128 | 443.7372 | 328.8529 | 0.80342 | 450.14 | 1 | 0 | 552.3128 | 328.8566 | 443.7372 | 0 | 328.8566 | 0.0033721 | 128.8529 | 462.0668 | 0.96033 | 09/05/2020 13:15:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 13:30:00 | 502.12 | 355.47 | 267.02 | 444.5881 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 553.4096 | 442.5272 | 332.3129 | 0.79964 | 451.69 | 1 | 0 | 553.4096 | 332.3129 | 442.5272 | 0 | 332.3129 | 3.4563 | 132.3129 | 461.8842 | 0.95809 | 09/05/2020 13:30:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 13:45:00 | 459.54 | 291.79 | 192.1 | 349.3477 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 458.1692 | 378.8472 | 257.3929 | 0.82687 | 456.79 | 1 | 0 | 458.1692 | 257.67 | 378.8472 | 0 | 257.67 | -74.643 | 57.3929 | 383.1699 | 0.98872 | 09/05/2020 13:45:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 14:00:00 | 457.96 | 285.19 | 192.91 | 344.3074 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 453.1289 | 372.2472 | 258.2029 | 0.8215 | 459.9 | 1 | 0 | 453.1289 | 258.3754 | 372.2472 | 0 | 258.3754 | 0.70543 | 58.2029 | 376.7699 | 0.988 | 09/05/2020 14:00:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 14:15:00 | 385.82 | 289.66 | 190.91 | 346.9143 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 455.7358 | 376.7172 | 256.2029 | 0.82661 | 459.88 | 1 | 0 | 455.7358 | 256.4747 | 376.7172 | 0 | 256.4747 | -1.9007 | 56.2029 | 380.8866 | 0.98905 | 09/05/2020 14:15:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 14:30:00 | 446.78 | 285.96 | 194.27 | 345.7079 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 454.5294 | 373.0172 | 259.5629 | 0.82067 | 459.98 | 1 | 0 | 454.5294 | 259.7213 | 373.0172 | 0 | 259.7213 | 3.2466 | 59.5629 | 377.7427 | 0.98749 | 09/05/2020 14:30:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 14:45:00 | 510.78 | 290.42 | 192.71 | 348.5411 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 457.3626 | 377.4772 | 258.0029 | 0.82533 | 461.11 | 1 | 0 | 457.3626 | 258.2471 | 377.4772 | 0 | 258.2471 | -1.4742 | 58.0029 | 381.9075 | 0.9884 | 09/05/2020 14:45:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 15:00:00 | 310.1 | 226.91 | 188.6 | 295.0561 | 0.76 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 403.8776 | 313.9672 | 253.8929 | 0.77738 | 465.57 | 1 | 0 | 403.8776 | 254.0506 | 313.9672 | 0 | 254.0506 | -4.1964 | 53.8929 | 318.559 | 0.98559 | 09/05/2020 15:00:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 15:15:00 | 332.14 | 206.93 | 149.33 | 255.1852 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 364.0067 | 293.9872 | 214.6229 | 0.80764 | 469.22 | 1 | 0 | 364.0067 | 214.6448 | 293.9872 | 0 | 214.6448 | -39.4058 | 14.6229 | 294.3506 | 0.99877 | 09/05/2020 15:15:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 15:30:00 | 248.04 | 202.17 | 150.38 | 251.966 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 360.7875 | 289.2272 | 215.6729 | 0.80166 | 468.04 | 1 | 0 | 360.7875 | 215.6739 | 289.2272 | 0 | 215.6739 | 1.0291 | 15.6729 | 289.6515 | 0.99854 | 09/05/2020 15:30:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 15:45:00 | 333.54 | 210.7 | 149.8 | 258.5238 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 367.3453 | 297.7572 | 215.0929 | 0.81056 | 467.15 | 1 | 0 | 367.3453 | 215.1353 | 297.7572 | 0 | 215.1353 | -0.53863 | 15.0929 | 298.1395 | 0.99872 | 09/05/2020 15:45:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 16:00:00 | 351.42 | 202.75 | 153.02 | 254.0132 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 362.8347 | 289.8072 | 218.3129 | 0.79873 | 468.12 | 1 | 0 | 362.8347 | 218.3135 | 289.8072 | 0 | 218.3135 | 3.1782 | 18.3129 | 290.3852 | 0.99801 | 09/05/2020 16:00:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 16:15:00 | 272.88 | 208.17 | 147.84 | 255.3261 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 364.1476 | 295.2272 | 213.1329 | 0.81074 | 468.44 | 1 | 0 | 364.1476 | 213.1769 | 295.2272 | 0 | 213.1769 | -5.1366 | 13.1329 | 295.5192 | 0.99901 | 09/05/2020 16:15:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 16:30:00 | 347.82 | 207.76 | 149.18 | 255.7712 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 364.5927 | 294.8172 | 214.4729 | 0.80862 | 468.94 | 1 | 0 | 364.5927 | 214.5009 | 294.8172 | 0 | 214.5009 | 1.324 | 14.4729 | 295.1722 | 0.9988 | 09/05/2020 16:30:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 16:45:00 | 269.64 | 210.94 | 151.32 | 259.6024 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 368.4239 | 297.9972 | 216.6129 | 0.80884 | 470.25 | 1 | 0 | 368.4239 | 216.6423 | 297.9972 | 0 | 216.6423 | 2.1414 | 16.6129 | 298.4599 | 0.99845 | 09/05/2020 16:45:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 17:00:00 | 54.26 | 36.16 | 24.78 | 43.836 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 152.6575 | 123.2172 | 90.0729 | 0.80715 | 477.85 | 1 | 0 | 152.6575 | 90.1212 | 123.2172 | 0 | 90.1212 | -126.5211 | -109.9271 | 0 | 1 | 09/05/2020 17:00:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 17:15:00 | 50.72 | 36.37 | 24.83 | 44.0375 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 152.859 | 123.4272 | 90.1229 | 0.80746 | 479.02 | 1 | 0 | 152.859 | 90.1755 | 123.4272 | 0 | 90.1755 | 0.05427 | -109.8771 | 0 | 1 | 09/05/2020 17:15:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 17:30:00 | 34.8 | 22.5 | 12.76 | 25.8663 | 0.85 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 134.6878 | 109.5572 | 78.0529 | 0.81342 | 478.6 | 1 | 0 | 134.6878 | 78.3456 | 109.5572 | 0 | 78.3456 | -11.8299 | -121.9471 | 0 | 1 | 09/05/2020 17:30:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 17:45:00 | 21.22 | 22.61 | 12.46 | 25.816 | 0.86 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 134.6375 | 109.6672 | 77.7529 | 0.81454 | 477.57 | 1 | 0 | 134.6375 | 78.1047 | 109.6672 | 0 | 78.1047 | -0.24087 | -122.2471 | 0 | 1 | 09/05/2020 17:45:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 18:00:00 | 125.66 | 85.2 | 12.07 | 86.0507 | 0.99 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 194.8722 | 172.2572 | 77.3629 | 0.88395 | 477.11 | 1 | 0 | 194.8722 | 91.1188 | 172.2572 | 0 | 91.1188 | 13.0141 | -122.6371 | 0 | 1 | 09/05/2020 18:00:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 18:15:00 | 66.86 | 54.66 | 14.23 | 56.4819 | 0.97 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 165.3034 | 141.7172 | 79.5229 | 0.85732 | 476.34 | 1 | 0 | 165.3034 | 85.0968 | 141.7172 | 0 | 85.0968 | -6.022 | -120.4771 | 0 | 1 | 09/05/2020 18:15:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 18:30:00 | 172.82 | 70.96 | 96.91 | 120.1119 | 0.59 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 228.9334 | 158.0172 | 162.2029 | 0.69023 | 471.85 | 1 | 0 | 228.9334 | 165.6535 | 158.0172 | 0 | 165.6535 | 80.5567 | -37.7971 | 0 | 1 | 09/05/2020 18:30:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 18:45:00 | 150.26 | 78.78 | 102.86 | 129.5626 | 0.61 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 238.3841 | 165.8372 | 168.1529 | 0.69567 | 471.77 | 1 | 0 | 238.3841 | 171.2454 | 165.8372 | 0 | 171.2454 | 5.592 | -31.8471 | 0 | 1 | 09/05/2020 18:45:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 19:00:00 | 163.84 | 83.72 | 103.98 | 133.4949 | 0.62 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 242.3164 | 170.7772 | 169.2729 | 0.70477 | 471.97 | 1 | 0 | 242.3164 | 171.908 | 170.7772 | 0 | 171.908 | 0.66257 | -30.7271 | 0 | 1 | 09/05/2020 19:00:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 19:15:00 | 164.58 | 85.67 | 101.57 | 132.8752 | 0.64 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 241.6967 | 172.7272 | 166.8629 | 0.71464 | 472 | 1 | 0 | 241.6967 | 169.0639 | 172.7272 | 0 | 169.0639 | -2.8441 | -33.1371 | 0 | 1 | 09/05/2020 19:15:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 19:30:00 | 186.94 | 79.41 | 102.14 | 129.3775 | 0.6 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 238.199 | 166.4672 | 167.4329 | 0.69886 | 471.88 | 1 | 0 | 238.199 | 170.3743 | 166.4672 | 0 | 170.3743 | 1.3104 | -32.5671 | 0 | 1 | 09/05/2020 19:30:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 19:45:00 | 193.32 | 83.54 | 103.63 | 133.1094 | 0.62 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 241.9309 | 170.5972 | 168.9229 | 0.70515 | 472.44 | 1 | 0 | 241.9309 | 171.5434 | 170.5972 | 0 | 171.5434 | 1.1691 | -31.0771 | 0 | 1 | 09/05/2020 19:45:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 20:00:00 | 182.92 | 84.2 | 102.21 | 132.4255 | 0.63 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 241.247 | 171.2572 | 167.5029 | 0.70988 | 472.98 | 1 | 0 | 241.247 | 169.915 | 171.2572 | 0 | 169.915 | -1.6284 | -32.4971 | 0 | 1 | 09/05/2020 20:00:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 20:15:00 | 178.04 | 82.79 | 103.22 | 132.3199 | 0.62 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 241.1414 | 169.8472 | 168.5129 | 0.70435 | 473.07 | 1 | 0 | 241.1414 | 171.1756 | 169.8472 | 0 | 171.1756 | 1.2606 | -31.4871 | 0 | 1 | 09/05/2020 20:15:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 20:30:00 | 156.84 | 80.72 | 104 | 131.65 | 0.61 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 240.4715 | 167.7772 | 169.2929 | 0.6977 | 473.29 | 1 | 0 | 240.4715 | 172.2711 | 167.7772 | 0 | 172.2711 | 1.0955 | -30.7071 | 0 | 1 | 09/05/2020 20:30:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 20:45:00 | 150.94 | 82.1 | 102.56 | 131.3734 | 0.61 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 240.1949 | 169.1572 | 167.8529 | 0.70425 | 474.34 | 1 | 0 | 240.1949 | 170.5269 | 169.1572 | 0 | 170.5269 | -1.7443 | -32.1471 | 0 | 1 | 09/05/2020 20:45:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 21:00:00 | 157.64 | 84.81 | 102.84 | 133.2997 | 0.62 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 242.1212 | 171.8672 | 168.1329 | 0.70984 | 474.42 | 1 | 0 | 242.1212 | 170.5413 | 171.8672 | 0 | 170.5413 | 0.014385 | -31.8671 | 0 | 1 | 09/05/2020 21:00:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 21:15:00 | 158.86 | 83.81 | 104.47 | 133.9332 | 0.62 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 242.7547 | 170.8672 | 169.7629 | 0.70387 | 474.97 | 1 | 0 | 242.7547 | 172.4362 | 170.8672 | 0 | 172.4362 | 1.8949 | -30.2371 | 0 | 1 | 09/05/2020 21:15:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 21:30:00 | 149.7 | 86.26 | 103.66 | 134.8562 | 0.63 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 243.6777 | 173.3172 | 168.9529 | 0.71126 | 476.88 | 1 | 0 | 243.6777 | 171.2891 | 173.3172 | 0 | 171.2891 | -1.1471 | -31.0471 | 0 | 1 | 09/05/2020 21:30:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 21:45:00 | 160.9 | 86.89 | 104.19 | 135.6666 | 0.64 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 244.4881 | 173.9472 | 169.4829 | 0.71148 | 477.62 | 1 | 0 | 244.4881 | 171.8046 | 173.9472 | 0 | 171.8046 | 0.51548 | -30.5171 | 0 | 1 | 09/05/2020 21:45:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 22:00:00 | 44.8 | 27.15 | 14.4 | 30.7324 | 0.88 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 139.5539 | 114.2072 | 79.6929 | 0.81837 | 482.51 | 1 | 0 | 139.5539 | 80.1999 | 114.2072 | 0 | 80.1999 | -91.6047 | -120.3071 | 0 | 1 | 09/05/2020 22:00:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 22:15:00 | 144.7 | 31.17 | 13.97 | 34.1574 | 0.9 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 142.9789 | 118.2272 | 79.2629 | 0.82689 | 475.93 | 1 | 0 | 142.9789 | 80.4071 | 118.2272 | 0 | 80.4071 | 0.20726 | -120.7371 | 0 | 1 | 09/05/2020 22:15:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 22:30:00 | 152.9 | 84.83 | 105.33 | 135.2425 | 0.62 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 244.064 | 171.8872 | 170.6229 | 0.70427 | 476.49 | 1 | 0 | 244.064 | 173.2687 | 171.8872 | 0 | 173.2687 | 92.8616 | -29.3771 | 0 | 1 | 09/05/2020 22:30:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 22:45:00 | 145.2 | 82.56 | 102.88 | 131.9108 | 0.61 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 240.7323 | 169.6172 | 168.1729 | 0.70459 | 475.63 | 1 | 0 | 240.7323 | 170.8275 | 169.6172 | 0 | 170.8275 | -2.4412 | -31.8271 | 0 | 1 | 09/05/2020 22:45:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 23:00:00 | 153.06 | 85.23 | 101.6 | 132.6149 | 0.63 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 241.4364 | 172.2872 | 166.8929 | 0.71359 | 475.79 | 1 | 0 | 241.4364 | 169.1409 | 172.2872 | 0 | 169.1409 | -1.6865 | -33.1071 | 0 | 1 | 09/05/2020 23:00:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 23:15:00 | 149.9 | 83.27 | 103.82 | 133.0883 | 0.62 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 241.9098 | 170.3272 | 169.1129 | 0.70409 | 470.57 | 1 | 0 | 241.9098 | 171.7818 | 170.3272 | 0 | 171.7818 | 2.6408 | -30.8871 | 0 | 1 | 09/05/2020 23:15:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 23:30:00 | 148.44 | 86.86 | 101.32 | 133.4556 | 0.64 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 242.2771 | 173.9172 | 166.6129 | 0.71784 | 472.03 | 1 | 0 | 242.2771 | 168.6743 | 173.9172 | 0 | 168.6743 | -3.1075 | -33.3871 | 0 | 1 | 09/05/2020 23:30:00 |  | 1 | 0.9
09/05/2020 23:45:00 | 149.88 | 80.46 | 101.91 | 129.844 | 0.61 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 238.6655 | 167.5172 | 167.2029 | 0.70189 | 473.17 | 1 | 0 | 238.6655 | 169.9976 | 167.5172 | 0 | 169.9976 | 1.3234 | -32.7971 | 0 | 1 | 09/05/2020 23:45:00 |  | 1 | 0.9
10/05/2020 0:00:00 | 157.76 | 90.67 | 102.27 | 136.6755 | 0.65 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 245.497 | 177.7272 | 167.5629 | 0.72395 | 474.17 | 1 | 0 | 245.497 | 169.3571 | 177.7272 | 0 | 169.3571 | -0.64052 | -32.4371 | 0 | 1 | 10/05/2020 0:00:00 |  | 1 | 0.9
10/05/2020 0:15:00 | 159.42 | 86.64 | 104.17 | 135.4912 | 0.63 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 244.3127 | 173.6972 | 169.4629 | 0.71096 | 474.85 | 1 | 0 | 244.3127 | 171.808 | 173.6972 | 0 | 171.808 | 2.4509 | -30.5371 | 0 | 1 | 10/05/2020 0:15:00 |  | 1 | 0.9
10/05/2020 0:30:00 | 150.82 | 83.06 | 103.77 | 132.9179 | 0.62 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 241.7394 | 170.1172 | 169.0629 | 0.70372 | 475.63 | 1 | 0 | 241.7394 | 171.7501 | 170.1172 | 0 | 171.7501 | -0.057955 | -30.9371 | 0 | 1 | 10/05/2020 0:30:00 |  | 1 | 0.9
10/05/2020 0:45:00 | 163.28 | 81.25 | 102.83 | 131.0556 | 0.61 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 239.8771 | 168.3072 | 168.1229 | 0.70164 | 475.87 | 1 | 0 | 239.8771 | 170.9202 | 168.3072 | 0 | 170.9202 | -0.82989 | -31.8771 | 0 | 1 | 10/05/2020 0:45:00 |  | 1 | 0.9
10/05/2020 1:00:00 | 181.8 | 85.29 | 101.59 | 132.6458 | 0.63 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 241.4673 | 172.3472 | 166.8829 | 0.71375 | 473.19 | 1 | 0 | 241.4673 | 169.1239 | 172.3472 | 0 | 169.1239 | -1.7963 | -33.1171 | 0 | 1 | 10/05/2020 1:00:00 |  | 1 | 0.9
10/05/2020 1:15:00 | 185.98 | 85.15 | 103.62 | 134.118 | 0.63 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 242.9395 | 172.2072 | 168.9129 | 0.70885 | 473.83 | 1 | 0 | 242.9395 | 171.36 | 172.2072 | 0 | 171.36 | 2.2361 | -31.0871 | 0 | 1 | 10/05/2020 1:15:00 |  | 1 | 0.9
10/05/2020 1:30:00 | 184.24 | 86.06 | 102.23 | 133.6312 | 0.64 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 242.4527 | 173.1172 | 167.5229 | 0.71402 | 473.83 | 1 | 0 | 242.4527 | 169.7461 | 173.1172 | 0 | 169.7461 | -1.6139 | -32.4771 | 0 | 1 | 10/05/2020 1:30:00 |  | 1 | 0.9
10/05/2020 1:45:00 | 187.26 | 83.41 | 103.39 | 132.841 | 0.62 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 241.6625 | 170.4672 | 168.6829 | 0.70539 | 472.28 | 1 | 0 | 241.6625 | 171.2941 | 170.4672 | 0 | 171.2941 | 1.548 | -31.3171 | 0 | 1 | 10/05/2020 1:45:00 |  | 1 | 0.9
10/05/2020 2:00:00 | 183.7 | 84.07 | 100.58 | 131.0881 | 0.63 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 239.9096 | 171.1272 | 165.8729 | 0.7133 | 470.77 | 1 | 0 | 239.9096 | 168.1431 | 171.1272 | 0 | 168.1431 | -3.151 | -34.1271 | 0 | 1 | 10/05/2020 2:00:00 |  | 1 | 0.9
10/05/2020 2:15:00 | 173.16 | 85.46 | 102.45 | 133.4144 | 0.63 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 242.2359 | 172.5172 | 167.7429 | 0.71219 | 471.32 | 1 | 0 | 242.2359 | 170.0473 | 172.5172 | 0 | 170.0473 | 1.9041 | -32.2571 | 0 | 1 | 10/05/2020 2:15:00 |  | 1 | 0.9
10/05/2020 2:30:00 | 169.86 | 82 | 101.48 | 130.4691 | 0.62 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 239.2906 | 169.0572 | 166.7729 | 0.70649 | 471.56 | 1 | 0 | 239.2906 | 169.3507 | 169.0572 | 0 | 169.3507 | -0.69655 | -33.2271 | 0 | 1 | 10/05/2020 2:30:00 |  | 1 | 0.9
10/05/2020 2:45:00 | 182.52 | 83.23 | 103.14 | 132.5334 | 0.62 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 241.3549 | 170.2872 | 168.4329 | 0.70555 | 471.11 | 1 | 0 | 241.3549 | 171.0393 | 170.2872 | 0 | 171.0393 | 1.6886 | -31.5671 | 0 | 1 | 10/05/2020 2:45:00 |  | 1 | 0.9
10/05/2020 3:00:00 | 147.42 | 85.94 | 101.02 | 132.63 | 0.64 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 241.4515 | 172.9972 | 166.3129 | 0.71649 | 471.38 | 1 | 0 | 241.4515 | 168.4364 | 172.9972 | 0 | 168.4364 | -2.6029 | -33.6871 | 0 | 1 | 10/05/2020 3:00:00 |  | 1 | 0.9
10/05/2020 3:15:00 | 154.24 | 87.16 | 101.06 | 133.4541 | 0.64 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 242.2756 | 174.2172 | 166.3529 | 0.71909 | 471.7 | 1 | 0 | 242.2756 | 168.3622 | 174.2172 | 0 | 168.3622 | -0.074195 | -33.6471 | 0 | 1 | 10/05/2020 3:15:00 |  | 1 | 0.9
10/05/2020 3:30:00 | 155.04 | 85.17 | 103.16 | 133.7756 | 0.63 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 242.5971 | 172.2272 | 168.4529 | 0.70993 | 472.09 | 1 | 0 | 242.5971 | 170.8542 | 172.2272 | 0 | 170.8542 | 2.492 | -31.5471 | 0 | 1 | 10/05/2020 3:30:00 |  | 1 | 0.9
10/05/2020 3:45:00 | 156.92 | 65.72 | 87.55 | 109.472 | 0.59 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 218.2935 | 152.7772 | 152.8429 | 0.69987 | 471.75 | 1 | 0 | 218.2935 | 155.9204 | 152.7772 | 0 | 155.9204 | -14.9337 | -47.1571 | 0 | 1 | 10/05/2020 3:45:00 |  | 1 | 0.9
10/05/2020 4:00:00 | 161.3 | 83.38 | 101.51 | 131.364 | 0.63 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 240.1855 | 170.4372 | 166.8029 | 0.70961 | 472.16 | 1 | 0 | 240.1855 | 169.2343 | 170.4372 | 0 | 169.2343 | 13.3138 | -33.1971 | 0 | 1 | 10/05/2020 4:00:00 |  | 1 | 0.9
10/05/2020 4:15:00 | 164.04 | 86.16 | 100.71 | 132.537 | 0.64 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 241.3585 | 173.2172 | 166.0029 | 0.71768 | 469.95 | 1 | 0 | 241.3585 | 168.0765 | 173.2172 | 0 | 168.0765 | -1.1578 | -33.9971 | 0 | 1 | 10/05/2020 4:15:00 |  | 1 | 0.9
10/05/2020 4:30:00 | 159.4 | 87.74 | 102.22 | 134.7117 | 0.65 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 243.5332 | 174.7972 | 167.5129 | 0.71776 | 470.08 | 1 | 0 | 243.5332 | 169.5711 | 174.7972 | 0 | 169.5711 | 1.4946 | -32.4871 | 0 | 1 | 10/05/2020 4:30:00 |  | 1 | 0.9
10/05/2020 4:45:00 | 154.88 | 84.33 | 101.41 | 131.8921 | 0.63 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 240.7136 | 171.3872 | 166.7029 | 0.712 | 470.21 | 1 | 0 | 240.7136 | 169.0251 | 171.3872 | 0 | 169.0251 | -0.54597 | -33.2971 | 0 | 1 | 10/05/2020 4:45:00 |  | 1 | 0.9
10/05/2020 5:00:00 | 164.42 | 84.61 | 100.05 | 131.03 | 0.64 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 239.8515 | 171.6672 | 165.3429 | 0.71572 | 469.67 | 1 | 0 | 239.8515 | 167.5085 | 171.6672 | 0 | 167.5085 | -1.5166 | -34.6571 | 0 | 1 | 10/05/2020 5:00:00 |  | 1 | 0.9
10/05/2020 5:15:00 | 148.62 | 83.42 | 100.27 | 130.4338 | 0.63 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 239.2553 | 170.4772 | 165.5629 | 0.71253 | 469.03 | 1 | 0 | 239.2553 | 167.8708 | 170.4772 | 0 | 167.8708 | 0.3623 | -34.4371 | 0 | 1 | 10/05/2020 5:15:00 |  | 1 | 0.9
10/05/2020 5:30:00 | 167.16 | 81.28 | 100.26 | 129.0678 | 0.62 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 237.8893 | 168.3372 | 165.5529 | 0.70763 | 468.68 | 1 | 0 | 237.8893 | 168.089 | 168.3372 | 0 | 168.089 | 0.21822 | -34.4471 | 0 | 1 | 10/05/2020 5:30:00 |  | 1 | 0.9
10/05/2020 5:45:00 | 126.5 | 69.31 | 87.99 | 112.0094 | 0.6 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 220.8309 | 156.3672 | 153.2829 | 0.70809 | 469.59 | 1 | 0 | 220.8309 | 155.9346 | 156.3672 | 0 | 155.9346 | -12.1544 | -46.7171 | 0 | 1 | 10/05/2020 5:45:00 |  | 1 | 0.9
10/05/2020 6:00:00 | 132.3 | 68.55 | 89.25 | 112.5374 | 0.6 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 221.3589 | 155.6072 | 154.5429 | 0.70296 | 470.22 | 1 | 0 | 221.3589 | 157.4362 | 155.6072 | 0 | 157.4362 | 1.5016 | -45.4571 | 0 | 1 | 10/05/2020 6:00:00 |  | 1 | 0.9
10/05/2020 6:15:00 | 164.94 | 84.96 | 102.12 | 132.8409 | 0.63 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 241.6624 | 172.0172 | 167.4129 | 0.71181 | 469.35 | 1 | 0 | 241.6624 | 169.7374 | 172.0172 | 0 | 169.7374 | 12.3012 | -32.5871 | 0 | 1 | 10/05/2020 6:15:00 |  | 1 | 0.9
10/05/2020 6:30:00 | 154.74 | 74.61 | 92.2 | 118.6065 | 0.62 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 227.428 | 161.6672 | 157.4929 | 0.71085 | 468.96 | 1 | 0 | 227.428 | 159.96 | 161.6672 | 0 | 159.96 | -9.7774 | -42.5071 | 0 | 1 | 10/05/2020 6:30:00 |  | 1 | 0.9
10/05/2020 6:45:00 | 136.1 | 76.27 | 95.08 | 121.8906 | 0.62 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 230.7121 | 163.3272 | 160.3729 | 0.70793 | 469.39 | 1 | 0 | 230.7121 | 162.9488 | 163.3272 | 0 | 162.9488 | 2.9888 | -39.6271 | 0 | 1 | 10/05/2020 6:45:00 |  | 1 | 0.9
10/05/2020 7:00:00 | 143.98 | 75.89 | 93.12 | 120.1275 | 0.62 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 228.949 | 162.9472 | 158.4129 | 0.71172 | 468.63 | 1 | 0 | 228.949 | 160.8287 | 162.9472 | 0 | 160.8287 | -2.1201 | -41.5871 | 0 | 1 | 10/05/2020 7:00:00 |  | 1 | 0.9
10/05/2020 7:15:00 | 72.14 | 72.02 | 80.68 | 108.1487 | 0.66 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 216.9702 | 159.0772 | 145.9729 | 0.73318 | 473.34 | 1 | 0 | 216.9702 | 147.5483 | 159.0772 | 0 | 147.5483 | -13.2804 | -54.0271 | 0 | 1 | 10/05/2020 7:15:00 |  | 1 | 0.9
10/05/2020 7:30:00 | 36.46 | 30.09 | 13.1 | 32.818 | 0.91 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 141.6395 | 117.1472 | 78.3929 | 0.82708 | 472.85 | 1 | 0 | 141.6395 | 79.6132 | 117.1472 | 0 | 79.6132 | -67.9351 | -121.6071 | 0 | 1 | 10/05/2020 7:30:00 |  | 1 | 0.9
10/05/2020 7:45:00 | 44.24 | 36.46 | 14.79 | 39.3456 | 0.92 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 148.1671 | 123.5172 | 80.0829 | 0.83363 | 472.29 | 1 | 0 | 148.1671 | 81.8351 | 123.5172 | 0 | 81.8351 | 2.2219 | -119.9171 | 0 | 1 | 10/05/2020 7:45:00 |  | 1 | 0.9
10/05/2020 8:00:00 | 49.16 | 29 | 14.23 | 32.3031 | 0.89 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 141.1246 | 116.0572 | 79.5229 | 0.82237 | 472.73 | 1 | 0 | 141.1246 | 80.2925 | 116.0572 | 0 | 80.2925 | -1.5426 | -120.4771 | 0 | 1 | 10/05/2020 8:00:00 |  | 1 | 0.9
10/05/2020 8:15:00 | 167.16 | 70.64 | 93.88 | 117.4881 | 0.6 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 226.3096 | 157.6972 | 159.1729 | 0.69682 | 468.95 | 1 | 0 | 226.3096 | 162.3196 | 157.6972 | 0 | 162.3196 | 82.0271 | -40.8271 | 0 | 1 | 10/05/2020 8:15:00 |  | 1 | 0.9
10/05/2020 8:30:00 | 184.9 | 80.86 | 99.98 | 128.5859 | 0.62 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 237.4074 | 167.9172 | 165.2729 | 0.7073 | 467.76 | 1 | 0 | 237.4074 | 167.8276 | 167.9172 | 0 | 167.8276 | 5.508 | -34.7271 | 0 | 1 | 10/05/2020 8:30:00 |  | 1 | 0.9
10/05/2020 8:45:00 | 182.56 | 88.18 | 100.73 | 133.874 | 0.65 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 242.6955 | 175.2372 | 166.0229 | 0.72205 | 467.12 | 1 | 0 | 242.6955 | 167.9078 | 175.2372 | 0 | 167.9078 | 0.080199 | -33.9771 | 0 | 1 | 10/05/2020 8:45:00 |  | 1 | 0.9
10/05/2020 9:00:00 | 163.52 | 86.55 | 101.73 | 133.5661 | 0.64 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 242.3876 | 173.6072 | 167.0229 | 0.71624 | 466.3 | 1 | 0 | 242.3876 | 169.1516 | 173.6072 | 0 | 169.1516 | 1.2438 | -32.9771 | 0 | 1 | 10/05/2020 9:00:00 |  | 1 | 0.9
10/05/2020 9:15:00 | 177.54 | 86.46 | 99.57 | 131.8693 | 0.65 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 240.6908 | 173.5172 | 164.8629 | 0.72091 | 466.05 | 1 | 0 | 240.6908 | 166.8048 | 173.5172 | 0 | 166.8048 | -2.3468 | -35.1371 | 0 | 1 | 10/05/2020 9:15:00 |  | 1 | 0.9
10/05/2020 9:30:00 | 185.78 | 80.11 | 99.06 | 127.399 | 0.62 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 236.2205 | 167.1672 | 164.3529 | 0.70767 | 465.64 | 1 | 0 | 236.2205 | 166.8989 | 167.1672 | 0 | 166.8989 | 0.094048 | -35.6471 | 0 | 1 | 10/05/2020 9:30:00 |  | 1 | 0.9
10/05/2020 9:45:00 | 183.18 | 81.76 | 99.87 | 129.0686 | 0.62 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 237.8901 | 168.8172 | 165.1629 | 0.70964 | 467.86 | 1 | 0 | 237.8901 | 167.6081 | 168.8172 | 0 | 167.6081 | 0.70922 | -34.8371 | 0 | 1 | 10/05/2020 9:45:00 |  | 1 | 0.9
10/05/2020 10:00:00 | 152.34 | 81.19 | 101.17 | 129.7196 | 0.62 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 238.5411 | 168.2472 | 166.4629 | 0.70532 | 467.2 | 1 | 0 | 238.5411 | 169.0998 | 168.2472 | 0 | 169.0998 | 1.4917 | -33.5371 | 0 | 1 | 10/05/2020 10:00:00 |  | 1 | 0.9
10/05/2020 10:15:00 | 132.84 | 73.12 | 90.79 | 116.5734 | 0.62 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 225.3949 | 160.1772 | 156.0829 | 0.71065 | 467.45 | 1 | 0 | 225.3949 | 158.5753 | 160.1772 | 0 | 158.5753 | -10.5245 | -43.9171 | 0 | 1 | 10/05/2020 10:15:00 |  | 1 | 0.9
10/05/2020 10:30:00 | 125.58 | 66.67 | 87.17 | 109.7429 | 0.6 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 218.5644 | 153.7272 | 152.4629 | 0.70335 | 467.4 | 1 | 0 | 218.5644 | 155.3652 | 153.7272 | 0 | 155.3652 | -3.2101 | -47.5371 | 0 | 1 | 10/05/2020 10:30:00 |  | 1 | 0.9
10/05/2020 10:45:00 | 124.9 | 68.99 | 88.02 | 111.8353 | 0.61 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 220.6568 | 156.0472 | 153.3129 | 0.70719 | 467.39 | 1 | 0 | 220.6568 | 156.0087 | 156.0472 | 0 | 156.0087 | 0.64352 | -46.6871 | 0 | 1 | 10/05/2020 10:45:00 |  | 1 | 0.9
10/05/2020 11:00:00 | 153.22 | 79.96 | 100.5 | 128.4284 | 0.62 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 237.2499 | 167.0172 | 165.7929 | 0.70397 | 464.74 | 1 | 0 | 237.2499 | 168.5015 | 167.0172 | 0 | 168.5015 | 12.4929 | -34.2071 | 0 | 1 | 10/05/2020 11:00:00 |  | 1 | 0.9
10/05/2020 11:15:00 | 160.76 | 85.56 | 99.89 | 131.5239 | 0.64 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 240.3454 | 172.6172 | 165.1829 | 0.7182 | 464.29 | 1 | 0 | 240.3454 | 167.2399 | 172.6172 | 0 | 167.2399 | -1.2616 | -34.8171 | 0 | 1 | 10/05/2020 11:15:00 |  | 1 | 0.9
10/05/2020 11:30:00 | 158.24 | 80.11 | 97.95 | 126.5378 | 0.63 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 235.3593 | 167.1672 | 163.2429 | 0.71026 | 463.71 | 1 | 0 | 235.3593 | 165.6778 | 167.1672 | 0 | 165.6778 | -1.5621 | -36.7571 | 0 | 1 | 10/05/2020 11:30:00 |  | 1 | 0.9
10/05/2020 11:45:00 | 148.28 | 84.67 | 99.06 | 130.3146 | 0.64 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 239.1361 | 171.7272 | 164.3529 | 0.71811 | 464.54 | 1 | 0 | 239.1361 | 166.4207 | 171.7272 | 0 | 166.4207 | 0.74289 | -35.6471 | 0 | 1 | 10/05/2020 11:45:00 |  | 1 | 0.9
10/05/2020 12:00:00 | 171.5 | 84.22 | 98 | 129.2169 | 0.65 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 238.0384 | 171.2772 | 163.2929 | 0.71954 | 463.97 | 1 | 0 | 238.0384 | 165.307 | 171.2772 | 0 | 165.307 | -1.1137 | -36.7071 | 0 | 1 | 10/05/2020 12:00:00 |  | 1 | 0.9
10/05/2020 12:15:00 | 160.2 | 87.73 | 99.52 | 132.6679 | 0.66 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 241.4894 | 174.7872 | 164.8129 | 0.72379 | 464.12 | 1 | 0 | 241.4894 | 166.6331 | 174.7872 | 0 | 166.6331 | 1.3261 | -35.1871 | 0 | 1 | 10/05/2020 12:15:00 |  | 1 | 0.9
10/05/2020 12:30:00 | 155.28 | 78.69 | 98.29 | 125.9089 | 0.62 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 234.7304 | 165.7472 | 163.5829 | 0.70612 | 465.13 | 1 | 0 | 234.7304 | 166.2113 | 165.7472 | 0 | 166.2113 | -0.42176 | -36.4171 | 0 | 1 | 10/05/2020 12:30:00 |  | 1 | 0.9
10/05/2020 12:45:00 | 158.48 | 66.38 | 87.67 | 109.9651 | 0.6 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 218.7866 | 153.4372 | 152.9629 | 0.70131 | 464.77 | 1 | 0 | 218.7866 | 155.9635 | 153.4372 | 0 | 155.9635 | -10.2478 | -47.0371 | 0 | 1 | 10/05/2020 12:45:00 |  | 1 | 0.9
10/05/2020 13:00:00 | 163.84 | 86.67 | 99.46 | 131.9241 | 0.65 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 240.7456 | 173.7272 | 164.7529 | 0.72162 | 463.33 | 1 | 0 | 240.7456 | 166.6653 | 173.7272 | 0 | 166.6653 | 10.7018 | -35.2471 | 0 | 1 | 10/05/2020 13:00:00 |  | 1 | 0.9
10/05/2020 13:15:00 | 157.72 | 80.69 | 98.33 | 127.1993 | 0.63 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 236.0208 | 167.7472 | 163.6229 | 0.71073 | 465.53 | 1 | 0 | 236.0208 | 166.0322 | 167.7472 | 0 | 166.0322 | -0.63308 | -36.3771 | 0 | 1 | 10/05/2020 13:15:00 |  | 1 | 0.9
10/05/2020 13:30:00 | 133.16 | 81.8 | 100.46 | 129.551 | 0.62 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 238.3725 | 168.8572 | 165.7529 | 0.70838 | 466.73 | 1 | 0 | 238.3725 | 168.2518 | 168.8572 | 0 | 168.2518 | 2.2196 | -34.2471 | 0 | 1 | 10/05/2020 13:30:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 3:30:00 | 62.42 | 50.3 | 9.02 | 51.1024 | 0.98 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 159.9239 | 137.3572 | 74.3129 | 0.85889 | 471.29 | 1 | 0 | 159.9239 | 81.9063 | 137.3572 | 0 | 81.9063 | -86.3455 | -125.6871 | 0 | 1 | 11/05/2020 3:30:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 3:45:00 | 34 | 26.16 | 9.25 | 27.7472 | 0.94 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 136.5687 | 113.2172 | 74.5429 | 0.82901 | 471.24 | 1 | 0 | 136.5687 | 76.3733 | 113.2172 | 0 | 76.3733 | -5.533 | -125.4571 | 0 | 1 | 11/05/2020 3:45:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 4:00:00 | 33.9 | 26.83 | 9.19 | 28.3603 | 0.94 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 137.1818 | 113.8872 | 74.4829 | 0.83019 | 471 | 1 | 0 | 137.1818 | 76.4758 | 113.8872 | 0 | 76.4758 | 0.10248 | -125.5171 | 0 | 1 | 11/05/2020 4:00:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 4:15:00 | 227.06 | 204.46 | 31.44 | 206.8632 | 0.99 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 315.6847 | 291.5172 | 96.7329 | 0.92344 | 467.16 | 1 | 0 | 315.6847 | 121.1384 | 291.5172 | 0 | 121.1384 | 44.6627 | -103.2671 | 0 | 1 | 11/05/2020 4:15:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 4:30:00 | 187.36 | 155.6 | 31.61 | 158.7783 | 0.98 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 267.5998 | 242.6572 | 96.9029 | 0.90679 | 467.87 | 1 | 0 | 267.5998 | 112.8146 | 242.6572 | 0 | 112.8146 | -8.3238 | -103.0971 | 0 | 1 | 11/05/2020 4:30:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 4:45:00 | 152.42 | 136.84 | 31.45 | 140.4076 | 0.97 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 249.2291 | 223.8972 | 96.7429 | 0.89836 | 467.28 | 1 | 0 | 249.2291 | 109.4768 | 223.8972 | 0 | 109.4768 | -3.3378 | -103.2571 | 0 | 1 | 11/05/2020 4:45:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 5:00:00 | 181.92 | 100.79 | 30.65 | 105.3473 | 0.95 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 214.1688 | 187.8472 | 95.9429 | 0.8771 | 468.03 | 1 | 0 | 214.1688 | 102.8673 | 187.8472 | 0 | 102.8673 | -6.6095 | -104.0571 | 0 | 1 | 11/05/2020 5:00:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 5:15:00 | 179.7 | 151.05 | 31.24 | 154.2467 | 0.98 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 263.0682 | 238.1072 | 96.5329 | 0.90512 | 466.49 | 1 | 0 | 263.0682 | 111.8474 | 238.1072 | 0 | 111.8474 | 8.98 | -103.4671 | 0 | 1 | 11/05/2020 5:15:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 5:30:00 | 103.14 | 91.69 | 33.17 | 97.5054 | 0.94 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 206.3269 | 178.7472 | 98.4629 | 0.86633 | 474.04 | 1 | 0 | 206.3269 | 103.0545 | 178.7472 | 0 | 103.0545 | -8.7928 | -101.5371 | 0 | 1 | 11/05/2020 5:30:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 5:45:00 | 84.26 | 79.12 | 32.8 | 85.6494 | 0.92 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 194.4709 | 166.1772 | 98.0929 | 0.85451 | 473.37 | 1 | 0 | 194.4709 | 101.0151 | 166.1772 | 0 | 101.0151 | -2.0394 | -101.9071 | 0 | 1 | 11/05/2020 5:45:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 6:00:00 | 82.5 | 76.45 | 33.32 | 83.3956 | 0.91 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 192.2171 | 163.5072 | 98.6129 | 0.85064 | 472.35 | 1 | 0 | 192.2171 | 101.0584 | 163.5072 | 0 | 101.0584 | 0.043297 | -101.3871 | 0 | 1 | 11/05/2020 6:00:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 6:15:00 | 94.38 | 73.56 | 32.66 | 80.4845 | 0.89 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 189.306 | 160.6172 | 97.9529 | 0.84845 | 470.7 | 1 | 0 | 189.306 | 100.1941 | 160.6172 | 0 | 100.1941 | -0.8643 | -102.0471 | 0 | 1 | 11/05/2020 6:15:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 6:30:00 | 99.2 | 57.42 | 16.72 | 59.8048 | 0.95 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 168.6263 | 144.4772 | 82.0129 | 0.85679 | 470.04 | 1 | 0 | 168.6263 | 86.955 | 144.4772 | 0 | 86.955 | -13.2391 | -117.9871 | 0 | 1 | 11/05/2020 6:30:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 6:45:00 | 193.04 | 112.87 | 107.98 | 156.2028 | 0.72 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 265.0243 | 199.9272 | 173.2729 | 0.75437 | 463.93 | 1 | 0 | 265.0243 | 173.9741 | 199.9272 | 0 | 173.9741 | 87.0191 | -26.7271 | 0 | 1 | 11/05/2020 6:45:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 7:00:00 | 195.82 | 108.6 | 103.64 | 150.1173 | 0.72 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 258.9388 | 195.6572 | 168.9329 | 0.75561 | 459.22 | 1 | 0 | 258.9388 | 169.6101 | 195.6572 | 0 | 169.6101 | -4.3641 | -31.0671 | 0 | 1 | 11/05/2020 7:00:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 7:15:00 | 188.52 | 111.62 | 104.67 | 153.0191 | 0.72 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 261.8406 | 198.6772 | 169.9629 | 0.75877 | 459.58 | 1 | 0 | 261.8406 | 170.5516 | 198.6772 | 0 | 170.5516 | 0.94155 | -30.0371 | 0 | 1 | 11/05/2020 7:15:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 7:30:00 | 254.24 | 152.48 | 141.28 | 207.8706 | 0.72 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 316.6921 | 239.5372 | 206.5729 | 0.75637 | 454.8 | 1 | 0 | 316.6921 | 207.1613 | 239.5372 | 0 | 207.1613 | 36.6097 | 6.5729 | 239.6274 | 0.99962 | 11/05/2020 7:30:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 7:45:00 | 264.28 | 166.14 | 148.79 | 223.0268 | 0.74 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 331.8483 | 253.1972 | 214.0829 | 0.76299 | 452.68 | 1 | 0 | 331.8483 | 214.5099 | 253.1972 | 0 | 214.5099 | 7.3485 | 14.0829 | 253.5885 | 0.99846 | 11/05/2020 7:45:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 8:00:00 | 457.26 | 237.32 | 199.11 | 309.7831 | 0.76 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 418.6046 | 324.3772 | 264.4029 | 0.7749 | 450.7 | 1 | 0 | 418.6046 | 264.5926 | 324.3772 | 0 | 264.5926 | 50.0827 | 64.4029 | 330.7088 | 0.98085 | 11/05/2020 8:00:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 8:15:00 | 517.16 | 290.16 | 221.56 | 365.0776 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 473.8991 | 377.2172 | 286.8529 | 0.79599 | 448.53 | 1 | 0 | 473.8991 | 286.8581 | 377.2172 | 0 | 286.8581 | 22.2654 | 86.8529 | 387.0869 | 0.9745 | 11/05/2020 8:15:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 8:30:00 | 433.2 | 240.87 | 216.02 | 323.5475 | 0.74 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 432.369 | 327.9272 | 281.3129 | 0.75844 | 447.76 | 1 | 0 | 432.369 | 281.792 | 327.9272 | 0 | 281.792 | -5.0661 | 81.3129 | 337.858 | 0.97061 | 11/05/2020 8:30:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 8:45:00 | 454.36 | 264.28 | 216.09 | 341.3778 | 0.77 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 450.1993 | 351.3372 | 281.3829 | 0.7804 | 446.77 | 1 | 0 | 450.1993 | 281.4988 | 351.3372 | 0 | 281.4988 | -0.29316 | 81.3829 | 360.6397 | 0.97421 | 11/05/2020 8:45:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 9:00:00 | 533.12 | 265.9 | 222.9 | 346.9686 | 0.76 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 455.7901 | 352.9572 | 288.1929 | 0.77439 | 450.22 | 1 | 0 | 455.7901 | 288.3849 | 352.9572 | 0 | 288.3849 | 6.8861 | 88.1929 | 363.8087 | 0.97017 | 11/05/2020 9:00:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 9:15:00 | 451.42 | 268.11 | 220.03 | 346.8374 | 0.77 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 455.6589 | 355.1672 | 285.3229 | 0.77946 | 450.69 | 1 | 0 | 455.6589 | 285.4493 | 355.1672 | 0 | 285.4493 | -2.9356 | 85.3229 | 365.2721 | 0.97234 | 11/05/2020 9:15:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 9:30:00 | 452.92 | 266.67 | 219.49 | 345.382 | 0.76 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 454.2035 | 353.7272 | 284.7829 | 0.77879 | 448.07 | 1 | 0 | 454.2035 | 284.9174 | 353.7272 | 0 | 284.9174 | -0.53187 | 84.7829 | 363.7459 | 0.97246 | 11/05/2020 9:30:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 9:45:00 | 499.9 | 269.36 | 219.05 | 347.1854 | 0.77 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 456.0069 | 356.4172 | 284.3429 | 0.7816 | 448.4 | 1 | 0 | 456.0069 | 284.4452 | 356.4172 | 0 | 284.4452 | -0.47216 | 84.3429 | 366.2608 | 0.97312 | 11/05/2020 9:45:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 10:00:00 | 396.76 | 252.56 | 205.82 | 325.8043 | 0.77 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 434.6258 | 339.6172 | 271.1129 | 0.7814 | 448.08 | 1 | 0 | 434.6258 | 271.219 | 339.6172 | 0 | 271.219 | -13.2263 | 71.1129 | 346.9825 | 0.97877 | 11/05/2020 10:00:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 10:15:00 | 407.72 | 267.18 | 218.78 | 345.3257 | 0.76 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 454.1472 | 354.2372 | 284.0729 | 0.78001 | 448.82 | 1 | 0 | 454.1472 | 284.193 | 354.2372 | 0 | 284.193 | 12.9741 | 84.0729 | 364.0773 | 0.97297 | 11/05/2020 10:15:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 10:30:00 | 419.82 | 268.17 | 215.99 | 344.3353 | 0.77 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 453.1568 | 355.2272 | 281.2829 | 0.78389 | 447.86 | 1 | 0 | 453.1568 | 281.3623 | 355.2272 | 0 | 281.3623 | -2.8307 | 81.2829 | 364.4081 | 0.97481 | 11/05/2020 10:30:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 10:45:00 | 411.88 | 252.48 | 212.85 | 330.2291 | 0.75 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 439.0506 | 339.5372 | 278.1429 | 0.77334 | 446.07 | 1 | 0 | 439.0506 | 278.3522 | 339.5372 | 0 | 278.3522 | -3.0101 | 78.1429 | 348.4133 | 0.97452 | 11/05/2020 10:45:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 11:00:00 | 581.48 | 351.49 | 259.93 | 437.16 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 545.9815 | 438.5472 | 325.2229 | 0.80323 | 443.36 | 1 | 0 | 545.9815 | 325.2262 | 438.5472 | 0 | 325.2262 | 46.874 | 125.2229 | 456.075 | 0.96157 | 11/05/2020 11:00:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 11:15:00 | 528.2 | 353.59 | 257.07 | 437.1623 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 545.9838 | 440.6472 | 322.3629 | 0.80707 | 444.17 | 1 | 0 | 545.9838 | 322.3792 | 440.6472 | 0 | 322.3792 | -2.847 | 122.3629 | 457.3211 | 0.96354 | 11/05/2020 11:15:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 11:30:00 | 533.5 | 353.13 | 255.32 | 435.7627 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 544.5842 | 440.1872 | 320.6129 | 0.8083 | 442.07 | 1 | 0 | 544.5842 | 320.6355 | 440.1872 | 0 | 320.6355 | -1.7437 | 120.6129 | 456.4124 | 0.96445 | 11/05/2020 11:30:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 11:45:00 | 616.9 | 352.44 | 255.91 | 435.5501 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 544.3716 | 439.4972 | 321.2029 | 0.80735 | 441.52 | 1 | 0 | 544.3716 | 321.2205 | 439.4972 | 0 | 321.2205 | 0.58502 | 121.2029 | 455.9034 | 0.96401 | 11/05/2020 11:45:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 12:00:00 | 547.9 | 355.48 | 254.29 | 437.0691 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 545.8906 | 442.5372 | 319.5829 | 0.81067 | 442.12 | 1 | 0 | 545.8906 | 319.6207 | 442.5372 | 0 | 319.6207 | -1.5998 | 119.5829 | 458.4095 | 0.96538 | 11/05/2020 12:00:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 12:15:00 | 615.16 | 355.58 | 255.2 | 437.6805 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 546.502 | 442.6372 | 320.4929 | 0.80995 | 441.04 | 1 | 0 | 546.502 | 320.5256 | 442.6372 | 0 | 320.5256 | 0.9049 | 120.4929 | 458.7442 | 0.96489 | 11/05/2020 12:15:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 12:30:00 | 620.2 | 356.95 | 255.14 | 438.7593 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 547.5808 | 444.0072 | 320.4329 | 0.81085 | 441.34 | 1 | 0 | 547.5808 | 320.4721 | 444.0072 | 0 | 320.4721 | -0.053593 | 120.4329 | 460.0505 | 0.96513 | 11/05/2020 12:30:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 12:45:00 | 527.96 | 355.08 | 254.31 | 436.7555 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 545.577 | 442.1372 | 319.6029 | 0.8104 | 441 | 1 | 0 | 545.577 | 319.6388 | 442.1372 | 0 | 319.6388 | -0.83323 | 119.6029 | 458.0286 | 0.9653 | 11/05/2020 12:45:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 13:00:00 | 621.02 | 358.11 | 255.2 | 439.7383 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 548.5598 | 445.1672 | 320.4929 | 0.81152 | 442.09 | 1 | 0 | 548.5598 | 320.5372 | 445.1672 | 0 | 320.5372 | 0.89833 | 120.4929 | 461.1858 | 0.96527 | 11/05/2020 13:00:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 13:15:00 | 428.44 | 301.28 | 180.84 | 351.3869 | 0.85 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 460.2084 | 388.3372 | 246.1329 | 0.84383 | 445.66 | 1 | 0 | 460.2084 | 246.9534 | 388.3372 | 0 | 246.9534 | -73.5838 | 46.1329 | 391.0678 | 0.99302 | 11/05/2020 13:15:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 13:30:00 | 501.64 | 333.49 | 240.07 | 410.9126 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 519.7341 | 420.5472 | 305.3629 | 0.80916 | 442.12 | 1 | 0 | 519.7341 | 305.3909 | 420.5472 | 0 | 305.3909 | 58.4375 | 105.3629 | 433.545 | 0.97002 | 11/05/2020 13:30:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 13:45:00 | 584.7 | 345.52 | 242.75 | 422.2696 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 531.0911 | 432.5772 | 308.0429 | 0.81451 | 444.1 | 1 | 0 | 531.0911 | 308.1148 | 432.5772 | 0 | 308.1148 | 2.7239 | 108.0429 | 445.8658 | 0.9702 | 11/05/2020 13:45:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 14:00:00 | 513.24 | 339.55 | 243.8 | 418.0103 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 526.8318 | 426.6072 | 309.0929 | 0.80976 | 444.6 | 1 | 0 | 526.8318 | 309.1247 | 426.6072 | 0 | 309.1247 | 1.0099 | 109.0929 | 440.3351 | 0.96882 | 11/05/2020 14:00:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 14:15:00 | 627.54 | 361.54 | 259.66 | 445.123 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 553.9445 | 448.5972 | 324.9529 | 0.80982 | 443.02 | 1 | 0 | 553.9445 | 324.9847 | 448.5972 | 0 | 324.9847 | 15.86 | 124.9529 | 465.6744 | 0.96333 | 11/05/2020 14:15:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 14:30:00 | 629.44 | 328.86 | 233.24 | 403.1746 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 511.9961 | 415.9172 | 298.5329 | 0.81234 | 441.66 | 1 | 0 | 511.9961 | 298.5849 | 415.9172 | 0 | 298.5849 | -26.3998 | 98.5329 | 427.4294 | 0.97307 | 11/05/2020 14:30:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 14:45:00 | 599.7 | 364.49 | 258.23 | 446.6942 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 555.5157 | 451.5472 | 323.5229 | 0.81284 | 443.39 | 1 | 0 | 555.5157 | 323.5781 | 451.5472 | 0 | 323.5781 | 24.9932 | 123.5229 | 468.1376 | 0.96456 | 11/05/2020 14:45:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 15:00:00 | 602.38 | 372.3 | 260.93 | 454.6336 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 563.4551 | 459.3572 | 326.2229 | 0.81525 | 446.03 | 1 | 0 | 563.4551 | 326.3015 | 459.3572 | 0 | 326.3015 | 2.7234 | 126.2229 | 476.3835 | 0.96426 | 11/05/2020 15:00:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 15:15:00 | 528.28 | 363.04 | 259.66 | 446.3422 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 555.1637 | 450.0972 | 324.9529 | 0.81075 | 447.15 | 1 | 0 | 555.1637 | 324.9911 | 450.0972 | 0 | 324.9911 | -1.3104 | 124.9529 | 467.1196 | 0.96356 | 11/05/2020 15:15:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 15:30:00 | 627.38 | 360.21 | 259.11 | 443.722 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 552.5435 | 447.2672 | 324.4029 | 0.80947 | 446.4 | 1 | 0 | 552.5435 | 324.4324 | 447.2672 | 0 | 324.4324 | -0.55871 | 124.4029 | 464.2457 | 0.96343 | 11/05/2020 15:30:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 15:45:00 | 528.7 | 360.3 | 261.97 | 445.471 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 554.2925 | 447.3572 | 327.2629 | 0.80708 | 448.16 | 1 | 0 | 554.2925 | 327.2792 | 447.3572 | 0 | 327.2792 | 2.8468 | 127.2629 | 465.1068 | 0.96184 | 11/05/2020 15:45:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 16:00:00 | 483.98 | 351.87 | 253.02 | 433.3955 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 542.217 | 438.9272 | 318.3129 | 0.8095 | 449.56 | 1 | 0 | 542.217 | 318.3428 | 438.9272 | 0 | 318.3428 | -8.9364 | 118.3129 | 454.5933 | 0.96554 | 11/05/2020 16:00:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 16:15:00 | 552.96 | 364.01 | 265.48 | 450.5362 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 559.3577 | 451.0672 | 330.7729 | 0.8064 | 449.34 | 1 | 0 | 559.3577 | 330.7861 | 451.0672 | 0 | 330.7861 | 12.4433 | 130.7729 | 469.6415 | 0.96045 | 11/05/2020 16:15:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 16:30:00 | 525.38 | 352.37 | 258.91 | 437.2631 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 546.0846 | 439.4272 | 324.2029 | 0.80469 | 451.32 | 1 | 0 | 546.0846 | 324.21 | 439.4272 | 0 | 324.21 | -6.5762 | 124.2029 | 456.6428 | 0.9623 | 11/05/2020 16:30:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 16:45:00 | 597.4 | 364.18 | 268.01 | 452.1686 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 560.9901 | 451.2372 | 333.3029 | 0.80436 | 451.09 | 1 | 0 | 560.9901 | 333.309 | 451.2372 | 0 | 333.309 | 9.099 | 133.3029 | 470.5153 | 0.95903 | 11/05/2020 16:45:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 17:00:00 | 515.78 | 366.66 | 269.48 | 455.0374 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 563.8589 | 453.7172 | 334.7729 | 0.80466 | 452.78 | 1 | 0 | 563.8589 | 334.7799 | 453.7172 | 0 | 334.7799 | 1.4709 | 134.7729 | 473.3107 | 0.9586 | 11/05/2020 17:00:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 17:15:00 | 535.28 | 363.76 | 271.71 | 454.0349 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 562.8564 | 450.8172 | 337.0029 | 0.80095 | 454.17 | 1 | 0 | 562.8564 | 337.0032 | 450.8172 | 0 | 337.0032 | 2.2233 | 137.0029 | 471.1751 | 0.95679 | 11/05/2020 17:15:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 17:30:00 | 681.54 | 360.56 | 268.7 | 449.6701 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 558.4916 | 447.6172 | 333.9929 | 0.80148 | 454.23 | 1 | 0 | 558.4916 | 333.9936 | 447.6172 | 0 | 333.9936 | -3.0096 | 133.9929 | 467.2422 | 0.958 | 11/05/2020 17:30:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 17:45:00 | 568.4 | 368.67 | 275.28 | 460.105 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 568.9265 | 455.7272 | 340.5729 | 0.80103 | 456.14 | 1 | 0 | 568.9265 | 340.5732 | 455.7272 | 0 | 340.5732 | 6.5796 | 140.5729 | 476.9151 | 0.95557 | 11/05/2020 17:45:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 18:00:00 | 580.76 | 363.83 | 271.28 | 453.8338 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 562.6553 | 450.8872 | 336.5729 | 0.80136 | 456.14 | 1 | 0 | 562.6553 | 336.5735 | 450.8872 | 0 | 336.5735 | -3.9998 | 136.5729 | 471.1172 | 0.95706 | 11/05/2020 18:00:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 18:15:00 | 626.18 | 350.56 | 261.15 | 437.1403 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 545.9618 | 437.6172 | 326.4429 | 0.80155 | 453.68 | 1 | 0 | 545.9618 | 326.4437 | 437.6172 | 0 | 326.4437 | -10.1298 | 126.4429 | 455.518 | 0.9607 | 11/05/2020 18:15:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 18:30:00 | 530.8 | 350.21 | 251.63 | 431.2362 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 540.0577 | 437.2672 | 316.9229 | 0.80967 | 448.68 | 1 | 0 | 540.0577 | 316.9539 | 437.2672 | 0 | 316.9539 | -9.4898 | 116.9229 | 452.6296 | 0.96606 | 11/05/2020 18:30:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 18:45:00 | 644.46 | 361.47 | 265.31 | 448.3859 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 557.2074 | 448.5272 | 330.6029 | 0.80496 | 449.43 | 1 | 0 | 557.2074 | 330.6108 | 448.5272 | 0 | 330.6108 | 13.6569 | 130.6029 | 467.155 | 0.96013 | 11/05/2020 18:45:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 19:00:00 | 602.06 | 358.18 | 263.11 | 444.432 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 553.2535 | 445.2372 | 328.4029 | 0.80476 | 450.09 | 1 | 0 | 553.2535 | 328.4102 | 445.2372 | 0 | 328.4102 | -2.2006 | 128.4029 | 463.3826 | 0.96084 | 11/05/2020 19:00:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 19:15:00 | 547.72 | 363.49 | 265.26 | 449.9865 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 558.808 | 450.5472 | 330.5529 | 0.80626 | 450.21 | 1 | 0 | 558.808 | 330.5656 | 450.5472 | 0 | 330.5656 | 2.1554 | 130.5529 | 469.0808 | 0.96049 | 11/05/2020 19:15:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 19:30:00 | 619.76 | 365.44 | 263.89 | 450.7597 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 559.5812 | 452.4972 | 329.1829 | 0.80864 | 447.1 | 1 | 0 | 559.5812 | 329.2073 | 452.4972 | 0 | 329.2073 | -1.3583 | 129.1829 | 470.5762 | 0.96158 | 11/05/2020 19:30:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 19:45:00 | 519.22 | 364.83 | 263.95 | 450.3005 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 559.122 | 451.8872 | 329.2429 | 0.80821 | 447.84 | 1 | 0 | 559.122 | 329.2649 | 451.8872 | 0 | 329.2649 | 0.057606 | 129.2429 | 470.0061 | 0.96145 | 11/05/2020 19:45:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 20:00:00 | 542.68 | 365.31 | 263.61 | 450.4904 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 559.3119 | 452.3672 | 328.9029 | 0.80879 | 446.77 | 1 | 0 | 559.3119 | 328.9282 | 452.3672 | 0 | 328.9282 | -0.33669 | 128.9029 | 470.3744 | 0.96172 | 11/05/2020 20:00:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 20:15:00 | 498.52 | 364.1 | 264.51 | 450.0382 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 558.8597 | 451.1572 | 329.8029 | 0.80728 | 449.31 | 1 | 0 | 558.8597 | 329.8201 | 451.1572 | 0 | 329.8201 | 0.89192 | 129.8029 | 469.4589 | 0.96102 | 11/05/2020 20:15:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 20:30:00 | 525.06 | 362.3 | 262.25 | 447.2542 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 556.0757 | 449.3572 | 327.5429 | 0.80809 | 450.19 | 1 | 0 | 556.0757 | 327.5642 | 449.3572 | 0 | 327.5642 | -2.2559 | 127.5429 | 467.1071 | 0.962 | 11/05/2020 20:30:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 20:45:00 | 631.2 | 362.27 | 264.88 | 448.7772 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 557.5987 | 449.3272 | 330.1729 | 0.80583 | 450.06 | 1 | 0 | 557.5987 | 330.1838 | 449.3272 | 0 | 330.1838 | 2.6196 | 130.1729 | 467.8033 | 0.9605 | 11/05/2020 20:45:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 21:00:00 | 505.9 | 358.77 | 257.59 | 441.6656 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 550.4871 | 445.8272 | 322.8829 | 0.80988 | 450.7 | 1 | 0 | 550.4871 | 322.9151 | 445.8272 | 0 | 322.9151 | -7.2687 | 122.8829 | 462.4523 | 0.96405 | 11/05/2020 21:00:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 21:15:00 | 509.24 | 365.32 | 270.07 | 454.3088 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 563.1303 | 452.3772 | 335.3629 | 0.80333 | 454.2 | 1 | 0 | 563.1303 | 335.3664 | 452.3772 | 0 | 335.3664 | 12.4513 | 135.3629 | 472.1951 | 0.95803 | 11/05/2020 21:15:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 21:30:00 | 564.5 | 368.38 | 267.98 | 455.5405 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 564.362 | 455.4372 | 333.2729 | 0.80699 | 455.37 | 1 | 0 | 564.362 | 333.2887 | 455.4372 | 0 | 333.2887 | -2.0777 | 133.2729 | 474.5363 | 0.95975 | 11/05/2020 21:30:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 21:45:00 | 502.28 | 348.08 | 262.48 | 435.9535 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 544.775 | 435.1372 | 327.7729 | 0.79875 | 457.53 | 1 | 0 | 544.775 | 327.7734 | 435.1372 | 0 | 327.7734 | -5.5153 | 127.7729 | 453.5089 | 0.95949 | 11/05/2020 21:45:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 22:00:00 | 542.32 | 363.16 | 270.65 | 452.9201 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 561.7416 | 450.2172 | 335.9429 | 0.80147 | 455.61 | 1 | 0 | 561.7416 | 335.9436 | 450.2172 | 0 | 335.9436 | 8.1702 | 135.9429 | 470.2935 | 0.95731 | 11/05/2020 22:00:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 22:15:00 | 594.88 | 363.3 | 265.78 | 450.1399 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 558.9614 | 450.3572 | 331.0729 | 0.8057 | 450.21 | 1 | 0 | 558.9614 | 331.0834 | 450.3572 | 0 | 331.0834 | -4.8602 | 131.0729 | 469.0434 | 0.96016 | 11/05/2020 22:15:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 22:30:00 | 543.98 | 366.11 | 264.19 | 451.4786 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 560.3001 | 453.1672 | 329.4829 | 0.80879 | 448.85 | 1 | 0 | 560.3001 | 329.5082 | 453.1672 | 0 | 329.5082 | -1.5752 | 129.4829 | 471.3028 | 0.96152 | 11/05/2020 22:30:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 22:45:00 | 628.36 | 363.55 | 266.95 | 451.0332 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 559.8547 | 450.6072 | 332.2429 | 0.80486 | 449.08 | 1 | 0 | 559.8547 | 332.2505 | 450.6072 | 0 | 332.2505 | 2.7423 | 132.2429 | 469.6116 | 0.95953 | 11/05/2020 22:45:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 23:00:00 | 514.1 | 369.64 | 265.81 | 455.2897 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 564.1112 | 456.6972 | 331.1029 | 0.80959 | 450.37 | 1 | 0 | 564.1112 | 331.133 | 456.6972 | 0 | 331.133 | -1.1175 | 131.1029 | 475.1424 | 0.96118 | 11/05/2020 23:00:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 23:15:00 | 487.92 | 354.65 | 260.29 | 439.9176 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 548.7391 | 441.7072 | 325.5829 | 0.80495 | 450.55 | 1 | 0 | 548.7391 | 325.5908 | 441.7072 | 0 | 325.5908 | -5.5422 | 125.5829 | 459.2127 | 0.96188 | 11/05/2020 23:15:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 23:30:00 | 556.1 | 368.75 | 265.59 | 454.4388 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 563.2603 | 455.8072 | 330.8829 | 0.80923 | 449.93 | 1 | 0 | 563.2603 | 330.9108 | 455.8072 | 0 | 330.9108 | 5.32 | 130.8829 | 474.2263 | 0.96116 | 11/05/2020 23:30:00 |  | 1 | 0.9
11/05/2020 23:45:00 | 357.14 | 216.71 | 165.42 | 272.6298 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 381.4513 | 303.7672 | 230.7129 | 0.79635 | 456.28 | 1 | 0 | 381.4513 | 230.7175 | 303.7672 | 0 | 230.7175 | -100.1933 | 30.7129 | 305.3159 | 0.99493 | 11/05/2020 23:45:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 0:00:00 | 349.42 | 218.75 | 167.08 | 275.2586 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 384.0801 | 305.8072 | 232.3729 | 0.79621 | 454.99 | 1 | 0 | 384.0801 | 232.3779 | 305.8072 | 0 | 232.3779 | 1.6603 | 32.3729 | 307.5159 | 0.99444 | 12/05/2020 0:00:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 0:15:00 | 331.5 | 209.4 | 157.28 | 261.8881 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 370.7096 | 296.4572 | 222.5729 | 0.7997 | 455.26 | 1 | 0 | 370.7096 | 222.5729 | 296.4572 | 0 | 222.5729 | -9.8049 | 22.5729 | 297.3153 | 0.99711 | 12/05/2020 0:15:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 0:30:00 | 318.06 | 286.59 | 149.17 | 323.0875 | 0.88 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 431.909 | 373.6472 | 214.4629 | 0.86511 | 455.36 | 1 | 0 | 431.909 | 216.6406 | 373.6472 | 0 | 216.6406 | -5.9324 | 14.4629 | 373.927 | 0.99925 | 12/05/2020 0:30:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 0:45:00 | 335.94 | 196.84 | 149.22 | 247.0073 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 355.8288 | 283.8972 | 214.5129 | 0.79785 | 456.61 | 1 | 0 | 355.8288 | 214.5146 | 283.8972 | 0 | 214.5146 | -2.126 | 14.5129 | 284.2679 | 0.9987 | 12/05/2020 0:45:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 1:00:00 | 372.28 | 215.8 | 159.63 | 268.4239 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 377.2454 | 302.8572 | 224.9229 | 0.80281 | 456.3 | 1 | 0 | 377.2454 | 224.9257 | 302.8572 | 0 | 224.9257 | 10.4112 | 24.9229 | 303.881 | 0.99663 | 12/05/2020 1:00:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 1:15:00 | 386.66 | 252.36 | 193.44 | 317.9695 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 426.791 | 339.4172 | 258.7329 | 0.79528 | 454.87 | 1 | 0 | 426.791 | 258.7403 | 339.4172 | 0 | 258.7403 | 33.8145 | 58.7329 | 344.4613 | 0.98536 | 12/05/2020 1:15:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 1:30:00 | 467.48 | 250.65 | 193.03 | 316.3637 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 425.1852 | 337.7072 | 258.3229 | 0.79426 | 454.83 | 1 | 0 | 425.1852 | 258.3337 | 337.7072 | 0 | 258.3337 | -0.40653 | 58.3229 | 342.7065 | 0.98541 | 12/05/2020 1:30:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 1:45:00 | 590 | 361.79 | 267.26 | 449.7999 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 558.6214 | 448.8472 | 332.5529 | 0.80349 | 450.79 | 1 | 0 | 558.6214 | 332.5568 | 448.8472 | 0 | 332.5568 | 74.223 | 132.5529 | 468.0108 | 0.95905 | 12/05/2020 1:45:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 2:00:00 | 534.26 | 354.67 | 265.33 | 442.9343 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 551.7558 | 441.7272 | 330.6229 | 0.80058 | 450.08 | 1 | 0 | 551.7558 | 330.623 | 441.7272 | 0 | 330.623 | -1.9338 | 130.6229 | 460.6357 | 0.95895 | 12/05/2020 2:00:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 2:15:00 | 590.2 | 366.56 | 266.33 | 453.0981 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 561.9196 | 453.6172 | 331.6229 | 0.80726 | 449.03 | 1 | 0 | 561.9196 | 331.64 | 453.6172 | 0 | 331.64 | 1.017 | 131.6229 | 472.3274 | 0.96039 | 12/05/2020 2:15:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 2:30:00 | 645.12 | 359.94 | 265.01 | 446.9755 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 555.797 | 446.9972 | 330.3029 | 0.80425 | 450.34 | 1 | 0 | 555.797 | 330.3087 | 446.9972 | 0 | 330.3087 | -1.3313 | 130.3029 | 465.6021 | 0.96004 | 12/05/2020 2:30:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 2:45:00 | 550.84 | 359.65 | 267.22 | 448.0565 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 556.878 | 446.7072 | 332.5129 | 0.80216 | 449.87 | 1 | 0 | 556.878 | 332.5144 | 446.7072 | 0 | 332.5144 | 2.2057 | 132.5129 | 465.9474 | 0.95871 | 12/05/2020 2:45:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 3:00:00 | 595.86 | 337.91 | 256.24 | 424.0779 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 532.8994 | 424.9672 | 321.5329 | 0.79746 | 450.33 | 1 | 0 | 532.8994 | 321.5349 | 424.9672 | 0 | 321.5349 | -10.9795 | 121.5329 | 442.0038 | 0.96146 | 12/05/2020 3:00:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 3:15:00 | 532.44 | 333.9 | 262.26 | 424.5816 | 0.78 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 533.4031 | 420.9572 | 327.5529 | 0.78919 | 450.54 | 1 | 0 | 533.4031 | 327.588 | 420.9572 | 0 | 327.588 | 6.0531 | 127.5529 | 439.8576 | 0.95703 | 12/05/2020 3:15:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 3:30:00 | 613.18 | 342.09 | 265.55 | 433.0616 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 541.8831 | 429.1472 | 330.8429 | 0.79196 | 449.91 | 1 | 0 | 541.8831 | 330.8625 | 429.1472 | 0 | 330.8625 | 3.2745 | 130.8429 | 448.6504 | 0.95653 | 12/05/2020 3:30:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 3:45:00 | 624.36 | 361.54 | 267.86 | 449.9557 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 558.7772 | 448.5972 | 333.1529 | 0.80282 | 450.46 | 1 | 0 | 558.7772 | 333.1554 | 448.5972 | 0 | 333.1554 | 2.2929 | 133.1529 | 467.9414 | 0.95866 | 12/05/2020 3:45:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 4:00:00 | 579.08 | 357.14 | 266.33 | 445.5117 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 554.3332 | 444.1972 | 331.6229 | 0.80132 | 450.23 | 1 | 0 | 554.3332 | 331.6234 | 444.1972 | 0 | 331.6234 | -1.532 | 131.6229 | 463.288 | 0.95879 | 12/05/2020 4:00:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 4:15:00 | 528.34 | 340.34 | 263.95 | 430.6982 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 539.5197 | 427.3972 | 329.2429 | 0.79218 | 449.26 | 1 | 0 | 539.5197 | 329.2615 | 427.3972 | 0 | 329.2615 | -2.362 | 129.2429 | 446.511 | 0.95719 | 12/05/2020 4:15:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 4:30:00 | 492.86 | 332.29 | 260.56 | 422.2655 | 0.78 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 531.087 | 419.3472 | 325.8529 | 0.7896 | 448.79 | 1 | 0 | 531.087 | 325.8855 | 419.3472 | 0 | 325.8855 | -3.376 | 125.8529 | 437.8253 | 0.9578 | 12/05/2020 4:30:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 4:45:00 | 531.96 | 335.73 | 261.18 | 425.3582 | 0.78 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 534.1797 | 422.7872 | 326.4729 | 0.79147 | 450.04 | 1 | 0 | 534.1797 | 326.495 | 422.7872 | 0 | 326.495 | 0.60951 | 126.4729 | 441.2986 | 0.95805 | 12/05/2020 4:45:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 5:00:00 | 584.58 | 333.84 | 259.01 | 422.5344 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 531.3559 | 420.8972 | 324.3029 | 0.79212 | 449.12 | 1 | 0 | 531.3559 | 324.3218 | 420.8972 | 0 | 324.3218 | -2.1731 | 124.3029 | 438.8686 | 0.95905 | 12/05/2020 5:00:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 5:15:00 | 523.12 | 340.76 | 262.14 | 429.9241 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 538.7456 | 427.8172 | 327.4329 | 0.7941 | 448.47 | 1 | 0 | 538.7456 | 327.4436 | 427.8172 | 0 | 327.4436 | 3.1218 | 127.4329 | 446.393 | 0.95839 | 12/05/2020 5:15:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 5:30:00 | 514 | 355.61 | 262.5 | 442.0008 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 550.8223 | 442.6672 | 327.7929 | 0.80365 | 448.56 | 1 | 0 | 550.8223 | 327.7972 | 442.6672 | 0 | 327.7972 | 0.35358 | 127.7929 | 460.7443 | 0.96077 | 12/05/2020 5:30:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 5:45:00 | 589.76 | 350.38 | 253.57 | 432.5088 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 541.3303 | 437.4372 | 318.8629 | 0.80808 | 449.98 | 1 | 0 | 541.3303 | 318.8843 | 437.4372 | 0 | 318.8843 | -8.9128 | 118.8629 | 453.2987 | 0.96501 | 12/05/2020 5:45:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 6:00:00 | 521.42 | 356.57 | 265.47 | 444.5408 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 553.3623 | 443.6272 | 330.7629 | 0.80169 | 450.56 | 1 | 0 | 553.3623 | 330.7638 | 443.6272 | 0 | 330.7638 | 11.8795 | 130.7629 | 462.4976 | 0.9592 | 12/05/2020 6:00:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 6:15:00 | 598.94 | 361.37 | 264.46 | 447.8028 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 556.6243 | 448.4272 | 329.7529 | 0.80562 | 448.25 | 1 | 0 | 556.6243 | 329.7631 | 448.4272 | 0 | 329.7631 | -1.0007 | 129.7529 | 466.822 | 0.9606 | 12/05/2020 6:15:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 6:30:00 | 574.5 | 358.73 | 264.4 | 445.6395 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 554.461 | 445.7872 | 329.6929 | 0.804 | 447.09 | 1 | 0 | 554.461 | 329.698 | 445.7872 | 0 | 329.698 | -0.065052 | 129.6929 | 464.2698 | 0.96019 | 12/05/2020 6:30:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 6:45:00 | 619.84 | 357.2 | 259.2 | 441.3349 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 550.1564 | 444.2572 | 324.4929 | 0.80751 | 445.6 | 1 | 0 | 550.1564 | 324.5113 | 444.2572 | 0 | 324.5113 | -5.1867 | 124.4929 | 461.3707 | 0.96291 | 12/05/2020 6:45:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 7:00:00 | 504.14 | 355.15 | 260.04 | 440.1731 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 548.9946 | 442.2072 | 325.3329 | 0.80549 | 444.1 | 1 | 0 | 548.9946 | 325.3426 | 442.2072 | 0 | 325.3426 | 0.83132 | 125.3329 | 459.6254 | 0.9621 | 12/05/2020 7:00:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 7:15:00 | 553.38 | 355.38 | 260.19 | 440.4473 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 549.2688 | 442.4372 | 325.4829 | 0.8055 | 444.17 | 1 | 0 | 549.2688 | 325.4927 | 442.4372 | 0 | 325.4927 | 0.15006 | 125.4829 | 459.8876 | 0.96206 | 12/05/2020 7:15:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 7:30:00 | 529.12 | 350.76 | 258.77 | 435.8836 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 544.7051 | 437.8172 | 324.0629 | 0.80377 | 442.92 | 1 | 0 | 544.7051 | 324.0675 | 437.8172 | 0 | 324.0675 | -1.4252 | 124.0629 | 455.0555 | 0.96212 | 12/05/2020 7:30:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 7:45:00 | 575.54 | 350.34 | 253.75 | 432.582 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 541.4035 | 437.3972 | 319.0429 | 0.8079 | 443.1 | 1 | 0 | 541.4035 | 319.0634 | 437.3972 | 0 | 319.0634 | -5.0041 | 119.0429 | 453.3073 | 0.9649 | 12/05/2020 7:45:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 8:00:00 | 515.14 | 359.82 | 256.68 | 441.9899 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 550.8114 | 446.8772 | 321.9729 | 0.81131 | 441.98 | 1 | 0 | 550.8114 | 322.0154 | 446.8772 | 0 | 322.0154 | 2.9521 | 121.9729 | 463.2242 | 0.96471 | 12/05/2020 8:00:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 8:15:00 | 628.02 | 362.28 | 252.88 | 441.8089 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 550.6304 | 449.3372 | 318.1729 | 0.81604 | 442.41 | 1 | 0 | 550.6304 | 318.2607 | 449.3372 | 0 | 318.2607 | -3.7547 | 118.1729 | 464.6168 | 0.96711 | 12/05/2020 8:15:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 8:30:00 | 556.02 | 359.09 | 255.33 | 440.6121 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 549.4336 | 446.1472 | 320.6229 | 0.81201 | 442.88 | 1 | 0 | 549.4336 | 320.6711 | 446.1472 | 0 | 320.6711 | 2.4104 | 120.6229 | 462.1658 | 0.96534 | 12/05/2020 8:30:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 8:45:00 | 564.34 | 363.73 | 257.51 | 445.6578 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 554.4793 | 450.7872 | 322.8029 | 0.81299 | 442.57 | 1 | 0 | 554.4793 | 322.8595 | 450.7872 | 0 | 322.8595 | 2.1883 | 122.8029 | 467.2148 | 0.96484 | 12/05/2020 8:45:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 9:00:00 | 616.32 | 363.01 | 254.86 | 443.5424 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 552.3639 | 450.0672 | 320.1529 | 0.8148 | 441.78 | 1 | 0 | 552.3639 | 320.2271 | 450.0672 | 0 | 320.2271 | -2.6323 | 120.1529 | 465.8296 | 0.96616 | 12/05/2020 9:00:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 9:15:00 | 561.88 | 360.03 | 252.76 | 439.8968 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 548.7183 | 447.0872 | 318.0529 | 0.81478 | 440.7 | 1 | 0 | 548.7183 | 318.1271 | 447.0872 | 0 | 318.1271 | -2.1001 | 118.0529 | 462.4105 | 0.96686 | 12/05/2020 9:15:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 9:30:00 | 543.7 | 365.05 | 255.62 | 445.6491 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 554.4706 | 452.1072 | 320.9129 | 0.81539 | 439.26 | 1 | 0 | 554.4706 | 320.9933 | 452.1072 | 0 | 320.9933 | 2.8662 | 120.9129 | 467.9966 | 0.96605 | 12/05/2020 9:30:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 9:45:00 | 628.58 | 342.06 | 236.67 | 415.954 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 524.7755 | 429.1172 | 301.9629 | 0.81772 | 440.03 | 1 | 0 | 524.7755 | 302.0724 | 429.1172 | 0 | 302.0724 | -18.9208 | 101.9629 | 441.0646 | 0.97291 | 12/05/2020 9:45:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 10:00:00 | 522.06 | 363.09 | 253.68 | 442.931 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 551.7525 | 450.1472 | 318.9729 | 0.81585 | 440.09 | 1 | 0 | 551.7525 | 319.0585 | 450.1472 | 0 | 319.0585 | 16.9861 | 118.9729 | 465.604 | 0.9668 | 12/05/2020 10:00:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 10:15:00 | 564.28 | 356.97 | 251.73 | 436.8015 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 545.623 | 444.0272 | 317.0229 | 0.8138 | 437.76 | 1 | 0 | 545.623 | 317.0873 | 444.0272 | 0 | 317.0873 | -1.9713 | 117.0229 | 459.189 | 0.96698 | 12/05/2020 10:15:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 10:30:00 | 581.04 | 360.23 | 249.23 | 438.0425 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 546.864 | 447.2872 | 314.5229 | 0.81791 | 436.12 | 1 | 0 | 546.864 | 314.6338 | 447.2872 | 0 | 314.6338 | -2.4535 | 114.5229 | 461.7156 | 0.96875 | 12/05/2020 10:30:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 10:45:00 | 632.1 | 358.41 | 256.79 | 440.9068 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 549.7283 | 445.4672 | 322.0829 | 0.81034 | 442.31 | 1 | 0 | 549.7283 | 322.1183 | 445.4672 | 0 | 322.1183 | 7.4845 | 122.0829 | 461.8931 | 0.96444 | 12/05/2020 10:45:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 11:00:00 | 520.32 | 359.28 | 255.82 | 441.051 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 549.8725 | 446.3372 | 321.1129 | 0.81171 | 443.13 | 1 | 0 | 549.8725 | 321.1586 | 446.3372 | 0 | 321.1586 | -0.95967 | 121.1129 | 462.4773 | 0.9651 | 12/05/2020 11:00:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 11:15:00 | 552.38 | 359.41 | 255.56 | 441.0062 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 549.8277 | 446.4672 | 320.8529 | 0.81201 | 443.22 | 1 | 0 | 549.8277 | 320.9011 | 446.4672 | 0 | 320.9011 | -0.25753 | 120.8529 | 462.5347 | 0.96526 | 12/05/2020 11:15:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 11:30:00 | 544.9 | 363.44 | 255.48 | 444.2507 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 553.0722 | 450.4972 | 320.7729 | 0.81454 | 441.82 | 1 | 0 | 553.0722 | 320.8444 | 450.4972 | 0 | 320.8444 | -0.056759 | 120.7729 | 466.4052 | 0.96589 | 12/05/2020 11:30:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 11:45:00 | 511.4 | 354.34 | 252.35 | 435.0142 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 543.8357 | 441.3972 | 317.6429 | 0.81164 | 442.41 | 1 | 0 | 543.8357 | 317.6882 | 441.3972 | 0 | 317.6882 | -3.1562 | 117.6429 | 456.8056 | 0.96627 | 12/05/2020 11:45:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 12:00:00 | 608.1 | 354.52 | 253.09 | 435.5904 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 544.4119 | 441.5772 | 318.3829 | 0.81111 | 440.97 | 1 | 0 | 544.4119 | 318.424 | 441.5772 | 0 | 318.424 | 0.73585 | 118.3829 | 457.1706 | 0.96589 | 12/05/2020 12:00:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 12:15:00 | 633.74 | 357.33 | 253.24 | 437.9672 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 546.7887 | 444.3872 | 318.5329 | 0.81272 | 442.83 | 1 | 0 | 546.7887 | 318.5873 | 444.3872 | 0 | 318.5873 | 0.16322 | 118.5329 | 459.9239 | 0.96622 | 12/05/2020 12:15:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 12:30:00 | 518.44 | 349.15 | 250.13 | 429.5006 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 538.3221 | 436.2072 | 315.4229 | 0.81031 | 441.72 | 1 | 0 | 538.3221 | 315.4583 | 436.2072 | 0 | 315.4583 | -3.129 | 115.4229 | 451.2196 | 0.96673 | 12/05/2020 12:30:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 12:45:00 | 543.48 | 359.9 | 255.64 | 441.4519 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 550.2734 | 446.9572 | 320.9329 | 0.81225 | 444.63 | 1 | 0 | 550.2734 | 320.9831 | 446.9572 | 0 | 320.9831 | 5.5248 | 120.9329 | 463.0286 | 0.96529 | 12/05/2020 12:45:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 13:00:00 | 605.12 | 347.61 | 252.82 | 429.8263 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 538.6478 | 434.6672 | 318.1129 | 0.80696 | 444.34 | 1 | 0 | 538.6478 | 318.1287 | 434.6672 | 0 | 318.1287 | -2.8543 | 118.1129 | 450.4289 | 0.96501 | 12/05/2020 13:00:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 13:15:00 | 523.66 | 353.39 | 255.04 | 435.8095 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 544.631 | 440.4472 | 320.3329 | 0.80871 | 445.52 | 1 | 0 | 544.631 | 320.3579 | 440.4472 | 0 | 320.3579 | 2.2291 | 120.3329 | 456.5892 | 0.96465 | 12/05/2020 13:15:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 13:30:00 | 599.22 | 349.97 | 252.53 | 431.5674 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 540.3889 | 437.0272 | 317.8229 | 0.80873 | 445.07 | 1 | 0 | 540.3889 | 317.848 | 437.0272 | 0 | 317.848 | -2.5098 | 117.8229 | 452.6312 | 0.96553 | 12/05/2020 13:30:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 13:45:00 | 563.6 | 351.53 | 253.68 | 433.5053 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 542.3268 | 438.5872 | 318.9729 | 0.80871 | 445.8 | 1 | 0 | 542.3268 | 318.9979 | 438.5872 | 0 | 318.9979 | 1.1499 | 118.9729 | 454.4373 | 0.96512 | 12/05/2020 13:45:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 14:00:00 | 542.84 | 331.59 | 241.73 | 410.3478 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 519.1693 | 418.6472 | 307.0229 | 0.80638 | 446.34 | 1 | 0 | 519.1693 | 307.0363 | 418.6472 | 0 | 307.0363 | -11.9616 | 107.0229 | 432.1104 | 0.96884 | 12/05/2020 14:00:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 14:15:00 | 558.38 | 344.39 | 252.62 | 427.1081 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 535.9296 | 431.4472 | 317.9129 | 0.80504 | 447.26 | 1 | 0 | 535.9296 | 317.9212 | 431.4472 | 0 | 317.9212 | 10.8849 | 117.9129 | 447.2696 | 0.96462 | 12/05/2020 14:15:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 14:30:00 | 494.1 | 347.43 | 253.39 | 430.0164 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 538.8379 | 434.4872 | 318.6829 | 0.80634 | 446.66 | 1 | 0 | 538.8379 | 318.696 | 434.4872 | 0 | 318.696 | 0.77486 | 118.6829 | 450.4051 | 0.96466 | 12/05/2020 14:30:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 14:45:00 | 511.8 | 353.01 | 257.98 | 437.2296 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 546.0511 | 440.0672 | 323.2729 | 0.80591 | 447.36 | 1 | 0 | 546.0511 | 323.2842 | 440.0672 | 0 | 323.2842 | 4.5882 | 123.2729 | 457.0069 | 0.96293 | 12/05/2020 14:45:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 15:00:00 | 582.16 | 352.92 | 260.33 | 438.5479 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 547.3694 | 439.9772 | 325.6229 | 0.8038 | 449.87 | 1 | 0 | 547.3694 | 325.6275 | 439.9772 | 0 | 325.6275 | 2.3433 | 125.6229 | 457.5599 | 0.96157 | 12/05/2020 15:00:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 15:15:00 | 495.68 | 316.94 | 194.73 | 371.9822 | 0.85 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 480.8037 | 403.9972 | 260.0229 | 0.84025 | 452.72 | 1 | 0 | 480.8037 | 260.6884 | 403.9972 | 0 | 260.6884 | -64.9392 | 60.0229 | 408.4317 | 0.98914 | 12/05/2020 15:15:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 15:30:00 | 408.84 | 305.65 | 187.91 | 358.7925 | 0.85 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 467.614 | 392.7072 | 253.2029 | 0.83981 | 453.18 | 1 | 0 | 467.614 | 253.8581 | 392.7072 | 0 | 253.8581 | -6.8303 | 53.2029 | 396.2947 | 0.99095 | 12/05/2020 15:30:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 15:45:00 | 527.06 | 346.36 | 263.1 | 434.9562 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 543.7777 | 433.4172 | 328.3929 | 0.79705 | 450.64 | 1 | 0 | 543.7777 | 328.3956 | 433.4172 | 0 | 328.3956 | 74.5375 | 128.3929 | 452.0345 | 0.95881 | 12/05/2020 15:45:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 16:00:00 | 554.78 | 359.68 | 266.34 | 447.5564 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 556.3779 | 446.7372 | 331.6329 | 0.80294 | 451.09 | 1 | 0 | 556.3779 | 331.6356 | 446.7372 | 0 | 331.6356 | 3.24 | 131.6329 | 465.7267 | 0.95923 | 12/05/2020 16:00:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 16:15:00 | 588.7 | 354.11 | 263.54 | 441.415 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 550.2365 | 441.1672 | 328.8329 | 0.80178 | 450.84 | 1 | 0 | 550.2365 | 328.8339 | 441.1672 | 0 | 328.8339 | -2.8017 | 128.8329 | 459.5937 | 0.95991 | 12/05/2020 16:15:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 16:30:00 | 612.52 | 359.51 | 264.32 | 446.2202 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 555.0417 | 446.5672 | 329.6129 | 0.80457 | 450.47 | 1 | 0 | 555.0417 | 329.6196 | 446.5672 | 0 | 329.6196 | 0.78568 | 129.6129 | 464.9965 | 0.96037 | 12/05/2020 16:30:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 16:45:00 | 539.26 | 350.42 | 265.39 | 439.5748 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 548.3963 | 437.4772 | 330.6829 | 0.79774 | 452.46 | 1 | 0 | 548.3963 | 330.6845 | 437.4772 | 0 | 330.6845 | 1.0649 | 130.6829 | 456.5789 | 0.95816 | 12/05/2020 16:45:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 17:00:00 | 588.94 | 360.61 | 267.48 | 448.9823 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 557.8038 | 447.6672 | 332.7729 | 0.80255 | 454.03 | 1 | 0 | 557.8038 | 332.775 | 447.6672 | 0 | 332.775 | 2.0905 | 132.7729 | 466.9417 | 0.95872 | 12/05/2020 17:00:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 17:15:00 | 608.76 | 353.77 | 272.29 | 446.4247 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 555.2462 | 440.8272 | 337.5829 | 0.79393 | 455.59 | 1 | 0 | 555.2462 | 337.5941 | 440.8272 | 0 | 337.5941 | 4.8191 | 137.5829 | 461.7983 | 0.95459 | 12/05/2020 17:15:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 17:30:00 | 570.22 | 354.51 | 269.99 | 445.6141 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 554.4356 | 441.5672 | 335.2829 | 0.79643 | 456.66 | 1 | 0 | 554.4356 | 335.2868 | 441.5672 | 0 | 335.2868 | -2.3073 | 135.2829 | 461.8258 | 0.95613 | 12/05/2020 17:30:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 17:45:00 | 524.94 | 353.3 | 273.76 | 446.9513 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 555.7728 | 440.3572 | 339.0529 | 0.79233 | 459.03 | 1 | 0 | 555.7728 | 339.0706 | 440.3572 | 0 | 339.0706 | 3.7838 | 139.0529 | 461.7902 | 0.95359 | 12/05/2020 17:45:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 18:00:00 | 547.5 | 358.92 | 275.99 | 452.7627 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 561.5842 | 445.9772 | 341.2829 | 0.79414 | 459.57 | 1 | 0 | 561.5842 | 341.2933 | 445.9772 | 0 | 341.2933 | 2.2227 | 141.2829 | 467.821 | 0.95331 | 12/05/2020 18:00:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 18:15:00 | 584.1 | 343.48 | 267.75 | 435.5096 | 0.78 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 544.3311 | 430.5372 | 333.0429 | 0.79095 | 459.23 | 1 | 0 | 544.3311 | 333.0676 | 430.5372 | 0 | 333.0676 | -8.2257 | 133.0429 | 450.6248 | 0.95542 | 12/05/2020 18:15:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 18:30:00 | 609.74 | 361.51 | 270.41 | 451.4544 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 560.2759 | 448.5672 | 335.7029 | 0.80062 | 453.9 | 1 | 0 | 560.2759 | 335.703 | 448.5672 | 0 | 335.703 | 2.6354 | 135.7029 | 468.6447 | 0.95716 | 12/05/2020 18:30:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 18:45:00 | 540.46 | 355.56 | 269.8 | 446.335 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 555.1565 | 442.6172 | 335.0929 | 0.79728 | 453.19 | 1 | 0 | 555.1565 | 335.0952 | 442.6172 | 0 | 335.0952 | -0.60784 | 135.0929 | 462.7743 | 0.95644 | 12/05/2020 18:45:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 19:00:00 | 606.18 | 360.34 | 266.67 | 448.2832 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 557.1047 | 447.3972 | 331.9629 | 0.80308 | 452.4 | 1 | 0 | 557.1047 | 331.9659 | 447.3972 | 0 | 331.9659 | -3.1293 | 131.9629 | 466.4531 | 0.95915 | 12/05/2020 19:00:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 19:15:00 | 546.58 | 356.3 | 268.63 | 446.2194 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 555.0409 | 443.3572 | 333.9229 | 0.79878 | 453.13 | 1 | 0 | 555.0409 | 333.9234 | 443.3572 | 0 | 333.9234 | 1.9575 | 133.9229 | 463.1425 | 0.95728 | 12/05/2020 19:15:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 19:30:00 | 591 | 360.4 | 268.79 | 449.5956 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 558.4171 | 447.4572 | 334.0829 | 0.8013 | 453.17 | 1 | 0 | 558.4171 | 334.0834 | 447.4572 | 0 | 334.0834 | 0.16007 | 134.0829 | 467.1147 | 0.95792 | 12/05/2020 19:30:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 19:45:00 | 511.18 | 336.58 | 255.84 | 422.7768 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 531.5983 | 423.6372 | 321.1329 | 0.79691 | 455.24 | 1 | 0 | 531.5983 | 321.1359 | 423.6372 | 0 | 321.1359 | -12.9476 | 121.1329 | 440.6151 | 0.96147 | 12/05/2020 19:45:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 20:00:00 | 511.74 | 364.12 | 273.07 | 455.138 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 563.9595 | 451.1772 | 338.3629 | 0.80002 | 456.34 | 1 | 0 | 563.9595 | 338.3629 | 451.1772 | 0 | 338.3629 | 17.227 | 138.3629 | 471.9165 | 0.95605 | 12/05/2020 20:00:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 20:15:00 | 579.72 | 351.7 | 271.51 | 444.3091 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 553.1306 | 438.7572 | 336.8029 | 0.79323 | 456.9 | 1 | 0 | 553.1306 | 336.8168 | 438.7572 | 0 | 336.8168 | -1.5461 | 136.8029 | 459.5899 | 0.95467 | 12/05/2020 20:15:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 20:30:00 | 414.82 | 310.45 | 195.31 | 366.7768 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 475.5983 | 397.5072 | 260.6029 | 0.8358 | 461.98 | 1 | 0 | 475.5983 | 261.1163 | 397.5072 | 0 | 261.1163 | -75.7005 | 60.6029 | 402.1003 | 0.98858 | 12/05/2020 20:30:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 20:45:00 | 499.74 | 332.11 | 260.51 | 422.093 | 0.78 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 530.9145 | 419.1672 | 325.8029 | 0.78952 | 460.26 | 1 | 0 | 530.9145 | 325.836 | 419.1672 | 0 | 325.836 | 64.7196 | 125.8029 | 437.6386 | 0.95779 | 12/05/2020 20:45:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 21:00:00 | 567.76 | 319.75 | 268.07 | 417.2548 | 0.76 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 526.0763 | 406.8072 | 333.3629 | 0.77329 | 461.78 | 1 | 0 | 526.0763 | 333.5629 | 406.8072 | 0 | 333.5629 | 7.7269 | 133.3629 | 428.1095 | 0.95024 | 12/05/2020 21:00:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 21:15:00 | 463.84 | 254.35 | 172.84 | 307.5184 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 416.3399 | 341.4072 | 238.1329 | 0.82002 | 465.96 | 1 | 0 | 416.3399 | 238.2857 | 341.4072 | 0 | 238.2857 | -95.2772 | 38.1329 | 343.5302 | 0.99382 | 12/05/2020 21:15:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 21:30:00 | 376.58 | 251.25 | 176.07 | 306.8016 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 415.6231 | 338.3072 | 241.3629 | 0.81398 | 467.82 | 1 | 0 | 415.6231 | 241.4348 | 338.3072 | 0 | 241.4348 | 3.1492 | 41.3629 | 340.8264 | 0.99261 | 12/05/2020 21:30:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 21:45:00 | 496.46 | 297.16 | 193.54 | 354.6291 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 463.4506 | 384.2172 | 258.8329 | 0.82904 | 460.42 | 1 | 0 | 463.4506 | 259.1594 | 384.2172 | 0 | 259.1594 | 17.7246 | 58.8329 | 388.6955 | 0.98848 | 12/05/2020 21:45:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 22:00:00 | 524.8 | 300.4 | 188.41 | 354.5962 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 463.4177 | 387.4572 | 253.7029 | 0.83609 | 454.81 | 1 | 0 | 463.4177 | 254.23 | 387.4572 | 0 | 254.23 | -4.9294 | 53.7029 | 391.1612 | 0.99053 | 12/05/2020 22:00:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 22:15:00 | 558.08 | 344.01 | 269.53 | 437.0232 | 0.78 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 545.8447 | 431.0672 | 334.8229 | 0.78972 | 451.8 | 1 | 0 | 545.8447 | 334.8545 | 431.0672 | 0 | 334.8545 | 80.6245 | 134.8229 | 451.6593 | 0.95441 | 12/05/2020 22:15:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 22:30:00 | 604.52 | 335.28 | 253.45 | 420.297 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 529.1185 | 422.3372 | 318.7429 | 0.79819 | 450.97 | 1 | 0 | 529.1185 | 318.7439 | 422.3372 | 0 | 318.7439 | -16.1106 | 118.7429 | 438.7124 | 0.96267 | 12/05/2020 22:30:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 22:45:00 | 421.66 | 301.6 | 187.95 | 355.3699 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 464.1914 | 388.6572 | 253.2429 | 0.83728 | 455.72 | 1 | 0 | 464.1914 | 253.8094 | 388.6572 | 0 | 253.8094 | -64.9345 | 53.2429 | 392.2872 | 0.99075 | 12/05/2020 22:45:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 23:00:00 | 426.4 | 296.74 | 186.22 | 350.332 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 459.1535 | 383.7972 | 251.5129 | 0.83588 | 455.75 | 1 | 0 | 459.1535 | 252.035 | 383.7972 | 0 | 252.035 | -1.7744 | 51.5129 | 387.2388 | 0.99111 | 12/05/2020 23:00:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 23:15:00 | 532.6 | 307.74 | 196.73 | 365.2487 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 474.0702 | 394.7972 | 262.0229 | 0.83278 | 458.1 | 1 | 0 | 474.0702 | 262.4456 | 394.7972 | 0 | 262.4456 | 10.4106 | 62.0229 | 399.6394 | 0.98788 | 12/05/2020 23:15:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 23:30:00 | 414.1 | 301.36 | 187.61 | 354.9864 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 463.8079 | 388.4172 | 252.9029 | 0.83745 | 458.25 | 1 | 0 | 463.8079 | 253.4756 | 388.4172 | 0 | 253.4756 | -8.9701 | 52.9029 | 392.0034 | 0.99085 | 12/05/2020 23:30:00 |  | 1 | 0.9
12/05/2020 23:45:00 | 697.46 | 311.36 | 213.14 | 377.3244 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 486.1459 | 398.4172 | 278.4329 | 0.81954 | 452.15 | 1 | 0 | 486.1459 | 278.5706 | 398.4172 | 0 | 278.5706 | 25.095 | 78.4329 | 406.064 | 0.98117 | 12/05/2020 23:45:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 0:00:00 | 698.2 | 400.57 | 278.15 | 487.6718 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 596.4933 | 487.6272 | 343.4429 | 0.81749 | 454.6 | 1 | 0 | 596.4933 | 343.5461 | 487.6272 | 0 | 343.5461 | 64.9755 | 143.4429 | 508.2875 | 0.95935 | 13/05/2020 0:00:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 0:30:00 | 675.02 | 401.67 | 279.33 | 489.2484 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 598.0699 | 488.7272 | 344.6229 | 0.81717 | 453.59 | 1 | 0 | 598.0699 | 344.7222 | 488.7272 | 0 | 344.7222 | 1.1761 | 144.6229 | 509.6764 | 0.9589 | 13/05/2020 0:30:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 1:15:00 | 703.26 | 400.33 | 274.16 | 485.209 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 594.0305 | 487.3872 | 339.4529 | 0.82047 | 452.44 | 1 | 0 | 594.0305 | 339.5968 | 487.3872 | 0 | 339.5968 | -5.1254 | 139.4529 | 506.9452 | 0.96142 | 13/05/2020 1:15:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 1:30:00 | 616.14 | 399.12 | 268.97 | 481.2916 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 590.1131 | 486.1772 | 334.2629 | 0.82387 | 447.34 | 1 | 0 | 590.1131 | 334.4626 | 486.1772 | 0 | 334.4626 | -5.1342 | 134.2629 | 504.3756 | 0.96392 | 13/05/2020 1:30:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 1:45:00 | 598.28 | 400.24 | 272.95 | 484.452 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 593.2735 | 487.2972 | 338.2429 | 0.82137 | 448.98 | 1 | 0 | 593.2735 | 338.4005 | 487.2972 | 0 | 338.4005 | 3.9379 | 138.2429 | 506.5271 | 0.96204 | 13/05/2020 1:45:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 2:00:00 | 615.98 | 399.67 | 272.42 | 483.6825 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 592.504 | 486.7272 | 337.7129 | 0.82147 | 448.8 | 1 | 0 | 592.504 | 337.8722 | 486.7272 | 0 | 337.8722 | -0.52831 | 137.7129 | 505.8342 | 0.96223 | 13/05/2020 2:00:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 2:15:00 | 616.46 | 394.06 | 272.46 | 479.0801 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 587.9016 | 481.1172 | 337.7529 | 0.81836 | 447.81 | 1 | 0 | 587.9016 | 337.8676 | 481.1172 | 0 | 337.8676 | -0.0045961 | 137.7529 | 500.4494 | 0.96137 | 13/05/2020 2:15:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 2:30:00 | 703.08 | 391.74 | 269.83 | 475.6768 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 584.4983 | 478.7972 | 335.1229 | 0.81916 | 448.2 | 1 | 0 | 584.4983 | 335.2485 | 478.7972 | 0 | 335.2485 | -2.6191 | 135.1229 | 497.4987 | 0.96241 | 13/05/2020 2:30:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 2:45:00 | 694.56 | 390.59 | 269.33 | 474.4462 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 583.2677 | 477.6472 | 334.6229 | 0.81892 | 448.11 | 1 | 0 | 583.2677 | 334.7452 | 477.6472 | 0 | 334.7452 | -0.50327 | 134.6229 | 496.2562 | 0.9625 | 13/05/2020 2:45:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 3:00:00 | 598.1 | 402.15 | 271.05 | 484.9667 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 593.7882 | 489.2072 | 336.3429 | 0.82387 | 447.75 | 1 | 0 | 593.7882 | 336.5424 | 489.2072 | 0 | 336.5424 | 1.7972 | 136.3429 | 507.8514 | 0.96329 | 13/05/2020 3:00:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 3:15:00 | 612.82 | 402.17 | 273.18 | 486.1769 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 594.9984 | 489.2272 | 338.4729 | 0.82223 | 448.76 | 1 | 0 | 594.9984 | 338.6442 | 489.2272 | 0 | 338.6442 | 2.1018 | 138.4729 | 508.4467 | 0.9622 | 13/05/2020 3:15:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 3:30:00 | 608.54 | 398.96 | 271.11 | 482.3585 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 591.18 | 486.0172 | 336.4029 | 0.82211 | 447.95 | 1 | 0 | 591.18 | 336.5725 | 486.0172 | 0 | 336.5725 | -2.0717 | 136.4029 | 504.7955 | 0.9628 | 13/05/2020 3:30:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 3:45:00 | 645.48 | 403.19 | 269.89 | 485.1833 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 594.0048 | 490.2472 | 335.1829 | 0.82533 | 448.44 | 1 | 0 | 594.0048 | 335.4092 | 490.2472 | 0 | 335.4092 | -1.1633 | 135.1829 | 508.5437 | 0.96402 | 13/05/2020 3:45:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 4:00:00 | 585.9 | 408.49 | 273.06 | 491.351 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 600.1725 | 495.5472 | 338.3529 | 0.82567 | 447.45 | 1 | 0 | 600.1725 | 338.5854 | 495.5472 | 0 | 338.5854 | 3.1762 | 138.3529 | 514.4984 | 0.96317 | 13/05/2020 4:00:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 4:15:00 | 608.04 | 406.87 | 270.23 | 488.4337 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 597.2552 | 493.9272 | 335.5229 | 0.827 | 449.21 | 1 | 0 | 597.2552 | 335.7822 | 493.9272 | 0 | 335.7822 | -2.8032 | 135.5229 | 512.1821 | 0.96436 | 13/05/2020 4:15:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 4:30:00 | 708.84 | 409.78 | 273.2 | 492.5017 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 601.3232 | 496.8372 | 338.4929 | 0.82624 | 447.35 | 1 | 0 | 601.3232 | 338.7364 | 496.8372 | 0 | 338.7364 | 2.9542 | 138.4929 | 515.7785 | 0.96328 | 13/05/2020 4:30:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 4:45:00 | 632.4 | 407.46 | 268.61 | 488.0317 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 596.8532 | 494.5172 | 333.9029 | 0.82854 | 446.78 | 1 | 0 | 596.8532 | 334.1954 | 494.5172 | 0 | 334.1954 | -4.541 | 133.9029 | 512.3253 | 0.96524 | 13/05/2020 4:45:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 5:00:00 | 571.68 | 393.64 | 268.71 | 476.6104 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 585.4319 | 480.6972 | 334.0029 | 0.8211 | 446.1 | 1 | 0 | 585.4319 | 334.1568 | 480.6972 | 0 | 334.1568 | -0.038563 | 134.0029 | 499.0256 | 0.96327 | 13/05/2020 5:00:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 5:15:00 | 568.44 | 396.29 | 266.42 | 477.52 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 586.3415 | 483.3472 | 331.7129 | 0.82434 | 445.2 | 1 | 0 | 586.3415 | 331.9215 | 483.3472 | 0 | 331.9215 | -2.2353 | 131.7129 | 500.9719 | 0.96482 | 13/05/2020 5:15:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 5:30:00 | 528.54 | 378.41 | 262.27 | 460.4125 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 569.234 | 465.4672 | 327.5629 | 0.81771 | 445.39 | 1 | 0 | 569.234 | 327.67 | 465.4672 | 0 | 327.67 | -4.2515 | 127.5629 | 482.6303 | 0.96444 | 13/05/2020 5:30:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 5:45:00 | 622.42 | 381.99 | 262.52 | 463.5009 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 572.3224 | 469.0472 | 327.8129 | 0.81955 | 444.3 | 1 | 0 | 572.3224 | 327.9446 | 469.0472 | 0 | 327.9446 | 0.27461 | 127.8129 | 486.1496 | 0.96482 | 13/05/2020 5:45:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 6:00:00 | 539.24 | 374.36 | 264.71 | 458.494 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 567.3155 | 461.4172 | 330.0029 | 0.81333 | 445.63 | 1 | 0 | 567.3155 | 330.0623 | 461.4172 | 0 | 330.0623 | 2.1176 | 130.0029 | 479.3815 | 0.96253 | 13/05/2020 6:00:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 6:15:00 | 576.48 | 401.3 | 263.86 | 480.2747 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 589.0962 | 488.3572 | 329.1529 | 0.82899 | 441.73 | 1 | 0 | 589.0962 | 329.4565 | 488.3572 | 0 | 329.4565 | -0.60577 | 129.1529 | 505.1467 | 0.96676 | 13/05/2020 6:15:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 6:30:00 | 554.1 | 396.64 | 271.76 | 480.8085 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 589.63 | 483.6972 | 337.0529 | 0.82034 | 450.49 | 1 | 0 | 589.63 | 337.1951 | 483.6972 | 0 | 337.1951 | 7.7386 | 137.0529 | 502.739 | 0.96212 | 13/05/2020 6:30:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 6:45:00 | 651.44 | 401.11 | 278.29 | 488.1952 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 597.0167 | 488.1672 | 343.5829 | 0.81768 | 454.94 | 1 | 0 | 597.0167 | 343.6884 | 488.1672 | 0 | 343.6884 | 6.4933 | 143.5829 | 508.845 | 0.95936 | 13/05/2020 6:45:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 7:00:00 | 674.28 | 399.51 | 271.93 | 483.2744 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 592.0959 | 486.5672 | 337.2229 | 0.82177 | 448.24 | 1 | 0 | 592.0959 | 337.3869 | 486.5672 | 0 | 337.3869 | -6.3015 | 137.2229 | 505.547 | 0.96246 | 13/05/2020 7:00:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 7:15:00 | 571.98 | 399.74 | 265.68 | 479.977 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 588.7985 | 486.7972 | 330.9729 | 0.82676 | 447.2 | 1 | 0 | 588.7985 | 331.2283 | 486.7972 | 0 | 331.2283 | -6.1587 | 130.9729 | 504.1085 | 0.96566 | 13/05/2020 7:15:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 7:30:00 | 409.98 | 302.07 | 181.77 | 352.5431 | 0.85 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 461.3646 | 389.1272 | 247.0629 | 0.84343 | 449.85 | 1 | 0 | 461.3646 | 247.8655 | 389.1272 | 0 | 247.8655 | -83.3628 | 47.0629 | 391.9629 | 0.99277 | 13/05/2020 7:30:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 7:45:00 | 680.42 | 396.23 | 264.27 | 476.2739 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 585.0954 | 483.2872 | 329.5629 | 0.826 | 441.57 | 1 | 0 | 585.0954 | 329.8032 | 483.2872 | 0 | 329.8032 | 81.9377 | 129.5629 | 500.3529 | 0.96589 | 13/05/2020 7:45:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 8:00:00 | 607.42 | 392.4 | 261.55 | 471.5784 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 580.3999 | 479.4572 | 326.8429 | 0.82608 | 440.62 | 1 | 0 | 580.3999 | 327.0853 | 479.4572 | 0 | 327.0853 | -2.7179 | 126.8429 | 495.9519 | 0.96674 | 13/05/2020 8:00:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 8:15:00 | 643.32 | 352.35 | 252.21 | 433.3133 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 542.1348 | 439.4072 | 317.5029 | 0.81051 | 437.72 | 1 | 0 | 542.1348 | 317.5397 | 439.4072 | 0 | 317.5397 | -9.5456 | 117.5029 | 454.8468 | 0.96606 | 13/05/2020 8:15:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 8:30:00 | 678.38 | 396.86 | 260.54 | 474.7409 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 583.5624 | 483.9172 | 325.8329 | 0.82925 | 438.05 | 1 | 0 | 583.5624 | 326.143 | 483.9172 | 0 | 326.143 | 8.6033 | 125.8329 | 500.0098 | 0.96782 | 13/05/2020 8:30:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 8:45:00 | 689.36 | 398.16 | 261.11 | 476.1405 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 584.962 | 485.2172 | 326.4029 | 0.82948 | 439.52 | 1 | 0 | 584.962 | 326.7183 | 485.2172 | 0 | 326.7183 | 0.57533 | 126.4029 | 501.4114 | 0.9677 | 13/05/2020 8:45:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 9:00:00 | 648.2 | 406.77 | 256.69 | 480.9902 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 589.8117 | 493.8272 | 321.9829 | 0.83726 | 438.79 | 1 | 0 | 589.8117 | 322.5098 | 493.8272 | 0 | 322.5098 | -4.2085 | 121.9829 | 508.67 | 0.97082 | 13/05/2020 9:00:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 9:15:00 | 593.14 | 406.97 | 257.86 | 481.7846 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 590.6061 | 494.0272 | 323.1529 | 0.83647 | 437.09 | 1 | 0 | 590.6061 | 323.6551 | 494.0272 | 0 | 323.6551 | 1.1453 | 123.1529 | 509.1459 | 0.97031 | 13/05/2020 9:15:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 9:30:00 | 576.94 | 406.22 | 259.15 | 481.8438 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 590.6653 | 493.2772 | 324.4429 | 0.83512 | 438.86 | 1 | 0 | 590.6653 | 324.9047 | 493.2772 | 0 | 324.9047 | 1.2496 | 124.4429 | 508.7322 | 0.96962 | 13/05/2020 9:30:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 9:45:00 | 691.16 | 407.43 | 256.68 | 481.5432 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 590.3647 | 494.4872 | 321.9729 | 0.8376 | 439.17 | 1 | 0 | 590.3647 | 322.5102 | 494.4872 | 0 | 322.5102 | -2.3944 | 121.9729 | 509.3083 | 0.9709 | 13/05/2020 9:45:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 10:00:00 | 554.78 | 408.79 | 257.25 | 482.9978 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 591.8193 | 495.8472 | 322.5429 | 0.83784 | 439.08 | 1 | 0 | 591.8193 | 323.0876 | 495.8472 | 0 | 323.0876 | 0.57733 | 122.5429 | 510.7653 | 0.97079 | 13/05/2020 10:00:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 10:15:00 | 605.68 | 402.26 | 255.11 | 476.3341 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 585.1556 | 489.3172 | 320.4029 | 0.83622 | 438.49 | 1 | 0 | 585.1556 | 320.8984 | 489.3172 | 0 | 320.8984 | -2.1891 | 120.4029 | 503.9129 | 0.97104 | 13/05/2020 10:15:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 10:30:00 | 688.52 | 405.91 | 254.59 | 479.144 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 587.9655 | 492.9672 | 319.8829 | 0.83843 | 436.97 | 1 | 0 | 587.9655 | 320.4478 | 492.9672 | 0 | 320.4478 | -0.45063 | 119.8829 | 507.3348 | 0.97168 | 13/05/2020 10:30:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 10:45:00 | 677.42 | 392.79 | 256.57 | 469.1611 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 577.9826 | 479.8472 | 321.8629 | 0.83021 | 439.35 | 1 | 0 | 577.9826 | 322.1965 | 479.8472 | 0 | 322.1965 | 1.7487 | 121.8629 | 495.0797 | 0.96923 | 13/05/2020 10:45:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 11:00:00 | 601 | 387.01 | 252.81 | 462.2658 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 571.0873 | 474.0672 | 318.1029 | 0.83011 | 436.68 | 1 | 0 | 571.0873 | 318.4352 | 474.0672 | 0 | 318.4352 | -3.7613 | 118.1029 | 488.5571 | 0.97034 | 13/05/2020 11:00:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 11:15:00 | 599.42 | 383.79 | 252.48 | 459.3919 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 568.2134 | 470.8472 | 317.7729 | 0.82865 | 439.14 | 1 | 0 | 568.2134 | 318.0713 | 470.8472 | 0 | 318.0713 | -0.36382 | 117.7729 | 485.353 | 0.97011 | 13/05/2020 11:15:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 11:30:00 | 606.6 | 382.93 | 251.5 | 458.135 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 566.9565 | 469.9872 | 316.7929 | 0.82897 | 436.63 | 1 | 0 | 566.9565 | 317.0988 | 469.9872 | 0 | 317.0988 | -0.97254 | 116.7929 | 484.2815 | 0.97048 | 13/05/2020 11:30:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 11:45:00 | 699.64 | 397.75 | 252.98 | 471.3851 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 580.2066 | 484.8072 | 318.2729 | 0.83558 | 436.36 | 1 | 0 | 580.2066 | 318.7502 | 484.8072 | 0 | 318.7502 | 1.6514 | 118.2729 | 499.0256 | 0.97151 | 13/05/2020 11:45:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 12:00:00 | 607.3 | 402.15 | 254.46 | 475.8934 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 584.7149 | 489.2072 | 319.7529 | 0.83666 | 436.49 | 1 | 0 | 584.7149 | 320.2621 | 489.2072 | 0 | 320.2621 | 1.5119 | 119.7529 | 503.6511 | 0.97132 | 13/05/2020 12:00:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 12:15:00 | 692.86 | 401.12 | 253.32 | 474.4136 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 583.2351 | 488.1772 | 318.6129 | 0.83702 | 435.64 | 1 | 0 | 583.2351 | 319.1335 | 488.1772 | 0 | 319.1335 | -1.1286 | 118.6129 | 502.3803 | 0.97173 | 13/05/2020 12:15:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 12:30:00 | 587.28 | 390.93 | 259.79 | 469.3795 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 578.201 | 477.9872 | 325.0829 | 0.82668 | 438.13 | 1 | 0 | 578.201 | 325.3377 | 477.9872 | 0 | 325.3377 | 6.2042 | 125.0829 | 494.0825 | 0.96742 | 13/05/2020 12:30:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 12:45:00 | 610.46 | 403.69 | 255.63 | 477.8204 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 586.6419 | 490.7472 | 320.9229 | 0.83654 | 438.66 | 1 | 0 | 586.6419 | 321.4279 | 490.7472 | 0 | 321.4279 | -3.9098 | 120.9229 | 505.4257 | 0.97096 | 13/05/2020 12:45:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 13:00:00 | 531.34 | 396.85 | 256.8 | 472.6903 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 581.5118 | 483.9072 | 322.0929 | 0.83215 | 439.1 | 1 | 0 | 581.5118 | 322.4746 | 483.9072 | 0 | 322.4746 | 1.0467 | 122.0929 | 499.072 | 0.96961 | 13/05/2020 13:00:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 13:15:00 | 647.94 | 400.29 | 259.06 | 476.8062 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 585.6277 | 487.3472 | 324.3529 | 0.83218 | 439.11 | 1 | 0 | 585.6277 | 324.7346 | 487.3472 | 0 | 324.7346 | 2.26 | 124.3529 | 502.9622 | 0.96895 | 13/05/2020 13:15:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 13:30:00 | 588.08 | 399.86 | 259.53 | 476.701 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 585.5225 | 486.9172 | 324.8229 | 0.83159 | 440.14 | 1 | 0 | 585.5225 | 325.1895 | 486.9172 | 0 | 325.1895 | 0.45499 | 124.8229 | 502.662 | 0.96868 | 13/05/2020 13:30:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 13:45:00 | 667.44 | 372.24 | 257.79 | 452.7895 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 561.611 | 459.2972 | 323.0829 | 0.81782 | 440.15 | 1 | 0 | 561.611 | 323.1918 | 459.2972 | 0 | 323.1918 | -1.9977 | 123.0829 | 475.5032 | 0.96592 | 13/05/2020 13:45:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 14:00:00 | 651.8 | 401.55 | 260.59 | 478.6957 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 587.5172 | 488.6072 | 325.8829 | 0.83165 | 441.02 | 1 | 0 | 587.5172 | 326.2506 | 488.6072 | 0 | 326.2506 | 3.0587 | 125.8829 | 504.5627 | 0.96838 | 13/05/2020 14:00:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 14:15:00 | 550.4 | 399.46 | 257.33 | 475.1705 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 583.992 | 486.5172 | 322.6229 | 0.83309 | 439.64 | 1 | 0 | 583.992 | 323.0289 | 486.5172 | 0 | 323.0289 | -3.2216 | 122.6229 | 501.7324 | 0.96967 | 13/05/2020 14:15:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 14:30:00 | 564.84 | 387.84 | 260.13 | 466.9984 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 575.8199 | 474.8972 | 325.4229 | 0.82473 | 439.65 | 1 | 0 | 575.8199 | 325.6396 | 474.8972 | 0 | 325.6396 | 2.6107 | 125.4229 | 491.1805 | 0.96685 | 13/05/2020 14:30:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 14:45:00 | 576.2 | 389.88 | 262.15 | 469.8181 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 578.6396 | 476.9372 | 327.4429 | 0.82424 | 439.29 | 1 | 0 | 578.6396 | 327.6502 | 476.9372 | 0 | 327.6502 | 2.0106 | 127.4429 | 493.6707 | 0.9661 | 13/05/2020 14:45:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 15:00:00 | 580.2 | 393.08 | 267.2 | 475.2975 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 584.119 | 480.1372 | 332.4929 | 0.82199 | 442.68 | 1 | 0 | 584.119 | 332.6609 | 480.1372 | 0 | 332.6609 | 5.0107 | 132.4929 | 498.0824 | 0.96397 | 13/05/2020 15:00:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 15:15:00 | 633.98 | 386.79 | 264.48 | 468.5682 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 577.3897 | 473.8472 | 329.7729 | 0.82067 | 441.89 | 1 | 0 | 577.3897 | 329.9208 | 473.8472 | 0 | 329.9208 | -2.7402 | 129.7729 | 491.2964 | 0.96448 | 13/05/2020 15:15:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 15:30:00 | 563.68 | 389.12 | 262.95 | 469.635 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 578.4565 | 476.1772 | 328.2429 | 0.82319 | 441.27 | 1 | 0 | 578.4565 | 328.4315 | 476.1772 | 0 | 328.4315 | -1.4893 | 128.2429 | 493.144 | 0.96559 | 13/05/2020 15:30:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 15:45:00 | 618.84 | 359.05 | 257.88 | 442.0622 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 550.8837 | 446.1072 | 323.1729 | 0.8098 | 443.34 | 1 | 0 | 550.8837 | 323.2046 | 446.1072 | 0 | 323.2046 | -5.2269 | 123.1729 | 462.7993 | 0.96393 | 13/05/2020 15:45:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 16:00:00 | 561.56 | 385.68 | 267.06 | 469.1163 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 577.9378 | 472.7372 | 332.3529 | 0.81797 | 446.37 | 1 | 0 | 577.9378 | 332.463 | 472.7372 | 0 | 332.463 | 9.2584 | 132.3529 | 490.9152 | 0.96297 | 13/05/2020 16:00:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 16:15:00 | 644 | 389.64 | 268.87 | 473.403 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 582.2245 | 476.6972 | 334.1629 | 0.81875 | 445.59 | 1 | 0 | 582.2245 | 334.283 | 476.6972 | 0 | 334.283 | 1.8201 | 134.1629 | 495.217 | 0.9626 | 13/05/2020 16:15:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 16:30:00 | 555.28 | 387.34 | 269.44 | 471.837 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 580.6585 | 474.3972 | 334.7329 | 0.817 | 446.2 | 1 | 0 | 580.6585 | 334.8308 | 474.3972 | 0 | 334.8308 | 0.54771 | 134.7329 | 493.1589 | 0.96196 | 13/05/2020 16:30:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 16:45:00 | 655.66 | 389.66 | 272.44 | 475.4561 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 584.2776 | 476.7172 | 337.7329 | 0.81591 | 448.72 | 1 | 0 | 584.2776 | 337.818 | 476.7172 | 0 | 337.818 | 2.9872 | 137.7329 | 496.2153 | 0.96071 | 13/05/2020 16:45:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 17:00:00 | 648.16 | 370.83 | 271.97 | 459.8723 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 568.6938 | 457.8872 | 337.2629 | 0.80516 | 448.48 | 1 | 0 | 568.6938 | 337.2714 | 457.8872 | 0 | 337.2714 | -0.54657 | 137.2629 | 478.0186 | 0.95789 | 13/05/2020 17:00:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 17:15:00 | 572.74 | 392.36 | 272.7 | 477.8197 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 586.6412 | 479.4172 | 337.9929 | 0.81722 | 451.88 | 1 | 0 | 586.6412 | 338.0932 | 479.4172 | 0 | 338.0932 | 0.82184 | 137.9929 | 498.8816 | 0.96098 | 13/05/2020 17:15:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 17:30:00 | 562.3 | 397.51 | 275.02 | 483.3738 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 592.1953 | 484.5672 | 340.3129 | 0.81826 | 452.01 | 1 | 0 | 592.1953 | 340.426 | 484.5672 | 0 | 340.426 | 2.3328 | 140.3129 | 504.4731 | 0.96054 | 13/05/2020 17:30:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 17:45:00 | 694.54 | 400.2 | 275.41 | 485.8093 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 594.6308 | 487.2572 | 340.7029 | 0.81943 | 452.24 | 1 | 0 | 594.6308 | 340.8317 | 487.2572 | 0 | 340.8317 | 0.4057 | 140.7029 | 507.1655 | 0.96075 | 13/05/2020 17:45:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 18:00:00 | 573.54 | 391.33 | 273.67 | 477.5295 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 586.351 | 478.3872 | 338.9629 | 0.81587 | 454.21 | 1 | 0 | 586.351 | 339.0475 | 478.3872 | 0 | 339.0475 | -1.7842 | 138.9629 | 498.1616 | 0.96031 | 13/05/2020 18:00:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 18:15:00 | 635.28 | 398.61 | 275.95 | 484.8075 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 593.629 | 485.6672 | 341.2429 | 0.81813 | 454.35 | 1 | 0 | 593.629 | 341.3543 | 485.6672 | 0 | 341.3543 | 2.3069 | 141.2429 | 505.7887 | 0.96022 | 13/05/2020 18:15:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 18:30:00 | 576.9 | 396.85 | 271.86 | 481.0382 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 589.8597 | 483.9072 | 337.1529 | 0.82038 | 451.05 | 1 | 0 | 589.8597 | 337.2956 | 483.9072 | 0 | 337.2956 | -4.0587 | 137.1529 | 502.9683 | 0.9621 | 13/05/2020 18:30:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 18:45:00 | 717.48 | 400.71 | 271.31 | 483.919 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 592.7405 | 487.7672 | 336.6029 | 0.8229 | 450.53 | 1 | 0 | 592.7405 | 336.7855 | 487.7672 | 0 | 336.7855 | -0.51009 | 136.6029 | 506.5345 | 0.96295 | 13/05/2020 18:45:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 19:00:00 | 691.4 | 392.13 | 271.98 | 477.2201 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 586.0416 | 479.1872 | 337.2729 | 0.81767 | 450.61 | 1 | 0 | 586.0416 | 337.3788 | 479.1872 | 0 | 337.3788 | 0.59324 | 137.2729 | 498.4619 | 0.96133 | 13/05/2020 19:00:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 19:15:00 | 602.8 | 401.94 | 273.01 | 485.8912 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 594.7127 | 488.9972 | 338.3029 | 0.82224 | 451.7 | 1 | 0 | 594.7127 | 338.4744 | 488.9972 | 0 | 338.4744 | 1.0956 | 138.3029 | 508.1791 | 0.96225 | 13/05/2020 19:15:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 19:30:00 | 601.58 | 392.97 | 271.61 | 477.7001 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 586.5216 | 480.0272 | 336.9029 | 0.81843 | 450.96 | 1 | 0 | 586.5216 | 337.0186 | 480.0272 | 0 | 337.0186 | -1.4558 | 136.9029 | 499.1678 | 0.96165 | 13/05/2020 19:30:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 19:45:00 | 598.64 | 376.58 | 275.42 | 466.5498 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 575.3713 | 463.6372 | 340.7129 | 0.80581 | 451.16 | 1 | 0 | 575.3713 | 340.7237 | 463.6372 | 0 | 340.7237 | 3.7051 | 140.7129 | 484.5199 | 0.9569 | 13/05/2020 19:45:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 20:00:00 | 584 | 403.52 | 275.29 | 488.4803 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 597.3018 | 490.5772 | 340.5829 | 0.82132 | 453.23 | 1 | 0 | 597.3018 | 340.7395 | 490.5772 | 0 | 340.7395 | 0.015832 | 140.5829 | 510.323 | 0.96131 | 13/05/2020 20:00:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 20:15:00 | 676.1 | 405.1 | 274.59 | 489.3932 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 598.2147 | 492.1572 | 339.8829 | 0.82271 | 452.98 | 1 | 0 | 598.2147 | 340.0619 | 492.1572 | 0 | 340.0619 | -0.67763 | 139.8829 | 511.6502 | 0.9619 | 13/05/2020 20:15:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 20:30:00 | 587.3 | 372.66 | 271.85 | 461.2785 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 570.1 | 459.7172 | 337.1429 | 0.80638 | 451.27 | 1 | 0 | 570.1 | 337.156 | 459.7172 | 0 | 337.156 | -2.9059 | 137.1429 | 479.7375 | 0.95827 | 13/05/2020 20:30:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 20:45:00 | 592.3 | 405.7 | 275.48 | 490.3894 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 599.2109 | 492.7572 | 340.7729 | 0.82234 | 452.14 | 1 | 0 | 599.2109 | 340.9457 | 492.7572 | 0 | 340.9457 | 3.7897 | 140.7729 | 512.4711 | 0.96153 | 13/05/2020 20:45:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 21:00:00 | 688.18 | 400.74 | 276.1 | 486.6454 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 595.4669 | 487.7972 | 341.3929 | 0.81918 | 452.4 | 1 | 0 | 595.4669 | 341.5183 | 487.7972 | 0 | 341.5183 | 0.57255 | 141.3929 | 507.876 | 0.96047 | 13/05/2020 21:00:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 21:15:00 | 561.44 | 390.8 | 278.51 | 479.888 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 588.7095 | 477.8572 | 343.8029 | 0.8117 | 454.26 | 1 | 0 | 588.7095 | 343.8478 | 477.8572 | 0 | 343.8478 | 2.3296 | 143.8029 | 499.0258 | 0.95758 | 13/05/2020 21:15:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 21:30:00 | 575.88 | 394.38 | 274.98 | 480.7802 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 589.6017 | 481.4372 | 340.2729 | 0.81655 | 451.19 | 1 | 0 | 589.6017 | 340.3651 | 481.4372 | 0 | 340.3651 | -3.4828 | 140.2729 | 501.4561 | 0.96008 | 13/05/2020 21:30:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 21:45:00 | 401.8 | 296.05 | 239.66 | 380.897 | 0.78 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 489.7185 | 383.1072 | 304.9529 | 0.7823 | 458.78 | 1 | 0 | 489.7185 | 305.046 | 383.1072 | 0 | 305.046 | -35.319 | 104.9529 | 397.2232 | 0.96446 | 13/05/2020 21:45:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 22:00:00 | 382.78 | 257.89 | 172.33 | 310.1691 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 418.9906 | 344.9472 | 237.6229 | 0.82328 | 457.84 | 1 | 0 | 418.9906 | 237.8331 | 344.9472 | 0 | 237.8331 | -67.213 | 37.6229 | 346.9929 | 0.9941 | 13/05/2020 22:00:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 22:15:00 | 407.94 | 242.47 | 166.71 | 294.2515 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 403.073 | 329.5272 | 232.0029 | 0.81754 | 459.4 | 1 | 0 | 403.073 | 232.1199 | 329.5272 | 0 | 232.1199 | -5.7132 | 32.0029 | 331.0776 | 0.99532 | 13/05/2020 22:15:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 22:30:00 | 379.32 | 249.3 | 174.91 | 304.539 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 413.3605 | 336.3572 | 240.2029 | 0.81371 | 459.24 | 1 | 0 | 413.3605 | 240.2722 | 336.3572 | 0 | 240.2722 | 8.1523 | 40.2029 | 338.7513 | 0.99293 | 13/05/2020 22:30:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 22:45:00 | 376.88 | 253.54 | 175.94 | 308.6056 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 417.4271 | 340.5972 | 241.2329 | 0.81594 | 461.96 | 1 | 0 | 417.4271 | 241.3274 | 340.5972 | 0 | 241.3274 | 1.0552 | 41.2329 | 343.084 | 0.99275 | 13/05/2020 22:45:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 23:00:00 | 372.34 | 238.08 | 176.31 | 296.2555 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 405.077 | 325.1372 | 241.6029 | 0.80266 | 462.39 | 1 | 0 | 405.077 | 241.6054 | 325.1372 | 0 | 241.6054 | 0.27793 | 41.6029 | 327.788 | 0.99191 | 13/05/2020 23:00:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 23:15:00 | 220.24 | 193.7 | 115.55 | 225.5471 | 0.86 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 334.3686 | 280.7572 | 180.8429 | 0.83966 | 461.27 | 1 | 0 | 334.3686 | 181.5978 | 280.7572 | 0 | 181.5978 | -60.0076 | -19.1571 | 0 | 1 | 13/05/2020 23:15:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 23:30:00 | 363.12 | 272.25 | 200.82 | 338.3027 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 447.1242 | 359.3072 | 266.1129 | 0.8036 | 456.69 | 1 | 0 | 447.1242 | 266.1173 | 359.3072 | 0 | 266.1173 | 84.5195 | 66.1129 | 365.339 | 0.98349 | 13/05/2020 23:30:00 |  | 1 | 0.9
13/05/2020 23:45:00 | 385.68 | 247.89 | 171.32 | 301.3304 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 410.1519 | 334.9472 | 236.6129 | 0.81664 | 455.98 | 1 | 0 | 410.1519 | 236.717 | 334.9472 | 0 | 236.717 | -29.4003 | 36.6129 | 336.9423 | 0.99408 | 13/05/2020 23:45:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 0:00:00 | 420.36 | 222.38 | 161.24 | 274.6838 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 383.5053 | 309.4372 | 226.5329 | 0.80687 | 456.33 | 1 | 0 | 383.5053 | 226.5501 | 309.4372 | 0 | 226.5501 | -10.1669 | 26.5329 | 310.5727 | 0.99634 | 14/05/2020 0:00:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 0:15:00 | 321.44 | 255.42 | 164.53 | 303.8248 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 412.6463 | 342.4772 | 229.8229 | 0.82995 | 449.3 | 1 | 0 | 412.6463 | 230.1876 | 342.4772 | 0 | 230.1876 | 3.6375 | 29.8229 | 343.7732 | 0.99623 | 14/05/2020 0:15:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 0:30:00 | 443.48 | 289.08 | 188.89 | 345.3211 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 454.1426 | 376.1372 | 254.1829 | 0.82824 | 444.46 | 1 | 0 | 454.1426 | 254.4923 | 376.1372 | 0 | 254.4923 | 24.3047 | 54.1829 | 380.0197 | 0.98978 | 14/05/2020 0:30:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 0:45:00 | 462.84 | 299 | 198.08 | 358.6596 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 467.4811 | 386.0572 | 263.3729 | 0.82582 | 449.49 | 1 | 0 | 467.4811 | 263.6255 | 386.0572 | 0 | 263.6255 | 9.1332 | 63.3729 | 391.2241 | 0.98679 | 14/05/2020 0:45:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 1:00:00 | 691.5 | 407.14 | 271.05 | 489.1125 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 597.934 | 494.1972 | 336.3429 | 0.82651 | 445.47 | 1 | 0 | 597.934 | 336.5921 | 494.1972 | 0 | 336.5921 | 72.9666 | 136.3429 | 512.66 | 0.96399 | 14/05/2020 1:00:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 1:15:00 | 682.26 | 386.08 | 267.41 | 469.6444 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 578.4659 | 473.1372 | 332.7029 | 0.81792 | 445.97 | 1 | 0 | 578.4659 | 332.8123 | 473.1372 | 0 | 332.8123 | -3.7798 | 132.7029 | 491.3948 | 0.96285 | 14/05/2020 1:15:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 1:30:00 | 586.6 | 384.7 | 266.61 | 468.0545 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 576.876 | 471.7572 | 331.9029 | 0.81778 | 446.1 | 1 | 0 | 576.876 | 332.0106 | 471.7572 | 0 | 332.0106 | -0.80169 | 131.9029 | 489.8502 | 0.96306 | 14/05/2020 1:30:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 1:45:00 | 671.54 | 386.34 | 266.98 | 469.6136 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 578.4351 | 473.3972 | 332.2729 | 0.81841 | 444.64 | 1 | 0 | 578.4351 | 332.3887 | 473.3972 | 0 | 332.3887 | 0.3781 | 132.2729 | 491.5293 | 0.96311 | 14/05/2020 1:45:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 2:00:00 | 614.28 | 392.6 | 270.18 | 476.5837 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 585.4052 | 479.6572 | 335.4729 | 0.81936 | 445.85 | 1 | 0 | 585.4052 | 335.6012 | 479.6572 | 0 | 335.6012 | 3.2125 | 135.4729 | 498.4214 | 0.96235 | 14/05/2020 2:00:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 2:15:00 | 544 | 325.59 | 185.84 | 374.8938 | 0.86 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 483.7153 | 412.6472 | 251.1329 | 0.85308 | 449.34 | 1 | 0 | 483.7153 | 252.3941 | 412.6472 | 0 | 252.3941 | -83.2071 | 51.1329 | 415.8032 | 0.99241 | 14/05/2020 2:15:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 2:30:00 | 493.5 | 306.88 | 183.79 | 357.7067 | 0.85 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 466.5282 | 393.9372 | 249.0829 | 0.8444 | 450.35 | 1 | 0 | 466.5282 | 249.9241 | 393.9372 | 0 | 249.9241 | -2.47 | 49.0829 | 396.9832 | 0.99233 | 14/05/2020 2:30:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 2:45:00 | 412.16 | 306.92 | 184.62 | 358.1682 | 0.85 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 466.9897 | 393.9772 | 249.9129 | 0.84365 | 450.64 | 1 | 0 | 466.9897 | 250.7216 | 393.9772 | 0 | 250.7216 | 0.79746 | 49.9129 | 397.1263 | 0.99207 | 14/05/2020 2:45:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 3:00:00 | 613.22 | 393.69 | 272.63 | 478.8726 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 587.6941 | 480.7472 | 337.9229 | 0.81802 | 446.24 | 1 | 0 | 587.6941 | 338.0332 | 480.7472 | 0 | 338.0332 | 87.3116 | 137.9229 | 500.1406 | 0.96122 | 14/05/2020 3:00:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 3:15:00 | 697.12 | 411.02 | 268.32 | 490.8493 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 599.6708 | 498.0772 | 333.6129 | 0.83058 | 446.32 | 1 | 0 | 599.6708 | 333.9524 | 498.0772 | 0 | 333.9524 | -4.0808 | 133.6129 | 515.6872 | 0.96585 | 14/05/2020 3:15:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 3:30:00 | 587.12 | 408.24 | 268.41 | 488.5733 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 597.3948 | 495.2972 | 333.7029 | 0.8291 | 446.81 | 1 | 0 | 597.3948 | 334.0078 | 495.2972 | 0 | 334.0078 | 0.055351 | 133.7029 | 513.0261 | 0.96544 | 14/05/2020 3:30:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 3:45:00 | 572.02 | 384.29 | 265.23 | 466.9323 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 575.7538 | 471.3472 | 330.5229 | 0.81866 | 449.77 | 1 | 0 | 575.7538 | 330.6422 | 471.3472 | 0 | 330.6422 | -3.3656 | 130.5229 | 489.0853 | 0.96373 | 14/05/2020 3:45:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 4:00:00 | 616.28 | 399.05 | 274.5 | 484.3461 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 593.1676 | 486.1072 | 339.7929 | 0.81951 | 449.39 | 1 | 0 | 593.1676 | 339.9229 | 486.1072 | 0 | 339.9229 | 9.2808 | 139.7929 | 505.8085 | 0.96105 | 14/05/2020 4:00:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 4:15:00 | 602.46 | 366.4 | 264.92 | 452.1411 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 560.9626 | 453.4572 | 330.2129 | 0.80836 | 448.6 | 1 | 0 | 560.9626 | 330.2357 | 453.4572 | 0 | 330.2357 | -9.6873 | 130.2129 | 471.7826 | 0.96116 | 14/05/2020 4:15:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 4:30:00 | 587 | 409.57 | 272.16 | 491.7506 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 600.5721 | 496.6272 | 337.4529 | 0.82692 | 449.24 | 1 | 0 | 600.5721 | 337.7103 | 496.6272 | 0 | 337.7103 | 7.4747 | 137.4529 | 515.2979 | 0.96377 | 14/05/2020 4:30:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 4:45:00 | 637.7 | 406.27 | 271.61 | 488.6996 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 597.5211 | 493.3272 | 336.9029 | 0.82562 | 449.36 | 1 | 0 | 597.5211 | 337.1346 | 493.3272 | 0 | 337.1346 | -0.57572 | 136.9029 | 511.9708 | 0.96358 | 14/05/2020 4:45:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 5:00:00 | 569.8 | 374.34 | 267.74 | 460.2338 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 569.0553 | 461.3972 | 333.0329 | 0.81081 | 451.1 | 1 | 0 | 569.0553 | 333.0714 | 461.3972 | 0 | 333.0714 | -4.0632 | 133.0329 | 480.1928 | 0.96086 | 14/05/2020 5:00:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 5:15:00 | 610.84 | 376 | 265.85 | 460.4913 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 569.3128 | 463.0572 | 331.1429 | 0.81336 | 449.62 | 1 | 0 | 569.3128 | 331.2025 | 463.0572 | 0 | 331.2025 | -1.8689 | 131.1429 | 481.2696 | 0.96216 | 14/05/2020 5:15:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 5:30:00 | 559.66 | 411.45 | 273.6 | 494.1134 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 602.9349 | 498.5072 | 338.8929 | 0.8268 | 448.31 | 1 | 0 | 602.9349 | 339.1476 | 498.5072 | 0 | 339.1476 | 7.9451 | 138.8929 | 517.4946 | 0.96331 | 14/05/2020 5:30:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 5:45:00 | 534.04 | 384.9 | 277.4 | 474.4458 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 583.2673 | 471.9572 | 342.6929 | 0.80916 | 452.62 | 1 | 0 | 583.2673 | 342.7201 | 471.9572 | 0 | 342.7201 | 3.5726 | 142.6929 | 493.0567 | 0.95721 | 14/05/2020 5:45:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 6:00:00 | 633.38 | 398.71 | 273.19 | 483.3244 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 592.1459 | 485.7672 | 338.4829 | 0.82035 | 452.5 | 1 | 0 | 592.1459 | 338.6251 | 485.7672 | 0 | 338.6251 | -4.095 | 138.4829 | 505.1211 | 0.96168 | 14/05/2020 6:00:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 6:15:00 | 585.8 | 402.4 | 272.1 | 485.7614 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 594.5829 | 489.4572 | 337.3929 | 0.82319 | 449.47 | 1 | 0 | 594.5829 | 337.5804 | 489.4572 | 0 | 337.5804 | -1.0447 | 137.3929 | 508.375 | 0.96279 | 14/05/2020 6:15:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 6:30:00 | 553.82 | 390.16 | 271.91 | 475.5627 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 584.3842 | 477.2172 | 337.2029 | 0.81662 | 446.78 | 1 | 0 | 584.3842 | 337.2961 | 477.2172 | 0 | 337.2961 | -0.28433 | 137.2029 | 496.549 | 0.96107 | 14/05/2020 6:30:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 6:45:00 | 651.84 | 398.49 | 270.68 | 481.7281 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 590.5496 | 485.5472 | 335.9729 | 0.8222 | 446.96 | 1 | 0 | 590.5496 | 336.1439 | 485.5472 | 0 | 336.1439 | -1.1522 | 135.9729 | 504.2268 | 0.96295 | 14/05/2020 6:45:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 7:00:00 | 598.26 | 394.25 | 266.06 | 475.6269 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 584.4484 | 481.3072 | 331.3529 | 0.82352 | 442.18 | 1 | 0 | 584.4484 | 331.5469 | 481.3072 | 0 | 331.5469 | -4.597 | 131.3529 | 498.909 | 0.96472 | 14/05/2020 7:00:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 7:15:00 | 667.74 | 395.65 | 261.14 | 474.0601 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 582.8816 | 482.7072 | 326.4329 | 0.82814 | 438.86 | 1 | 0 | 582.8816 | 326.7182 | 482.7072 | 0 | 326.7182 | -4.8287 | 126.4329 | 498.9905 | 0.96737 | 14/05/2020 7:15:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 7:30:00 | 559.98 | 400.21 | 260.63 | 477.594 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 586.4155 | 487.2672 | 325.9229 | 0.83092 | 435.74 | 1 | 0 | 586.4155 | 326.2726 | 487.2672 | 0 | 326.2726 | -0.44555 | 125.9229 | 503.2752 | 0.96819 | 14/05/2020 7:30:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 7:45:00 | 581.06 | 393.3 | 264.7 | 474.0791 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 582.9006 | 480.3572 | 329.9929 | 0.82408 | 440.95 | 1 | 0 | 582.9006 | 330.197 | 480.3572 | 0 | 330.197 | 3.9244 | 129.9929 | 497.6356 | 0.96528 | 14/05/2020 7:45:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 8:00:00 | 636.84 | 398.02 | 264.09 | 477.6646 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 586.4861 | 485.0772 | 329.3829 | 0.82709 | 441.79 | 1 | 0 | 586.4861 | 329.6453 | 485.0772 | 0 | 329.6453 | -0.55168 | 129.3829 | 502.0357 | 0.96622 | 14/05/2020 8:00:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 8:15:00 | 660.04 | 395.83 | 264.97 | 476.3302 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 585.1517 | 482.8872 | 330.2629 | 0.82523 | 440.01 | 1 | 0 | 585.1517 | 330.4883 | 482.8872 | 0 | 330.4883 | 0.84297 | 130.2629 | 500.1484 | 0.96549 | 14/05/2020 8:15:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 8:30:00 | 629.9 | 395.61 | 262.08 | 474.5453 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 583.3668 | 482.6672 | 327.3729 | 0.82738 | 439.6 | 1 | 0 | 583.3668 | 327.6418 | 482.6672 | 0 | 327.6418 | -2.8465 | 127.3729 | 499.1908 | 0.9669 | 14/05/2020 8:30:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 8:45:00 | 594.78 | 395.11 | 264.75 | 475.6096 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 584.4311 | 482.1672 | 330.0429 | 0.82502 | 438.71 | 1 | 0 | 584.4311 | 330.2643 | 482.1672 | 0 | 330.2643 | 2.6225 | 130.0429 | 499.396 | 0.9655 | 14/05/2020 8:45:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 9:00:00 | 627.68 | 387.75 | 261.29 | 467.5709 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 576.3924 | 474.8072 | 326.5829 | 0.82376 | 441.06 | 1 | 0 | 576.3924 | 326.7817 | 474.8072 | 0 | 326.7817 | -3.4825 | 126.5829 | 491.391 | 0.96625 | 14/05/2020 9:00:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 9:15:00 | 621 | 395.77 | 258.88 | 472.9194 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 581.7409 | 482.8272 | 324.1729 | 0.82997 | 439.23 | 1 | 0 | 581.7409 | 324.5002 | 482.8272 | 0 | 324.5002 | -2.2816 | 124.1729 | 498.5389 | 0.96848 | 14/05/2020 9:15:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 9:30:00 | 610.48 | 404.04 | 260.26 | 480.6075 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 589.429 | 491.0972 | 325.5529 | 0.83317 | 439.31 | 1 | 0 | 589.429 | 325.9603 | 491.0972 | 0 | 325.9603 | 1.4601 | 125.5529 | 506.8925 | 0.96884 | 14/05/2020 9:30:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 9:45:00 | 612.74 | 398.3 | 257.59 | 474.3369 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 583.1584 | 485.3572 | 322.8829 | 0.83229 | 437.53 | 1 | 0 | 583.1584 | 323.2679 | 485.3572 | 0 | 323.2679 | -2.6924 | 122.8829 | 500.6714 | 0.96941 | 14/05/2020 9:45:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 10:00:00 | 680.84 | 402.27 | 257.55 | 477.6538 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 586.4753 | 489.3272 | 322.8429 | 0.83435 | 437.42 | 1 | 0 | 586.4753 | 323.2834 | 489.3272 | 0 | 323.2834 | 0.01556 | 122.8429 | 504.5111 | 0.9699 | 14/05/2020 10:00:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 10:15:00 | 441.34 | 295.68 | 177.64 | 344.9386 | 0.85 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 453.7601 | 382.7372 | 242.9329 | 0.84348 | 442.98 | 1 | 0 | 453.7601 | 243.7426 | 382.7372 | 0 | 243.7426 | -79.5408 | 42.9329 | 385.1376 | 0.99377 | 14/05/2020 10:15:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 10:30:00 | 407.1 | 297.77 | 177.02 | 346.4146 | 0.86 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 455.2361 | 384.8272 | 242.3129 | 0.84534 | 443.66 | 1 | 0 | 455.2361 | 243.2034 | 384.8272 | 0 | 243.2034 | -0.53918 | 42.3129 | 387.1464 | 0.99401 | 14/05/2020 10:30:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 10:45:00 | 548.68 | 296.07 | 221.6 | 369.8162 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 478.6377 | 383.1272 | 286.8929 | 0.80045 | 441.69 | 1 | 0 | 478.6377 | 286.893 | 383.1272 | 0 | 286.893 | 43.6895 | 86.8929 | 392.8573 | 0.97523 | 14/05/2020 10:45:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 11:00:00 | 465.26 | 301.01 | 218.63 | 372.0297 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 480.8512 | 388.0672 | 283.9229 | 0.80704 | 441.04 | 1 | 0 | 480.8512 | 283.9396 | 388.0672 | 0 | 283.9396 | -2.9533 | 83.9229 | 397.038 | 0.97741 | 14/05/2020 11:00:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 11:15:00 | 531.38 | 293.36 | 219.33 | 366.2864 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 475.1079 | 380.4172 | 284.6229 | 0.8007 | 440.88 | 1 | 0 | 475.1079 | 284.6231 | 380.4172 | 0 | 284.6231 | 0.68341 | 84.6229 | 389.7156 | 0.97614 | 14/05/2020 11:15:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 11:30:00 | 580.76 | 389.78 | 263.46 | 470.4674 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 579.2889 | 476.8372 | 328.7529 | 0.82314 | 438.41 | 1 | 0 | 579.2889 | 328.9407 | 476.8372 | 0 | 328.9407 | 44.3176 | 128.7529 | 493.914 | 0.96543 | 14/05/2020 11:30:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 11:45:00 | 527.36 | 362.11 | 257.55 | 444.3598 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 553.1813 | 449.1672 | 322.8429 | 0.81197 | 438.2 | 1 | 0 | 553.1813 | 322.8907 | 449.1672 | 0 | 322.8907 | -6.05 | 122.8429 | 465.6625 | 0.96458 | 14/05/2020 11:45:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 12:00:00 | 670.56 | 390.81 | 261.13 | 470.0227 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 578.8442 | 477.8672 | 326.4229 | 0.82555 | 436.96 | 1 | 0 | 578.8442 | 326.6551 | 477.8672 | 0 | 326.6551 | 3.7644 | 126.4229 | 494.3074 | 0.96674 | 14/05/2020 12:00:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 12:15:00 | 604.68 | 381.1 | 261.39 | 462.1276 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 570.9491 | 468.1572 | 326.6829 | 0.81996 | 438.07 | 1 | 0 | 570.9491 | 326.8207 | 468.1572 | 0 | 326.8207 | 0.16558 | 126.6829 | 484.9946 | 0.96528 | 14/05/2020 12:15:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 12:30:00 | 645.84 | 384.22 | 262.51 | 465.3348 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 574.1563 | 471.2772 | 327.8029 | 0.82082 | 437.09 | 1 | 0 | 574.1563 | 327.9532 | 471.2772 | 0 | 327.9532 | 1.1325 | 127.8029 | 488.2989 | 0.96514 | 14/05/2020 12:30:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 12:45:00 | 627.62 | 382.51 | 260.49 | 462.7839 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 571.6054 | 469.5672 | 325.7829 | 0.82149 | 438.35 | 1 | 0 | 571.6054 | 325.9438 | 469.5672 | 0 | 325.9438 | -2.0094 | 125.7829 | 486.1221 | 0.96594 | 14/05/2020 12:45:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 13:00:00 | 589.98 | 384.31 | 261.31 | 464.7334 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 573.5549 | 471.3672 | 326.6029 | 0.82183 | 438.76 | 1 | 0 | 573.5549 | 326.7692 | 471.3672 | 0 | 326.7692 | 0.82541 | 126.6029 | 488.0731 | 0.96577 | 14/05/2020 13:00:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 13:15:00 | 639.44 | 380.92 | 260.9 | 461.7021 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 570.5236 | 467.9772 | 326.1929 | 0.82026 | 438.11 | 1 | 0 | 570.5236 | 326.335 | 467.9772 | 0 | 326.335 | -0.43421 | 126.1929 | 484.693 | 0.96551 | 14/05/2020 13:15:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 13:30:00 | 665.46 | 390.13 | 262.95 | 470.4722 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 579.2937 | 477.1872 | 328.2429 | 0.82374 | 439.22 | 1 | 0 | 579.2937 | 328.4412 | 477.1872 | 0 | 328.4412 | 2.1061 | 128.2429 | 494.1193 | 0.96573 | 14/05/2020 13:30:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 13:45:00 | 512.64 | 357.87 | 258.56 | 441.5022 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 550.3237 | 444.9272 | 323.8529 | 0.80848 | 439.55 | 1 | 0 | 550.3237 | 323.8765 | 444.9272 | 0 | 323.8765 | -4.5647 | 123.8529 | 461.8439 | 0.96337 | 14/05/2020 13:45:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 14:00:00 | 605.02 | 363.38 | 258.92 | 446.189 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 555.0105 | 450.4372 | 324.2129 | 0.81158 | 441.35 | 1 | 0 | 555.0105 | 324.2575 | 450.4372 | 0 | 324.2575 | 0.38103 | 124.2129 | 467.2499 | 0.96402 | 14/05/2020 14:00:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 14:15:00 | 578.18 | 380.47 | 264.89 | 463.5991 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 572.4206 | 467.5272 | 330.1829 | 0.81675 | 439.84 | 1 | 0 | 572.4206 | 330.2782 | 467.5272 | 0 | 330.2782 | 6.0206 | 130.1829 | 485.3136 | 0.96335 | 14/05/2020 14:15:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 14:30:00 | 636.9 | 385.5 | 265.49 | 468.0761 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 576.8976 | 472.5572 | 330.7829 | 0.81914 | 439.53 | 1 | 0 | 576.8976 | 330.9086 | 472.5572 | 0 | 330.9086 | 0.63039 | 130.7829 | 490.3208 | 0.96377 | 14/05/2020 14:30:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 14:45:00 | 559.14 | 381.01 | 265.57 | 464.4309 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 573.2524 | 468.0672 | 330.8629 | 0.81651 | 441.29 | 1 | 0 | 573.2524 | 330.9553 | 468.0672 | 0 | 330.9553 | 0.046706 | 130.8629 | 486.0165 | 0.96307 | 14/05/2020 14:45:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 15:00:00 | 645.5 | 370.58 | 265.14 | 455.663 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 564.4845 | 457.6372 | 330.4329 | 0.81072 | 443.4 | 1 | 0 | 564.4845 | 330.4708 | 457.6372 | 0 | 330.4708 | -0.4845 | 130.4329 | 475.8619 | 0.9617 | 14/05/2020 15:00:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 15:15:00 | 635.7 | 377.74 | 266.78 | 462.449 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 571.2705 | 464.7972 | 332.0729 | 0.81362 | 443.45 | 1 | 0 | 571.2705 | 332.1348 | 464.7972 | 0 | 332.1348 | 1.6641 | 132.0729 | 483.1974 | 0.96192 | 14/05/2020 15:15:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 15:30:00 | 564.94 | 374.86 | 265.87 | 459.5725 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 568.394 | 461.9172 | 331.1629 | 0.81267 | 442.8 | 1 | 0 | 568.394 | 331.2163 | 461.9172 | 0 | 331.2163 | -0.91854 | 131.1629 | 480.1783 | 0.96197 | 14/05/2020 15:30:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 15:45:00 | 554.44 | 374.33 | 268.79 | 460.8373 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 569.6588 | 461.3872 | 334.0829 | 0.80994 | 444.06 | 1 | 0 | 569.6588 | 334.1152 | 461.3872 | 0 | 334.1152 | 2.899 | 134.0829 | 480.4752 | 0.96027 | 14/05/2020 15:45:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 16:00:00 | 623.26 | 385.43 | 269.6 | 470.362 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 579.1835 | 472.4872 | 334.8929 | 0.81578 | 444.99 | 1 | 0 | 579.1835 | 334.9767 | 472.4872 | 0 | 334.9767 | 0.86149 | 134.8929 | 491.3657 | 0.96158 | 14/05/2020 16:00:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 16:15:00 | 472.3 | 333.53 | 259.11 | 422.3509 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 531.1724 | 420.5872 | 324.4029 | 0.79181 | 445.83 | 1 | 0 | 531.1724 | 324.4233 | 420.5872 | 0 | 324.4233 | -10.5534 | 124.4029 | 438.5997 | 0.95893 | 14/05/2020 16:15:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 16:30:00 | 515.52 | 288.91 | 227.63 | 367.8103 | 0.78 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 476.6318 | 375.9672 | 292.9229 | 0.7888 | 449.98 | 1 | 0 | 476.6318 | 292.9616 | 375.9672 | 0 | 292.9616 | -31.4617 | 92.9229 | 387.2803 | 0.97079 | 14/05/2020 16:30:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 16:45:00 | 409.54 | 290.43 | 229.73 | 370.3045 | 0.78 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 479.126 | 377.4872 | 295.0229 | 0.78787 | 450.87 | 1 | 0 | 479.126 | 295.0681 | 377.4872 | 0 | 295.0681 | 2.1065 | 95.0229 | 389.2633 | 0.96975 | 14/05/2020 16:45:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 17:00:00 | 501.32 | 297.26 | 230.38 | 376.083 | 0.78 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 484.9045 | 384.3172 | 295.6729 | 0.79256 | 451.31 | 1 | 0 | 484.9045 | 295.6902 | 384.3172 | 0 | 295.6902 | 0.62211 | 95.6729 | 396.0467 | 0.97038 | 14/05/2020 17:00:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 17:15:00 | 509.18 | 302.2 | 231.22 | 380.5096 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 489.3311 | 389.2572 | 296.5129 | 0.79549 | 452.52 | 1 | 0 | 489.3311 | 296.5193 | 389.2572 | 0 | 296.5193 | 0.82913 | 96.5129 | 401.0435 | 0.97061 | 14/05/2020 17:15:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 17:30:00 | 537.84 | 298.64 | 231.67 | 377.9641 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 486.7856 | 385.6972 | 296.9629 | 0.79233 | 452.53 | 1 | 0 | 486.7856 | 296.9812 | 385.6972 | 0 | 296.9812 | 0.4619 | 96.9629 | 397.6985 | 0.96982 | 14/05/2020 17:30:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 17:45:00 | 459.82 | 297.73 | 232.46 | 377.7311 | 0.78 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 486.5526 | 384.7872 | 297.7529 | 0.79084 | 455.02 | 1 | 0 | 486.5526 | 297.7789 | 384.7872 | 0 | 297.7789 | 0.79765 | 97.7529 | 397.0098 | 0.96921 | 14/05/2020 17:45:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 18:00:00 | 513.08 | 303.92 | 234.84 | 384.0797 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 492.9012 | 390.9772 | 300.1329 | 0.79322 | 455.6 | 1 | 0 | 492.9012 | 300.1473 | 390.9772 | 0 | 300.1473 | 2.3684 | 100.1329 | 403.596 | 0.96873 | 14/05/2020 18:00:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 18:15:00 | 544.34 | 299.53 | 234.32 | 380.2947 | 0.78 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 489.1162 | 386.5872 | 299.6129 | 0.79038 | 454.95 | 1 | 0 | 489.1162 | 299.6415 | 386.5872 | 0 | 299.6415 | -0.50579 | 99.6129 | 399.2147 | 0.96837 | 14/05/2020 18:15:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 18:30:00 | 501.02 | 300.05 | 230.24 | 378.2069 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 487.0284 | 387.1072 | 295.5329 | 0.79483 | 452.63 | 1 | 0 | 487.0284 | 295.5413 | 387.1072 | 0 | 295.5413 | -4.1002 | 95.5329 | 398.7211 | 0.97087 | 14/05/2020 18:30:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 18:45:00 | 468.08 | 296.15 | 229.33 | 374.5625 | 0.78 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 483.384 | 383.2072 | 294.6229 | 0.79276 | 452.8 | 1 | 0 | 483.384 | 294.6393 | 383.2072 | 0 | 294.6393 | -0.90199 | 94.6229 | 394.7167 | 0.97084 | 14/05/2020 18:45:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 19:00:00 | 552.84 | 303.75 | 232.56 | 382.5549 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 491.3764 | 390.8072 | 297.8529 | 0.79533 | 453.16 | 1 | 0 | 491.3764 | 297.8598 | 390.8072 | 0 | 297.8598 | 3.2204 | 97.8529 | 402.8715 | 0.97005 | 14/05/2020 19:00:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 19:15:00 | 563.94 | 294.47 | 230.14 | 373.7339 | 0.78 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 482.5554 | 381.5272 | 295.4329 | 0.79064 | 453.78 | 1 | 0 | 482.5554 | 295.4601 | 381.5272 | 0 | 295.4601 | -2.3997 | 95.4329 | 393.2816 | 0.97011 | 14/05/2020 19:15:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 19:30:00 | 503.34 | 300.49 | 233.56 | 380.5844 | 0.78 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 489.4059 | 387.5472 | 298.8529 | 0.79187 | 453.98 | 1 | 0 | 489.4059 | 298.8734 | 387.5472 | 0 | 298.8734 | 3.4133 | 98.8529 | 399.9559 | 0.96897 | 14/05/2020 19:30:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 19:45:00 | 588.9 | 383.27 | 274.04 | 471.1622 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 579.9837 | 470.3272 | 339.3329 | 0.81093 | 450.23 | 1 | 0 | 579.9837 | 339.3721 | 470.3272 | 0 | 339.3721 | 40.4986 | 139.3329 | 490.5317 | 0.95881 | 14/05/2020 19:45:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 20:00:00 | 720.94 | 393.62 | 279.45 | 482.7308 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 591.5523 | 480.6772 | 344.7429 | 0.81257 | 451.62 | 1 | 0 | 591.5523 | 344.7949 | 480.6772 | 0 | 344.7949 | 5.4228 | 144.7429 | 501.9971 | 0.95753 | 14/05/2020 20:00:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 20:15:00 | 713.5 | 389.07 | 276.23 | 477.1567 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 585.9782 | 476.1272 | 341.5229 | 0.81253 | 451.87 | 1 | 0 | 585.9782 | 341.5747 | 476.1272 | 0 | 341.5747 | -3.2202 | 141.5229 | 496.7151 | 0.95855 | 14/05/2020 20:15:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 20:30:00 | 691.12 | 392.53 | 281.27 | 482.9002 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 591.7217 | 479.5872 | 346.5629 | 0.81049 | 452.19 | 1 | 0 | 591.7217 | 346.5988 | 479.5872 | 0 | 346.5988 | 5.024 | 146.5629 | 501.4824 | 0.95634 | 14/05/2020 20:30:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 20:45:00 | 651.04 | 389.94 | 281.04 | 480.6628 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 589.4843 | 476.9972 | 346.3329 | 0.80918 | 453.7 | 1 | 0 | 589.4843 | 346.3602 | 476.9972 | 0 | 346.3602 | -0.2386 | 146.3329 | 498.9385 | 0.95602 | 14/05/2020 20:45:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 21:00:00 | 605.28 | 379.4 | 275.98 | 469.1581 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 577.9796 | 466.4572 | 341.2729 | 0.80705 | 452.06 | 1 | 0 | 577.9796 | 341.2889 | 466.4572 | 0 | 341.2889 | -5.0713 | 141.2729 | 487.3811 | 0.95707 | 14/05/2020 21:00:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 21:15:00 | 697.26 | 390.06 | 277.16 | 478.5023 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 587.3238 | 477.1172 | 342.4529 | 0.81236 | 452.82 | 1 | 0 | 587.3238 | 342.5032 | 477.1172 | 0 | 342.5032 | 1.2143 | 142.4529 | 497.9294 | 0.9582 | 14/05/2020 21:15:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 21:30:00 | 669.88 | 392.3 | 278.69 | 481.2145 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 590.036 | 479.3572 | 343.9829 | 0.81242 | 452.65 | 1 | 0 | 590.036 | 344.0337 | 479.3572 | 0 | 344.0337 | 1.5305 | 143.9829 | 500.5141 | 0.95773 | 14/05/2020 21:30:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 21:45:00 | 566.04 | 361.4 | 271.53 | 452.0382 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 560.8597 | 448.4572 | 336.8229 | 0.79959 | 453.73 | 1 | 0 | 560.8597 | 336.823 | 448.4572 | 0 | 336.823 | -7.2107 | 136.8229 | 468.865 | 0.95647 | 14/05/2020 21:45:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 22:00:00 | 561.8 | 391.69 | 280.33 | 481.67 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 590.4915 | 478.7472 | 345.6229 | 0.81076 | 453.08 | 1 | 0 | 590.4915 | 345.6607 | 478.7472 | 0 | 345.6607 | 8.8377 | 145.6229 | 500.4047 | 0.95672 | 14/05/2020 22:00:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 22:15:00 | 597.42 | 394.17 | 280.82 | 483.973 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 592.7945 | 481.2272 | 346.1129 | 0.81179 | 452.94 | 1 | 0 | 592.7945 | 346.1585 | 481.2272 | 0 | 346.1585 | 0.49781 | 146.1129 | 502.9201 | 0.95687 | 14/05/2020 22:15:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 22:30:00 | 663.84 | 390.65 | 278.38 | 479.6904 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 588.5119 | 477.7072 | 343.6729 | 0.81172 | 452.26 | 1 | 0 | 588.5119 | 343.718 | 477.7072 | 0 | 343.718 | -2.4405 | 143.6729 | 498.8447 | 0.95763 | 14/05/2020 22:30:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 22:45:00 | 562.22 | 393.98 | 281.95 | 484.475 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 593.2965 | 481.0372 | 347.2429 | 0.81079 | 453.25 | 1 | 0 | 593.2965 | 347.2808 | 481.0372 | 0 | 347.2808 | 3.5628 | 147.2429 | 503.0678 | 0.95621 | 14/05/2020 22:45:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 23:00:00 | 560.86 | 387.14 | 280.98 | 478.3588 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 587.1803 | 474.1972 | 346.2729 | 0.80758 | 453.73 | 1 | 0 | 587.1803 | 346.2914 | 474.1972 | 0 | 346.2914 | -0.98945 | 146.2729 | 496.2446 | 0.95557 | 14/05/2020 23:00:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 23:15:00 | 622.02 | 383.18 | 282.43 | 476.0185 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 584.84 | 470.2372 | 347.7229 | 0.80404 | 454.66 | 1 | 0 | 584.84 | 347.7281 | 470.2372 | 0 | 347.7281 | 1.4367 | 147.7229 | 492.8946 | 0.95403 | 14/05/2020 23:15:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 23:30:00 | 612.22 | 384.9 | 281.05 | 476.589 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 585.4105 | 471.9572 | 346.3429 | 0.8062 | 453.38 | 1 | 0 | 585.4105 | 346.3552 | 471.9572 | 0 | 346.3552 | -1.3729 | 146.3429 | 494.1253 | 0.95514 | 14/05/2020 23:30:00 |  | 1 | 0.9
14/05/2020 23:45:00 | 659.24 | 388.02 | 277 | 476.7479 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 585.5694 | 475.0772 | 342.2929 | 0.81131 | 452.2 | 1 | 0 | 585.5694 | 342.3348 | 475.0772 | 0 | 342.3348 | -4.0203 | 142.2929 | 495.929 | 0.95795 | 14/05/2020 23:45:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 0:00:00 | 661.28 | 388.83 | 284.52 | 481.8095 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 590.631 | 475.8872 | 349.8129 | 0.80573 | 455.51 | 1 | 0 | 590.631 | 349.8233 | 475.8872 | 0 | 349.8233 | 7.4885 | 149.8129 | 498.9113 | 0.95385 | 15/05/2020 0:00:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 0:15:00 | 559.48 | 385.89 | 282.84 | 478.4449 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 587.2664 | 472.9472 | 348.1329 | 0.80534 | 457.42 | 1 | 0 | 587.2664 | 348.1419 | 472.9472 | 0 | 348.1419 | -1.6814 | 148.1329 | 495.6031 | 0.95429 | 15/05/2020 0:15:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 0:30:00 | 591.32 | 395.52 | 284.33 | 487.1136 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 595.9351 | 482.5772 | 349.6229 | 0.80978 | 455.37 | 1 | 0 | 595.9351 | 349.6539 | 482.5772 | 0 | 349.6539 | 1.5119 | 149.6229 | 505.2403 | 0.95514 | 15/05/2020 0:30:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 0:45:00 | 585.38 | 392.55 | 282.22 | 483.4704 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 592.2919 | 479.6072 | 347.5129 | 0.80975 | 456.1 | 1 | 0 | 592.2919 | 347.5437 | 479.6072 | 0 | 347.5437 | -2.1102 | 147.5129 | 501.78 | 0.95581 | 15/05/2020 0:45:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 1:00:00 | 580.52 | 388.8 | 279.53 | 478.8554 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 587.6769 | 475.8572 | 344.8229 | 0.80973 | 452.36 | 1 | 0 | 587.6769 | 344.8536 | 475.8572 | 0 | 344.8536 | -2.6901 | 144.8229 | 497.407 | 0.95668 | 15/05/2020 1:00:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 1:15:00 | 651.52 | 397.98 | 281.16 | 487.2772 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 596.0987 | 485.0372 | 346.4529 | 0.81369 | 453.39 | 1 | 0 | 596.0987 | 346.5148 | 485.0372 | 0 | 346.5148 | 1.6612 | 146.4529 | 506.6651 | 0.95731 | 15/05/2020 1:15:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 1:30:00 | 661.72 | 394.22 | 282.96 | 485.2585 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 594.08 | 481.2772 | 348.2529 | 0.81012 | 455.03 | 1 | 0 | 594.08 | 348.2862 | 481.2772 | 0 | 348.2862 | 1.7713 | 148.2529 | 503.5938 | 0.95569 | 15/05/2020 1:30:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 1:45:00 | 666.86 | 396.38 | 280.48 | 485.5781 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 594.3996 | 483.4372 | 345.7729 | 0.81332 | 453.46 | 1 | 0 | 594.3996 | 345.8315 | 483.4372 | 0 | 345.8315 | -2.4547 | 145.7729 | 504.9369 | 0.95742 | 15/05/2020 1:45:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 2:00:00 | 594.24 | 391.33 | 275.88 | 478.7995 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 587.621 | 478.3872 | 341.1729 | 0.81411 | 449.67 | 1 | 0 | 587.621 | 341.2391 | 478.3872 | 0 | 341.2391 | -4.5924 | 141.1729 | 498.7826 | 0.95911 | 15/05/2020 2:00:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 2:15:00 | 679.46 | 390.5 | 274.05 | 477.0678 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 585.8893 | 477.5572 | 339.3429 | 0.8151 | 449.81 | 1 | 0 | 585.8893 | 339.4191 | 477.5572 | 0 | 339.4191 | -1.8199 | 139.3429 | 497.4709 | 0.95997 | 15/05/2020 2:15:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 2:30:00 | 689.16 | 372.51 | 274.89 | 462.956 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 571.7775 | 459.5672 | 340.1829 | 0.80375 | 450.73 | 1 | 0 | 571.7775 | 340.1874 | 459.5672 | 0 | 340.1874 | 0.76822 | 140.1829 | 480.4719 | 0.95649 | 15/05/2020 2:30:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 2:45:00 | 594.42 | 390.85 | 274.69 | 477.722 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 586.5435 | 477.9072 | 339.9829 | 0.81479 | 450.15 | 1 | 0 | 586.5435 | 340.0559 | 477.9072 | 0 | 340.0559 | -0.13149 | 139.9829 | 497.9864 | 0.95968 | 15/05/2020 2:45:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 3:00:00 | 615.48 | 389.98 | 277.2 | 478.4603 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 587.2818 | 477.0372 | 342.4929 | 0.81228 | 449.84 | 1 | 0 | 587.2818 | 342.5426 | 477.0372 | 0 | 342.5426 | 2.4867 | 142.4929 | 497.8642 | 0.95817 | 15/05/2020 3:00:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 3:15:00 | 594.34 | 388.31 | 274.16 | 475.3403 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 584.1618 | 475.3672 | 339.4529 | 0.81376 | 450.52 | 1 | 0 | 584.1618 | 339.5158 | 475.3672 | 0 | 339.5158 | -3.0267 | 139.4529 | 495.3999 | 0.95956 | 15/05/2020 3:15:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 3:30:00 | 675.28 | 389.92 | 275.8 | 477.6016 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 586.4231 | 476.9772 | 341.0929 | 0.81337 | 450.34 | 1 | 0 | 586.4231 | 341.1521 | 476.9772 | 0 | 341.1521 | 1.6363 | 141.0929 | 497.4077 | 0.95893 | 15/05/2020 3:30:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 3:45:00 | 693.02 | 391.55 | 275.95 | 479.0196 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 587.8411 | 478.6072 | 341.2429 | 0.81418 | 450.19 | 1 | 0 | 587.8411 | 341.3097 | 478.6072 | 0 | 341.3097 | 0.15765 | 141.2429 | 499.0134 | 0.95911 | 15/05/2020 3:45:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 4:00:00 | 605.6 | 394.94 | 277.21 | 482.5173 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 591.3388 | 481.9972 | 342.5029 | 0.81509 | 450.65 | 1 | 0 | 591.3388 | 342.5789 | 481.9972 | 0 | 342.5789 | 1.2692 | 142.5029 | 502.6215 | 0.95897 | 15/05/2020 4:00:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 4:15:00 | 618.42 | 391.59 | 275.06 | 478.5402 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 587.3617 | 478.6472 | 340.3529 | 0.81491 | 449.97 | 1 | 0 | 587.3617 | 340.4271 | 478.6472 | 0 | 340.4271 | -2.1518 | 140.3529 | 498.8006 | 0.9596 | 15/05/2020 4:15:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 4:30:00 | 661.94 | 388.49 | 276.27 | 476.707 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 585.5285 | 475.5472 | 341.5629 | 0.81217 | 449.46 | 1 | 0 | 585.5285 | 341.6117 | 475.5472 | 0 | 341.6117 | 1.1845 | 141.5629 | 496.1705 | 0.95843 | 15/05/2020 4:30:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 4:45:00 | 640.14 | 388.67 | 273.43 | 475.214 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 584.0355 | 475.7272 | 338.7229 | 0.81455 | 448.63 | 1 | 0 | 584.0355 | 338.7936 | 475.7272 | 0 | 338.7936 | -2.8181 | 138.7229 | 495.5405 | 0.96002 | 15/05/2020 4:45:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 5:00:00 | 559.76 | 384.13 | 275.83 | 472.9038 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 581.7253 | 471.1872 | 341.1229 | 0.80998 | 448.32 | 1 | 0 | 581.7253 | 341.1554 | 471.1872 | 0 | 341.1554 | 2.3618 | 141.1229 | 491.8669 | 0.95796 | 15/05/2020 5:00:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 5:15:00 | 647.4 | 384.92 | 275.31 | 473.2431 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 582.0646 | 471.9772 | 340.6029 | 0.81087 | 450.24 | 1 | 0 | 582.0646 | 340.6416 | 471.9772 | 0 | 340.6416 | -0.51381 | 140.6029 | 492.475 | 0.95838 | 15/05/2020 5:15:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 5:30:00 | 573.58 | 382.09 | 275.35 | 470.9675 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 579.789 | 469.1472 | 340.6429 | 0.80917 | 449.33 | 1 | 0 | 579.789 | 340.6702 | 469.1472 | 0 | 340.6702 | 0.028635 | 140.6429 | 489.775 | 0.95788 | 15/05/2020 5:30:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 5:45:00 | 605.04 | 368.87 | 269.2 | 456.6549 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 565.4764 | 455.9272 | 334.4929 | 0.80627 | 450.97 | 1 | 0 | 565.4764 | 334.5056 | 455.9272 | 0 | 334.5056 | -6.1647 | 134.4929 | 475.3503 | 0.95914 | 15/05/2020 5:45:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 6:00:00 | 588.6 | 362.43 | 272.37 | 453.3662 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 562.1877 | 449.4872 | 337.6629 | 0.79953 | 453.51 | 1 | 0 | 562.1877 | 337.663 | 449.4872 | 0 | 337.663 | 3.1574 | 137.6629 | 470.0955 | 0.95616 | 15/05/2020 6:00:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 6:15:00 | 545.66 | 394.91 | 273.66 | 480.462 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 589.2835 | 481.9672 | 338.9529 | 0.81789 | 447.89 | 1 | 0 | 589.2835 | 339.0614 | 481.9672 | 0 | 339.0614 | 1.3984 | 138.9529 | 501.5977 | 0.96086 | 15/05/2020 6:15:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 6:30:00 | 622.34 | 383.59 | 271.95 | 470.2107 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 579.0322 | 470.6472 | 337.2429 | 0.81282 | 448 | 1 | 0 | 579.0322 | 337.2973 | 470.6472 | 0 | 337.2973 | -1.7641 | 137.2429 | 490.2493 | 0.96002 | 15/05/2020 6:30:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 6:45:00 | 578.92 | 392.67 | 272.09 | 477.7266 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 586.5481 | 479.7272 | 337.3829 | 0.81788 | 447.39 | 1 | 0 | 586.5481 | 337.4914 | 479.7272 | 0 | 337.4914 | 0.19412 | 137.3829 | 499.0113 | 0.96136 | 15/05/2020 6:45:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 7:00:00 | 534.82 | 383.17 | 272.94 | 470.4418 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 579.2633 | 470.2272 | 338.2329 | 0.81177 | 449.77 | 1 | 0 | 579.2633 | 338.2785 | 470.2272 | 0 | 338.2785 | 0.78707 | 138.2329 | 490.1244 | 0.9594 | 15/05/2020 7:00:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 7:15:00 | 546.7 | 387.33 | 272.11 | 473.3586 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 582.1801 | 474.3872 | 337.4029 | 0.81485 | 447.22 | 1 | 0 | 582.1801 | 337.4766 | 474.3872 | 0 | 337.4766 | -0.80189 | 137.4029 | 493.8854 | 0.96052 | 15/05/2020 7:15:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 7:30:00 | 633.72 | 382.75 | 267.22 | 466.802 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 575.6235 | 469.8072 | 332.5129 | 0.81617 | 445.88 | 1 | 0 | 575.6235 | 332.6012 | 469.8072 | 0 | 332.6012 | -4.8754 | 132.5129 | 488.1378 | 0.96245 | 15/05/2020 7:30:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 7:45:00 | 578.84 | 386.9 | 267.1 | 470.1426 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 578.9641 | 473.9572 | 332.3929 | 0.81863 | 443.64 | 1 | 0 | 578.9641 | 332.5116 | 473.9572 | 0 | 332.5116 | -0.089671 | 132.3929 | 492.1009 | 0.96313 | 15/05/2020 7:45:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 8:00:00 | 588.74 | 364.33 | 259.27 | 447.1658 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 555.9873 | 451.3872 | 324.5629 | 0.81187 | 441.7 | 1 | 0 | 555.9873 | 324.6098 | 451.3872 | 0 | 324.6098 | -7.9018 | 124.5629 | 468.2588 | 0.96397 | 15/05/2020 8:00:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 8:15:00 | 574.7 | 390.69 | 266.36 | 472.8492 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 581.6707 | 477.7472 | 331.6529 | 0.82134 | 441.39 | 1 | 0 | 581.6707 | 331.8107 | 477.7472 | 0 | 331.8107 | 7.201 | 131.6529 | 495.5551 | 0.96406 | 15/05/2020 8:15:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 8:30:00 | 568.9 | 387.78 | 264.09 | 469.1661 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 577.9876 | 474.8372 | 329.3829 | 0.82154 | 441.1 | 1 | 0 | 577.9876 | 329.5441 | 474.8372 | 0 | 329.5441 | -2.2666 | 129.3829 | 492.1487 | 0.96482 | 15/05/2020 8:30:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 8:45:00 | 631 | 393.39 | 267.53 | 475.7394 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 584.5609 | 480.4472 | 332.8229 | 0.82189 | 443.31 | 1 | 0 | 584.5609 | 332.9894 | 480.4472 | 0 | 332.9894 | 3.4453 | 132.8229 | 498.4691 | 0.96385 | 15/05/2020 8:45:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 9:00:00 | 562.32 | 392.21 | 267.78 | 474.9051 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 583.7266 | 479.2672 | 333.0729 | 0.82105 | 442.9 | 1 | 0 | 583.7266 | 333.2261 | 479.2672 | 0 | 333.2261 | 0.23669 | 133.0729 | 497.3987 | 0.96355 | 15/05/2020 9:00:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 9:15:00 | 644.48 | 381.18 | 270.4 | 467.3482 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 576.1697 | 468.2372 | 335.6929 | 0.81267 | 445.56 | 1 | 0 | 576.1697 | 335.7461 | 468.2372 | 0 | 335.7461 | 2.52 | 135.6929 | 487.5024 | 0.96048 | 15/05/2020 9:15:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 9:30:00 | 573.22 | 388.42 | 269.03 | 472.4905 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 581.312 | 475.4772 | 334.3229 | 0.81794 | 444.06 | 1 | 0 | 581.312 | 334.4324 | 475.4772 | 0 | 334.4324 | -1.3137 | 134.3229 | 494.0862 | 0.96234 | 15/05/2020 9:30:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 9:45:00 | 628.36 | 396.01 | 267.24 | 477.7459 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 586.5674 | 483.0672 | 332.5329 | 0.82355 | 444.18 | 1 | 0 | 586.5674 | 332.7272 | 483.0672 | 0 | 332.7272 | -1.7052 | 132.5329 | 500.918 | 0.96436 | 15/05/2020 9:45:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 10:00:00 | 569.14 | 387.07 | 267.27 | 470.379 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 579.2005 | 474.1272 | 332.5629 | 0.81859 | 445.18 | 1 | 0 | 579.2005 | 332.681 | 474.1272 | 0 | 332.681 | -0.046177 | 132.5629 | 492.3104 | 0.96307 | 15/05/2020 10:00:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 10:15:00 | 575 | 389.41 | 267.37 | 472.3631 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 581.1846 | 476.4672 | 332.6629 | 0.81982 | 443.42 | 1 | 0 | 581.1846 | 332.798 | 476.4672 | 0 | 332.798 | 0.11698 | 132.6629 | 494.5912 | 0.96336 | 15/05/2020 10:15:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 10:30:00 | 655.5 | 391.46 | 265.6 | 473.0584 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 581.8799 | 478.5172 | 330.8929 | 0.82236 | 442.12 | 1 | 0 | 581.8799 | 331.0673 | 478.5172 | 0 | 331.0673 | -1.7307 | 130.8929 | 496.0964 | 0.96456 | 15/05/2020 10:30:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 10:45:00 | 582 | 391.92 | 265.89 | 473.6019 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 582.4234 | 478.9772 | 331.1829 | 0.82239 | 442.57 | 1 | 0 | 582.4234 | 331.3576 | 478.9772 | 0 | 331.3576 | 0.29033 | 131.1829 | 496.6167 | 0.96448 | 15/05/2020 10:45:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 11:00:00 | 663.34 | 385.91 | 265.47 | 468.4024 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 577.2239 | 472.9672 | 330.7629 | 0.81938 | 442.22 | 1 | 0 | 577.2239 | 330.892 | 472.9672 | 0 | 330.892 | -0.46565 | 130.7629 | 490.7106 | 0.96384 | 15/05/2020 11:00:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 11:15:00 | 592.96 | 385.19 | 266.12 | 468.1786 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 577.0001 | 472.2472 | 331.4129 | 0.81845 | 438.92 | 1 | 0 | 577.0001 | 331.5293 | 472.2472 | 0 | 331.5293 | 0.63732 | 131.4129 | 490.1905 | 0.9634 | 15/05/2020 11:15:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 11:30:00 | 623.96 | 381.4 | 260.98 | 462.1434 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 570.9649 | 468.4572 | 326.2729 | 0.82047 | 439.39 | 1 | 0 | 570.9649 | 326.4181 | 468.4572 | 0 | 326.4181 | -5.1112 | 126.2729 | 485.1773 | 0.96554 | 15/05/2020 11:30:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 11:45:00 | 594.46 | 385.28 | 264.01 | 467.0567 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 575.8782 | 472.3372 | 329.3029 | 0.8202 | 441.76 | 1 | 0 | 575.8782 | 329.4439 | 472.3372 | 0 | 329.4439 | 3.0258 | 129.3029 | 489.7159 | 0.96451 | 15/05/2020 11:45:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 12:00:00 | 445.72 | 299.46 | 181.7 | 350.273 | 0.85 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 459.0945 | 386.5172 | 246.9929 | 0.84191 | 447.58 | 1 | 0 | 459.0945 | 247.7342 | 386.5172 | 0 | 247.7342 | -81.7097 | 46.9929 | 389.3634 | 0.99269 | 15/05/2020 12:00:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 12:15:00 | 416.44 | 307.32 | 189.39 | 360.9905 | 0.85 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 469.812 | 394.3772 | 254.6829 | 0.83944 | 449.29 | 1 | 0 | 469.812 | 255.3232 | 394.3772 | 0 | 255.3232 | 7.5891 | 54.6829 | 398.1502 | 0.99052 | 15/05/2020 12:15:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 12:30:00 | 651.34 | 410.55 | 264.79 | 488.5336 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 597.3551 | 497.6072 | 330.0829 | 0.83302 | 441.78 | 1 | 0 | 597.3551 | 330.4847 | 497.6072 | 0 | 330.4847 | 75.1615 | 130.0829 | 514.3292 | 0.96749 | 15/05/2020 12:30:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 12:45:00 | 640.04 | 389.66 | 269.25 | 473.6354 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 582.4569 | 476.7172 | 334.5429 | 0.81846 | 441.94 | 1 | 0 | 582.4569 | 334.6591 | 476.7172 | 0 | 334.6591 | 4.1744 | 134.5429 | 495.3394 | 0.96241 | 15/05/2020 12:45:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 13:00:00 | 675.46 | 386.31 | 268.78 | 470.6146 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 579.4361 | 473.3672 | 334.0729 | 0.81694 | 443.15 | 1 | 0 | 579.4361 | 334.1702 | 473.3672 | 0 | 334.1702 | -0.48898 | 134.0729 | 491.9879 | 0.96215 | 15/05/2020 13:00:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 13:15:00 | 624 | 388.29 | 267.65 | 471.599 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 580.4205 | 475.3472 | 332.9429 | 0.81897 | 442 | 1 | 0 | 580.4205 | 333.0661 | 475.3472 | 0 | 333.0661 | -1.104 | 132.9429 | 493.5877 | 0.96305 | 15/05/2020 13:15:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 13:30:00 | 399.46 | 292.58 | 183.14 | 345.1714 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 453.9929 | 379.6372 | 248.4329 | 0.83622 | 446.45 | 1 | 0 | 453.9929 | 248.9682 | 379.6372 | 0 | 248.9682 | -84.0979 | 48.4329 | 382.7142 | 0.99196 | 15/05/2020 13:30:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 13:45:00 | 599.36 | 362.95 | 265.28 | 449.5622 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 558.3837 | 450.0072 | 330.5729 | 0.80591 | 443.13 | 1 | 0 | 558.3837 | 330.5842 | 450.0072 | 0 | 330.5842 | 81.6159 | 130.5729 | 468.5678 | 0.96039 | 15/05/2020 13:45:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 14:00:00 | 529.42 | 365.26 | 266.45 | 452.1178 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 560.9393 | 452.3172 | 331.7429 | 0.80636 | 445.96 | 1 | 0 | 560.9393 | 331.7559 | 452.3172 | 0 | 331.7559 | 1.1718 | 131.7429 | 471.1126 | 0.9601 | 15/05/2020 14:00:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 14:15:00 | 533.86 | 372.08 | 267.73 | 458.3916 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 567.2131 | 459.1372 | 333.0229 | 0.80946 | 444.1 | 1 | 0 | 567.2131 | 333.0522 | 459.1372 | 0 | 333.0522 | 1.2962 | 133.0229 | 478.0189 | 0.9605 | 15/05/2020 14:15:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 14:30:00 | 620.12 | 372.31 | 268.53 | 459.0459 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 567.8674 | 459.3672 | 333.8229 | 0.80893 | 443.83 | 1 | 0 | 567.8674 | 333.8489 | 459.3672 | 0 | 333.8489 | 0.79675 | 133.8229 | 478.4629 | 0.96009 | 15/05/2020 14:30:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 14:45:00 | 523 | 372.66 | 269.94 | 460.1555 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 568.977 | 459.7172 | 335.2329 | 0.80797 | 445.2 | 1 | 0 | 568.977 | 335.2535 | 459.7172 | 0 | 335.2535 | 1.4046 | 135.2329 | 479.195 | 0.95935 | 15/05/2020 14:45:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 15:00:00 | 541.46 | 374.43 | 275.76 | 465.0176 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 573.8391 | 461.4872 | 341.0529 | 0.80421 | 449.55 | 1 | 0 | 573.8391 | 341.0585 | 461.4872 | 0 | 341.0585 | 5.805 | 141.0529 | 482.5623 | 0.95633 | 15/05/2020 15:00:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 15:15:00 | 543.72 | 376.24 | 274.06 | 465.4733 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 574.2948 | 463.2972 | 339.3529 | 0.80672 | 449.56 | 1 | 0 | 574.2948 | 339.3674 | 463.2972 | 0 | 339.3674 | -1.6911 | 139.3529 | 483.8011 | 0.95762 | 15/05/2020 15:15:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 15:30:00 | 520.78 | 368.25 | 271.45 | 457.4857 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 566.3072 | 455.3072 | 336.7429 | 0.80399 | 448.21 | 1 | 0 | 566.3072 | 336.748 | 455.3072 | 0 | 336.748 | -2.6195 | 136.7429 | 475.398 | 0.95774 | 15/05/2020 15:30:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 15:45:00 | 503.96 | 333.71 | 261.59 | 424.0185 | 0.78 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 532.84 | 420.7672 | 326.8829 | 0.78967 | 444.98 | 1 | 0 | 532.84 | 326.915 | 420.7672 | 0 | 326.915 | -9.8329 | 126.8829 | 439.4819 | 0.95742 | 15/05/2020 15:45:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 16:00:00 | 389.58 | 271.69 | 184.09 | 328.1838 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 437.0053 | 358.7472 | 249.3829 | 0.82092 | 457.44 | 1 | 0 | 437.0053 | 249.5477 | 358.7472 | 0 | 249.5477 | -77.3673 | 49.3829 | 362.1301 | 0.99066 | 15/05/2020 16:00:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 16:15:00 | 625.5 | 368.19 | 279.89 | 462.4957 | 0.79 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 571.3172 | 455.2472 | 345.1829 | 0.79684 | 452.64 | 1 | 0 | 571.3172 | 345.186 | 455.2472 | 0 | 345.186 | 95.6383 | 145.1829 | 477.8369 | 0.95273 | 15/05/2020 16:15:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 16:30:00 | 697.68 | 398.85 | 277.13 | 485.6772 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 594.4987 | 485.9072 | 342.4229 | 0.81734 | 451.71 | 1 | 0 | 594.4987 | 342.5243 | 485.9072 | 0 | 342.5243 | -2.6616 | 142.4229 | 506.3498 | 0.95963 | 15/05/2020 16:30:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 16:45:00 | 602.2 | 386.7 | 278.9 | 476.7831 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 585.6046 | 473.7572 | 344.1929 | 0.80901 | 453.13 | 1 | 0 | 585.6046 | 344.2192 | 473.7572 | 0 | 344.2192 | 1.6948 | 144.1929 | 495.2146 | 0.95667 | 15/05/2020 16:45:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 17:00:00 | 611.94 | 392.29 | 277.5 | 480.5182 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 589.3397 | 479.3472 | 342.7929 | 0.81336 | 452.31 | 1 | 0 | 589.3397 | 342.852 | 479.3472 | 0 | 342.852 | -1.3672 | 142.7929 | 500.1635 | 0.95838 | 15/05/2020 17:00:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 17:15:00 | 485.96 | 299.2 | 198.22 | 358.9036 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 467.7251 | 386.2572 | 263.5129 | 0.82582 | 460.98 | 1 | 0 | 467.7251 | 263.7654 | 386.2572 | 0 | 263.7654 | -79.0866 | 63.5129 | 391.4441 | 0.98675 | 15/05/2020 17:15:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 17:30:00 | 637.1 | 392.07 | 283.49 | 483.8238 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 592.6453 | 479.1272 | 348.7829 | 0.80846 | 456.21 | 1 | 0 | 592.6453 | 348.8059 | 479.1272 | 0 | 348.8059 | 85.0406 | 148.7829 | 501.6963 | 0.95501 | 15/05/2020 17:30:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 17:45:00 | 673.96 | 396.38 | 282.65 | 486.8348 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 595.6563 | 483.4372 | 347.9429 | 0.8116 | 457.75 | 1 | 0 | 595.6563 | 347.9869 | 483.4372 | 0 | 347.9869 | -0.81899 | 147.9429 | 505.5676 | 0.95623 | 15/05/2020 17:45:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 18:00:00 | 591.96 | 393.98 | 283.98 | 485.6592 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 594.4807 | 481.0372 | 349.2729 | 0.80917 | 456.95 | 1 | 0 | 594.4807 | 349.3001 | 481.0372 | 0 | 349.3001 | 1.3131 | 149.2729 | 503.6657 | 0.95507 | 15/05/2020 18:00:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 18:15:00 | 570.28 | 393.21 | 282.27 | 484.0356 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 592.8571 | 480.2672 | 347.5629 | 0.81009 | 457.8 | 1 | 0 | 592.8571 | 347.596 | 480.2672 | 0 | 347.596 | -1.7041 | 147.5629 | 502.4255 | 0.9559 | 15/05/2020 18:15:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 18:30:00 | 587.54 | 390.85 | 280.13 | 480.8706 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 589.6921 | 477.9072 | 345.4229 | 0.81044 | 455.41 | 1 | 0 | 589.6921 | 345.4584 | 477.9072 | 0 | 345.4584 | -2.1376 | 145.4229 | 499.5429 | 0.95669 | 15/05/2020 18:30:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 18:45:00 | 697.1 | 394.05 | 277.72 | 482.0828 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 590.9043 | 481.1072 | 343.0129 | 0.81419 | 455.61 | 1 | 0 | 590.9043 | 343.0798 | 481.1072 | 0 | 343.0798 | -2.3786 | 143.0129 | 501.9132 | 0.95855 | 15/05/2020 18:45:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 19:00:00 | 577.18 | 388.3 | 281.02 | 479.3215 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 588.143 | 475.3572 | 346.3129 | 0.80823 | 454.05 | 1 | 0 | 588.143 | 346.3347 | 475.3572 | 0 | 346.3347 | 3.255 | 146.3129 | 497.365 | 0.95575 | 15/05/2020 19:00:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 19:15:00 | 593.14 | 392.21 | 275.47 | 479.2832 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 588.1047 | 479.2672 | 340.7629 | 0.81494 | 452.29 | 1 | 0 | 588.1047 | 340.8374 | 479.2672 | 0 | 340.8374 | -5.4974 | 140.7629 | 499.511 | 0.95947 | 15/05/2020 19:15:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 19:30:00 | 581.42 | 396.07 | 279.81 | 484.9382 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 593.7597 | 483.1272 | 345.1029 | 0.81367 | 452.45 | 1 | 0 | 593.7597 | 345.1648 | 483.1272 | 0 | 345.1648 | 4.3274 | 145.1029 | 504.447 | 0.95774 | 15/05/2020 19:30:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 19:45:00 | 649.16 | 395.72 | 278.19 | 483.7189 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 592.5404 | 482.7772 | 343.4829 | 0.81476 | 453.38 | 1 | 0 | 592.5404 | 343.5554 | 482.7772 | 0 | 343.5554 | -1.6094 | 143.4829 | 503.6479 | 0.95856 | 15/05/2020 19:45:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 20:00:00 | 661.62 | 394.63 | 277.67 | 482.5282 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 591.3497 | 481.6872 | 342.9629 | 0.81456 | 453.71 | 1 | 0 | 591.3497 | 343.0334 | 481.6872 | 0 | 343.0334 | -0.52202 | 142.9629 | 502.4549 | 0.95867 | 15/05/2020 20:00:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 20:15:00 | 589.92 | 388.97 | 275.21 | 476.4853 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 585.3068 | 476.0272 | 340.5029 | 0.8133 | 453.87 | 1 | 0 | 585.3068 | 340.5615 | 476.0272 | 0 | 340.5615 | -2.4719 | 140.5029 | 496.3295 | 0.9591 | 15/05/2020 20:15:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 20:30:00 | 646.96 | 398.06 | 277.62 | 485.3088 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 594.1303 | 485.1172 | 342.9129 | 0.81652 | 450.85 | 1 | 0 | 594.1303 | 343.0045 | 485.1172 | 0 | 343.0045 | 2.4431 | 142.9129 | 505.73 | 0.95924 | 15/05/2020 20:30:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 20:45:00 | 698.22 | 395.61 | 273.13 | 480.7362 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 589.5577 | 482.6672 | 338.4229 | 0.81869 | 450.47 | 1 | 0 | 589.5577 | 338.5419 | 482.6672 | 0 | 338.5419 | -4.4626 | 138.4229 | 502.124 | 0.96125 | 15/05/2020 20:45:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 21:00:00 | 590.7 | 390.58 | 275.51 | 477.9733 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 586.7948 | 477.6372 | 340.8029 | 0.81398 | 451.26 | 1 | 0 | 586.7948 | 340.8678 | 477.6372 | 0 | 340.8678 | 2.3259 | 140.8029 | 497.9586 | 0.95919 | 15/05/2020 21:00:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 21:15:00 | 643.24 | 395.67 | 273.79 | 481.1608 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 589.9823 | 482.7272 | 339.0829 | 0.81821 | 451.37 | 1 | 0 | 589.9823 | 339.1955 | 482.7272 | 0 | 339.1955 | -1.6724 | 139.0829 | 502.364 | 0.96091 | 15/05/2020 21:15:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 21:30:00 | 693.66 | 396.36 | 275.24 | 482.5539 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 591.3754 | 483.4172 | 340.5329 | 0.81745 | 451.08 | 1 | 0 | 591.3754 | 340.6358 | 483.4172 | 0 | 340.6358 | 1.4403 | 140.5329 | 503.4299 | 0.96025 | 15/05/2020 21:30:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 21:45:00 | 560.42 | 362.17 | 271.85 | 452.846 | 0.8 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 561.6675 | 449.2272 | 337.1429 | 0.79981 | 451.67 | 1 | 0 | 561.6675 | 337.1429 | 449.2272 | 0 | 337.1429 | -3.4929 | 137.1429 | 469.6949 | 0.95642 | 15/05/2020 21:45:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 22:00:00 | 687.82 | 402 | 277.44 | 488.4434 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 597.2649 | 489.0572 | 342.7329 | 0.81883 | 450.2 | 1 | 0 | 597.2649 | 342.8533 | 489.0572 | 0 | 342.8533 | 5.7104 | 142.7329 | 509.4601 | 0.95995 | 15/05/2020 22:00:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 22:15:00 | 578.16 | 402.65 | 273.15 | 486.5572 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 595.3787 | 489.7072 | 338.4429 | 0.82251 | 449.95 | 1 | 0 | 595.3787 | 338.6188 | 489.7072 | 0 | 338.6188 | -4.2345 | 138.4429 | 508.9004 | 0.96229 | 15/05/2020 22:15:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 22:30:00 | 593.2 | 400.39 | 273.98 | 485.1569 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 593.9784 | 487.4472 | 339.2729 | 0.82065 | 449.06 | 1 | 0 | 593.9784 | 339.4194 | 487.4472 | 0 | 339.4194 | 0.8006 | 139.2729 | 506.9534 | 0.96152 | 15/05/2020 22:30:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 22:45:00 | 535.34 | 384.01 | 274.18 | 471.8457 | 0.81 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 580.6672 | 471.0672 | 339.4729 | 0.81125 | 450 | 1 | 0 | 580.6672 | 339.5145 | 471.0672 | 0 | 339.5145 | 0.09506 | 139.4729 | 491.281 | 0.95885 | 15/05/2020 22:45:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 23:00:00 | 446.18 | 311.96 | 210.5 | 376.3367 | 0.82 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 485.1582 | 399.0172 | 275.7929 | 0.82245 | 453.94 | 1 | 0 | 485.1582 | 275.9778 | 399.0172 | 0 | 275.9778 | -63.5367 | 75.7929 | 406.1518 | 0.98243 | 15/05/2020 23:00:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 23:15:00 | 405.46 | 290.87 | 186.33 | 345.4334 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 454.2549 | 377.9272 | 251.6229 | 0.83197 | 455.77 | 1 | 0 | 454.2549 | 252.0288 | 377.9272 | 0 | 252.0288 | -23.9489 | 51.6229 | 381.4366 | 0.9908 | 15/05/2020 23:15:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 23:30:00 | 502.42 | 284.57 | 189.2 | 341.7261 | 0.83 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 450.5476 | 371.6272 | 254.4929 | 0.82483 | 456.3 | 1 | 0 | 450.5476 | 254.728 | 371.6272 | 0 | 254.728 | 2.6992 | 54.4929 | 375.6012 | 0.98942 | 15/05/2020 23:30:00 |  | 1 | 0.9
15/05/2020 23:45:00 | 417.12 | 296.1 | 191.04 | 352.3798 | 0.84 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 461.2013 | 383.1572 | 256.3329 | 0.83078 | 455.82 | 1 | 0 | 461.2013 | 256.7044 | 383.1572 | 0 | 256.7044 | 1.9764 | 56.3329 | 387.2762 | 0.98936 | 15/05/2020 23:45:00
Promedio | 484.0061 | 305.5302 | 220.2703 | 377.3973 | 0.79417 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 486.2188 | 392.5874 | 285.5632 | 0.80192 | 452.5592 | 1 | 0 | 486.2188 | 286.0587 | 392.5874 | 0 | 286.0587 | 0.0016266 | 85.5632 | 380.0136 | 0.97371
Mínimo | 21.22 | 22.5 | 9.02 | 25.816 | 0.58 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 134.6375 | 109.5572 | 74.3129 | 0.68828 | 435.64 | 1 | 0 | 134.6375 | 76.3733 | 109.5572 | 0 | 76.3733 | -126.5211 | -125.6871 | 0 | 0.95024
Máximo | 739.2 | 444.56 | 284.52 | 521.3783 | 0.99 | 108.8215 | 87.0572 | 65.2929 | 630.1998 | 531.6172 | 349.8129 | 0.92344 | 482.51 | 1 | 0 | 630.1998 | 349.8233 | 531.6172 | 0 | 349.8233 | 120.162 | 149.8129 | 549.1595 | 1
| A EQV | kW TOT AVG | kVAR TOT AVG | kVA TOT AVG | PF TOT AVG | KVA Futuros | kW Futuros | kVAR Futuros | KVA Final | kW Final | kVAR Final | FP final | V LL EQV AVG | Fp final | ӨF | Si | Qi | Sf | Qf | Qc | Delta Qc | Qdespues | Sdespues | FP Despues

## Análisis de Armónicos
Armónicos Subestación Eléctrica 14 | CORRIENTE | [20 empty] | TENSIÓN
Fecha | 03.H CL1 | 05.H CL2 | 07.H CL3 | 09.H CL1 | 11.H CL2 | 13 H CL3 | 15.H CL1 | 17.H CL2 | 19.H CL3 | 21.H CL1 | 23.H CL2 | 25.H CL3 | 27.H CL1 | 29.H CL2 | A EQV | kW EQV | kVA EQV | V EQV | THD CL1 | THD CL2 | THD CL3 | THD VL1 | THD VL2 | THD VL3
01/05/2020 3:25:00 | 0 | 2.9 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 239.92 | 177.87 | 191.41 | 266.24 | 4.19 | 3.67 | 3.74 | 2.36 | 2.5 | 2.55
01/05/2020 3:30:00 | 0.7 | 4.4 | 1.8 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 187.68 | 132.45 | 144.79 | 266.34 | 5.36 | 4.87 | 5.11 | 2.33 | 2.53 | 2.53
01/05/2020 3:35:00 | 1 | 3.1 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1 | 200.86 | 143.32 | 160.17 | 266.25 | 4.53 | 4.36 | 4.5 | 2.23 | 2.47 | 2.5
01/05/2020 3:40:00 | 0.4 | 4.1 | 1.9 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 163.8 | 117.94 | 131.51 | 267.03 | 5.5 | 5.19 | 5.83 | 2.36 | 2.5 | 2.57
01/05/2020 3:45:00 | 0.5 | 4.2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 1.1 | 214.7 | 155.52 | 171.24 | 266.35 | 4.92 | 4.56 | 4.72 | 2.43 | 2.5 | 2.59
01/05/2020 3:50:00 | 0.4 | 5.5 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 155.86 | 108.96 | 124.61 | 266.87 | 6.18 | 5.86 | 6.5 | 2.44 | 2.5 | 2.53
01/05/2020 3:55:00 | 0.1 | 9.8 | 7.1 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 260.06 | 152.12 | 207.32 | 265.07 | 13 | 12 | 12.6 | 3.97 | 3.95 | 4.18
01/05/2020 4:00:00 | 0.1 | 8.6 | 1.5 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 383.22 | 234.41 | 301.88 | 262.97 | 9.35 | 8.53 | 8.88 | 3.66 | 3.49 | 3.64
01/05/2020 4:05:00 | 0.1 | 9.5 | 1.8 | 0.1 | 2.2 | 0.4 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 371.8 | 221.08 | 293.18 | 262.99 | 8.92 | 8.44 | 8.8 | 3.55 | 3.6 | 3.64
01/05/2020 4:10:00 | 0.2 | 9.7 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 449.54 | 248.61 | 295.9 | 262.63 | 8.48 | 7.88 | 8.14 | 3.54 | 3.66 | 3.73
01/05/2020 4:15:00 | 0.2 | 9.5 | 1.7 | 0 | 2 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 391.28 | 239.52 | 307.78 | 262.54 | 9.3 | 8.85 | 9.14 | 3.65 | 3.7 | 4.04
01/05/2020 4:20:00 | 0.2 | 8 | 1.1 | 0 | 1.4 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 372.48 | 220.76 | 294.51 | 263.02 | 10.85 | 10.5 | 10.86 | 3.71 | 3.69 | 4.04
01/05/2020 4:25:00 | 0.3 | 13.2 | 4.8 | 0.2 | 2.2 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 430.58 | 252.53 | 338.68 | 261.96 | 14.26 | 14.01 | 14.55 | 4.36 | 4.47 | 4.39
01/05/2020 4:30:00 | 0.1 | 9.3 | 3.2 | 0.1 | 2.3 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 589.78 | 375.83 | 460.48 | 260.11 | 10.79 | 10.3 | 10.41 | 3.71 | 3.69 | 3.73
01/05/2020 4:35:00 | 0 | 6.2 | 3.2 | 0.1 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 468.76 | 319.56 | 372.83 | 262.3 | 8.41 | 8.54 | 8.55 | 3 | 3.03 | 3.14
01/05/2020 4:40:00 | 0.1 | 5.6 | 1.9 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.8 | 386.88 | 250.17 | 307.08 | 263.04 | 7.19 | 6.85 | 7.24 | 2.86 | 2.95 | 3.07
01/05/2020 4:45:00 | 0.2 | 7.7 | 2.2 | 0.1 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 365.6 | 225.7 | 287.82 | 262.87 | 8.39 | 8.13 | 8.31 | 3 | 2.88 | 2.89
01/05/2020 4:50:00 | 0.1 | 7.7 | 2.1 | 0.2 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.8 | 354.84 | 216.15 | 279.78 | 263.14 | 8.3 | 7.66 | 7.98 | 2.89 | 2.9 | 2.96
01/05/2020 4:55:00 | 0 | 7.3 | 2.2 | 0.1 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 338.8 | 203.74 | 282.15 | 263.55 | 8.9 | 8.29 | 8.98 | 2.84 | 2.92 | 3.12
01/05/2020 5:00:00 | 0.3 | 7.6 | 2.2 | 0.1 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 354.22 | 223.48 | 279.31 | 263.4 | 8.66 | 8.32 | 8.78 | 2.81 | 3.13 | 3.01
01/05/2020 5:05:00 | 0.1 | 8 | 2.7 | 0.1 | 1.7 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.7 | 333.04 | 208.97 | 264.48 | 263.76 | 9.25 | 8.8 | 9.87 | 3.03 | 2.94 | 2.94
01/05/2020 5:10:00 | 0.2 | 9.1 | 3.1 | 0.1 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 304.94 | 182.2 | 241.49 | 263.97 | 10.7 | 9.91 | 10.63 | 2.83 | 3.09 | 3.01
01/05/2020 5:15:00 | 0.3 | 9.1 | 2.9 | 0 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 323.84 | 192.79 | 252.98 | 263.59 | 10.46 | 9.76 | 9.93 | 2.93 | 2.99 | 2.96
01/05/2020 5:20:00 | 0.2 | 9.1 | 3 | 0.1 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 307.5 | 185.24 | 243.54 | 263.64 | 10.47 | 9.92 | 10.33 | 2.92 | 3.02 | 3.01
01/05/2020 5:25:00 | 0.1 | 9 | 3.2 | 0.1 | 1.9 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 336.72 | 212.25 | 250.68 | 263.54 | 9.87 | 9.07 | 9.74 | 2.74 | 2.98 | 2.96
01/05/2020 5:30:00 | 0.2 | 7.6 | 2.6 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 324.44 | 199.09 | 256.43 | 263.85 | 9.63 | 9.52 | 10.16 | 2.9 | 2.98 | 3.06
01/05/2020 5:35:00 | 0.1 | 8.7 | 3 | 0 | 1.9 | 0.5 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 337.52 | 212.37 | 265.05 | 263.62 | 9.07 | 9 | 9.6 | 2.86 | 3.14 | 3.02
01/05/2020 5:40:00 | 0.1 | 9.1 | 2.9 | 0.2 | 2 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 322.8 | 202.99 | 258.55 | 264.17 | 9.63 | 9.3 | 9.93 | 2.75 | 3.03 | 2.95
01/05/2020 5:45:00 | 0.1 | 7.9 | 2.5 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 302.48 | 185.55 | 239.33 | 263.99 | 8.65 | 7.93 | 8.34 | 3.14 | 3.2 | 3.3
01/05/2020 5:50:00 | 0.1 | 7.3 | 2.3 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 296.72 | 181.73 | 235.82 | 264.85 | 8.2 | 7.93 | 8.44 | 3.3 | 3.43 | 3.44
01/05/2020 5:55:00 | 0 | 7.2 | 2.4 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 1 | 301.52 | 186.05 | 242.33 | 264.88 | 7.73 | 7.6 | 8.13 | 3.46 | 3.56 | 3.56
01/05/2020 6:00:00 | 0.1 | 8.3 | 3 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 342.94 | 218.31 | 271.66 | 264.21 | 9.1 | 8.87 | 9.5 | 3.03 | 3.16 | 3.43
01/05/2020 6:05:00 | 0.3 | 8.1 | 3 | 0.1 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 352.02 | 233.61 | 265.83 | 264.08 | 9.84 | 9.35 | 10.05 | 3.08 | 3.3 | 3.38
01/05/2020 6:10:00 | 0.2 | 7.7 | 3.1 | 0 | 1.7 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 1 | 335.06 | 210.12 | 259.49 | 264.05 | 9.33 | 8.9 | 9.28 | 3.3 | 3.38 | 3.38
01/05/2020 6:15:00 | 0.4 | 5.8 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 271.28 | 163.59 | 220.19 | 265.07 | 6.8 | 6.53 | 6.95 | 3.69 | 3.75 | 3.7
01/05/2020 6:20:00 | 0.2 | 8.7 | 3.2 | 0.1 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 319.88 | 199.43 | 256.47 | 263.83 | 9.76 | 9.6 | 9.86 | 3.11 | 3.29 | 3.23
01/05/2020 6:25:00 | 0.3 | 7.9 | 3 | 0.1 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 316.82 | 192.98 | 251.12 | 263.81 | 10 | 9.16 | 9.93 | 3.07 | 3.14 | 3.22
01/05/2020 6:30:00 | 0.1 | 5.2 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 402.56 | 264.98 | 300.21 | 263.51 | 5.39 | 4.89 | 5.38 | 3.45 | 3.58 | 3.56
01/05/2020 6:35:00 | 0.3 | 8.6 | 3.1 | 0.1 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.7 | 317.52 | 193.31 | 256.78 | 263.28 | 7.76 | 7.6 | 7.89 | 3.08 | 3.33 | 3.24
01/05/2020 6:40:00 | 0.3 | 7.7 | 2.9 | 0.1 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 348.56 | 223.67 | 275.99 | 263.12 | 8.9 | 8.31 | 8.7 | 3.13 | 3.16 | 3.17
01/05/2020 6:45:00 | 0.4 | 9.1 | 2.9 | 0.3 | 2.6 | 1 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 331.92 | 199.51 | 262.32 | 263.08 | 10.56 | 9.62 | 10.01 | 3.63 | 3.53 | 3.44
01/05/2020 6:50:00 | 0.1 | 9.9 | 2.8 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 393.48 | 245.15 | 309.54 | 262.49 | 9.88 | 9.59 | 9.84 | 3.9 | 4.09 | 3.97
01/05/2020 6:55:00 | 0.1 | 7.8 | 3 | 0.1 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 362.42 | 237.99 | 286.51 | 263.18 | 8.4 | 8.23 | 8.7 | 3.06 | 3.14 | 3.43
01/05/2020 7:00:00 | 0.1 | 6.1 | 2 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 1 | 356.44 | 237.38 | 280.39 | 263.28 | 6.36 | 6.27 | 6.73 | 3.46 | 3.54 | 3.53
01/05/2020 7:05:00 | 0.2 | 9.9 | 2.6 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 371.1 | 222.49 | 292.41 | 262.04 | 10.28 | 9.85 | 10.34 | 3.96 | 4.11 | 3.96
01/05/2020 7:10:00 | 0.2 | 5.4 | 1.5 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 503.48 | 340.33 | 394.58 | 261.08 | 6.53 | 5.78 | 6.48 | 3.78 | 3.95 | 4.07
01/05/2020 7:15:00 | 0.3 | 9.8 | 3 | 0.1 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.6 | 407.64 | 229.43 | 307.66 | 262.01 | 10.03 | 9.37 | 10.2 | 4.13 | 4.17 | 4.52
01/05/2020 7:20:00 | 0.3 | 7.4 | 2.8 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.3 | 412.24 | 293.2 | 403.6 | 261.85 | 10.3 | 9.84 | 10.58 | 4.09 | 4.15 | 4.35
01/05/2020 7:25:00 | 0.4 | 10.1 | 2.1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 414.12 | 249.51 | 326.25 | 262.22 | 10.89 | 10.33 | 10.86 | 4.19 | 4.09 | 4.2
01/05/2020 7:30:00 | 0.4 | 6.6 | 1.7 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 385.82 | 228.12 | 303.39 | 261.9 | 10.15 | 10.14 | 10.48 | 4.15 | 4.1 | 4.32
01/05/2020 7:35:00 | 0.5 | 9.1 | 3.1 | 0.3 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 483.52 | 313.37 | 378.56 | 261.15 | 9.82 | 9.62 | 10.05 | 4.38 | 4.36 | 4.61
01/05/2020 7:40:00 | 0.2 | 9.3 | 4 | 0.1 | 1.9 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 541.46 | 350.04 | 420.84 | 259.92 | 11.15 | 10.75 | 10.93 | 4.71 | 4.78 | 4.83
01/05/2020 7:45:00 | 0.2 | 8.9 | 3.6 | 0.1 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 590.06 | 379.19 | 459.62 | 258.54 | 11.03 | 10.37 | 10.56 | 4.15 | 4.1 | 4.07
01/05/2020 7:50:00 | 0.4 | 5.9 | 2.1 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 568.6 | 370.86 | 450.92 | 259.24 | 7.28 | 6.83 | 7.05 | 3.84 | 3.82 | 3.9
01/05/2020 7:55:00 | 0.2 | 10.2 | 3.3 | 0.2 | 2.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 516.64 | 321.88 | 412.63 | 258.81 | 11.69 | 11.13 | 11.16 | 3.51 | 3.4 | 3.54
01/05/2020 8:00:00 | 0.2 | 8.7 | 3.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 566.32 | 372.59 | 454.37 | 258.78 | 9.77 | 9.3 | 9.2 | 3.2 | 3.15 | 3.43
01/05/2020 8:05:00 | 0.3 | 8.7 | 3.2 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 554.06 | 351.6 | 436.33 | 258.2 | 9.98 | 9.68 | 9.78 | 2.98 | 3.3 | 3.21
01/05/2020 8:10:00 | 0 | 8.6 | 3.4 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 570.96 | 354.56 | 440.53 | 257.98 | 9.48 | 9.2 | 9.08 | 2.96 | 3.25 | 3.06
01/05/2020 8:15:00 | 0.1 | 8.5 | 3.4 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 567.56 | 351.38 | 438.88 | 257.93 | 9.67 | 9.24 | 9.47 | 2.96 | 3.17 | 3.23
01/05/2020 8:20:00 | 0.1 | 6.3 | 2.7 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 638.36 | 418.51 | 491.6 | 257.04 | 8.36 | 7.85 | 7.96 | 3.15 | 3.03 | 3.22
01/05/2020 8:25:00 | 0.2 | 7.1 | 2.9 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 624.82 | 415.12 | 489.21 | 257.54 | 9.1 | 8.59 | 8.83 | 3 | 2.93 | 3.26
01/05/2020 8:30:00 | 0.2 | 5.1 | 2.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 612.76 | 400.35 | 471.49 | 257.84 | 6.26 | 5.9 | 6.1 | 3.07 | 3.21 | 3.15
01/05/2020 8:35:00 | 0.1 | 8.6 | 3.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 572.12 | 361.73 | 439.25 | 258.43 | 9.81 | 9.25 | 9.37 | 2.95 | 2.9 | 3.2
01/05/2020 8:40:00 | 0.2 | 8.3 | 3.1 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 546.14 | 334.65 | 426.2 | 260.2 | 9.91 | 9.6 | 9.75 | 3.01 | 3.32 | 3.26
01/05/2020 8:45:00 | 0.3 | 8.5 | 3.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.4 | 547.58 | 334.3 | 432.57 | 260.11 | 10.03 | 9.48 | 9.77 | 3.1 | 3.13 | 3.41
01/05/2020 8:50:00 | 0.1 | 8.4 | 3.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 560.76 | 347.43 | 436.84 | 259.79 | 9.24 | 8.76 | 8.82 | 3.08 | 3.1 | 3.03
01/05/2020 8:55:00 | 0.1 | 7.1 | 3.4 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 609.98 | 396.19 | 477.31 | 259.68 | 9.38 | 8.83 | 8.87 | 3.1 | 3.23 | 3.29
01/05/2020 9:00:00 | 0.2 | 7.4 | 3.1 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 641.26 | 422.79 | 498.06 | 258.74 | 8.76 | 8.34 | 8.27 | 3.17 | 3.12 | 3.31
01/05/2020 9:05:00 | 0.3 | 7.5 | 3.1 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 634.14 | 417.08 | 493.6 | 259.05 | 8.42 | 8.05 | 8.11 | 3.11 | 3.29 | 3.27
01/05/2020 9:10:00 | 0.3 | 6.1 | 2.7 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 552.56 | 351.41 | 431.17 | 260.23 | 8.18 | 7.93 | 7.96 | 3.3 | 3.36 | 3.39
01/05/2020 9:15:00 | 0.3 | 7.8 | 3.1 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.6 | 634.84 | 420.8 | 488.3 | 259.47 | 9.9 | 9.64 | 9.64 | 3.29 | 3.36 | 3.52
01/05/2020 9:20:00 | 0.1 | 9.3 | 3.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 547.46 | 335.35 | 424.16 | 258.75 | 10.46 | 10.26 | 10.03 | 3.53 | 3.45 | 3.53
01/05/2020 9:25:00 | 0.3 | 8.9 | 3.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 554.1 | 340.31 | 427.23 | 258.61 | 10.08 | 9.63 | 9.71 | 3.37 | 3.33 | 3.5
01/05/2020 9:30:00 | 0.3 | 7.6 | 3 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 534.22 | 327.62 | 414.3 | 258.51 | 7.73 | 7.61 | 7.63 | 3.23 | 3.29 | 3.32
01/05/2020 9:35:00 | 0.2 | 9.4 | 3.6 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 622.46 | 407.38 | 482.64 | 258.44 | 8.73 | 8.42 | 8.49 | 3.11 | 3.3 | 3.27
01/05/2020 9:40:00 | 0.2 | 7.7 | 3 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 624.26 | 409.12 | 485.16 | 258.73 | 8.85 | 8.53 | 8.52 | 3.23 | 3 | 3.16
01/05/2020 9:45:00 | 0.2 | 6.4 | 3.1 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 634.48 | 440.8 | 511.71 | 258.62 | 8.42 | 8.1 | 8.1 | 3.16 | 3.3 | 3.2
01/05/2020 9:50:00 | 0.3 | 6 | 2.6 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 526.5 | 320.45 | 408.39 | 258.8 | 8.62 | 8.54 | 8.67 | 3.2 | 3.37 | 3.33
01/05/2020 9:55:00 | 0.3 | 7.5 | 2.8 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 522.1 | 320.41 | 405.23 | 259.02 | 8.57 | 8.31 | 8.46 | 3.22 | 3.33 | 3.29
01/05/2020 10:00:00 | 0.2 | 8.9 | 3.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 545.12 | 334.21 | 421.61 | 258.44 | 10.52 | 10.22 | 10.2 | 3.18 | 3.22 | 3.11
01/05/2020 10:05:00 | 0.2 | 8.8 | 3.4 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 545 | 332.87 | 422.44 | 258.42 | 10.35 | 10.04 | 9.91 | 3.13 | 3.03 | 3.06
01/05/2020 10:10:00 | 0.2 | 9 | 3.4 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 549.72 | 336.92 | 425.05 | 257.34 | 9.24 | 8.73 | 8.79 | 2.94 | 3.06 | 3.3
01/05/2020 10:15:00 | 0.3 | 8.9 | 3.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 550.18 | 337.96 | 425.84 | 258.22 | 10.36 | 9.81 | 9.84 | 2.95 | 2.93 | 2.96
01/05/2020 10:20:00 | 0.3 | 7.1 | 3 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.6 | 640.78 | 422.59 | 495.24 | 257.38 | 8.49 | 8.2 | 8.15 | 2.91 | 3.02 | 3
01/05/2020 10:25:00 | 0 | 6.9 | 3 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 638.86 | 414.53 | 487.32 | 257.52 | 9.32 | 8.7 | 8.91 | 2.93 | 2.96 | 3.16
01/05/2020 10:30:00 | 0.1 | 7.2 | 3 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.6 | 650.36 | 432.01 | 504.23 | 257.56 | 8.19 | 7.7 | 7.87 | 2.99 | 3.02 | 3.04
01/05/2020 10:35:00 | 0.2 | 8.3 | 3.3 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 557.2 | 345.87 | 430.98 | 257.97 | 10.17 | 9.84 | 9.85 | 3.1 | 3.23 | 3.13
01/05/2020 10:40:00 | 0.2 | 8.5 | 3.4 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 580.22 | 366.95 | 448.78 | 258 | 10.01 | 9.5 | 9.86 | 3 | 3.23 | 3.2
01/05/2020 10:45:00 | 0.2 | 8.8 | 3.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 568.46 | 350.66 | 433.69 | 258.09 | 9.93 | 9.38 | 9.41 | 3.16 | 3.06 | 3.1
01/05/2020 10:50:00 | 0.1 | 8.3 | 3.3 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.9 | 579.5 | 362.97 | 448.35 | 258.21 | 8.6 | 8.28 | 8.26 | 2.88 | 2.86 | 3.04
01/05/2020 10:55:00 | 0.3 | 8.3 | 3.2 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 656.72 | 438.12 | 507.78 | 257.99 | 7.87 | 7.46 | 7.45 | 2.97 | 3.04 | 2.98
01/05/2020 11:00:00 | 0.2 | 6.6 | 2.6 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.7 | 666.92 | 445.97 | 512.24 | 257.86 | 7.67 | 7.4 | 7.44 | 2.91 | 3.01 | 2.99
01/05/2020 11:05:00 | 0.2 | 6.7 | 2.7 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 655.4 | 432.71 | 504.11 | 257.27 | 8.76 | 8.34 | 8.4 | 2.92 | 2.99 | 2.89
01/05/2020 11:10:00 | 0.1 | 6.8 | 2.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 580.2 | 367.5 | 447.45 | 257.63 | 9.09 | 8.75 | 8.87 | 2.9 | 3.04 | 2.99
01/05/2020 11:15:00 | 0.3 | 7.1 | 3 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.6 | 647.54 | 418.47 | 482.07 | 256.82 | 8.94 | 8.45 | 8.47 | 2.86 | 2.9 | 3.14
01/05/2020 11:20:00 | 0.3 | 8.3 | 3.2 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.9 | 566.42 | 351.03 | 437.55 | 257.46 | 9.49 | 9.14 | 8.92 | 3.04 | 3.13 | 2.96
01/05/2020 11:25:00 | 0.3 | 8.3 | 3.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 580.68 | 367.15 | 448.44 | 257.73 | 8.73 | 8.43 | 8.5 | 3.06 | 2.91 | 3.23
01/05/2020 11:30:00 | 0.3 | 8.9 | 3.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 540.34 | 327.31 | 417.33 | 257.21 | 9.81 | 9.26 | 9.36 | 3.11 | 3.11 | 3.04
01/05/2020 11:35:00 | 0.2 | 6.2 | 2.5 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 659.6 | 436.8 | 506.84 | 256.23 | 7.54 | 7.16 | 7.34 | 3.03 | 2.98 | 3.13
01/05/2020 11:40:00 | 0.1 | 6.7 | 2.7 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 658.16 | 432.16 | 498.58 | 256.02 | 7.69 | 7.31 | 7.37 | 3 | 3.01 | 3.16
01/05/2020 11:45:00 | 0.3 | 7.3 | 2.8 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.6 | 637.68 | 420.12 | 497.85 | 256.31 | 7.93 | 7.6 | 7.63 | 3.23 | 3.08 | 3.03
01/05/2020 11:50:00 | 0.3 | 7.1 | 2.7 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 570.82 | 357.39 | 438.5 | 256.47 | 9.76 | 9.37 | 9.44 | 3.16 | 3.18 | 3.46
01/05/2020 11:55:00 | 0.2 | 9 | 3.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 577.24 | 362.97 | 443.52 | 256.5 | 9.66 | 9.36 | 9.54 | 3.17 | 3.3 | 3.3
01/05/2020 12:00:00 | 0.3 | 6.1 | 2.8 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 656.12 | 417.64 | 493.04 | 255.99 | 7.52 | 7.23 | 7.33 | 3.44 | 3.47 | 3.36
01/05/2020 12:05:00 | 0.2 | 8.3 | 3.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 608.46 | 371.28 | 450.59 | 255.32 | 8.48 | 8.17 | 8.3 | 3.26 | 3.21 | 3.21
01/05/2020 12:10:00 | 1 | 8.9 | 3.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 684.42 | 458.26 | 519.71 | 254.88 | 7.78 | 7.43 | 7.44 | 3.23 | 3.21 | 3.3
01/05/2020 12:15:00 | 0.4 | 10.3 | 4 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 535.5 | 301.22 | 394.67 | 255.8 | 11.1 | 10.73 | 10.8 | 3.32 | 3.27 | 3.54
01/05/2020 12:20:00 | 0.3 | 7.4 | 3 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 648.48 | 437.38 | 507.44 | 257.93 | 7.93 | 7.39 | 7.49 | 3.32 | 3.44 | 3.33
01/05/2020 12:25:00 | 0.2 | 6.8 | 3 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 650.84 | 432.43 | 504.16 | 258.25 | 9.39 | 8.94 | 9.11 | 3.42 | 3.14 | 3.28
01/05/2020 12:30:00 | 0.3 | 7.7 | 2.7 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 580.04 | 367.19 | 448.32 | 258.38 | 9.68 | 9.16 | 9.32 | 3.21 | 3.17 | 3.36
01/05/2020 12:35:00 | 0.1 | 9.3 | 3.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 547.56 | 337.95 | 425.58 | 259 | 10 | 9.59 | 9.73 | 3.21 | 3.31 | 3.38
01/05/2020 12:40:00 | 0.2 | 9.3 | 3.5 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 543.88 | 334.16 | 415.42 | 258.87 | 9.63 | 9.27 | 9.2 | 3.28 | 3.03 | 3.03
01/05/2020 12:45:00 | 0.3 | 9.5 | 3.6 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 533.62 | 319.72 | 409.47 | 259.01 | 10.48 | 9.93 | 10 | 3.06 | 3.23 | 3.24
01/05/2020 12:50:00 | 0.2 | 7.3 | 3.5 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.9 | 621.52 | 405.75 | 483.1 | 259.12 | 8.41 | 7.99 | 7.91 | 3.19 | 3.07 | 3.2
01/05/2020 12:55:00 | 0 | 7.3 | 2.9 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.5 | 635.36 | 418.28 | 494.87 | 259.01 | 8.01 | 7.67 | 7.75 | 3.09 | 3.1 | 3.1
01/05/2020 13:00:00 | 0.1 | 7.7 | 3.7 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 637.96 | 419.37 | 493.11 | 259.02 | 8.16 | 7.7 | 7.79 | 3.15 | 3.14 | 3.01
01/05/2020 13:05:00 | 0.1 | 7.1 | 2.9 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 637.72 | 418.56 | 493.38 | 258.81 | 8.89 | 8.52 | 8.56 | 3.26 | 3.08 | 3.38
01/05/2020 13:10:00 | 0.2 | 8.6 | 2.9 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.6 | 549.94 | 341.45 | 435.08 | 259.09 | 9.57 | 9.38 | 9.39 | 3.32 | 3.06 | 3.33
01/05/2020 13:15:00 | 0.3 | 7.5 | 3.3 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 541.76 | 326.45 | 421.31 | 259.27 | 9.69 | 9.35 | 9.17 | 2.96 | 3.3 | 3.23
01/05/2020 13:20:00 | 0.3 | 8.6 | 3.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 533.9 | 330.88 | 423.72 | 259.49 | 10.04 | 9.65 | 9.73 | 3.28 | 3.14 | 3.1
01/05/2020 13:25:00 | 0.1 | 8.7 | 3.4 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 549.5 | 343.27 | 433.97 | 259.48 | 8.94 | 8.53 | 8.5 | 2.94 | 2.95 | 2.81
01/05/2020 13:30:00 | 0.3 | 9.4 | 3.6 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.9 | 557.1 | 344.53 | 433.1 | 259.6 | 9.8 | 9.57 | 9.56 | 3.26 | 3.17 | 3.05
01/05/2020 13:35:00 | 0.3 | 6.4 | 2.9 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 610.06 | 399.25 | 474.21 | 259.45 | 7.5 | 7.25 | 7.26 | 3.12 | 3.32 | 3.23
01/05/2020 13:40:00 | 0.2 | 5.6 | 2.3 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 596.86 | 389.95 | 466.92 | 259.39 | 6.75 | 6.4 | 6.61 | 3.09 | 3.15 | 3.15
01/05/2020 13:45:00 | 0.2 | 6.5 | 2.9 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 540.34 | 342.08 | 410.9 | 260.23 | 7.48 | 7.23 | 7.33 | 3.12 | 3.23 | 3.4
01/05/2020 13:50:00 | 0.3 | 5.7 | 2.6 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 522.7 | 322.99 | 406.85 | 260.22 | 8.15 | 7.86 | 8.21 | 3.03 | 3.15 | 3.24
01/05/2020 13:55:00 | 0.2 | 9.1 | 3.6 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 544.74 | 336.48 | 430.8 | 260.13 | 10.78 | 10.23 | 10.3 | 3 | 2.86 | 3.06
01/05/2020 14:00:00 | 0.4 | 8.1 | 3.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.6 | 587.08 | 373.71 | 458.25 | 259.77 | 10.21 | 9.95 | 10.15 | 3.23 | 3.19 | 3.16
01/05/2020 14:05:00 | 0.3 | 8.5 | 3.7 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 641.5 | 414.31 | 494.38 | 259.46 | 7.96 | 7.56 | 7.61 | 3.18 | 3.23 | 3.32
01/05/2020 14:10:00 | 0 | 7 | 2.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.6 | 660.68 | 439 | 513.26 | 259.06 | 8.02 | 7.66 | 7.65 | 3.01 | 3.09 | 3.2
01/05/2020 14:15:00 | 0.2 | 7.8 | 3.8 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 635.28 | 411.66 | 488.09 | 258.91 | 8.35 | 7.98 | 7.96 | 2.83 | 3.1 | 3.26
01/05/2020 14:20:00 | 0.2 | 7.1 | 3.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 644.74 | 424.12 | 500.46 | 259.21 | 8.66 | 8.3 | 8.37 | 2.86 | 3.2 | 3.24
01/05/2020 14:25:00 | 0.1 | 6.2 | 2.8 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 553.32 | 381.65 | 422.7 | 261.07 | 8 | 7.49 | 7.57 | 2.07 | 2.25 | 2.26
01/05/2020 14:30:00 | 0.2 | 6.6 | 2.8 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 558.22 | 386.95 | 449.69 | 261.23 | 7.94 | 7.48 | 7.44 | 2.12 | 2.18 | 2.21
01/05/2020 14:35:00 | 0.2 | 8 | 4 | 0.2 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 434.7 | 289.77 | 348.35 | 261.98 | 10.06 | 9.68 | 10.03 | 2.06 | 2.4 | 2.33
01/05/2020 14:40:00 | 0.5 | 7.6 | 3.6 | 0.3 | 2.2 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 442.8 | 292.71 | 347.39 | 261.8 | 9.39 | 8.93 | 8.96 | 2.11 | 2.3 | 2.24
01/05/2020 14:45:00 | 0.2 | 10.3 | 4.2 | 0.3 | 2.6 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 373.5 | 236.75 | 293.52 | 262.58 | 11.81 | 11.3 | 11.4 | 2.11 | 2.3 | 2.32
01/05/2020 14:50:00 | 0.4 | 7.4 | 3.5 | 0.2 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 492.48 | 345.46 | 389.84 | 261.92 | 8.96 | 8.46 | 8.46 | 2.01 | 2.31 | 2.23
01/05/2020 14:55:00 | 0.4 | 7.4 | 3.5 | 0.2 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 466.36 | 321.92 | 367.12 | 262.44 | 9.26 | 8.81 | 8.65 | 2.1 | 2.38 | 2.27
01/05/2020 15:00:00 | 0.4 | 10 | 4.3 | 0.2 | 2.5 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 1 | 453.38 | 309.97 | 296.23 | 262.1 | 9.76 | 9.35 | 9.14 | 2.17 | 2.19 | 2.2
01/05/2020 15:05:00 | 0.3 | 5.9 | 2.7 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 579.66 | 415.16 | 453.77 | 261.88 | 7.92 | 7.56 | 7.58 | 2.1 | 2.2 | 2.33
01/05/2020 15:10:00 | 0.1 | 7.4 | 3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 454.26 | 302.16 | 356.61 | 262.15 | 9.34 | 9.03 | 9.19 | 2.06 | 2.29 | 2.29
01/05/2020 15:15:00 | 0.2 | 9.3 | 3 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 517.5 | 299.88 | 401.85 | 259.86 | 12.4 | 11.66 | 11.71 | 2.75 | 2.79 | 2.77
01/05/2020 15:20:00 | 0.4 | 6.5 | 2.7 | 0.1 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 528.96 | 330.51 | 412.68 | 260.21 | 7.95 | 7.53 | 7.71 | 3.03 | 3.27 | 3.2
01/05/2020 15:25:00 | 0.2 | 8.6 | 3.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 622.18 | 405.43 | 484.39 | 259.31 | 8.81 | 8.43 | 8.46 | 2.98 | 2.98 | 3.13
01/05/2020 15:30:00 | 0.2 | 8.9 | 3.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 565.16 | 352.02 | 432.11 | 259.52 | 9.83 | 9.2 | 9.19 | 2.86 | 3.04 | 3.07
01/05/2020 15:35:00 | 0.2 | 7 | 3 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 672.78 | 441.34 | 511.67 | 259.15 | 8.35 | 7.8 | 7.89 | 2.94 | 3.23 | 3.26
01/05/2020 15:40:00 | 0.3 | 7.2 | 3 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 656.08 | 436.6 | 508.09 | 259.41 | 8.28 | 7.83 | 7.91 | 2.85 | 3.03 | 3.22
01/05/2020 15:45:00 | 0.1 | 7.5 | 3.3 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 625.36 | 411.3 | 483.38 | 259.42 | 8.6 | 8.24 | 8.28 | 2.94 | 3 | 3.16
01/05/2020 15:50:00 | 0.2 | 8.6 | 3.6 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 579.96 | 366.25 | 451.87 | 259.23 | 10.07 | 9.38 | 9.32 | 2.87 | 3.02 | 3.1
01/05/2020 15:55:00 | 0.1 | 9.1 | 3.7 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 569.3 | 348.11 | 434.62 | 259.66 | 9.94 | 9.47 | 9.51 | 3.12 | 3 | 3.26
01/05/2020 16:00:00 | 0.3 | 7.6 | 3.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 551.5 | 382.89 | 463.38 | 260.53 | 10.36 | 9.86 | 9.93 | 2.96 | 3.14 | 3.06
01/05/2020 16:05:00 | 0.2 | 9.1 | 3.9 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.8 | 651.36 | 433.74 | 505.1 | 259.41 | 8.07 | 7.72 | 7.71 | 3.04 | 3.1 | 3.22
01/05/2020 16:10:00 | 0.4 | 7.4 | 3.3 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 642.88 | 425.26 | 498.63 | 259.17 | 8.37 | 7.98 | 7.93 | 2.95 | 3.04 | 3.1
01/05/2020 16:15:00 | 0.3 | 9.5 | 3.9 | 0.1 | 1.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 632.94 | 403.84 | 468.4 | 259.47 | 8.46 | 8.26 | 8.13 | 2.91 | 2.99 | 3.11
01/05/2020 16:20:00 | 0.4 | 7.6 | 3.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.8 | 642.52 | 416.28 | 491.28 | 259.94 | 8.43 | 8.05 | 7.97 | 3.13 | 3.09 | 3.08
01/05/2020 16:25:00 | 0.3 | 7.3 | 3.2 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.7 | 570.5 | 360.36 | 509.52 | 261 | 9.75 | 9.23 | 9.23 | 2.87 | 3.13 | 3.12
01/05/2020 16:30:00 | 0.2 | 8.6 | 3 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.7 | 578.6 | 362.82 | 452.59 | 260.56 | 9.56 | 9.21 | 9.27 | 2.79 | 3.13 | 3.16
01/05/2020 16:35:00 | 0.2 | 8.5 | 3.8 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 582.96 | 355.98 | 443.02 | 260.62 | 9.58 | 9.13 | 9.27 | 2.98 | 2.95 | 3.04
01/05/2020 16:40:00 | 0.2 | 9.1 | 4.1 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 589.6 | 386.27 | 473.47 | 260.94 | 9.38 | 9.18 | 9.08 | 2.9 | 2.9 | 3.04
01/05/2020 16:45:00 | 0.2 | 10 | 3.9 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 535.1 | 323.13 | 411.95 | 261.49 | 10.95 | 10.5 | 10.59 | 2.87 | 3.02 | 3.03
01/05/2020 16:50:00 | 0.1 | 8.1 | 3.4 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.7 | 632.08 | 420.53 | 495.03 | 261.09 | 8.24 | 7.84 | 7.8 | 3 | 3.02 | 3.1
01/05/2020 16:55:00 | 0.2 | 7.5 | 3 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 637 | 417.79 | 496.96 | 261.21 | 8.23 | 7.81 | 7.88 | 3 | 3.07 | 3.18
01/05/2020 17:00:00 | 0.3 | 9.9 | 3.8 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 594.44 | 380.88 | 463.29 | 261.47 | 9.41 | 8.7 | 8.86 | 3.03 | 3.05 | 3.11
01/05/2020 17:05:00 | 0.1 | 7.7 | 3.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 540.98 | 328.36 | 487.49 | 261.96 | 9.96 | 9.66 | 9.5 | 3.13 | 3.15 | 3.06
01/05/2020 17:10:00 | 0.4 | 9.8 | 3.4 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.7 | 547.7 | 339.98 | 427.99 | 261.69 | 10.03 | 9.75 | 9.53 | 2.94 | 3.13 | 3.25
01/05/2020 17:15:00 | 0.3 | 9.7 | 3.5 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.7 | 502.04 | 293.02 | 396.38 | 262.36 | 11.15 | 10.86 | 10.76 | 3 | 3.1 | 3.1
01/05/2020 17:20:00 | 0.4 | 10.2 | 4.1 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 534.86 | 294.32 | 397.3 | 261.91 | 10.43 | 10.02 | 10.04 | 2.93 | 3.2 | 3.25
01/05/2020 17:25:00 | 0.2 | 9.2 | 4.2 | 0.1 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 617.9 | 400.56 | 483.25 | 261.49 | 8.7 | 8.15 | 8.3 | 3 | 3.01 | 3.19
01/05/2020 17:30:00 | 0.2 | 8.6 | 4 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 614.32 | 403.76 | 482.54 | 261.56 | 8.66 | 8.27 | 8.38 | 2.96 | 3.06 | 3.23
01/05/2020 17:35:00 | 0.6 | 4.8 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 553.8 | 360.65 | 434.06 | 262.68 | 5.44 | 5.2 | 5.33 | 2.98 | 3.11 | 3.01
01/05/2020 17:40:00 | 0.2 | 8.2 | 3.4 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 608.86 | 380.18 | 466.27 | 261.7 | 9.11 | 8.7 | 8.76 | 2.86 | 3.15 | 3.28
01/05/2020 17:45:00 | 0.2 | 8.1 | 3.1 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.7 | 581.04 | 376.09 | 466.41 | 262.24 | 9.27 | 8.81 | 8.9 | 3.07 | 3.28 | 3.32
01/05/2020 17:50:00 | 0.2 | 9.8 | 3.3 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 512.64 | 300.85 | 400.48 | 262.64 | 11.26 | 10.88 | 10.93 | 3.16 | 3.2 | 3.2
01/05/2020 17:55:00 | 0.3 | 9.9 | 3.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 516.82 | 310.01 | 407.82 | 262.43 | 11.11 | 10.55 | 10.81 | 3.01 | 3.24 | 3.33
01/05/2020 18:00:00 | 0.3 | 8 | 3.2 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 525.52 | 320.82 | 450 | 263.21 | 11.07 | 10.8 | 11.06 | 3.1 | 3.16 | 3.24
01/05/2020 18:05:00 | 0.2 | 9.4 | 4 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 611.88 | 399.27 | 479.44 | 262.41 | 9.15 | 8.7 | 8.73 | 3.23 | 3.07 | 3.2
01/05/2020 18:10:00 | 0.3 | 8.1 | 3.2 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 594.88 | 382.66 | 468.16 | 262.32 | 9.16 | 8.9 | 8.99 | 3.16 | 3.25 | 3.17
01/05/2020 18:15:00 | 0.1 | 8.1 | 3.6 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 596.44 | 386.5 | 469.13 | 262.02 | 9.28 | 8.86 | 9.04 | 3.13 | 3.2 | 3.24
01/05/2020 18:20:00 | 0.2 | 8.8 | 3.4 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 582.44 | 374.16 | 452.58 | 261.21 | 10.26 | 9.97 | 9.86 | 3.03 | 3.05 | 3.24
01/05/2020 18:25:00 | 0.3 | 8.6 | 3.2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 516.28 | 303.57 | 401.72 | 260.91 | 11.49 | 10.95 | 11 | 3.02 | 3.07 | 3.06
01/05/2020 18:30:00 | 0.2 | 7.6 | 3.3 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 509.64 | 370.91 | 456.19 | 260.93 | 11.34 | 10.86 | 11 | 2.97 | 3.06 | 2.78
01/05/2020 18:35:00 | 0.4 | 9.7 | 3.9 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 542.6 | 327.01 | 419.53 | 260.59 | 10.75 | 10.25 | 10.4 | 2.89 | 2.97 | 3.03
01/05/2020 18:40:00 | 0.3 | 10.1 | 4 | 0.1 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 514.04 | 302.51 | 396.51 | 260.75 | 10.26 | 10 | 9.99 | 2.93 | 3.03 | 3.1
01/05/2020 18:45:00 | 0.4 | 9.8 | 4.1 | 0.1 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 514.32 | 305.13 | 402.81 | 260.72 | 11.15 | 10.5 | 10.81 | 2.77 | 3.06 | 3.1
01/05/2020 18:50:00 | 0.2 | 8 | 3.4 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 595.58 | 382.9 | 465.57 | 260.41 | 9.13 | 8.79 | 8.79 | 2.9 | 2.97 | 3.02
01/05/2020 18:55:00 | 0.2 | 7.9 | 3.4 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 594.22 | 381.79 | 464.82 | 260.25 | 9.24 | 8.9 | 8.99 | 3 | 2.86 | 3.02
01/05/2020 19:00:00 | 0.2 | 8.4 | 3.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 598.3 | 385.23 | 468.19 | 259.87 | 9.46 | 9.08 | 9.03 | 2.8 | 2.87 | 2.96
01/05/2020 19:05:00 | 0.2 | 7.2 | 3.2 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 504.1 | 299.93 | 449.88 | 260.88 | 9 | 8.89 | 8.8 | 3.05 | 3.18 | 3.12
01/05/2020 19:10:00 | 0.1 | 9.3 | 3.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 517.52 | 319.78 | 421.39 | 260.89 | 10.96 | 10.6 | 10.66 | 3.02 | 3.13 | 3.06
01/05/2020 19:15:00 | 0.3 | 8.6 | 3.1 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 520.98 | 307.29 | 408.65 | 260.46 | 10.89 | 10.42 | 10.5 | 3 | 3.1 | 3
01/05/2020 19:20:00 | 0.3 | 10.2 | 4.2 | 0.2 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 519.5 | 310.56 | 404.77 | 260.69 | 10.2 | 9.7 | 9.88 | 2.85 | 3.02 | 3.1
01/05/2020 19:25:00 | 0.3 | 8 | 3.9 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 596.82 | 384.15 | 465.81 | 260.42 | 9.54 | 9.02 | 9.1 | 2.89 | 2.99 | 3
01/05/2020 19:30:00 | 0.3 | 9.7 | 3.9 | 0.1 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.1 | 1 | 623.9 | 392.38 | 422.24 | 260.55 | 9.77 | 9.05 | 9.31 | 2.83 | 3.05 | 3.09
01/05/2020 19:35:00 | 0.2 | 8.1 | 3.1 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 612.74 | 394.76 | 476.14 | 259.97 | 9.11 | 8.75 | 8.6 | 2.93 | 2.93 | 3.06
01/05/2020 19:40:00 | 0.2 | 8.2 | 3.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 592.24 | 380.87 | 462.21 | 260.58 | 9.42 | 9.02 | 8.96 | 2.95 | 3.06 | 3.06
01/05/2020 19:45:00 | 0.4 | 8 | 3.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 522.78 | 313.49 | 406.64 | 261.01 | 11.23 | 10.78 | 10.82 | 2.83 | 3.01 | 3.03
01/05/2020 19:50:00 | 0.3 | 9.8 | 3.9 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 523.68 | 309.17 | 407.42 | 260.86 | 10.98 | 10.5 | 10.55 | 2.92 | 2.91 | 3.06
01/05/2020 19:55:00 | 0.5 | 9.8 | 3.9 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 523.98 | 308.67 | 405.68 | 261.31 | 11.06 | 10.58 | 10.61 | 2.88 | 2.95 | 3.18
01/05/2020 20:00:00 | 0.3 | 10.2 | 4 | 0.1 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 513.94 | 299.71 | 401.23 | 261.49 | 11.33 | 10.78 | 10.83 | 2.99 | 3.13 | 3.1
01/05/2020 20:05:00 | 0.2 | 8.4 | 4 | 0.1 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 588 | 376.7 | 461.55 | 261.02 | 9.31 | 9.03 | 9.04 | 3.05 | 3.06 | 3.21
01/05/2020 20:10:00 | 0.2 | 8.3 | 3.4 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 603.62 | 389.14 | 470.37 | 260.51 | 9.2 | 8.9 | 8.9 | 2.97 | 3.14 | 3.1
01/05/2020 20:15:00 | 0.2 | 7.9 | 3.2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 608.02 | 394.84 | 474.79 | 260.65 | 9 | 8.54 | 8.7 | 2.97 | 3.02 | 3.08
01/05/2020 20:20:00 | 0.3 | 7.9 | 3.4 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 601.98 | 390.73 | 466.52 | 260.86 | 9.93 | 9.37 | 9.81 | 2.97 | 3.02 | 3.06
01/05/2020 20:25:00 | 0.4 | 8.3 | 3 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 518.94 | 308.68 | 406.48 | 261.59 | 11.07 | 10.44 | 10.76 | 3.06 | 3.1 | 3.13
01/05/2020 20:30:00 | 0.3 | 9.6 | 3.9 | 0.1 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 515.44 | 306.22 | 406.62 | 261.23 | 11.2 | 10.64 | 10.94 | 3.01 | 3.19 | 3.16
01/05/2020 20:35:00 | 0.2 | 9.5 | 3.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 514.42 | 302.08 | 404.19 | 261.48 | 11.2 | 10.46 | 10.86 | 3.03 | 3.09 | 3.17
01/05/2020 20:40:00 | 0.1 | 8.7 | 3.8 | 0 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 506.4 | 300.5 | 395.84 | 261.35 | 8.77 | 8.3 | 8.68 | 3.17 | 3.14 | 3.14
01/05/2020 20:45:00 | 0.1 | 8.1 | 3.6 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 519.98 | 311.85 | 408.7 | 261.34 | 9.44 | 8.86 | 9.32 | 3.03 | 3.04 | 3.1
01/05/2020 20:50:00 | 0.2 | 7.2 | 3.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 573.92 | 368.18 | 449.22 | 261.4 | 8.11 | 7.7 | 8 | 3.05 | 3.1 | 3.05
01/05/2020 20:55:00 | 0.3 | 7 | 3.2 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 569.26 | 363.47 | 446.78 | 261.44 | 8.33 | 7.93 | 7.93 | 2.93 | 3.16 | 3.03
01/05/2020 21:00:00 | 0.2 | 7.6 | 4.1 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 555.8 | 352.62 | 437.85 | 262.47 | 8.79 | 8.44 | 8.5 | 2.98 | 3.2 | 3.15
01/05/2020 21:05:00 | 0.4 | 7.2 | 3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 496.76 | 284.93 | 391.11 | 263.14 | 10.39 | 9.82 | 9.99 | 2.93 | 3.37 | 3.13
01/05/2020 21:10:00 | 0.3 | 8.6 | 4 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 500.5 | 299.07 | 396.2 | 263.19 | 10.15 | 9.75 | 10.18 | 3.06 | 3.14 | 3.36
01/05/2020 21:15:00 | 0.3 | 7.1 | 3.2 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 503.46 | 299.39 | 398.07 | 263.03 | 9.93 | 9.48 | 9.96 | 3.07 | 3.1 | 3.42
01/05/2020 21:20:00 | 0.2 | 8.9 | 3.6 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.6 | 561.76 | 287.57 | 391.31 | 262.8 | 8.86 | 8.3 | 8.62 | 2.99 | 3.31 | 3.17
01/05/2020 21:25:00 | 0.3 | 8.6 | 3.8 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.5 | 583.9 | 365.3 | 398.65 | 262.89 | 8.42 | 8.03 | 8.21 | 3 | 3.07 | 3.17
01/05/2020 21:30:00 | 0.4 | 7.8 | 3.2 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 564.4 | 362.47 | 441.85 | 262.94 | 7.25 | 6.76 | 6.96 | 3.06 | 3.06 | 3.2
01/05/2020 21:35:00 | 0.2 | 6.3 | 2.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 550.78 | 350.08 | 435.06 | 263.62 | 7.69 | 7.16 | 7.45 | 3.11 | 3.11 | 3.34
01/05/2020 21:40:00 | 0.3 | 5.9 | 2.8 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 574.9 | 374.89 | 454.5 | 263.72 | 7.82 | 7.39 | 7.94 | 3.02 | 3.2 | 3.24
01/05/2020 21:45:00 | 0.3 | 5.4 | 2.4 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 574.98 | 376.15 | 456.65 | 263.81 | 6.1 | 5.69 | 5.95 | 3.06 | 3.26 | 3.3
01/05/2020 21:50:00 | 0.3 | 7.9 | 3.4 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 477.64 | 287.47 | 396.86 | 264.53 | 9.41 | 8.94 | 9.33 | 3.09 | 3.25 | 3.36
01/05/2020 21:55:00 | 0.3 | 10 | 4 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 513.5 | 299.03 | 411.65 | 263.75 | 11.88 | 11.12 | 11.16 | 3.17 | 3.03 | 3.17
01/05/2020 22:00:00 | 0.2 | 10.3 | 4.2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 1 | 534.2 | 308.22 | 408.11 | 263.38 | 10.3 | 9.65 | 9.87 | 3.12 | 3.1 | 3.18
01/05/2020 22:05:00 | 0.1 | 8.4 | 4.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 1 | 597.26 | 410.55 | 500.68 | 262.98 | 9.49 | 8.92 | 9.11 | 3.11 | 3.24 | 3.25
01/05/2020 22:10:00 | 0.2 | 8.2 | 3.7 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 596.32 | 384.31 | 467.91 | 263.2 | 9.63 | 9.09 | 9.32 | 3.28 | 3.18 | 3.3
01/05/2020 22:15:00 | 0.2 | 8.7 | 3.7 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 581.58 | 369.59 | 457.45 | 263.34 | 10.11 | 9.55 | 9.68 | 3.17 | 3.3 | 3.43
01/05/2020 22:20:00 | 0.1 | 8.8 | 3.9 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 577.64 | 373.6 | 459.15 | 263.79 | 11.06 | 10.43 | 10.86 | 3.22 | 3.27 | 3.4
01/05/2020 22:25:00 | 0.2 | 10.4 | 3.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 505.74 | 303.11 | 409 | 263.69 | 12 | 11.52 | 11.59 | 3.26 | 3.17 | 3.23
01/05/2020 22:30:00 | 0.3 | 9 | 4 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 584.48 | 376.29 | 501.77 | 263.33 | 11.23 | 11.3 | 11.14 | 3.2 | 3.26 | 3.37
01/05/2020 22:35:00 | 0.3 | 10.4 | 4.3 | 0.2 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 521.48 | 308.71 | 414.91 | 263.84 | 11.86 | 11.27 | 11.48 | 3.34 | 3.49 | 3.43
01/05/2020 22:40:00 | 0.2 | 10.3 | 4.4 | 0.1 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 1 | 599.9 | 390.44 | 447.07 | 263.35 | 9.7 | 9.2 | 9.54 | 3.26 | 3.4 | 3.46
01/05/2020 22:45:00 | 0.3 | 9.6 | 4.3 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 522.88 | 310.18 | 411.27 | 263.55 | 11.01 | 10.92 | 10.93 | 3.12 | 3.14 | 3.24
01/05/2020 22:50:00 | 0.4 | 8.5 | 4 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 600.4 | 387.44 | 472.96 | 263.78 | 9.65 | 9.19 | 9.37 | 3.27 | 3.31 | 3.51
01/05/2020 22:55:00 | 0.3 | 8.2 | 4 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 591.58 | 390.44 | 476.88 | 263.62 | 9.99 | 9.5 | 9.59 | 3.14 | 3.29 | 3.34
01/05/2020 23:00:00 | 0.1 | 7.7 | 4.2 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 639.46 | 423.98 | 505.11 | 263.43 | 9.16 | 8.74 | 8.77 | 3.04 | 3.1 | 3.2
01/05/2020 23:05:00 | 0.2 | 8.4 | 3.7 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 524.66 | 311.05 | 415.18 | 264.52 | 11.86 | 11.23 | 11.42 | 3.2 | 3.16 | 3.2
01/05/2020 23:10:00 | 0.2 | 8.9 | 3.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 513.78 | 301.13 | 405.61 | 264.2 | 12.26 | 11.84 | 12.1 | 3.1 | 3.13 | 3.24
01/05/2020 23:15:00 | 0.3 | 10.1 | 3.8 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 506.84 | 299.59 | 405.22 | 263.37 | 12.16 | 12.03 | 12.12 | 3.11 | 3.06 | 3.43
01/05/2020 23:20:00 | 0.3 | 11 | 4.6 | 0.1 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 587.5 | 377.13 | 445.93 | 263.55 | 10.2 | 9.78 | 10 | 3.1 | 3.11 | 3.24
01/05/2020 23:25:00 | 0.4 | 8.8 | 4.5 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 576.98 | 368.37 | 455.21 | 263.15 | 10.06 | 9.66 | 9.84 | 3.26 | 3.3 | 3.32
01/05/2020 23:30:00 | 0.3 | 10.2 | 4.3 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.5 | 604.12 | 389.74 | 477.36 | 262.14 | 10.06 | 9.72 | 9.77 | 3.23 | 3.37 | 3.4
01/05/2020 23:35:00 | 0.2 | 8.8 | 3.9 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 581.14 | 370.54 | 458.12 | 262.47 | 10.13 | 9.64 | 9.96 | 3.29 | 3.3 | 3.48
01/05/2020 23:40:00 | 0.2 | 8.9 | 3.9 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 588.6 | 375.06 | 461.2 | 261.87 | 11.19 | 10.88 | 11.12 | 3.28 | 3.31 | 3.43
01/05/2020 23:45:00 | 0.3 | 8 | 3.7 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 617.48 | 402.21 | 482 | 260.51 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 3.3 | 3.4 | 3.56
01/05/2020 23:50:00 | 0.3 | 9.6 | 4.2 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 539.38 | 326.61 | 420.23 | 260.08 | 10.97 | 10.53 | 10.81 | 3.27 | 3.24 | 3.37
01/05/2020 23:55:00 | 0.3 | 9.7 | 4 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.8 | 532.46 | 317.25 | 416.06 | 260.46 | 10.03 | 9.85 | 10.06 | 3.38 | 3.36 | 3.43
02/05/2020 0:00:00 | 0.2 | 8.4 | 3.7 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 558.36 | 344.54 | 437.61 | 260.51 | 10.08 | 9.96 | 10.1 | 3.17 | 3.3 | 3.5
02/05/2020 0:05:00 | 0.4 | 6.1 | 2.8 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 575.52 | 376.4 | 460.77 | 261.85 | 7.16 | 6.89 | 7.24 | 3.44 | 3.58 | 3.83
02/05/2020 0:10:00 | 0.2 | 7.3 | 3.2 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 606.46 | 392.64 | 477.9 | 260.78 | 9.16 | 8.73 | 8.94 | 3.32 | 3.26 | 3.55
02/05/2020 0:15:00 | 0.2 | 7.7 | 3.2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 636.02 | 420.78 | 498.64 | 260.61 | 8.61 | 8.34 | 8.45 | 3.12 | 3.42 | 3.55
02/05/2020 0:20:00 | 0.2 | 7.7 | 3.6 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 604.56 | 390.08 | 495.98 | 260.83 | 10.09 | 9.66 | 10.06 | 3.07 | 3.27 | 3.29
02/05/2020 0:25:00 | 0.2 | 8.2 | 3.8 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 518.98 | 312.26 | 408.12 | 261.23 | 11.72 | 11.21 | 11.56 | 3.21 | 3.25 | 3.28
02/05/2020 0:30:00 | 0.2 | 9.6 | 4.1 | 0.1 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 498.94 | 285.98 | 404.56 | 260.82 | 11.53 | 11.18 | 11.4 | 2.96 | 3.32 | 3.37
02/05/2020 0:35:00 | 0.2 | 9.7 | 4.2 | 0.1 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 531.88 | 337.87 | 435.42 | 259.65 | 9.73 | 9.41 | 9.73 | 3.18 | 3.06 | 3.36
02/05/2020 0:40:00 | 0.3 | 9.7 | 4 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 631.74 | 404.64 | 480.62 | 258.83 | 8.67 | 8.56 | 8.76 | 2.9 | 3.11 | 3.23
02/05/2020 0:45:00 | 0.3 | 9.3 | 4.2 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 626.8 | 408.89 | 467.82 | 259.15 | 8.79 | 8.63 | 8.66 | 2.97 | 3.05 | 3.19
02/05/2020 0:50:00 | 0.4 | 4.1 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 577.04 | 380.88 | 452.23 | 260.68 | 5.16 | 4.91 | 5.06 | 3.03 | 3.18 | 3.36
02/05/2020 0:55:00 | 0.2 | 7.7 | 3.4 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 639.84 | 406.5 | 485.08 | 260.08 | 8.72 | 8.27 | 8.48 | 3.26 | 3.32 | 3.19
02/05/2020 1:00:00 | 0.2 | 7.6 | 3.3 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.8 | 621.28 | 405.05 | 486.69 | 260.38 | 9.31 | 8.96 | 9.23 | 3.09 | 3.18 | 3.29
02/05/2020 1:05:00 | 0.2 | 9.4 | 3.3 | 0.3 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 540.92 | 330.24 | 423.45 | 261.47 | 10.63 | 10.33 | 10.51 | 3.3 | 3.42 | 3.45
02/05/2020 1:10:00 | 0.1 | 9.4 | 4 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 541.92 | 330.6 | 424.68 | 261.74 | 10.76 | 10.38 | 10.71 | 3.4 | 3.36 | 3.4
02/05/2020 1:15:00 | 0.1 | 9.2 | 4.3 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 557.36 | 341.81 | 434.64 | 261.79 | 10.23 | 10.12 | 10.26 | 3.38 | 3.35 | 3.43
02/05/2020 1:20:00 | 0.2 | 9.3 | 4 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 631.86 | 420.08 | 496.82 | 261.73 | 8.4 | 7.99 | 8.12 | 3.26 | 3.51 | 3.53
02/05/2020 1:25:00 | 0.3 | 7.6 | 3.5 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 671.9 | 438.01 | 513.96 | 261.89 | 8.84 | 8.36 | 8.7 | 3.33 | 3.4 | 3.52
02/05/2020 1:30:00 | 0.2 | 9.2 | 4 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 520.54 | 308.29 | 411.95 | 262.61 | 9.63 | 9.37 | 9.57 | 3.41 | 3.5 | 3.63
02/05/2020 1:35:00 | 0.4 | 6 | 2.7 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 586.12 | 378.22 | 459.77 | 262.39 | 6.96 | 6.62 | 6.83 | 3.44 | 3.64 | 3.78
02/05/2020 1:40:00 | 0.2 | 7.7 | 3.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 534.72 | 322.32 | 448.59 | 262.57 | 10.7 | 10.41 | 10.7 | 3.36 | 3.39 | 3.3
02/05/2020 1:45:00 | 0.3 | 8.2 | 3.6 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 589.24 | 375.09 | 462.96 | 262.47 | 9.54 | 9.19 | 9.27 | 3.34 | 3.36 | 3.52
02/05/2020 1:50:00 | 0.2 | 9.2 | 4.2 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 548.92 | 338.67 | 426.37 | 262.61 | 10.23 | 9.86 | 10.27 | 3.34 | 3.4 | 3.4
02/05/2020 1:55:00 | 0.2 | 9.6 | 4.4 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 1 | 534.72 | 325.93 | 421.09 | 262.65 | 10.29 | 9.83 | 10.13 | 3.23 | 3.29 | 3.3
02/05/2020 2:00:00 | 0.2 | 9.5 | 4.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 512.24 | 298.54 | 403.15 | 262.61 | 11.18 | 10.76 | 11.1 | 3.1 | 3.25 | 3.25
02/05/2020 2:05:00 | 0.1 | 7.8 | 3.5 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 617.58 | 405.5 | 485.21 | 261.91 | 8.91 | 8.5 | 8.71 | 2.99 | 3.35 | 3.41
02/05/2020 2:10:00 | 0.2 | 8 | 3.6 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 611.82 | 400.06 | 480.94 | 262.1 | 9.17 | 8.76 | 8.84 | 3.13 | 3.2 | 3.29
02/05/2020 2:15:00 | 0.1 | 8.2 | 3.3 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 623.04 | 387.78 | 472.87 | 262.32 | 8.99 | 8.75 | 9.05 | 3.22 | 3.3 | 3.29
02/05/2020 2:20:00 | 0.2 | 8.1 | 3.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 523.22 | 315.27 | 412.93 | 262.88 | 10.3 | 9.95 | 10.06 | 3.25 | 3.25 | 3.44
02/05/2020 2:25:00 | 0.1 | 9.9 | 4.5 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 543.84 | 334.92 | 428.31 | 262.79 | 10.46 | 10.12 | 10.33 | 3.25 | 3.36 | 3.29
02/05/2020 2:30:00 | 0.2 | 7.6 | 3.4 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 525.94 | 312.24 | 477.01 | 262.73 | 11.02 | 10.66 | 10.92 | 3.05 | 3.29 | 3.36
02/05/2020 2:35:00 | 0.3 | 10.3 | 4.3 | 0.2 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 506.06 | 292.95 | 398.43 | 262.82 | 10.4 | 10.05 | 10.25 | 3.06 | 3.33 | 3.44
02/05/2020 2:40:00 | 0.1 | 10.1 | 4.3 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 580.06 | 369.55 | 456.32 | 262.29 | 9.37 | 8.93 | 9.17 | 3.32 | 3.32 | 3.36
02/05/2020 2:45:00 | 0.1 | 10 | 4.2 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 591.24 | 379.11 | 442.06 | 262.44 | 9.77 | 9.32 | 9.62 | 3.2 | 3.39 | 3.4
02/05/2020 2:50:00 | 0.1 | 7.7 | 3.6 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 578.48 | 369.6 | 455.07 | 262.13 | 8.91 | 8.78 | 8.89 | 3.03 | 3.3 | 3.17
02/05/2020 2:55:00 | 0.1 | 8.1 | 3.7 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.8 | 567.64 | 358.84 | 447.45 | 262.48 | 9.46 | 9.09 | 9.26 | 3 | 3.23 | 3.26
02/05/2020 3:00:00 | 0.4 | 7.6 | 3.4 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 585.54 | 375.06 | 459.84 | 262.44 | 9.04 | 8.89 | 9 | 3.02 | 3.3 | 3.14
02/05/2020 3:05:00 | 0.5 | 9.5 | 3.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 513.92 | 303.94 | 403.42 | 262.98 | 11.02 | 10.54 | 10.96 | 3.01 | 3.08 | 3.15
02/05/2020 3:10:00 | 0.3 | 9.6 | 4.1 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 525.22 | 315.34 | 408.16 | 263.01 | 10.93 | 10.59 | 10.77 | 3.01 | 3.27 | 3.32
02/05/2020 3:15:00 | 0.2 | 9.3 | 4.2 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 529.28 | 316.61 | 416.34 | 262.95 | 10.76 | 10.43 | 10.73 | 3 | 3.32 | 3.12
02/05/2020 3:20:00 | 0.2 | 7.9 | 4.1 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 1 | 597.98 | 387.1 | 470.85 | 262.54 | 9.13 | 8.8 | 9.05 | 3.14 | 3.03 | 3.26
02/05/2020 3:25:00 | 0.1 | 7.6 | 3.5 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.6 | 597.92 | 385.9 | 470.48 | 262.6 | 8.81 | 8.62 | 8.63 | 3.11 | 3.03 | 3.1
02/05/2020 3:30:00 | 0.2 | 7.2 | 3.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.7 | 609.8 | 399.19 | 483.56 | 262.44 | 8.6 | 8.15 | 8.35 | 2.94 | 3.1 | 3.26
02/05/2020 3:35:00 | 0.2 | 7.7 | 3.3 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.8 | 608.38 | 400.08 | 483.1 | 262.83 | 8.79 | 8.53 | 8.63 | 3.13 | 3.19 | 3.4
02/05/2020 3:40:00 | 0.2 | 7.6 | 3.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 609.86 | 399.04 | 481.23 | 262.63 | 10 | 9.7 | 9.95 | 3.13 | 3.33 | 3.18
02/05/2020 3:45:00 | 0.3 | 7.2 | 3.4 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.8 | 614.42 | 400.06 | 485.76 | 262.78 | 9.11 | 8.84 | 9.05 | 3.33 | 3.24 | 3.36
02/05/2020 3:50:00 | 0.1 | 8.2 | 3.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 530.52 | 319.48 | 426.26 | 263.85 | 10.5 | 10.28 | 10.49 | 3.25 | 3.32 | 3.35
02/05/2020 3:55:00 | 0.4 | 6.8 | 3.1 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 505.54 | 305.46 | 402.72 | 264.19 | 7.28 | 7.03 | 7.13 | 3.5 | 3.39 | 3.61
02/05/2020 4:00:00 | 0.2 | 8.5 | 3.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 560.08 | 348.48 | 436.13 | 263.37 | 9.81 | 9.74 | 9.88 | 3.2 | 3.5 | 3.26
02/05/2020 4:05:00 | 0 | 7.7 | 3.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 604.66 | 391.11 | 476.29 | 263.08 | 8.78 | 8.37 | 8.56 | 3.19 | 3.22 | 3.3
02/05/2020 4:10:00 | 0.2 | 7.7 | 3.2 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.8 | 603.7 | 391.65 | 476.02 | 263.38 | 8.71 | 8.36 | 8.53 | 3.23 | 3.33 | 3.47
02/05/2020 4:15:00 | 0.2 | 7.6 | 3.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 629.84 | 405.35 | 487.74 | 263.24 | 8.35 | 8.08 | 8.36 | 3.12 | 3.33 | 3.39
02/05/2020 4:20:00 | 0.3 | 5.7 | 2.9 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 534.54 | 377.38 | 464.85 | 263.83 | 7.9 | 7.62 | 7.9 | 3.25 | 3.53 | 3.43
02/05/2020 4:25:00 | 0.3 | 9.3 | 3.9 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 526.48 | 316.96 | 416.3 | 263.5 | 10.71 | 10.26 | 10.61 | 3.04 | 3.27 | 3.27
02/05/2020 4:30:00 | 0.1 | 7.1 | 3.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.8 | 536.22 | 324.89 | 416.8 | 263.35 | 10.84 | 10.26 | 10.44 | 3.08 | 3.14 | 3.3
02/05/2020 4:35:00 | 0.2 | 9.5 | 4.1 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 1 | 517.56 | 306.13 | 450.66 | 263.76 | 9.6 | 9.11 | 9.48 | 3.18 | 3.07 | 3.34
02/05/2020 4:40:00 | 0.1 | 7.9 | 3.7 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.9 | 596.56 | 381.16 | 470.12 | 263.09 | 9.2 | 8.59 | 8.78 | 3.15 | 3.06 | 3.18
02/05/2020 4:45:00 | 0.1 | 9.2 | 3.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.9 | 625.12 | 422.93 | 501.59 | 263.03 | 8.82 | 8.26 | 8.6 | 3.23 | 3.07 | 3.19
02/05/2020 4:50:00 | 0 | 7.8 | 3 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.7 | 595.22 | 386.26 | 470.92 | 263.64 | 8.83 | 8.36 | 8.55 | 3.17 | 3.03 | 3.13
02/05/2020 4:55:00 | 0.2 | 7.7 | 3.3 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.5 | 592.14 | 382.85 | 467.8 | 264.14 | 9.29 | 9.03 | 9.12 | 3.03 | 3.05 | 3.38
02/05/2020 5:00:00 | 0.4 | 5.7 | 2.8 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 488.36 | 362.75 | 447.22 | 265.02 | 8.43 | 8.23 | 8.19 | 3.13 | 3.24 | 3.17
02/05/2020 5:05:00 | 0.1 | 9.5 | 3.3 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 511.54 | 302.56 | 404.95 | 264.52 | 11.25 | 10.63 | 10.76 | 3.13 | 3.04 | 3.17
02/05/2020 5:10:00 | 0 | 9.5 | 4 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0.4 | 529.12 | 318.46 | 415.02 | 264.33 | 10.19 | 9.6 | 9.75 | 3.03 | 3.1 | 3.13
02/05/2020 5:15:00 | 0.2 | 9 | 3.6 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 536.72 | 324.34 | 425.72 | 264.34 | 10.07 | 9.66 | 9.86 | 3.13 | 3.16 | 3.38
02/05/2020 5:20:00 | 0.2 | 7.5 | 3.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 606.02 | 392.86 | 479.85 | 263.79 | 8.49 | 8.16 | 8.37 | 2.9 | 2.99 | 3.14
02/05/2020 5:25:00 | 0.7 | 4.7 | 2 | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 499.98 | 317.43 | 397.12 | 265.24 | 5.97 | 5.53 | 5.86 | 2.89 | 3.07 | 3.16
02/05/2020 5:30:00 | 0.1 | 7.2 | 3.1 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 607.98 | 393.7 | 480.83 | 264.25 | 8.33 | 7.96 | 8.17 | 2.95 | 3.1 | 3.06
02/05/2020 5:35:00 | 0.1 | 7.4 | 3.3 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 587.24 | 377.01 | 465.49 | 264.18 | 9.1 | 8.59 | 8.78 | 2.89 | 3.12 | 2.98
02/05/2020 5:40:00 | 0.1 | 5.4 | 2.5 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 512.12 | 305.77 | 406.84 | 265.35 | 7.53 | 7.18 | 7.47 | 3.06 | 3.16 | 3.16
02/05/2020 5:45:00 | 0.1 | 4.9 | 2.3 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 594.42 | 399.68 | 477.79 | 265.06 | 6.43 | 6.26 | 6.56 | 3 | 3.2 | 3.26
02/05/2020 5:50:00 | 0.3 | 6.5 | 3.1 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 492.76 | 293.89 | 394.32 | 265.92 | 8.16 | 7.65 | 7.9 | 3 | 3.18 | 3.16
02/05/2020 5:55:00 | 0.2 | 7.7 | 3.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 509.48 | 305.74 | 410.48 | 265.59 | 8.03 | 7.46 | 7.73 | 3.23 | 3.24 | 3.33
02/05/2020 6:00:00 | 0.2 | 7.2 | 3.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 555.78 | 351.4 | 442.86 | 265.75 | 8.16 | 8.15 | 8.03 | 3.33 | 3.34 | 3.37
02/05/2020 6:05:00 | 0.1 | 6.8 | 3.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 584.82 | 380.07 | 465.38 | 264.96 | 8.35 | 7.76 | 8.07 | 3.36 | 3.5 | 3.66
02/05/2020 6:10:00 | 0.2 | 6.8 | 3.1 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 580.36 | 374.22 | 462 | 264.31 | 8.49 | 8.04 | 8.25 | 3.46 | 3.55 | 3.49
02/05/2020 6:15:00 | 0.1 | 7.2 | 3.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 580.88 | 371.62 | 459.73 | 263.68 | 10.15 | 9.65 | 9.81 | 3.22 | 3.19 | 3.28
02/05/2020 6:20:00 | 0.2 | 8 | 3.4 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 513.86 | 322.9 | 420.86 | 263.73 | 11.3 | 10.9 | 11.03 | 3.22 | 3.29 | 3.29
02/05/2020 6:25:00 | 0.1 | 9.8 | 3.9 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 530.28 | 321.83 | 416.75 | 263.43 | 11.13 | 10.61 | 10.76 | 3.23 | 3.19 | 3.23
02/05/2020 6:30:00 | 0.2 | 7.5 | 3.1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.8 | 538.8 | 325.66 | 424.37 | 262.94 | 10.53 | 10.31 | 10.31 | 3.2 | 3.16 | 3.21
02/05/2020 6:35:00 | 0.3 | 10.1 | 4 | 0.1 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 562.98 | 377.38 | 403.38 | 262.93 | 9.62 | 8.93 | 9.16 | 3.21 | 3.24 | 3.23
02/05/2020 6:40:00 | 0.2 | 7.6 | 3.2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 593.66 | 381.86 | 480.7 | 262.44 | 9.16 | 8.58 | 8.9 | 3.15 | 3.18 | 3.27
02/05/2020 6:45:00 | 0.2 | 9.6 | 3.9 | 0.1 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 1 | 606.7 | 394.51 | 469.88 | 262.16 | 8.75 | 8.68 | 8.5 | 3.22 | 3.2 | 3.26
02/05/2020 6:50:00 | 0.1 | 7.8 | 3.1 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 619.1 | 405.82 | 503.56 | 261.89 | 9.02 | 8.63 | 8.67 | 3.08 | 3.13 | 3.45
02/05/2020 6:55:00 | 0.1 | 7.4 | 3 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 593.82 | 388.61 | 470.76 | 262.14 | 9.87 | 9.38 | 9.56 | 3.27 | 3.39 | 3.33
02/05/2020 7:00:00 | 0.3 | 7.4 | 2.9 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 625.06 | 410.23 | 491.57 | 260.83 | 8.58 | 8.5 | 8.42 | 3.37 | 3.2 | 3.37
02/05/2020 7:05:00 | 0.2 | 8.5 | 3.7 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 522.62 | 331.85 | 429.97 | 260.95 | 11.13 | 10.72 | 10.86 | 3.26 | 3.33 | 3.35
02/05/2020 7:10:00 | 0.2 | 9.3 | 3.5 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 550.94 | 342.13 | 433.33 | 261.2 | 10.21 | 10.02 | 9.98 | 3.36 | 3.3 | 3.24
02/05/2020 7:15:00 | 0.2 | 8.7 | 2.9 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 546.44 | 335.38 | 429.39 | 261.38 | 9.76 | 9.46 | 9.6 | 3.06 | 3.1 | 3.39
02/05/2020 7:20:00 | 0.2 | 7.4 | 2.7 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 615.76 | 401.69 | 475.32 | 260.44 | 8.83 | 8.43 | 8.43 | 3.16 | 3.11 | 3.19
02/05/2020 7:25:00 | 0.2 | 7 | 2.8 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 615.16 | 399.33 | 478.31 | 259.76 | 8.19 | 7.84 | 7.98 | 2.92 | 2.95 | 3.03
02/05/2020 7:30:00 | 0.2 | 6.8 | 2.9 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.7 | 628.56 | 410.77 | 488.4 | 259.39 | 8.03 | 7.77 | 7.85 | 2.92 | 2.78 | 3.05
02/05/2020 7:35:00 | 0.2 | 7.2 | 2.9 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.5 | 630.52 | 409.43 | 488.17 | 259.01 | 8.32 | 7.98 | 8.07 | 3.06 | 2.83 | 3.05
02/05/2020 7:40:00 | 0.1 | 7.2 | 2.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.4 | 526.46 | 309.97 | 407.83 | 259.11 | 10.14 | 9.55 | 9.55 | 3 | 2.93 | 3.07
02/05/2020 7:45:00 | 0.1 | 6.6 | 2.5 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.4 | 626.4 | 404.78 | 482.41 | 258.58 | 9.05 | 8.8 | 8.86 | 3.07 | 2.93 | 2.97
02/05/2020 7:50:00 | 0.5 | 8.5 | 3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 531.24 | 318.63 | 411.91 | 259.34 | 9.64 | 9.13 | 9.52 | 3.09 | 3.2 | 3.16
02/05/2020 7:55:00 | 0.2 | 8.7 | 3.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 620.4 | 399.69 | 479.82 | 258.32 | 8.12 | 7.7 | 7.9 | 3.23 | 3.09 | 3.23
02/05/2020 8:00:00 | 0.4 | 7.7 | 2.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 544.06 | 334.63 | 430.03 | 259.31 | 9.23 | 8.63 | 9.11 | 3.2 | 3.03 | 3.2
02/05/2020 8:05:00 | 0.2 | 7.5 | 2.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 604.96 | 392.56 | 465.39 | 258.08 | 8.23 | 7.89 | 8.05 | 3.14 | 3.13 | 3.26
02/05/2020 8:10:00 | 0.3 | 6.8 | 2.9 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 604.06 | 387.31 | 467.87 | 257.4 | 8.51 | 8.06 | 8.26 | 3.19 | 3.16 | 3.12
02/05/2020 8:15:00 | 0.2 | 6.7 | 2.6 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 669.04 | 437.43 | 509.17 | 256.51 | 7.7 | 7.48 | 7.47 | 3.14 | 3.08 | 3.22
02/05/2020 8:20:00 | 0.2 | 6.8 | 2.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 545.26 | 330.24 | 421.75 | 257.2 | 9.65 | 9.38 | 9.53 | 3.1 | 3.47 | 3.17
02/05/2020 8:25:00 | 0.3 | 8.7 | 3.2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 549.76 | 331.9 | 426.99 | 256.64 | 9.68 | 9.43 | 9.63 | 2.96 | 3.31 | 3.05
02/05/2020 8:30:00 | 0.3 | 6.7 | 2.7 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 584.74 | 373.42 | 455.63 | 256.49 | 9.53 | 9.3 | 9.55 | 3.26 | 3.28 | 3.31
02/05/2020 8:35:00 | 0.4 | 9.5 | 3.4 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 611.12 | 389.51 | 468.66 | 255.69 | 8.91 | 8.43 | 8.48 | 3.14 | 3.19 | 3.14
02/05/2020 8:40:00 | 0.3 | 6.8 | 2.4 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.5 | 384.66 | 237.76 | 297.78 | 259.21 | 8.1 | 7.89 | 8.3 | 3.27 | 3.19 | 3.5
02/05/2020 8:45:00 | 0.1 | 7.7 | 2.3 | 0.2 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 353.7 | 211.89 | 275.08 | 258.58 | 8.38 | 8.21 | 8.5 | 3.19 | 3.16 | 3.28
02/05/2020 8:50:00 | 0.1 | 8.4 | 3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 331.7 | 197.73 | 255.3 | 258.61 | 9.06 | 8.79 | 8.94 | 3.24 | 3.29 | 3.17
02/05/2020 8:55:00 | 0.1 | 9.2 | 2.7 | 0.1 | 1.6 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.9 | 321.92 | 191.22 | 241.35 | 258.02 | 9.85 | 9.46 | 9.72 | 3.3 | 3.29 | 3.43
02/05/2020 9:00:00 | 0.1 | 8.6 | 3.3 | 0.2 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 339.48 | 210.83 | 261.84 | 258.26 | 9 | 8.66 | 8.99 | 3.05 | 3.16 | 3.12
02/05/2020 9:05:00 | 0.2 | 8.1 | 3.1 | 0.1 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 310.52 | 194.89 | 246.7 | 257.55 | 10.23 | 10.07 | 10.28 | 3.16 | 3.23 | 3.05
02/05/2020 9:10:00 | 0.1 | 7.9 | 3.2 | 0.1 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.9 | 332.92 | 206.8 | 241.95 | 257.19 | 10.24 | 9.74 | 10.63 | 3 | 3.26 | 3.23
02/05/2020 9:15:00 | 0.1 | 8.8 | 3 | 0.1 | 2 | 0.4 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 322.8 | 194.75 | 247.75 | 257.02 | 9.8 | 9.25 | 9.71 | 2.96 | 3.17 | 3.26
02/05/2020 9:20:00 | 0.2 | 8.4 | 3.1 | 0.2 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 1 | 352.44 | 223.88 | 271.29 | 256.95 | 10.11 | 9.7 | 10.33 | 3.19 | 3.16 | 3.16
02/05/2020 9:25:00 | 0.1 | 7.9 | 3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 1 | 315.76 | 210.24 | 259.74 | 256.5 | 10.92 | 9.87 | 10.53 | 3.09 | 3.01 | 3.22
02/05/2020 9:30:00 | 0.1 | 8 | 3.2 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.8 | 391.7 | 280.08 | 321.15 | 258.1 | 7.11 | 6.76 | 7.53 | 2.97 | 3.4 | 3.16
02/05/2020 9:35:00 | 0.1 | 5.5 | 3 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.4 | 416.24 | 286.51 | 324.03 | 259.71 | 8.3 | 7.77 | 8.02 | 3.1 | 3.07 | 3.07
02/05/2020 9:40:00 | 0.2 | 6.2 | 2.4 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.5 | 344.38 | 217.32 | 264.81 | 260.01 | 9.76 | 9.28 | 9.76 | 3.09 | 3.44 | 3.24
02/05/2020 9:45:00 | 0.2 | 5.1 | 2.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 347.78 | 292.19 | 333.18 | 260.07 | 9.1 | 8.65 | 8.91 | 3.09 | 3.37 | 3.22
02/05/2020 9:50:00 | 0 | 8 | 3.2 | 0.2 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.3 | 325.54 | 199.75 | 254.87 | 259.74 | 9.9 | 9.25 | 9.98 | 3.04 | 3.24 | 3.16
02/05/2020 9:55:00 | 0.1 | 8.4 | 3.3 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 326.9 | 198.45 | 254.09 | 259.66 | 9.82 | 9.19 | 9.7 | 3.18 | 3.19 | 3.12
02/05/2020 10:00:00 | 0.1 | 8.7 | 2.9 | 0.2 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 312.24 | 186.72 | 243.08 | 259.14 | 10.59 | 10.16 | 10.72 | 3.13 | 3.14 | 3.18
02/05/2020 10:05:00 | 0.1 | 8.2 | 3.2 | 0.2 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 328.32 | 201.63 | 257.33 | 260.47 | 9.84 | 9.17 | 9.75 | 3.05 | 3.3 | 3.13
02/05/2020 10:10:00 | 0.1 | 8.3 | 3.5 | 0.2 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.4 | 336.18 | 206.71 | 263.45 | 260.21 | 7.82 | 7.36 | 7.7 | 3.16 | 3.3 | 3.2
02/05/2020 10:15:00 | 0.3 | 10 | 2.5 | 0.2 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 358.38 | 212.78 | 261.65 | 260.25 | 9.52 | 8.55 | 9.03 | 4 | 3.9 | 3.9
02/05/2020 10:20:00 | 0.2 | 9.7 | 2.6 | 0.2 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 432.82 | 267.11 | 321 | 259.21 | 10.16 | 9.6 | 10.33 | 3.9 | 4 | 3.95
02/05/2020 10:25:00 | 0.4 | 9.4 | 3.9 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 377.14 | 228.4 | 293.38 | 259.32 | 10.75 | 10.23 | 11.03 | 4.53 | 4.53 | 4.63
02/05/2020 10:30:00 | 0.3 | 9.3 | 1.8 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 396.9 | 242.34 | 311.44 | 260.09 | 10.05 | 9.69 | 10.51 | 4.02 | 4.08 | 4.1
02/05/2020 10:35:00 | 0.2 | 9.1 | 2.1 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 397.42 | 240.63 | 309.67 | 259.91 | 9.81 | 9.27 | 10.01 | 3.87 | 3.99 | 4.16
02/05/2020 10:40:00 | 0.2 | 10 | 2.1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 408.62 | 250.05 | 317.43 | 259.68 | 9.8 | 9.39 | 9.99 | 4.22 | 4.12 | 4.14
02/05/2020 10:45:00 | 0.3 | 9.3 | 3.7 | 0.2 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.7 | 488.66 | 306.9 | 387.29 | 258.98 | 10.6 | 10.07 | 10.96 | 4.78 | 4.77 | 4.86
02/05/2020 10:50:00 | 0.2 | 11.5 | 3.9 | 0.1 | 3 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0 | 1.1 | 506.56 | 290.66 | 391.52 | 258.12 | 13.32 | 12.93 | 13.01 | 4.7 | 4.63 | 4.55
02/05/2020 10:55:00 | 0.1 | 9.7 | 3.8 | 0 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 565.54 | 344.6 | 436.68 | 257.65 | 11.23 | 10.82 | 11.18 | 4.21 | 4.1 | 4.02
02/05/2020 11:00:00 | 0.1 | 10 | 2.9 | 0.1 | 1.9 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 547.84 | 328.01 | 424.36 | 257.53 | 11.42 | 11.1 | 10.9 | 4.08 | 3.51 | 3.65
02/05/2020 11:05:00 | 0.2 | 9.8 | 3.8 | 0.2 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 556.18 | 331.6 | 421.02 | 257.43 | 8.26 | 7.89 | 8.09 | 3.83 | 3.74 | 3.84
02/05/2020 11:10:00 | 0 | 9.2 | 3.4 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 1 | 632.88 | 411.1 | 483.32 | 256.68 | 7.6 | 7.31 | 7.38 | 3.4 | 3.11 | 3.2
02/05/2020 11:15:00 | 0 | 8.9 | 3.4 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 538.68 | 322.83 | 417.16 | 257.04 | 9.3 | 8.96 | 8.94 | 3.14 | 3.33 | 3.14
02/05/2020 11:20:00 | 0.1 | 7.3 | 2.7 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 606.86 | 386.63 | 464.89 | 256.83 | 8.48 | 8.04 | 8.13 | 3.23 | 3.05 | 3.33
02/05/2020 11:25:00 | 0.2 | 7.5 | 2.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 560.74 | 344.46 | 426.18 | 257.05 | 9.08 | 8.83 | 8.94 | 3.18 | 3.04 | 3.42
02/05/2020 11:30:00 | 0.3 | 8.9 | 3.1 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 559.02 | 343.69 | 410.9 | 256.98 | 9.06 | 8.8 | 8.85 | 3.36 | 3.05 | 3.06
02/05/2020 11:35:00 | 0.2 | 8.9 | 3.5 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.7 | 538.38 | 319.12 | 411.49 | 256.78 | 9.68 | 9.45 | 9.36 | 2.94 | 2.97 | 3.11
02/05/2020 11:40:00 | 0.2 | 9 | 3.4 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0 | 0.5 | 558.52 | 341.78 | 431.33 | 256.57 | 9.78 | 9.52 | 9.39 | 3.06 | 2.94 | 2.96
02/05/2020 11:45:00 | 0.1 | 7.6 | 3.5 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 525.74 | 314.19 | 404.06 | 256.39 | 7.94 | 7.78 | 8.07 | 3.13 | 3.17 | 3.1
02/05/2020 11:50:00 | 0.4 | 9.1 | 3.7 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 539.26 | 321.56 | 410.35 | 256.16 | 10.27 | 10.03 | 10.1 | 2.86 | 2.93 | 3.31
02/05/2020 11:55:00 | 0.1 | 7.3 | 3.2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 622.42 | 400.42 | 478.38 | 255.58 | 8.2 | 7.94 | 8.13 | 2.85 | 3.16 | 2.93
02/05/2020 12:00:00 | 0.5 | 5 | 1.9 | 0.3 | 2 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.3 | 645.6 | 353.05 | 416.36 | 256.08 | 5 | 4.9 | 4.96 | 2.99 | 3.1 | 3.05
02/05/2020 12:05:00 | 0.2 | 9.2 | 3.1 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 521.34 | 313.57 | 406.4 | 256.56 | 10.58 | 10.35 | 10.4 | 3.03 | 3.11 | 3.03
02/05/2020 12:10:00 | 0.1 | 9.1 | 3.8 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 527.82 | 312.6 | 407.98 | 256.34 | 10.53 | 10.09 | 10.08 | 3 | 3.02 | 2.93
02/05/2020 12:15:00 | 0.4 | 9.3 | 3 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.7 | 526.24 | 303.09 | 398.89 | 256.28 | 10.61 | 10.29 | 10.34 | 3.16 | 3.26 | 3.13
02/05/2020 12:20:00 | 0.4 | 9 | 3.4 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 543.72 | 326.98 | 416.73 | 256.21 | 9.78 | 9.5 | 9.58 | 3 | 3.36 | 3.06
02/05/2020 12:25:00 | 0.3 | 8.6 | 3.8 | 0.4 | 2 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 442.54 | 286.34 | 338.44 | 257.88 | 8.86 | 8.65 | 8.85 | 2.02 | 2.26 | 2.2
02/05/2020 12:30:00 | 0.1 | 9 | 3.9 | 0.2 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 408.48 | 259 | 316.24 | 258.07 | 10.45 | 10.06 | 10.24 | 2.11 | 2.25 | 2.3
02/05/2020 12:35:00 | 0.2 | 7.8 | 3.2 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 593.68 | 376.77 | 453.89 | 255.87 | 8.58 | 8.43 | 8.31 | 3.03 | 2.93 | 3.13
02/05/2020 12:40:00 | 0.2 | 7.7 | 3.2 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 601.66 | 384.53 | 461.76 | 255.71 | 9.83 | 9.53 | 9.33 | 3.13 | 2.91 | 3.01
02/05/2020 12:45:00 | 0.2 | 8.1 | 3.3 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 576.32 | 361.76 | 441.78 | 255.44 | 9.19 | 8.9 | 9.09 | 2.89 | 2.88 | 3.36
02/05/2020 12:50:00 | 0.2 | 8.9 | 3.7 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 546.54 | 326.15 | 418.11 | 255.29 | 9.99 | 9.66 | 9.91 | 3.03 | 2.83 | 3.17
02/05/2020 12:55:00 | 0.1 | 9.1 | 4 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 527.7 | 310.79 | 403.98 | 256.02 | 10.36 | 10.12 | 10.2 | 2.95 | 3.06 | 2.97
02/05/2020 13:00:00 | 0.4 | 9.4 | 3.2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 516.42 | 305.14 | 397.01 | 256.12 | 10.42 | 10.11 | 10.17 | 3.07 | 2.98 | 3.13
02/05/2020 13:05:00 | 0.3 | 9.4 | 3.9 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 1 | 540.04 | 318.9 | 410.28 | 255.83 | 9.53 | 9.36 | 9.43 | 2.9 | 3.31 | 2.96
02/05/2020 13:10:00 | 0.3 | 9.7 | 3.8 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 514.08 | 304.58 | 394.62 | 256.16 | 11.43 | 11.16 | 11.13 | 3.17 | 2.88 | 2.89
02/05/2020 13:15:00 | 0.3 | 9.8 | 4 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 516.44 | 304.49 | 397.33 | 256.4 | 11.27 | 10.86 | 11.31 | 2.83 | 2.91 | 3.26
02/05/2020 13:20:00 | 0.2 | 7.6 | 3.4 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.5 | 594.7 | 378.37 | 456.08 | 255.81 | 9.23 | 8.85 | 9.1 | 2.76 | 2.86 | 3.19
02/05/2020 13:25:00 | 0.2 | 8.2 | 3.3 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 589.34 | 371.42 | 451.46 | 255.95 | 9.2 | 8.95 | 8.93 | 3.01 | 2.92 | 3
02/05/2020 13:30:00 | 0.2 | 8.3 | 3.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 580.22 | 362.69 | 446.72 | 256.41 | 9.29 | 9.14 | 9.05 | 2.96 | 3.01 | 2.98
02/05/2020 13:35:00 | 0.2 | 9.4 | 3.7 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 502.3 | 294.15 | 389.04 | 257.18 | 10.42 | 10.26 | 10.4 | 2.77 | 2.72 | 3.2
02/05/2020 13:40:00 | 0.3 | 7.9 | 3.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 505.9 | 302.02 | 394.02 | 257.46 | 8.9 | 8.76 | 8.9 | 2.84 | 2.86 | 2.94
02/05/2020 13:45:00 | 0.3 | 6.3 | 2.9 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 489.98 | 302.39 | 395.38 | 257.65 | 7.66 | 7.42 | 7.74 | 2.91 | 3 | 3.12
02/05/2020 13:50:00 | 0.2 | 6.3 | 2.8 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 505.76 | 333.21 | 426.19 | 257.7 | 7.07 | 7.17 | 7.23 | 3.14 | 3.26 | 3.17
02/05/2020 13:55:00 | 0.3 | 8.9 | 3.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 521.54 | 311.39 | 404.42 | 258.08 | 9.23 | 9.16 | 9.36 | 2.78 | 2.79 | 3.2
02/05/2020 14:00:00 | 0.3 | 9.4 | 3.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 513.64 | 303.58 | 397.43 | 257.69 | 9.9 | 9.76 | 9.56 | 3 | 2.8 | 2.8
02/05/2020 14:05:00 | 0.3 | 7.3 | 2.7 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 606.7 | 383.84 | 460.22 | 256.98 | 8.13 | 7.92 | 8.07 | 2.73 | 2.88 | 3.03
02/05/2020 14:10:00 | 0.3 | 7.2 | 2.7 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 519.84 | 395.54 | 481.8 | 257.59 | 9.46 | 9.44 | 9.51 | 2.56 | 3.11 | 2.79
02/05/2020 14:15:00 | 0.1 | 7.3 | 3.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 610.44 | 395.11 | 470.39 | 256.74 | 8.55 | 8.2 | 8.37 | 2.71 | 2.69 | 2.95
02/05/2020 14:20:00 | 0.3 | 8.9 | 3.5 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 526.08 | 314.48 | 406.28 | 257.47 | 9.86 | 9.63 | 9.72 | 2.83 | 2.79 | 2.87
02/05/2020 14:25:00 | 0.5 | 8.5 | 3.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 510.62 | 293.01 | 387.67 | 257.87 | 8.82 | 8.75 | 8.66 | 2.83 | 2.94 | 3.03
02/05/2020 14:30:00 | 0.2 | 6.6 | 3 | 0.3 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1 | 486.4 | 290.05 | 380.73 | 258.01 | 7.72 | 7.78 | 7.67 | 3.02 | 3.06 | 3.1
02/05/2020 14:35:00 | 0.4 | 9.2 | 3.7 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 590.96 | 378.57 | 457.02 | 257.46 | 8.53 | 8.32 | 8.37 | 2.73 | 2.8 | 3.03
02/05/2020 14:40:00 | 0.2 | 7.5 | 3.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.7 | 593.98 | 378.45 | 455.77 | 257.57 | 8.46 | 8.26 | 8.29 | 2.93 | 2.84 | 2.71
02/05/2020 14:45:00 | 0.4 | 7.6 | 3.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 595 | 381.4 | 461 | 257.17 | 8.9 | 8.58 | 8.76 | 2.63 | 2.87 | 2.89
02/05/2020 14:50:00 | 0.2 | 7.2 | 3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 569.92 | 346.81 | 415.76 | 258.2 | 9.07 | 8.96 | 9.06 | 2.82 | 2.71 | 2.73
02/05/2020 14:55:00 | 0.2 | 8.5 | 3.5 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 536.78 | 321.95 | 414.73 | 258.51 | 9.62 | 9.23 | 9.33 | 3.02 | 2.76 | 2.7
02/05/2020 15:00:00 | 0.2 | 7.2 | 3.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 594.56 | 383.71 | 462.42 | 258.96 | 8.48 | 8.23 | 8.4 | 2.91 | 2.7 | 2.86
02/05/2020 15:05:00 | 0.1 | 6.5 | 3.1 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 518.46 | 315.64 | 403.54 | 259.79 | 7.28 | 7.11 | 7.1 | 2.93 | 2.95 | 2.96
02/05/2020 15:10:00 | 0.4 | 9.1 | 3.9 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 507.94 | 300.23 | 396.31 | 259.49 | 10.3 | 10.01 | 10.03 | 2.78 | 2.8 | 2.93
02/05/2020 15:15:00 | 0.5 | 9.1 | 3.7 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 509.28 | 297.93 | 395.81 | 259.41 | 10.05 | 9.97 | 10.34 | 2.67 | 2.92 | 2.98
02/05/2020 15:20:00 | 0.3 | 7.4 | 3.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.1 | 593.78 | 381 | 460.37 | 258.74 | 8.17 | 7.87 | 8.06 | 2.66 | 2.81 | 3.03
02/05/2020 15:25:00 | 0.3 | 7.6 | 3.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 587.52 | 375.89 | 454.83 | 258.85 | 8.85 | 8.72 | 8.76 | 2.89 | 2.93 | 3
02/05/2020 15:30:00 | 0.3 | 7.3 | 3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 611.5 | 383.35 | 464.29 | 258.46 | 8.02 | 7.7 | 7.83 | 2.65 | 2.69 | 2.85
02/05/2020 15:35:00 | 0.4 | 9 | 3.8 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 498.26 | 291.04 | 404.92 | 259.52 | 10.51 | 10.23 | 10.4 | 2.89 | 2.79 | 2.95
02/05/2020 15:40:00 | 0.3 | 8.9 | 3.7 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.8 | 504.56 | 296.77 | 393.42 | 259.55 | 10.4 | 10.04 | 10.14 | 2.7 | 2.89 | 2.96
02/05/2020 15:45:00 | 0.4 | 6.8 | 3.3 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 495.52 | 294.46 | 385.65 | 259.58 | 7.8 | 7.74 | 7.93 | 2.83 | 3.08 | 3.1
02/05/2020 15:50:00 | 0.1 | 8.8 | 3.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 523.36 | 313.65 | 404.76 | 259.36 | 9.94 | 9.6 | 9.86 | 2.75 | 3.1 | 2.88
02/05/2020 15:55:00 | 0.3 | 9.1 | 3.7 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 581.48 | 371.37 | 454.6 | 259.1 | 8.19 | 8.07 | 8.16 | 2.65 | 3.06 | 2.89
02/05/2020 16:00:00 | 0.4 | 8.2 | 3.6 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 511.84 | 304.57 | 398.51 | 259.86 | 10.13 | 9.83 | 10.16 | 2.73 | 2.87 | 3.06
02/05/2020 16:05:00 | 0.4 | 7.1 | 3.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 591.82 | 379.71 | 460.57 | 259.38 | 8.3 | 8.09 | 8.41 | 2.69 | 3.06 | 2.9
02/05/2020 16:10:00 | 0.4 | 6.9 | 3.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.6 | 518.84 | 307.03 | 404.9 | 260.04 | 10.23 | 9.87 | 10.08 | 3.01 | 2.93 | 3.05
02/05/2020 16:15:00 | 0.2 | 7.2 | 2.9 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 618.94 | 398.06 | 476.27 | 259.36 | 9.2 | 8.89 | 9.06 | 3.15 | 2.87 | 2.93
02/05/2020 16:20:00 | 0.4 | 8.9 | 3.6 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 527.74 | 314.42 | 410.59 | 259.47 | 9.48 | 9.42 | 9.6 | 2.81 | 3.35 | 3.06
02/05/2020 16:25:00 | 0.2 | 6.6 | 3 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 502.52 | 301.23 | 392.5 | 260.24 | 7.53 | 7.46 | 7.58 | 3.02 | 3.27 | 3.17
02/05/2020 16:30:00 | 0.3 | 7.9 | 3.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 544.82 | 335.85 | 428.29 | 259.86 | 9.23 | 8.99 | 9.16 | 2.79 | 2.83 | 2.86
02/05/2020 16:35:00 | 0.2 | 8.8 | 3.5 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 587.74 | 375.58 | 456.69 | 259.14 | 8.37 | 8.03 | 8.27 | 2.9 | 2.75 | 2.86
02/05/2020 16:40:00 | 0.1 | 7.2 | 2.8 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 609.64 | 395.44 | 482.57 | 258.74 | 7.91 | 7.71 | 7.83 | 3 | 2.93 | 2.91
02/05/2020 16:45:00 | 0.2 | 6.6 | 3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.6 | 601.2 | 387.64 | 467.53 | 259.26 | 8.06 | 7.96 | 7.9 | 3.11 | 2.8 | 2.86
02/05/2020 16:50:00 | 0.4 | 7.3 | 2.9 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 513.42 | 302.28 | 399.79 | 259.85 | 9.9 | 9.98 | 9.91 | 2.76 | 3.27 | 2.9
02/05/2020 16:55:00 | 0.4 | 9.1 | 2.7 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 514.94 | 304.08 | 400.96 | 259.78 | 9.94 | 9.76 | 10.03 | 2.96 | 2.98 | 3.07
02/05/2020 17:00:00 | 0.3 | 6.7 | 2.8 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 541.74 | 339.45 | 424.84 | 259.42 | 9.55 | 9.44 | 9.46 | 2.96 | 2.83 | 2.72
02/05/2020 17:05:00 | 0.3 | 7.1 | 3.3 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.9 | 476.7 | 277.46 | 371.71 | 260.41 | 8.1 | 7.97 | 8.12 | 3.03 | 3.29 | 3.18
02/05/2020 17:10:00 | 0.4 | 9.8 | 3.5 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 506.3 | 291.85 | 391.88 | 259.97 | 10.23 | 10.16 | 10.11 | 2.83 | 3.24 | 3.08
02/05/2020 17:15:00 | 0.3 | 8.3 | 3.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 561.3 | 361.33 | 448.17 | 260.38 | 9.5 | 9.16 | 9.14 | 2.86 | 3.06 | 3.08
02/05/2020 17:20:00 | 0.3 | 7.7 | 3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 597.92 | 378.2 | 460.17 | 259.46 | 8.3 | 8.11 | 8.3 | 2.82 | 2.71 | 2.96
02/05/2020 17:25:00 | 0.3 | 7.3 | 2.9 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.7 | 588.46 | 382.4 | 462.73 | 260.02 | 9.25 | 9.04 | 9.25 | 2.83 | 3.1 | 3.16
02/05/2020 17:30:00 | 0.2 | 6.8 | 3.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 656.2 | 420.49 | 485.04 | 258.97 | 7.53 | 7.26 | 7.49 | 2.66 | 3.03 | 2.86
02/05/2020 17:35:00 | 0.3 | 8.2 | 3.5 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 513.4 | 305.64 | 401.35 | 260.72 | 9.91 | 9.85 | 9.81 | 2.68 | 3.13 | 2.86
02/05/2020 17:40:00 | 0.3 | 8.3 | 3.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 538.02 | 331.35 | 420.55 | 260.92 | 9.65 | 9.58 | 9.71 | 2.75 | 2.86 | 2.96
02/05/2020 17:45:00 | 0.3 | 5.7 | 2.7 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 527.96 | 326.69 | 412.56 | 261.02 | 6.94 | 6.96 | 7 | 2.96 | 3.13 | 3.13
02/05/2020 17:50:00 | 0.3 | 7.8 | 3.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.4 | 544.3 | 336.3 | 434.92 | 260.94 | 9.08 | 8.97 | 8.93 | 2.93 | 2.86 | 2.89
02/05/2020 17:55:00 | 0.3 | 8 | 3.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.6 | 623.04 | 412.06 | 451.53 | 260.7 | 7.84 | 7.71 | 7.65 | 2.86 | 2.98 | 2.88
02/05/2020 18:00:00 | 0.4 | 8.5 | 3.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 548.3 | 348.78 | 416.7 | 261.08 | 8.93 | 8.59 | 8.86 | 2.76 | 3 | 2.84
02/05/2020 18:05:00 | 0.3 | 6.5 | 2.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 632.34 | 416.79 | 491.95 | 260.01 | 8.54 | 8.28 | 8.27 | 2.89 | 2.7 | 2.86
02/05/2020 18:10:00 | 0.2 | 7.2 | 2.7 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.6 | 444.48 | 297.11 | 350.28 | 262.38 | 10.07 | 9.93 | 10.07 | 1.88 | 1.95 | 2.16
02/05/2020 18:15:00 | 0.1 | 7.8 | 2.7 | 0.1 | 1.9 | 0.4 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.3 | 399.7 | 323.48 | 378.63 | 263.83 | 10.81 | 10.36 | 10.4 | 2.01 | 2.1 | 1.99
02/05/2020 18:20:00 | 0.3 | 9.4 | 3.4 | 0.3 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 425.44 | 280.76 | 339.5 | 263.87 | 9.94 | 10.16 | 10.01 | 1.78 | 2.1 | 1.97
02/05/2020 18:25:00 | 0.1 | 9.3 | 3.6 | 0.2 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 427.02 | 276.23 | 334.39 | 263.6 | 10.15 | 9.93 | 10.21 | 1.8 | 2.17 | 1.98
02/05/2020 18:30:00 | 0.4 | 8.5 | 3.5 | 0.4 | 2 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 1 | 419.2 | 262.94 | 324.13 | 263.72 | 10.24 | 9.8 | 10 | 1.92 | 1.98 | 1.85
02/05/2020 18:35:00 | 0.4 | 9.3 | 3.7 | 0.2 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 474.14 | 323.94 | 374.54 | 263.47 | 8.62 | 8.48 | 8.16 | 1.83 | 1.88 | 1.86
02/05/2020 18:40:00 | 0.3 | 7.3 | 2.9 | 0.3 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 488.06 | 336.4 | 385.97 | 263.42 | 8.29 | 8.04 | 7.94 | 1.72 | 1.83 | 2.01
02/05/2020 18:45:00 | 0.4 | 7.4 | 2.9 | 0.2 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 514.88 | 352.02 | 398.11 | 263.17 | 9.6 | 9.3 | 9.16 | 1.96 | 2.1 | 1.87
02/05/2020 18:50:00 | 0.2 | 9.1 | 2.9 | 0.2 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 417.2 | 271.01 | 328.72 | 263.45 | 10.46 | 10.26 | 10.51 | 1.96 | 2.22 | 2.25
02/05/2020 18:55:00 | 0.3 | 8.7 | 3.5 | 0.3 | 2 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 406.74 | 263.52 | 322.01 | 263.56 | 10.45 | 10.27 | 10.12 | 1.93 | 2.06 | 1.99
02/05/2020 19:00:00 | 0.1 | 8.6 | 2.9 | 0.1 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 414.78 | 267.39 | 328.22 | 263.7 | 10.32 | 9.88 | 10.16 | 1.89 | 1.96 | 2.05
02/05/2020 19:05:00 | 0.2 | 9.2 | 3.7 | 0.2 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 393.5 | 247.03 | 311.94 | 264.06 | 10.93 | 10.72 | 10.65 | 1.83 | 2.11 | 2
02/05/2020 19:10:00 | 0.2 | 6.4 | 3.2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 490.52 | 286.28 | 393.39 | 262.04 | 7.39 | 7.26 | 7.09 | 2.83 | 3.03 | 2.97
02/05/2020 19:15:00 | 0.3 | 8.7 | 3.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 522.56 | 312.27 | 407.59 | 261.92 | 9.73 | 9.36 | 9.63 | 2.66 | 2.94 | 3.03
02/05/2020 19:20:00 | 0.1 | 7.2 | 3.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 592.2 | 378.59 | 463.6 | 261.19 | 8.5 | 8.14 | 8.37 | 2.53 | 2.77 | 2.8
02/05/2020 19:25:00 | 0.1 | 7.2 | 3.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 576.9 | 367.8 | 461.18 | 261.44 | 9.63 | 9.26 | 9.43 | 2.66 | 2.76 | 2.8
02/05/2020 19:30:00 | 0.3 | 7 | 2.9 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.2 | 600.26 | 389.09 | 477.99 | 261.57 | 8.19 | 7.96 | 7.98 | 2.65 | 2.85 | 2.76
02/05/2020 19:35:00 | 0.2 | 9.3 | 3.7 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 501.08 | 290.93 | 393.43 | 262.2 | 10.56 | 10.14 | 10.13 | 2.74 | 2.62 | 3
02/05/2020 19:40:00 | 0.3 | 9.2 | 3.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 501.36 | 294.01 | 394.13 | 262.34 | 10.23 | 9.89 | 10.04 | 2.79 | 2.91 | 2.7
02/05/2020 19:45:00 | 0.4 | 8.4 | 3.5 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.1 | 523.36 | 317.78 | 423.78 | 261.84 | 9.8 | 9.56 | 9.5 | 2.83 | 2.66 | 2.9
02/05/2020 19:50:00 | 0.4 | 8.6 | 3.6 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 535.32 | 323.89 | 416.76 | 261.92 | 9.15 | 8.91 | 9.05 | 2.53 | 3 | 2.85
02/05/2020 19:55:00 | 0.4 | 5 | 3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 576.96 | 385.54 | 457.61 | 261.7 | 6.14 | 6.08 | 5.98 | 2.96 | 3 | 2.98
02/05/2020 20:00:00 | 0.3 | 7.9 | 3.8 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 538.5 | 331.53 | 424.06 | 262.01 | 8.46 | 8.3 | 8.45 | 2.67 | 2.75 | 3
02/05/2020 20:05:00 | 0.3 | 7 | 3.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 527 | 396.63 | 472.58 | 261.98 | 9.66 | 9.63 | 9.53 | 2.7 | 2.8 | 2.73
02/05/2020 20:10:00 | 0.5 | 8.7 | 3.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 532.42 | 326.57 | 417.8 | 261.96 | 9.87 | 9.67 | 9.71 | 2.57 | 2.89 | 2.92
02/05/2020 20:15:00 | 0.2 | 6.8 | 3.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.2 | 541.34 | 337.15 | 490.86 | 262.09 | 9.26 | 9 | 9.26 | 2.57 | 3.09 | 2.86
02/05/2020 20:20:00 | 0.4 | 8.4 | 3.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 522.24 | 312.58 | 405.77 | 262.18 | 10.16 | 9.78 | 9.91 | 2.73 | 2.85 | 2.89
02/05/2020 20:25:00 | 0.2 | 9 | 3.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 514.9 | 302.38 | 410.31 | 262.48 | 10.07 | 9.8 | 10 | 2.83 | 2.8 | 3.01
02/05/2020 20:30:00 | 0.3 | 9 | 3.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 579.86 | 293.68 | 398.55 | 262.17 | 9.08 | 8.78 | 8.87 | 2.8 | 2.64 | 2.94
02/05/2020 20:35:00 | 0.1 | 7.5 | 3.8 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 579.16 | 370.9 | 455.64 | 262.05 | 8.63 | 8.21 | 8.32 | 2.73 | 2.74 | 2.84
02/05/2020 20:40:00 | 0.2 | 7.4 | 3.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 580.96 | 372.03 | 459.92 | 262.26 | 8.6 | 8.3 | 8.35 | 2.89 | 2.71 | 2.89
02/05/2020 20:45:00 | 0.3 | 7.8 | 3.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 598.06 | 407.89 | 494.48 | 262.19 | 8.23 | 7.9 | 8.25 | 2.65 | 2.82 | 2.9
02/05/2020 20:50:00 | 0.2 | 8.8 | 3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 524.3 | 310.45 | 410.15 | 263.13 | 10.13 | 9.88 | 10.04 | 2.96 | 3.02 | 3.19
02/05/2020 20:55:00 | 0.3 | 8.8 | 3.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 528.02 | 331.46 | 445.21 | 262.83 | 9.89 | 9.52 | 9.72 | 2.96 | 2.75 | 2.74
02/05/2020 21:00:00 | 0.2 | 6.6 | 3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 627 | 426.09 | 504.44 | 262.5 | 9.04 | 8.77 | 8.93 | 2.89 | 2.94 | 3.03
02/05/2020 21:05:00 | 0.1 | 8.5 | 3.2 | 0.2 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.6 | 318.36 | 194.75 | 254.98 | 266.99 | 9.8 | 9.1 | 9.66 | 3.27 | 3.14 | 3.19
02/05/2020 21:10:00 | 0.1 | 8.9 | 3.5 | 0.1 | 2 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 312.48 | 190.26 | 249.64 | 267.2 | 9.98 | 9.41 | 9.94 | 3 | 3.46 | 3.2
02/05/2020 21:15:00 | 0.2 | 7.9 | 3.2 | 0.1 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 1 | 304.32 | 180.69 | 268.26 | 267.74 | 10.3 | 9.76 | 10.26 | 2.91 | 3.23 | 3.13
02/05/2020 21:20:00 | 0.1 | 8.7 | 3.3 | 0.2 | 2 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 307.26 | 185.19 | 246.85 | 267.9 | 10.24 | 9.62 | 10.36 | 2.86 | 3.16 | 3.09
02/05/2020 21:25:00 | 0.1 | 8.9 | 3.5 | 0.1 | 1.9 | 0.6 | 0 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 303.52 | 179.65 | 243.05 | 267.97 | 10.46 | 9.95 | 10.39 | 2.93 | 3.13 | 3.15
02/05/2020 21:30:00 | 0.2 | 7.6 | 3.6 | 0.2 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 1 | 324.94 | 209.99 | 261.43 | 268.22 | 9.96 | 9.38 | 9.98 | 3 | 3.09 | 3.13
02/05/2020 21:35:00 | 0.1 | 7.9 | 3.5 | 0.2 | 1 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 264.16 | 157.32 | 212.97 | 269.14 | 9.26 | 8.63 | 9.66 | 3.36 | 3.44 | 3.52
02/05/2020 21:40:00 | 0.1 | 6.1 | 3 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 288.64 | 180.79 | 233.37 | 269.61 | 8.9 | 8.23 | 9.16 | 3.32 | 3.41 | 3.42
02/05/2020 21:45:00 | 0.2 | 6.4 | 3.1 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 298.96 | 200 | 242.1 | 270.11 | 7.53 | 7.08 | 7.61 | 3.5 | 3.55 | 3.63
02/05/2020 21:50:00 | 0.3 | 7.9 | 3.2 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 1 | 260.34 | 160.51 | 211.76 | 270.81 | 9.3 | 8.83 | 9.31 | 3.47 | 3.52 | 3.54
02/05/2020 21:55:00 | 0.2 | 7.4 | 3.3 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 1 | 265.92 | 145.65 | 200.36 | 270.98 | 9.53 | 9 | 9.23 | 3.33 | 3.4 | 3.42
02/05/2020 22:00:00 | 0.1 | 8.4 | 3.2 | 0.2 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 298.48 | 192.41 | 242.33 | 270.69 | 9.59 | 9.22 | 9.33 | 3.37 | 3.28 | 3.26
02/05/2020 22:05:00 | 0.3 | 8.2 | 3.2 | 0.2 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 268.08 | 161.15 | 219.11 | 271.34 | 11.21 | 10.43 | 10.75 | 3.25 | 3.2 | 3.55
02/05/2020 22:10:00 | 0.2 | 8.1 | 3.4 | 0.1 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.9 | 267.46 | 162.06 | 218.59 | 271.4 | 11.09 | 10.42 | 11.12 | 3.24 | 3.3 | 3.27
02/05/2020 22:15:00 | 0.2 | 8.3 | 3.2 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.5 | 315.18 | 207.55 | 256.22 | 271.24 | 9.38 | 9 | 9.22 | 3 | 3.33 | 3.26
02/05/2020 22:20:00 | 0.2 | 7.9 | 3 | 0.1 | 1.7 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 327.58 | 216.36 | 261.79 | 270.97 | 9.88 | 9.39 | 9.53 | 3.14 | 3.21 | 3.43
02/05/2020 22:25:00 | 0.3 | 6.6 | 3.2 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 1 | 302.9 | 203.9 | 245.5 | 271.38 | 8.23 | 7.63 | 8.08 | 3.43 | 3.4 | 3.53
02/05/2020 22:30:00 | 0.1 | 8.2 | 3.3 | 0.1 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 316.94 | 208.91 | 257 | 270.93 | 9.44 | 8.83 | 8.93 | 3.35 | 3.19 | 3.22
02/05/2020 22:35:00 | 0.2 | 8.1 | 3.4 | 0 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 308.74 | 199.99 | 250.69 | 271.22 | 9.85 | 9.03 | 9.85 | 3.19 | 3.2 | 3.4
02/05/2020 22:40:00 | 0.1 | 8 | 3.3 | 0.1 | 1.6 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 324.9 | 211.72 | 263.49 | 271.19 | 9.26 | 8.84 | 9.32 | 3.1 | 3.39 | 3.2
02/05/2020 22:45:00 | 0.2 | 11.4 | 4 | 0.2 | 2.4 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 240.12 | 136.45 | 195.93 | 271.71 | 13.4 | 12.1 | 13.32 | 3.27 | 3.3 | 3.38
02/05/2020 22:55:00 | 0.1 | 18.8 | 6.1 | 0.2 | 3.7 | 1.3 | 0.2 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 186.92 | 110.36 | 149.39 | 272.85 | 18.67 | 18.22 | 18.63 | 3.48 | 3.7 | 3.56
02/05/2020 23:05:00 | 0.2 | 19.3 | 6.2 | 0.2 | 3.7 | 1.6 | 0.2 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 166.06 | 92.09 | 136.57 | 273.21 | 19.94 | 19.33 | 19.74 | 3.63 | 3.42 | 3.44
02/05/2020 23:15:00 | 0.4 | 18.3 | 6.2 | 0.3 | 3.6 | 1.4 | 0.3 | 2 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 180.48 | 103.03 | 145.86 | 270.04 | 18.29 | 18.83 | 18.69 | 3.43 | 3.64 | 3.54
02/05/2020 23:35:00 | 0.5 | 17.7 | 5.1 | 0.2 | 3.5 | 1.2 | 0.1 | 2 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 176.3 | 99.25 | 142.54 | 268.75 | 19.27 | 18.76 | 19.81 | 3.48 | 3.43 | 3.53
03/05/2020 1:05:00 | 0.9 | 2.4 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 40.2 | 29.53 | 33.11 | 274.31 | 4.95 | 3.43 | 2.73 | 2.61 | 2.72 | 2.72
03/05/2020 1:10:00 | 1.6 | 3.1 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 48.8 | 42.31 | 43.59 | 274.49 | 3.57 | 3.63 | 2.66 | 2.56 | 2.73 | 2.7
03/05/2020 1:15:00 | 2.7 | 2.9 | 1.7 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 30.36 | 21.07 | 24.98 | 274 | 5.96 | 4.13 | 4.75 | 2.7 | 2.8 | 2.72
03/05/2020 1:20:00 | 1.8 | 3 | 1.7 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 40.3 | 30.39 | 33.1 | 273.79 | 3.96 | 3.75 | 3.48 | 2.64 | 2.7 | 2.7
03/05/2020 1:25:00 | 2.3 | 2.2 | 1.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 33.84 | 24.28 | 27.78 | 273.91 | 5.56 | 3.46 | 4.72 | 2.57 | 2.7 | 2.7
03/05/2020 1:30:00 | 1.8 | 2.5 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 38.5 | 33.92 | 36.48 | 274.02 | 5.25 | 3.66 | 3.8 | 2.54 | 2.7 | 2.7
03/05/2020 1:35:00 | 2.9 | 2.9 | 2 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 30.26 | 21.01 | 24.87 | 273.42 | 5.84 | 3.96 | 4.68 | 2.55 | 2.6 | 2.6
03/05/2020 2:00:00 | 0.2 | 18.3 | 5 | 0.2 | 3.7 | 1.1 | 0.2 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 178.42 | 102.26 | 142.36 | 271.3 | 19.06 | 18.49 | 19.34 | 3.38 | 3.59 | 3.53
03/05/2020 2:30:00 | 0.1 | 16.3 | 4.9 | 0.2 | 3.2 | 1.1 | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 193.72 | 121.5 | 157.47 | 271.96 | 19.51 | 19.68 | 19.47 | 3.59 | 3.36 | 3.4
03/05/2020 2:45:00 | 0.2 | 16.5 | 5.3 | 0.2 | 3.2 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 186.06 | 112.62 | 151.16 | 271.53 | 18.77 | 17.95 | 19.35 | 3.43 | 3.45 | 3.7
03/05/2020 3:00:00 | 0.4 | 21.1 | 5.8 | 0.2 | 3.7 | 1.4 | 0.1 | 2 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 178.2 | 101.22 | 144.69 | 271.56 | 19.5 | 18.56 | 19.34 | 3.4 | 3.41 | 3.51
03/05/2020 3:15:00 | 0.3 | 17.4 | 5.3 | 0.2 | 3.5 | 1.4 | 0.3 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 178.1 | 104.19 | 145.36 | 271.61 | 18.85 | 19.44 | 19.69 | 3.45 | 3.46 | 3.53
03/05/2020 3:45:00 | 0.4 | 21 | 6.4 | 0.1 | 3.5 | 2.2 | 0.1 | 1.9 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 170.72 | 103.39 | 137.7 | 271.54 | 19.05 | 17.83 | 19.58 | 3.71 | 3.79 | 3.85
03/05/2020 3:50:00 | 0.4 | 16.5 | 5.1 | 0.2 | 3 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 188.18 | 116.64 | 153.29 | 271.15 | 17.9 | 17.53 | 17.59 | 3.5 | 3.53 | 3.6
03/05/2020 3:55:00 | 0.2 | 17.5 | 4.9 | 0.2 | 3.3 | 1.3 | 0.2 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 184.74 | 111.71 | 149.75 | 271.2 | 18.5 | 17.89 | 18.34 | 3.37 | 3.26 | 3.66
03/05/2020 4:05:00 | 0.3 | 17.9 | 5.2 | 0.2 | 3.2 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 0.5 | 0.4 | 1 | 0 | 0.4 | 0.7 | 179.82 | 105.62 | 145.58 | 271.05 | 19.28 | 19.05 | 19.14 | 3.43 | 3.2 | 3.23
03/05/2020 4:10:00 | 0.4 | 18.2 | 5.3 | 0.3 | 3.6 | 1.2 | 0.2 | 1.9 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 182.22 | 108.81 | 147.89 | 270.88 | 19.16 | 18.43 | 19.46 | 3.28 | 3.25 | 3.36
03/05/2020 4:20:00 | 0.4 | 20.9 | 5.7 | 0.3 | 4.2 | 1.1 | 0.2 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 182.32 | 107.5 | 148.85 | 270.97 | 19.24 | 18.28 | 19.32 | 3.17 | 3.28 | 3.4
03/05/2020 4:45:00 | 0.1 | 19.1 | 5.2 | 0.1 | 3.8 | 1.3 | 0.2 | 1.9 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 181.28 | 107.49 | 147.51 | 271.09 | 18.77 | 19.01 | 19.52 | 3.31 | 3.14 | 3.33
03/05/2020 4:55:00 | 0.4 | 18.5 | 6.1 | 0.3 | 4.3 | 1.4 | 0.2 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 1 | 181.5 | 107.66 | 146.22 | 271.22 | 18.83 | 19 | 19.54 | 3.23 | 3.19 | 3.35
03/05/2020 5:05:00 | 0.9 | 21.8 | 6.3 | 0.3 | 4.2 | 1.6 | 0.5 | 2.2 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 1 | 187.44 | 115.33 | 152.99 | 270.95 | 18.19 | 18.63 | 18.28 | 3.44 | 3.2 | 3.25
03/05/2020 5:10:00 | 0.6 | 21.7 | 5.8 | 0.4 | 4.3 | 1.6 | 0.4 | 2.1 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 177.42 | 78.58 | 127.56 | 271.24 | 19.41 | 19.67 | 19.73 | 3.26 | 3.16 | 3.4
03/05/2020 8:10:00 | 0.5 | 18.6 | 4.9 | 0.4 | 4.2 | 1.2 | 0.2 | 2 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 177.92 | 101.12 | 144.14 | 270.32 | 19.49 | 18.83 | 19.2 | 3.52 | 3.6 | 3.47
03/05/2020 10:15:00 | 0 | 15.8 | 4.7 | 0.2 | 3.4 | 1.1 | 0.3 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 195.98 | 116.25 | 156.77 | 266.98 | 18.21 | 16.98 | 17.33 | 3.4 | 3.56 | 3.35
03/05/2020 10:20:00 | 0.2 | 13.9 | 5.3 | 0.4 | 3.2 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 209.1 | 130.19 | 166.49 | 267 | 16.71 | 15.7 | 16.65 | 3.42 | 3.5 | 3.36
03/05/2020 10:25:00 | 0.5 | 15.5 | 5.3 | 0.4 | 3.4 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 198.88 | 119.92 | 159.95 | 266.96 | 17.57 | 16.06 | 17.38 | 3.39 | 3.49 | 3.44
03/05/2020 12:45:00 | 0.1 | 21.8 | 5.5 | 0.3 | 4.4 | 1.1 | 0.5 | 2.2 | 0.3 | 0.6 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 1 | 180.02 | 99.06 | 123.78 | 266.47 | 19.43 | 18.74 | 18.52 | 3.43 | 3.28 | 3.33
03/05/2020 12:50:00 | 0.1 | 16.7 | 5.2 | 0.3 | 3.6 | 1.3 | 0.3 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 184.12 | 110.69 | 147.19 | 266.52 | 18.73 | 17.1 | 19.07 | 3.32 | 3.35 | 3.31
03/05/2020 12:55:00 | 0.3 | 16.2 | 5.2 | 0.2 | 3.4 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 184.9 | 108.97 | 147 | 267.39 | 18.59 | 17.54 | 19.07 | 2.94 | 2.83 | 2.88
03/05/2020 13:05:00 | 0.5 | 18.4 | 5.4 | 0.2 | 3.3 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 168.58 | 103.29 | 135.86 | 267.65 | 19.09 | 18.73 | 19.87 | 3.15 | 3.18 | 3.12
03/05/2020 13:35:00 | 0.2 | 15.7 | 5.9 | 0.3 | 3.4 | 1.5 | 0.3 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.2 | 1 | 189.9 | 116.49 | 152.9 | 267.85 | 18.42 | 16.9 | 18.8 | 2.8 | 2.81 | 2.78
03/05/2020 13:40:00 | 0.4 | 20.5 | 6.1 | 0.3 | 4.1 | 1.6 | 0.2 | 2.1 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 183.86 | 108 | 148.06 | 267.98 | 19.2 | 18.32 | 18.88 | 2.72 | 2.99 | 2.86
03/05/2020 17:55:00 | 2.3 | 2.1 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 42.12 | 31.81 | 34.52 | 273.18 | 4.05 | 2.8 | 2.32 | 1.94 | 1.94 | 1.9
03/05/2020 18:00:00 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 53.74 | 41.95 | 44 | 273.01 | 3.11 | 2.3 | 2.37 | 1.87 | 1.96 | 1.87
03/05/2020 18:05:00 | 2.4 | 1.7 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 38.26 | 28.43 | 31.32 | 273.11 | 3.72 | 2.29 | 2.52 | 1.8 | 1.9 | 1.8
03/05/2020 18:10:00 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 62.78 | 49.74 | 51.42 | 272.91 | 2.29 | 1.91 | 1.74 | 1.8 | 1.9 | 1.8
03/05/2020 18:15:00 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 43.36 | 33.03 | 35.48 | 272.42 | 2.81 | 2.69 | 2.4 | 1.8 | 1.87 | 1.8
03/05/2020 18:20:00 | 2 | 1.3 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 39.92 | 29.87 | 32.57 | 271.78 | 3.2 | 2.04 | 2.7 | 1.6 | 1.6 | 1.65
03/05/2020 18:25:00 | 2 | 1.4 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 41.6 | 31.4 | 33.97 | 271.75 | 3.33 | 2.23 | 2.56 | 1.6 | 1.7 | 1.6
03/05/2020 18:30:00 | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 56.52 | 44.26 | 45.99 | 271.26 | 2.53 | 2.16 | 1.83 | 1.6 | 1.6 | 1.66
03/05/2020 18:35:00 | 3.5 | 1.2 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 37.98 | 26.84 | 30.99 | 271.49 | 5.07 | 2.64 | 4.23 | 1.59 | 1.7 | 1.62
03/05/2020 19:25:00 | 0.3 | 12 | 4.8 | 0.2 | 2.4 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 254.34 | 177.39 | 204.04 | 268.18 | 13.78 | 13.92 | 15.36 | 2.66 | 2.61 | 2.67
03/05/2020 19:30:00 | 0.3 | 12.3 | 4.5 | 0.2 | 2.5 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 246.86 | 169.21 | 198.39 | 267.95 | 14.07 | 14.42 | 15.46 | 2.65 | 2.7 | 2.79
03/05/2020 19:45:00 | 0.1 | 16.5 | 5.8 | 0.2 | 3.3 | 1 | 0.2 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 211.4 | 138.05 | 161.79 | 267.72 | 16.84 | 18.52 | 19.02 | 2.6 | 2.93 | 2.73
03/05/2020 20:10:00 | 0.2 | 14.6 | 5.4 | 0.2 | 2.8 | 1 | 0.2 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 223.88 | 136.18 | 171.8 | 268.37 | 16.56 | 15.16 | 17.56 | 2.7 | 2.83 | 2.77
03/05/2020 20:15:00 | 0.5 | 17.9 | 6.1 | 0.2 | 3.4 | 1 | 0.2 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 190.64 | 112.46 | 153.96 | 268.42 | 18.67 | 17.81 | 19.07 | 2.91 | 2.74 | 2.63
03/05/2020 20:20:00 | 0.3 | 16.2 | 6 | 0.2 | 3.2 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 205.28 | 127.22 | 165.69 | 268.36 | 18.06 | 17.08 | 18.81 | 2.73 | 2.71 | 2.7
03/05/2020 20:25:00 | 0.4 | 16.3 | 5.9 | 0.2 | 3.1 | 1.1 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 203.2 | 125.21 | 163.38 | 268.62 | 18.37 | 17.13 | 19.4 | 2.73 | 2.73 | 2.79
03/05/2020 21:45:00 | 0.3 | 9.2 | 2.9 | 0.2 | 1.9 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.9 | 274.44 | 182.67 | 237.64 | 268.46 | 11.37 | 10.93 | 11.15 | 2.52 | 2.58 | 2.6
03/05/2020 21:50:00 | 0.2 | 12.3 | 4.6 | 0.2 | 2.2 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 222.38 | 115.68 | 178.13 | 269.37 | 15.16 | 14.02 | 15.73 | 2.64 | 2.7 | 2.93
03/05/2020 21:55:00 | 0.2 | 9.5 | 3.4 | 0.1 | 1.9 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 294.24 | 183.48 | 237.09 | 267.61 | 11.46 | 10.47 | 11.36 | 2.8 | 2.97 | 2.96
03/05/2020 22:00:00 | 0.2 | 8.9 | 3.7 | 0.2 | 1.9 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 314.42 | 214.08 | 261.46 | 266.93 | 10.36 | 9.64 | 10.66 | 3.18 | 3.14 | 3.43
03/05/2020 22:05:00 | 0.2 | 10 | 3.7 | 0.1 | 2.1 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 293.7 | 182.62 | 234.88 | 266.59 | 11.56 | 10.68 | 11.06 | 3.13 | 3.28 | 3.2
03/05/2020 22:10:00 | 0.3 | 9.9 | 3.5 | 0.2 | 2.1 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 288.84 | 175.85 | 229.8 | 266.06 | 11.94 | 10.96 | 11.63 | 3.1 | 3.11 | 3.4
03/05/2020 22:15:00 | 0.1 | 8.4 | 3 | 0.1 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 290.46 | 180.39 | 232.03 | 266.65 | 11.13 | 10.44 | 10.46 | 3.08 | 3.21 | 3.2
03/05/2020 22:20:00 | 0.2 | 7.4 | 3.2 | 0 | 1.5 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 1 | 274.44 | 171.22 | 219.67 | 266.74 | 8.53 | 7.98 | 8.8 | 3.62 | 3.65 | 3.65
03/05/2020 22:25:00 | 0.2 | 9.5 | 3 | 0.3 | 2 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 309.12 | 195.43 | 246.24 | 266.52 | 9.77 | 9.51 | 9.93 | 3.39 | 3.32 | 3.23
03/05/2020 22:30:00 | 0.2 | 8.6 | 3.5 | 0.2 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 331.88 | 220.09 | 262.88 | 266.48 | 9.3 | 8.73 | 9.43 | 3.22 | 3.23 | 3.35
03/05/2020 22:35:00 | 0.2 | 9.2 | 2.8 | 0.2 | 1.9 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 303.52 | 190.19 | 242.63 | 267.05 | 10.09 | 9.54 | 10.04 | 3.21 | 3.37 | 3.32
03/05/2020 22:40:00 | 0.3 | 10 | 3 | 0.1 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 289.8 | 178.66 | 231.95 | 267.08 | 11.31 | 10.55 | 11.05 | 3.27 | 3.35 | 3.5
03/05/2020 22:45:00 | 0.2 | 8.4 | 3 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 315.44 | 203.83 | 256.11 | 266.87 | 9.74 | 9.22 | 9.63 | 3.22 | 3.48 | 3.43
03/05/2020 22:50:00 | 0.2 | 8.1 | 2.9 | 0.1 | 1.8 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 285.02 | 172.65 | 228.05 | 267.11 | 11.16 | 10.49 | 11.09 | 3.2 | 3.63 | 3.42
03/05/2020 22:55:00 | 0.2 | 8.6 | 3 | 0.2 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 282.68 | 172.07 | 226.95 | 267.42 | 11.35 | 10.58 | 11.2 | 3.2 | 3.37 | 3.39
03/05/2020 23:00:00 | 0.2 | 8.8 | 3.5 | 0.1 | 2 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 280.4 | 185.97 | 248.06 | 267.35 | 10.93 | 10.54 | 10.74 | 3.25 | 3.22 | 3.37
03/05/2020 23:05:00 | 0.2 | 8.7 | 3 | 0.1 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 293.36 | 181.67 | 240.32 | 267.27 | 11.1 | 10.52 | 10.86 | 3.1 | 3.13 | 3.4
03/05/2020 23:10:00 | 0.1 | 8.5 | 3 | 0.1 | 2 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.9 | 319.86 | 210.22 | 254.62 | 267.47 | 10.52 | 9.9 | 9.9 | 3.05 | 3.27 | 3.27
03/05/2020 23:15:00 | 0.1 | 8.9 | 3.2 | 0.2 | 2.1 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 315.14 | 203.05 | 251.58 | 267.22 | 10.06 | 9.73 | 9.67 | 3.2 | 3.24 | 3.29
03/05/2020 23:20:00 | 0.1 | 7.8 | 2.8 | 0.2 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 308.72 | 228.84 | 271.91 | 267.61 | 9.24 | 9.23 | 9.16 | 3.4 | 3.35 | 3.37
03/05/2020 23:25:00 | 0.1 | 8 | 2.7 | 0.1 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 1 | 352.86 | 233.26 | 272.15 | 266.87 | 8.48 | 8.62 | 8.76 | 3.34 | 3.36 | 3.57
03/05/2020 23:30:00 | 0.1 | 6.2 | 2.8 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 297.26 | 191.28 | 238.47 | 267.69 | 7.04 | 6.74 | 7.04 | 4 | 4.1 | 4.19
03/05/2020 23:35:00 | 0.2 | 6.7 | 2.9 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 354.78 | 233.93 | 279.89 | 267.16 | 8.51 | 7.57 | 8.18 | 3.66 | 3.72 | 3.84
03/05/2020 23:40:00 | 0.2 | 7 | 3.1 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 1 | 353.22 | 237.45 | 281.58 | 266.45 | 8.51 | 8 | 8.68 | 3.76 | 3.88 | 4.03
03/05/2020 23:45:00 | 0.3 | 9.8 | 4.1 | 0.1 | 2.1 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 324.66 | 208 | 258.86 | 265.84 | 8.83 | 8.79 | 8.9 | 3.7 | 3.88 | 3.79
03/05/2020 23:50:00 | 0.2 | 6.7 | 3.1 | 0.2 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 343.56 | 227.09 | 273.83 | 265.73 | 8.5 | 8.45 | 8.91 | 3.5 | 3.61 | 3.59
03/05/2020 23:55:00 | 0.1 | 7.6 | 3.3 | 0.1 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 344.54 | 229.17 | 274.95 | 265.62 | 9.27 | 9.03 | 9.63 | 3.28 | 3.18 | 3.25
04/05/2020 0:00:00 | 0.1 | 9.7 | 3.9 | 0 | 2.2 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.1 | 1.2 | 303.76 | 191.67 | 241.61 | 266.03 | 10.53 | 9.98 | 10.9 | 3.22 | 3.39 | 3.32
04/05/2020 0:05:00 | 0.2 | 9.6 | 3.9 | 0.1 | 2 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 309.22 | 198.11 | 245.61 | 265.77 | 10.68 | 10.11 | 10.45 | 3.17 | 3.37 | 3.4
04/05/2020 0:10:00 | 0.2 | 8.8 | 3.5 | 0.2 | 2 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 311.82 | 198.52 | 243.85 | 265.66 | 10.14 | 9.88 | 10.17 | 3.33 | 3.4 | 3.76
04/05/2020 0:15:00 | 0.2 | 8.8 | 3.2 | 0.2 | 1.9 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 301.14 | 192.69 | 242 | 265 | 10.28 | 9.83 | 10.36 | 3.33 | 3.39 | 3.6
04/05/2020 0:20:00 | 0.2 | 10.2 | 3.1 | 0.2 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 313.36 | 198.6 | 247.31 | 265.22 | 9.96 | 9.4 | 10 | 3.03 | 3.02 | 3.22
04/05/2020 0:25:00 | 0.1 | 7.1 | 2.5 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 318.4 | 217.27 | 257.25 | 265.67 | 7.1 | 6.74 | 7.3 | 3.44 | 3.55 | 3.6
04/05/2020 0:30:00 | 0.1 | 10.4 | 2.9 | 0.1 | 2.2 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 280.36 | 168.78 | 226.11 | 265.29 | 11.4 | 10.84 | 10.84 | 3.25 | 3.35 | 3.39
04/05/2020 0:35:00 | 0.1 | 10.2 | 2.9 | 0.3 | 2.1 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 319.24 | 208.86 | 254.07 | 265.33 | 9.48 | 9.18 | 9.13 | 3.22 | 3.26 | 3.41
04/05/2020 0:40:00 | 0.5 | 4.3 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 190.62 | 145.76 | 161.08 | 267.96 | 5.23 | 4.71 | 5.08 | 2.29 | 2.5 | 2.52
04/05/2020 0:45:00 | 0.5 | 4.8 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 1.4 | 192.54 | 138.16 | 153.23 | 268.05 | 5.45 | 4.75 | 5.34 | 2.23 | 2.44 | 2.42
04/05/2020 0:50:00 | 0.6 | 4.4 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 189.38 | 136.73 | 148.98 | 268.1 | 5.34 | 4.73 | 5.37 | 2.16 | 2.33 | 2.38
04/05/2020 0:55:00 | 0.5 | 3.7 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 1.3 | 206.72 | 151.76 | 166.03 | 268.06 | 4.58 | 4.12 | 4.52 | 2.15 | 2.28 | 2.38
04/05/2020 1:00:00 | 0.7 | 4.8 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 170.02 | 118.32 | 136.66 | 268.19 | 5.81 | 5.1 | 5.56 | 2.24 | 2.3 | 2.37
04/05/2020 1:05:00 | 0.5 | 5.1 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 181.74 | 126.92 | 144.42 | 268.48 | 6.2 | 5.55 | 5.95 | 2.56 | 2.66 | 2.71
04/05/2020 1:10:00 | 0.6 | 4.3 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.2 | 190.56 | 136.95 | 158.86 | 268.12 | 5.62 | 4.86 | 5.47 | 2.49 | 2.51 | 2.66
04/05/2020 1:15:00 | 0.4 | 4.8 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 200.88 | 141.39 | 156.67 | 268.01 | 5.74 | 5.1 | 5.86 | 2.67 | 2.74 | 2.86
04/05/2020 1:20:00 | 0.6 | 5.6 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 168.3 | 117.5 | 135.23 | 268.57 | 6.57 | 5.75 | 6.33 | 2.61 | 2.74 | 2.76
04/05/2020 1:25:00 | 0.5 | 5.3 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 1.4 | 173.24 | 121.64 | 137.09 | 268.44 | 6.16 | 5.48 | 5.7 | 2.55 | 2.64 | 2.68
04/05/2020 1:30:00 | 0.1 | 12.3 | 2.3 | 0.2 | 2.7 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 269.78 | 150.18 | 215.65 | 266.51 | 14.27 | 13.25 | 13.23 | 2.96 | 2.94 | 3.04
04/05/2020 1:35:00 | 0.1 | 9.8 | 2.8 | 0 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 275.76 | 167.99 | 232.11 | 266.59 | 12.07 | 11.38 | 11.63 | 3.28 | 3.24 | 3.46
04/05/2020 1:40:00 | 0.1 | 10.9 | 3.4 | 0.1 | 2.4 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.9 | 284.12 | 170.35 | 227.5 | 266.22 | 12.59 | 11.78 | 12.06 | 2.83 | 3.1 | 3.14
04/05/2020 1:45:00 | 0.3 | 10.7 | 3.3 | 0.3 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.6 | 290.52 | 176.52 | 231.68 | 266.51 | 11.93 | 11.33 | 11.4 | 2.95 | 2.93 | 3.08
04/05/2020 1:50:00 | 0.1 | 10 | 3.2 | 0.2 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.3 | 301.14 | 187.65 | 239.37 | 266.17 | 11.57 | 11.13 | 11.26 | 2.8 | 3.08 | 3.06
04/05/2020 1:55:00 | 0.2 | 9 | 3.1 | 0.1 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 272.5 | 166.92 | 217.64 | 266.74 | 9.65 | 9.34 | 9.6 | 3.5 | 3.51 | 3.64
04/05/2020 2:00:00 | 0.1 | 10.2 | 3.3 | 0.1 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 1.1 | 307.32 | 192.17 | 243.92 | 266.22 | 11.62 | 10.78 | 10.91 | 2.85 | 3 | 3.04
04/05/2020 2:05:00 | 0.2 | 9.9 | 3.2 | 0.2 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 300.52 | 196.37 | 247.11 | 266.53 | 11.16 | 10.74 | 11.1 | 2.88 | 3.01 | 3.08
04/05/2020 2:10:00 | 0.3 | 9.7 | 3.1 | 0.1 | 2.1 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 315.96 | 202.97 | 251.9 | 266.58 | 10.85 | 10.24 | 10.51 | 3.13 | 3.23 | 3.59
04/05/2020 2:15:00 | 0.2 | 10.6 | 3.6 | 0.2 | 2.6 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 1.4 | 306.36 | 192.21 | 244.31 | 266.21 | 11.13 | 10.49 | 10.93 | 2.89 | 3.23 | 2.96
04/05/2020 2:20:00 | 0.2 | 10.1 | 3.1 | 0.2 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 297.04 | 182.84 | 238.91 | 266.24 | 11.75 | 11.48 | 11.55 | 2.92 | 3.06 | 3.05
04/05/2020 2:25:00 | 0.1 | 9.9 | 3 | 0.1 | 2.3 | 0.5 | 0 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.6 | 310.56 | 195.81 | 247.33 | 266.15 | 11.06 | 10.52 | 10.77 | 2.95 | 2.97 | 3.36
04/05/2020 2:30:00 | 0.2 | 10.5 | 3.3 | 0.2 | 2.4 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 288.2 | 176.09 | 231.41 | 266.31 | 11.57 | 11.19 | 11.43 | 2.95 | 3.07 | 3.1
04/05/2020 2:35:00 | 0.1 | 10.3 | 3 | 0.2 | 2.4 | 0.5 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 294.52 | 180.37 | 237.98 | 266.08 | 11.55 | 10.9 | 11.2 | 3.13 | 2.96 | 3.04
04/05/2020 2:40:00 | 0.1 | 10.1 | 3.1 | 0.2 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 291.52 | 176.94 | 233.37 | 266.54 | 11.55 | 10.82 | 11.24 | 2.91 | 3.19 | 3.1
04/05/2020 2:45:00 | 0.1 | 10.1 | 2.8 | 0.2 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 305.38 | 191.45 | 239.6 | 266.3 | 11.11 | 10.89 | 11.32 | 2.87 | 3 | 3.21
04/05/2020 2:50:00 | 0.1 | 10.4 | 3.1 | 0.3 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 285.38 | 172.45 | 232.76 | 266.33 | 12.17 | 11.63 | 11.78 | 3.01 | 2.93 | 2.92
04/05/2020 2:55:00 | 0.2 | 9.8 | 3 | 0.2 | 2.2 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 307.28 | 194.92 | 246.31 | 265.76 | 10.82 | 10.01 | 10.36 | 2.87 | 2.85 | 3.03
04/05/2020 3:00:00 | 0.1 | 10.1 | 3.1 | 0.3 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 296.28 | 175.04 | 230.09 | 265.03 | 11.38 | 11.33 | 11.23 | 2.89 | 2.99 | 3.23
04/05/2020 3:05:00 | 0.4 | 10.2 | 2.9 | 0.2 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.3 | 302.28 | 186.26 | 240.09 | 264.92 | 11.46 | 10.97 | 11.12 | 2.89 | 3.14 | 3.03
04/05/2020 3:10:00 | 0.3 | 10.9 | 3.1 | 0.2 | 2.4 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 290.8 | 176.4 | 231.27 | 265.39 | 11.76 | 11.73 | 11.7 | 2.96 | 3.1 | 3.26
04/05/2020 3:15:00 | 0.2 | 10.6 | 3.2 | 0.3 | 2.3 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0 | 0.2 | 1.1 | 288.38 | 172.11 | 228.09 | 265.45 | 11.86 | 11.41 | 11.7 | 3.1 | 2.9 | 3.01
04/05/2020 3:20:00 | 0.6 | 5.7 | 2.9 | 0.1 | 1.8 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 1 | 239.26 | 152.95 | 197.43 | 266.18 | 7.38 | 6.6 | 6.9 | 3.13 | 3.21 | 3.34
04/05/2020 3:25:00 | 0.3 | 9.8 | 3.1 | 0.2 | 2.2 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 298.74 | 182.85 | 237.59 | 265.26 | 11.39 | 11.03 | 11.2 | 3 | 3.06 | 3.1
04/05/2020 3:30:00 | 0.3 | 6.8 | 2.9 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 1 | 252.74 | 155.2 | 201.54 | 266.02 | 7.98 | 7.92 | 7.83 | 3.4 | 3.34 | 3.44
04/05/2020 3:35:00 | 0 | 9.9 | 2.8 | 0.1 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 292.16 | 180.36 | 233.32 | 265.16 | 11.93 | 11.5 | 11.2 | 3.21 | 3 | 2.99
04/05/2020 3:40:00 | 0.1 | 10.6 | 3 | 0.2 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 290.84 | 177.84 | 231.95 | 265.34 | 12.12 | 11.7 | 11.82 | 2.98 | 2.9 | 3.01
04/05/2020 3:45:00 | 0 | 8.5 | 2.5 | 0.1 | 2 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 1 | 304.84 | 189.25 | 248.14 | 265.08 | 11.46 | 10.73 | 11.06 | 2.76 | 2.93 | 2.9
04/05/2020 3:50:00 | 0.1 | 10.2 | 3 | 0.1 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 1 | 294.48 | 179.51 | 233.7 | 264.9 | 11.84 | 11.56 | 11.56 | 2.77 | 2.95 | 2.96
04/05/2020 3:55:00 | 0.1 | 9.9 | 3 | 0.1 | 2.2 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.3 | 304.24 | 190.47 | 244.5 | 265.05 | 11.45 | 11.14 | 11.28 | 3.09 | 3.36 | 3.17
04/05/2020 4:00:00 | 0.1 | 10.8 | 3.2 | 0.2 | 2.4 | 0.6 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0 | 1 | 290.66 | 177.55 | 231.79 | 265.19 | 11.65 | 11.37 | 11.36 | 3.02 | 3.06 | 3.05
04/05/2020 4:05:00 | 0.1 | 9.6 | 3 | 0.2 | 2.2 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 301.44 | 175.79 | 230.77 | 264.96 | 11.52 | 10.57 | 11.07 | 3.33 | 3.03 | 3.1
04/05/2020 4:10:00 | 0.2 | 10.2 | 3.2 | 0.2 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 298.22 | 186.39 | 237.03 | 264.69 | 11.61 | 10.83 | 11.48 | 3.04 | 3.11 | 3.23
04/05/2020 4:15:00 | 0.1 | 8.4 | 2.9 | 0 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 290.44 | 181.44 | 235.97 | 264.57 | 10.42 | 9.85 | 10.36 | 3.33 | 3.35 | 3.47
04/05/2020 4:20:00 | 0.1 | 10.6 | 3.1 | 0.2 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.4 | 288.94 | 177.34 | 229.79 | 264.47 | 11.67 | 10.92 | 11.26 | 3.07 | 2.99 | 3.18
04/05/2020 4:25:00 | 0.1 | 11.3 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 1 | 293.6 | 170.52 | 221.42 | 264.39 | 11.77 | 10.98 | 11.45 | 2.99 | 3.23 | 3.13
04/05/2020 4:30:00 | 0.2 | 9.1 | 2.8 | 0.1 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 1 | 311.22 | 198.68 | 247.01 | 264.11 | 10.82 | 9.91 | 10.35 | 2.98 | 3.15 | 3.08
04/05/2020 4:35:00 | 0 | 10.9 | 3 | 0.1 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 292.84 | 180.94 | 231.39 | 264.17 | 11.65 | 10.9 | 11.7 | 2.86 | 3.03 | 3.13
04/05/2020 4:40:00 | 0.1 | 10.7 | 3 | 0.3 | 2.1 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | 301.82 | 190.32 | 239.41 | 263.93 | 11.94 | 11.2 | 11.7 | 2.97 | 2.94 | 2.97
04/05/2020 4:45:00 | 0.2 | 9 | 2.7 | 0.1 | 2 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 326.86 | 217.11 | 260.52 | 263.86 | 10.25 | 9.66 | 10.23 | 2.78 | 2.95 | 2.89
04/05/2020 4:50:00 | 0.2 | 8.5 | 2.8 | 0.2 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 285.32 | 172.86 | 226.07 | 264.08 | 12.21 | 11.23 | 12.22 | 2.86 | 2.93 | 2.85
04/05/2020 4:55:00 | 0.1 | 9 | 2.7 | 0.1 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 299.62 | 183.9 | 259.67 | 263.91 | 10.85 | 10.46 | 10.72 | 2.8 | 2.9 | 3.04
04/05/2020 5:00:00 | 0.1 | 8.1 | 2.2 | 0.1 | 1.8 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 325.62 | 214.05 | 256.99 | 264.18 | 10.16 | 9.27 | 10.02 | 3.1 | 3.14 | 3.22
04/05/2020 5:05:00 | 0.1 | 9.1 | 2.8 | 0.1 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 322.3 | 207.63 | 251.74 | 263.71 | 11.86 | 10.78 | 11.55 | 2.7 | 2.8 | 2.91
04/05/2020 5:10:00 | 0.1 | 8.9 | 2.9 | 0.1 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 1 | 321.94 | 208.92 | 254.13 | 263.62 | 11.39 | 10.54 | 11.1 | 2.77 | 3.03 | 2.96
04/05/2020 5:15:00 | 0.2 | 9 | 2.8 | 0.2 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 1 | 314.04 | 206.23 | 253.69 | 263.51 | 10.8 | 9.9 | 10.5 | 2.82 | 3.09 | 2.96
04/05/2020 5:20:00 | 0.2 | 9.3 | 2.9 | 0.2 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.9 | 321.14 | 218.75 | 266.07 | 263.62 | 11 | 9.93 | 10.8 | 2.72 | 2.75 | 2.82
04/05/2020 5:25:00 | 0.1 | 9.4 | 2.7 | 0.2 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 318.78 | 204.37 | 250.94 | 263.04 | 11.24 | 10.03 | 10.81 | 2.84 | 2.74 | 2.78
04/05/2020 5:30:00 | 0.2 | 8.6 | 3 | 0.1 | 2.1 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 333.36 | 219.36 | 264.23 | 263.14 | 10.62 | 9.91 | 10.51 | 2.66 | 2.94 | 2.94
04/05/2020 5:35:00 | 0.3 | 9.4 | 2.6 | 0.2 | 2 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 318.72 | 203.7 | 248.11 | 262.99 | 10.34 | 9.89 | 10.29 | 2.87 | 2.96 | 3
04/05/2020 5:40:00 | 0.2 | 7.9 | 2.9 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 312.06 | 203.76 | 242.39 | 263.79 | 8.53 | 7.89 | 8.64 | 3.2 | 3.37 | 3.2
04/05/2020 5:45:00 | 0.1 | 10 | 3.3 | 0.1 | 2.5 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 311.34 | 201.09 | 247.15 | 264.01 | 10.26 | 9.5 | 10.4 | 2.78 | 2.91 | 3.08
04/05/2020 5:50:00 | 0.1 | 7.1 | 2.6 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 295.56 | 193.08 | 234.56 | 264.79 | 8.58 | 7.73 | 8.47 | 3.43 | 3.61 | 3.49
04/05/2020 5:55:00 | 0.2 | 7.1 | 2.4 | 0 | 1.4 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 297.5 | 195.7 | 239.8 | 264.76 | 8.33 | 7.73 | 8.33 | 3.48 | 3.7 | 3.57
04/05/2020 6:00:00 | 0 | 8.1 | 2.4 | 0.1 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 329.26 | 222.97 | 265.59 | 264.27 | 9.91 | 9.53 | 9.69 | 2.97 | 3.04 | 3.05
04/05/2020 6:05:00 | 0.2 | 9.1 | 2.7 | 0.2 | 2.2 | 0.5 | 0 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 321.8 | 209.54 | 255.03 | 263.72 | 10.24 | 9.93 | 9.98 | 2.75 | 2.8 | 2.85
04/05/2020 6:10:00 | 0.1 | 8.6 | 2.6 | 0.2 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 326.62 | 212.03 | 256.8 | 262.87 | 10.04 | 9.79 | 9.76 | 2.82 | 2.93 | 2.88
04/05/2020 6:15:00 | 0.3 | 9.3 | 3 | 0.2 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | 332.22 | 215.91 | 255.84 | 262.36 | 9.91 | 9.69 | 10.13 | 2.86 | 2.99 | 3.13
04/05/2020 6:20:00 | 0.1 | 7.4 | 2.4 | 0.2 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 297.7 | 188.95 | 232.5 | 262.83 | 8.03 | 7.82 | 8.41 | 3.72 | 3.74 | 3.73
04/05/2020 6:25:00 | 0 | 6.2 | 1.8 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.4 | 425.54 | 291.72 | 330.67 | 261.92 | 7.3 | 6.67 | 7.19 | 2.79 | 2.8 | 2.9
04/05/2020 6:30:00 | 0.3 | 4.9 | 2.2 | 0 | 1.7 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 293.8 | 190.39 | 232.83 | 263.53 | 6.32 | 6.01 | 6.38 | 3.66 | 3.69 | 3.66
04/05/2020 6:35:00 | 0.2 | 10.2 | 2.8 | 0.2 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 323.2 | 206.66 | 254.06 | 262.28 | 10.57 | 10.01 | 10.33 | 3 | 3.17 | 2.96
04/05/2020 6:40:00 | 0.1 | 8.8 | 3 | 0.2 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 321.78 | 207.43 | 253.88 | 262.57 | 10.28 | 9.79 | 10.26 | 2.91 | 3.18 | 3.24
04/05/2020 6:45:00 | 0 | 10 | 3.3 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 296.1 | 180.74 | 231.99 | 262.74 | 12.33 | 11.66 | 11.95 | 3.03 | 2.93 | 2.96
04/05/2020 6:50:00 | 0.1 | 9.4 | 2.8 | 0.2 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 331.7 | 214.18 | 260.46 | 261.45 | 9.84 | 9.19 | 10.03 | 2.79 | 2.9 | 2.93
04/05/2020 6:55:00 | 0.1 | 10 | 2.8 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0 | 0.2 | 1 | 319.1 | 204.82 | 251.19 | 262.02 | 10.83 | 10.28 | 10.6 | 2.7 | 2.63 | 2.74
04/05/2020 7:00:00 | 0 | 9.7 | 3.3 | 0.3 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 1.4 | 311.86 | 196.94 | 237.6 | 260.52 | 11.12 | 10.44 | 10.78 | 2.79 | 2.8 | 2.83
04/05/2020 7:05:00 | 0.1 | 10.2 | 3 | 0.3 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.1 | 1.3 | 298.56 | 185.27 | 233.53 | 260.51 | 11.34 | 10.91 | 11.16 | 2.86 | 2.92 | 3.13
04/05/2020 7:10:00 | 0.2 | 9.7 | 2.9 | 0.2 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 335.54 | 185.81 | 237.04 | 259.03 | 10.65 | 9.82 | 10.21 | 2.86 | 3.06 | 2.86
04/05/2020 7:15:00 | 0.1 | 9.5 | 2.8 | 0.2 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 316.64 | 199.33 | 246.66 | 259.11 | 11.53 | 10.84 | 11.17 | 2.8 | 2.86 | 2.98
04/05/2020 7:20:00 | 0.1 | 9.8 | 3.1 | 0.3 | 2 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 316.56 | 197.61 | 246.89 | 259.38 | 10.16 | 9.71 | 10.2 | 2.75 | 2.9 | 3.14
04/05/2020 7:25:00 | 0.2 | 9.6 | 3 | 0.4 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0 | 1.3 | 357.04 | 207.4 | 252.72 | 258.65 | 9.93 | 9.35 | 9.35 | 2.73 | 2.97 | 2.82
04/05/2020 7:30:00 | 0.3 | 9.2 | 2.4 | 0.2 | 2 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.6 | 328.42 | 209.59 | 259.43 | 258.96 | 10.71 | 9.69 | 10.13 | 2.86 | 2.84 | 2.91
04/05/2020 7:35:00 | 0.1 | 9.2 | 2.7 | 0.2 | 2 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 1 | 330.54 | 208.28 | 248.93 | 258.47 | 10.46 | 9.84 | 10.53 | 2.76 | 2.79 | 2.86
04/05/2020 7:40:00 | 0.2 | 9.2 | 2.7 | 0.2 | 2 | 0.4 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 331.12 | 211.49 | 256.89 | 259.02 | 10.4 | 9.8 | 10.04 | 2.76 | 2.94 | 2.86
04/05/2020 7:45:00 | 0.2 | 9.2 | 2.9 | 0.3 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 382.64 | 229.98 | 257.22 | 259.99 | 9.85 | 9.36 | 9.55 | 2.76 | 3.09 | 2.85
04/05/2020 7:50:00 | 0.3 | 9.8 | 3.2 | 0.2 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 316 | 199.05 | 247.56 | 261.88 | 11.16 | 10.64 | 10.99 | 2.86 | 2.86 | 2.97
04/05/2020 7:55:00 | 0.1 | 9 | 3 | 0.2 | 2.1 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 330.06 | 211.12 | 260.03 | 263.02 | 10.29 | 9.64 | 9.83 | 3.1 | 2.9 | 2.96
04/05/2020 8:00:00 | 0.2 | 8 | 3.1 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 318.62 | 206.71 | 252.23 | 262.63 | 8.7 | 8.36 | 8.72 | 3.42 | 3.34 | 3.4
04/05/2020 8:05:00 | 0.2 | 8.3 | 2.6 | 0.2 | 1.9 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.6 | 344.16 | 235.73 | 271.41 | 261.13 | 9.62 | 9.01 | 9.35 | 3.21 | 2.96 | 3.07
04/05/2020 8:10:00 | 0.4 | 8 | 2.6 | 0.2 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 287.84 | 175.91 | 225.89 | 261.99 | 9.21 | 8.76 | 9.33 | 3.5 | 3.5 | 3.5
04/05/2020 8:15:00 | 0.1 | 8.9 | 2.9 | 0.1 | 2 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 1.1 | 332.22 | 212.1 | 260.12 | 261 | 10.44 | 9.76 | 10.22 | 2.85 | 2.97 | 2.89
04/05/2020 8:20:00 | 0.1 | 8.8 | 2.8 | 0.2 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 1.1 | 338.6 | 219.77 | 266.31 | 260.61 | 10.06 | 9.49 | 9.98 | 2.98 | 2.96 | 3.11
04/05/2020 8:25:00 | 0.1 | 9.2 | 2.7 | 0.2 | 2 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 329.62 | 207.57 | 258.73 | 261.05 | 10.43 | 9.79 | 9.98 | 2.96 | 2.75 | 2.81
04/05/2020 8:30:00 | 0.1 | 9.9 | 3.5 | 0.2 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0 | 0.3 | 0.8 | 307.98 | 187.1 | 238.7 | 260.28 | 11.64 | 11.03 | 11.43 | 2.93 | 2.82 | 2.86
04/05/2020 8:35:00 | 0.1 | 10.1 | 3.2 | 0.2 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 311.22 | 191.77 | 243.24 | 260.62 | 11.13 | 10.7 | 10.8 | 2.73 | 3 | 2.73
04/05/2020 8:40:00 | 0.1 | 7.4 | 2.6 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 314.42 | 202.08 | 248.68 | 260.57 | 8.49 | 8.04 | 8.71 | 3.33 | 3.23 | 3.24
04/05/2020 8:45:00 | 0.1 | 9.4 | 3.2 | 0.2 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 328.98 | 212.08 | 260.71 | 260.43 | 10.13 | 10.01 | 10.46 | 2.86 | 2.7 | 2.74
04/05/2020 8:50:00 | 0.2 | 9.7 | 3.3 | 0.2 | 2 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 293.52 | 178.75 | 230.53 | 260.34 | 10.93 | 10.16 | 10.7 | 2.93 | 2.99 | 3.06
04/05/2020 8:55:00 | 0 | 9 | 3.4 | 0.2 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 331.18 | 206.44 | 254.78 | 259.27 | 10.84 | 10.25 | 10.8 | 2.71 | 2.76 | 3.09
04/05/2020 9:00:00 | 0 | 9 | 3.3 | 0.2 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 314.6 | 191.48 | 245.81 | 259.26 | 10.79 | 10.41 | 10.96 | 2.73 | 2.98 | 2.7
04/05/2020 9:05:00 | 0.1 | 9.7 | 3.2 | 0.2 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 334.46 | 209.8 | 256.15 | 259.61 | 10.23 | 10.29 | 10.43 | 2.79 | 3.06 | 2.89
04/05/2020 9:10:00 | 0.1 | 10.4 | 3.3 | 0.3 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.6 | 312.42 | 195.07 | 243.3 | 259.83 | 11.61 | 11.1 | 11.7 | 2.8 | 2.88 | 3.1
04/05/2020 9:15:00 | 0.3 | 9.9 | 3.1 | 0.3 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 303.14 | 188.39 | 237.53 | 259.75 | 11.6 | 10.86 | 11.83 | 2.9 | 3.03 | 3
04/05/2020 9:20:00 | 0.2 | 10.8 | 3.1 | 0.3 | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 292.34 | 176.08 | 227.43 | 259.47 | 12.56 | 11.87 | 12.48 | 2.82 | 2.99 | 3.03
04/05/2020 9:25:00 | 0.3 | 10.9 | 3.2 | 0.3 | 2.5 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0 | 1.4 | 294.42 | 178.25 | 230.05 | 259.48 | 11.76 | 11.2 | 11.75 | 2.81 | 2.96 | 3.03
04/05/2020 9:30:00 | 0.2 | 9.8 | 3.3 | 0.2 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0 | 1.3 | 314.48 | 197.86 | 244.83 | 258.89 | 11.74 | 11.21 | 11.59 | 3 | 2.76 | 2.77
04/05/2020 9:35:00 | 0.1 | 10.6 | 3.5 | 0.2 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 296.78 | 180.82 | 230.77 | 259.26 | 12.2 | 11.48 | 12.13 | 2.75 | 2.98 | 2.88
04/05/2020 9:40:00 | 0.6 | 4.8 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 190.64 | 134.54 | 147.38 | 261.4 | 5.85 | 5.05 | 5.51 | 2.58 | 2.7 | 2.64
04/05/2020 9:45:00 | 0.6 | 4.6 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 179.3 | 126.38 | 139.2 | 260.88 | 5.92 | 5.03 | 5.64 | 2.47 | 2.58 | 2.53
04/05/2020 9:50:00 | 0.5 | 4.7 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 184.4 | 131.66 | 154.36 | 260.18 | 5.8 | 5.46 | 5.87 | 2.68 | 2.73 | 2.7
04/05/2020 9:55:00 | 0.5 | 4.6 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 200.9 | 144.44 | 153.92 | 259.91 | 5.49 | 4.76 | 5.13 | 2.56 | 2.7 | 2.61
04/05/2020 10:00:00 | 0.5 | 4.5 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 1.5 | 195.86 | 140.14 | 152.33 | 259.94 | 5.59 | 4.9 | 5.49 | 2.63 | 2.73 | 2.66
04/05/2020 10:05:00 | 0.4 | 4.3 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 189.34 | 134.55 | 148.18 | 260.26 | 5.6 | 4.72 | 5.5 | 2.51 | 2.6 | 2.61
04/05/2020 10:10:00 | 0.5 | 5.6 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 1.5 | 186.96 | 132.86 | 146.07 | 260.2 | 6.49 | 5.69 | 6.07 | 2.93 | 3 | 2.9
04/05/2020 10:15:00 | 0.5 | 4.5 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 192.62 | 132.41 | 147.19 | 259.9 | 5.63 | 5 | 5.33 | 2.64 | 2.67 | 2.6
04/05/2020 10:20:00 | 0.4 | 4.3 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 184.94 | 130.77 | 144.1 | 260.04 | 5.9 | 5.03 | 5.66 | 2.54 | 2.6 | 2.57
04/05/2020 10:25:00 | 0.5 | 4.6 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 1.7 | 173.74 | 122.34 | 137.18 | 260.05 | 6.16 | 5.33 | 5.79 | 2.5 | 2.57 | 2.58
04/05/2020 10:30:00 | 0.4 | 4.3 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.4 | 195.16 | 139.23 | 152.26 | 259.92 | 5.46 | 4.99 | 5.38 | 2.67 | 2.74 | 2.65
04/05/2020 10:35:00 | 0.5 | 4.9 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 198.78 | 141.46 | 143.26 | 259.15 | 5.79 | 5.06 | 5.3 | 2.71 | 2.79 | 2.71
04/05/2020 10:40:00 | 0.5 | 5.2 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 184.7 | 130.25 | 143.95 | 259.56 | 6.33 | 5.86 | 6.08 | 2.94 | 2.97 | 2.92
04/05/2020 10:45:00 | 0.6 | 5.1 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.6 | 180.28 | 126.38 | 140.03 | 259.75 | 6.34 | 5.66 | 6.17 | 2.78 | 2.8 | 2.9
04/05/2020 10:50:00 | 0.8 | 11.9 | 2.6 | 0.2 | 2.8 | 1.4 | 0.1 | 1.9 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.9 | 0 | 0.4 | 358.58 | 234.43 | 278.92 | 256.99 | 13.39 | 12.6 | 13.3 | 2.89 | 2.93 | 2.93
04/05/2020 10:55:00 | 0.1 | 6.3 | 2.6 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 251.32 | 150.81 | 195.16 | 257.8 | 7.9 | 7.43 | 7.75 | 3.68 | 3.72 | 3.73
04/05/2020 11:00:00 | 0 | 10.8 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 304.08 | 181.03 | 234.12 | 256.55 | 13.06 | 13.05 | 12.66 | 2.93 | 3.09 | 2.96
04/05/2020 11:05:00 | 0.2 | 11.9 | 3.1 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 346.84 | 222.4 | 266.91 | 256.32 | 10.93 | 10.45 | 10.34 | 3.01 | 2.99 | 3
04/05/2020 11:10:00 | 0.6 | 12.9 | 3.1 | 0.2 | 3.3 | 1.6 | 0 | 2.2 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 407.54 | 249.47 | 280.58 | 255.28 | 14.31 | 13.5 | 13.7 | 3.23 | 3 | 3.11
04/05/2020 11:15:00 | 0.1 | 12.6 | 2 | 0.2 | 2.7 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0 | 1.5 | 284.2 | 168.94 | 220.04 | 256.32 | 12.95 | 12.53 | 12.66 | 2.68 | 3 | 2.73
04/05/2020 11:20:00 | 0.4 | 11.5 | 2.9 | 0.1 | 2.9 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0 | 1.8 | 389.48 | 249.63 | 290.94 | 255.17 | 13.07 | 12.43 | 12.94 | 3.19 | 3.06 | 3.11
04/05/2020 11:25:00 | 0.2 | 11.5 | 2.4 | 0.2 | 2.5 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 317.64 | 189.07 | 239.69 | 255.28 | 11.84 | 11.39 | 11.4 | 2.73 | 2.8 | 2.99
04/05/2020 11:30:00 | 0.3 | 11.5 | 1.9 | 0.3 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 332.16 | 209.09 | 253.94 | 255.06 | 12.33 | 11.94 | 11.84 | 2.54 | 2.44 | 2.56
04/05/2020 11:35:00 | 0 | 10.8 | 1.8 | 0.2 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 344.1 | 220.1 | 271.39 | 255.37 | 12.03 | 11.56 | 11.56 | 2.21 | 2.63 | 2.59
04/05/2020 11:40:00 | 0.2 | 11.6 | 1.8 | 0.3 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 318.38 | 195.42 | 243.02 | 255.04 | 13 | 12.95 | 12.57 | 1.96 | 2.4 | 2.4
04/05/2020 11:45:00 | 0.1 | 11 | 1.9 | 0.3 | 2 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1 | 317.02 | 197.87 | 246.03 | 254.53 | 13 | 12.23 | 12.3 | 2.43 | 2.44 | 2.4
04/05/2020 11:50:00 | 0.2 | 11.6 | 1.9 | 0.2 | 2.4 | 0.7 | 0 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 322.82 | 200.11 | 247.66 | 254.26 | 13.02 | 12.32 | 12.41 | 2.52 | 2.24 | 2.5
04/05/2020 11:55:00 | 0.1 | 11.3 | 2 | 0.3 | 2.2 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 329.22 | 206.48 | 253.25 | 257.1 | 12.79 | 12.29 | 12.11 | 2.49 | 2.63 | 2.39
04/05/2020 12:00:00 | 0.4 | 12.1 | 2 | 0.4 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 326.08 | 205.45 | 254.34 | 259.08 | 12.76 | 12.58 | 12.31 | 2.26 | 2.63 | 2.51
04/05/2020 12:05:00 | 0.1 | 10.9 | 1.8 | 0.3 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 344.68 | 220.27 | 267.53 | 259.06 | 12.17 | 11.65 | 11.76 | 2.3 | 2.48 | 2.33
04/05/2020 12:10:00 | 0.2 | 8.1 | 2.9 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 270.02 | 169.09 | 214.9 | 260.3 | 9.5 | 9.23 | 9.56 | 3.35 | 3.4 | 3.36
04/05/2020 12:15:00 | 0.2 | 11.1 | 1.6 | 0.2 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 328.14 | 207.41 | 255.14 | 259.7 | 12.71 | 11.89 | 11.96 | 2.3 | 2.33 | 2.13
04/05/2020 12:20:00 | 0.3 | 11.4 | 2 | 0.2 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 328.56 | 206.62 | 255.82 | 259.21 | 12.56 | 11.66 | 11.94 | 2.54 | 2.24 | 2.3
04/05/2020 12:25:00 | 0.1 | 11.3 | 1.7 | 0.3 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0 | 1.4 | 349.84 | 225.5 | 271.42 | 259.34 | 12.22 | 11.46 | 11.75 | 2.34 | 2.26 | 2.4
04/05/2020 12:30:00 | 0.2 | 11.4 | 1.6 | 0.3 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 336.28 | 214.3 | 261.05 | 258.6 | 11.95 | 11.48 | 11.51 | 2.41 | 2.13 | 2.16
04/05/2020 12:35:00 | 0.1 | 9.1 | 1.6 | 0.3 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 354.02 | 230.66 | 274.15 | 258.77 | 11.16 | 10.76 | 10.95 | 1.98 | 2.39 | 2.42
04/05/2020 12:40:00 | 0.2 | 10.4 | 1.7 | 0.2 | 2 | 0.4 | 0 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 352.36 | 229.93 | 277.99 | 258.89 | 11.8 | 11.15 | 11.32 | 2.17 | 2.39 | 2.54
04/05/2020 12:45:00 | 0.3 | 9.5 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 360.48 | 235.19 | 279.91 | 258.94 | 11.83 | 10.98 | 10.86 | 2.2 | 2.4 | 2.14
04/05/2020 12:50:00 | 0.1 | 11.3 | 1.5 | 0.3 | 2.2 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 336.28 | 215.04 | 261.91 | 258.98 | 12.41 | 12.24 | 11.99 | 2.18 | 2.51 | 2.27
04/05/2020 12:55:00 | 0.4 | 11.4 | 1.6 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 0.2 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 327.52 | 207.47 | 262.08 | 259.25 | 13.21 | 12.73 | 12.6 | 2.42 | 2.34 | 2.2
04/05/2020 13:00:00 | 0.2 | 6.6 | 2.5 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 315.18 | 204.46 | 245.37 | 260.37 | 7.34 | 6.96 | 7.42 | 3.5 | 3.56 | 3.59
04/05/2020 13:05:00 | 0.1 | 9.9 | 2.1 | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 375.68 | 248.45 | 292.63 | 259.38 | 11.2 | 10.61 | 10.55 | 2.26 | 2.33 | 2.25
04/05/2020 13:10:00 | 0.2 | 9.7 | 2.1 | 0.2 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 374.02 | 248.24 | 292.41 | 259.9 | 11.26 | 10.6 | 10.62 | 2.3 | 2.25 | 2.23
04/05/2020 13:15:00 | 0.2 | 9 | 1.8 | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 392.22 | 259.32 | 303.7 | 259.69 | 10.52 | 9.66 | 9.92 | 2.26 | 2.02 | 2.18
04/05/2020 13:20:00 | 0.2 | 9.3 | 1.8 | 0.2 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 1.2 | 410.14 | 278.07 | 319.04 | 259.81 | 10.38 | 9.75 | 10.05 | 2 | 2.35 | 2.28
04/05/2020 13:25:00 | 0.3 | 10.1 | 2 | 0.2 | 1.9 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 359.24 | 233.29 | 280.38 | 260.26 | 11.73 | 11.18 | 10.83 | 2.17 | 2.43 | 2.22
04/05/2020 13:30:00 | 0.1 | 9 | 2 | 0.2 | 1.8 | 0.6 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 404.82 | 279.18 | 319.2 | 259.96 | 10.46 | 9.74 | 9.72 | 2.29 | 2.17 | 2.09
04/05/2020 13:35:00 | 0.1 | 9.8 | 3.1 | 0.2 | 2.2 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 312.36 | 191.74 | 243.89 | 260.81 | 11.23 | 10.58 | 11.28 | 2.92 | 2.82 | 2.83
04/05/2020 13:40:00 | 0.2 | 7.1 | 2.8 | 0.2 | 1.8 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 325.08 | 203.77 | 253.77 | 261.06 | 10.91 | 10.65 | 10.97 | 2.75 | 2.86 | 2.84
04/05/2020 13:45:00 | 0.1 | 9 | 3.3 | 0.2 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 353.04 | 227.08 | 269.31 | 261.04 | 10.16 | 9.59 | 10.11 | 2.81 | 3.03 | 2.9
04/05/2020 13:50:00 | 0 | 8.3 | 2.9 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 332.74 | 212.31 | 261.21 | 261.68 | 10.48 | 9.97 | 10.33 | 2.8 | 3.02 | 2.78
04/05/2020 13:55:00 | 0.1 | 7.8 | 2.1 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 353.6 | 229.24 | 271.79 | 261.34 | 9.56 | 9.2 | 9.4 | 3.03 | 2.63 | 2.85
04/05/2020 14:00:00 | 0.1 | 9.3 | 2.3 | 0.2 | 2 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 361.42 | 237.01 | 282.52 | 261.17 | 10.46 | 9.85 | 9.88 | 2.82 | 2.6 | 2.75
04/05/2020 14:05:00 | 0.3 | 9.3 | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 377.88 | 253.11 | 299.35 | 260.97 | 11.09 | 10.33 | 10.58 | 2.39 | 2.07 | 2.33
04/05/2020 14:10:00 | 0.1 | 9.9 | 2 | 0.2 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 402.82 | 272.14 | 315.39 | 261.2 | 11.45 | 10.64 | 10.76 | 2.39 | 2.36 | 2.35
04/05/2020 14:15:00 | 0.2 | 9.6 | 1.8 | 0.3 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 378.96 | 249.72 | 295.19 | 260.85 | 10.92 | 10.16 | 10.23 | 2.35 | 2.14 | 2.37
04/05/2020 14:20:00 | 0.1 | 9.5 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 0.4 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 383.32 | 254.3 | 300.48 | 261.29 | 11 | 10.1 | 10.32 | 2.11 | 2.21 | 2.09
04/05/2020 14:25:00 | 0.1 | 9.9 | 1.8 | 0.2 | 1.9 | 0.4 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 393.2 | 268.8 | 305.78 | 260.99 | 11.2 | 10.5 | 10.4 | 2.26 | 2.3 | 2.31
04/05/2020 14:30:00 | 0.2 | 10.3 | 1.6 | 0.2 | 2 | 0.5 | 0 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 375.18 | 249.06 | 293.24 | 261.29 | 11.22 | 10.62 | 10.76 | 2.17 | 2.25 | 2.26
04/05/2020 14:35:00 | 0.2 | 5.6 | 1.6 | 0.3 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0 | 1.1 | 384.04 | 247.43 | 301.87 | 260.84 | 6.7 | 6.36 | 6.4 | 3.01 | 3 | 2.91
04/05/2020 14:40:00 | 0.2 | 10.5 | 1.9 | 0.2 | 2 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 374.24 | 249.49 | 292.38 | 261.57 | 11.36 | 10.88 | 10.71 | 2.22 | 2.37 | 2.21
04/05/2020 14:45:00 | 0.3 | 10.8 | 1.7 | 0.2 | 2 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.8 | 358.78 | 233.92 | 280.1 | 261.77 | 12.2 | 11.25 | 11.51 | 2.39 | 2.32 | 2.27
04/05/2020 14:50:00 | 0.1 | 9.6 | 2.6 | 0.2 | 2.3 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 344.4 | 221.88 | 269.76 | 262.39 | 10.41 | 9.8 | 10.03 | 2.86 | 2.72 | 2.74
04/05/2020 14:55:00 | 0.1 | 9.8 | 1.4 | 0.2 | 1.9 | 0.5 | 0 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 379.14 | 266.51 | 316.94 | 262.57 | 10.87 | 10.23 | 10.58 | 2.2 | 2.04 | 2.26
04/05/2020 15:00:00 | 0.3 | 10.6 | 1.6 | 0.2 | 2 | 0.4 | 0 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 361.82 | 242.22 | 287.59 | 263.35 | 11.71 | 10.86 | 11.2 | 2.3 | 2.13 | 2.25
04/05/2020 15:05:00 | 0.2 | 10.6 | 1.6 | 0.2 | 2 | 0.4 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 366.86 | 246.53 | 289.4 | 263.26 | 12.26 | 11.43 | 11.83 | 2.33 | 2.32 | 2.5
04/05/2020 15:10:00 | 0.1 | 10.2 | 1.5 | 0.2 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 384.1 | 259.69 | 303.8 | 263.22 | 11.43 | 10.8 | 10.91 | 2.21 | 2.14 | 2.4
04/05/2020 15:15:00 | 0.2 | 9.9 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0 | 1.3 | 384.6 | 270.59 | 313.89 | 262.74 | 11.31 | 10.7 | 10.91 | 2.23 | 2.46 | 2.29
04/05/2020 15:20:00 | 0.1 | 10.7 | 1.8 | 0.2 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 370.7 | 247.23 | 292.32 | 263.18 | 11.77 | 11.03 | 11.18 | 2.38 | 2.32 | 2.17
04/05/2020 15:25:00 | 0.1 | 10.3 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 371.82 | 249.88 | 293.54 | 263.39 | 11.77 | 10.94 | 11.19 | 2.27 | 2.45 | 2.33
04/05/2020 15:30:00 | 0.3 | 9.1 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 390.44 | 262.95 | 307.95 | 262.98 | 10.79 | 9.81 | 10.2 | 2.26 | 2.28 | 2.28
04/05/2020 15:35:00 | 0.1 | 8 | 2.7 | 0.1 | 2.4 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 1 | 377.6 | 246.86 | 288.91 | 263.38 | 9.7 | 8.83 | 9.56 | 2.66 | 2.92 | 2.76
04/05/2020 15:40:00 | 0.2 | 9.4 | 1.9 | 0.2 | 1.7 | 0.3 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 387.06 | 263.42 | 306.17 | 263.71 | 10.53 | 9.71 | 10.05 | 2.32 | 2.17 | 2.43
04/05/2020 15:45:00 | 0.4 | 12.8 | 2.3 | 0 | 2.7 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1 | 334 | 216.46 | 265.54 | 263.9 | 12.31 | 11.91 | 11.71 | 2.35 | 2.61 | 2.4
04/05/2020 15:50:00 | 0.3 | 10.1 | 1.5 | 0.2 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 370.5 | 251.51 | 292.35 | 263.97 | 11.42 | 11.16 | 10.97 | 1.84 | 2.36 | 2.38
04/05/2020 15:55:00 | 0.2 | 8.4 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 437.5 | 308.66 | 350.67 | 263.3 | 9.3 | 8.67 | 8.61 | 1.95 | 2.1 | 1.93
04/05/2020 16:00:00 | 0.1 | 10.1 | 2 | 0.2 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 405.88 | 276.96 | 320.3 | 263.66 | 10.04 | 9.23 | 9.26 | 2.11 | 2.19 | 2.23
04/05/2020 16:05:00 | 0.3 | 8.9 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.5 | 413.68 | 285.45 | 326.22 | 263.69 | 9.86 | 9.35 | 9.14 | 2.11 | 2.23 | 2
04/05/2020 16:10:00 | 0.1 | 9.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 1 | 382.28 | 260.78 | 302.32 | 264.2 | 10.85 | 10.4 | 10.37 | 2.18 | 2.24 | 2.33
04/05/2020 16:15:00 | 0 | 9.9 | 1.9 | 0.2 | 1.8 | 0.4 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 373.52 | 256.02 | 297.55 | 264.72 | 10.72 | 10.47 | 10.26 | 2.15 | 2.2 | 2.28
04/05/2020 16:20:00 | 0.2 | 9.2 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 0.4 | 0 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 397.96 | 271.89 | 313.7 | 264.31 | 10.63 | 9.78 | 10.03 | 2.14 | 2.19 | 2.3
04/05/2020 16:25:00 | 0.2 | 9.5 | 1.9 | 0.2 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 1 | 411.52 | 272.53 | 310.52 | 264.37 | 10.48 | 9.65 | 9.69 | 2.21 | 2.31 | 2.13
04/05/2020 16:30:00 | 0.1 | 9.7 | 2.1 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 0 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 389.84 | 268.12 | 316.25 | 264.75 | 10.45 | 9.76 | 10.01 | 2.19 | 2.1 | 2.28
04/05/2020 16:35:00 | 0.3 | 8.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0 | 1 | 449.94 | 318.67 | 353.53 | 264.16 | 9.04 | 8.94 | 8.85 | 2.3 | 2.36 | 2.16
04/05/2020 16:40:00 | 0.3 | 8.9 | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.7 | 417.86 | 287.13 | 328.01 | 264.63 | 9.7 | 9.21 | 9.19 | 2.12 | 2.08 | 2.17
04/05/2020 16:45:00 | 0.2 | 10.7 | 2.1 | 0.3 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 384.08 | 260.31 | 305.84 | 265.56 | 10.76 | 10.26 | 10.03 | 2.23 | 2.29 | 2.05
04/05/2020 16:50:00 | 0.2 | 10 | 1.9 | 0.2 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 382.18 | 258.69 | 305.93 | 265.94 | 10.79 | 10.26 | 10.2 | 2.2 | 2.28 | 2.24
04/05/2020 16:55:00 | 0.1 | 9.8 | 2.1 | 0.2 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 379.32 | 257.25 | 302.13 | 266.6 | 10.94 | 10.38 | 10.23 | 2.2 | 2.27 | 2.11
04/05/2020 17:00:00 | 0.4 | 10.9 | 2.6 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 341.06 | 215.53 | 268.97 | 266.46 | 12.26 | 11.5 | 11.46 | 2.02 | 2.3 | 2.27
04/05/2020 17:05:00 | 0.2 | 10.1 | 2.2 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 1 | 372.92 | 250.85 | 297.08 | 264.77 | 11.24 | 10.43 | 10.56 | 2.16 | 2.25 | 2.15
04/05/2020 17:10:00 | 0.3 | 10 | 2 | 0.1 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 365.18 | 243.55 | 290.44 | 264.84 | 11.56 | 10.97 | 11.15 | 2.07 | 2.27 | 2.17
04/05/2020 17:15:00 | 0.2 | 10.9 | 1.8 | 0.3 | 2 | 0.5 | 0 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 350.9 | 231.93 | 279.34 | 265.22 | 11.54 | 11.1 | 11.25 | 1.93 | 2.26 | 2.18
04/05/2020 17:20:00 | 0.3 | 10.6 | 2.3 | 0.3 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 357.88 | 237.05 | 284.75 | 265.14 | 10.97 | 10.9 | 10.37 | 2.13 | 2.3 | 2.13
04/05/2020 17:25:00 | 0.1 | 10 | 2.3 | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 362.14 | 240.11 | 285.75 | 265.21 | 11.13 | 10.78 | 10.76 | 2.14 | 2.19 | 2.25
04/05/2020 17:30:00 | 0.4 | 10.4 | 2.2 | 0.1 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 362.68 | 241.03 | 278.97 | 265.43 | 11.14 | 10.85 | 10.54 | 2.13 | 2.25 | 2.17
04/05/2020 17:35:00 | 0.1 | 9.8 | 2 | 0.2 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 392.02 | 273.57 | 315.71 | 265.64 | 10.53 | 10.08 | 10.03 | 2.16 | 2.08 | 2.27
04/05/2020 17:40:00 | 0.4 | 10.8 | 2.3 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 350.06 | 230.6 | 275.61 | 266.09 | 11.56 | 10.7 | 10.98 | 2.14 | 2.07 | 2.23
04/05/2020 17:45:00 | 0.2 | 10.7 | 2.1 | 0.2 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0 | 1.5 | 355.88 | 234.21 | 284.08 | 265.56 | 11.39 | 10.96 | 10.78 | 2.1 | 2.25 | 2.23
04/05/2020 17:50:00 | 0.3 | 10.7 | 2.1 | 0.3 | 2 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 390.46 | 266.73 | 310.95 | 265.52 | 10.39 | 10.39 | 10.06 | 1.86 | 2.28 | 2.24
04/05/2020 17:55:00 | 0.4 | 11 | 2.4 | 0.3 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 371.76 | 223.72 | 271.23 | 265.63 | 10.92 | 11 | 10.56 | 1.97 | 2.34 | 2.27
04/05/2020 18:00:00 | 0.4 | 11.2 | 2.2 | 0.2 | 2.1 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0.7 | 328.88 | 212.75 | 262.2 | 266.19 | 12.31 | 11.77 | 11.31 | 2.16 | 2.31 | 2.22
04/05/2020 18:05:00 | 0.4 | 9.8 | 2 | 0.2 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0.9 | 351.84 | 232.83 | 277.7 | 265.88 | 10.78 | 10.6 | 10.3 | 2.05 | 2.1 | 2.06
04/05/2020 18:10:00 | 0.3 | 10.6 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 1 | 351.12 | 234.71 | 279.01 | 266.04 | 11.12 | 11.06 | 10.82 | 1.86 | 2.29 | 2.25
04/05/2020 18:15:00 | 0.3 | 10.5 | 2.2 | 0.2 | 1.9 | 0.3 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 342.3 | 229.28 | 277.59 | 265.3 | 11.74 | 11.32 | 11.13 | 1.98 | 2.4 | 2.34
04/05/2020 18:20:00 | 0.2 | 10 | 2.2 | 0.2 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 358.3 | 237.9 | 281.78 | 263.66 | 10.72 | 10.6 | 10.56 | 2.06 | 2.32 | 2.29
04/05/2020 18:25:00 | 0.3 | 10 | 3.2 | 0.3 | 2.8 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 309.04 | 192.25 | 253.51 | 262.54 | 11.65 | 11.54 | 11.73 | 2.32 | 2.48 | 2.62
04/05/2020 18:30:00 | 0.1 | 10.7 | 2 | 0.2 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 344.54 | 224.86 | 270.61 | 261.94 | 11.94 | 11.34 | 11.18 | 2.1 | 2.24 | 2.17
04/05/2020 18:35:00 | 0.2 | 10.5 | 1.9 | 0.3 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 344.88 | 222.2 | 268.47 | 262.02 | 11.5 | 11.07 | 10.98 | 1.91 | 2.35 | 2.17
04/05/2020 18:40:00 | 0.3 | 10.8 | 2 | 0.2 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 324.2 | 206.07 | 264.93 | 262.61 | 12.52 | 11.72 | 11.78 | 2.2 | 2.15 | 2.06
04/05/2020 18:45:00 | 0.2 | 10.9 | 2 | 0.2 | 2 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 342.84 | 224.14 | 272.78 | 262.72 | 12.4 | 11.73 | 11.66 | 2.02 | 2.3 | 2.18
04/05/2020 18:50:00 | 0.2 | 11 | 2 | 0.3 | 2.1 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 335.88 | 217.82 | 261.12 | 262.83 | 11.83 | 11.28 | 11.66 | 2.13 | 2.13 | 2.31
04/05/2020 18:55:00 | 0 | 6.8 | 2.7 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 293.64 | 186.23 | 232.17 | 263.22 | 8.75 | 8.48 | 8.86 | 3.36 | 3.43 | 3.45
04/05/2020 19:00:00 | 0.2 | 8.7 | 1.8 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 393.84 | 270.69 | 311.1 | 262.66 | 10.1 | 9.33 | 9.61 | 2.09 | 1.95 | 2.06
04/05/2020 19:05:00 | 0.4 | 9.1 | 2 | 0.2 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 380.42 | 257.22 | 297.83 | 262.7 | 10.83 | 10.21 | 10.15 | 1.94 | 2.07 | 2.05
04/05/2020 19:10:00 | 0.2 | 8.8 | 2.1 | 0.3 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 391.1 | 268.14 | 310.76 | 263 | 10.04 | 9.3 | 9.56 | 1.95 | 1.88 | 2.11
04/05/2020 19:15:00 | 0.1 | 9.2 | 2 | 0.2 | 1.8 | 0.5 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.2 | 1 | 379.62 | 255.79 | 297.94 | 262.51 | 10.36 | 9.6 | 9.84 | 1.82 | 2.07 | 2.14
04/05/2020 19:20:00 | 0.1 | 8.9 | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 1 | 378.32 | 258.99 | 302.83 | 262.95 | 10.33 | 9.53 | 9.74 | 2.01 | 1.87 | 2.04
04/05/2020 19:25:00 | 0.2 | 9.2 | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 384.52 | 260.45 | 304.25 | 262.73 | 10.1 | 9.52 | 9.7 | 1.96 | 2.06 | 2.08
04/05/2020 19:30:00 | 0.1 | 10 | 2 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 364.04 | 237.92 | 282.71 | 261.38 | 11.12 | 10.31 | 10.23 | 1.95 | 2.25 | 2.11
04/05/2020 19:35:00 | 0.2 | 9.2 | 2.1 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.1 | 388.28 | 263.74 | 304.65 | 261.46 | 10.2 | 9.81 | 9.7 | 1.84 | 2.23 | 2.08
04/05/2020 19:40:00 | 0.2 | 10 | 2.7 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 341.7 | 217.42 | 269.21 | 261.47 | 10.98 | 10.21 | 10.53 | 2.16 | 2.42 | 2.33
04/05/2020 19:45:00 | 0.2 | 9.3 | 2.3 | 0.2 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 397.16 | 275.47 | 320.4 | 261.64 | 10.05 | 9.68 | 9.57 | 1.82 | 2.23 | 2.19
04/05/2020 19:50:00 | 0.2 | 9.1 | 2.1 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 390.06 | 261.63 | 307.08 | 260.96 | 10.72 | 10.1 | 10.2 | 1.93 | 2.26 | 2.29
04/05/2020 19:55:00 | 0.1 | 9.3 | 2 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 0 | 1 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 349.26 | 232.99 | 279.99 | 262.02 | 11.44 | 10.69 | 10.82 | 2.07 | 2.09 | 2.24
04/05/2020 20:00:00 | 0.1 | 10.2 | 3.1 | 0.2 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 1 | 321.62 | 199.68 | 252.98 | 262 | 11.94 | 11.22 | 11.08 | 2.53 | 2.55 | 2.54
04/05/2020 20:05:00 | 0.2 | 7.9 | 1.6 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 1 | 447.96 | 309.19 | 349.81 | 261.18 | 8.91 | 8.48 | 8.33 | 1.8 | 2.1 | 2.02
04/05/2020 20:10:00 | 0 | 8 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.8 | 447.74 | 308.82 | 351.81 | 261.56 | 9.1 | 8.43 | 8.34 | 2.06 | 2.03 | 2.09
04/05/2020 20:15:00 | 0.2 | 7.5 | 2.4 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 290.08 | 173.75 | 229.83 | 263.1 | 8.46 | 7.85 | 8.13 | 3.42 | 3.58 | 3.63
04/05/2020 20:20:00 | 0.2 | 4.5 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 366.68 | 219.21 | 303.58 | 262.06 | 6.34 | 5.88 | 5.86 | 2.77 | 2.73 | 2.74
04/05/2020 20:25:00 | 0.2 | 9.4 | 2.1 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 1.2 | 396.82 | 262.67 | 307.04 | 262.06 | 10.15 | 9.6 | 9.73 | 2.15 | 2.23 | 1.93
04/05/2020 20:30:00 | 0.3 | 5.5 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 366.08 | 225.89 | 288.25 | 262.15 | 6.4 | 5.99 | 5.83 | 2.65 | 2.79 | 2.82
04/05/2020 20:35:00 | 0.1 | 4.5 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.2 | 481.02 | 322.78 | 375.96 | 261.22 | 4.89 | 4.82 | 4.49 | 2.77 | 2.81 | 2.8
04/05/2020 20:40:00 | 0.2 | 3.8 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 429.12 | 272.54 | 336.09 | 261.73 | 5.3 | 4.89 | 5 | 2.75 | 2.68 | 2.85
04/05/2020 20:45:00 | 0.1 | 3.9 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 479.6 | 260.46 | 324.49 | 261.63 | 4.56 | 4.23 | 4.1 | 2.7 | 2.63 | 2.82
04/05/2020 20:50:00 | 0.2 | 3.9 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 408.64 | 252.92 | 320.77 | 261.95 | 4.83 | 4.42 | 4.24 | 2.62 | 2.9 | 2.93
04/05/2020 20:55:00 | 0.3 | 3.5 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.3 | 448.18 | 291.9 | 353.4 | 261.74 | 4.2 | 3.77 | 3.71 | 2.73 | 2.85 | 2.88
04/05/2020 21:00:00 | 0.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 462.34 | 299.4 | 387.71 | 262.2 | 3.8 | 3.5 | 3.66 | 2.93 | 3.16 | 3.2
04/05/2020 21:05:00 | 0.2 | 10 | 3.4 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 446.94 | 260.27 | 351.61 | 262.07 | 11.9 | 11.15 | 11.57 | 3.96 | 4.07 | 4.01
04/05/2020 21:10:00 | 0.1 | 5.2 | 3.2 | 0.2 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.8 | 491.54 | 295.85 | 386.77 | 261.38 | 6.83 | 6.53 | 6.75 | 3.16 | 3.37 | 3.36
04/05/2020 21:15:00 | 0.1 | 5.8 | 3.1 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 536.84 | 323.18 | 417.46 | 261.13 | 7 | 6.83 | 6.9 | 3.08 | 3.27 | 3.3
04/05/2020 21:20:00 | 0 | 5.1 | 2.6 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 611 | 397.48 | 478.45 | 260.74 | 6.39 | 6.19 | 6.36 | 3.16 | 3.17 | 3.2
04/05/2020 21:25:00 | 0.2 | 8.1 | 1.7 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 0 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 488.08 | 337.61 | 386.72 | 263.05 | 8.46 | 7.89 | 8.09 | 1.85 | 1.9 | 1.95
04/05/2020 21:30:00 | 0.2 | 8.5 | 2.6 | 0.1 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 352.18 | 216.42 | 279.34 | 264.56 | 9.83 | 9.25 | 9.61 | 2.51 | 2.65 | 2.6
04/05/2020 21:35:00 | 0.2 | 8 | 3.4 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 347.94 | 233.03 | 283.77 | 265.08 | 10.36 | 9.5 | 9.81 | 2.63 | 2.56 | 2.64
04/05/2020 21:40:00 | 0.2 | 9.1 | 3.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 306.66 | 185.17 | 242.28 | 265.89 | 11.36 | 11.14 | 11.1 | 2.59 | 2.9 | 2.67
04/05/2020 21:45:00 | 0.1 | 9.9 | 3.6 | 0.2 | 2.5 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 308.78 | 187.61 | 246.24 | 265.76 | 11.28 | 10.89 | 11.06 | 2.65 | 2.74 | 2.83
04/05/2020 21:50:00 | 0.3 | 9.9 | 3.2 | 0.2 | 2.2 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.6 | 308.36 | 183.24 | 245.9 | 266.21 | 11.56 | 11.09 | 11.05 | 2.95 | 3.16 | 3.1
04/05/2020 21:55:00 | 0.1 | 10 | 3.4 | 0.1 | 2.2 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 312.76 | 191.34 | 249.17 | 265.83 | 11.01 | 10.77 | 11.13 | 2.76 | 3.06 | 3.09
04/05/2020 22:00:00 | 0.2 | 9.1 | 3.1 | 0.3 | 2.4 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 1 | 300.38 | 177.35 | 259.96 | 264.58 | 11.6 | 11.25 | 11.56 | 2.67 | 3.07 | 2.8
04/05/2020 22:05:00 | 0.3 | 10.7 | 2.2 | 0.2 | 2 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 354.64 | 227.27 | 281.24 | 264.37 | 11.79 | 11.38 | 11.24 | 2.14 | 2.27 | 2.22
04/05/2020 22:10:00 | 0.3 | 10.6 | 2.2 | 0.2 | 1.7 | 0.3 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 1 | 369.86 | 241.19 | 293.12 | 264.32 | 11.11 | 10.76 | 10.6 | 2.1 | 2.29 | 2.39
04/05/2020 22:15:00 | 0.2 | 10.5 | 2.3 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 388.76 | 259.52 | 308.03 | 264.07 | 11.09 | 10.83 | 10.73 | 2.04 | 2.33 | 2.27
04/05/2020 22:20:00 | 0.2 | 9.7 | 1.9 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 356.24 | 227.52 | 281.94 | 264.72 | 11.96 | 11.21 | 11.37 | 2.13 | 1.93 | 2.31
04/05/2020 22:25:00 | 0.4 | 10.9 | 2.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 348.48 | 223.92 | 276.54 | 264.57 | 11.93 | 11.36 | 11.36 | 2.19 | 2.26 | 2.11
04/05/2020 22:30:00 | 0.3 | 10.6 | 2.2 | 0.3 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 352.96 | 226.7 | 279.67 | 263.99 | 11.95 | 11.25 | 11.76 | 2.14 | 2.06 | 2.28
04/05/2020 22:35:00 | 0.3 | 10.5 | 2.4 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 1 | 349.92 | 221.73 | 276.39 | 263.81 | 12.1 | 11.26 | 11.73 | 2.13 | 2.33 | 2.28
04/05/2020 22:40:00 | 0.2 | 10.3 | 2.2 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.2 | 370.94 | 241.72 | 293.03 | 263.76 | 11.3 | 11.09 | 11.16 | 2.1 | 2.43 | 2.37
04/05/2020 22:45:00 | 0.2 | 10.6 | 2.2 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 336.86 | 212.22 | 267.23 | 264.3 | 12.03 | 11.77 | 11.7 | 2.5 | 2.19 | 2.4
04/05/2020 22:50:00 | 0 | 7.5 | 3.1 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 306.02 | 188.93 | 241.89 | 264.66 | 9.72 | 9.45 | 10.04 | 3.12 | 3.33 | 3.35
04/05/2020 22:55:00 | 0.2 | 10 | 2 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1 | 367.14 | 271.71 | 315.46 | 264.09 | 11.59 | 10.82 | 11.06 | 2.31 | 2.53 | 2.26
04/05/2020 23:00:00 | 0.3 | 10.6 | 2.2 | 0.2 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 381.62 | 253.71 | 302.13 | 264.08 | 11.03 | 10.93 | 10.76 | 2.15 | 2.42 | 2.3
04/05/2020 23:05:00 | 0.2 | 9.9 | 2.2 | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 391.82 | 308.28 | 349.21 | 264.25 | 11.19 | 10.71 | 11.04 | 2.14 | 2.43 | 2.45
04/05/2020 23:10:00 | 0 | 9.9 | 2.2 | 0.2 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 1 | 381.4 | 259.07 | 307.67 | 264.33 | 11.37 | 10.8 | 10.96 | 2.2 | 2.3 | 2.26
04/05/2020 23:15:00 | 0.2 | 10.2 | 2.1 | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 377.36 | 249.86 | 299.85 | 264.39 | 10.99 | 10.67 | 10.81 | 1.88 | 2.45 | 2.43
04/05/2020 23:20:00 | 0.4 | 10.4 | 2.1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 368.34 | 239.6 | 290.99 | 264.23 | 12.18 | 11.29 | 11.68 | 2.36 | 2.34 | 2.5
04/05/2020 23:25:00 | 0.3 | 10.6 | 2.2 | 0.1 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 364.96 | 239.56 | 289.51 | 263.17 | 11.82 | 11.53 | 11.72 | 2.22 | 2.43 | 2.43
04/05/2020 23:30:00 | 0.2 | 10.3 | 2.1 | 0.2 | 1.8 | 0.4 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0 | 1.1 | 382.8 | 253.92 | 299.43 | 263.39 | 11.31 | 10.79 | 10.71 | 2.32 | 2.33 | 2.24
04/05/2020 23:35:00 | 0.3 | 10.2 | 1.9 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0 | 402.94 | 270.96 | 317.83 | 261.82 | 10.94 | 10.07 | 10.53 | 2.15 | 2.26 | 2.16
04/05/2020 23:40:00 | 0.1 | 9.6 | 1.9 | 0.3 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 387.96 | 258.99 | 302.41 | 261.96 | 10.88 | 10.21 | 10.76 | 2.3 | 2.23 | 2.44
04/05/2020 23:45:00 | 0.2 | 9.4 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 376.04 | 248.62 | 295.66 | 261.88 | 11.15 | 10.69 | 10.68 | 2.37 | 2.37 | 2.21
04/05/2020 23:50:00 | 0.3 | 10.2 | 1.9 | 0.2 | 2 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 381.72 | 252.03 | 296.95 | 262.28 | 11.24 | 10.65 | 10.93 | 2.14 | 2.4 | 2.41
04/05/2020 23:55:00 | 0.3 | 7.6 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 381.66 | 253.03 | 300.79 | 262.31 | 10.89 | 10.52 | 10.59 | 2.23 | 2.4 | 2.28
05/05/2020 0:00:00 | 0.2 | 10.1 | 2 | 0.2 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 394.28 | 255.76 | 306.27 | 261.72 | 10.86 | 10.34 | 10.7 | 2.04 | 2.49 | 2.59
05/05/2020 0:05:00 | 0.1 | 6.1 | 1.1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 414.46 | 263.03 | 323.94 | 261.38 | 7.26 | 7.19 | 7.2 | 2.8 | 2.95 | 2.99
05/05/2020 0:10:00 | 0.1 | 4 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 508.12 | 342.89 | 396.93 | 260.42 | 4.49 | 4.23 | 4.32 | 2.99 | 3.13 | 3.03
05/05/2020 0:15:00 | 0.1 | 7.7 | 1.7 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 511.9 | 362.8 | 400.49 | 261.29 | 8.63 | 8.33 | 8.63 | 2.23 | 2.22 | 2.4
05/05/2020 0:20:00 | 0.1 | 3.8 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 479.98 | 319.01 | 374.43 | 260.95 | 4.73 | 4.51 | 4.55 | 2.85 | 3.04 | 3.14
05/05/2020 0:25:00 | 0.1 | 3.8 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 587.02 | 409.99 | 459.61 | 260.41 | 4.12 | 3.98 | 4 | 2.82 | 2.93 | 3.16
05/05/2020 0:30:00 | 0.1 | 3.7 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 457.6 | 336.11 | 421.52 | 261.14 | 4.76 | 4.43 | 4.52 | 3 | 2.96 | 3.1
05/05/2020 0:35:00 | 0.1 | 9.3 | 1.8 | 0.3 | 1.4 | 0.4 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 424.38 | 281.53 | 333.79 | 262.54 | 10.16 | 9.64 | 10.07 | 2.26 | 2.4 | 2.33
05/05/2020 0:40:00 | 0.2 | 5.4 | 1.5 | 0.3 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 412.82 | 259.71 | 324.6 | 262.16 | 6 | 6.06 | 5.9 | 2.85 | 3.1 | 3.27
05/05/2020 0:45:00 | 0.3 | 1.9 | 2.7 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 313.48 | 206.6 | 238.41 | 263.85 | 4.69 | 4.31 | 4.61 | 3.66 | 3.7 | 3.75
05/05/2020 0:50:00 | 0.3 | 10.4 | 1.8 | 0.2 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 372.5 | 248.04 | 296.28 | 263.31 | 11.2 | 10.72 | 10.75 | 1.88 | 2.23 | 2.15
05/05/2020 0:55:00 | 0.3 | 10.6 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 400.36 | 264.89 | 309 | 263.58 | 11 | 10.47 | 10.65 | 2.05 | 2.27 | 2.1
05/05/2020 1:00:00 | 0.5 | 9.2 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 406 | 281.3 | 326.41 | 263.52 | 10.49 | 10.16 | 10.5 | 2.2 | 2.57 | 2.41
05/05/2020 1:05:00 | 0.4 | 9.1 | 2.1 | 0.2 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 410.68 | 284.33 | 327.4 | 263.81 | 10.6 | 10.06 | 10.59 | 2.25 | 2.42 | 2.28
05/05/2020 1:10:00 | 0.5 | 9.1 | 2.1 | 0.3 | 1.7 | 0.8 | 0 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 420.72 | 287.71 | 330.6 | 263.16 | 10.04 | 9.58 | 9.86 | 2.27 | 2.4 | 2.4
05/05/2020 1:15:00 | 0.1 | 4.7 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 556.96 | 387.28 | 436.44 | 261.95 | 5.06 | 4.98 | 4.87 | 2.82 | 3 | 2.91
05/05/2020 1:20:00 | 0.3 | 4.3 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 477.1 | 315.57 | 410.12 | 261.78 | 5.43 | 5.22 | 5.15 | 2.82 | 3.01 | 2.95
05/05/2020 1:25:00 | 0.1 | 4 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 515.6 | 348.71 | 404.47 | 261.59 | 4.73 | 4.6 | 4.62 | 2.73 | 2.95 | 3.04
05/05/2020 1:30:00 | 0.1 | 3.8 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 587.34 | 427.94 | 472.55 | 261.18 | 4.46 | 4.3 | 4.33 | 2.7 | 2.89 | 3.02
05/05/2020 1:35:00 | 0.2 | 3.6 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.3 | 497.16 | 331.1 | 389.47 | 261.54 | 4.71 | 4.5 | 4.36 | 2.96 | 3.03 | 3.03
05/05/2020 1:40:00 | 0.2 | 3.6 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 455.8 | 297.19 | 357.81 | 261.74 | 4.46 | 4.23 | 4.11 | 2.83 | 2.91 | 2.98
05/05/2020 1:45:00 | 0.3 | 3.2 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 481.32 | 319.33 | 379.41 | 261.66 | 4.09 | 4 | 3.89 | 2.83 | 2.9 | 3.03
05/05/2020 1:50:00 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 525.52 | 342.56 | 410.02 | 260.7 | 3.06 | 3.13 | 3.13 | 3.25 | 3.36 | 3.36
05/05/2020 1:55:00 | 0.1 | 1 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 510.32 | 329.61 | 402.11 | 260.53 | 3.42 | 3.39 | 3.51 | 3.31 | 3.4 | 3.4
05/05/2020 2:00:00 | 0 | 3.2 | 2.8 | 0.1 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 620.78 | 409.07 | 479.15 | 259.38 | 4.69 | 4.67 | 4.75 | 3.06 | 3.2 | 3.2
05/05/2020 2:05:00 | 0.1 | 6 | 3.6 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 681.42 | 444.21 | 457.25 | 258.43 | 6.37 | 6.16 | 6.03 | 2.64 | 2.59 | 2.8
05/05/2020 2:10:00 | 0 | 5.3 | 3.4 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.7 | 723.86 | 493.62 | 565.04 | 258.02 | 5.83 | 5.67 | 5.73 | 2.61 | 2.65 | 2.72
05/05/2020 2:15:00 | 0.3 | 8 | 3.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.8 | 734.68 | 500.86 | 568.92 | 257.59 | 7.04 | 6.96 | 6.93 | 2.14 | 2.18 | 2.16
05/05/2020 2:20:00 | 0.4 | 6.6 | 2.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 706.44 | 473.01 | 546.34 | 258.07 | 7.78 | 7.53 | 7.52 | 2.03 | 2.17 | 2.21
05/05/2020 2:25:00 | 0.2 | 6.8 | 2.7 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 715.08 | 479.76 | 552.1 | 257.42 | 8.09 | 7.84 | 7.86 | 2.17 | 2.22 | 2.23
05/05/2020 2:30:00 | 0.3 | 7.5 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.2 | 693.08 | 460.79 | 541.73 | 257.75 | 8.26 | 8.16 | 8.12 | 2.15 | 2.36 | 2.33
05/05/2020 2:35:00 | 0.2 | 10.6 | 3 | 0.2 | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 593.56 | 371.89 | 457.66 | 258.22 | 10.33 | 10.03 | 10.17 | 2.79 | 3.07 | 2.88
05/05/2020 2:40:00 | 0.5 | 8.9 | 3.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 627.28 | 402.98 | 485.31 | 258.18 | 9.36 | 9.19 | 9.4 | 2.17 | 2.4 | 2.46
05/05/2020 2:45:00 | 0.4 | 8.8 | 3.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 599.94 | 378.31 | 464.75 | 258.44 | 9.6 | 9.42 | 9.5 | 2.31 | 2.29 | 2.29
05/05/2020 2:50:00 | 0.3 | 9 | 3.5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 643.78 | 394.22 | 473.96 | 257.76 | 8.21 | 8.02 | 7.88 | 2.19 | 2.24 | 2.09
05/05/2020 2:55:00 | 0.3 | 7.3 | 2.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.4 | 675.92 | 455.26 | 529.37 | 257.34 | 8.54 | 8.41 | 8.36 | 2.14 | 2.27 | 2.19
05/05/2020 3:00:00 | 0.4 | 8.8 | 3.6 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 592.9 | 370.35 | 458.8 | 258.03 | 9.76 | 9.3 | 9.49 | 2.16 | 2.23 | 2.3
05/05/2020 3:05:00 | 0.3 | 7.8 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 664.76 | 468.71 | 540.44 | 257.96 | 9.3 | 9.16 | 9.37 | 2.05 | 2.36 | 2.16
05/05/2020 3:10:00 | 0.2 | 11.2 | 2.6 | 0.3 | 2.7 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 636.44 | 379.46 | 458.04 | 257 | 11.8 | 11.51 | 11.6 | 2.48 | 3.12 | 2.64
05/05/2020 3:15:00 | 0.2 | 7.7 | 3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 590.4 | 394.63 | 517.65 | 257.9 | 9.66 | 9.5 | 9.63 | 2.17 | 2.24 | 2.24
05/05/2020 3:20:00 | 0.2 | 8.7 | 3.6 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 603.3 | 380.39 | 465.29 | 257.39 | 9.26 | 9.02 | 9.33 | 1.95 | 2.2 | 2
05/05/2020 3:25:00 | 0.4 | 8.7 | 3.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 584.46 | 362.96 | 452.12 | 257.74 | 9.6 | 9.33 | 9.39 | 2.09 | 2.33 | 2.08
05/05/2020 3:30:00 | 0.3 | 8.6 | 3.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 602.88 | 379.89 | 466.41 | 258.06 | 9.49 | 9.33 | 9.25 | 2.28 | 2.06 | 2.11
05/05/2020 3:35:00 | 0.2 | 8.1 | 3.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 701.88 | 493.53 | 573.68 | 257.45 | 8.04 | 7.91 | 7.95 | 2.01 | 2.26 | 2.2
05/05/2020 3:40:00 | 0.1 | 7.5 | 2.7 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 669.08 | 441.6 | 518.59 | 257.92 | 8.15 | 7.99 | 7.96 | 1.86 | 2.04 | 2.11
05/05/2020 3:45:00 | 0 | 8.4 | 2.5 | 0.1 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 661.76 | 431.99 | 512.58 | 257.92 | 9.86 | 9.48 | 9.63 | 2.85 | 2.52 | 2.6
05/05/2020 3:50:00 | 0.1 | 9 | 2.8 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 574.78 | 358.59 | 446.28 | 258.81 | 9.8 | 9.64 | 9.74 | 2 | 2.27 | 2.34
05/05/2020 3:55:00 | 0.2 | 8.7 | 3.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 580.88 | 366.42 | 450.56 | 258.4 | 10.1 | 9.66 | 9.73 | 2.06 | 2.08 | 2.17
05/05/2020 4:00:00 | 0.1 | 8.6 | 3.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 572.04 | 356.76 | 445.62 | 258.37 | 9.91 | 9.6 | 9.71 | 2.06 | 2.17 | 2.17
05/05/2020 4:05:00 | 0.2 | 8.9 | 3.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 577.02 | 361.2 | 447.2 | 257.96 | 9.66 | 9.43 | 9.46 | 2.22 | 1.98 | 2.03
05/05/2020 4:10:00 | 0.1 | 9 | 3.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0 | 1 | 682.6 | 450.22 | 466.28 | 257.59 | 8.4 | 8.09 | 8.11 | 2.23 | 2.1 | 2.13
05/05/2020 4:15:00 | 0.1 | 7.6 | 2.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 650.9 | 431.43 | 523.56 | 258.16 | 8.63 | 8.37 | 8.44 | 2 | 2.02 | 2.23
05/05/2020 4:20:00 | 0.2 | 8.1 | 2.6 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 659.92 | 434.67 | 508.22 | 258.13 | 8.6 | 8.35 | 8.52 | 1.98 | 2.18 | 2.25
05/05/2020 4:25:00 | 0.1 | 7.9 | 2.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 592.32 | 435.82 | 509.45 | 258.9 | 9.75 | 9.53 | 9.6 | 2.06 | 2.2 | 1.97
05/05/2020 4:30:00 | 0.3 | 11.4 | 2.6 | 0.4 | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 552.36 | 359.36 | 458.76 | 258.69 | 12.43 | 11.9 | 12.27 | 2.87 | 2.7 | 3.47
05/05/2020 4:35:00 | 0.3 | 8.5 | 3.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 597.32 | 375.77 | 463.68 | 258.74 | 9.26 | 9.03 | 9.18 | 1.94 | 2.18 | 2.24
05/05/2020 4:40:00 | 0.3 | 8.7 | 3.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 1 | 587.84 | 369.46 | 456.63 | 258.61 | 9.6 | 9.43 | 9.59 | 1.89 | 2.22 | 2.28
05/05/2020 4:45:00 | 0.1 | 8.7 | 3.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 1 | 575.08 | 354.95 | 443.55 | 258.63 | 9.3 | 9.21 | 9.3 | 1.91 | 2.4 | 1.96
05/05/2020 4:50:00 | 0.1 | 5.9 | 3.7 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 641.4 | 396.66 | 432.41 | 257.93 | 6.15 | 6.05 | 6.3 | 2.59 | 2.58 | 2.5
05/05/2020 4:55:00 | 0.1 | 4.6 | 3.4 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1 | 657.18 | 436.9 | 504.97 | 257.94 | 6.15 | 6.1 | 6.23 | 2.42 | 2.56 | 2.62
05/05/2020 5:00:00 | 0.3 | 10.3 | 3.2 | 0.1 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.7 | 555.98 | 358.97 | 431.98 | 259.11 | 11.59 | 11.2 | 11.4 | 3.59 | 3.5 | 3.66
05/05/2020 5:05:00 | 0.1 | 4.5 | 3.1 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 621.68 | 414.83 | 484.04 | 258.54 | 7.06 | 6.88 | 6.95 | 2.82 | 2.78 | 2.71
05/05/2020 5:10:00 | 0.3 | 8.1 | 2.8 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 554.86 | 347.21 | 428.93 | 258.23 | 9.38 | 9.25 | 9.04 | 2.29 | 2.4 | 2.39
05/05/2020 5:15:00 | 0.2 | 8.3 | 3.4 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 561.64 | 351.92 | 436.38 | 258.31 | 9.36 | 9.14 | 9.12 | 2.26 | 2.51 | 2.55
05/05/2020 5:20:00 | 0.4 | 9 | 3.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 569.46 | 359.1 | 441.51 | 258.64 | 9.97 | 9.8 | 10.03 | 1.74 | 2.4 | 2.25
05/05/2020 5:25:00 | 0.2 | 10.1 | 3.4 | 0.2 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 566.72 | 329.63 | 417.08 | 258.93 | 9.84 | 9.53 | 9.66 | 2.95 | 3.03 | 3.13
05/05/2020 5:30:00 | 0.2 | 9.1 | 3.9 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.2 | 1 | 553.8 | 329.27 | 421.05 | 258.19 | 10.25 | 9.92 | 9.89 | 2.26 | 2.26 | 2.16
05/05/2020 5:35:00 | 0.3 | 8.8 | 2.7 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 629.3 | 404.54 | 486.14 | 258.08 | 10.55 | 10.2 | 10.1 | 2.9 | 2.8 | 2.47
05/05/2020 5:40:00 | 0.1 | 9 | 2.9 | 0.2 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 649.56 | 422.18 | 502.58 | 258.1 | 10.28 | 9.89 | 9.99 | 2.56 | 3 | 2.9
05/05/2020 5:45:00 | 0.1 | 9 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 619.96 | 389.48 | 471.95 | 258.01 | 10.72 | 10.16 | 10.3 | 2.8 | 2.94 | 2.38
05/05/2020 5:50:00 | 0.2 | 8.8 | 2.6 | 0.2 | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 574 | 355.57 | 443.33 | 258.87 | 12.07 | 11.5 | 11.6 | 2.94 | 2.83 | 2.72
05/05/2020 5:55:00 | 0.2 | 9.5 | 3.5 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 589.7 | 367.99 | 456.68 | 258.86 | 10.52 | 10.29 | 10.5 | 2.12 | 2.28 | 2.22
05/05/2020 6:00:00 | 0.4 | 8.3 | 2.8 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 641.68 | 413.36 | 494.82 | 258.56 | 11.03 | 10.64 | 10.7 | 1.89 | 2.28 | 2.08
05/05/2020 6:05:00 | 0.3 | 9 | 3.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 1 | 658.88 | 434.62 | 510.44 | 257.84 | 8.43 | 8.15 | 8.25 | 1.84 | 2.12 | 2.24
05/05/2020 6:10:00 | 0.1 | 7.1 | 3.1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 692.38 | 467.55 | 535.44 | 257.37 | 7.76 | 7.59 | 7.53 | 1.72 | 2.19 | 2.04
05/05/2020 6:15:00 | 0 | 7.9 | 3.1 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.6 | 677.98 | 451.81 | 520.8 | 257.34 | 7.67 | 7.49 | 7.45 | 2.13 | 2.03 | 1.92
05/05/2020 6:20:00 | 0.2 | 7.1 | 2.8 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 675.28 | 443.85 | 517.69 | 256.84 | 8.1 | 7.85 | 7.81 | 1.95 | 1.97 | 2.2
05/05/2020 6:25:00 | 0.1 | 7.1 | 3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 667.02 | 443.65 | 514.12 | 256.93 | 8.89 | 8.53 | 8.7 | 1.89 | 1.93 | 2.31
05/05/2020 6:30:00 | 0.1 | 6.3 | 2.6 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 648.44 | 425.26 | 497.72 | 256.82 | 8.59 | 8.39 | 8.36 | 1.89 | 2.26 | 2
05/05/2020 6:35:00 | 0.2 | 8.1 | 3.4 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 581.98 | 365.69 | 448.61 | 257.25 | 9.34 | 9 | 9.08 | 2.06 | 2.05 | 2.16
05/05/2020 6:40:00 | 0.1 | 8 | 3.5 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 584.62 | 364.36 | 449.23 | 257.88 | 8.2 | 7.9 | 7.95 | 1.82 | 2.28 | 2.01
05/05/2020 6:45:00 | 0.2 | 7.7 | 3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 561.52 | 344.66 | 434.21 | 257.36 | 9.3 | 9.16 | 9.13 | 2.05 | 2.26 | 2.27
05/05/2020 6:50:00 | 0.1 | 6.9 | 3.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 691.46 | 464.73 | 531.3 | 256.59 | 7.42 | 7.11 | 7.11 | 2.01 | 2.13 | 1.87
05/05/2020 6:55:00 | 0.2 | 6.3 | 2.7 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 683.5 | 455.83 | 525.31 | 256.5 | 7.52 | 7.2 | 7.21 | 1.85 | 1.96 | 2.29
05/05/2020 7:00:00 | 0.1 | 6.9 | 2.9 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 666.94 | 441.4 | 509.62 | 254.73 | 7.71 | 7.42 | 7.5 | 1.8 | 1.91 | 2.24
05/05/2020 7:05:00 | 0.2 | 7.1 | 3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 589.76 | 443.18 | 504.23 | 255.69 | 9.1 | 8.73 | 8.68 | 2.26 | 2.06 | 1.94
05/05/2020 7:10:00 | 0.1 | 8.2 | 3.5 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 600.38 | 381.56 | 458.65 | 255.1 | 8.92 | 8.75 | 8.82 | 2.12 | 2.26 | 2
05/05/2020 7:15:00 | 0 | 6.9 | 2.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 585.54 | 362.31 | 444.56 | 254.71 | 9.37 | 9.16 | 9.22 | 2.4 | 2.16 | 1.97
05/05/2020 7:20:00 | 0.1 | 8.2 | 3.1 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 594.46 | 370.76 | 450.72 | 254.18 | 8.35 | 8.06 | 8.11 | 2.13 | 2 | 2.19
05/05/2020 7:25:00 | 0.2 | 7.2 | 3.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 675.94 | 444.91 | 504.65 | 253.33 | 8.13 | 7.81 | 7.92 | 1.9 | 2.06 | 2.26
05/05/2020 7:30:00 | 0.1 | 8.3 | 3.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 679.8 | 377.43 | 458.6 | 252.89 | 8.22 | 8.04 | 8.17 | 2 | 2.05 | 2.03
05/05/2020 7:35:00 | 0.3 | 7.1 | 2.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 639.46 | 414.87 | 484.44 | 252.56 | 8.26 | 7.87 | 7.89 | 2 | 2.1 | 2.09
05/05/2020 7:40:00 | 0.3 | 7.5 | 2.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 651.7 | 423.8 | 495.17 | 251.98 | 8.27 | 8.1 | 8.06 | 1.99 | 1.97 | 2.06
05/05/2020 7:45:00 | 0.2 | 6.6 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 678.72 | 450.83 | 520.68 | 251.26 | 7.7 | 7.59 | 7.55 | 1.96 | 2.06 | 2.01
05/05/2020 7:50:00 | 0.1 | 8.3 | 2.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 587.12 | 387.99 | 465.05 | 252 | 9.57 | 9.24 | 9.23 | 2.02 | 2.11 | 2.17
05/05/2020 7:55:00 | 0.2 | 8.4 | 3.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 607.76 | 385.57 | 459.63 | 253.48 | 9.23 | 8.95 | 8.97 | 2.09 | 2.21 | 2.21
05/05/2020 8:00:00 | 0.1 | 9.1 | 2.3 | 0.3 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 581.52 | 357.75 | 439.83 | 254.76 | 11.83 | 11.45 | 11.56 | 2.38 | 2.63 | 2.7
05/05/2020 8:05:00 | 0.1 | 8.4 | 3.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 1 | 686.94 | 461.12 | 523.06 | 254.4 | 7.96 | 7.69 | 7.68 | 1.94 | 2.15 | 1.97
05/05/2020 8:10:00 | 0.2 | 6.9 | 2.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 727.02 | 490.9 | 554.91 | 254 | 7.5 | 7.34 | 7.28 | 1.94 | 2.12 | 1.93
05/05/2020 8:15:00 | 0.1 | 7 | 2.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 714.3 | 481.33 | 523 | 255.64 | 7.73 | 7.52 | 7.52 | 2.03 | 1.93 | 2.11
05/05/2020 8:20:00 | 0.1 | 8.9 | 2.4 | 0.2 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 659.42 | 429.08 | 501.12 | 256.27 | 9.8 | 9.6 | 9.66 | 2.51 | 2.23 | 2.53
05/05/2020 8:25:00 | 0.1 | 7.1 | 2.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 610.38 | 450.15 | 519.85 | 256.63 | 8.52 | 8.29 | 8.28 | 2.01 | 2.16 | 2.12
05/05/2020 8:30:00 | 0.3 | 6.9 | 2.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.4 | 670.14 | 448.9 | 519.76 | 256.05 | 8.46 | 8.08 | 8 | 1.95 | 2.14 | 2.09
05/05/2020 8:35:00 | 0.3 | 8.3 | 3.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.8 | 595.18 | 374.76 | 456.68 | 255.37 | 9.13 | 8.92 | 8.91 | 2.1 | 2.13 | 1.94
05/05/2020 8:40:00 | 0.3 | 8.4 | 2.9 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 634.6 | 390.79 | 466.55 | 256.1 | 8.9 | 8.73 | 8.56 | 1.92 | 2.1 | 2.16
05/05/2020 8:45:00 | 0.3 | 8.1 | 3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 599.72 | 384.09 | 462.29 | 256.49 | 9.28 | 9.23 | 9.22 | 2.03 | 2.06 | 2.13
05/05/2020 8:50:00 | 0.1 | 7.4 | 2.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 694.08 | 459.37 | 522.05 | 255.63 | 8.04 | 7.87 | 7.76 | 1.86 | 1.98 | 2.1
05/05/2020 8:55:00 | 0.1 | 7.2 | 2.7 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 667.96 | 440.89 | 506.76 | 255.1 | 8.26 | 7.99 | 8 | 1.9 | 2.02 | 1.92
05/05/2020 9:00:00 | 0.3 | 10.7 | 2.9 | 0.3 | 2.8 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 671.4 | 440.48 | 500.74 | 255.37 | 9.82 | 9.48 | 9.6 | 2.46 | 2.55 | 2.91
05/05/2020 9:05:00 | 0.2 | 8.7 | 2.5 | 0.2 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 564.48 | 414.79 | 490.99 | 255.92 | 11.1 | 10.6 | 10.8 | 2.2 | 2.09 | 2.22
05/05/2020 9:10:00 | 0.2 | 8.3 | 3.1 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 573.76 | 357.52 | 432.59 | 255.73 | 9.33 | 9.05 | 9.2 | 2.03 | 2.12 | 2.05
05/05/2020 9:15:00 | 0 | 7.1 | 2.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 584.8 | 364.41 | 447.76 | 255.77 | 9.7 | 9.6 | 9.57 | 2.1 | 2.3 | 2.18
05/05/2020 9:20:00 | 0.1 | 8.1 | 3.2 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 685.96 | 379.97 | 460.26 | 255.2 | 7.7 | 7.39 | 7.41 | 1.9 | 2.13 | 2.22
05/05/2020 9:25:00 | 0.1 | 8 | 3.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 665.22 | 441.76 | 510.63 | 255.17 | 7.59 | 7.43 | 7.37 | 1.76 | 2.07 | 2.09
05/05/2020 9:30:00 | 0.2 | 6.7 | 2.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 681.68 | 453.63 | 520.86 | 254.93 | 7.89 | 7.66 | 7.73 | 1.9 | 2.21 | 2.18
05/05/2020 9:35:00 | 0.4 | 6.9 | 2.6 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 668.7 | 442.88 | 510.62 | 254.62 | 7.79 | 7.58 | 7.52 | 1.96 | 2.06 | 2.13
05/05/2020 9:40:00 | 0.1 | 9.5 | 2.9 | 0.2 | 2.6 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 626.88 | 402.5 | 482.39 | 256.6 | 11.22 | 10.8 | 10.97 | 2.7 | 2.83 | 2.86
05/05/2020 9:45:00 | 0.2 | 7.5 | 2.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 709.16 | 475.88 | 547.29 | 256.8 | 8.01 | 7.97 | 7.82 | 1.99 | 2.08 | 2.09
05/05/2020 9:50:00 | 0.3 | 8.7 | 3.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 604.34 | 384.72 | 466.84 | 257.49 | 9.8 | 9.61 | 9.53 | 2.06 | 2.2 | 2.2
05/05/2020 9:55:00 | 0.1 | 8.6 | 3.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.8 | 592.72 | 371.5 | 458.64 | 256.8 | 9.67 | 9.41 | 9.49 | 2.1 | 2.1 | 2.18
05/05/2020 10:00:00 | 0.2 | 8.5 | 3.3 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.5 | 541.06 | 328.9 | 417.51 | 257.56 | 9.81 | 9.54 | 9.79 | 3.15 | 3.23 | 3.33
05/05/2020 10:05:00 | 0.1 | 8.9 | 2.9 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.1 | 654.8 | 440.73 | 513.08 | 256.63 | 8.36 | 8.1 | 8.08 | 2.05 | 2.01 | 2.13
05/05/2020 10:10:00 | 0.2 | 7.5 | 2.7 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.7 | 668.26 | 440.67 | 517.4 | 256.39 | 8.73 | 8.61 | 8.57 | 2 | 2 | 2.06
05/05/2020 10:15:00 | 0.3 | 7.6 | 2.9 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 715.2 | 479.7 | 546.67 | 255.55 | 8.13 | 7.89 | 7.8 | 1.87 | 2.07 | 2.16
05/05/2020 10:20:00 | 0.2 | 7.5 | 2.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 674.18 | 450.9 | 522.5 | 256.21 | 8.66 | 8.59 | 8.28 | 1.97 | 2.1 | 2
05/05/2020 10:25:00 | 0.1 | 7.8 | 2.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 574.94 | 361.09 | 443.96 | 256.3 | 9.87 | 9.7 | 9.74 | 2.08 | 2.26 | 2.18
05/05/2020 10:30:00 | 0.3 | 8.6 | 3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 573.56 | 356.9 | 449.22 | 256.29 | 9.76 | 9.48 | 9.57 | 2.24 | 2.03 | 2.21
05/05/2020 10:35:00 | 0.4 | 8.4 | 2.9 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 594.22 | 374.12 | 453.35 | 255.5 | 9.54 | 9.23 | 9.06 | 2.13 | 2.01 | 2.08
05/05/2020 10:40:00 | 0.3 | 8.5 | 3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 590.78 | 372.14 | 451.6 | 254.6 | 9.16 | 8.91 | 8.98 | 1.98 | 2.16 | 2.23
05/05/2020 10:45:00 | 0.4 | 8.7 | 2.9 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.4 | 606.48 | 384.59 | 446.98 | 254.2 | 9.16 | 8.98 | 8.92 | 2.24 | 2.25 | 1.97
05/05/2020 10:50:00 | 0.2 | 6.8 | 2.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 693.58 | 462.35 | 527.92 | 253.71 | 8.13 | 7.9 | 7.88 | 2.18 | 2.16 | 2.06
05/05/2020 10:55:00 | 0.2 | 9.1 | 2.2 | 0.2 | 2.3 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 645.76 | 417.53 | 491.54 | 253.74 | 10.24 | 10.08 | 9.94 | 2.68 | 2.7 | 2.56
05/05/2020 11:00:00 | 0.3 | 8.6 | 2.8 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 581.66 | 363.14 | 447.63 | 254.18 | 10.63 | 10.41 | 10.3 | 3.06 | 3.13 | 3.1
05/05/2020 11:05:00 | 0.3 | 8.4 | 2.3 | 0.3 | 2 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.7 | 566.78 | 342.82 | 439.27 | 254.29 | 12.27 | 11.81 | 11.94 | 2.82 | 2.48 | 3.01
05/05/2020 11:10:00 | 0.2 | 10 | 2.7 | 0.3 | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 576.86 | 354.38 | 440.62 | 254.1 | 11.87 | 11.5 | 11.58 | 2.15 | 3.05 | 2.52
05/05/2020 11:15:00 | 0.1 | 10.5 | 2.6 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 552.42 | 332.45 | 420.16 | 254.16 | 11.13 | 10.69 | 10.67 | 2.75 | 2.76 | 2.86
05/05/2020 11:20:00 | 0.3 | 10.7 | 2.9 | 0.2 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 572.9 | 350.02 | 435.23 | 253.48 | 10.97 | 10.54 | 10.52 | 2.7 | 2.44 | 2.31
05/05/2020 11:25:00 | 0.2 | 9.1 | 2.6 | 0.2 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 678.7 | 442.22 | 513.91 | 252.8 | 9.97 | 9.47 | 9.54 | 2.39 | 2.16 | 2.39
05/05/2020 11:30:00 | 0.2 | 10.3 | 3.2 | 0.2 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 558.9 | 321.34 | 412.22 | 252.97 | 9.9 | 9.58 | 9.56 | 2.56 | 2.6 | 2.7
05/05/2020 11:35:00 | 0.3 | 9.1 | 2.3 | 0.2 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 674.72 | 426.62 | 497.83 | 252.07 | 10.26 | 9.84 | 9.83 | 2.53 | 2.17 | 2.23
05/05/2020 11:40:00 | 0.2 | 9.8 | 2.6 | 0.2 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 653.72 | 421.38 | 494.52 | 252.44 | 10.86 | 10.61 | 10.58 | 2.58 | 2.3 | 2.2
05/05/2020 11:45:00 | 0.4 | 8.8 | 2.6 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 614.92 | 398.75 | 500.87 | 252.78 | 9.5 | 9.16 | 9.09 | 2.79 | 2.83 | 2.8
05/05/2020 11:50:00 | 0.5 | 10.9 | 3.2 | 0.4 | 2.7 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 565.4 | 340.49 | 431.95 | 253.65 | 11.79 | 11.72 | 11.72 | 1.99 | 2.94 | 2.33
05/05/2020 11:55:00 | 0.4 | 11.3 | 3.1 | 0.4 | 2.5 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 564.46 | 338.61 | 428.88 | 253.54 | 12.22 | 12.13 | 12.08 | 2.43 | 2.48 | 2.52
05/05/2020 12:00:00 | 0.2 | 7.8 | 2.4 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 515.36 | 301.82 | 386.48 | 254.44 | 9.03 | 8.9 | 8.87 | 3.2 | 3.33 | 3.3
05/05/2020 12:05:00 | 0.2 | 9.3 | 3.2 | 0.2 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 650.84 | 414.73 | 480.44 | 253.25 | 10.36 | 9.84 | 9.99 | 2.27 | 2.11 | 2.73
05/05/2020 12:10:00 | 0.2 | 9.1 | 2.7 | 0.1 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 654.6 | 439.56 | 530.09 | 253.08 | 10.28 | 9.76 | 9.87 | 2.4 | 2.54 | 2.33
05/05/2020 12:15:00 | 0.3 | 9.4 | 3.2 | 0.2 | 2.7 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 639.44 | 392.81 | 503.23 | 254.01 | 10.44 | 9.94 | 9.9 | 2.46 | 2.72 | 2.62
05/05/2020 12:20:00 | 0.3 | 9.5 | 2.6 | 0.2 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 624.34 | 400.51 | 482.41 | 255.55 | 11.36 | 10.97 | 11 | 2.4 | 2.6 | 2.65
05/05/2020 12:25:00 | 0.4 | 9.8 | 2.7 | 0.5 | 2.3 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.7 | 545.38 | 325.62 | 418.91 | 255.97 | 12.86 | 12.3 | 12.51 | 2.45 | 2.5 | 2.96
05/05/2020 12:30:00 | 0.4 | 11.2 | 3.4 | 0.4 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 519.54 | 304.26 | 400.51 | 256.07 | 12.36 | 11.95 | 11.81 | 2.81 | 2.62 | 2.93
05/05/2020 12:35:00 | 0.4 | 11.6 | 3 | 0.3 | 2.7 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 539.32 | 316.76 | 414.24 | 255.65 | 13.1 | 12.7 | 12.56 | 2.26 | 2.82 | 2.61
05/05/2020 12:40:00 | 0.4 | 11.3 | 3.1 | 0.1 | 2.6 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 555.98 | 331.86 | 424.75 | 255.22 | 12.36 | 11.82 | 11.6 | 2.33 | 2.64 | 2.5
05/05/2020 12:45:00 | 0.2 | 10.7 | 3.6 | 0.3 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 527.18 | 310.98 | 403.7 | 255.84 | 12.03 | 11.68 | 11.46 | 2.88 | 2.82 | 2.72
05/05/2020 12:50:00 | 0.3 | 9 | 2.7 | 0.3 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 670.4 | 435.01 | 505.07 | 254.89 | 10.28 | 9.88 | 9.98 | 2.34 | 2.36 | 2.76
05/05/2020 12:55:00 | 0.3 | 9.9 | 2.5 | 0.2 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 629.46 | 405.12 | 484.05 | 254.99 | 10.96 | 10.5 | 10.43 | 2.08 | 2.76 | 2.3
05/05/2020 13:00:00 | 0.3 | 8.9 | 3.7 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.9 | 629.02 | 384.4 | 464.15 | 255.22 | 9.36 | 9.01 | 8.89 | 2.93 | 2.89 | 2.86
05/05/2020 13:05:00 | 0.3 | 10 | 2.8 | 0.4 | 2.3 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 547.46 | 324.95 | 419.76 | 255.31 | 12.53 | 11.93 | 12.2 | 2.6 | 2.28 | 3.05
05/05/2020 13:10:00 | 0.4 | 11.3 | 3.2 | 0.3 | 2.7 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 554.24 | 330.62 | 421.57 | 255.02 | 12.71 | 12.26 | 12.46 | 2.5 | 2.44 | 2.83
05/05/2020 13:15:00 | 0.4 | 10.3 | 2.9 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 551.24 | 337.67 | 429.09 | 255.28 | 11.86 | 11.46 | 11.5 | 2.46 | 2.64 | 2.62
05/05/2020 13:20:00 | 0.4 | 11.3 | 3.3 | 0.4 | 2.4 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 637.7 | 380.23 | 429.03 | 255.18 | 10.73 | 10.49 | 10.42 | 1.92 | 2.33 | 1.91
05/05/2020 13:25:00 | 0.2 | 9.8 | 3.3 | 0.3 | 2 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 660.9 | 433.15 | 506.1 | 255.28 | 10.34 | 10.02 | 10.08 | 2 | 2.2 | 2.15
05/05/2020 13:30:00 | 0.3 | 10.9 | 3.3 | 0.3 | 2.2 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 640.28 | 414.15 | 490.74 | 255.94 | 10.06 | 9.76 | 9.58 | 2 | 1.94 | 2.1
05/05/2020 13:35:00 | 0.3 | 9.4 | 2.7 | 0.2 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 623.84 | 400.86 | 482.63 | 256.62 | 10.67 | 10.12 | 9.97 | 1.9 | 2.07 | 2
05/05/2020 13:40:00 | 0.3 | 9.1 | 2.9 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 633.56 | 411.87 | 490.02 | 256.28 | 11.4 | 10.86 | 10.71 | 1.77 | 2.24 | 2.13
05/05/2020 13:45:00 | 0.1 | 10.6 | 3 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 524.22 | 308.62 | 404.68 | 257.68 | 12.66 | 11.84 | 11.86 | 3.06 | 2.7 | 3
05/05/2020 13:50:00 | 0.4 | 10.6 | 3.7 | 0.3 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 523.38 | 312.46 | 409.73 | 257.87 | 12.22 | 11.72 | 11.79 | 3.06 | 3.17 | 2.93
05/05/2020 13:55:00 | 0.3 | 10.1 | 3.4 | 0.3 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.7 | 549.78 | 330.31 | 426.04 | 257.98 | 11.55 | 11.05 | 11.13 | 2.84 | 2.93 | 3.13
05/05/2020 14:00:00 | 0.3 | 9.7 | 3 | 0.3 | 2.2 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 539.56 | 319.18 | 417.59 | 258.24 | 12.56 | 12.24 | 12.03 | 2.74 | 2.84 | 2.76
05/05/2020 14:05:00 | 0.2 | 9.6 | 3.7 | 0.3 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 615.1 | 391.54 | 471.56 | 257.4 | 10.6 | 9.96 | 9.97 | 2.65 | 2.81 | 2.73
05/05/2020 14:10:00 | 0.3 | 9.4 | 3.1 | 0.2 | 2.1 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 617.24 | 409.17 | 489.11 | 257.7 | 11.23 | 10.67 | 10.54 | 2.72 | 2.86 | 2.8
05/05/2020 14:15:00 | 0.2 | 9.6 | 3.6 | 0.3 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 633.88 | 411.96 | 489.37 | 257.53 | 10.56 | 10.16 | 9.92 | 2.66 | 2.81 | 2.96
05/05/2020 14:20:00 | 0.2 | 9.3 | 2.8 | 0.2 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 632.18 | 410.72 | 489.54 | 257.12 | 11.58 | 11.21 | 11.09 | 2.75 | 2.86 | 2.92
05/05/2020 14:25:00 | 0.4 | 10.9 | 2.7 | 0.3 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 580.92 | 357.68 | 449.69 | 257.24 | 11.83 | 11.53 | 11.41 | 2.23 | 2.28 | 2.33
05/05/2020 14:30:00 | 0.2 | 9.4 | 2.9 | 0.2 | 2 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 569.68 | 348.75 | 468 | 257.86 | 12.32 | 11.9 | 11.99 | 2.12 | 2.23 | 2.67
05/05/2020 14:35:00 | 0.4 | 10.9 | 3.2 | 0.4 | 2.4 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 571.36 | 349.38 | 440.8 | 257.31 | 12 | 11.67 | 11.66 | 1.99 | 2.03 | 2.46
05/05/2020 14:40:00 | 0.1 | 10.7 | 3.2 | 0.2 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 653.06 | 352.96 | 444.84 | 257.21 | 10.96 | 10.45 | 10.38 | 2.03 | 2.16 | 2.12
05/05/2020 14:45:00 | 0.3 | 10.8 | 3.1 | 0.3 | 2.2 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 585.36 | 363.93 | 452.43 | 258.06 | 11.75 | 11.63 | 11.36 | 2.3 | 2.36 | 2.14
05/05/2020 14:50:00 | 0.2 | 8.6 | 2.5 | 0.1 | 2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 686.84 | 459.67 | 530.06 | 257.56 | 10.09 | 9.56 | 9.4 | 2.22 | 2.13 | 1.99
05/05/2020 14:55:00 | 0.3 | 8.9 | 3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 632.24 | 410.23 | 490.22 | 258.62 | 10.11 | 9.74 | 9.7 | 2.64 | 2.76 | 2.73
05/05/2020 15:00:00 | 0.2 | 9.2 | 2.7 | 0.2 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 628.46 | 429.41 | 504.92 | 259.01 | 10.69 | 10.4 | 10.4 | 2.43 | 3.01 | 2.62
05/05/2020 15:05:00 | 0.5 | 9.4 | 2.9 | 0.3 | 2.3 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 397.46 | 251.57 | 312.1 | 262.01 | 11.51 | 10.91 | 10.8 | 2.43 | 2.45 | 2.63
05/05/2020 15:10:00 | 0.5 | 9.4 | 3.7 | 0.2 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 400.2 | 253.51 | 313.08 | 261.96 | 11.46 | 10.6 | 10.48 | 2.31 | 2.34 | 2.42
05/05/2020 15:15:00 | 0.3 | 9.2 | 2.8 | 0.3 | 2.4 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 422.32 | 268.84 | 328.27 | 261.42 | 10.48 | 10.16 | 10.13 | 2.26 | 2.39 | 2.55
05/05/2020 15:20:00 | 0.4 | 9.2 | 3.6 | 0.3 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 497.86 | 268.68 | 328.53 | 261.19 | 8.75 | 8.26 | 8.29 | 2.27 | 2.3 | 2.42
05/05/2020 15:25:00 | 0.2 | 7.4 | 3.9 | 0.1 | 2.5 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 1 | 518.82 | 341.41 | 388.38 | 261.63 | 8.07 | 7.81 | 7.69 | 2.35 | 2.26 | 2.36
05/05/2020 15:30:00 | 0.2 | 9.1 | 3.8 | 0.1 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 1 | 494.52 | 260.76 | 320.98 | 261.63 | 8.73 | 8.27 | 8.17 | 2.19 | 2.39 | 2.36
05/05/2020 15:35:00 | 0.3 | 7.2 | 2.8 | 0.1 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 496.6 | 343.22 | 389.77 | 261.8 | 8.6 | 8.3 | 8.1 | 2.24 | 2.36 | 2.43
05/05/2020 15:40:00 | 0.4 | 7.3 | 2.9 | 0.2 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 499.88 | 347.84 | 395.99 | 262.24 | 10.38 | 9.64 | 9.73 | 2.23 | 2.3 | 2.28
05/05/2020 15:45:00 | 0.2 | 7 | 2.7 | 0.1 | 1.9 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 505.44 | 351.45 | 397.47 | 262.43 | 8.85 | 8.66 | 8.36 | 2.27 | 2.45 | 2.4
05/05/2020 15:50:00 | 0.2 | 8.5 | 3.6 | 0.1 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 1 | 435.38 | 288.32 | 343.21 | 262.99 | 10.3 | 9.73 | 9.8 | 2.26 | 2.4 | 2.4
05/05/2020 15:55:00 | 0.3 | 9.3 | 3.8 | 0.1 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 403.28 | 257.57 | 317.08 | 263 | 11.31 | 10.77 | 10.6 | 2.28 | 2.4 | 2.29
05/05/2020 16:00:00 | 0.4 | 9.7 | 3 | 0.2 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 414.04 | 269.66 | 327.89 | 263.7 | 11.09 | 10.71 | 10.62 | 2.41 | 2.67 | 2.44
05/05/2020 16:05:00 | 0.4 | 7.4 | 4 | 0.1 | 2 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 504.94 | 350.24 | 398.37 | 263.14 | 8.7 | 8.08 | 7.94 | 2.19 | 2.28 | 2.45
05/05/2020 16:10:00 | 0.4 | 6.6 | 2.6 | 0.1 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 495.58 | 344.98 | 395.66 | 263.21 | 8.59 | 8.07 | 8.06 | 2.16 | 2.24 | 2.32
05/05/2020 16:15:00 | 0.3 | 7 | 3.7 | 0.1 | 2.2 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 535.02 | 373.83 | 421.59 | 263.22 | 7.92 | 7.44 | 7.66 | 2.2 | 2.29 | 2.43
05/05/2020 16:20:00 | 0.2 | 6.9 | 2.8 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 513.6 | 361.72 | 411.13 | 263.23 | 9.7 | 9.02 | 9.03 | 2.37 | 2.27 | 2.34
05/05/2020 16:25:00 | 0.4 | 7.1 | 3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 416.28 | 267.77 | 330.04 | 264.2 | 10.5 | 10.22 | 10.16 | 2.16 | 2.32 | 2.25
05/05/2020 16:30:00 | 0.3 | 7.9 | 3.2 | 0.1 | 2.1 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 378.72 | 240 | 302.1 | 264.46 | 11.89 | 11.61 | 11.4 | 2.36 | 2.39 | 2.63
05/05/2020 16:35:00 | 0.3 | 10 | 4.2 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 1 | 381.48 | 245.78 | 303.69 | 264.85 | 11.86 | 11.54 | 11.33 | 2.23 | 2.4 | 2.43
05/05/2020 16:40:00 | 0.4 | 9.6 | 3.9 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 659.16 | 439.43 | 515.34 | 261.06 | 9.23 | 9 | 8.87 | 2.27 | 2.23 | 2.15
05/05/2020 16:45:00 | 0.6 | 7.2 | 2.8 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 498.56 | 304.11 | 394.63 | 262.76 | 6.52 | 6.23 | 6.2 | 2.98 | 3 | 3.2
05/05/2020 16:50:00 | 0.1 | 7.3 | 2.8 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 611.6 | 397.9 | 479.56 | 262.03 | 9.24 | 8.77 | 8.78 | 3.24 | 3.29 | 3.24
05/05/2020 16:55:00 | 0.1 | 7.5 | 2.9 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.8 | 625.6 | 413.52 | 497.17 | 262.29 | 8.77 | 8.18 | 8.38 | 3.1 | 3.15 | 3.2
05/05/2020 17:00:00 | 0.2 | 7.8 | 2.9 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 613.88 | 397.81 | 480.83 | 262.94 | 8.93 | 8.5 | 8.37 | 3.1 | 3.16 | 3.3
05/05/2020 17:05:00 | 0.2 | 10 | 3.9 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 515.04 | 306.44 | 411.32 | 263.71 | 11.58 | 10.96 | 10.95 | 3.13 | 3.19 | 3.16
05/05/2020 17:10:00 | 0.1 | 10.3 | 3.8 | 0.1 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 520.96 | 306.74 | 411.48 | 262.74 | 11.46 | 10.73 | 10.75 | 3.1 | 3.07 | 3.2
05/05/2020 17:15:00 | 0.2 | 9.8 | 3.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 1 | 518.68 | 314.66 | 412.81 | 260.93 | 11.31 | 10.84 | 10.85 | 3.13 | 3.26 | 3.31
05/05/2020 17:20:00 | 0.2 | 9.5 | 3.6 | 0.1 | 1.6 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 613.44 | 397.97 | 482.03 | 260.07 | 8.93 | 8.53 | 8.62 | 3.09 | 3.09 | 3.18
05/05/2020 17:25:00 | 0.2 | 7.7 | 3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 636.02 | 426.7 | 503.56 | 260.41 | 8.63 | 8.08 | 8.32 | 3.15 | 3.1 | 3.11
05/05/2020 17:30:00 | 0.3 | 10.1 | 3.8 | 0.1 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 603.44 | 390.36 | 471.27 | 260.72 | 8.89 | 8.38 | 8.53 | 3.16 | 3.16 | 3.16
05/05/2020 17:35:00 | 0.3 | 7.8 | 3 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.8 | 599.08 | 392.09 | 473.14 | 260.97 | 8.96 | 8.73 | 8.69 | 3.03 | 3.07 | 3.24
05/05/2020 17:40:00 | 0.2 | 6.2 | 2.6 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 519.68 | 318.86 | 407.84 | 261.32 | 8.87 | 8.61 | 8.52 | 3.23 | 3.15 | 3.2
05/05/2020 17:45:00 | 0.3 | 7.9 | 3.1 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 608.64 | 395.06 | 470.73 | 260.63 | 9.7 | 9.44 | 9.28 | 3.22 | 3.2 | 3.23
05/05/2020 17:50:00 | 0.2 | 9.2 | 3.5 | 0 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 542.6 | 331.89 | 423.86 | 260.56 | 10.54 | 10.18 | 10.28 | 3.34 | 3.03 | 3.25
05/05/2020 17:55:00 | 0.3 | 9.1 | 3.3 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 565.66 | 351.77 | 442.25 | 259.95 | 9.55 | 9.15 | 9.25 | 3.2 | 3.08 | 3.13
05/05/2020 18:00:00 | 0.1 | 9.5 | 3.3 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 534.92 | 324.55 | 429.29 | 261.18 | 10.49 | 10.2 | 10.19 | 3.08 | 3.25 | 3.21
05/05/2020 18:05:00 | 0.2 | 7.3 | 3 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.6 | 655.92 | 439.03 | 512.14 | 260.43 | 8.26 | 7.87 | 7.99 | 3.1 | 3.1 | 3.18
05/05/2020 18:10:00 | 0.1 | 7.3 | 2.8 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 619.24 | 402.96 | 479.98 | 260.5 | 8.77 | 8.35 | 8.47 | 3.17 | 3.06 | 3.13
05/05/2020 18:15:00 | 0.2 | 5.4 | 2.7 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 610.02 | 403.26 | 475.52 | 260 | 6.8 | 6.52 | 6.64 | 3.15 | 3.14 | 3.29
05/05/2020 18:20:00 | 0.2 | 6.4 | 2.6 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 522.14 | 316.99 | 405.74 | 259.85 | 8.74 | 8.59 | 8.74 | 3.08 | 3.2 | 3.19
05/05/2020 18:25:00 | 0.2 | 10.1 | 3.9 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 531.1 | 311.69 | 408.4 | 259.7 | 10.94 | 10.55 | 10.59 | 2.93 | 3.05 | 2.95
05/05/2020 18:30:00 | 0.1 | 8.3 | 3.2 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 509.92 | 299.3 | 397.39 | 260.06 | 11.54 | 11.19 | 11.16 | 2.81 | 3.06 | 3.23
05/05/2020 18:35:00 | 0.3 | 9.6 | 3.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 526.44 | 313.05 | 410.65 | 259.45 | 10.77 | 10.17 | 10.15 | 3 | 2.96 | 3.02
05/05/2020 18:40:00 | 0.3 | 9.6 | 3.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 616.58 | 388.49 | 472.66 | 259.01 | 8.81 | 8.16 | 8.38 | 2.83 | 3.06 | 3.08
05/05/2020 18:45:00 | 0.2 | 10.2 | 3.6 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 513.04 | 302.9 | 402.05 | 259.54 | 10.5 | 10.03 | 10.06 | 2.88 | 3.04 | 3.06
05/05/2020 18:50:00 | 0.2 | 7.7 | 3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 604.92 | 387.56 | 469.55 | 259.16 | 9 | 8.6 | 8.81 | 3.07 | 2.94 | 3.1
05/05/2020 18:55:00 | 0.3 | 7.9 | 3 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 610.96 | 392.89 | 473.75 | 258.87 | 9.43 | 9.04 | 9.13 | 2.85 | 3.03 | 3.26
05/05/2020 19:00:00 | 0.2 | 7 | 2.8 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 513.64 | 308.01 | 415.07 | 259.7 | 10.08 | 9.66 | 9.65 | 3.26 | 3.27 | 3.2
05/05/2020 19:05:00 | 0.2 | 9.6 | 3.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 537.98 | 324.81 | 418.22 | 259.57 | 10.84 | 10.31 | 10.23 | 3.16 | 2.86 | 3.2
05/05/2020 19:10:00 | 0.3 | 9.3 | 3.7 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 537.32 | 324.33 | 417.71 | 259.58 | 10.33 | 9.8 | 9.93 | 3.01 | 3.03 | 3.04
05/05/2020 19:15:00 | 0.3 | 8.8 | 3.4 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 532.34 | 318.84 | 416.02 | 259.59 | 10.45 | 10.17 | 10.19 | 3.01 | 3.03 | 3.17
05/05/2020 19:20:00 | 0.1 | 9.1 | 3.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1 | 640.66 | 418.33 | 496.72 | 258.7 | 8.42 | 7.9 | 8.06 | 3.01 | 2.97 | 3.03
05/05/2020 19:25:00 | 0.2 | 7.3 | 2.8 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.7 | 643.82 | 425.37 | 501.1 | 259.34 | 8.36 | 7.88 | 8.03 | 2.97 | 3.02 | 3.24
05/05/2020 19:30:00 | 0.2 | 7.5 | 2.7 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 602.12 | 387.67 | 467.02 | 259.76 | 8.96 | 8.67 | 8.5 | 3.04 | 3 | 3.2
05/05/2020 19:35:00 | 0.3 | 7.9 | 2.7 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.8 | 606.2 | 393.72 | 471.94 | 259.72 | 8.81 | 8.39 | 8.34 | 2.96 | 3.06 | 3.23
05/05/2020 19:40:00 | 0.3 | 8 | 2.9 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 533.52 | 318.77 | 414.87 | 259.95 | 10.57 | 10.16 | 10.07 | 3.1 | 3.01 | 3.14
05/05/2020 19:45:00 | 0.3 | 7.4 | 2.8 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 624.86 | 399.89 | 477.51 | 258.68 | 9.11 | 8.83 | 8.91 | 3.1 | 3.11 | 3.13
05/05/2020 19:50:00 | 0.5 | 5.8 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 491.76 | 293.97 | 383.91 | 260.48 | 6.81 | 6.63 | 6.78 | 2.96 | 2.94 | 3
05/05/2020 19:55:00 | 0.3 | 9.9 | 3.2 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 523.02 | 307.98 | 407.73 | 259.77 | 10.16 | 9.82 | 9.77 | 3.1 | 3.15 | 3.27
05/05/2020 20:00:00 | 0.4 | 9.5 | 3.7 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 606.12 | 392.73 | 459.14 | 259.09 | 8.95 | 8.43 | 8.45 | 3.12 | 3.21 | 3.36
05/05/2020 20:05:00 | 0.2 | 7.2 | 2.8 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.6 | 622.18 | 405.66 | 484.05 | 259.33 | 8.86 | 8.48 | 8.46 | 3.17 | 3.25 | 3.21
05/05/2020 20:10:00 | 0.2 | 7.4 | 2.7 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.6 | 595.5 | 379.47 | 465.38 | 259.14 | 9.03 | 8.55 | 8.64 | 3.03 | 3.1 | 3.13
05/05/2020 20:15:00 | 0.3 | 6.9 | 2.8 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 664.04 | 445.11 | 516.04 | 259.3 | 8.2 | 7.69 | 7.77 | 3 | 3.1 | 3.16
05/05/2020 20:20:00 | 0.3 | 7.6 | 2.8 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.7 | 561.1 | 357.95 | 496.33 | 259.94 | 10.29 | 9.87 | 9.87 | 2.95 | 3.07 | 3.28
05/05/2020 20:25:00 | 0.5 | 9.6 | 3.5 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 560.46 | 350.16 | 438.54 | 259.99 | 10.54 | 10.18 | 10.11 | 2.9 | 3.18 | 3.27
05/05/2020 20:30:00 | 0.6 | 7.4 | 3.1 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 556.06 | 350.41 | 440.4 | 259.83 | 10.27 | 9.89 | 9.87 | 3.05 | 3 | 3.15
05/05/2020 20:35:00 | 0.2 | 8.8 | 3.3 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 571.72 | 352.3 | 437.13 | 260.11 | 9.5 | 9.23 | 9 | 3.05 | 2.97 | 3.14
05/05/2020 20:40:00 | 0.2 | 7.1 | 3.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 650.74 | 432.3 | 506.64 | 259.54 | 8.32 | 7.86 | 8.05 | 3.04 | 3 | 3.11
05/05/2020 20:45:00 | 0.3 | 9.8 | 3.7 | 0.1 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 1 | 570.38 | 357.92 | 445.01 | 260.25 | 8.86 | 8.47 | 8.46 | 3.14 | 3.13 | 3.23
05/05/2020 20:50:00 | 0.2 | 7.8 | 2.8 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 626.78 | 411.54 | 489.43 | 259.71 | 8.55 | 8.23 | 8.22 | 3.06 | 3.16 | 3.33
05/05/2020 20:55:00 | 0.3 | 7.7 | 2.9 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.6 | 627.66 | 409.81 | 489.07 | 260.11 | 9.29 | 8.79 | 8.93 | 3.14 | 3.15 | 3.29
05/05/2020 21:00:00 | 0.3 | 5.9 | 2.6 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 617.5 | 377.33 | 456.32 | 260.84 | 6.7 | 6.36 | 6.33 | 3.55 | 3.46 | 3.64
05/05/2020 21:05:00 | 0.3 | 8.3 | 3.3 | 0 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 614.04 | 401.59 | 484.96 | 260.92 | 10.62 | 10.28 | 10.06 | 3.86 | 3.72 | 3.84
05/05/2020 21:10:00 | 0.4 | 8.4 | 3.4 | 0.2 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 535.4 | 322.85 | 420.61 | 261.79 | 11.66 | 11.27 | 11.21 | 3.95 | 3.9 | 4.06
05/05/2020 21:15:00 | 0.2 | 8.6 | 3.6 | 0.1 | 1.9 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 576.62 | 369.42 | 461.71 | 262.11 | 11.83 | 11.1 | 11.29 | 4.21 | 4.07 | 4.12
05/05/2020 21:20:00 | 0.3 | 10.2 | 3.9 | 0.1 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 566.36 | 355.28 | 427.56 | 261.93 | 10.8 | 10.45 | 10.54 | 4.06 | 3.97 | 4.06
05/05/2020 21:25:00 | 0.3 | 10.2 | 3.9 | 0.2 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 565.44 | 350.68 | 435.16 | 261.55 | 10.45 | 10.02 | 10.15 | 3.76 | 3.85 | 3.86
05/05/2020 21:35:00 | 0.4 | 7.7 | 2.9 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 598.56 | 387.16 | 463.42 | 262.63 | 8.13 | 7.68 | 7.78 | 3.98 | 3.84 | 4
05/05/2020 21:40:00 | 0.4 | 7.6 | 2.9 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 582.46 | 371.59 | 445.33 | 262.87 | 8.23 | 7.93 | 8 | 3.7 | 3.68 | 3.76
05/05/2020 21:45:00 | 0.3 | 7.6 | 2.7 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.6 | 596.24 | 361.36 | 439.84 | 263.52 | 9.48 | 9.13 | 9.44 | 3.86 | 3.9 | 4.06
05/05/2020 21:50:00 | 0.2 | 10 | 3.4 | 0.1 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.9 | 503.62 | 307.28 | 389.73 | 263.76 | 10.21 | 9.8 | 10.02 | 3.89 | 3.8 | 3.85
05/05/2020 21:55:00 | 0.3 | 11 | 4 | 0.1 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 532.5 | 320.9 | 419.56 | 263.49 | 12.01 | 11.53 | 11.72 | 3.74 | 3.76 | 4.14
05/05/2020 22:00:00 | 0.3 | 11 | 3.3 | 0.1 | 2.2 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 527.76 | 318.6 | 414.42 | 263.1 | 12.69 | 12.13 | 12.33 | 3.75 | 3.86 | 3.75
05/05/2020 22:05:00 | 0.4 | 10.5 | 4 | 0.1 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 538.44 | 354.28 | 438.39 | 263.08 | 10.93 | 10.48 | 10.5 | 3.86 | 3.86 | 3.93
05/05/2020 22:10:00 | 0.2 | 11.2 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 572.54 | 367.32 | 452.2 | 262.95 | 10.63 | 10.04 | 10.19 | 4.04 | 3.85 | 3.93
05/05/2020 22:15:00 | 0.2 | 8.6 | 3.6 | 0 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 612.02 | 407.03 | 461.51 | 262.55 | 9.86 | 9.36 | 9.57 | 3.9 | 3.86 | 3.93
05/05/2020 22:20:00 | 0.4 | 6.4 | 2.2 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 540.28 | 350.03 | 428.29 | 263.49 | 7.42 | 7 | 7.3 | 3.75 | 3.74 | 3.85
05/05/2020 22:25:00 | 0.2 | 8.9 | 3.6 | 0.1 | 2.1 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 508.48 | 293.93 | 412.56 | 264.22 | 12.16 | 11.6 | 11.76 | 3.79 | 3.93 | 3.83
05/05/2020 22:30:00 | 0.3 | 11.1 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 523.04 | 306.2 | 406.58 | 263.89 | 12.37 | 11.86 | 11.91 | 3.82 | 3.88 | 3.88
05/05/2020 22:35:00 | 0.3 | 10.4 | 4.2 | 0 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.4 | 528.4 | 314.64 | 416.88 | 262.94 | 11.96 | 11.33 | 11.48 | 3.87 | 3.76 | 3.78
05/05/2020 22:40:00 | 0.3 | 10.9 | 4.3 | 0.1 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 536.68 | 336.13 | 432.54 | 263.07 | 11.9 | 11.3 | 11.56 | 3.84 | 3.88 | 4.03
05/05/2020 22:45:00 | 0.3 | 10.4 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 | 512.38 | 305.23 | 417.35 | 263.21 | 11.48 | 11 | 11.08 | 3.86 | 3.83 | 3.92
05/05/2020 22:50:00 | 0.2 | 8.7 | 3.9 | 0 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 575.48 | 368.11 | 461.63 | 263.34 | 10.43 | 9.93 | 10.15 | 4.01 | 3.96 | 4
05/05/2020 22:55:00 | 0.2 | 9.1 | 3.6 | 0.1 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 599.4 | 387.82 | 464.61 | 262.18 | 10.47 | 9.98 | 10.17 | 3.91 | 3.86 | 3.93
05/05/2020 23:00:00 | 0.2 | 9.4 | 3.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 524.46 | 320.07 | 411.4 | 262.02 | 10.55 | 9.96 | 10.28 | 4.03 | 4.1 | 4.12
05/05/2020 23:05:00 | 0.3 | 9 | 3.4 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 585.1 | 376.92 | 462.38 | 260.2 | 12.46 | 11.85 | 11.79 | 3.93 | 3.86 | 3.97
05/05/2020 23:10:00 | 0.2 | 10.9 | 3.6 | 0.1 | 2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 520.04 | 313.33 | 407.61 | 260.73 | 12.83 | 12.35 | 12.6 | 3.8 | 3.84 | 3.84
05/05/2020 23:15:00 | 0.1 | 8.9 | 3.5 | 0.1 | 2 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 503.02 | 297.99 | 400.04 | 261.03 | 13.16 | 12.56 | 12.73 | 3.95 | 3.93 | 4.02
05/05/2020 23:20:00 | 0.3 | 10.6 | 4.3 | 0.2 | 2.3 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 566.82 | 333.99 | 419.73 | 260.26 | 12.18 | 11.71 | 11.8 | 3.86 | 3.93 | 3.96
05/05/2020 23:25:00 | 0.1 | 10.8 | 4.2 | 0.1 | 2.5 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 531.72 | 324.6 | 416.52 | 260.72 | 11.4 | 11 | 10.99 | 3.74 | 3.8 | 3.92
05/05/2020 23:30:00 | 0.4 | 9.4 | 3.5 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 612.36 | 341.4 | 436.26 | 260.32 | 9.02 | 8.83 | 8.91 | 3.24 | 3.14 | 3.3
05/05/2020 23:35:00 | 0.3 | 8.1 | 3.1 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 615 | 399.17 | 476.1 | 260.88 | 9 | 8.72 | 8.79 | 3.13 | 3.16 | 3.4
05/05/2020 23:40:00 | 0.2 | 8.3 | 3 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 610.7 | 398.02 | 478.3 | 260.5 | 9.29 | 8.96 | 8.91 | 3.15 | 3.19 | 3.33
05/05/2020 23:45:00 | 0.4 | 8.4 | 2.8 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 589.06 | 377.8 | 461.15 | 260.86 | 9.32 | 8.9 | 9 | 3.2 | 3.23 | 3.28
05/05/2020 23:50:00 | 0.4 | 10 | 2.8 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.7 | 531.58 | 323.33 | 418.09 | 262.12 | 11.23 | 11.05 | 10.91 | 3.03 | 3.15 | 3.17
05/05/2020 23:55:00 | 0.2 | 9.5 | 3.5 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 539.52 | 330.28 | 425.32 | 262.48 | 10.56 | 10.26 | 10.5 | 3.13 | 3.06 | 3.18
06/05/2020 0:00:00 | 0.7 | 8.3 | 3 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 612.8 | 398.17 | 478.86 | 262.07 | 10.61 | 10.21 | 10.36 | 3 | 3.18 | 3.28
06/05/2020 0:05:00 | 0.2 | 8.8 | 3.2 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 638.66 | 430.88 | 508.83 | 262.08 | 8.83 | 8.52 | 8.46 | 3.21 | 3.17 | 3.33
06/05/2020 0:10:00 | 0.2 | 8.2 | 3.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 616.84 | 402.81 | 486.1 | 262.7 | 9.16 | 8.89 | 8.86 | 3.16 | 3.19 | 3.34
06/05/2020 0:15:00 | 0.4 | 7.6 | 2.9 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 605.56 | 399.26 | 483.47 | 262.81 | 9.26 | 8.77 | 8.76 | 3.09 | 3.25 | 3.33
06/05/2020 0:20:00 | 0.4 | 6.6 | 2.5 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 573.04 | 371.47 | 451.49 | 263.36 | 7.59 | 7.49 | 7.51 | 3.15 | 3.39 | 3.16
06/05/2020 0:25:00 | 1.6 | 7.4 | 3.1 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 499.78 | 298.25 | 395.61 | 263.99 | 10.13 | 9.73 | 9.89 | 3.23 | 3.26 | 3.2
06/05/2020 0:30:00 | 0.2 | 9.8 | 3.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 532.38 | 326.36 | 423.39 | 263.64 | 11.16 | 10.88 | 10.96 | 3.12 | 3.11 | 3.23
06/05/2020 0:35:00 | 0.3 | 10 | 3.5 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 519.82 | 308.47 | 411.34 | 263.84 | 11 | 10.46 | 10.51 | 3.17 | 3.13 | 3.26
06/05/2020 0:40:00 | 0.3 | 9.9 | 3.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 550.22 | 341.92 | 435.18 | 263.88 | 9.83 | 9.66 | 9.37 | 3.24 | 3.19 | 3.29
06/05/2020 0:45:00 | 0.4 | 9.6 | 3.4 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1 | 525.24 | 315.32 | 423 | 264.42 | 10.9 | 10.4 | 10.22 | 3.2 | 3.23 | 3.26
06/05/2020 0:50:00 | 0.2 | 8.3 | 3.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 613.24 | 402.46 | 484.23 | 264.15 | 9.1 | 8.73 | 8.56 | 3.14 | 3.16 | 3.26
06/05/2020 0:55:00 | 0.4 | 8.3 | 2.9 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 618.46 | 403.57 | 489.29 | 263.87 | 8.95 | 8.63 | 8.5 | 3.19 | 3.12 | 3.31
06/05/2020 1:00:00 | 0.2 | 7.9 | 2.7 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 635.74 | 420.32 | 503.72 | 263.89 | 8.7 | 8.38 | 8.46 | 3.21 | 3.23 | 3.33
06/05/2020 1:05:00 | 0.1 | 8.5 | 3.1 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 536.18 | 348.58 | 488.54 | 265.34 | 11.54 | 11.28 | 11.31 | 3.56 | 3.53 | 3.6
06/05/2020 1:10:00 | 0.2 | 11.7 | 4.4 | 0.1 | 2.7 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.5 | 503.1 | 304.55 | 405.16 | 265.64 | 13.65 | 13.03 | 12.99 | 4.12 | 4.15 | 4.12
06/05/2020 1:15:00 | 0.2 | 9.5 | 3.7 | 0.1 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 580.1 | 378.19 | 464.47 | 264.87 | 10.84 | 10.59 | 10.53 | 4.27 | 4.09 | 4.09
06/05/2020 1:20:00 | 0.3 | 9 | 3.3 | 0.1 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 530.4 | 327.78 | 484.95 | 265.52 | 12.31 | 11.71 | 11.9 | 4.2 | 4.18 | 4.23
06/05/2020 1:25:00 | 0.3 | 10.9 | 4.1 | 0.1 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.5 | 499.04 | 296.5 | 399.57 | 264.82 | 13.49 | 13.15 | 13.1 | 4.21 | 4.06 | 4.2
06/05/2020 1:30:00 | 0.3 | 8.9 | 3.2 | 0.1 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 531.08 | 325.74 | 419.83 | 264.47 | 12.63 | 12 | 12.18 | 4.2 | 4.1 | 4.29
06/05/2020 1:35:00 | 0.3 | 10.4 | 3.6 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 515.32 | 308.34 | 408.16 | 264.33 | 11.84 | 11.25 | 11.27 | 3.18 | 3.36 | 3.29
06/05/2020 1:40:00 | 0.3 | 10.8 | 4 | 0.2 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 522.7 | 309.06 | 413.63 | 263.7 | 10.9 | 10.33 | 10.21 | 3.06 | 3.07 | 3.22
06/05/2020 1:45:00 | 0.4 | 8.5 | 3.7 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 598.78 | 389.71 | 467.38 | 263.52 | 9.77 | 9.5 | 9.43 | 3.13 | 3.16 | 3.2
06/05/2020 1:50:00 | 0.4 | 8 | 2.8 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 622.6 | 406.08 | 485.74 | 263.06 | 9.06 | 8.73 | 8.6 | 2.95 | 3.06 | 3.25
06/05/2020 1:55:00 | 0.3 | 8.2 | 3.2 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.8 | 623.32 | 390.14 | 472.06 | 262.84 | 9.16 | 8.63 | 8.83 | 3.05 | 3.12 | 3.13
06/05/2020 2:00:00 | 0.3 | 7.7 | 3 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.5 | 568.46 | 356.54 | 505.66 | 263.2 | 9.93 | 9.47 | 9.7 | 3 | 3.03 | 3.06
06/05/2020 2:05:00 | 0.4 | 8.7 | 3.4 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 559.46 | 343.48 | 436.99 | 263.27 | 10.23 | 9.98 | 10.1 | 3.03 | 3.13 | 3.08
06/05/2020 2:10:00 | 0.4 | 10.3 | 3.6 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 540.02 | 326.37 | 418.88 | 263.48 | 10.96 | 10.57 | 10.43 | 3.15 | 3.03 | 3.3
06/05/2020 2:15:00 | 0.4 | 9.5 | 3.4 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 539.42 | 327.55 | 425.56 | 263.59 | 10.66 | 10.3 | 10.4 | 2.99 | 3.13 | 3.14
06/05/2020 2:20:00 | 0.3 | 7.8 | 3 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 593.28 | 385.31 | 454.36 | 262.87 | 7.02 | 6.85 | 7.1 | 3.19 | 3.2 | 3.23
06/05/2020 2:25:00 | 0.2 | 8.1 | 3.2 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 602.96 | 392.31 | 475.3 | 262.86 | 9.19 | 8.68 | 8.91 | 3.01 | 2.91 | 3.05
06/05/2020 2:30:00 | 0.2 | 9.6 | 3.5 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 631.54 | 334.65 | 431.36 | 263.02 | 9.21 | 8.73 | 8.99 | 2.91 | 3.16 | 3.16
06/05/2020 2:35:00 | 0.1 | 7.8 | 2.9 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 638.98 | 410.11 | 485.55 | 262.75 | 9.04 | 8.26 | 8.63 | 3 | 2.98 | 3.08
06/05/2020 2:40:00 | 0.3 | 8 | 3.1 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 536.52 | 327.31 | 426.57 | 263.51 | 11.37 | 10.64 | 10.81 | 2.84 | 3.16 | 3.1
06/05/2020 2:45:00 | 0.5 | 9.1 | 3.6 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.7 | 539.32 | 327.19 | 426.75 | 263.54 | 11.2 | 10.68 | 10.93 | 2.81 | 3.17 | 3.12
06/05/2020 2:50:00 | 0.4 | 9.2 | 3.3 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 540.78 | 333.92 | 426.8 | 263.88 | 10.87 | 10.2 | 10.33 | 3.04 | 3.05 | 3.05
06/05/2020 2:55:00 | 0.4 | 9.9 | 3.2 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 556.38 | 347.74 | 431.48 | 263.64 | 10.76 | 10.45 | 10.42 | 2.83 | 3.03 | 3.21
06/05/2020 3:00:00 | 0.3 | 9.6 | 3.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 609.58 | 396.47 | 477.88 | 263.21 | 9.53 | 8.97 | 8.85 | 3.13 | 2.99 | 3.13
06/05/2020 3:05:00 | 0.4 | 8 | 3.6 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 600 | 389.84 | 472.82 | 263.13 | 9.47 | 9 | 9.1 | 2.95 | 2.9 | 3.2
06/05/2020 3:10:00 | 0.3 | 6.3 | 2.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 598.12 | 393 | 470.99 | 263.43 | 6.84 | 6.49 | 6.56 | 3.16 | 3.25 | 3.3
06/05/2020 3:15:00 | 0.3 | 8.1 | 3.9 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 610.22 | 399.09 | 484.4 | 263.25 | 9.24 | 8.68 | 8.86 | 3 | 3.03 | 3.33
06/05/2020 3:20:00 | 0.1 | 7.5 | 2.9 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 552.72 | 349.46 | 441.19 | 264.13 | 10.5 | 9.71 | 10.1 | 3.16 | 2.98 | 3.38
06/05/2020 3:25:00 | 0.3 | 9.3 | 2.7 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.9 | 533.86 | 319.69 | 427.59 | 263.93 | 10.8 | 10.12 | 10.48 | 3.1 | 3 | 3.13
06/05/2020 3:30:00 | 0.5 | 7.9 | 2.9 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 549.44 | 338.88 | 434.46 | 263.37 | 11.14 | 10.63 | 10.74 | 2.83 | 3.2 | 3.1
06/05/2020 3:35:00 | 0.3 | 9.5 | 3.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.5 | 517.6 | 309.13 | 409.55 | 263.64 | 11.54 | 10.88 | 10.97 | 3.11 | 3.12 | 3.1
06/05/2020 3:40:00 | 0.2 | 9.6 | 3.7 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 606.66 | 391.18 | 419.4 | 263.29 | 9.42 | 8.96 | 9.1 | 3.08 | 3 | 3.1
06/05/2020 3:45:00 | 0.5 | 8.6 | 3.3 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 535.96 | 327.69 | 428.43 | 263.64 | 10.77 | 10.16 | 10.29 | 3.09 | 3.21 | 3.01
06/05/2020 3:50:00 | 0.3 | 7.3 | 2.9 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 592.22 | 383.63 | 466.03 | 263.24 | 9.41 | 8.8 | 8.93 | 3.26 | 3.12 | 3.08
06/05/2020 3:55:00 | 0.4 | 8.3 | 2.8 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 609.62 | 406.27 | 482.15 | 263.41 | 9.49 | 8.84 | 8.9 | 3.11 | 3 | 3.13
06/05/2020 4:00:00 | 0.7 | 5.4 | 1.7 | 0.2 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 530.28 | 410.3 | 479.61 | 264.52 | 7.43 | 6.97 | 7.14 | 3.23 | 3.35 | 3.33
06/05/2020 4:05:00 | 0.3 | 8.7 | 3 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 549.9 | 334.78 | 443.02 | 263.92 | 10.56 | 10.06 | 10.02 | 2.94 | 3.05 | 3.17
06/05/2020 4:10:00 | 0.4 | 11.5 | 4.3 | 0.1 | 2.8 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 508.28 | 298.98 | 400.48 | 264.59 | 13.65 | 12.7 | 13.1 | 4.13 | 4.1 | 4.03
06/05/2020 4:15:00 | 0.3 | 11.3 | 4.5 | 0.1 | 2.8 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 492.58 | 287.96 | 401.02 | 264.45 | 13.7 | 12.83 | 13.2 | 4.07 | 4 | 3.97
06/05/2020 4:20:00 | 0.3 | 11.7 | 4.5 | 0.1 | 2.9 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.6 | 513.16 | 306.16 | 399.2 | 264.74 | 11.76 | 11.17 | 11.55 | 4.15 | 4.06 | 4.25
06/05/2020 4:25:00 | 0.3 | 9.6 | 4.3 | 0.1 | 2.3 | 0.7 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 581.16 | 376.82 | 464.09 | 263.93 | 11.3 | 10.55 | 10.87 | 4.2 | 4.09 | 4.11
06/05/2020 4:30:00 | 0.2 | 10.9 | 4.7 | 0.1 | 2.6 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 604.36 | 400.48 | 417.11 | 263.96 | 10.85 | 10.16 | 10.45 | 4.25 | 4.2 | 4.14
06/05/2020 4:35:00 | 0.2 | 9.5 | 3.7 | 0.1 | 2.4 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 611.72 | 380.89 | 462.96 | 264.27 | 10.72 | 10.06 | 10.29 | 4.22 | 4.24 | 4.16
06/05/2020 4:40:00 | 0.2 | 8.7 | 3.3 | 0.1 | 2.2 | 0.5 | 0 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 532.8 | 329.83 | 421.06 | 264.81 | 13.11 | 12.46 | 12.8 | 4.23 | 4.15 | 4.53
06/05/2020 4:45:00 | 0.2 | 9.1 | 3.9 | 0.1 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.6 | 631.12 | 421.25 | 500.3 | 264.84 | 11.7 | 11.21 | 11.23 | 4.03 | 4.08 | 4.34
06/05/2020 4:50:00 | 0.3 | 10.2 | 4.3 | 0.1 | 2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 487.24 | 286.61 | 384.36 | 265.29 | 12.8 | 12.08 | 12.42 | 4.08 | 4.06 | 4.06
06/05/2020 4:55:00 | 0.1 | 10.7 | 4.2 | 0.1 | 2.8 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 506.24 | 298.07 | 399.21 | 265.19 | 13.62 | 13.02 | 13.39 | 4.2 | 4.29 | 4.22
06/05/2020 5:00:00 | 0.1 | 10.2 | 4.7 | 0.1 | 2.8 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 523.52 | 321.28 | 417.66 | 264.9 | 12.45 | 12.03 | 12.24 | 4.22 | 4.23 | 4.21
06/05/2020 5:05:00 | 0.3 | 8.9 | 3.6 | 0.1 | 2.3 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 574.32 | 371.06 | 455.79 | 264.69 | 11.42 | 10.63 | 11.21 | 4.23 | 4.11 | 4.26
06/05/2020 5:10:00 | 0.2 | 8.9 | 3.7 | 0.1 | 2.3 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.6 | 585.4 | 408.15 | 480.71 | 264.31 | 11.16 | 10.3 | 10.6 | 4.16 | 4.05 | 4.29
06/05/2020 5:15:00 | 0.2 | 6.9 | 3 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 651.22 | 434.35 | 502.63 | 263.25 | 7.88 | 7.56 | 7.47 | 3.25 | 3.08 | 3.19
06/05/2020 5:20:00 | 0.2 | 6.5 | 2.8 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 574.9 | 372.84 | 460.9 | 263.97 | 9.77 | 9.31 | 9.26 | 3.17 | 3.27 | 3.19
06/05/2020 5:25:00 | 0.1 | 8 | 3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 557.88 | 346.47 | 435.9 | 263.41 | 9.96 | 9.5 | 9.44 | 3.02 | 3.22 | 2.96
06/05/2020 5:30:00 | 0.4 | 8.2 | 3 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 559.44 | 349.24 | 451.35 | 263.66 | 9.84 | 9.39 | 9.37 | 3.15 | 2.99 | 2.86
06/05/2020 5:35:00 | 0.2 | 8.6 | 3.2 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 578.62 | 366.26 | 455.15 | 263.28 | 9.44 | 8.93 | 9.07 | 2.73 | 3.1 | 3.08
06/05/2020 5:40:00 | 0.2 | 8.7 | 3.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 642.6 | 427.28 | 506.77 | 262.79 | 8.18 | 7.68 | 7.73 | 3.06 | 2.93 | 3.26
06/05/2020 5:45:00 | 0.1 | 7.3 | 2.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 548.48 | 345.26 | 422.38 | 263.77 | 6.9 | 6.56 | 6.79 | 3.12 | 3.23 | 3.2
06/05/2020 5:50:00 | 0.5 | 5.6 | 1.8 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 604.08 | 404.93 | 479.33 | 263.95 | 6.22 | 5.87 | 5.9 | 3.22 | 3.16 | 3.26
06/05/2020 5:55:00 | 0.3 | 6.3 | 2.5 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.4 | 647.64 | 436.2 | 497.18 | 263.78 | 7.14 | 6.69 | 6.8 | 3.22 | 3.4 | 3.37
06/05/2020 6:00:00 | 0.3 | 8.3 | 3.1 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 586.04 | 376.34 | 460.65 | 263.6 | 9.36 | 8.83 | 9.03 | 2.88 | 3.13 | 3
06/05/2020 6:05:00 | 0.1 | 8.4 | 3.2 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 561.4 | 354.36 | 443.83 | 263.68 | 10.33 | 9.85 | 10.06 | 3.18 | 3.26 | 3.22
06/05/2020 6:10:00 | 0.3 | 8.7 | 3.3 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 564.84 | 353.47 | 447.06 | 262.44 | 10.23 | 9.6 | 9.93 | 2.95 | 3.05 | 3.15
06/05/2020 6:15:00 | 0.1 | 9.2 | 3.4 | 0.2 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 560.06 | 352.14 | 441.11 | 262.65 | 10.23 | 9.78 | 9.75 | 3.13 | 3.1 | 3.16
06/05/2020 6:20:00 | 0.2 | 8.8 | 3.7 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 651.34 | 431.31 | 449.35 | 261.17 | 8.81 | 8.26 | 8.2 | 3.16 | 2.96 | 3.16
06/05/2020 6:25:00 | 0.4 | 8.1 | 2.9 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 609.06 | 398.87 | 478 | 261.53 | 9.43 | 8.79 | 8.78 | 3.03 | 3.16 | 3.28
06/05/2020 6:30:00 | 0.3 | 8.6 | 4.2 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 602.98 | 390.71 | 472.43 | 260.98 | 9.5 | 8.88 | 9.01 | 3.11 | 3.14 | 3.19
06/05/2020 6:35:00 | 0.2 | 8.5 | 2.8 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 657 | 438.48 | 511.53 | 259.72 | 9.11 | 8.5 | 8.67 | 3.17 | 3.23 | 3.13
06/05/2020 6:40:00 | 0.3 | 7.7 | 2.8 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 573.84 | 364.36 | 448.07 | 259.76 | 10.23 | 9.64 | 9.93 | 3.07 | 3.26 | 3.2
06/05/2020 6:45:00 | 0.2 | 8.8 | 3 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 569.18 | 416.61 | 490.42 | 259.78 | 10 | 9.73 | 9.61 | 2.98 | 3.09 | 3.46
06/05/2020 6:50:00 | 0.3 | 9.7 | 3.6 | 0.2 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 559.74 | 350.98 | 433.94 | 259.81 | 10.44 | 10.07 | 10.07 | 3.01 | 3.19 | 3.06
06/05/2020 6:55:00 | 0.4 | 9.2 | 3.5 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 566.98 | 355.9 | 442.16 | 259.9 | 9.09 | 8.48 | 8.76 | 3.12 | 3.35 | 3.15
06/05/2020 7:00:00 | 0.3 | 11.2 | 4.1 | 0.2 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 508.22 | 295.86 | 393.17 | 257.57 | 11.83 | 11.41 | 11.46 | 2.87 | 2.97 | 3.15
06/05/2020 7:05:00 | 0.4 | 8.4 | 2.9 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 535.72 | 324.22 | 420.16 | 258.09 | 11.1 | 10.55 | 10.63 | 3.08 | 3.06 | 3.08
06/05/2020 7:10:00 | 0.2 | 9.9 | 3.5 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 1 | 560.34 | 334.95 | 433.51 | 257.32 | 10.26 | 9.87 | 9.8 | 2.84 | 2.93 | 2.96
06/05/2020 7:15:00 | 0.2 | 8.6 | 3.3 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 582.42 | 370.94 | 488.04 | 257.63 | 9.38 | 9.09 | 9.08 | 3.02 | 3.04 | 3.04
06/05/2020 7:20:00 | 0.3 | 8.9 | 3.3 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 562.42 | 346.8 | 435.58 | 257.61 | 9.3 | 8.59 | 8.72 | 2.94 | 3.01 | 3.06
06/05/2020 7:25:00 | 0.3 | 9.1 | 3.5 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 543.76 | 329.57 | 414.99 | 257.42 | 9.79 | 9.2 | 9.15 | 3.06 | 3 | 3.13
06/05/2020 7:30:00 | 0.3 | 9.9 | 3.7 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 527.2 | 318 | 419.05 | 257.75 | 10.35 | 9.71 | 9.69 | 3.03 | 2.99 | 3.1
06/05/2020 7:35:00 | 0.2 | 7.6 | 3 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 624.46 | 405.05 | 481.5 | 257.28 | 8.73 | 8.07 | 8.28 | 3.13 | 3.07 | 3.11
06/05/2020 7:40:00 | 0.2 | 8.1 | 3 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 611.42 | 395.01 | 471.28 | 256.24 | 10.11 | 9.22 | 9.36 | 2.96 | 3.07 | 3.02
06/05/2020 7:45:00 | 0.1 | 8.9 | 3.1 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 571.8 | 358.04 | 442.81 | 257.59 | 9.92 | 9.43 | 9.63 | 3.06 | 3.12 | 3.16
06/05/2020 7:50:00 | 0.3 | 9.7 | 3.6 | 0.1 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 547.22 | 322.31 | 413.65 | 258.01 | 10.7 | 9.98 | 10.48 | 3.4 | 3.14 | 3.31
06/05/2020 7:55:00 | 0.1 | 10.5 | 4.2 | 0.1 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 553.42 | 336.13 | 424.18 | 258.98 | 11.3 | 10.3 | 10.53 | 3.29 | 3.13 | 3.23
06/05/2020 8:00:00 | 0.2 | 8.8 | 3.2 | 0.4 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 494.14 | 284.74 | 387.73 | 259.92 | 13.03 | 12.36 | 12.49 | 3.31 | 3.24 | 3.34
06/05/2020 8:05:00 | 0.2 | 10.2 | 3.5 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 607.66 | 322.79 | 415.03 | 259.55 | 9.73 | 9.07 | 9.25 | 3.32 | 3.37 | 3.36
06/05/2020 8:10:00 | 0.2 | 8.7 | 3.4 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 612.88 | 397.84 | 474.94 | 258.28 | 9.63 | 9.1 | 9.32 | 3.05 | 2.92 | 3.1
06/05/2020 8:15:00 | 0.2 | 10.6 | 3.4 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 1 | 490.28 | 281.19 | 381.21 | 259.29 | 12.2 | 11.66 | 11.86 | 2.86 | 3.03 | 3
06/05/2020 8:20:00 | 0.2 | 10.3 | 3.8 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 531.16 | 320.07 | 416.85 | 258.44 | 9.73 | 9.19 | 9.23 | 2.89 | 2.88 | 3.01
06/05/2020 8:25:00 | 0.1 | 7.6 | 3.8 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 602.3 | 390.53 | 465.93 | 258.07 | 8.9 | 8.33 | 8.56 | 2.85 | 2.74 | 2.86
06/05/2020 8:30:00 | 0.2 | 10.6 | 3.6 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 564.96 | 352.79 | 437.49 | 258.62 | 10 | 9.43 | 9.79 | 2.98 | 3.06 | 3.05
06/05/2020 8:35:00 | 0.2 | 8.8 | 3 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 634.46 | 412.75 | 488.88 | 257.64 | 9.2 | 8.59 | 8.71 | 2.71 | 2.8 | 2.86
06/05/2020 8:40:00 | 0.3 | 7.9 | 2.6 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 569.42 | 352.93 | 437.94 | 259 | 10.81 | 10.06 | 10.16 | 2.98 | 2.76 | 3
06/05/2020 8:45:00 | 0.3 | 8.2 | 3 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.5 | 610.58 | 395.63 | 473.53 | 258.83 | 10.41 | 10.06 | 10.12 | 2.83 | 2.65 | 2.96
06/05/2020 8:50:00 | 0.2 | 8 | 3.2 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 523.48 | 316.21 | 402.39 | 259.25 | 8.46 | 7.87 | 8.04 | 2.98 | 3.06 | 3.13
06/05/2020 8:55:00 | 0.3 | 10.7 | 3.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 525.2 | 315.25 | 407.85 | 258.85 | 11.07 | 10.36 | 10.53 | 2.83 | 2.74 | 3.03
06/05/2020 9:00:00 | 0.2 | 10.7 | 3.5 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 504.88 | 293.55 | 392.06 | 258.98 | 12.1 | 11.85 | 11.8 | 2.85 | 3.03 | 2.99
06/05/2020 9:05:00 | 0.2 | 6.6 | 2.7 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 586.62 | 377.46 | 454.71 | 258.96 | 7.21 | 6.8 | 6.83 | 2.91 | 2.96 | 2.98
06/05/2020 9:10:00 | 0.2 | 9.1 | 3.2 | 0.3 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 634.02 | 390.66 | 468.36 | 258.23 | 9.04 | 8.55 | 8.58 | 2.75 | 2.82 | 2.91
06/05/2020 9:15:00 | 0.2 | 8.9 | 3.1 | 0.3 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 567.42 | 356.47 | 447.88 | 258.48 | 9.86 | 9.5 | 9.69 | 2.73 | 2.77 | 2.95
06/05/2020 9:20:00 | 0.2 | 8.5 | 3.3 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 559.62 | 344.32 | 429.08 | 258.24 | 10.66 | 10.31 | 10.34 | 2.88 | 2.83 | 2.87
06/05/2020 9:25:00 | 0.2 | 10.7 | 3.6 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 523.08 | 313.45 | 404.43 | 258.81 | 11.19 | 10.81 | 10.9 | 2.93 | 2.96 | 2.76
06/05/2020 9:30:00 | 0.2 | 8.8 | 2.8 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 515.8 | 315.97 | 417.73 | 258.49 | 11.49 | 11.01 | 11.25 | 2.7 | 2.96 | 2.75
06/05/2020 9:35:00 | 0.2 | 10.6 | 3.8 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 512.28 | 285.77 | 384.03 | 258.11 | 11.48 | 10.88 | 11.06 | 2.81 | 3.02 | 2.66
06/05/2020 9:40:00 | 0.3 | 10.3 | 4 | 0.3 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 592.4 | 403.25 | 434.4 | 257.2 | 9.44 | 8.97 | 9.06 | 2.73 | 2.8 | 2.8
06/05/2020 9:45:00 | 0.1 | 10.2 | 3.7 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 541.84 | 309.41 | 393.65 | 257.34 | 10.76 | 10.32 | 10.63 | 2.78 | 2.9 | 2.82
06/05/2020 9:50:00 | 0.3 | 7.8 | 3.2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 583.04 | 370.63 | 443.34 | 257.57 | 9.34 | 8.79 | 9.08 | 2.72 | 2.82 | 2.83
06/05/2020 9:55:00 | 0.1 | 8.9 | 3.1 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 584.42 | 368.03 | 450.52 | 257.47 | 10.02 | 9.23 | 9.55 | 2.75 | 3.03 | 3.02
06/05/2020 10:00:00 | 0.2 | 8 | 2.8 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 595.92 | 376.29 | 456.09 | 256.66 | 9.48 | 9.03 | 9.09 | 2.87 | 2.96 | 2.84
06/05/2020 10:05:00 | 0.2 | 6.1 | 2.8 | 0.3 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 511.94 | 303.71 | 396.7 | 257.71 | 7.98 | 7.71 | 7.69 | 2.64 | 2.73 | 2.6
06/05/2020 10:10:00 | 0.3 | 6.1 | 2.9 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1 | 532.38 | 318.54 | 408.37 | 257.58 | 7.68 | 7.43 | 7.33 | 2.55 | 2.55 | 2.71
06/05/2020 10:15:00 | 0.4 | 5.5 | 2.8 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 547.54 | 339 | 421.57 | 256.93 | 6.76 | 6.66 | 6.63 | 2.7 | 2.6 | 2.82
06/05/2020 10:20:00 | 0.3 | 5.4 | 3 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 606.36 | 392.47 | 464.2 | 256.53 | 5.92 | 5.66 | 5.66 | 2.53 | 2.43 | 2.89
06/05/2020 10:25:00 | 0.3 | 4.5 | 2.5 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 611.6 | 394.2 | 468.63 | 256.39 | 5.9 | 5.63 | 5.62 | 2.66 | 2.51 | 2.73
06/05/2020 10:30:00 | 0.2 | 6.1 | 3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 630.46 | 408.01 | 478.17 | 255.5 | 6.97 | 6.6 | 6.62 | 2.38 | 2.48 | 2.56
06/05/2020 10:35:00 | 0.2 | 7.4 | 2.7 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 616.24 | 396.42 | 471.18 | 254.81 | 9.11 | 8.57 | 8.59 | 2.62 | 2.6 | 2.7
06/05/2020 10:40:00 | 0.2 | 7.3 | 2.6 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 521.78 | 309.49 | 399.07 | 255.8 | 10.16 | 9.7 | 9.79 | 2.75 | 2.83 | 2.6
06/05/2020 10:45:00 | 0.3 | 6.9 | 2.8 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.6 | 544.32 | 331.81 | 415.9 | 255.08 | 9.92 | 9.45 | 9.5 | 2.49 | 2.72 | 2.71
06/05/2020 10:50:00 | 0.3 | 9.2 | 3.5 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 504.62 | 288.57 | 380.98 | 254.91 | 10.75 | 10.13 | 10.36 | 2.56 | 2.49 | 2.8
06/05/2020 10:55:00 | 0.4 | 9.2 | 3.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 510.36 | 294.43 | 388.76 | 254.2 | 9.48 | 9 | 9.18 | 2.66 | 2.8 | 2.76
06/05/2020 11:00:00 | 0.2 | 8.6 | 2.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 520.62 | 304.25 | 400.34 | 254.03 | 10.12 | 9.51 | 9.79 | 2.83 | 2.67 | 2.74
06/05/2020 11:05:00 | 0.2 | 7.5 | 2.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.5 | 570.5 | 353.99 | 433.82 | 253.88 | 8.78 | 8.23 | 8.4 | 2.78 | 2.86 | 3.06
06/05/2020 11:10:00 | 0.3 | 7.5 | 2.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 562.3 | 357.76 | 436.17 | 253.66 | 8.64 | 8.17 | 8.26 | 2.67 | 2.95 | 2.93
06/05/2020 11:15:00 | 0.4 | 5.3 | 2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.6 | 569.14 | 354.02 | 428.44 | 253.58 | 6.48 | 6.18 | 6.37 | 2.92 | 2.96 | 2.93
06/05/2020 11:20:00 | 0.2 | 7 | 2.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 523.84 | 311.81 | 400.57 | 253.55 | 10.53 | 9.83 | 10.19 | 2.83 | 2.9 | 2.96
06/05/2020 11:25:00 | 0.3 | 9.1 | 2.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 513.1 | 299.35 | 388.69 | 253.26 | 10.46 | 10.01 | 10.13 | 2.76 | 2.9 | 2.93
06/05/2020 11:30:00 | 0.3 | 8.6 | 2.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 517.1 | 300.67 | 390.62 | 252.31 | 10.47 | 10.01 | 10.21 | 2.66 | 3.03 | 3.13
06/05/2020 11:35:00 | 0.2 | 9.5 | 3.4 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 513.78 | 301.28 | 399.03 | 253.37 | 10.46 | 10.25 | 10.23 | 2.74 | 2.86 | 2.79
06/05/2020 11:40:00 | 0.3 | 9.3 | 3.3 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 589.24 | 370.48 | 446.84 | 254.2 | 9.06 | 8.7 | 8.81 | 2.88 | 2.81 | 2.99
06/05/2020 11:45:00 | 0.2 | 8.9 | 3.2 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 526.9 | 313.38 | 402.62 | 254.36 | 10.64 | 9.8 | 10.06 | 2.77 | 2.88 | 2.8
06/05/2020 11:50:00 | 0.3 | 8 | 2.9 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 570.52 | 358.08 | 439.8 | 254.3 | 9.13 | 8.81 | 8.87 | 2.72 | 2.98 | 2.95
06/05/2020 11:55:00 | 0.2 | 7.3 | 2.9 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.8 | 552.58 | 388.88 | 461.79 | 254.24 | 10.44 | 9.97 | 9.96 | 2.82 | 2.88 | 2.93
06/05/2020 12:00:00 | 0.2 | 5.3 | 2.2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 578.84 | 374.95 | 445.97 | 254.14 | 6.18 | 5.74 | 5.98 | 3.02 | 3.07 | 3.16
06/05/2020 12:05:00 | 0.3 | 8.4 | 2.8 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.7 | 533.72 | 314.95 | 408.92 | 254.25 | 10.37 | 10.12 | 10.11 | 2.81 | 3.19 | 3.14
06/05/2020 12:10:00 | 0.3 | 8.9 | 2.8 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.9 | 539.08 | 323.01 | 448.1 | 254.41 | 10.33 | 9.98 | 9.89 | 3.1 | 3.2 | 3.2
06/05/2020 12:15:00 | 0.3 | 8.7 | 2.8 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 552.24 | 334.15 | 423.47 | 254.27 | 9.7 | 9.35 | 9.42 | 3.03 | 2.86 | 3.15
06/05/2020 12:20:00 | 0.2 | 9.2 | 3.2 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0.3 | 591.18 | 381.96 | 455.94 | 254.16 | 9.05 | 8.59 | 8.71 | 2.97 | 3.2 | 3.13
06/05/2020 12:25:00 | 0.1 | 7.8 | 2.7 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 582.22 | 372.06 | 457.21 | 254.76 | 9.13 | 8.79 | 8.86 | 3.1 | 3.05 | 3.29
06/05/2020 12:30:00 | 0.3 | 10.7 | 3.1 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 544.26 | 344.3 | 421.97 | 255.57 | 9.83 | 9.26 | 9.23 | 3.06 | 2.96 | 3.09
06/05/2020 12:35:00 | 0.3 | 8.6 | 3.1 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 481.42 | 341.73 | 420.36 | 255.92 | 11.8 | 11.46 | 11.69 | 3.06 | 3.03 | 3.06
06/05/2020 12:40:00 | 0.3 | 9.1 | 3.2 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 418.92 | 247.19 | 327.81 | 257.04 | 13.6 | 13.37 | 13.44 | 3.3 | 3.16 | 3.27
06/05/2020 12:45:00 | 0.4 | 9.4 | 3.6 | 0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.8 | 380.72 | 213.27 | 292.15 | 257.3 | 10.43 | 10.3 | 10.66 | 3.56 | 3.81 | 3.7
06/05/2020 12:50:00 | 0.6 | 12.6 | 4.5 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 397.8 | 219.42 | 304.96 | 256.45 | 13.98 | 13.78 | 13.83 | 3.44 | 3.5 | 3.29
06/05/2020 12:55:00 | 0.5 | 12.4 | 4.5 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 397.98 | 222.79 | 306.63 | 256.86 | 12.81 | 12.63 | 12.66 | 3.31 | 3.22 | 3.47
06/05/2020 13:00:00 | 0.3 | 8.8 | 2.8 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 558.06 | 339.56 | 427.41 | 255.71 | 9.93 | 9.5 | 9.33 | 2.84 | 2.9 | 2.97
06/05/2020 13:05:00 | 0.1 | 7.4 | 2.8 | 0.2 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 503.86 | 342.02 | 390.93 | 257.61 | 8.93 | 8.71 | 8.52 | 2.2 | 2.29 | 2.32
06/05/2020 13:10:00 | 0.2 | 7.7 | 2.4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 500.58 | 340.21 | 387.4 | 257.72 | 8.83 | 8.41 | 8.36 | 2.13 | 2.23 | 2.33
06/05/2020 13:15:00 | 0.3 | 5.1 | 0.4 | 0.1 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.9 | 516.9 | 396.63 | 440.64 | 256.7 | 8.2 | 7.93 | 7.63 | 2.16 | 2.33 | 2.36
06/05/2020 13:20:00 | 0.2 | 9 | 2.8 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.2 | 521.14 | 311.64 | 399.82 | 255.04 | 10.73 | 10.35 | 10.65 | 3.06 | 3.05 | 3.23
06/05/2020 13:25:00 | 0.3 | 9.7 | 3.3 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 1 | 506.26 | 295.61 | 387.77 | 255.03 | 11.22 | 10.76 | 10.9 | 3.1 | 3.02 | 3.19
06/05/2020 13:30:00 | 0.4 | 9.9 | 3.1 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 524.78 | 314.63 | 401.69 | 255.43 | 11.13 | 10.64 | 10.68 | 3.13 | 3.17 | 3.21
06/05/2020 13:35:00 | 0.3 | 10 | 3.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0 | 1 | 499.14 | 291.12 | 386.74 | 255.42 | 11.3 | 10.97 | 10.96 | 2.97 | 3.2 | 3.29
06/05/2020 13:40:00 | 0.3 | 9.7 | 3 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 588.12 | 380.76 | 454.28 | 254.67 | 9 | 8.7 | 8.74 | 3.13 | 3 | 3.26
06/05/2020 13:45:00 | 0.3 | 7.3 | 2.2 | 0.2 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 500.76 | 339.09 | 398.37 | 256.63 | 8.87 | 8.43 | 8.36 | 2.25 | 2.36 | 2.43
06/05/2020 13:50:00 | 0.4 | 7.5 | 2.3 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 490.7 | 330.27 | 379.89 | 256.79 | 8.68 | 8.24 | 8.43 | 2.13 | 2.23 | 2.38
06/05/2020 13:55:00 | 0.3 | 6.9 | 2.5 | 0.2 | 1.7 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 448.08 | 293.75 | 343.31 | 257.45 | 10.4 | 9.79 | 10 | 2.25 | 2.33 | 2.41
06/05/2020 14:00:00 | 0.2 | 7.7 | 2.6 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 501.52 | 340.68 | 382.69 | 256.87 | 8.43 | 7.98 | 7.91 | 2.23 | 2.3 | 2.31
06/05/2020 14:05:00 | 0.1 | 8.9 | 3.1 | 0.1 | 2 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 428.64 | 274.77 | 330.79 | 257.08 | 10.97 | 10.3 | 10.28 | 2.45 | 2.4 | 2.41
06/05/2020 14:10:00 | 0.2 | 8.8 | 3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 440.5 | 283.08 | 339.49 | 257.36 | 10.63 | 9.97 | 9.91 | 2.52 | 2.43 | 2.41
06/05/2020 14:15:00 | 0.2 | 9.2 | 3.5 | 0.2 | 2 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 438.3 | 280.65 | 337.72 | 257.33 | 10.11 | 9.79 | 9.8 | 2.08 | 2.49 | 2.4
06/05/2020 14:20:00 | 0.1 | 9.4 | 3.3 | 0.3 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 493.86 | 343.66 | 368.57 | 257.22 | 9.23 | 8.83 | 8.89 | 2.48 | 2.73 | 2.53
06/05/2020 14:25:00 | 0.3 | 7 | 2.8 | 0.1 | 1.8 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.4 | 475.1 | 319.93 | 365.96 | 256.74 | 8.9 | 8.46 | 8.5 | 3.04 | 3.13 | 3
06/05/2020 14:30:00 | 0.2 | 9.7 | 3.7 | 0.1 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 488.68 | 331.85 | 367.35 | 256.68 | 8.65 | 8.21 | 7.94 | 3.03 | 2.85 | 3
06/05/2020 14:35:00 | 0.2 | 6.6 | 2.9 | 0 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.7 | 414.26 | 268.99 | 322.4 | 257.75 | 11.2 | 10.6 | 10.73 | 3.02 | 3.11 | 3.07
06/05/2020 14:40:00 | 0.4 | 8.4 | 2.6 | 0.2 | 2 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 399.78 | 253.5 | 330.28 | 257.53 | 11.43 | 10.73 | 10.84 | 3.1 | 3.16 | 3.2
06/05/2020 14:45:00 | 0.3 | 6.3 | 3.1 | 0.2 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.4 | 436.32 | 290.15 | 340.69 | 257.55 | 10.55 | 10.03 | 10.13 | 2.95 | 3.13 | 3.17
06/05/2020 14:50:00 | 0.2 | 9.2 | 4.1 | 0.1 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 1 | 399.1 | 253.02 | 309.36 | 257.69 | 11.9 | 11.19 | 11.36 | 3.13 | 3.25 | 3.3
06/05/2020 14:55:00 | 0.3 | 9.6 | 4.1 | 0.2 | 2.5 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 389.54 | 244.92 | 301.74 | 258.13 | 11.1 | 10.63 | 10.89 | 3.14 | 3.24 | 3.29
06/05/2020 15:00:00 | 0.3 | 9.6 | 3.3 | 0.2 | 2 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.4 | 438.78 | 269.83 | 327.37 | 257.81 | 10.83 | 10.4 | 10.46 | 2.38 | 2.4 | 2.57
06/05/2020 15:05:00 | 0.5 | 7.9 | 2.3 | 0.2 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 498.08 | 340.55 | 385.69 | 258.19 | 8.88 | 8.32 | 8.46 | 2.01 | 2.22 | 2.37
06/05/2020 15:10:00 | 0.2 | 7.3 | 2.2 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 544.64 | 361.09 | 402.08 | 257.9 | 8.4 | 7.71 | 7.78 | 2.06 | 2.24 | 2.13
06/05/2020 15:15:00 | 0.3 | 7.1 | 2.1 | 0.2 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 448.06 | 295.34 | 348.29 | 258.53 | 10.5 | 9.58 | 9.66 | 2.16 | 2.17 | 2.39
06/05/2020 15:20:00 | 0.2 | 8.2 | 2.8 | 0.1 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.2 | 437.52 | 283.21 | 338.97 | 258.35 | 10.11 | 9.33 | 9.74 | 2.06 | 2.1 | 2.33
06/05/2020 15:25:00 | 0.3 | 8.4 | 3 | 0.2 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 445.02 | 289.02 | 346.79 | 258.62 | 10.22 | 9.28 | 9.43 | 2.09 | 2.1 | 2.16
06/05/2020 15:30:00 | 0.4 | 9.1 | 3.1 | 0.3 | 2 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 416.98 | 274.51 | 328.18 | 258.7 | 10.63 | 9.89 | 10 | 2.08 | 2.23 | 2.12
06/05/2020 15:35:00 | 0.1 | 9 | 3 | 0.2 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 1 | 425.58 | 271.37 | 332.06 | 258.59 | 10.36 | 10.03 | 9.51 | 2.09 | 2.31 | 2.09
06/05/2020 15:40:00 | 0.2 | 9 | 3.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 1 | 516.66 | 355.18 | 390.69 | 258.26 | 8.45 | 8.08 | 7.97 | 1.92 | 2.21 | 2.13
06/05/2020 15:45:00 | 1.4 | 9.4 | 3.1 | 0.3 | 2.1 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 415.62 | 265.9 | 322.5 | 258.88 | 9.47 | 9.13 | 9.05 | 1.93 | 2.41 | 2.26
06/05/2020 15:50:00 | 0.2 | 7.4 | 2.6 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.7 | 494.24 | 336.47 | 385.27 | 259.4 | 8.51 | 7.99 | 7.84 | 1.98 | 2.2 | 2.1
06/05/2020 15:55:00 | 0.5 | 7.2 | 2.7 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 427.06 | 278.27 | 335.45 | 260.29 | 10.7 | 9.75 | 9.89 | 2.03 | 2.2 | 2.18
06/05/2020 16:00:00 | 0.2 | 8.5 | 2.3 | 0.2 | 1.9 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 414.08 | 268.33 | 325.4 | 260.36 | 10.72 | 10.06 | 10.23 | 2.06 | 2.17 | 2.33
06/05/2020 16:05:00 | 0.3 | 9.9 | 3.2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 1 | 418.02 | 268.08 | 327.32 | 260.53 | 10.81 | 10.3 | 10.16 | 2.2 | 2.34 | 2.43
06/05/2020 16:10:00 | 1 | 8.9 | 3.1 | 0.1 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 1 | 458.96 | 302.94 | 352.5 | 260.19 | 9.63 | 9.42 | 9.33 | 2.16 | 2.45 | 2.36
06/05/2020 16:15:00 | 0.2 | 9.2 | 2.9 | 0.3 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 426 | 276.91 | 335.16 | 260.71 | 9.47 | 8.93 | 8.93 | 2.12 | 2.28 | 2.42
06/05/2020 16:20:00 | 0.1 | 10.5 | 3.3 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 605.42 | 375.19 | 465.54 | 257.59 | 11 | 10.52 | 10.54 | 2.53 | 2.43 | 2.53
06/05/2020 16:25:00 | 0.2 | 9 | 2.3 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 648.52 | 425.37 | 507.52 | 257.33 | 9.44 | 9.13 | 9.03 | 2.65 | 2.41 | 2.39
06/05/2020 16:30:00 | 0.2 | 9.7 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 652.58 | 423.86 | 504.74 | 257.86 | 10.53 | 10.11 | 10.06 | 2.42 | 2.15 | 2.53
06/05/2020 16:35:00 | 0.2 | 9.2 | 2.1 | 0 | 2.2 | 0.5 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.6 | 598.28 | 373.69 | 463.84 | 258.53 | 12.22 | 11.67 | 11.46 | 2.56 | 2.39 | 2.4
06/05/2020 16:40:00 | 0.1 | 10.5 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.5 | 0 | 1.3 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1 | 588.56 | 364.01 | 457.16 | 258.44 | 12.04 | 11.74 | 11.56 | 2.67 | 2.63 | 2.32
06/05/2020 16:45:00 | 0.2 | 10.3 | 2.1 | 0.2 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 593.68 | 367.71 | 479.03 | 258.86 | 11.66 | 11.49 | 11.6 | 2.07 | 3.36 | 2.81
06/05/2020 16:50:00 | 0.2 | 11.5 | 2.7 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 1 | 569.5 | 351.14 | 444.91 | 259.38 | 11.91 | 11.7 | 11.63 | 2.14 | 3.42 | 2.77
06/05/2020 16:55:00 | 0.2 | 10 | 3.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.3 | 551.22 | 334.26 | 429.48 | 259.84 | 9.94 | 9.46 | 9.48 | 2.77 | 2.77 | 2.83
06/05/2020 17:00:00 | 0.2 | 11.2 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.8 | 588.36 | 363.99 | 458.18 | 259.37 | 12.67 | 11.96 | 12.03 | 3.07 | 2.51 | 2.74
06/05/2020 17:05:00 | 0.2 | 8.7 | 2.6 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.8 | 635.56 | 412.22 | 493.58 | 259.62 | 9.11 | 8.93 | 8.75 | 3.03 | 2.85 | 3.09
06/05/2020 17:10:00 | 0.3 | 8.5 | 2.7 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 625.96 | 403.03 | 487.87 | 259.94 | 9.23 | 8.77 | 8.89 | 2.96 | 3.07 | 3.17
06/05/2020 17:15:00 | 0.4 | 8.2 | 3.2 | 0.2 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 541.48 | 325.57 | 420.57 | 258.95 | 12.79 | 12.37 | 12.65 | 4 | 4.39 | 4.1
06/05/2020 17:20:00 | 0.2 | 9.7 | 3.1 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.5 | 549 | 334.1 | 427.12 | 259 | 10.91 | 10.66 | 10.69 | 3.02 | 3.06 | 3.09
06/05/2020 17:25:00 | 0.1 | 10.5 | 3.5 | 0.2 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.7 | 534.9 | 326.28 | 420.45 | 259.17 | 11.23 | 11.06 | 11.03 | 2.99 | 3.21 | 2.86
06/05/2020 17:30:00 | 0.2 | 8.2 | 2.6 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.5 | 556.62 | 339.51 | 429.15 | 259.32 | 11.2 | 10.86 | 10.84 | 3.13 | 2.94 | 3.12
06/05/2020 17:35:00 | 0.2 | 9.8 | 3.2 | 0.2 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.3 | 561.64 | 345.26 | 445.86 | 259.23 | 10.32 | 10 | 10.02 | 2.88 | 3.04 | 2.97
06/05/2020 17:40:00 | 0.2 | 9.5 | 3.1 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 645.9 | 420.89 | 445.57 | 258.42 | 8.43 | 8.3 | 8.16 | 3.14 | 2.91 | 3.04
06/05/2020 17:45:00 | 0.3 | 9.6 | 2.6 | 0.2 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 612.8 | 388.48 | 471.52 | 258.54 | 10.47 | 10.3 | 10.08 | 2.42 | 2.76 | 2.6
06/05/2020 17:50:00 | 0.3 | 10.1 | 2.7 | 0.2 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 611.84 | 398.35 | 473.72 | 258.64 | 10.74 | 10.63 | 10.53 | 2.49 | 2.43 | 2.5
06/05/2020 17:55:00 | 0.2 | 10.1 | 3.4 | 0.2 | 2.1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 460.18 | 279.33 | 359.77 | 260.72 | 13.56 | 13.25 | 13.19 | 2.83 | 3.02 | 2.9
06/05/2020 18:00:00 | 0.3 | 10.7 | 3.8 | 0.1 | 2.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 506.26 | 323.89 | 396.81 | 261.07 | 11.72 | 11.48 | 11.61 | 2.87 | 2.8 | 2.86
06/05/2020 18:05:00 | 0.3 | 12.9 | 4.3 | 0.3 | 2.7 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 427.68 | 248.85 | 336.65 | 261.75 | 14.59 | 14.73 | 14.48 | 2.82 | 2.99 | 2.89
06/05/2020 18:10:00 | 0.2 | 14.8 | 4.8 | 0.2 | 3.6 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 425.3 | 242.13 | 330.18 | 260.4 | 14.61 | 14.75 | 14.5 | 2.86 | 3.2 | 2.72
06/05/2020 18:15:00 | 0.3 | 14 | 4.3 | 0.3 | 3.5 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 443.8 | 257.72 | 344.87 | 259.73 | 14.1 | 14.09 | 14.13 | 2.41 | 2.73 | 2.5
06/05/2020 18:20:00 | 0.2 | 11.8 | 3.4 | 0.2 | 3.1 | 0.7 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 507.64 | 322.5 | 389 | 258.65 | 12.94 | 12.55 | 12.34 | 2.37 | 2.65 | 2.46
06/05/2020 18:25:00 | 0.2 | 11.9 | 3.2 | 0.3 | 3.1 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 512.4 | 326.71 | 396.14 | 258.24 | 12.93 | 12.81 | 12.53 | 2.33 | 2.5 | 2.7
06/05/2020 18:30:00 | 0.2 | 10.9 | 3.6 | 0.1 | 2.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 491.3 | 306.55 | 380.59 | 257.8 | 12.4 | 11.99 | 11.96 | 3.23 | 2.82 | 3.12
06/05/2020 18:35:00 | 0.5 | 10.7 | 3.1 | 0.3 | 2.8 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 459.96 | 279.16 | 358.45 | 258.14 | 14.82 | 14.76 | 14.4 | 2.43 | 2.57 | 2.54
06/05/2020 18:40:00 | 0.1 | 12.5 | 3.8 | 0.3 | 3.3 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 448.2 | 270.13 | 353.27 | 258.72 | 14.46 | 14.4 | 14.23 | 2.66 | 2.45 | 2.52
06/05/2020 18:45:00 | 0.1 | 10.4 | 3.2 | 0.2 | 2.8 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 468.26 | 286.06 | 363.16 | 258.38 | 14.58 | 14.46 | 14.23 | 2.44 | 2.55 | 2.51
06/05/2020 18:50:00 | 0.2 | 13 | 3.9 | 0.2 | 3.4 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 474.88 | 285.69 | 360.67 | 258 | 13.36 | 13.06 | 12.86 | 2.32 | 2.5 | 2.52
06/05/2020 18:55:00 | 0.3 | 13.3 | 4.4 | 0.3 | 3.2 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 507.28 | 322.04 | 392.31 | 258.13 | 11.98 | 11.87 | 11.65 | 2.98 | 2.88 | 2.91
06/05/2020 19:00:00 | 0.4 | 12.7 | 3.8 | 0.3 | 3.3 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 448.04 | 258.65 | 343.43 | 258.42 | 14.76 | 14.64 | 14.37 | 2.63 | 2.43 | 2.44
06/05/2020 19:05:00 | 0.1 | 11 | 3 | 0.2 | 3 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 529.42 | 342.1 | 412.25 | 258.27 | 11.86 | 11.8 | 11.56 | 2.46 | 2.46 | 2.55
06/05/2020 19:10:00 | 0.2 | 10.9 | 3 | 0.3 | 2.9 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 535.68 | 344.34 | 411.8 | 257.81 | 11.86 | 11.71 | 11.45 | 2.58 | 2.3 | 2.46
06/05/2020 19:15:00 | 0.2 | 11.7 | 3.7 | 0.1 | 3.1 | 0.8 | 0 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.4 | 517.76 | 330.84 | 399.98 | 258.2 | 12.18 | 11.94 | 11.85 | 2.26 | 2.45 | 2.5
06/05/2020 19:20:00 | 0.2 | 14.2 | 4 | 0.3 | 3.5 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 420.3 | 239.61 | 331.43 | 258.6 | 15.84 | 15.56 | 15.61 | 2.35 | 2.45 | 2.7
06/05/2020 19:25:00 | 0.3 | 13.7 | 4 | 0.2 | 3.6 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 433.82 | 246.84 | 335.01 | 258.15 | 15.1 | 15 | 14.84 | 2.54 | 2.6 | 2.73
06/05/2020 19:30:00 | 0.2 | 14.1 | 4.1 | 0.3 | 3.6 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.6 | 441.36 | 261.33 | 342.29 | 258.03 | 13.3 | 13.13 | 13.09 | 2.43 | 2.63 | 2.63
06/05/2020 19:35:00 | 0.4 | 11.4 | 4 | 0.3 | 3 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 521.68 | 332.27 | 403.91 | 258 | 12.49 | 12.15 | 12.03 | 2.51 | 2.52 | 2.64
06/05/2020 19:40:00 | 0.2 | 11.3 | 3.3 | 0.2 | 3 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 514.78 | 328.96 | 398.42 | 258.28 | 12.72 | 12.73 | 12.62 | 2.36 | 2.53 | 2.5
06/05/2020 19:45:00 | 0.3 | 11 | 3.9 | 0.3 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 490.62 | 308.58 | 380.07 | 258.11 | 11.9 | 11.79 | 11.69 | 2.93 | 2.94 | 3.11
06/05/2020 19:50:00 | 0.2 | 11.8 | 3.4 | 0.3 | 3 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 533.28 | 347.06 | 413.07 | 258.11 | 13.29 | 13.2 | 13.13 | 2.45 | 2.5 | 2.46
06/05/2020 19:55:00 | 0.3 | 10.9 | 3.1 | 0.2 | 2.9 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 468.34 | 284.54 | 363.56 | 258.93 | 14.96 | 14.86 | 14.69 | 2.6 | 2.55 | 2.52
06/05/2020 20:00:00 | 0.2 | 10.5 | 3 | 0.2 | 2.8 | 0.6 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 552.16 | 364.48 | 434.09 | 258.54 | 11.74 | 11.63 | 11.39 | 2.36 | 2.51 | 2.6
06/05/2020 20:05:00 | 0.3 | 14 | 4.2 | 0.2 | 3.5 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 452.4 | 269.23 | 347.54 | 259.32 | 14.93 | 15 | 15.08 | 2.48 | 2.65 | 2.66
06/05/2020 20:10:00 | 0.2 | 13.7 | 4.3 | 0.3 | 3.5 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 444.68 | 260.96 | 346.38 | 259.3 | 13.73 | 13.5 | 13.43 | 2.46 | 2.51 | 2.49
06/05/2020 20:15:00 | 0.1 | 11 | 4.1 | 0.2 | 2.8 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 539.26 | 349.56 | 418.37 | 258.84 | 11.99 | 11.93 | 11.88 | 2.32 | 2.43 | 2.63
06/05/2020 20:20:00 | 0.2 | 10.5 | 3.2 | 0.2 | 2.9 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 515.84 | 332.28 | 398.34 | 260.06 | 12.71 | 12.54 | 12.2 | 2.43 | 2.76 | 2.45
06/05/2020 20:25:00 | 0.4 | 11.8 | 3.3 | 0.2 | 3 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 510.38 | 323.17 | 398.58 | 260.77 | 12.8 | 12.59 | 12.47 | 2.51 | 2.48 | 2.63
06/05/2020 20:30:00 | 0.4 | 11.8 | 3.4 | 0.2 | 3.1 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 540.18 | 350.28 | 417.81 | 260.88 | 14.06 | 14.08 | 13.78 | 2.56 | 2.42 | 2.43
06/05/2020 20:35:00 | 0.2 | 12.6 | 2.9 | 0.2 | 2.9 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 455.54 | 282.64 | 365.78 | 261.44 | 15.1 | 15.02 | 15 | 2.6 | 2.6 | 2.59
06/05/2020 20:40:00 | 0.3 | 13.3 | 3.9 | 0.3 | 3.4 | 0.7 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 442.8 | 256.41 | 341.34 | 261.58 | 15.33 | 15.27 | 15.31 | 2.59 | 2.78 | 2.51
06/05/2020 20:45:00 | 0.3 | 9.4 | 3.6 | 0.2 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 455.92 | 275.3 | 358.85 | 261.17 | 14.82 | 14.57 | 14.76 | 2.63 | 3 | 2.93
06/05/2020 20:50:00 | 0.4 | 13.7 | 4.2 | 0.3 | 3.4 | 0.7 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 429.4 | 245.13 | 349.77 | 260.91 | 14.13 | 13.81 | 13.53 | 2.5 | 2.66 | 2.45
06/05/2020 20:55:00 | 0.5 | 11.3 | 4.2 | 0.2 | 2.9 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 503.38 | 317.56 | 408.99 | 259.95 | 13.28 | 13.19 | 12.63 | 2.43 | 2.6 | 2.42
06/05/2020 21:00:00 | 0.4 | 12.5 | 4.4 | 0.3 | 3.2 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 468.46 | 265.77 | 358.87 | 260.32 | 12.75 | 11.84 | 11.88 | 2.9 | 3.03 | 3
06/05/2020 21:05:00 | 0.3 | 11.4 | 3.4 | 0.2 | 3 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 538.24 | 352.77 | 418.98 | 259.71 | 12.39 | 12.42 | 12.01 | 2.5 | 2.4 | 2.5
06/05/2020 21:10:00 | 0.3 | 8.4 | 2.5 | 0.2 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 714.66 | 482.46 | 552.75 | 257.73 | 10.36 | 9.96 | 9.97 | 2.46 | 2.3 | 2.36
06/05/2020 21:15:00 | 0.1 | 9.2 | 2.4 | 0.2 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 622.24 | 395.55 | 480.49 | 258.18 | 10.94 | 10.76 | 10.66 | 2.41 | 2.43 | 2.28
06/05/2020 21:20:00 | 0.2 | 10.1 | 3.1 | 0.3 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 602.08 | 378.3 | 466.21 | 258.63 | 11.15 | 10.93 | 10.85 | 2.6 | 2.39 | 2.45
06/05/2020 21:25:00 | 0.3 | 10.2 | 3.3 | 0.2 | 2.7 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 592.08 | 370.6 | 459.81 | 258.57 | 11.46 | 11.15 | 11.09 | 2.44 | 2.94 | 2.76
06/05/2020 21:30:00 | 0.2 | 8.7 | 3.2 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 578.18 | 359.59 | 448.87 | 258.68 | 9.73 | 9.7 | 9.51 | 3.35 | 3.3 | 3.5
06/05/2020 21:35:00 | 0.4 | 8.3 | 3.6 | 0.1 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 655.48 | 432.93 | 510.09 | 258.4 | 9.02 | 8.73 | 8.56 | 2.86 | 2.95 | 3.03
06/05/2020 21:40:00 | 0.3 | 6.8 | 2.9 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 613.9 | 401.6 | 476.46 | 259.53 | 7.75 | 7.45 | 7.61 | 3.87 | 3.9 | 3.93
06/05/2020 21:45:00 | 0.2 | 7.9 | 3.4 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.9 | 645.16 | 423.17 | 498.09 | 258.95 | 9.03 | 8.74 | 8.65 | 2.96 | 2.9 | 3.01
06/05/2020 21:50:00 | 0.3 | 8.3 | 2.7 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 665.86 | 442.87 | 518.11 | 258.85 | 9.31 | 8.93 | 9.03 | 2.9 | 3.03 | 3.02
06/05/2020 21:55:00 | 0.5 | 10 | 2.4 | 0.2 | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 595.74 | 371.21 | 462.6 | 259.3 | 11.33 | 11.2 | 11.09 | 2.37 | 2.45 | 2.5
06/05/2020 22:00:00 | 0.5 | 10.8 | 2.9 | 0.2 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 589.18 | 366.56 | 449.57 | 258.86 | 12.13 | 11.85 | 11.7 | 2.21 | 2.44 | 2.43
06/05/2020 22:05:00 | 0.3 | 11.2 | 3.2 | 0.2 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 590.2 | 365.03 | 457.01 | 258.49 | 11.96 | 11.76 | 11.7 | 2.28 | 2.35 | 2.55
06/05/2020 22:10:00 | 0.2 | 11 | 3 | 0.2 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 586.92 | 357.71 | 450.35 | 257.94 | 10.58 | 10.35 | 10.26 | 2.25 | 2.27 | 2.5
06/05/2020 22:15:00 | 0.2 | 10.3 | 3.2 | 0.2 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 599.22 | 380.75 | 472.98 | 258.42 | 11.66 | 11.33 | 11.4 | 2.19 | 2.26 | 2.46
06/05/2020 22:20:00 | 0.3 | 9.2 | 2.7 | 0.2 | 2 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 679.38 | 441.07 | 520.14 | 257.86 | 9.87 | 9.73 | 9.57 | 2.26 | 2.25 | 2.24
06/05/2020 22:25:00 | 0.4 | 9.4 | 2.6 | 0.2 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.6 | 680.02 | 433.84 | 510.63 | 257.81 | 9.88 | 9.7 | 9.51 | 2.2 | 2.34 | 2.3
06/05/2020 22:30:00 | 0.6 | 5.4 | 1.9 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 631.5 | 421.03 | 490.76 | 258.68 | 6.06 | 5.75 | 5.78 | 3.32 | 3.3 | 3.39
06/05/2020 22:35:00 | 0.2 | 9.7 | 2.3 | 0.2 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 618.86 | 398.54 | 484.22 | 258.42 | 11.14 | 10.96 | 10.98 | 2.23 | 2.25 | 2.5
06/05/2020 22:40:00 | 0.2 | 10.6 | 3.3 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 605.86 | 384.93 | 470.73 | 258.77 | 11.33 | 11.3 | 11.3 | 2.24 | 2.38 | 2.32
06/05/2020 22:45:00 | 0.3 | 9.3 | 2.8 | 0.3 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 638.66 | 406.31 | 494.39 | 258.41 | 10.99 | 10.76 | 10.62 | 2.26 | 2.42 | 2.47
06/05/2020 22:50:00 | 0.3 | 10.6 | 3 | 0.2 | 2.3 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 591.54 | 370.54 | 459.18 | 257.88 | 10.13 | 10.2 | 10.04 | 2.22 | 2.23 | 2.42
06/05/2020 22:55:00 | 0.6 | 7.6 | 3.6 | 0.3 | 2 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 482.64 | 335.33 | 384.97 | 261.56 | 8.96 | 8.68 | 8.54 | 2.39 | 2.62 | 2.51
06/05/2020 23:00:00 | 0.6 | 9.6 | 3.6 | 0.3 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 1 | 505.1 | 349.62 | 397.56 | 261.87 | 8.93 | 8.68 | 8.56 | 2.37 | 2.47 | 2.73
06/05/2020 23:05:00 | 0.5 | 8.3 | 3.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 670.3 | 440.02 | 522.1 | 259.67 | 9.22 | 9.13 | 9.1 | 2.19 | 2.5 | 2.32
06/05/2020 23:10:00 | 0.3 | 9.4 | 2.7 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 675.16 | 444.34 | 524.33 | 259.77 | 11.06 | 10.54 | 10.52 | 2.46 | 2.38 | 2.5
06/05/2020 23:15:00 | 0.2 | 9.8 | 2.8 | 0.2 | 2.3 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 643.3 | 419.12 | 501.82 | 259.79 | 10.47 | 10.29 | 10.1 | 2.3 | 2.26 | 2.24
06/05/2020 23:20:00 | 0.4 | 11.4 | 3.2 | 0.2 | 2.6 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 546.36 | 324.27 | 427.54 | 260.64 | 12.76 | 12.18 | 12.22 | 2.4 | 2.46 | 2.25
06/05/2020 23:25:00 | 0.4 | 11.3 | 3.3 | 0.2 | 2.6 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 547.82 | 326.34 | 432.05 | 261.77 | 12.13 | 11.91 | 11.7 | 2.37 | 2.65 | 2.38
06/05/2020 23:30:00 | 0.3 | 11.4 | 3.4 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.7 | 632.74 | 385.85 | 439.21 | 261.42 | 10.93 | 10.69 | 10.56 | 2.33 | 2.4 | 2.36
06/05/2020 23:35:00 | 0.3 | 9.2 | 2.7 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 662.4 | 433.35 | 520.36 | 261.16 | 10.33 | 9.89 | 10.08 | 2.36 | 2.34 | 2.35
06/05/2020 23:40:00 | 0.2 | 9.9 | 2.8 | 0.2 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 654.48 | 421.56 | 505.4 | 261.66 | 10.53 | 10.4 | 10.28 | 2.22 | 2.27 | 2.48
06/05/2020 23:45:00 | 0.2 | 8.4 | 3.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 637.68 | 417.92 | 498.32 | 261.18 | 9.3 | 9.08 | 8.91 | 2.92 | 3.23 | 3.02
06/05/2020 23:50:00 | 0.2 | 8.9 | 2.9 | 0.2 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.6 | 575.42 | 357.14 | 503.47 | 261.69 | 12.01 | 11.69 | 11.61 | 2.26 | 2.36 | 2.41
06/05/2020 23:55:00 | 0.6 | 4.7 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 474.5 | 317.39 | 407.7 | 263 | 6.44 | 6.27 | 6 | 2.95 | 3.18 | 3.03
07/05/2020 0:00:00 | 0.3 | 9.5 | 3.1 | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 592.28 | 420.17 | 503.01 | 261.82 | 11.7 | 11.12 | 11.15 | 2.88 | 2.84 | 2.73
07/05/2020 0:05:00 | 0.4 | 11.5 | 3.3 | 0.2 | 2.9 | 0.5 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 544.58 | 327.39 | 430.94 | 261.97 | 12.52 | 12.21 | 12.44 | 2.46 | 2.8 | 2.68
07/05/2020 0:10:00 | 0.1 | 11 | 3.2 | 0.2 | 2.6 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 565.58 | 345.74 | 446.17 | 261.31 | 11.01 | 10.83 | 10.99 | 2.4 | 2.33 | 2.46
07/05/2020 0:15:00 | 0.3 | 10.7 | 3.2 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 576.1 | 357.21 | 449.62 | 261.54 | 11.56 | 11.27 | 11.4 | 2.46 | 2.59 | 2.46
07/05/2020 0:20:00 | 0.4 | 5.5 | 1.9 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 574.22 | 377.81 | 458.66 | 261.76 | 6.66 | 6.33 | 6.55 | 3.45 | 3.6 | 3.57
07/05/2020 0:25:00 | 0.4 | 9.6 | 2.5 | 0.2 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 676.66 | 437.86 | 502.65 | 260.85 | 10.66 | 10.27 | 10.21 | 2.37 | 2.46 | 2.6
07/05/2020 0:30:00 | 0.4 | 9.6 | 2.7 | 0.2 | 2.5 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 658.84 | 432.08 | 509.59 | 260.89 | 10.54 | 10.25 | 10.14 | 2.71 | 2.75 | 2.51
07/05/2020 0:35:00 | 0.2 | 10.2 | 2.4 | 0.3 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 579.72 | 347.49 | 464.6 | 261.69 | 12.16 | 11.86 | 11.88 | 2.8 | 2.9 | 2.5
07/05/2020 0:40:00 | 0.3 | 10.5 | 2.8 | 0.2 | 2.7 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 599.36 | 374.13 | 467.7 | 260.75 | 11.74 | 11.63 | 11.49 | 2.73 | 2.66 | 2.65
07/05/2020 0:45:00 | 0.3 | 10.2 | 2.3 | 0.2 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 575.14 | 352.18 | 449.41 | 260.9 | 11.93 | 11.51 | 11.56 | 2.64 | 2.77 | 2.69
07/05/2020 0:50:00 | 0.1 | 10.7 | 3.1 | 0.2 | 2.6 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 661.34 | 433.66 | 515.18 | 260.72 | 10.19 | 9.89 | 9.93 | 2.43 | 2.77 | 2.73
07/05/2020 0:55:00 | 0.3 | 9.1 | 2.6 | 0.2 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 665.4 | 436.9 | 516.53 | 260.42 | 10.5 | 10.1 | 10.07 | 2.51 | 2.59 | 2.56
07/05/2020 1:00:00 | 0.3 | 11.5 | 3.3 | 0.3 | 2.7 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 646.36 | 422.66 | 505.95 | 260.54 | 10.67 | 10.1 | 10.19 | 2.57 | 2.83 | 2.79
07/05/2020 1:05:00 | 0.1 | 8.1 | 2.7 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 648.86 | 428.66 | 508.16 | 260.52 | 8.46 | 8.18 | 8.27 | 3.2 | 3.39 | 3.25
07/05/2020 1:10:00 | 0.4 | 8.6 | 2.5 | 0.2 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 618.54 | 453.37 | 548.38 | 260.84 | 11.53 | 11.06 | 11.19 | 2.6 | 2.9 | 2.85
07/05/2020 1:15:00 | 0.4 | 9.7 | 2.3 | 0.2 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 646.32 | 420.32 | 499.04 | 260.78 | 10.13 | 9.76 | 9.87 | 2.85 | 2.96 | 2.56
07/05/2020 1:20:00 | 0.4 | 11 | 2.8 | 0.3 | 2.8 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 576.24 | 361.36 | 450.68 | 261.13 | 12.14 | 12.03 | 11.9 | 2.54 | 2.81 | 2.8
07/05/2020 1:25:00 | 0.4 | 11.2 | 2.9 | 0.2 | 2.7 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 563.8 | 345.12 | 444.06 | 261.31 | 11.66 | 11.28 | 11.15 | 2.84 | 2.97 | 2.53
07/05/2020 1:30:00 | 0.4 | 10.9 | 2.8 | 0.2 | 2.6 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 570.2 | 346.4 | 442.41 | 260.96 | 12.63 | 11.92 | 12.09 | 2.81 | 2.68 | 2.85
07/05/2020 1:35:00 | 0.2 | 9.4 | 2.7 | 0.2 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 653.68 | 423.23 | 510.07 | 260.35 | 10.39 | 10.03 | 10.16 | 2.64 | 2.5 | 2.6
07/05/2020 1:40:00 | 0.2 | 9.2 | 2.6 | 0.2 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 648.7 | 424.13 | 501.67 | 260.61 | 10.56 | 10.18 | 10.14 | 2.79 | 2.75 | 2.63
07/05/2020 1:45:00 | 0.1 | 8.7 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 652.44 | 426.52 | 511.74 | 260.85 | 10.2 | 9.8 | 10.13 | 2.57 | 2.86 | 2.74
07/05/2020 1:50:00 | 0.2 | 9.6 | 2.8 | 0.2 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 652.92 | 434.97 | 514.09 | 261.23 | 11.59 | 11.39 | 11.83 | 2.62 | 2.54 | 2.78
07/05/2020 1:55:00 | 0.4 | 10.9 | 2.4 | 0.3 | 2.8 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 566.06 | 344.44 | 442.79 | 261.21 | 12.55 | 12.29 | 12.08 | 2.63 | 2.62 | 2.7
07/05/2020 2:00:00 | 0.2 | 7.9 | 2.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 624.88 | 408.82 | 490.36 | 260.94 | 9.13 | 8.5 | 8.89 | 3.16 | 2.94 | 3.06
07/05/2020 2:05:00 | 0 | 11.1 | 3.3 | 0.3 | 2.8 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 573.2 | 361.09 | 454.93 | 261.1 | 11.73 | 11.6 | 11.83 | 2.48 | 2.92 | 2.68
07/05/2020 2:10:00 | 0.3 | 11.3 | 3 | 0.2 | 2.8 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 646.18 | 427.12 | 492.35 | 260.23 | 10.45 | 10.36 | 10.36 | 2.71 | 2.86 | 2.57
07/05/2020 2:15:00 | 0.3 | 10.5 | 2.7 | 0.2 | 2.5 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 604.06 | 378.89 | 472.04 | 260.78 | 11.47 | 11.13 | 11.24 | 2.7 | 2.84 | 2.56
07/05/2020 2:20:00 | 0.1 | 9.5 | 2.6 | 0.2 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 659.36 | 429.38 | 511.35 | 260.68 | 10.43 | 10.27 | 10.26 | 2.86 | 2.47 | 2.9
07/05/2020 2:25:00 | 0.2 | 9.4 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 669.44 | 444.23 | 520.68 | 260.49 | 10.41 | 10.3 | 10.36 | 2.88 | 2.73 | 2.74
07/05/2020 2:30:00 | 0.1 | 8.9 | 2.5 | 0.2 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 679.58 | 453.29 | 530.09 | 260.39 | 10.01 | 9.66 | 9.96 | 2.7 | 2.93 | 2.47
07/05/2020 2:35:00 | 0.2 | 10.7 | 2.3 | 0.3 | 2.5 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 568.22 | 342.05 | 444.06 | 261.11 | 12.47 | 12.17 | 12.33 | 2.85 | 2.83 | 2.8
07/05/2020 2:40:00 | 0.2 | 11.5 | 2.9 | 0.3 | 2.8 | 0.5 | 0.2 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 568.76 | 345.96 | 446.46 | 260.97 | 12.39 | 12.12 | 12.31 | 2.97 | 2.79 | 2.7
07/05/2020 2:45:00 | 0.3 | 10.7 | 2.9 | 0.3 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 591.38 | 358.93 | 457.88 | 261.09 | 11.88 | 11.57 | 11.75 | 2.87 | 3.03 | 2.52
07/05/2020 2:50:00 | 0.4 | 10.5 | 3 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 650.6 | 424.79 | 509.8 | 260.91 | 10.46 | 10.21 | 10.2 | 2.55 | 2.8 | 2.92
07/05/2020 2:55:00 | 0.3 | 8.8 | 2.5 | 0.2 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 664.4 | 420.86 | 507.28 | 260.98 | 10.38 | 10.2 | 10.14 | 2.93 | 2.43 | 2.93
07/05/2020 3:00:00 | 0.3 | 8.4 | 2.5 | 0.2 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 641.78 | 412.85 | 499.38 | 261.48 | 10.71 | 10.37 | 10.45 | 2.59 | 3 | 2.93
07/05/2020 3:05:00 | 0.3 | 9 | 2.4 | 0.2 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 671.4 | 463.92 | 542.61 | 261.22 | 9.86 | 9.62 | 9.7 | 2.58 | 2.83 | 2.9
07/05/2020 3:10:00 | 0.2 | 8.6 | 2.2 | 0.2 | 2 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 626.02 | 416.36 | 495.53 | 261.6 | 11.36 | 11.26 | 11.3 | 2.61 | 2.67 | 2.62
07/05/2020 3:15:00 | 0.3 | 9.4 | 2.5 | 0.2 | 2 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 698.18 | 465.56 | 545.83 | 261.08 | 10.5 | 10.26 | 10.3 | 2.51 | 2.58 | 2.55
07/05/2020 3:20:00 | 0.2 | 10.7 | 3 | 0.2 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 613.38 | 387.13 | 479.35 | 261.67 | 11.53 | 11.54 | 11.42 | 2.53 | 2.43 | 2.56
07/05/2020 3:25:00 | 0.4 | 10.5 | 3 | 0.2 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 601.66 | 381.72 | 468.71 | 261.99 | 10.8 | 10.86 | 10.68 | 2.41 | 2.5 | 2.63
07/05/2020 3:30:00 | 0.3 | 11 | 3.2 | 0.3 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 586.34 | 366.78 | 459.53 | 261.97 | 12.06 | 11.57 | 11.8 | 2.41 | 2.45 | 2.73
07/05/2020 3:35:00 | 0.4 | 9.3 | 2.5 | 0.1 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 674.18 | 442.15 | 519.3 | 261.18 | 10.04 | 9.81 | 9.74 | 2.6 | 2.71 | 2.92
07/05/2020 3:40:00 | 0.3 | 8.9 | 2.5 | 0.2 | 2.3 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 676.7 | 455.35 | 530.31 | 261.23 | 10.09 | 9.85 | 9.79 | 2.89 | 2.91 | 2.93
07/05/2020 3:45:00 | 0.2 | 8.9 | 2.6 | 0.3 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 681.74 | 451.62 | 533.81 | 260.77 | 10.39 | 10.06 | 10.25 | 2.71 | 2.75 | 2.94
07/05/2020 3:50:00 | 0.7 | 8.8 | 2.4 | 0.2 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 605.68 | 379.2 | 470.78 | 261.55 | 11.79 | 11.56 | 11.61 | 2.66 | 2.73 | 2.6
07/05/2020 3:55:00 | 0.3 | 10 | 3 | 0.2 | 2.6 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 599.1 | 375.24 | 467.14 | 261.23 | 11.71 | 11.31 | 11.69 | 3 | 2.38 | 2.87
07/05/2020 4:00:00 | 0.3 | 9.3 | 2.5 | 0.2 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 684.7 | 457.31 | 536.4 | 261.27 | 10.77 | 10.26 | 10.25 | 2.68 | 2.73 | 2.78
07/05/2020 4:05:00 | 0.1 | 10.4 | 2.9 | 0.2 | 2.7 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 604.26 | 385.41 | 475.32 | 261.42 | 10.85 | 10.46 | 10.53 | 2.64 | 2.8 | 2.74
07/05/2020 4:10:00 | 0.3 | 10.4 | 2.8 | 0.2 | 2.7 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 687.62 | 468.27 | 541.32 | 261.27 | 9.73 | 9.63 | 9.56 | 2.8 | 2.79 | 2.66
07/05/2020 4:15:00 | 0.3 | 10.9 | 2.9 | 0.2 | 2.7 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 608.62 | 364.39 | 457.71 | 261.03 | 10.58 | 10.26 | 10.36 | 2.93 | 2.53 | 2.89
07/05/2020 4:20:00 | 0.3 | 7.4 | 2.7 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.7 | 666.5 | 446.33 | 521.18 | 261.57 | 8.26 | 7.87 | 7.97 | 3.24 | 3.06 | 3.4
07/05/2020 4:25:00 | 0.1 | 8.7 | 2.8 | 0 | 2.4 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.7 | 674.06 | 450.3 | 529.61 | 261.19 | 10.35 | 9.85 | 9.77 | 3.88 | 3.65 | 3.92
07/05/2020 4:30:00 | 0.2 | 9.1 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 650.7 | 425.32 | 504.46 | 261.68 | 9.29 | 9.14 | 9.16 | 3.76 | 4.06 | 3.76
07/05/2020 4:35:00 | 0.1 | 8.5 | 3.2 | 0 | 2.4 | 0.4 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.4 | 565.44 | 351.39 | 444.36 | 262.05 | 12.29 | 11.8 | 12.06 | 3.73 | 3.79 | 3.65
07/05/2020 4:40:00 | 0 | 9.8 | 3.1 | 0.2 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 583.16 | 364.36 | 457.32 | 261.33 | 10.56 | 10.22 | 10.4 | 2.95 | 3.23 | 3.02
07/05/2020 4:45:00 | 0.3 | 10.4 | 2.7 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 587 | 363.4 | 460.63 | 261.28 | 11.4 | 11.03 | 11.14 | 2.53 | 2.63 | 2.6
07/05/2020 4:50:00 | 0.2 | 10.1 | 2.6 | 0.2 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 680.16 | 449.41 | 493.74 | 260.2 | 9.61 | 9.24 | 9.46 | 2.51 | 2.5 | 2.46
07/05/2020 4:55:00 | 0.2 | 8.8 | 2.4 | 0.2 | 2.2 | 0.5 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 656.34 | 435.78 | 519.18 | 260.66 | 9.9 | 9.46 | 9.63 | 2.35 | 2.46 | 2.43
07/05/2020 5:00:00 | 0.2 | 10.7 | 3.1 | 0.2 | 2.6 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 579.04 | 361.88 | 454.36 | 261.45 | 10.95 | 10.62 | 10.77 | 2.44 | 2.62 | 2.45
07/05/2020 5:05:00 | 0.2 | 8.9 | 2.4 | 0.2 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.4 | 688.84 | 459.67 | 539.36 | 261.04 | 10.15 | 9.67 | 9.95 | 2.34 | 2.45 | 2.33
07/05/2020 5:10:00 | 0.3 | 9.1 | 2.4 | 0.2 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 684.04 | 455.22 | 534.01 | 260.61 | 10.02 | 9.61 | 9.75 | 2.34 | 2.38 | 2.4
07/05/2020 5:15:00 | 0.2 | 10.3 | 2.6 | 0.2 | 2.6 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 586.34 | 361.47 | 457.94 | 260.83 | 11.26 | 10.73 | 11 | 2.41 | 2.66 | 2.5
07/05/2020 5:20:00 | 0.1 | 10.4 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 572.24 | 349.66 | 447.54 | 261.37 | 11.71 | 11.24 | 11.46 | 2.67 | 2.62 | 2.52
07/05/2020 5:25:00 | 0.4 | 10.5 | 2.9 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 584.76 | 356.1 | 451.3 | 261.25 | 10.36 | 10.03 | 10.16 | 2.51 | 2.34 | 2.3
07/05/2020 5:30:00 | 0.2 | 10.6 | 3.2 | 0.3 | 2.6 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 567.78 | 346.37 | 446.76 | 261.47 | 11.82 | 11.41 | 11.66 | 2.4 | 2.71 | 2.55
07/05/2020 5:35:00 | 0.1 | 7.9 | 2.7 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 647.2 | 422.05 | 504.49 | 261.11 | 9.07 | 8.68 | 8.8 | 3.02 | 2.73 | 2.9
07/05/2020 5:40:00 | 0.2 | 8.3 | 2.9 | 0.2 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.5 | 636.2 | 416.62 | 498.03 | 261.02 | 9.29 | 9.03 | 9.23 | 2.73 | 2.92 | 2.71
07/05/2020 5:45:00 | 0.1 | 8.2 | 2.7 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 667.34 | 444.39 | 521.77 | 261.49 | 9.26 | 8.76 | 9.23 | 2.82 | 3.15 | 3
07/05/2020 5:50:00 | 0.2 | 7.4 | 2.4 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 580.62 | 393.12 | 486.77 | 261.77 | 9.98 | 9.58 | 9.83 | 2.99 | 3.05 | 3.47
07/05/2020 5:55:00 | 0 | 10.3 | 3 | 0.2 | 2.7 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 577.88 | 358.53 | 454.6 | 262.05 | 11.57 | 11.21 | 11.46 | 2.52 | 2.76 | 2.46
07/05/2020 6:00:00 | 0.2 | 10 | 3 | 0.1 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 601.54 | 377.73 | 472.51 | 261.47 | 11.3 | 10.75 | 10.98 | 2.39 | 2.59 | 2.53
07/05/2020 6:05:00 | 0.2 | 9.7 | 3.1 | 0.2 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 589.22 | 366.3 | 462 | 261.36 | 10.71 | 10.28 | 10.51 | 2.63 | 2.62 | 2.3
07/05/2020 6:10:00 | 0.1 | 9.8 | 3.1 | 0.1 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 663.58 | 434.28 | 517.46 | 260.43 | 9.63 | 9.3 | 9.36 | 2.36 | 2.65 | 2.2
07/05/2020 6:15:00 | 0.1 | 10.1 | 3.2 | 0.4 | 2.6 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 664.22 | 440.35 | 518.19 | 259.76 | 9.73 | 9.33 | 9.6 | 2.07 | 2.5 | 2.22
07/05/2020 6:20:00 | 0.3 | 8.8 | 2.6 | 0.2 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 656.86 | 430 | 511.21 | 259.25 | 9.71 | 9.36 | 9.45 | 2.18 | 2.7 | 2.31
07/05/2020 6:25:00 | 0 | 8.9 | 2.4 | 0.1 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 685.16 | 454.69 | 533.06 | 259.7 | 10.05 | 9.67 | 9.85 | 2.41 | 2.56 | 2.19
07/05/2020 6:30:00 | 0.3 | 9.7 | 2.6 | 0.1 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 636.06 | 412.71 | 472.1 | 259.25 | 10.16 | 9.54 | 9.84 | 2.2 | 2.26 | 2.56
07/05/2020 6:35:00 | 0.2 | 9.4 | 3.1 | 0.1 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 564.62 | 343.59 | 439.6 | 259.54 | 11.55 | 11.1 | 11.53 | 2.21 | 2.59 | 2.61
07/05/2020 6:40:00 | 0.1 | 10.4 | 3.4 | 0.2 | 2.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 586.96 | 365.02 | 456.04 | 259.45 | 11.23 | 10.94 | 11.15 | 2.24 | 2.5 | 2.62
07/05/2020 6:45:00 | 0.2 | 10.1 | 3.3 | 0.2 | 2.5 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 661.6 | 421.66 | 452.43 | 258.87 | 10.03 | 9.56 | 9.6 | 2.58 | 2.3 | 2.34
07/05/2020 6:50:00 | 0.4 | 8.5 | 3.2 | 0.1 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 665 | 434.26 | 514.87 | 258.26 | 9.51 | 9.24 | 9.26 | 2.25 | 2.61 | 2.37
07/05/2020 6:55:00 | 0.2 | 8.7 | 2.9 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 629.86 | 393.63 | 478.78 | 258.54 | 9.23 | 8.86 | 8.96 | 2.97 | 3.16 | 3.09
07/05/2020 7:00:00 | 0.3 | 9.4 | 3.6 | 0.3 | 2.3 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 641.84 | 412.86 | 493.7 | 257.15 | 10.3 | 9.93 | 9.93 | 2.06 | 2.47 | 2.03
07/05/2020 7:05:00 | 0.1 | 8.7 | 2.9 | 0.2 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 683.82 | 452.81 | 525.76 | 256.19 | 10.66 | 9.93 | 10.31 | 2.14 | 2.03 | 2.26
07/05/2020 7:10:00 | 0.2 | 9.7 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 595.48 | 360.74 | 454.55 | 255.92 | 11.3 | 10.71 | 10.93 | 2.08 | 2.03 | 2.39
07/05/2020 7:15:00 | 0.4 | 11.2 | 3 | 0.3 | 2.7 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 571.32 | 347.95 | 440.25 | 256.41 | 12 | 11.58 | 11.57 | 2.25 | 2.44 | 2
07/05/2020 7:20:00 | 0.3 | 11.2 | 3.4 | 0.4 | 2.5 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 575.84 | 333.79 | 433.3 | 256.22 | 12.4 | 11.97 | 12.03 | 2.26 | 2.3 | 2.39
07/05/2020 7:25:00 | 0.4 | 11.5 | 3.4 | 0.3 | 2.6 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 632.88 | 405.77 | 484.6 | 255.33 | 10.16 | 9.89 | 9.87 | 2.12 | 2.4 | 2.15
07/05/2020 7:30:00 | 0.3 | 10.6 | 3.4 | 0.4 | 2.5 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 550.96 | 328.6 | 422.7 | 256.26 | 11.39 | 10.7 | 10.88 | 2.26 | 2.32 | 2.25
07/05/2020 7:35:00 | 0.2 | 8.9 | 2.7 | 0.2 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 648.68 | 418.25 | 474.2 | 255.22 | 9.86 | 9.6 | 9.66 | 2.12 | 2.45 | 2.16
07/05/2020 7:40:00 | 0.2 | 9.5 | 2.8 | 0.2 | 2.2 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 653.88 | 423.32 | 500.32 | 254.67 | 9.75 | 9.34 | 9.35 | 2.3 | 2.04 | 2.13
07/05/2020 7:45:00 | 0.2 | 9.8 | 2.7 | 0.2 | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 623.14 | 399.24 | 481.5 | 257.55 | 10.76 | 10.21 | 10.29 | 2.29 | 2.28 | 2.2
07/05/2020 7:50:00 | 0.1 | 10.6 | 2.7 | 0.1 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 563.64 | 361.03 | 455.41 | 257.86 | 11.8 | 11.18 | 11.2 | 2.4 | 2.12 | 2.23
07/05/2020 7:55:00 | 0.1 | 10.9 | 3.1 | 0.1 | 2.6 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 568.64 | 345.14 | 441.63 | 257.89 | 11.97 | 11.68 | 11.64 | 2.21 | 2.23 | 2.1
07/05/2020 8:00:00 | 0.1 | 9 | 2.9 | 0.1 | 2.1 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 637.34 | 421.17 | 499.91 | 257.04 | 11.45 | 11.17 | 11.16 | 2.23 | 2.16 | 2.11
07/05/2020 8:05:00 | 0.3 | 11.2 | 3.4 | 0.3 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 646.18 | 418.75 | 464.37 | 257.04 | 10.42 | 10.08 | 10.11 | 2.25 | 2.27 | 2.3
07/05/2020 8:10:00 | 0.2 | 9.4 | 3 | 0.2 | 2 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 639.1 | 409.25 | 493.22 | 256.88 | 10.62 | 10.33 | 10.41 | 2.24 | 2.4 | 2.19
07/05/2020 8:15:00 | 0.3 | 11.8 | 3.7 | 0.3 | 2.7 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 635.88 | 408.15 | 490.45 | 257.2 | 10.82 | 10.53 | 10.49 | 2.21 | 2.59 | 2.24
07/05/2020 8:20:00 | 0.2 | 9.7 | 2.8 | 0.2 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.5 | 646.3 | 419.44 | 492.81 | 257.24 | 10.13 | 9.73 | 9.95 | 2.19 | 2.42 | 2.31
07/05/2020 8:25:00 | 0.2 | 9.5 | 2.9 | 0.2 | 2.1 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 665.48 | 433.46 | 511.9 | 257.18 | 11.39 | 10.95 | 10.98 | 2.31 | 2.23 | 2.23
07/05/2020 8:30:00 | 0.3 | 9.7 | 2.9 | 0.2 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 635.34 | 403.67 | 486.35 | 257.07 | 10.4 | 10.16 | 10.23 | 2.2 | 2.33 | 2.23
07/05/2020 8:35:00 | 0.1 | 10.9 | 3.3 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 559.9 | 336.37 | 432.55 | 257.54 | 12.56 | 12.16 | 12.36 | 2.16 | 2.53 | 2.32
07/05/2020 8:40:00 | 0.3 | 10.9 | 3.5 | 0.3 | 2.4 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 572.44 | 348.32 | 443.39 | 257.22 | 12.15 | 11.89 | 12.26 | 2.3 | 2.38 | 2.13
07/05/2020 8:45:00 | 0.6 | 11.4 | 3.5 | 0.2 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 621.86 | 395.62 | 477.79 | 257.05 | 11.3 | 11.04 | 10.95 | 2.13 | 2.33 | 2.43
07/05/2020 8:50:00 | 0.3 | 9.8 | 3.3 | 0.3 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 641.34 | 410.4 | 494.5 | 256.5 | 11 | 10.58 | 10.53 | 2.32 | 2.16 | 2.27
07/05/2020 8:55:00 | 0.3 | 9.7 | 2.9 | 0.2 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 629.72 | 403.64 | 486.31 | 256.94 | 11.03 | 10.61 | 10.66 | 2.14 | 2.39 | 2.26
07/05/2020 9:00:00 | 0.2 | 9.7 | 2.9 | 0.3 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 619.88 | 393.22 | 476.01 | 256.01 | 11.1 | 10.71 | 10.87 | 2.29 | 2.46 | 2.3
07/05/2020 9:05:00 | 0.3 | 5.7 | 2.7 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 599.74 | 387.15 | 459.41 | 257.59 | 7.5 | 7.23 | 7.37 | 3.51 | 3.56 | 3.53
07/05/2020 9:10:00 | 0.1 | 9.8 | 2.3 | 0.2 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.5 | 573.82 | 344.42 | 448.19 | 256.72 | 11.93 | 11.53 | 11.78 | 2.43 | 2.6 | 2.32
07/05/2020 9:15:00 | 0.1 | 11 | 3.1 | 0.2 | 2.6 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 550.06 | 327.26 | 424.88 | 256.88 | 12.32 | 11.99 | 12.09 | 2.41 | 2.5 | 2.4
07/05/2020 9:20:00 | 0.1 | 11.3 | 3.4 | 0.3 | 2.6 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 558.68 | 332.82 | 429.34 | 256.42 | 12.41 | 11.93 | 12.14 | 2.32 | 2.32 | 2.2
07/05/2020 9:25:00 | 0.2 | 11.5 | 3.5 | 0.3 | 2.7 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.7 | 633.66 | 382.83 | 426.67 | 256.07 | 10.86 | 10.6 | 10.66 | 2.14 | 2.19 | 2.27
07/05/2020 9:30:00 | 0.1 | 10.6 | 3.1 | 0.2 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 557.48 | 330.3 | 425.67 | 256.37 | 12.03 | 11.63 | 11.95 | 2.15 | 2.28 | 2.4
07/05/2020 9:35:00 | 0.1 | 9.4 | 2.8 | 0.2 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 643.52 | 413.33 | 493.19 | 255.42 | 10.33 | 10.01 | 10.05 | 2.13 | 2.49 | 2.21
07/05/2020 9:40:00 | 0.1 | 9.2 | 2.8 | 0.3 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 640.2 | 410.95 | 497.18 | 255.46 | 10.33 | 9.96 | 10.05 | 2.2 | 2.3 | 2.2
07/05/2020 9:45:00 | 0.2 | 9.3 | 2.6 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 627.46 | 397.85 | 480.62 | 255.62 | 10.52 | 10.26 | 10.22 | 2.36 | 2.29 | 2.33
07/05/2020 9:50:00 | 0.2 | 10.8 | 2.8 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 548.92 | 321.84 | 420.58 | 255.89 | 12.84 | 12.52 | 12.53 | 2.4 | 2.56 | 2.36
07/05/2020 9:55:00 | 0.2 | 10 | 3.3 | 0.1 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 523.98 | 307.54 | 403.8 | 256.45 | 11.5 | 11.16 | 11.31 | 2.86 | 2.98 | 3.41
07/05/2020 10:00:00 | 0.1 | 10.1 | 2.4 | 0.3 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 538.8 | 319.26 | 423.94 | 256.37 | 12.64 | 12.13 | 12.26 | 2.19 | 2.26 | 2.48
07/05/2020 10:05:00 | 0.3 | 10.7 | 3.2 | 0.2 | 2.6 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 659.48 | 426.93 | 492.18 | 255.13 | 10.23 | 9.92 | 9.9 | 2.26 | 2.24 | 2.3
07/05/2020 10:10:00 | 0.2 | 9.5 | 3 | 0.2 | 2.4 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 649.68 | 421.13 | 495.94 | 255.58 | 10.3 | 9.93 | 9.89 | 2.38 | 2.41 | 2.37
07/05/2020 10:15:00 | 0.2 | 9.4 | 2.9 | 0.3 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 644.24 | 409.25 | 514.38 | 254.91 | 10.36 | 10.11 | 9.96 | 2.34 | 2.2 | 2.31
07/05/2020 10:20:00 | 0.2 | 9.5 | 2.6 | 0.2 | 2.3 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 650.02 | 416.51 | 496.62 | 254.64 | 10.46 | 10.21 | 10.05 | 2.29 | 2.03 | 2.25
07/05/2020 10:25:00 | 0.2 | 9.5 | 2.4 | 0.2 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 603.62 | 450.1 | 514.77 | 255.6 | 11.16 | 10.61 | 10.6 | 2.32 | 2.57 | 2.41
07/05/2020 10:30:00 | 0.1 | 9.4 | 2.1 | 0.1 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 642.48 | 418.14 | 494.03 | 255.3 | 10.01 | 9.76 | 9.76 | 2.41 | 2.1 | 2.33
07/05/2020 10:35:00 | 0 | 10.9 | 2.7 | 0.2 | 2.6 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 568.92 | 345.05 | 433.85 | 255.32 | 11.64 | 11.33 | 11.48 | 2.54 | 2.33 | 2.29
07/05/2020 10:40:00 | 0.2 | 11 | 3.1 | 0.2 | 2.6 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 573.76 | 348.96 | 438.49 | 255.1 | 11.81 | 11.54 | 11.46 | 2.45 | 2.33 | 2.17
07/05/2020 10:45:00 | 0.2 | 10.3 | 3.2 | 0.2 | 2.6 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 650.74 | 423.99 | 500.06 | 254.1 | 10.1 | 9.85 | 9.79 | 2.16 | 2.46 | 1.97
07/05/2020 10:50:00 | 0.4 | 6.3 | 2.1 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 589.16 | 375.72 | 455.21 | 255.42 | 7.68 | 7.41 | 7.54 | 3.03 | 3.06 | 3.33
07/05/2020 10:55:00 | 0.4 | 9.5 | 2.5 | 0.3 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 633.34 | 401.75 | 483.35 | 254.82 | 10.38 | 10.08 | 10.06 | 2.27 | 2.43 | 2.28
07/05/2020 11:00:00 | 0.2 | 9.4 | 2.5 | 0.2 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 693.8 | 458.04 | 509.88 | 254.88 | 9.14 | 8.82 | 8.88 | 2.48 | 2.4 | 2.4
07/05/2020 11:05:00 | 0.1 | 9 | 2.7 | 0.2 | 2.2 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 596.48 | 369.01 | 457.79 | 255.49 | 11.6 | 11.24 | 11.37 | 2.25 | 2.46 | 2.41
07/05/2020 11:10:00 | 0.2 | 10.5 | 2.5 | 0.3 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 564 | 341.89 | 427.65 | 255.45 | 12.35 | 11.96 | 11.84 | 2.15 | 2.33 | 2.37
07/05/2020 11:15:00 | 0.2 | 8.4 | 2.2 | 0.3 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 632.54 | 404.29 | 484.3 | 255.37 | 11.27 | 10.92 | 11.05 | 2.4 | 2.35 | 2.44
07/05/2020 11:20:00 | 0.3 | 11.5 | 3.3 | 0.3 | 2.6 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 555.8 | 331.92 | 427.3 | 254.85 | 11.73 | 11.57 | 11.58 | 2.38 | 2.24 | 2.39
07/05/2020 11:25:00 | 0.2 | 11.1 | 2.8 | 0.3 | 2.7 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 631.1 | 323.5 | 423.05 | 255.05 | 10.49 | 10.16 | 10.33 | 2.33 | 2.44 | 2.39
07/05/2020 11:30:00 | 0.1 | 10.3 | 2.8 | 0.2 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 595.6 | 372.48 | 458.22 | 254.53 | 11.33 | 10.94 | 11.09 | 2.23 | 2.03 | 2.2
07/05/2020 11:35:00 | 0.1 | 8.4 | 2.7 | 0.2 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 678.8 | 446.7 | 518.39 | 254.25 | 9.8 | 9.45 | 9.62 | 2.34 | 2.32 | 2.28
07/05/2020 11:40:00 | 0.3 | 6.3 | 2.2 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 569.64 | 359.59 | 437.1 | 255.81 | 7.13 | 6.79 | 7.2 | 3.07 | 2.93 | 2.93
07/05/2020 11:45:00 | 0.2 | 9.2 | 2.6 | 0.3 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 677.46 | 445.29 | 513.08 | 254.6 | 10.23 | 9.77 | 9.81 | 2.01 | 1.96 | 2.03
07/05/2020 11:50:00 | 0.3 | 10.4 | 3 | 0.3 | 2.3 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 561.44 | 335.58 | 429.09 | 254.84 | 12.64 | 12.36 | 12.49 | 1.96 | 2.17 | 2.33
07/05/2020 11:55:00 | 0.3 | 10.3 | 3.1 | 0.3 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 570.06 | 344.24 | 438.66 | 254.99 | 12.61 | 11.92 | 12.25 | 2.12 | 2.08 | 2.2
07/05/2020 12:00:00 | 0.2 | 9.5 | 2.7 | 0.2 | 2.3 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 621.94 | 390.59 | 466.96 | 254.9 | 11.15 | 10.8 | 11.1 | 1.98 | 2.17 | 2.13
07/05/2020 12:05:00 | 0.2 | 10.2 | 2.9 | 0.3 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 627.58 | 401.17 | 495.27 | 255.05 | 10.63 | 10.08 | 10.2 | 2.06 | 2.23 | 2
07/05/2020 12:10:00 | 0.5 | 9.3 | 2.6 | 0.3 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 642.56 | 411.62 | 496.57 | 254.99 | 10.75 | 10.31 | 10.29 | 2.16 | 2.13 | 2.14
07/05/2020 12:15:00 | 0.2 | 10 | 2.4 | 0.2 | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 685.78 | 447.43 | 521.53 | 254.75 | 9.99 | 9.43 | 9.5 | 2.12 | 2.12 | 2.16
07/05/2020 12:20:00 | 0.4 | 9.4 | 2.5 | 0.3 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 641.62 | 410.23 | 490.26 | 254.91 | 10.48 | 10.2 | 10.04 | 2.04 | 2.2 | 2.12
07/05/2020 12:25:00 | 0.2 | 8.9 | 2.6 | 0.2 | 2.1 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.5 | 583.1 | 434.38 | 513.08 | 255.03 | 11.72 | 11.46 | 11.59 | 2.16 | 2.08 | 2.05
07/05/2020 12:30:00 | 0.1 | 8.1 | 2.5 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 649.98 | 423.13 | 497.98 | 255.27 | 9.73 | 9.12 | 9.36 | 2.62 | 2.76 | 2.53
07/05/2020 12:35:00 | 0.3 | 10.3 | 2.8 | 0.2 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 566.28 | 340.47 | 434.73 | 255.59 | 12.12 | 11.53 | 11.76 | 2.11 | 2.03 | 2.34
07/05/2020 12:40:00 | 0.6 | 10.7 | 3.1 | 0.3 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 576.36 | 351 | 440.89 | 255.69 | 11.85 | 11.3 | 11.57 | 2.04 | 2.33 | 2.01
07/05/2020 12:45:00 | 0.3 | 10.3 | 2.8 | 0.3 | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 596.38 | 375.5 | 462.04 | 255.9 | 12.06 | 11.43 | 11.53 | 2.2 | 2.2 | 2.06
07/05/2020 12:50:00 | 0.3 | 8.9 | 2.9 | 0.2 | 2.1 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.7 | 680.7 | 445.06 | 521.82 | 255.04 | 10.4 | 9.91 | 10.08 | 2.06 | 2.18 | 2.09
07/05/2020 12:55:00 | 0.3 | 9 | 2.6 | 0.3 | 2.1 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 663.26 | 430.83 | 506.74 | 254.91 | 10.58 | 10.05 | 10.22 | 2.1 | 2.07 | 2.14
07/05/2020 13:00:00 | 0.3 | 9.8 | 3 | 0.2 | 2.3 | 0.5 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.3 | 721.06 | 483.17 | 553.93 | 255.08 | 9.4 | 8.93 | 9.1 | 1.98 | 2.03 | 2.13
07/05/2020 13:05:00 | 0.2 | 8.9 | 2.6 | 0.2 | 2.1 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.5 | 618.64 | 413.03 | 530.2 | 255.54 | 11.61 | 10.96 | 11.04 | 2.13 | 2.21 | 2.11
07/05/2020 13:10:00 | 0.3 | 9.9 | 2.3 | 0.2 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 579.84 | 356.49 | 455.22 | 256.06 | 12.18 | 11.63 | 11.7 | 2.13 | 2.26 | 2.16
07/05/2020 13:15:00 | 0.2 | 10.5 | 3.1 | 0.2 | 2.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.3 | 570.42 | 352.99 | 448.29 | 255.85 | 12.43 | 11.74 | 11.81 | 2.23 | 2.2 | 2.34
07/05/2020 13:20:00 | 0.3 | 10.5 | 2.9 | 0.3 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 576.7 | 363.69 | 452.12 | 256.1 | 11.63 | 11.24 | 11.27 | 2.21 | 2.28 | 2.05
07/05/2020 13:25:00 | 0.3 | 10.4 | 2.9 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 684.88 | 449.81 | 526.44 | 255.51 | 10.13 | 9.7 | 9.81 | 2.19 | 2.1 | 2.04
07/05/2020 13:30:00 | 0.1 | 9.7 | 2.9 | 0.2 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 626.1 | 399.67 | 481.48 | 254.91 | 10.02 | 9.66 | 9.68 | 1.97 | 2.22 | 1.98
07/05/2020 13:35:00 | 0.2 | 9 | 2.9 | 0.1 | 2.2 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 646.64 | 427.79 | 504.69 | 255.83 | 10.8 | 10.16 | 10.26 | 2.66 | 2.4 | 2.56
07/05/2020 13:40:00 | 0.3 | 8 | 2.8 | 0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 647.82 | 421.63 | 497.5 | 256.14 | 9.26 | 8.73 | 8.98 | 2.71 | 2.83 | 2.88
07/05/2020 13:45:00 | 0.2 | 8.1 | 3.1 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 639.1 | 415.61 | 490.99 | 256.18 | 9.32 | 8.9 | 9.08 | 2.62 | 2.93 | 2.73
07/05/2020 13:50:00 | 0.2 | 9.4 | 3.5 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.7 | 570.78 | 348.62 | 437.78 | 256.74 | 11.12 | 10.7 | 10.93 | 2.9 | 2.99 | 2.86
07/05/2020 13:55:00 | 0.2 | 9.8 | 3.4 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 569.18 | 348.42 | 437.87 | 256.98 | 11.16 | 10.68 | 10.97 | 3.02 | 2.7 | 2.74
07/05/2020 14:00:00 | 0.3 | 7.9 | 3.1 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.7 | 577.78 | 356.33 | 445.07 | 257.26 | 10.53 | 10.06 | 10.13 | 2.64 | 2.97 | 2.7
07/05/2020 14:05:00 | 0.1 | 9.4 | 3.5 | 0.1 | 1.9 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 647.32 | 424.19 | 498.7 | 256.53 | 9.47 | 9.13 | 9.28 | 2.66 | 2.8 | 2.59
07/05/2020 14:10:00 | 0.2 | 8.9 | 2.8 | 0.3 | 2.2 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 665.08 | 435.92 | 511.56 | 256.37 | 10.25 | 9.76 | 9.97 | 2.53 | 2.62 | 2.49
07/05/2020 14:15:00 | 0.2 | 7.3 | 3.1 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 623.86 | 403.5 | 479 | 256.9 | 9.76 | 9.19 | 9.26 | 2.93 | 2.9 | 2.81
07/05/2020 14:20:00 | 0.2 | 7.2 | 3 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 626.12 | 407.2 | 482.13 | 256.82 | 8.02 | 7.65 | 7.86 | 3.09 | 3.17 | 3.17
07/05/2020 14:25:00 | 0.2 | 9.1 | 2.9 | 0.2 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 618.4 | 393.19 | 477.82 | 256.56 | 11.61 | 11.2 | 11.22 | 2.8 | 2.64 | 2.5
07/05/2020 14:30:00 | 0.2 | 9.3 | 2.9 | 0.3 | 2.6 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 692.88 | 438.24 | 514.05 | 256.01 | 10.46 | 10.01 | 10.25 | 2.4 | 2.7 | 2.72
07/05/2020 14:35:00 | 0.3 | 10.1 | 3 | 0.2 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 610.6 | 377.12 | 465.17 | 256.44 | 11.5 | 11.11 | 11.38 | 2.84 | 2.61 | 2.46
07/05/2020 14:40:00 | 0.1 | 9.6 | 3.6 | 0.3 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 | 580.22 | 359.44 | 446.72 | 257.23 | 10.74 | 10.43 | 10.73 | 2.65 | 2.77 | 3.07
07/05/2020 14:45:00 | 0.5 | 11 | 3.6 | 0.4 | 2.9 | 0.5 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 595.98 | 344.75 | 445.9 | 257.06 | 11.89 | 11.2 | 11.45 | 2.73 | 2.5 | 2.84
07/05/2020 14:50:00 | 0.3 | 9.5 | 2.7 | 0.3 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 652.68 | 422.93 | 500.83 | 256.91 | 10.37 | 9.96 | 10.03 | 2.66 | 2.71 | 2.66
07/05/2020 14:55:00 | 0.3 | 9.3 | 2.6 | 0.2 | 2.5 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 691.72 | 441.71 | 523.29 | 256.32 | 10.21 | 9.65 | 9.9 | 2.43 | 2.7 | 2.7
07/05/2020 15:00:00 | 0.3 | 8.6 | 2.4 | 0.2 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 683.06 | 449.99 | 527.07 | 257.97 | 10.55 | 9.91 | 10.03 | 2.77 | 2.66 | 2.19
07/05/2020 15:05:00 | 0.3 | 9.2 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 615.92 | 393.21 | 452.91 | 258.46 | 11.86 | 11.43 | 11.72 | 2.48 | 3.05 | 2.78
07/05/2020 15:10:00 | 0.2 | 10.9 | 3.1 | 0.2 | 2.7 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 587.14 | 367.37 | 455.33 | 258.62 | 12.08 | 11.56 | 11.7 | 2.6 | 2.83 | 2.54
07/05/2020 15:15:00 | 0.5 | 6.7 | 2.7 | 0.3 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 470.88 | 305.72 | 353 | 260.96 | 9.92 | 9.13 | 9.54 | 2.19 | 2.27 | 2.35
07/05/2020 15:20:00 | 0.5 | 8.6 | 3.1 | 0.3 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 432.44 | 280.06 | 338.92 | 261.39 | 10.69 | 9.86 | 10.37 | 2.22 | 2.51 | 2.17
07/05/2020 15:25:00 | 0.3 | 8.2 | 3.1 | 0.2 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 520.16 | 362.06 | 407.38 | 260.98 | 8.29 | 7.74 | 8.1 | 2.22 | 2.53 | 2.21
07/05/2020 15:30:00 | 0.2 | 6.5 | 2.6 | 0.3 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 503.28 | 349.09 | 406.88 | 260.7 | 8.62 | 7.9 | 8.19 | 2.31 | 2.36 | 2.24
07/05/2020 15:35:00 | 0.3 | 6.6 | 2.5 | 0.2 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 523.16 | 358.78 | 412.16 | 260.92 | 8.27 | 7.74 | 7.99 | 2.25 | 2.34 | 2.2
07/05/2020 15:40:00 | 0.2 | 6.5 | 2.7 | 0.3 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 517.2 | 360.94 | 403.01 | 261.35 | 9.43 | 8.67 | 9.42 | 2.25 | 2.42 | 2.29
07/05/2020 15:45:00 | 0.4 | 8.2 | 3.1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 684.58 | 459.89 | 526.38 | 257.89 | 9.3 | 8.93 | 8.69 | 2.28 | 2.36 | 2.18
07/05/2020 15:50:00 | 0.3 | 10.9 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 555.76 | 334.18 | 431.2 | 259.21 | 13.36 | 12.66 | 12.6 | 2.84 | 2.82 | 2.69
07/05/2020 15:55:00 | 0.3 | 11 | 3.1 | 0.3 | 2.8 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 562.24 | 338.27 | 435.63 | 258.72 | 12.93 | 12.11 | 12.43 | 2.73 | 2.82 | 2.89
07/05/2020 16:00:00 | 0.2 | 10.9 | 3.1 | 0.2 | 2.8 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 568.68 | 341.96 | 437.99 | 258.63 | 11.27 | 10.67 | 10.79 | 2.83 | 2.6 | 2.76
07/05/2020 16:05:00 | 0.2 | 10.7 | 3.1 | 0.1 | 2.7 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 664.74 | 437.21 | 517.66 | 258.48 | 9.96 | 9.28 | 9.56 | 2.68 | 2.82 | 2.57
07/05/2020 16:10:00 | 0.1 | 8.7 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 663.56 | 436.06 | 515.44 | 258.77 | 10.34 | 9.66 | 9.97 | 2.51 | 2.56 | 2.51
07/05/2020 16:15:00 | 0.4 | 9.3 | 3.2 | 0.2 | 3 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 638.16 | 410.47 | 496.11 | 258.93 | 10.81 | 10.23 | 10.31 | 2.46 | 2.53 | 2.42
07/05/2020 16:20:00 | 0.3 | 9.6 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 629.38 | 406.77 | 489.31 | 259.44 | 11.62 | 10.82 | 10.94 | 2.5 | 2.62 | 2.58
07/05/2020 16:25:00 | 0.2 | 7.5 | 3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.7 | 574.44 | 356.95 | 446.9 | 259.82 | 10.5 | 9.83 | 10.25 | 3 | 2.88 | 2.91
07/05/2020 16:30:00 | 0.3 | 10.5 | 3.1 | 0.2 | 2.9 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 572.4 | 351.81 | 445.74 | 259.77 | 12.38 | 11.7 | 11.97 | 2.58 | 2.45 | 2.58
07/05/2020 16:35:00 | 0 | 8.9 | 3.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | 543.14 | 333.02 | 425.69 | 260.5 | 10.29 | 9.79 | 10.06 | 3.21 | 2.95 | 2.86
07/05/2020 16:40:00 | 0.2 | 10.5 | 3.3 | 0.2 | 2.8 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 578.16 | 359.59 | 455.06 | 260.08 | 11.4 | 10.81 | 11.05 | 2.42 | 2.5 | 2.66
07/05/2020 16:45:00 | 0.4 | 9.3 | 3.4 | 0.2 | 2.9 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 633.28 | 411.98 | 495.99 | 259.25 | 10.78 | 10.17 | 10.45 | 2.49 | 2.6 | 2.43
07/05/2020 16:50:00 | 0.2 | 9.5 | 2.8 | 0.2 | 2.7 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 647.04 | 419.02 | 500.08 | 259.78 | 10.7 | 10.13 | 10.17 | 2.61 | 2.46 | 2.43
07/05/2020 16:55:00 | 0.2 | 9.1 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.8 | 659.82 | 432.12 | 510.44 | 260.07 | 10.36 | 9.86 | 9.91 | 2.56 | 2.49 | 2.46
07/05/2020 17:00:00 | 0 | 8.7 | 3.3 | 0.2 | 2.5 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 656.68 | 430.8 | 510.79 | 260.08 | 10.03 | 9.59 | 9.91 | 2.72 | 2.64 | 2.3
07/05/2020 17:05:00 | 0.1 | 8.6 | 2.8 | 0.3 | 2.5 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 612.6 | 392.19 | 480.78 | 260.55 | 11.58 | 10.74 | 11.12 | 2.69 | 2.42 | 2.61
07/05/2020 17:10:00 | 0.2 | 11 | 3.3 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 569.04 | 351.64 | 445.17 | 261.23 | 12.62 | 11.86 | 12.03 | 2.53 | 2.69 | 2.49
07/05/2020 17:15:00 | 0.2 | 10.6 | 2.9 | 0.2 | 2.4 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 555.16 | 358.43 | 452.69 | 261.39 | 12.68 | 12.07 | 12.26 | 2.39 | 2.98 | 2.69
07/05/2020 17:20:00 | 0.2 | 10.7 | 3.2 | 0.2 | 2.9 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 580.06 | 359.74 | 455.57 | 261.56 | 11.28 | 10.49 | 10.96 | 2.66 | 2.5 | 2.59
07/05/2020 17:25:00 | 0.1 | 8.6 | 3.3 | 0.2 | 2.5 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 698.42 | 454.08 | 521.94 | 259.83 | 10.39 | 9.84 | 10.11 | 2.6 | 2.56 | 2.55
07/05/2020 17:30:00 | 0.1 | 9 | 2.8 | 0.1 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 661.1 | 437.88 | 516.96 | 260.81 | 10.43 | 9.79 | 10.12 | 2.65 | 2.64 | 2.55
07/05/2020 17:35:00 | 0.2 | 9.1 | 2.9 | 0.2 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 665.38 | 442.45 | 521.75 | 261.01 | 10.24 | 9.83 | 10.08 | 2.52 | 2.5 | 2.63
07/05/2020 17:40:00 | 0.3 | 9.4 | 3 | 0.2 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 665.44 | 442.21 | 519 | 261.27 | 11.67 | 10.93 | 11.13 | 2.53 | 2.77 | 2.62
07/05/2020 17:45:00 | 0.1 | 9.2 | 2.9 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 623.18 | 404.27 | 488.08 | 261.02 | 10.73 | 10.27 | 10.3 | 2.74 | 2.61 | 2.67
07/05/2020 17:50:00 | 0.1 | 10.7 | 3.1 | 0.2 | 2.7 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 565.46 | 345.48 | 439.51 | 261.13 | 12.3 | 11.69 | 11.95 | 2.67 | 2.5 | 2.84
07/05/2020 17:55:00 | 0.4 | 11 | 3.2 | 0.2 | 3 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 581.26 | 360.69 | 448.16 | 261.44 | 12.36 | 11.81 | 12.06 | 2.75 | 2.66 | 2.63
07/05/2020 18:00:00 | 0.2 | 10.6 | 3 | 0.2 | 2.9 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 578.82 | 354.88 | 453.15 | 261.6 | 11.24 | 10.6 | 11.05 | 2.7 | 2.56 | 2.66
07/05/2020 18:05:00 | 0.3 | 9 | 3.3 | 0.1 | 2.5 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 661.36 | 435.61 | 516.19 | 261.32 | 10.38 | 9.86 | 10.15 | 2.33 | 2.72 | 2.68
07/05/2020 18:10:00 | 0.2 | 6.8 | 2.6 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 598.92 | 391.9 | 469.56 | 261.92 | 8.31 | 7.83 | 8.18 | 3.01 | 3.11 | 3.06
07/05/2020 18:15:00 | 0.4 | 7 | 3.4 | 0.2 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 499.12 | 345.57 | 401.51 | 263.62 | 8.56 | 8.01 | 8.07 | 2.03 | 2.21 | 2.33
07/05/2020 18:20:00 | 0.3 | 7.3 | 2.7 | 0.2 | 2.1 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 530.16 | 371.61 | 416.85 | 262.61 | 9.22 | 8.56 | 8.87 | 2.2 | 2.13 | 2.08
07/05/2020 18:25:00 | 0.4 | 6.6 | 2.7 | 0.3 | 2 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 453.08 | 302.03 | 357.07 | 263.28 | 9.94 | 9.45 | 9.89 | 2.13 | 2.45 | 2.26
07/05/2020 18:30:00 | 0.5 | 7.9 | 3 | 0.2 | 2.2 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 427.98 | 281.02 | 328.81 | 263.15 | 10.31 | 9.86 | 10.19 | 2.17 | 2.3 | 2.28
07/05/2020 18:35:00 | 0.5 | 9.1 | 3.6 | 0.3 | 2.6 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 431.26 | 282.82 | 330.86 | 263.36 | 10.06 | 9.6 | 9.87 | 2.02 | 2.38 | 2.13
07/05/2020 18:40:00 | 0.1 | 8.9 | 3.8 | 0 | 2.5 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 424.7 | 280.45 | 337.78 | 262.82 | 8.68 | 8.26 | 8.28 | 2.09 | 2.22 | 2.15
07/05/2020 18:45:00 | 0.6 | 9.6 | 3.7 | 0.4 | 2.7 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 404.18 | 255.62 | 316.57 | 263.49 | 10.71 | 10.08 | 10.4 | 2.06 | 2.34 | 2.24
07/05/2020 18:50:00 | 0.4 | 6.9 | 3 | 0.2 | 2.1 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 503.38 | 347.92 | 397.3 | 262.61 | 8.38 | 7.9 | 7.96 | 2.13 | 2.2 | 2.11
07/05/2020 18:55:00 | 0.3 | 7.1 | 2.7 | 0.2 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 499.98 | 345.51 | 394.25 | 262.87 | 8.53 | 7.86 | 8.11 | 2.08 | 2.23 | 2.22
07/05/2020 19:00:00 | 0.4 | 7 | 2.9 | 0.2 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 505.22 | 350.45 | 398.14 | 262.88 | 8.5 | 7.97 | 8.16 | 2.02 | 2.2 | 2.35
07/05/2020 19:05:00 | 0.4 | 6.6 | 2.6 | 0.2 | 2 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 460.46 | 306.34 | 359.89 | 263.3 | 9.84 | 9.33 | 9.66 | 2.1 | 2.26 | 2.17
07/05/2020 19:10:00 | 0.5 | 9 | 3.4 | 0.3 | 2.6 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 423.66 | 273.55 | 331.6 | 263.22 | 10.39 | 9.86 | 10.1 | 2.06 | 2.27 | 2.17
07/05/2020 19:15:00 | 0.1 | 8 | 2.7 | 0.1 | 2.4 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 419.86 | 273.31 | 333.59 | 263.28 | 10.49 | 9.99 | 10.38 | 2.2 | 2.26 | 2.18
07/05/2020 19:20:00 | 0.4 | 8.9 | 3.6 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 581.04 | 362.8 | 454.85 | 260.51 | 9.73 | 9.17 | 9.3 | 2.16 | 2.3 | 2.19
07/05/2020 19:25:00 | 0.3 | 9.7 | 3.5 | 0.2 | 2.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.6 | 592.68 | 378.33 | 463.37 | 260.91 | 10.76 | 10.29 | 10.4 | 2.53 | 2.8 | 2.82
07/05/2020 19:30:00 | 0.2 | 11 | 3.2 | 0.2 | 3 | 0.5 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 639.02 | 416.61 | 469.25 | 260.44 | 10.78 | 10.33 | 10.25 | 2.17 | 2.73 | 2.64
07/05/2020 19:35:00 | 0.2 | 8.6 | 2.9 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 600.98 | 387.52 | 469.54 | 260.69 | 8.86 | 8.44 | 8.37 | 2.97 | 2.96 | 3.02
07/05/2020 19:40:00 | 0.4 | 8.2 | 2.6 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 600.86 | 453.19 | 527.73 | 261.36 | 10.46 | 9.87 | 9.83 | 2.21 | 2.07 | 2.13
07/05/2020 19:45:00 | 0.3 | 9.3 | 2.2 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 589.12 | 366.45 | 458.2 | 260.8 | 10.24 | 9.92 | 9.86 | 1.69 | 2.48 | 2.14
07/05/2020 19:50:00 | 0.3 | 9.6 | 2.8 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 581.68 | 362.46 | 451.21 | 261.05 | 10.65 | 10.23 | 10.1 | 1.97 | 2.29 | 1.98
07/05/2020 19:55:00 | 0.4 | 8.8 | 3 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 1 | 595.26 | 371.97 | 465.6 | 261.07 | 10.3 | 9.96 | 10.23 | 1.83 | 2.24 | 2.36
07/05/2020 20:00:00 | 0.3 | 9 | 2.8 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 1 | 623.48 | 401.31 | 488.45 | 260.93 | 9.74 | 9.51 | 9.53 | 1.96 | 2.13 | 1.97
07/05/2020 20:05:00 | 0.4 | 8.1 | 2.4 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 676.16 | 452.7 | 530.36 | 260.79 | 8.94 | 8.7 | 8.65 | 1.7 | 2.33 | 1.96
07/05/2020 20:10:00 | 0.3 | 7.5 | 2.5 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 664.22 | 440.81 | 536.48 | 260.91 | 8.98 | 8.7 | 8.6 | 1.88 | 2.26 | 1.85
07/05/2020 20:15:00 | 0.2 | 8.9 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 635.14 | 411.75 | 497.52 | 261.19 | 10.52 | 9.86 | 10.04 | 2.84 | 2.53 | 2.45
07/05/2020 20:20:00 | 0.5 | 6.8 | 2.7 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 530.12 | 398.14 | 439.41 | 265.09 | 9.36 | 8.63 | 8.99 | 2.36 | 2.33 | 2.27
07/05/2020 20:25:00 | 0.4 | 8.1 | 2.7 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 421.86 | 291.84 | 352.72 | 264.45 | 10.86 | 10.03 | 10.62 | 2.02 | 2.28 | 2.29
07/05/2020 20:30:00 | 0.5 | 7.8 | 2.9 | 0.2 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 446.58 | 295.48 | 354.54 | 264.69 | 10.23 | 9.77 | 9.81 | 2.23 | 2.31 | 2.15
07/05/2020 20:35:00 | 0.4 | 9 | 3.3 | 0.1 | 2.5 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 418.3 | 269.72 | 332.25 | 265.04 | 10.92 | 10.15 | 10.46 | 2.21 | 2.27 | 2.3
07/05/2020 20:40:00 | 0.6 | 9.2 | 3.6 | 0.2 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 1 | 424.3 | 277.77 | 337.09 | 265 | 9.64 | 9.28 | 9.4 | 2.21 | 2.36 | 2.21
07/05/2020 20:45:00 | 0.6 | 10.1 | 3.8 | 0.3 | 2.7 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 1 | 402.08 | 252.86 | 324.69 | 265.35 | 10.97 | 10.36 | 10.53 | 2.16 | 2.36 | 2.48
07/05/2020 20:50:00 | 0.4 | 7 | 2.8 | 0.1 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 506.26 | 364.09 | 412.76 | 264.36 | 8.63 | 8.16 | 8.43 | 2.21 | 2.33 | 2.33
07/05/2020 20:55:00 | 0.4 | 7.3 | 2.9 | 0.2 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 495.2 | 344.16 | 393.65 | 264.91 | 8.81 | 8.21 | 8.33 | 2.15 | 2.23 | 2.28
07/05/2020 21:00:00 | 0.3 | 7.5 | 3.8 | 0.3 | 2.3 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.7 | 489.54 | 338.43 | 388.42 | 265.12 | 9.18 | 8.59 | 9.09 | 2.16 | 2.3 | 2.36
07/05/2020 21:05:00 | 0.5 | 6.6 | 2.4 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 447.82 | 316.28 | 371.41 | 265.24 | 9.86 | 9.6 | 9.8 | 2.18 | 2.46 | 2.36
07/05/2020 21:10:00 | 0.6 | 8.5 | 3.3 | 0.2 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 441.42 | 292.61 | 350.95 | 265.14 | 9.98 | 9.41 | 9.86 | 2.28 | 2.23 | 2.26
07/05/2020 21:15:00 | 0.5 | 8.8 | 3.6 | 0.2 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 440.24 | 299.46 | 355.53 | 265.67 | 10.28 | 9.75 | 10.01 | 2.26 | 2.34 | 2.5
07/05/2020 21:20:00 | 0.6 | 9.2 | 3.4 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 531.64 | 369.06 | 404.79 | 264.94 | 8.26 | 7.96 | 7.89 | 2.33 | 2.23 | 2.23
07/05/2020 21:25:00 | 0.4 | 7.2 | 3.5 | 0.1 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 513.42 | 357.47 | 403.95 | 264.55 | 8.7 | 8.03 | 8.29 | 2.33 | 2.27 | 2.3
07/05/2020 21:30:00 | 0.7 | 9.1 | 3.6 | 0.3 | 2.6 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 432.64 | 284.16 | 345.07 | 265.64 | 10.67 | 10.24 | 10.71 | 2.23 | 2.36 | 2.4
07/05/2020 21:35:00 | 0.3 | 6.9 | 2.9 | 0.3 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 538.96 | 378.96 | 422.95 | 264.92 | 8.03 | 7.58 | 8 | 2.19 | 2.33 | 2.34
07/05/2020 21:40:00 | 0.4 | 6.7 | 3 | 0.2 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 537.82 | 380.62 | 426.7 | 265.2 | 9.34 | 8.89 | 9.1 | 2.44 | 2.37 | 2.4
07/05/2020 21:45:00 | 0.5 | 9 | 2.6 | 0.3 | 2.4 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 431.48 | 283.02 | 343.92 | 265.72 | 10.61 | 10.42 | 10.48 | 2.4 | 2.66 | 2.42
07/05/2020 21:50:00 | 0.4 | 9.9 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 409.2 | 263.1 | 326.37 | 266.57 | 11.22 | 10.89 | 11.02 | 2.5 | 2.48 | 2.47
07/05/2020 21:55:00 | 0.7 | 9.4 | 3.4 | 0.4 | 2.6 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1 | 417.9 | 266.24 | 331.33 | 265.99 | 10.87 | 10.23 | 10.85 | 2.43 | 2.48 | 2.56
07/05/2020 22:00:00 | 0.3 | 9 | 2.8 | 0.1 | 2.4 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 415.52 | 263.44 | 327.9 | 265.81 | 11.6 | 11.33 | 11.49 | 2.53 | 2.4 | 2.4
07/05/2020 22:05:00 | 0.6 | 9.5 | 3.7 | 0.3 | 2.6 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 517.48 | 360.11 | 409.1 | 265.15 | 8.57 | 8.2 | 8.4 | 2.33 | 2.46 | 2.53
07/05/2020 22:10:00 | 0.4 | 7.5 | 3 | 0.2 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 510.36 | 357.24 | 400.27 | 265.08 | 8.23 | 8.13 | 8.33 | 2.39 | 2.4 | 2.41
07/05/2020 22:15:00 | 0.6 | 7.4 | 3.1 | 0.2 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 547.8 | 390.85 | 432.69 | 265.29 | 8.08 | 7.83 | 7.96 | 2.29 | 2.4 | 2.4
07/05/2020 22:20:00 | 0.5 | 8.6 | 3.4 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 636.32 | 445.33 | 563.36 | 262.36 | 10.13 | 9.87 | 10.04 | 2.25 | 2.36 | 2.48
07/05/2020 22:25:00 | 0.2 | 10.9 | 3 | 0 | 2.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 543.7 | 321.2 | 424.12 | 263.67 | 12.41 | 11.94 | 12.35 | 2.58 | 2.76 | 2.83
07/05/2020 22:30:00 | 0.4 | 4.5 | 1 | 0.1 | 2.1 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 480.7 | 293.76 | 395.66 | 264.07 | 7 | 6.47 | 6.79 | 2.81 | 2.93 | 2.94
07/05/2020 22:35:00 | 0.4 | 9.7 | 4 | 0.3 | 2.6 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 444.9 | 296.88 | 354.25 | 265.46 | 10.23 | 10.23 | 10.26 | 2.31 | 2.45 | 2.43
07/05/2020 22:40:00 | 0.6 | 9.1 | 3.8 | 0.3 | 2.5 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 532.62 | 376.89 | 423.29 | 265.23 | 8.15 | 8.05 | 8.23 | 2.38 | 2.53 | 2.48
07/05/2020 22:45:00 | 0.4 | 9.8 | 4.2 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 500.38 | 295.06 | 396.25 | 263.81 | 10.1 | 9.86 | 10.06 | 3.09 | 3.3 | 3.25
07/05/2020 22:50:00 | 0.4 | 7.7 | 3.6 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 605.1 | 394.27 | 478.91 | 263.88 | 9.08 | 8.88 | 8.86 | 3.2 | 3.2 | 3.18
07/05/2020 22:55:00 | 0.3 | 8.9 | 3.5 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 595 | 383.48 | 470.79 | 263.89 | 9.64 | 9.18 | 9.39 | 3.01 | 3.25 | 3.4
07/05/2020 23:00:00 | 0.3 | 8.6 | 3.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 653.7 | 436.75 | 514 | 264.3 | 10.06 | 9.67 | 9.97 | 3.18 | 3.27 | 3.18
07/05/2020 23:05:00 | 0.3 | 9.9 | 3.9 | 0.2 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 548.18 | 337.46 | 435.18 | 264.49 | 11.06 | 10.79 | 11.13 | 3.2 | 3.3 | 3.37
07/05/2020 23:10:00 | 0.4 | 9.9 | 4.1 | 0.1 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 543.9 | 335.16 | 431.39 | 264.59 | 10.93 | 10.86 | 11.06 | 3.31 | 3.26 | 3.48
07/05/2020 23:15:00 | 0.5 | 9.8 | 4 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 512.88 | 315.4 | 414.2 | 264.89 | 11.91 | 11.76 | 11.75 | 3.3 | 3.36 | 3.43
07/05/2020 23:20:00 | 0.5 | 10.1 | 3.6 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 613.54 | 398.43 | 460.61 | 264.19 | 8.7 | 8.59 | 8.53 | 3.03 | 3.36 | 3.37
07/05/2020 23:25:00 | 0.2 | 7.9 | 3.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 631.38 | 417.16 | 499.49 | 263.81 | 8.73 | 8.39 | 8.4 | 3.13 | 3.16 | 3.37
07/05/2020 23:30:00 | 0.3 | 9.9 | 3.7 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 603.38 | 394.03 | 492.1 | 264.85 | 9.11 | 9 | 8.88 | 3.13 | 3.27 | 3.18
07/05/2020 23:35:00 | 0.1 | 8.1 | 3.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 623.42 | 411.4 | 493.22 | 263.81 | 8.57 | 8.24 | 8.33 | 3.1 | 3.11 | 3.02
07/05/2020 23:40:00 | 0.2 | 7.9 | 3.5 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | 575.2 | 365.4 | 468.88 | 262.19 | 9.83 | 9.73 | 9.9 | 2.83 | 3.18 | 3.03
07/05/2020 23:45:00 | 0.4 | 8.2 | 3.4 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 619.88 | 408.14 | 488.5 | 261.84 | 9.63 | 9.26 | 9.22 | 3.05 | 3.12 | 2.96
07/05/2020 23:50:00 | 0.3 | 10.3 | 4.1 | 0.3 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 532.08 | 317.95 | 417.41 | 262.48 | 10.76 | 10.66 | 10.56 | 3.11 | 3.01 | 2.86
07/05/2020 23:55:00 | 0.5 | 10.5 | 4 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 539.98 | 326.5 | 424.13 | 262.22 | 9.9 | 9.74 | 9.76 | 3.18 | 2.97 | 2.89
08/05/2020 0:00:00 | 0.1 | 10 | 3.8 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 615.58 | 409.2 | 487.05 | 261.97 | 8.96 | 8.7 | 8.85 | 3 | 2.93 | 3.12
08/05/2020 0:05:00 | 0.3 | 8.5 | 3.4 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 611.94 | 395.52 | 479.9 | 261.49 | 8.92 | 8.72 | 8.86 | 2.91 | 3 | 3.22
08/05/2020 0:10:00 | 0.4 | 6.7 | 3 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 576.34 | 372.39 | 451.71 | 261.94 | 7.5 | 7.2 | 7.46 | 3.04 | 3.32 | 3.18
08/05/2020 0:15:00 | 0.3 | 5.7 | 2.5 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 600.74 | 377.52 | 455.06 | 260.77 | 7.25 | 6.87 | 7.09 | 2.93 | 3.06 | 3.03
08/05/2020 0:20:00 | 0.6 | 8.2 | 3.4 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 543.5 | 330.27 | 423.97 | 260.36 | 11.03 | 10.65 | 10.77 | 2.63 | 3.15 | 2.92
08/05/2020 0:25:00 | 0.4 | 8.8 | 3.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 502.34 | 287.89 | 383.6 | 260.72 | 9.5 | 9.19 | 9.33 | 2.97 | 3.19 | 3.1
08/05/2020 0:30:00 | 0.2 | 8.1 | 3.1 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 551.96 | 336.25 | 429.88 | 260.14 | 10.93 | 10.6 | 10.82 | 2.71 | 3.08 | 2.82
08/05/2020 0:35:00 | 0.2 | 10.2 | 3.7 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 524.42 | 311.26 | 410.63 | 260.38 | 10.77 | 10.65 | 10.91 | 2.83 | 2.95 | 2.75
08/05/2020 0:40:00 | 0.1 | 8.5 | 3.8 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 1 | 605.04 | 394.2 | 472.9 | 260.31 | 8.93 | 8.75 | 9.03 | 2.97 | 2.86 | 2.92
08/05/2020 0:45:00 | 0.3 | 10.1 | 3.5 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 514.54 | 302.87 | 403.58 | 260.87 | 10.33 | 10.13 | 9.98 | 2.74 | 3.04 | 2.8
08/05/2020 0:50:00 | 0.3 | 8.6 | 3.3 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 588.06 | 374.01 | 459.08 | 260.43 | 9.28 | 8.9 | 9.11 | 2.75 | 2.82 | 2.97
08/05/2020 0:55:00 | 0.5 | 8.4 | 3.1 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 585.6 | 370.07 | 459.34 | 260.35 | 9.23 | 9.07 | 8.97 | 2.94 | 3.03 | 2.88
08/05/2020 1:00:00 | 0.1 | 7.9 | 2.9 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 533.38 | 321.17 | 420.16 | 260.81 | 11.03 | 10.59 | 10.85 | 2.89 | 2.86 | 3.33
08/05/2020 1:05:00 | 0.4 | 9.7 | 3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 412.36 | 263.95 | 324.97 | 263.52 | 11.15 | 10.62 | 11.1 | 2.2 | 2.36 | 2.27
08/05/2020 1:10:00 | 0.5 | 9.1 | 3.5 | 0.2 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 412.42 | 260.27 | 323.84 | 263.26 | 11.12 | 10.46 | 10.86 | 1.9 | 2.11 | 2.14
08/05/2020 1:15:00 | 0.4 | 9.4 | 3.3 | 0.1 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 410.54 | 264.24 | 325.02 | 263.49 | 11.08 | 10.69 | 10.84 | 2.1 | 2.16 | 2.07
08/05/2020 1:20:00 | 0.6 | 9.9 | 3.3 | 0.2 | 2.3 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 461.4 | 310.62 | 365.67 | 263.34 | 9.51 | 9.15 | 9.17 | 2.14 | 2.19 | 2.09
08/05/2020 1:25:00 | 0.5 | 4.8 | 0.7 | 0.3 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 527.24 | 346.71 | 415.95 | 262.1 | 5.8 | 5.5 | 5.51 | 2.33 | 2.36 | 2.42
08/05/2020 1:30:00 | 0.4 | 8.9 | 3.6 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 592.44 | 377.11 | 463.89 | 260.97 | 9.82 | 9.18 | 9.35 | 2.9 | 2.87 | 2.88
08/05/2020 1:35:00 | 0.3 | 8.3 | 3.1 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 610.78 | 392.97 | 479.8 | 261.01 | 9.47 | 9.08 | 9.4 | 2.78 | 2.84 | 2.91
08/05/2020 1:40:00 | 0.3 | 8 | 2.9 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 547.04 | 337.14 | 489.22 | 261.24 | 10.73 | 10.15 | 10.57 | 2.8 | 3.07 | 2.76
08/05/2020 1:45:00 | 0.4 | 8.1 | 3.2 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.6 | 605.28 | 396.82 | 473.83 | 261.05 | 10.48 | 9.83 | 9.98 | 2.63 | 2.63 | 2.88
08/05/2020 1:50:00 | 0 | 9.6 | 3.8 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 510.72 | 294.35 | 399.26 | 261.4 | 11.52 | 10.98 | 11.23 | 2.83 | 2.66 | 2.9
08/05/2020 1:55:00 | 0.4 | 10.1 | 3.9 | 0.3 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 1 | 575.44 | 292.15 | 396.75 | 261.02 | 9.92 | 9.46 | 9.64 | 2.83 | 2.88 | 2.66
08/05/2020 2:00:00 | 0.2 | 9.2 | 3.3 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 549.52 | 339.32 | 430.32 | 261.2 | 10.4 | 10.13 | 10.3 | 2.93 | 2.76 | 2.63
08/05/2020 2:05:00 | 0.2 | 7.2 | 3 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 608.92 | 398.93 | 479.3 | 260.85 | 9.36 | 8.96 | 9.11 | 2.85 | 2.66 | 2.73
08/05/2020 2:10:00 | 0.2 | 8.5 | 3.2 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 587.26 | 377.78 | 470.31 | 261.02 | 9.61 | 9.26 | 9.38 | 2.74 | 2.58 | 2.66
08/05/2020 2:15:00 | 0.4 | 5.9 | 2.6 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 569.34 | 395.86 | 471.48 | 261.3 | 7.48 | 7.18 | 7.53 | 2.68 | 2.76 | 2.87
08/05/2020 2:20:00 | 0.3 | 7.5 | 2.9 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.7 | 536.92 | 323.6 | 418.97 | 261.1 | 11.18 | 10.93 | 11.19 | 2.59 | 2.8 | 2.86
08/05/2020 2:25:00 | 0.2 | 9.9 | 3.4 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 509.98 | 299.9 | 398.64 | 261.18 | 11.86 | 11.63 | 12.05 | 2.56 | 2.76 | 2.78
08/05/2020 2:30:00 | 0.3 | 7.2 | 2.8 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 575.46 | 370.44 | 457.58 | 260.75 | 9.96 | 9.82 | 10.04 | 2.66 | 2.93 | 2.67
08/05/2020 2:35:00 | 0.3 | 9.9 | 3.4 | 0.2 | 1.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 608.46 | 394.13 | 417.77 | 260.79 | 9.43 | 9.2 | 9.54 | 2.51 | 2.6 | 2.92
08/05/2020 2:40:00 | 0.3 | 8 | 3.5 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.8 | 604.66 | 392.96 | 474.49 | 260.91 | 9.51 | 9.2 | 9.26 | 2.71 | 2.63 | 2.64
08/05/2020 2:45:00 | 0.7 | 8.4 | 3.4 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 609.46 | 396.44 | 472.3 | 261.31 | 8.14 | 7.92 | 8.21 | 2.83 | 2.96 | 3.11
08/05/2020 2:50:00 | 0.2 | 8.5 | 3 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 595.88 | 381.23 | 467.61 | 261.3 | 9.56 | 9.43 | 9.46 | 2.73 | 2.98 | 3.07
08/05/2020 2:55:00 | 0.3 | 7.9 | 3 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 623.28 | 408.27 | 486.86 | 261.03 | 9.54 | 9.1 | 9.37 | 2.6 | 2.94 | 2.95
08/05/2020 3:00:00 | 0.2 | 8.2 | 3.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 641.62 | 425.13 | 502.27 | 260.81 | 8.66 | 8.3 | 8.45 | 2.91 | 2.71 | 2.86
08/05/2020 3:05:00 | 0.3 | 10.7 | 3.6 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 469 | 289.88 | 384.83 | 262.04 | 12.74 | 12.39 | 12.96 | 2.86 | 2.84 | 3.12
08/05/2020 3:10:00 | 0.2 | 8.9 | 3.2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 571.74 | 358.26 | 447.46 | 261.38 | 10.46 | 10.25 | 10.4 | 2.87 | 2.7 | 2.88
08/05/2020 3:15:00 | 0.3 | 9.4 | 3.3 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 559.66 | 350.2 | 438.9 | 261.6 | 10.38 | 10.14 | 10.11 | 2.88 | 2.76 | 2.76
08/05/2020 3:20:00 | 0.3 | 7.3 | 3.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 664.76 | 443.17 | 519.52 | 260.62 | 8.46 | 8.05 | 8.13 | 2.81 | 2.66 | 2.76
08/05/2020 3:25:00 | 0.4 | 7.8 | 3 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.6 | 642.02 | 429.64 | 504.01 | 261.09 | 8.78 | 8.55 | 8.64 | 2.63 | 2.86 | 2.82
08/05/2020 3:30:00 | 0.2 | 7.8 | 3.4 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 638.6 | 420.07 | 501.68 | 261.22 | 8.56 | 8.29 | 8.4 | 2.7 | 2.85 | 2.89
08/05/2020 3:35:00 | 0.4 | 7.4 | 2.8 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.6 | 672.5 | 461.39 | 532.9 | 260.76 | 8.8 | 8.4 | 8.71 | 2.7 | 2.87 | 2.77
08/05/2020 3:40:00 | 0.3 | 9 | 2.8 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 570.5 | 363.99 | 451.27 | 261.52 | 10.34 | 10.19 | 10.3 | 2.87 | 2.83 | 2.71
08/05/2020 3:45:00 | 0.5 | 9.5 | 3.3 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 554.4 | 339.64 | 433.36 | 261.39 | 10.53 | 10.3 | 10.32 | 2.5 | 2.96 | 2.9
08/05/2020 3:50:00 | 0.4 | 9.6 | 3.6 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 553.42 | 344.13 | 427.33 | 261.38 | 10.43 | 10.3 | 10.33 | 2.63 | 2.79 | 2.67
08/05/2020 3:55:00 | 0.2 | 9.7 | 3.8 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.5 | 631.02 | 414.56 | 432.29 | 261.3 | 9.23 | 9.01 | 9.06 | 2.63 | 2.74 | 2.92
08/05/2020 4:00:00 | 0.1 | 9.8 | 3.9 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.2 | 556.98 | 325.49 | 421.12 | 261.1 | 10.62 | 10.25 | 10.37 | 2.96 | 2.8 | 2.69
08/05/2020 4:05:00 | 0.2 | 7.7 | 3.3 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 644.04 | 428.23 | 505.54 | 261.17 | 8.56 | 8.32 | 8.56 | 2.79 | 2.81 | 2.87
08/05/2020 4:10:00 | 0.2 | 7.6 | 3.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 648.84 | 433.63 | 507.75 | 260.9 | 8.36 | 8.09 | 8.24 | 2.83 | 2.76 | 2.85
08/05/2020 4:15:00 | 0.3 | 8.2 | 3.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 612.22 | 397.2 | 479.65 | 261.06 | 8.71 | 8.4 | 8.69 | 2.66 | 2.74 | 2.92
08/05/2020 4:20:00 | 0.4 | 7.2 | 3.2 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 596.88 | 380.39 | 464.02 | 261.23 | 9.76 | 9.53 | 9.6 | 2.76 | 2.87 | 2.77
08/05/2020 4:25:00 | 0.2 | 8.8 | 3.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 580.16 | 365.54 | 453.53 | 261.17 | 9.83 | 9.45 | 9.84 | 2.65 | 2.89 | 3
08/05/2020 4:30:00 | 0.2 | 8.4 | 3.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.8 | 628.06 | 409.78 | 488.7 | 261.3 | 10.2 | 9.66 | 10.19 | 2.61 | 2.83 | 3.06
08/05/2020 4:35:00 | 0.7 | 7.8 | 3.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 622.38 | 414.47 | 425.39 | 261.12 | 6.59 | 6.43 | 6.67 | 2.86 | 2.9 | 2.98
08/05/2020 4:40:00 | 0.1 | 8.2 | 3.8 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.6 | 623.74 | 400.17 | 480.26 | 260.8 | 8.68 | 8.41 | 8.61 | 2.6 | 2.88 | 2.9
08/05/2020 4:45:00 | 0.2 | 10.1 | 3.7 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 612.9 | 397.03 | 478.17 | 260.48 | 9.13 | 8.85 | 9.1 | 2.72 | 2.73 | 2.82
08/05/2020 4:50:00 | 0.2 | 7.7 | 3.2 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 617.26 | 405.02 | 483.2 | 260.81 | 8.75 | 8.36 | 8.55 | 2.83 | 2.81 | 2.7
08/05/2020 4:55:00 | 0.3 | 8.4 | 3.3 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 653.86 | 431.69 | 507.78 | 260.86 | 9.72 | 9.25 | 9.62 | 2.59 | 2.63 | 2.79
08/05/2020 5:00:00 | 0.1 | 8.5 | 3.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 593.4 | 372.02 | 455.25 | 260.14 | 9.39 | 8.98 | 9.26 | 2.8 | 2.73 | 2.74
08/05/2020 5:05:00 | 0.5 | 10.4 | 3.6 | 0.1 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 518.24 | 306.22 | 402.33 | 260.94 | 10.9 | 10.68 | 10.72 | 2.91 | 2.63 | 2.63
08/05/2020 5:10:00 | 0.2 | 10.4 | 3.8 | 0 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 517.9 | 303.57 | 404.02 | 261.45 | 11.19 | 11.08 | 11.18 | 2.78 | 2.81 | 2.86
08/05/2020 5:15:00 | 0.6 | 6.9 | 2.5 | 0.2 | 1.9 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 465.96 | 271.52 | 364.61 | 261.52 | 7.39 | 7.13 | 7.51 | 2.84 | 2.97 | 3.04
08/05/2020 5:20:00 | 0.1 | 8 | 3.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 598.22 | 387.3 | 462.37 | 260.04 | 9.1 | 8.75 | 8.88 | 2.91 | 2.83 | 3
08/05/2020 5:25:00 | 0.1 | 7.7 | 3.3 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 599.28 | 387.88 | 469 | 260.49 | 8.95 | 8.7 | 8.79 | 2.68 | 2.8 | 2.81
08/05/2020 5:30:00 | 0.2 | 8.8 | 3.5 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 573.86 | 363.62 | 447.76 | 260.34 | 9.96 | 9.57 | 9.8 | 2.51 | 2.65 | 2.91
08/05/2020 5:35:00 | 0.2 | 8.7 | 3.3 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 617.52 | 402.4 | 481.33 | 260.09 | 10.62 | 10.29 | 10.33 | 2.58 | 2.8 | 2.83
08/05/2020 5:40:00 | 0.5 | 7.9 | 2.7 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 504.66 | 317.48 | 406.92 | 261.57 | 8.79 | 8.58 | 9.16 | 2.67 | 2.78 | 2.85
08/05/2020 5:45:00 | 0.1 | 5.7 | 2.3 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 533.76 | 333.73 | 418.81 | 261.27 | 8.25 | 7.82 | 8.55 | 2.87 | 2.89 | 2.91
08/05/2020 5:50:00 | 0.2 | 7.9 | 2.7 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 509.48 | 308.73 | 397.46 | 261.25 | 8.87 | 8.59 | 8.93 | 2.89 | 2.94 | 2.97
08/05/2020 5:55:00 | 0.3 | 9.2 | 3.2 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 609.04 | 399.62 | 482.55 | 260.78 | 9.1 | 8.5 | 8.76 | 2.65 | 2.91 | 2.93
08/05/2020 6:00:00 | 0.4 | 10.2 | 3.1 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 1 | 529.96 | 316.34 | 414.3 | 260.51 | 10.4 | 9.86 | 10.16 | 2.75 | 2.73 | 2.93
08/05/2020 6:05:00 | 0.4 | 8.8 | 3 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.8 | 596.24 | 380.56 | 464.29 | 260.49 | 9.84 | 9.11 | 9.45 | 2.66 | 2.75 | 2.83
08/05/2020 6:10:00 | 0.2 | 8.9 | 3.1 | 0.1 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 588.56 | 373.88 | 455.52 | 259.46 | 9.78 | 9.3 | 9.57 | 2.86 | 3.14 | 2.91
08/05/2020 6:15:00 | 0.3 | 9.1 | 2.9 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 585.64 | 372.42 | 454.65 | 259.04 | 10.11 | 9.62 | 10.23 | 2.8 | 3 | 2.82
08/05/2020 6:20:00 | 0.2 | 10.5 | 3.7 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 512.16 | 297.63 | 397.81 | 259.81 | 12.61 | 11.91 | 12.51 | 3 | 2.94 | 3.28
08/05/2020 6:25:00 | 0.1 | 12.5 | 4.7 | 0.1 | 3 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 484.36 | 277.23 | 372.36 | 259.69 | 14.54 | 13.9 | 14.33 | 3.65 | 3.76 | 3.6
08/05/2020 6:30:00 | 0.2 | 12.5 | 4.5 | 0.1 | 3.1 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 482.42 | 268.12 | 374.45 | 258.95 | 14.38 | 13.65 | 14.36 | 3.68 | 3.78 | 3.68
08/05/2020 6:35:00 | 0.1 | 9.5 | 3.4 | 0.1 | 2.6 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 415.54 | 271.48 | 330.2 | 261.79 | 10.93 | 10.09 | 10.67 | 1.78 | 2.19 | 2
08/05/2020 6:40:00 | 0.1 | 9.6 | 3.3 | 0.1 | 2.8 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 407.66 | 261.34 | 321.67 | 262.84 | 10.06 | 9.3 | 9.8 | 1.86 | 2.24 | 1.94
08/05/2020 6:45:00 | 0.4 | 9.9 | 3.7 | 0.2 | 2.7 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 399.24 | 251.48 | 314.91 | 263 | 11.25 | 10.3 | 10.66 | 2.09 | 2.13 | 2.05
08/05/2020 6:50:00 | 0.3 | 6.1 | 2 | 0.1 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 592.98 | 386.29 | 455.14 | 260.21 | 7.99 | 7.43 | 7.74 | 2.83 | 3.08 | 2.93
08/05/2020 6:55:00 | 0.2 | 7 | 2.6 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.5 | 636.62 | 418.98 | 493.67 | 258.77 | 9.19 | 8.56 | 8.83 | 2.61 | 2.49 | 2.53
08/05/2020 7:00:00 | 0.2 | 8.5 | 2.9 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 543.94 | 331.02 | 422.87 | 258.84 | 10.2 | 9.62 | 9.98 | 2.35 | 2.6 | 2.53
08/05/2020 7:05:00 | 0.2 | 9.1 | 2.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 535.44 | 329.77 | 414.44 | 258.36 | 10.01 | 9.49 | 9.82 | 2.35 | 2.45 | 2.5
08/05/2020 7:10:00 | 0.3 | 8.9 | 3.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.3 | 541.48 | 329.25 | 419.88 | 258.43 | 10.3 | 9.66 | 10.13 | 2.26 | 2.36 | 2.75
08/05/2020 7:15:00 | 0.3 | 8.7 | 3.1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 549.2 | 337.6 | 427.04 | 257.45 | 9.95 | 9.37 | 9.76 | 2.14 | 2.34 | 2.43
08/05/2020 7:20:00 | 0.3 | 7.5 | 3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 617.3 | 396.97 | 476.22 | 256.93 | 8.45 | 7.92 | 8.18 | 2.26 | 2.4 | 2.48
08/05/2020 7:25:00 | 0.2 | 7.5 | 2.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 613.76 | 395.75 | 471.23 | 257.16 | 8.65 | 8.12 | 8.36 | 2.36 | 2.23 | 2.23
08/05/2020 7:30:00 | 0.2 | 7.6 | 2.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 632.72 | 387.53 | 464.15 | 256.23 | 8.6 | 7.92 | 8.3 | 2.18 | 2.29 | 2.53
08/05/2020 7:35:00 | 0.3 | 7.4 | 2.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 620.44 | 400.21 | 476.39 | 256.05 | 9.53 | 8.96 | 9.18 | 2.3 | 2.48 | 2.35
08/05/2020 7:40:00 | 0.2 | 7.3 | 2.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 546.5 | 352.91 | 437.93 | 256.99 | 9.92 | 9.54 | 9.8 | 2.23 | 2.59 | 2.33
08/05/2020 7:45:00 | 0.1 | 8.3 | 3.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.8 | 529.8 | 316.2 | 407.84 | 256.69 | 10.33 | 9.71 | 10.06 | 2.63 | 2.47 | 2.3
08/05/2020 7:50:00 | 0.2 | 8.9 | 3.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 540.04 | 323.72 | 414.68 | 256.11 | 10.13 | 9.55 | 9.85 | 2.3 | 2.47 | 2.57
08/05/2020 7:55:00 | 0.1 | 9.1 | 3.3 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.5 | 540.44 | 322.58 | 416.47 | 256.98 | 9.26 | 8.76 | 8.99 | 2.34 | 2.31 | 2.64
08/05/2020 8:00:00 | 0.2 | 9.7 | 3.8 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 530.78 | 309.96 | 395.58 | 256.77 | 10.66 | 9.8 | 10.4 | 2.68 | 2.56 | 2.38
08/05/2020 8:05:00 | 0.3 | 7.5 | 2.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.6 | 606.34 | 392.01 | 470.06 | 256.47 | 8.13 | 7.88 | 8.04 | 2.36 | 2.42 | 2.49
08/05/2020 8:10:00 | 0.2 | 7.5 | 2.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.5 | 627.62 | 406.59 | 464.84 | 255.47 | 8.31 | 7.81 | 7.93 | 2.23 | 2.42 | 2.35
08/05/2020 8:15:00 | 0.2 | 7.3 | 2.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 615.02 | 395.18 | 471.8 | 255.47 | 8.37 | 7.83 | 8.02 | 2.36 | 2.4 | 2.54
08/05/2020 8:20:00 | 0.1 | 8.7 | 3.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 529.92 | 314.88 | 409.7 | 255.91 | 10.49 | 10.05 | 10.06 | 2.37 | 2.64 | 2.37
08/05/2020 8:25:00 | 0.5 | 8.8 | 3.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 535.42 | 317.24 | 410.48 | 255.51 | 10.05 | 9.71 | 9.93 | 2.2 | 2.77 | 2.45
08/05/2020 8:30:00 | 0.3 | 8.2 | 2.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 544.68 | 328.27 | 417.52 | 255.51 | 9.56 | 9.1 | 9.36 | 2.48 | 2.41 | 2.98
08/05/2020 8:35:00 | 0.3 | 9 | 3.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 534.3 | 317.6 | 408.64 | 255.27 | 9.42 | 8.7 | 9.2 | 2.38 | 2.63 | 2.43
08/05/2020 8:40:00 | 0.2 | 9 | 3.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 596.66 | 382.84 | 460.66 | 257.63 | 8.83 | 8.37 | 8.73 | 2.34 | 2.35 | 2.7
08/05/2020 8:45:00 | 0.2 | 9.5 | 3.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 531.84 | 318.54 | 412.87 | 258.76 | 9.88 | 9.2 | 9.47 | 2.49 | 2.46 | 2.5
08/05/2020 8:50:00 | 0.2 | 7.9 | 2.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 587.6 | 372.6 | 452.99 | 257.22 | 8.9 | 8.19 | 8.52 | 2.66 | 2.5 | 2.53
08/05/2020 8:55:00 | 0.1 | 7.4 | 3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 610.52 | 395.37 | 475.39 | 257.58 | 9.57 | 8.96 | 9.23 | 2.81 | 2.57 | 2.52
08/05/2020 9:00:00 | 0.2 | 5.7 | 2.6 | 0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 608.48 | 395.75 | 470.1 | 257.52 | 6.75 | 6.16 | 6.6 | 2.49 | 2.62 | 2.69
08/05/2020 9:05:00 | 0.1 | 9.2 | 3.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 524.76 | 311.47 | 405.86 | 257.93 | 10.7 | 10.12 | 10.34 | 2.42 | 2.66 | 2.46
08/05/2020 9:10:00 | 0.4 | 9.2 | 3.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0 | 0.7 | 535.32 | 319.79 | 411.98 | 257.44 | 10.21 | 9.67 | 9.88 | 2.46 | 2.46 | 2.53
08/05/2020 9:15:00 | 0.3 | 9.5 | 3.5 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 517.52 | 305.38 | 401.08 | 257.81 | 11.06 | 10.2 | 10.48 | 2.38 | 2.5 | 2.56
08/05/2020 9:20:00 | 0.3 | 7.8 | 3.4 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.8 | 598.16 | 379.58 | 457.67 | 257.02 | 9 | 8.37 | 8.63 | 2.37 | 2.39 | 2.45
08/05/2020 9:25:00 | 0.3 | 7.7 | 2.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 601.8 | 384.42 | 464.45 | 257.46 | 8.86 | 8.42 | 8.58 | 2.35 | 2.79 | 2.59
08/05/2020 9:30:00 | 0.1 | 8 | 3.4 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 608.24 | 391.54 | 469.18 | 257.38 | 8.86 | 8.44 | 8.61 | 2.54 | 2.36 | 2.49
08/05/2020 9:35:00 | 0.1 | 7.3 | 2.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 543.6 | 330.28 | 453.54 | 257.48 | 10.3 | 9.75 | 10.1 | 2.59 | 2.55 | 2.5
08/05/2020 9:40:00 | 0.4 | 9.2 | 2.9 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 510.82 | 297.34 | 393.42 | 257.67 | 10.93 | 10.56 | 10.81 | 2.45 | 2.53 | 2.7
08/05/2020 9:45:00 | 0.2 | 6.6 | 2.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.3 | 626.62 | 403.82 | 481.31 | 256.47 | 9.02 | 8.5 | 8.63 | 2.59 | 2.43 | 2.46
08/05/2020 9:50:00 | 0.2 | 9.7 | 3.5 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 512.82 | 299.39 | 395.54 | 257.27 | 10.63 | 10.12 | 10.44 | 2.48 | 2.6 | 2.63
08/05/2020 9:55:00 | 0.1 | 9.1 | 3.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 525.12 | 310.45 | 405.2 | 256.95 | 9.16 | 8.77 | 8.96 | 2.65 | 2.48 | 2.56
08/05/2020 10:00:00 | 0.2 | 9.1 | 3.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 611.76 | 394.8 | 472.56 | 256.93 | 8.42 | 7.99 | 8.23 | 2.59 | 2.48 | 2.67
08/05/2020 10:05:00 | 0.2 | 7.5 | 2.9 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 606.74 | 392.51 | 467.93 | 256.97 | 8.53 | 8.06 | 8.24 | 2.53 | 2.51 | 2.89
08/05/2020 10:10:00 | 0.2 | 7.6 | 2.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.6 | 632.54 | 393.03 | 469.05 | 256.51 | 8.59 | 8.23 | 8.35 | 2.33 | 2.62 | 2.53
08/05/2020 10:15:00 | 0.2 | 7.4 | 2.8 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 542.6 | 331.32 | 418.97 | 257.32 | 10.26 | 9.67 | 9.91 | 2.5 | 2.56 | 2.66
08/05/2020 10:20:00 | 0.4 | 8.7 | 2.8 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 514.06 | 303.67 | 398.25 | 257.17 | 10.66 | 10.03 | 10.2 | 2.74 | 2.62 | 2.71
08/05/2020 10:25:00 | 0.1 | 9.4 | 3 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 520.28 | 307.26 | 401.27 | 257.73 | 10.5 | 9.99 | 10.24 | 2.82 | 2.64 | 2.69
08/05/2020 10:30:00 | 0.1 | 8.5 | 2.9 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 536.26 | 319.37 | 409.82 | 258.07 | 10.06 | 9.72 | 9.85 | 2.7 | 2.6 | 2.68
08/05/2020 10:35:00 | 0.3 | 8.6 | 3.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 535.06 | 322.42 | 414.24 | 257.79 | 9.31 | 8.66 | 9.01 | 2.51 | 2.62 | 2.66
08/05/2020 10:40:00 | 0.1 | 7.2 | 3.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.3 | 627.7 | 405.83 | 483.31 | 256.51 | 8.06 | 7.73 | 7.93 | 2.6 | 2.48 | 2.95
08/05/2020 10:45:00 | 0.3 | 8.3 | 3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 625.58 | 408.37 | 443.41 | 256.45 | 8.56 | 8.06 | 8.25 | 2.69 | 2.58 | 2.6
08/05/2020 10:50:00 | 0.4 | 7.7 | 2.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 606.26 | 382.2 | 460.32 | 255.98 | 8.66 | 8.23 | 8.45 | 2.63 | 2.59 | 2.69
08/05/2020 10:55:00 | 0.2 | 7.3 | 2.8 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.4 | 546.46 | 329.87 | 421.95 | 257.23 | 10.2 | 9.62 | 9.73 | 2.61 | 2.5 | 2.66
08/05/2020 11:00:00 | 0.2 | 6.8 | 2.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 661.3 | 432.85 | 505.38 | 256.64 | 7.73 | 7.53 | 7.58 | 2.34 | 2.58 | 2.47
08/05/2020 11:05:00 | 0.2 | 8.9 | 3.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 525.82 | 314.46 | 405.56 | 257.76 | 10.35 | 9.9 | 10.23 | 2.43 | 2.7 | 2.75
08/05/2020 11:10:00 | 0.2 | 8.9 | 3.5 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 533.76 | 318.3 | 410.84 | 257.2 | 10.12 | 9.91 | 10.1 | 2.62 | 2.86 | 2.87
08/05/2020 11:15:00 | 0.2 | 8.9 | 3.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 530.34 | 315.08 | 408.84 | 257.12 | 10.25 | 9.71 | 10.23 | 2.47 | 2.63 | 2.63
08/05/2020 11:20:00 | 0.2 | 6.7 | 2.6 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 574.62 | 367.65 | 442.36 | 257.27 | 6.53 | 6.11 | 6.43 | 2.65 | 2.68 | 2.85
08/05/2020 11:25:00 | 0.3 | 7.3 | 2.8 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 607.84 | 387.68 | 466.37 | 256.66 | 8.81 | 8.16 | 8.45 | 2.57 | 2.53 | 2.86
08/05/2020 11:30:00 | 0.2 | 7.3 | 2.8 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 619.62 | 402.05 | 458.12 | 256.4 | 8.9 | 8.36 | 8.68 | 2.69 | 2.69 | 2.65
08/05/2020 11:35:00 | 0.3 | 6.9 | 2.8 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.6 | 576.66 | 360.39 | 442.01 | 256.23 | 9.86 | 9.23 | 9.71 | 2.59 | 2.7 | 2.98
08/05/2020 11:40:00 | 0.3 | 8.6 | 2.9 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 563.02 | 344.44 | 430.97 | 256.76 | 9.79 | 9.31 | 9.86 | 2.49 | 2.88 | 2.73
08/05/2020 11:45:00 | 0.2 | 8.7 | 3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 541.3 | 329.26 | 419.77 | 256.62 | 10.2 | 9.68 | 9.93 | 2.69 | 2.79 | 2.99
08/05/2020 11:50:00 | 0.3 | 9.3 | 3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 548.4 | 330.71 | 415.78 | 255.65 | 10.33 | 10.01 | 10 | 2.56 | 2.83 | 2.68
08/05/2020 11:55:00 | 0.3 | 8.8 | 3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 560.76 | 338.7 | 432.95 | 255.13 | 8.97 | 8.58 | 8.76 | 2.5 | 3 | 2.66
08/05/2020 12:00:00 | 0.2 | 8.3 | 3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 559.62 | 341.51 | 428.93 | 254.49 | 9.15 | 8.83 | 9.03 | 2.73 | 2.93 | 2.93
08/05/2020 12:05:00 | 0 | 7.3 | 2.9 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 627.92 | 406.95 | 473.29 | 254.49 | 8.06 | 7.72 | 7.95 | 2.69 | 2.78 | 2.65
08/05/2020 12:10:00 | 0.3 | 7.1 | 2.9 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 641.5 | 385.43 | 461.28 | 253.51 | 8.12 | 7.58 | 7.73 | 2.53 | 2.55 | 2.74
08/05/2020 12:15:00 | 0.3 | 8.6 | 3.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 643.42 | 414.26 | 472.07 | 254.19 | 8.31 | 7.8 | 8.2 | 2.75 | 2.77 | 2.93
08/05/2020 12:20:00 | 0.3 | 7 | 2.7 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 543.54 | 327.81 | 405.08 | 254.12 | 9.65 | 9.23 | 9.22 | 2.82 | 2.73 | 2.74
08/05/2020 12:25:00 | 0.3 | 8.6 | 3.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.6 | 542.54 | 326.29 | 412.75 | 253.75 | 9.64 | 9.15 | 9.27 | 2.55 | 2.73 | 2.57
08/05/2020 12:30:00 | 0.3 | 8 | 2.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 580.42 | 322.99 | 415.09 | 254.03 | 9.1 | 8.66 | 9.06 | 2.38 | 2.76 | 2.6
08/05/2020 12:35:00 | 0.2 | 8.2 | 3.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.7 | 642.64 | 417.46 | 429.17 | 253.86 | 7.98 | 7.56 | 7.62 | 2.49 | 2.53 | 2.56
08/05/2020 12:40:00 | 0.3 | 7.2 | 3.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 609.34 | 391.57 | 464.28 | 253.73 | 8 | 7.57 | 7.75 | 2.69 | 2.7 | 2.82
08/05/2020 12:45:00 | 0.2 | 8.8 | 3.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 589.74 | 380.81 | 455.85 | 253.57 | 8.55 | 8.03 | 8.27 | 2.56 | 2.56 | 3
08/05/2020 12:50:00 | 0.4 | 7.6 | 3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.5 | 649.22 | 418.12 | 489.24 | 252.55 | 8.43 | 7.97 | 8 | 2.64 | 2.49 | 2.82
08/05/2020 12:55:00 | 0.4 | 7.1 | 2.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 566.22 | 350.11 | 431.22 | 253.47 | 9.13 | 8.78 | 8.87 | 2.59 | 2.7 | 2.59
08/05/2020 13:00:00 | 0.2 | 6.7 | 2.6 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 620.74 | 392.01 | 467.24 | 253.33 | 8.09 | 7.66 | 7.98 | 2.41 | 2.54 | 2.8
08/05/2020 13:05:00 | 0.3 | 8.9 | 3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 528.76 | 309.09 | 402.71 | 254.32 | 9.56 | 9.08 | 9.24 | 2.53 | 2.51 | 2.99
08/05/2020 13:10:00 | 0.2 | 6.4 | 2.5 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 523.72 | 314.97 | 398.55 | 254.23 | 6.86 | 6.65 | 6.93 | 2.52 | 2.64 | 2.61
08/05/2020 13:15:00 | 0.3 | 8.8 | 3.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 522.52 | 318.32 | 404.75 | 254.1 | 10.44 | 9.96 | 10.07 | 2.77 | 2.51 | 2.38
08/05/2020 13:20:00 | 0.3 | 7.7 | 3.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 609.16 | 363.12 | 441.4 | 253.81 | 8.4 | 7.99 | 8.21 | 2.43 | 2.51 | 2.7
08/05/2020 13:25:00 | 0.3 | 7.5 | 2.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 593.48 | 372.3 | 451.54 | 253.81 | 8.31 | 7.93 | 8.05 | 2.43 | 2.49 | 2.56
08/05/2020 13:30:00 | 0.3 | 7.8 | 2.9 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 613.74 | 391.64 | 462.79 | 253.86 | 8.5 | 8.19 | 8.26 | 2.43 | 2.6 | 2.52
08/05/2020 13:35:00 | 0.1 | 7.1 | 3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.5 | 554.78 | 325.16 | 413.63 | 254.02 | 9.83 | 9.5 | 9.92 | 2.48 | 2.62 | 2.83
08/05/2020 13:40:00 | 0.3 | 6.6 | 2.7 | 0.2 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 493.6 | 291.01 | 371.75 | 255.2 | 7.16 | 6.94 | 7.38 | 2.7 | 2.78 | 2.8
08/05/2020 13:45:00 | 0.5 | 4.6 | 2.1 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 491.04 | 312.9 | 392.02 | 255.02 | 7.63 | 7.25 | 7.62 | 2.67 | 2.84 | 2.76
08/05/2020 13:50:00 | 0.4 | 5.8 | 2.5 | 0.1 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 513.46 | 308.23 | 391.23 | 255.15 | 7.2 | 6.7 | 7.24 | 2.68 | 2.74 | 2.75
08/05/2020 13:55:00 | 0.3 | 6.3 | 2.7 | 0.2 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 573.68 | 355.66 | 431.05 | 255.02 | 6.36 | 5.93 | 6.43 | 2.66 | 2.73 | 2.76
08/05/2020 14:00:00 | 0.2 | 5.2 | 2.7 | 0.1 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 569.4 | 363.77 | 436.62 | 255.36 | 6.31 | 6 | 6.36 | 2.75 | 2.73 | 2.85
08/05/2020 14:05:00 | 0.2 | 7.3 | 2.7 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 605.7 | 389.55 | 463.19 | 255.19 | 8.45 | 8.1 | 8.43 | 2.56 | 2.52 | 2.66
08/05/2020 14:10:00 | 0.2 | 7.2 | 2.8 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 616.88 | 396.82 | 460.79 | 254.82 | 8.63 | 8.13 | 8.58 | 2.41 | 2.5 | 2.8
08/05/2020 14:15:00 | 0.3 | 7.3 | 2.8 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.2 | 610.96 | 387.1 | 469.81 | 254.63 | 8.39 | 7.7 | 8.08 | 2.54 | 2.49 | 2.63
08/05/2020 14:20:00 | 0.1 | 8.8 | 3.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 523.6 | 295.12 | 393.07 | 255.09 | 10.79 | 10.06 | 10.45 | 2.47 | 2.53 | 2.61
08/05/2020 14:25:00 | 0.4 | 9 | 3.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 507.9 | 287.97 | 387.92 | 255.67 | 10.46 | 10.1 | 10.53 | 2.42 | 2.53 | 2.56
08/05/2020 14:30:00 | 0.3 | 7 | 2.9 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 1 | 503.18 | 292.81 | 382.27 | 255.45 | 8.84 | 8.45 | 8.89 | 2.66 | 2.8 | 2.83
08/05/2020 14:35:00 | 0.3 | 8.9 | 3.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 509.74 | 296.89 | 399.59 | 255.48 | 9.8 | 9.17 | 9.48 | 2.53 | 2.48 | 3.03
08/05/2020 14:40:00 | 0.3 | 7.6 | 3.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 588.64 | 372.93 | 449.99 | 255.12 | 9.1 | 8.76 | 9.01 | 2.39 | 2.63 | 2.66
08/05/2020 14:45:00 | 0.2 | 8.4 | 3.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 611.56 | 394.64 | 469.73 | 255.02 | 8.46 | 7.94 | 8.16 | 2.67 | 2.5 | 2.47
08/05/2020 14:50:00 | 0.2 | 7.3 | 2.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 614.5 | 396.02 | 471.22 | 256.12 | 9.13 | 8.51 | 8.86 | 2.63 | 2.88 | 2.8
08/05/2020 14:55:00 | 0.2 | 8.3 | 2.5 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 532.86 | 325.11 | 429.08 | 257.85 | 10.36 | 9.55 | 10.09 | 2.73 | 2.72 | 2.8
08/05/2020 15:00:00 | 0.2 | 7.1 | 2.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 633.88 | 412.88 | 488.2 | 257.22 | 7.95 | 7.56 | 7.47 | 2.55 | 2.73 | 2.64
08/05/2020 15:05:00 | 0.1 | 8.6 | 3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 544.78 | 325.28 | 419.33 | 256.9 | 10.06 | 9.46 | 9.7 | 2.8 | 2.69 | 2.68
08/05/2020 15:10:00 | 0.2 | 6.7 | 2.4 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 1 | 500.26 | 297.31 | 395.94 | 258.46 | 8.34 | 7.82 | 8.13 | 2.81 | 3 | 2.88
08/05/2020 15:15:00 | 0.2 | 8.8 | 3.1 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 538.4 | 326.41 | 415.99 | 257.96 | 10.23 | 9.76 | 9.93 | 2.49 | 2.8 | 2.64
08/05/2020 15:20:00 | 0.2 | 7.6 | 3.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 593.34 | 377.42 | 456.94 | 257.47 | 8.95 | 8.46 | 8.75 | 2.56 | 2.65 | 2.72
08/05/2020 15:25:00 | 0.3 | 7.5 | 2.5 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.3 | 601.14 | 387.52 | 467 | 257.24 | 8.56 | 8.06 | 8.24 | 2.46 | 2.95 | 2.68
08/05/2020 15:30:00 | 0.2 | 7.5 | 3.2 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 608.38 | 395.04 | 473.73 | 257.22 | 8.65 | 8.13 | 8.31 | 2.56 | 2.6 | 2.8
08/05/2020 15:35:00 | 0.1 | 8.4 | 2.5 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 522.58 | 309.15 | 421.96 | 257.85 | 10.46 | 10.16 | 10.26 | 2.55 | 2.83 | 2.66
08/05/2020 15:40:00 | 0.2 | 9.9 | 3.2 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 517.96 | 305.63 | 400.77 | 258.35 | 10.57 | 10.25 | 10.19 | 3.01 | 2.8 | 2.7
08/05/2020 15:45:00 | 0.2 | 8 | 2.5 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 536.58 | 323.07 | 409.68 | 257.98 | 10.06 | 9.4 | 9.77 | 2.61 | 2.77 | 2.87
08/05/2020 15:50:00 | 0.2 | 9.3 | 3.3 | 0.3 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 1 | 415.64 | 271.78 | 331.51 | 260.72 | 11.23 | 10.35 | 10.79 | 1.93 | 2.09 | 1.98
08/05/2020 15:55:00 | 0.5 | 9.6 | 3.1 | 0.3 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 493.78 | 269.44 | 324.15 | 259.73 | 9.67 | 9.04 | 8.96 | 1.82 | 2 | 1.9
08/05/2020 16:00:00 | 0.3 | 9.4 | 3 | 0.3 | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 425.26 | 276.71 | 333.76 | 260.97 | 10.73 | 10.21 | 10.22 | 1.84 | 1.94 | 2.03
08/05/2020 16:05:00 | 0.1 | 9.5 | 2.6 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.6 | 654.04 | 430.34 | 497.67 | 257.83 | 10.03 | 9.77 | 9.55 | 2.18 | 2.09 | 1.97
08/05/2020 16:10:00 | 0 | 7.4 | 2.8 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.6 | 626.22 | 411.01 | 486.41 | 258.34 | 9.23 | 8.53 | 8.56 | 2.79 | 2.63 | 2.6
08/05/2020 16:15:00 | 0.1 | 7.1 | 2.5 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 635.46 | 416.22 | 486.82 | 258.3 | 7.85 | 7.33 | 7.48 | 2.53 | 2.65 | 2.76
08/05/2020 16:20:00 | 0.2 | 8.7 | 3.1 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 515.54 | 308.08 | 401.09 | 259.43 | 10.6 | 9.9 | 10.29 | 2.54 | 3 | 2.63
08/05/2020 16:25:00 | 0.2 | 8.8 | 3.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 532.16 | 321.37 | 413.94 | 259.02 | 10.56 | 9.66 | 10.07 | 2.7 | 2.74 | 2.69
08/05/2020 16:30:00 | 0.3 | 9 | 3.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 525.48 | 315.16 | 408.97 | 259.2 | 10.36 | 9.73 | 9.93 | 2.55 | 2.87 | 2.77
08/05/2020 16:35:00 | 0.2 | 8.7 | 3.1 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 601.16 | 320.42 | 423.21 | 258.78 | 8.82 | 8.31 | 8.56 | 2.53 | 2.69 | 2.71
08/05/2020 16:40:00 | 0.2 | 7.4 | 2.7 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.3 | 601.56 | 385.8 | 463.88 | 258.99 | 8.7 | 8.26 | 8.38 | 2.55 | 2.7 | 2.75
08/05/2020 16:45:00 | 0.3 | 4.5 | 1.7 | 0.2 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 547.52 | 353.01 | 426.05 | 259.65 | 6.07 | 5.43 | 5.73 | 2.76 | 2.8 | 2.74
08/05/2020 16:50:00 | 0.2 | 7 | 2.7 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 539.36 | 329.31 | 474.23 | 259.91 | 10.42 | 9.6 | 9.73 | 2.76 | 2.74 | 2.69
08/05/2020 16:55:00 | 0.1 | 6.7 | 2.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 561.16 | 348.8 | 437.63 | 260.24 | 10.24 | 9.42 | 9.8 | 2.72 | 2.77 | 2.66
08/05/2020 17:00:00 | 0.2 | 6.7 | 2.5 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 649.7 | 428.32 | 503.9 | 258.69 | 7.66 | 7.31 | 7.41 | 2.5 | 2.84 | 2.59
08/05/2020 17:05:00 | 0.3 | 8.7 | 3.1 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.4 | 545.1 | 336.78 | 420.82 | 259.32 | 10.04 | 9.46 | 9.66 | 2.77 | 2.66 | 2.46
08/05/2020 17:10:00 | 0.3 | 11 | 4.2 | 0.2 | 2.6 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 508.66 | 307.94 | 403.34 | 259.67 | 13.02 | 12.39 | 13.15 | 3.51 | 3.65 | 3.31
08/05/2020 17:15:00 | 0.3 | 11.3 | 4.1 | 0.2 | 2.7 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 581.14 | 322.32 | 396.14 | 259.23 | 11.19 | 10.66 | 11.14 | 3.48 | 3.5 | 3.6
08/05/2020 17:20:00 | 0.2 | 10.3 | 3.9 | 0.2 | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 557.1 | 334.97 | 424.29 | 259.21 | 10.85 | 10.4 | 10.73 | 3.54 | 3.57 | 3.38
08/05/2020 17:25:00 | 0.2 | 7.1 | 3.1 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.6 | 585.42 | 382.77 | 450.85 | 260.36 | 9.25 | 8.74 | 9.09 | 3.63 | 3.53 | 3.56
08/05/2020 17:30:00 | 0.2 | 8.6 | 4 | 0.2 | 2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 636.06 | 422.9 | 499.89 | 259.56 | 9.75 | 9.33 | 9.48 | 3.74 | 3.6 | 3.62
08/05/2020 17:35:00 | 0.2 | 9.2 | 3.2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 514.52 | 301.91 | 406.05 | 260.5 | 12.83 | 12.14 | 12.4 | 3.36 | 3.43 | 3.43
08/05/2020 17:40:00 | 0.2 | 9.7 | 4 | 0.1 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 514.66 | 303.64 | 402.06 | 260.82 | 12.96 | 12.16 | 12.43 | 3.53 | 3.51 | 3.59
08/05/2020 17:45:00 | 0.1 | 9 | 3.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 578.3 | 364.73 | 449.61 | 260.41 | 10.39 | 10 | 10.23 | 3.43 | 3.4 | 3.62
08/05/2020 17:50:00 | 0.6 | 9.1 | 3.4 | 0.1 | 1.7 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 601.98 | 391.19 | 476.1 | 260.87 | 9.87 | 9.28 | 9.48 | 3.2 | 3.2 | 3.29
08/05/2020 17:55:00 | 0.2 | 9.1 | 3.4 | 0.2 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 641.32 | 427.76 | 501.53 | 260.8 | 9.75 | 9.1 | 9.2 | 3.2 | 3.28 | 3.34
08/05/2020 18:00:00 | 0.1 | 7.2 | 2.7 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.4 | 609.76 | 420.78 | 497.79 | 261.14 | 9.25 | 8.7 | 8.85 | 3.03 | 3.03 | 3.09
08/05/2020 18:05:00 | 0.2 | 6.9 | 2.9 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 632.68 | 418.68 | 500.38 | 260.68 | 8.62 | 8.06 | 8.19 | 3.25 | 3.1 | 3.1
08/05/2020 18:10:00 | 0.2 | 6.9 | 2.7 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 602.54 | 388.41 | 505.03 | 260.5 | 9.86 | 9.39 | 9.72 | 3.16 | 3.26 | 3.1
08/05/2020 18:15:00 | 0.1 | 7.6 | 3 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 633.16 | 418.53 | 494.78 | 260.94 | 8.11 | 7.66 | 7.78 | 3.17 | 3.18 | 3.17
08/05/2020 18:20:00 | 0.3 | 8.2 | 3.3 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 578.88 | 367.03 | 452.06 | 260.15 | 9.76 | 9.36 | 9.57 | 2.96 | 3.16 | 3.1
08/05/2020 18:25:00 | 0.2 | 8.1 | 3.1 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.9 | 571.7 | 356.67 | 449.59 | 259.64 | 9.75 | 9.3 | 9.4 | 2.95 | 2.94 | 2.87
08/05/2020 18:30:00 | 0.3 | 9.5 | 3.5 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 583.48 | 363.81 | 446.45 | 259.52 | 9.63 | 9.18 | 9.33 | 2.79 | 3 | 2.94
08/05/2020 18:35:00 | 0.2 | 8.7 | 3.3 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 666.24 | 444.46 | 517.25 | 259.21 | 8.37 | 7.9 | 8.03 | 2.79 | 2.83 | 2.92
08/05/2020 18:40:00 | 0.2 | 7.1 | 2.7 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.6 | 669.58 | 448.31 | 520.48 | 259.67 | 8.15 | 7.81 | 7.92 | 2.77 | 2.79 | 3
08/05/2020 18:45:00 | 0.1 | 8 | 3.9 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1 | 620.26 | 408.83 | 484.68 | 260.17 | 8.47 | 7.98 | 8.31 | 2.77 | 2.96 | 2.94
08/05/2020 18:50:00 | 0.2 | 7 | 2.9 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 605.3 | 396.28 | 477.27 | 259.73 | 9.3 | 8.81 | 8.98 | 2.82 | 2.9 | 2.87
08/05/2020 18:55:00 | 0.1 | 7.4 | 3 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 568.8 | 385.05 | 464.75 | 260.61 | 9.73 | 9.39 | 9.53 | 3 | 2.83 | 2.86
08/05/2020 19:00:00 | 0.1 | 9.7 | 3.5 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 568.24 | 354.15 | 432.68 | 260.94 | 9.84 | 9.36 | 9.62 | 2.95 | 2.84 | 2.93
08/05/2020 19:05:00 | 0.1 | 8.7 | 3.6 | 0.1 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 581.6 | 367.06 | 456.15 | 260.53 | 9.71 | 9.46 | 9.61 | 2.83 | 2.8 | 2.9
08/05/2020 19:10:00 | 0.1 | 8.9 | 3.7 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 573.46 | 362.37 | 448.71 | 260.66 | 9 | 8.56 | 8.76 | 2.92 | 2.95 | 2.85
08/05/2020 19:15:00 | 0.3 | 9.2 | 3.3 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 561.42 | 341.16 | 435.18 | 260.41 | 10.38 | 10.02 | 10.07 | 2.81 | 2.93 | 2.9
08/05/2020 19:20:00 | 0.3 | 7.7 | 3.1 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 632.96 | 420.21 | 495.6 | 260.35 | 8.64 | 8.21 | 8.31 | 2.92 | 2.99 | 3.04
08/05/2020 19:25:00 | 0.2 | 7.7 | 2.9 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 651.48 | 430.74 | 495.56 | 260.24 | 8.13 | 7.82 | 7.83 | 3.03 | 2.91 | 3
08/05/2020 19:30:00 | 0.1 | 7.9 | 3 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 622.54 | 408.92 | 486.47 | 260.66 | 8.94 | 8.54 | 8.65 | 2.96 | 2.9 | 2.92
08/05/2020 19:35:00 | 0.1 | 9.9 | 3.5 | 0.1 | 1.6 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 533.7 | 323.41 | 418.55 | 261.06 | 10.45 | 9.93 | 10.28 | 2.86 | 2.94 | 2.93
08/05/2020 19:40:00 | 0.3 | 9.2 | 3.5 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 588.88 | 383.62 | 469.91 | 261.06 | 9.52 | 9.25 | 9.33 | 2.87 | 2.99 | 2.97
08/05/2020 19:45:00 | 0.3 | 8 | 3 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 513.66 | 311.75 | 403.1 | 261.58 | 8.56 | 8.39 | 8.69 | 3.03 | 3.16 | 3.05
08/05/2020 19:50:00 | 0.2 | 9.5 | 3.5 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 637.5 | 424.7 | 501.36 | 260.87 | 8.36 | 8.05 | 8.07 | 2.93 | 2.96 | 2.94
08/05/2020 19:55:00 | 0.3 | 8 | 3.8 | 0.2 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 633.84 | 418.45 | 485.24 | 260.78 | 8.72 | 8.42 | 8.41 | 2.96 | 2.94 | 3
08/05/2020 20:00:00 | 0.2 | 8.1 | 3.1 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 622.08 | 409.05 | 488.38 | 261.13 | 8.82 | 8.51 | 8.66 | 2.9 | 3 | 2.96
08/05/2020 20:05:00 | 0.2 | 8.1 | 3.1 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 654.64 | 435.42 | 500.81 | 261.02 | 8.46 | 8.2 | 8.31 | 2.95 | 2.93 | 2.93
08/05/2020 20:10:00 | 0.1 | 8.1 | 3 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 568.44 | 434.08 | 507.66 | 261.9 | 9.89 | 9.49 | 9.64 | 3.05 | 3.17 | 3.11
08/05/2020 20:15:00 | 0.1 | 8.1 | 3.1 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 646.74 | 407.54 | 482.85 | 261.23 | 9.35 | 8.93 | 9.09 | 3 | 3.1 | 3.08
08/05/2020 20:20:00 | 0.1 | 9.2 | 3.6 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 567.72 | 350.25 | 446.8 | 262.3 | 9.94 | 9.63 | 9.79 | 2.76 | 2.8 | 2.92
08/05/2020 20:25:00 | 0.2 | 9.8 | 3.8 | 0.1 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 535.32 | 322.71 | 421.19 | 262.66 | 10.92 | 10.47 | 10.64 | 2.89 | 2.9 | 2.86
08/05/2020 20:30:00 | 0.2 | 10.8 | 4 | 0.2 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 1 | 503.7 | 300.38 | 396.67 | 263.16 | 11.9 | 11.68 | 11.82 | 2.93 | 2.93 | 2.92
08/05/2020 20:35:00 | 0.1 | 8.6 | 3.5 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 594.42 | 383.47 | 468.02 | 262.73 | 9.69 | 9.06 | 9.36 | 2.77 | 2.87 | 2.84
08/05/2020 20:40:00 | 0.1 | 8.4 | 3.2 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 610.74 | 391.81 | 475.32 | 262.35 | 9.37 | 9 | 9.16 | 2.88 | 2.87 | 2.83
08/05/2020 20:45:00 | 0.2 | 8.4 | 3.3 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 600.18 | 385.87 | 470.74 | 263.45 | 9.55 | 9.15 | 9.42 | 2.93 | 3.04 | 3.13
08/05/2020 20:50:00 | 0.2 | 7.6 | 3.1 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 531.66 | 326.43 | 424.62 | 263.5 | 10.38 | 9.86 | 10.15 | 3.15 | 3.15 | 3
08/05/2020 20:55:00 | 0.3 | 9.4 | 3.6 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 522.8 | 317.84 | 413.99 | 263.85 | 10.69 | 10.4 | 10.57 | 2.97 | 3.17 | 3.1
08/05/2020 21:00:00 | 0.1 | 9.5 | 3.6 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 536.44 | 325.42 | 425.4 | 264.15 | 10.56 | 9.97 | 10.2 | 3.04 | 3.06 | 2.96
08/05/2020 21:05:00 | 0.2 | 9.4 | 3.6 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 1 | 531.84 | 321.8 | 420.95 | 264.32 | 10.5 | 9.8 | 10.24 | 3.13 | 3.24 | 3.26
08/05/2020 21:10:00 | 0.3 | 9.5 | 3.5 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 559.32 | 331.83 | 426.28 | 263.59 | 9.08 | 8.51 | 8.86 | 3.21 | 3.12 | 3.22
08/05/2020 21:15:00 | 0.3 | 7.5 | 3.7 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 607.68 | 396.56 | 475.38 | 262.2 | 8.76 | 8.19 | 8.48 | 3.04 | 3.06 | 3.17
08/05/2020 21:20:00 | 0.2 | 8 | 3.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.8 | 607.72 | 390.79 | 467.96 | 262.24 | 8.84 | 8.39 | 8.4 | 3.01 | 3.16 | 3
08/05/2020 21:25:00 | 0.3 | 7.9 | 3.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 600.26 | 387.87 | 470.29 | 262.23 | 8.93 | 8.34 | 8.6 | 3.1 | 2.98 | 2.99
08/05/2020 21:30:00 | 0.1 | 7.8 | 3.2 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 538.38 | 329.22 | 425.48 | 262.85 | 11.14 | 10.5 | 10.79 | 2.96 | 3.05 | 3
08/05/2020 21:35:00 | 0.1 | 7.3 | 2.7 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 500.92 | 296.82 | 395.72 | 263.41 | 9.21 | 8.59 | 9.02 | 2.93 | 3.13 | 3.25
08/05/2020 21:40:00 | 0.6 | 8.2 | 2.7 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 498.74 | 298.23 | 394.74 | 263.52 | 9.26 | 8.73 | 9.19 | 3.04 | 3.14 | 3.04
08/05/2020 21:45:00 | 0.3 | 7.3 | 2.4 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 507.62 | 306.59 | 400.69 | 263.87 | 9.09 | 8.49 | 8.94 | 3.01 | 3.11 | 3.19
08/05/2020 21:50:00 | 0.2 | 7.8 | 2.9 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 586.42 | 382.6 | 463.43 | 263.61 | 7.3 | 6.86 | 7.32 | 3.14 | 2.95 | 3.05
08/05/2020 21:55:00 | 0.5 | 6.3 | 2.5 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 586.48 | 385.99 | 463.31 | 263.66 | 7.25 | 6.83 | 7.19 | 3 | 3.17 | 3.08
08/05/2020 22:00:00 | 0.3 | 10.2 | 3.7 | 0.1 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 506.78 | 294.04 | 398.68 | 261.72 | 12.12 | 11.67 | 11.67 | 2.96 | 2.94 | 2.93
08/05/2020 22:05:00 | 0.2 | 8.4 | 3.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 628.36 | 406.32 | 483.29 | 259.57 | 8.92 | 8.66 | 8.79 | 2.96 | 3.1 | 3
08/05/2020 22:10:00 | 0.4 | 7.9 | 3.5 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 579.84 | 365.14 | 509.34 | 260.48 | 10.33 | 10.14 | 10.36 | 2.9 | 3.09 | 3.01
08/05/2020 22:15:00 | 0.3 | 8.8 | 3.5 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 655.26 | 428.28 | 505.15 | 259.77 | 9.52 | 9.13 | 9.46 | 2.96 | 3.14 | 3.18
08/05/2020 22:20:00 | 0.4 | 10.1 | 3.6 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 553.98 | 337.82 | 431.6 | 260.15 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 2.97 | 3.06 | 3.22
08/05/2020 22:25:00 | 0.5 | 6.9 | 2.3 | 0.2 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 487.54 | 296.48 | 381.81 | 261.11 | 6.91 | 6.7 | 6.83 | 3.27 | 3.13 | 3.27
08/05/2020 22:30:00 | 0.4 | 10.5 | 3.5 | 0.3 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 538.34 | 316.24 | 417.11 | 260.5 | 11.14 | 11.12 | 11.07 | 3.11 | 3.09 | 3.32
08/05/2020 22:35:00 | 0.3 | 7.4 | 2.9 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 613.1 | 397.45 | 475.66 | 259.19 | 8.5 | 8.33 | 8.48 | 3.15 | 3.24 | 3.25
08/05/2020 22:40:00 | 0.4 | 7.1 | 2.7 | 0.2 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 524.74 | 369.88 | 418.16 | 261.47 | 8.48 | 8.27 | 8.53 | 2.22 | 2.44 | 2.56
08/05/2020 22:45:00 | 0.5 | 7.6 | 2.9 | 0.3 | 2.1 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 527.24 | 358.92 | 402.91 | 261.38 | 8.22 | 8.06 | 8.13 | 2.36 | 2.46 | 2.36
08/05/2020 22:50:00 | 0.3 | 4.4 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 481.14 | 306.08 | 460.32 | 261.44 | 6.59 | 6.43 | 6.47 | 2.59 | 2.72 | 2.93
08/05/2020 22:55:00 | 0.3 | 9.9 | 3.5 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 534.42 | 320.8 | 418.66 | 260.13 | 11.08 | 10.91 | 11.03 | 3.02 | 3.05 | 3.19
08/05/2020 23:00:00 | 0.4 | 10.6 | 4 | 0.2 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 536 | 322.66 | 416.63 | 260.59 | 11.33 | 11.21 | 11.35 | 3.11 | 3.17 | 3.39
08/05/2020 23:05:00 | 0.3 | 10.2 | 3.8 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 544.08 | 331.34 | 424.77 | 260.53 | 10.37 | 10.04 | 10.1 | 3.11 | 3.23 | 3.22
08/05/2020 23:10:00 | 0.3 | 10.5 | 3.9 | 0.2 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 598.54 | 383.6 | 466.99 | 260.18 | 9.36 | 9.2 | 9.22 | 3.16 | 3.11 | 3.38
08/05/2020 23:15:00 | 0.5 | 7.3 | 2.2 | 0.2 | 2 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 574.1 | 374.65 | 416.93 | 261.04 | 6.26 | 5.86 | 5.91 | 3.26 | 3.27 | 3.47
08/05/2020 23:20:00 | 0.3 | 8.2 | 3.2 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 623.52 | 405.03 | 485.7 | 260.21 | 8.99 | 9 | 8.79 | 3.16 | 3.23 | 3.25
08/05/2020 23:25:00 | 0.4 | 8.1 | 3.3 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 642.46 | 401.55 | 484.27 | 260.18 | 8.94 | 8.86 | 8.82 | 3.25 | 3.26 | 3.3
08/05/2020 23:30:00 | 0.3 | 7.7 | 3.3 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.6 | 568.44 | 370.75 | 445.74 | 261 | 8.26 | 8.06 | 8.14 | 3.36 | 3.26 | 3.36
08/05/2020 23:35:00 | 0.4 | 10.1 | 3.6 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 549.64 | 336.49 | 429.02 | 260.91 | 10.7 | 10.74 | 10.57 | 3.23 | 3.23 | 3.31
08/05/2020 23:40:00 | 0.2 | 10 | 4 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 551.12 | 336.51 | 429.75 | 260.72 | 10.83 | 10.58 | 10.8 | 3.1 | 3 | 3.25
08/05/2020 23:45:00 | 0.5 | 9.7 | 3.6 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 509.76 | 296.55 | 399.53 | 261.24 | 11.79 | 11.63 | 11.62 | 3.34 | 3.16 | 3.37
08/05/2020 23:50:00 | 0.2 | 8.5 | 3.8 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 613.68 | 398.77 | 471.91 | 260.47 | 9.12 | 9.12 | 9.07 | 3.3 | 3.25 | 3.34
08/05/2020 23:55:00 | 0.2 | 8.4 | 3.2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 601.42 | 386.92 | 469.98 | 260.59 | 9.33 | 9.16 | 9.31 | 3.33 | 3.31 | 3.36
09/05/2020 0:00:00 | 0.2 | 10.2 | 3.8 | 0.9 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 584.32 | 368.68 | 456.14 | 259.55 | 9.64 | 9.36 | 9.74 | 3.38 | 3.21 | 3.43
09/05/2020 0:05:00 | 0.4 | 8.6 | 3.2 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 630.48 | 409.63 | 480.18 | 258.28 | 9.31 | 8.98 | 9.47 | 3.16 | 3.25 | 3.25
09/05/2020 0:10:00 | 0.4 | 7.8 | 2.9 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 534.26 | 340.77 | 430 | 258.75 | 11.01 | 10.71 | 11.19 | 3.25 | 3.25 | 3.36
09/05/2020 0:15:00 | 0.4 | 8.2 | 3 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.8 | 606.1 | 394.09 | 473.89 | 257.91 | 9.83 | 9.68 | 9.93 | 3.05 | 3.3 | 3.26
09/05/2020 0:20:00 | 0.4 | 9.9 | 3.6 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 556.24 | 337.47 | 431.72 | 258.82 | 10.26 | 10.38 | 10.64 | 3.07 | 3.09 | 3.17
09/05/2020 0:25:00 | 0.4 | 10.4 | 3.9 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 537.12 | 324.67 | 416.73 | 258.89 | 10.31 | 10.21 | 10.51 | 3.06 | 3.01 | 3.15
09/05/2020 0:30:00 | 0.2 | 10.5 | 3.9 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 610.22 | 394.53 | 472.61 | 258.6 | 9.04 | 8.92 | 9.22 | 3.06 | 3.09 | 3.22
09/05/2020 0:35:00 | 0.2 | 7.9 | 3 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 632.04 | 410.3 | 485.61 | 258.56 | 8.79 | 8.53 | 8.85 | 3 | 2.85 | 3.07
09/05/2020 0:40:00 | 0.3 | 8.3 | 3.1 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 632.26 | 409.39 | 489.98 | 258.3 | 8.76 | 8.57 | 8.86 | 2.83 | 2.99 | 3.01
09/05/2020 0:45:00 | 0.4 | 8.5 | 3.2 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 652.66 | 434.25 | 506.83 | 258.67 | 9.43 | 9.5 | 9.6 | 3.03 | 2.96 | 3.04
09/05/2020 0:50:00 | 0.4 | 7.7 | 2.8 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 549.36 | 351.81 | 440.35 | 259.28 | 10.54 | 10.34 | 10.73 | 3.02 | 3 | 3.11
09/05/2020 0:55:00 | 0.4 | 9.6 | 3.4 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.8 | 522.16 | 311.81 | 407.27 | 259.58 | 10.04 | 10.08 | 10.3 | 3.13 | 3.35 | 3.13
09/05/2020 1:00:00 | 0.3 | 7 | 2.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 605.08 | 395.2 | 471.21 | 259.21 | 7.58 | 7.42 | 7.63 | 3.15 | 3.12 | 3.22
09/05/2020 1:05:00 | 0.5 | 10.8 | 3.7 | 0.3 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 519.14 | 310.65 | 408.85 | 259.37 | 10.43 | 10.46 | 10.62 | 2.97 | 3.08 | 3.15
09/05/2020 1:10:00 | 0.2 | 8.8 | 3.8 | 0.2 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 600.08 | 380.74 | 465.33 | 259.13 | 9.46 | 9.46 | 9.53 | 3.06 | 2.93 | 3.13
09/05/2020 1:15:00 | 0.1 | 10.2 | 3.7 | 0.1 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 581.06 | 372.13 | 473.59 | 259.36 | 9.86 | 9.77 | 9.93 | 3.07 | 3.11 | 3.1
09/05/2020 1:20:00 | 0.4 | 9 | 3.5 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 602.2 | 377.2 | 462.86 | 258.4 | 9.13 | 9.01 | 9.23 | 2.93 | 3.01 | 3.06
09/05/2020 1:25:00 | 0.3 | 9.1 | 3.5 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 610.64 | 395.82 | 474.39 | 258.86 | 9.79 | 9.56 | 9.96 | 3.1 | 3 | 3.14
09/05/2020 1:30:00 | 0.3 | 9.3 | 3.4 | 0.1 | 2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 591.8 | 373.97 | 457.26 | 258.9 | 10.42 | 10.06 | 10.24 | 3.47 | 3.4 | 3.36
09/05/2020 1:35:00 | 0.2 | 11.3 | 4.1 | 0.1 | 2.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 504.18 | 298.74 | 392.17 | 258.53 | 11.6 | 11.54 | 11.88 | 3.56 | 3.37 | 3.37
09/05/2020 1:40:00 | 0.1 | 11.5 | 3.9 | 0 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 534.42 | 318.6 | 407.85 | 258.23 | 11.78 | 11.65 | 11.98 | 3.33 | 3.4 | 3.41
09/05/2020 1:45:00 | 0.2 | 11 | 4.1 | 0.1 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 522.24 | 307.77 | 403.45 | 258.66 | 12.53 | 12.13 | 12.55 | 3.5 | 3.3 | 3.28
09/05/2020 1:50:00 | 0.1 | 10 | 4.1 | 0 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 607.34 | 388.59 | 465.55 | 258.39 | 9.91 | 9.81 | 9.97 | 3.53 | 3.23 | 3.44
09/05/2020 1:55:00 | 0.1 | 9.6 | 3.7 | 0 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 603.38 | 382.6 | 463.72 | 258.16 | 10.33 | 9.87 | 10.05 | 3.36 | 3.13 | 3.4
09/05/2020 2:00:00 | 0.2 | 11.7 | 4.3 | 0.1 | 2.5 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 518.24 | 305.46 | 403.26 | 258.31 | 10.68 | 10.78 | 10.9 | 3.4 | 3.5 | 3.41
09/05/2020 2:05:00 | 0.3 | 8.6 | 2.9 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 619.54 | 400.77 | 460.62 | 257.86 | 9.45 | 9.24 | 9.47 | 3 | 2.97 | 3.12
09/05/2020 2:10:00 | 0.4 | 8.3 | 3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 543.78 | 318.5 | 412.54 | 258.16 | 11.06 | 10.88 | 11.41 | 2.98 | 2.97 | 3.24
09/05/2020 2:15:00 | 0.1 | 8.1 | 3.3 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.8 | 631.8 | 413.33 | 487.6 | 257.42 | 9.53 | 9.39 | 9.57 | 2.85 | 2.92 | 2.96
09/05/2020 2:20:00 | 0.3 | 10.2 | 3.9 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 519.6 | 296.19 | 396.84 | 258.89 | 11.47 | 11.51 | 11.43 | 3.05 | 3.03 | 3.01
09/05/2020 2:25:00 | 0.2 | 10.4 | 3.8 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 508.64 | 294.1 | 397.44 | 259.04 | 10.12 | 10.23 | 10.4 | 3 | 2.91 | 3.22
09/05/2020 2:30:00 | 0.4 | 6.9 | 2.9 | 0.2 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 499.22 | 305.24 | 393.7 | 259.05 | 8.27 | 8.4 | 8.73 | 3.14 | 3.2 | 3.28
09/05/2020 2:35:00 | 0.1 | 8.5 | 3.5 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.3 | 589.04 | 377.6 | 457.68 | 257.87 | 9.43 | 9.43 | 9.56 | 2.95 | 2.98 | 3.03
09/05/2020 2:40:00 | 0.3 | 8.3 | 3.2 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 588.42 | 372.43 | 455.68 | 258.19 | 9 | 8.92 | 9.1 | 3.13 | 3.18 | 3.18
09/05/2020 2:45:00 | 0.1 | 8.2 | 3.6 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 615.92 | 395.86 | 476.29 | 257.67 | 9.23 | 9 | 9.21 | 2.83 | 3 | 3.12
09/05/2020 2:50:00 | 0.2 | 9.6 | 3.3 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 531.78 | 339.24 | 426.5 | 258.54 | 10.96 | 11 | 11.22 | 3.09 | 2.83 | 2.86
09/05/2020 2:55:00 | 0.1 | 9.9 | 3.7 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.9 | 520.6 | 305.03 | 403.48 | 258.55 | 11.1 | 11.2 | 11.31 | 2.97 | 2.94 | 3.07
09/05/2020 3:00:00 | 0.2 | 9.4 | 3.5 | 0.3 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 532.28 | 321.14 | 412.64 | 258.35 | 10.63 | 10.53 | 11.13 | 2.84 | 2.99 | 3.17
09/05/2020 3:05:00 | 0.3 | 9.8 | 3.8 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.7 | 518.98 | 306.14 | 406.46 | 258.89 | 9.85 | 9.78 | 9.84 | 2.99 | 3.09 | 3.03
09/05/2020 3:10:00 | 0.2 | 8.3 | 3.5 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 593.64 | 370.98 | 455.16 | 258.04 | 9.35 | 9.18 | 9.42 | 2.91 | 2.83 | 3.2
09/05/2020 3:15:00 | 0.3 | 8.4 | 3.3 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 590.48 | 379.21 | 462.52 | 258.31 | 9.57 | 9.53 | 9.59 | 2.98 | 2.94 | 3.13
09/05/2020 3:20:00 | 0.3 | 7.5 | 3.3 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 586.5 | 370.86 | 459.6 | 258.17 | 9.11 | 9.01 | 9.26 | 2.86 | 2.87 | 3
09/05/2020 3:25:00 | 0.3 | 8 | 3.5 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 534.46 | 376.33 | 472.42 | 259.08 | 11.03 | 10.96 | 11.25 | 2.81 | 2.99 | 3.15
09/05/2020 3:30:00 | 0.2 | 7.9 | 3.4 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.7 | 635.46 | 411.59 | 495.72 | 258 | 9.21 | 8.9 | 9.12 | 2.86 | 2.84 | 3.06
09/05/2020 3:35:00 | 0.2 | 10.8 | 4.1 | 0.3 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 1 | 508.42 | 296.09 | 402.97 | 258.67 | 11.83 | 11.68 | 12 | 2.9 | 2.89 | 3.12
09/05/2020 3:40:00 | 0.3 | 10.1 | 4 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 503.42 | 290.97 | 392.81 | 259.02 | 11.32 | 11.16 | 11.51 | 2.81 | 3.07 | 2.96
09/05/2020 3:45:00 | 0.4 | 10.2 | 4 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 535.62 | 321.48 | 416.86 | 258.56 | 10.94 | 10.8 | 11.08 | 2.76 | 3.12 | 2.97
09/05/2020 3:50:00 | 0.4 | 9.5 | 3.7 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 1 | 619.88 | 397.77 | 451.41 | 258.17 | 8.89 | 8.73 | 8.8 | 3.03 | 3 | 3.23
09/05/2020 3:55:00 | 0.2 | 8 | 3.3 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 605.78 | 389.25 | 469.05 | 257.81 | 9.24 | 9.2 | 9.45 | 2.93 | 3.12 | 3.18
09/05/2020 4:00:00 | 0.3 | 9.1 | 3.7 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 1 | 637.94 | 418.21 | 492.32 | 257.2 | 8.61 | 8.37 | 8.63 | 3.05 | 2.95 | 3.26
09/05/2020 4:05:00 | 0.2 | 8 | 3.3 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.6 | 645.9 | 429.58 | 498.08 | 257.49 | 9.33 | 9.08 | 9.42 | 2.83 | 2.82 | 2.86
09/05/2020 4:10:00 | 0.3 | 8.9 | 2.9 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 558.02 | 340.18 | 431.99 | 258.42 | 10.75 | 10.46 | 10.61 | 2.83 | 2.8 | 2.9
09/05/2020 4:15:00 | 0.3 | 7.1 | 3 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.7 | 561.78 | 346.12 | 516.78 | 257.93 | 9.91 | 9.75 | 9.91 | 2.7 | 2.89 | 3.06
09/05/2020 4:20:00 | 0.4 | 9.5 | 3.7 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 568.6 | 348.81 | 440.2 | 257.79 | 10.17 | 10.15 | 10.43 | 2.6 | 3.02 | 2.84
09/05/2020 4:25:00 | 0.9 | 9.7 | 3.8 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 632.48 | 414.59 | 491.76 | 258.06 | 8.72 | 8.6 | 8.86 | 2.81 | 2.79 | 2.87
09/05/2020 4:30:00 | 0.2 | 9.6 | 4 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 550.7 | 350.44 | 454.59 | 258.4 | 10.05 | 9.89 | 10.24 | 2.65 | 2.97 | 3.02
09/05/2020 4:35:00 | 0.1 | 7.8 | 3.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 621.74 | 400.08 | 477.49 | 257.31 | 8.87 | 8.71 | 8.8 | 2.76 | 2.7 | 3.02
09/05/2020 4:40:00 | 0.2 | 8.3 | 3.2 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 598.4 | 380.49 | 467.88 | 257.41 | 8.93 | 8.71 | 8.8 | 2.87 | 2.74 | 3.15
09/05/2020 4:45:00 | 0.4 | 7.4 | 3 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.7 | 648.9 | 422.05 | 498.65 | 257.43 | 8.39 | 8 | 8.21 | 2.88 | 2.74 | 3.08
09/05/2020 4:50:00 | 0.3 | 8.5 | 2.7 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 531.18 | 317.49 | 410.94 | 258.17 | 9.81 | 9.67 | 9.9 | 2.92 | 3.07 | 2.93
09/05/2020 4:55:00 | 0.4 | 10.1 | 3.6 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 519.12 | 306.63 | 401.35 | 258.1 | 10.95 | 10.86 | 11.06 | 2.75 | 3.04 | 2.91
09/05/2020 5:00:00 | 0.2 | 8.9 | 3.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.7 | 532.56 | 315.35 | 411.27 | 257.83 | 10.31 | 10.2 | 10.42 | 2.71 | 2.96 | 2.8
09/05/2020 5:05:00 | 0.3 | 9.1 | 3.6 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 594.2 | 306.95 | 402.13 | 257.43 | 9.27 | 9.2 | 9.36 | 2.73 | 3.03 | 2.87
09/05/2020 5:10:00 | 0.4 | 7.5 | 3.6 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 592.94 | 376.72 | 458.35 | 257.35 | 8.95 | 8.72 | 8.77 | 2.69 | 3.1 | 2.85
09/05/2020 5:15:00 | 0.5 | 9.5 | 3.8 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 609.22 | 392.34 | 469.47 | 257.45 | 8.8 | 8.4 | 8.63 | 2.78 | 2.88 | 3.22
09/05/2020 5:20:00 | 0.4 | 7.1 | 2.8 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.3 | 653.18 | 428.13 | 503.84 | 257.1 | 8.13 | 7.74 | 7.77 | 2.82 | 2.77 | 3.09
09/05/2020 5:25:00 | 0.3 | 7.3 | 2.7 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 653.86 | 447.02 | 519.24 | 257.51 | 8.72 | 8.71 | 8.73 | 2.9 | 3 | 2.99
09/05/2020 5:30:00 | 0.3 | 7.4 | 3.2 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 646.94 | 424.62 | 482.25 | 257.4 | 8.33 | 7.94 | 8.05 | 2.97 | 2.8 | 2.89
09/05/2020 5:35:00 | 0.3 | 7 | 2.9 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 547.66 | 341.06 | 421.87 | 258.08 | 7.96 | 7.76 | 8.2 | 2.68 | 2.97 | 2.79
09/05/2020 5:40:00 | 0.4 | 7.1 | 2.9 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 547.02 | 340.76 | 421.23 | 258.19 | 8.13 | 7.73 | 7.89 | 2.78 | 2.85 | 2.93
09/05/2020 5:45:00 | 0.1 | 6.9 | 2.6 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 615.58 | 408.95 | 482.6 | 259.16 | 6.64 | 6.36 | 6.63 | 2.93 | 2.92 | 2.9
09/05/2020 5:50:00 | 0.3 | 5.8 | 2.5 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 621.58 | 412.4 | 483.3 | 259.15 | 6.48 | 6.2 | 6.4 | 2.94 | 3.15 | 3.03
09/05/2020 5:55:00 | 0.2 | 7.3 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 642.92 | 424.36 | 500.11 | 259.42 | 8.28 | 7.8 | 7.97 | 3 | 2.96 | 3.04
09/05/2020 6:00:00 | 0.3 | 10.4 | 3.5 | 0 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 1 | 599.44 | 383.15 | 464.06 | 259.35 | 9.32 | 8.92 | 9.13 | 3.16 | 3.16 | 3.13
09/05/2020 6:05:00 | 0.2 | 7.4 | 2.7 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 586.08 | 423.82 | 514.43 | 258.37 | 9.56 | 9.22 | 9.3 | 2.97 | 3.02 | 3.01
09/05/2020 6:10:00 | 0.1 | 9.4 | 3.3 | 0 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 546.38 | 334.78 | 420.89 | 258.98 | 10.59 | 10.36 | 10.4 | 2.98 | 3.2 | 3.02
09/05/2020 6:15:00 | 0.5 | 5 | 0.9 | 0.2 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 459.68 | 349.79 | 416.15 | 259.81 | 7.46 | 6.76 | 7.1 | 2.5 | 2.64 | 2.66
09/05/2020 6:20:00 | 0.3 | 10.8 | 3.7 | 0.1 | 2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 556.14 | 338.43 | 400.38 | 258.07 | 10.68 | 10.46 | 10.44 | 2.9 | 3.09 | 3.06
09/05/2020 6:25:00 | 0.3 | 9.1 | 3.5 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 626.26 | 408.34 | 486.56 | 257.75 | 7.41 | 7.21 | 7.47 | 3.03 | 3.16 | 3.36
09/05/2020 6:30:00 | 0.2 | 11.1 | 3.7 | 0.2 | 2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 1 | 527.54 | 313.21 | 407.32 | 257.75 | 10.05 | 9.7 | 9.82 | 3.1 | 2.96 | 3.08
09/05/2020 6:35:00 | 0.2 | 8.2 | 2.9 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 640.56 | 414.47 | 490.5 | 256.6 | 8.53 | 8.32 | 8.55 | 3.01 | 3 | 3.1
09/05/2020 6:40:00 | 0.5 | 4.8 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 629.32 | 420.38 | 482.84 | 256.84 | 5.39 | 5.2 | 5.35 | 2.96 | 2.95 | 3.11
09/05/2020 6:45:00 | 0.2 | 7.8 | 3.2 | 0.1 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 590.18 | 371.12 | 454.35 | 256.08 | 10.03 | 9.72 | 9.97 | 2.87 | 3.14 | 3.15
09/05/2020 6:50:00 | 0.2 | 9.2 | 3.4 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 573.92 | 352.68 | 439.12 | 257.57 | 10.21 | 9.98 | 10.36 | 2.99 | 3.43 | 3.06
09/05/2020 6:55:00 | 0.3 | 9.7 | 3.5 | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 563.08 | 346.1 | 435.49 | 257.68 | 10.35 | 10.38 | 10.28 | 3.01 | 3.33 | 3
09/05/2020 7:00:00 | 0.1 | 10.2 | 3.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 526.72 | 303.08 | 403 | 256.63 | 11.65 | 11.34 | 11.71 | 2.97 | 3.3 | 3.49
09/05/2020 7:05:00 | 0.4 | 10.2 | 3.8 | 0.2 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 626 | 404.65 | 480.83 | 255.76 | 9.38 | 9.12 | 9.2 | 3.16 | 3.19 | 3.38
09/05/2020 7:10:00 | 0.3 | 8.3 | 3.8 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 614.12 | 395.28 | 471.65 | 256.06 | 9.5 | 9.33 | 9.51 | 3.3 | 3.26 | 3.22
09/05/2020 7:15:00 | 0.3 | 9 | 3.5 | 0.3 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 631.46 | 406.44 | 483.37 | 255.93 | 9.26 | 9.04 | 9.1 | 3.12 | 3.18 | 3.27
09/05/2020 7:20:00 | 0.5 | 9.5 | 3.7 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 582.2 | 364.73 | 443.38 | 257.31 | 9.62 | 9.36 | 9.42 | 3.28 | 3.26 | 3.24
09/05/2020 7:25:00 | 0.6 | 6.3 | 2.4 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 502.02 | 299.24 | 446.26 | 257.97 | 9.23 | 8.96 | 9.21 | 3.2 | 3.3 | 3.25
09/05/2020 7:30:00 | 0.2 | 8.8 | 3.5 | 0.2 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 599.74 | 392.3 | 474.04 | 259.03 | 11.39 | 10.79 | 11.33 | 3.23 | 3.3 | 3.03
09/05/2020 7:35:00 | 0.3 | 10.9 | 4.3 | 0.2 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 516.12 | 291.21 | 394.27 | 258.71 | 11.93 | 11.52 | 11.93 | 3.14 | 3.2 | 3.39
09/05/2020 7:40:00 | 0.2 | 10.8 | 4.4 | 0.2 | 2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 519.88 | 308.14 | 401.77 | 258.62 | 11.66 | 11.26 | 11.88 | 3.09 | 3.26 | 3.31
09/05/2020 7:45:00 | 0.2 | 11 | 4.3 | 0.2 | 2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.8 | 500.78 | 289.3 | 387.69 | 257.83 | 12.46 | 11.97 | 12.31 | 3.15 | 3.2 | 3.21
09/05/2020 7:50:00 | 0.2 | 9.2 | 3.3 | 0.2 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 598.76 | 374.69 | 457.02 | 257.05 | 10.03 | 9.74 | 9.81 | 3.15 | 3.21 | 3.3
09/05/2020 7:55:00 | 0.1 | 8.9 | 3.5 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 603.96 | 382.78 | 464.07 | 257.36 | 9.95 | 9.69 | 9.83 | 3.17 | 3.24 | 3.27
09/05/2020 8:00:00 | 0.2 | 10.7 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 510.46 | 300.68 | 398.93 | 258.02 | 10.8 | 10.47 | 10.59 | 3.24 | 3.28 | 3.27
09/05/2020 8:05:00 | 0.2 | 8.4 | 3.6 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 548.78 | 331.43 | 424.48 | 259.03 | 11.64 | 11.42 | 11.73 | 3.24 | 3.31 | 3.29
09/05/2020 8:10:00 | 0.4 | 9 | 4.1 | 0.3 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 525.26 | 311.73 | 408.33 | 259.18 | 12.18 | 11.69 | 11.96 | 3.1 | 3.47 | 3.46
09/05/2020 8:15:00 | 0.2 | 8.3 | 3.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 514.12 | 324.37 | 419.06 | 259 | 12.46 | 12.02 | 12.3 | 3.25 | 3.23 | 3.33
09/05/2020 8:20:00 | 0.5 | 11.2 | 4.4 | 0.3 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 510.18 | 295.83 | 395.99 | 258.66 | 12.32 | 11.83 | 11.93 | 3.27 | 3.22 | 3.33
09/05/2020 8:25:00 | 0.3 | 10.7 | 4.1 | 0.2 | 2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 604.2 | 382.94 | 467.26 | 257.81 | 9.89 | 9.69 | 9.71 | 3.2 | 3.31 | 3.37
09/05/2020 8:30:00 | 0.4 | 11.2 | 3.9 | 0.3 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 505.96 | 289.8 | 392 | 258.16 | 10.82 | 10.64 | 10.76 | 3.19 | 3.24 | 3.3
09/05/2020 8:35:00 | 0.4 | 9.4 | 3.6 | 0.3 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 581.88 | 364.62 | 449.12 | 257.89 | 10.06 | 9.78 | 9.91 | 3.13 | 3.2 | 3.25
09/05/2020 8:40:00 | 0.4 | 9 | 3.3 | 0.2 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 619.84 | 399.8 | 477.88 | 257.75 | 10.12 | 9.55 | 9.75 | 3.03 | 3.17 | 3.23
09/05/2020 8:45:00 | 0.4 | 8.9 | 3.2 | 0.2 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 590.24 | 375.49 | 457.41 | 257.88 | 10 | 9.53 | 9.62 | 3.18 | 3.34 | 3.36
09/05/2020 8:50:00 | 0.3 | 10.6 | 3.9 | 0.2 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 520.24 | 304.96 | 402.09 | 258.21 | 12.06 | 11.66 | 11.86 | 3.33 | 3.43 | 3.46
09/05/2020 8:55:00 | 0.3 | 11.2 | 4.3 | 0.3 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 524.2 | 311.31 | 406.62 | 257.66 | 12.03 | 11.83 | 11.86 | 3.3 | 3.22 | 3.28
09/05/2020 9:00:00 | 0.4 | 10.6 | 3.9 | 0.1 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 534.54 | 311.56 | 403.63 | 257.65 | 11.93 | 11.45 | 11.76 | 3.02 | 3.21 | 3.15
09/05/2020 9:05:00 | 0.3 | 10.5 | 4.2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 610.12 | 353.61 | 407.73 | 256.9 | 10.38 | 10.11 | 10.11 | 2.94 | 3.23 | 3.33
09/05/2020 9:10:00 | 0.3 | 9.2 | 4.1 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 577.92 | 361.73 | 448.63 | 256.74 | 10.36 | 9.96 | 10.21 | 3.26 | 3.27 | 3.23
09/05/2020 9:15:00 | 0.3 | 8.8 | 3.5 | 0.2 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 590.5 | 370.84 | 453.02 | 256.69 | 9.76 | 9.3 | 9.51 | 3.25 | 3.25 | 3.42
09/05/2020 9:20:00 | 0.2 | 9.8 | 3.8 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 588.14 | 373.17 | 451.96 | 256.37 | 11.29 | 10.84 | 11.06 | 3.26 | 3.29 | 3.47
09/05/2020 9:25:00 | 0.1 | 8.8 | 3.4 | 0.2 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.6 | 521.76 | 303.95 | 400.5 | 257.02 | 12.85 | 12.31 | 12.61 | 3.16 | 3.28 | 3.26
09/05/2020 9:30:00 | 0.2 | 8.8 | 3.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 587.74 | 370.01 | 452.74 | 256.28 | 10.52 | 10.17 | 10.42 | 3.24 | 3.23 | 3.23
09/05/2020 9:35:00 | 0.2 | 10.4 | 4.1 | 0.1 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 500.86 | 287.23 | 386.44 | 257.24 | 12.84 | 12.53 | 12.78 | 3.22 | 2.93 | 3.25
09/05/2020 9:40:00 | 0.4 | 11.5 | 4.5 | 0.2 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 506.24 | 290.63 | 390.17 | 257.11 | 11.98 | 11.73 | 11.82 | 3.1 | 3.17 | 3
09/05/2020 9:45:00 | 0.2 | 11.5 | 4.4 | 0.3 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 490.88 | 276.99 | 378.72 | 256.99 | 13.2 | 12.83 | 13.03 | 3.03 | 3.2 | 3.3
09/05/2020 9:50:00 | 0.2 | 9 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 572.74 | 354.53 | 438.19 | 257.42 | 10.2 | 9.86 | 9.76 | 2.96 | 2.81 | 2.74
09/05/2020 9:55:00 | 0.3 | 8.7 | 3.4 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 576.28 | 361.45 | 445.94 | 257.48 | 9.74 | 9.38 | 9.53 | 2.71 | 2.82 | 3.03
09/05/2020 10:00:00 | 0.1 | 8.9 | 3.5 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 586.06 | 371.26 | 452.75 | 257.29 | 9.87 | 9.37 | 9.63 | 2.82 | 2.76 | 3.07
09/05/2020 10:05:00 | 0.4 | 8.1 | 3.2 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 542.44 | 327.34 | 417.5 | 257.51 | 11.01 | 10.5 | 10.69 | 3 | 2.82 | 2.73
09/05/2020 10:10:00 | 0.2 | 10.3 | 3.3 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 513 | 299.8 | 394.41 | 257.05 | 11.51 | 11.03 | 11.45 | 3.04 | 2.93 | 3.29
09/05/2020 10:15:00 | 0.4 | 9.8 | 3.2 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 537.42 | 322.08 | 424.07 | 257.21 | 11.03 | 10.6 | 10.63 | 2.8 | 2.72 | 3.03
09/05/2020 10:20:00 | 0.5 | 8.2 | 3.3 | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 492.52 | 289.92 | 380.32 | 257.29 | 9.29 | 8.96 | 9.11 | 3.01 | 3.03 | 3.07
09/05/2020 10:25:00 | 0.4 | 9.9 | 3.5 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.7 | 595.88 | 379.76 | 459.24 | 256.93 | 9.37 | 8.81 | 9.12 | 2.71 | 2.82 | 2.96
09/05/2020 10:30:00 | 0.3 | 10.1 | 3.8 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.2 | 599.1 | 313.71 | 404.41 | 256.39 | 9.72 | 9.38 | 9.36 | 2.73 | 2.96 | 2.86
09/05/2020 10:35:00 | 0.4 | 6.8 | 2.9 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 581.52 | 373.39 | 448.5 | 256.73 | 7.9 | 7.61 | 7.72 | 2.88 | 3.09 | 2.96
09/05/2020 10:40:00 | 0.3 | 8.4 | 3.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.9 | 608.02 | 385.69 | 449.95 | 256.43 | 10.25 | 9.78 | 9.83 | 2.88 | 3.03 | 2.98
09/05/2020 10:45:00 | 0.3 | 8.3 | 3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 656.24 | 414.43 | 493.75 | 256.52 | 8.95 | 8.6 | 8.62 | 2.86 | 2.75 | 3.06
09/05/2020 10:50:00 | 0.5 | 10.3 | 3.8 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 517.96 | 301.92 | 398.28 | 257.15 | 11.64 | 11.05 | 11.43 | 2.71 | 2.8 | 3.14
09/05/2020 10:55:00 | 0.2 | 9.9 | 3.6 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.6 | 521.98 | 306.25 | 404.78 | 257.02 | 11.3 | 10.78 | 10.96 | 3.13 | 3.05 | 3.07
09/05/2020 11:00:00 | 0.4 | 10.2 | 3.1 | 0.3 | 2.4 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 422.4 | 270.24 | 323.42 | 259.38 | 11.06 | 10.37 | 10.93 | 2.12 | 2.38 | 2.39
09/05/2020 11:05:00 | 0.5 | 7.7 | 3.6 | 0.3 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 512.38 | 348.01 | 389.24 | 258.56 | 8.88 | 8.42 | 8.84 | 2.22 | 2.43 | 2.43
09/05/2020 11:10:00 | 0.5 | 7.8 | 2.7 | 0.3 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 489.02 | 331.54 | 380.32 | 259.01 | 8.9 | 8.37 | 8.73 | 2.2 | 2.35 | 2.49
09/05/2020 11:15:00 | 0.2 | 10.9 | 3.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 562.58 | 339.93 | 424 | 256.66 | 9.25 | 8.85 | 9.02 | 2.96 | 3 | 3.13
09/05/2020 11:20:00 | 0.2 | 8.4 | 2.9 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.8 | 605.68 | 384.27 | 460.99 | 255.93 | 9.4 | 8.84 | 9.15 | 2.87 | 2.82 | 3.13
09/05/2020 11:25:00 | 0.3 | 8.8 | 3.1 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 617.64 | 395.81 | 473.26 | 256.08 | 9.99 | 9.39 | 9.68 | 2.85 | 2.9 | 3.06
09/05/2020 11:30:00 | 0.2 | 8.3 | 3 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 614.88 | 394.63 | 472.76 | 256.03 | 9.7 | 9.14 | 9.3 | 3.16 | 2.93 | 2.87
09/05/2020 11:35:00 | 0.2 | 9.8 | 3.9 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 537.1 | 320.56 | 416.98 | 256.48 | 11.21 | 10.8 | 11.09 | 3.03 | 2.83 | 2.74
09/05/2020 11:40:00 | 0.2 | 9.9 | 4 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 1 | 534.12 | 319.42 | 408.63 | 256.39 | 11.14 | 10.86 | 10.97 | 2.96 | 2.83 | 2.91
09/05/2020 11:45:00 | 0.3 | 10.7 | 4.3 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 1 | 510.18 | 293.79 | 393.58 | 256.25 | 11.64 | 11.2 | 11.33 | 3.03 | 2.91 | 2.78
09/05/2020 11:50:00 | 0.3 | 8.6 | 3.5 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.3 | 595.14 | 369.35 | 450.42 | 255.98 | 9.79 | 9.33 | 9.52 | 2.93 | 2.86 | 3.07
09/05/2020 11:55:00 | 0.2 | 8.7 | 3.5 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 582.5 | 366.76 | 447.07 | 256.31 | 10 | 9.41 | 9.55 | 2.89 | 2.77 | 3.07
09/05/2020 12:00:00 | 0.3 | 10.3 | 4 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.1 | 1 | 584.5 | 378.64 | 459.56 | 257.03 | 9.86 | 9.5 | 9.5 | 2.91 | 2.85 | 3.11
09/05/2020 12:05:00 | 0.2 | 8.2 | 3.4 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.9 | 532.12 | 317.81 | 409.21 | 256.65 | 11.2 | 10.83 | 10.86 | 3.22 | 3.08 | 2.9
09/05/2020 12:10:00 | 0.5 | 10.3 | 3.7 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 1 | 571.24 | 319.09 | 407.8 | 256.89 | 11.2 | 10.63 | 10.76 | 2.76 | 2.83 | 3.15
09/05/2020 12:15:00 | 0.2 | 8.2 | 3.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 491.26 | 298.82 | 394.87 | 257.12 | 12.2 | 11.67 | 11.89 | 3.02 | 2.9 | 2.86
09/05/2020 12:20:00 | 0.4 | 10.8 | 4.1 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 1 | 505.3 | 292.28 | 388.51 | 256.39 | 11.23 | 10.68 | 11.1 | 2.65 | 2.83 | 2.92
09/05/2020 12:25:00 | 0.2 | 10.7 | 4.1 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.1 | 1 | 594.36 | 373.8 | 457.56 | 255.83 | 9.59 | 9.23 | 9.4 | 2.76 | 2.98 | 2.87
09/05/2020 12:30:00 | 0.3 | 8.8 | 3.7 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.8 | 577.68 | 369.34 | 450.08 | 257.06 | 10.16 | 9.85 | 10.01 | 2.86 | 3.18 | 3.18
09/05/2020 12:35:00 | 0.2 | 8.6 | 3.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.7 | 592.48 | 373.93 | 456.86 | 257.19 | 9.5 | 9.1 | 9.33 | 2.75 | 3.06 | 3
09/05/2020 12:40:00 | 0.1 | 8.7 | 3.7 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 623.12 | 399.49 | 479.39 | 256.81 | 10.27 | 9.8 | 9.96 | 2.93 | 2.76 | 2.85
09/05/2020 12:45:00 | 0.3 | 8.8 | 3.5 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.6 | 573.36 | 361.07 | 443.75 | 257.52 | 10.03 | 9.76 | 9.81 | 2.71 | 2.99 | 2.89
09/05/2020 12:50:00 | 0.4 | 10.3 | 4.1 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 1 | 517.1 | 301.85 | 399.69 | 257.91 | 11.58 | 11.2 | 11.47 | 2.75 | 3.19 | 2.99
09/05/2020 12:55:00 | 0.4 | 9.9 | 3.8 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 516.12 | 303.71 | 399.3 | 258.24 | 11.58 | 10.92 | 11.23 | 2.72 | 2.93 | 3
09/05/2020 13:00:00 | 0.4 | 10.3 | 3.9 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.7 | 522.6 | 310.32 | 403.63 | 259.15 | 10.93 | 10.58 | 10.8 | 2.73 | 2.98 | 2.76
09/05/2020 13:05:00 | 0.3 | 7.8 | 3.5 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 568 | 361.24 | 441.69 | 259.18 | 7.53 | 7.06 | 7.45 | 3.02 | 3.07 | 3.09
09/05/2020 13:10:00 | 0.3 | 8.5 | 3.4 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.9 | 591.56 | 377.5 | 452.85 | 259.21 | 9.52 | 9.16 | 9.27 | 2.8 | 3 | 2.93
09/05/2020 13:15:00 | 0.4 | 8.1 | 3.7 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.1 | 1 | 572.26 | 354.97 | 444.02 | 260.03 | 9.94 | 9.4 | 9.48 | 2.94 | 2.82 | 2.91
09/05/2020 13:20:00 | 0.3 | 8.9 | 3.7 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 600.52 | 387.51 | 467.87 | 260.15 | 10.64 | 10.05 | 10.37 | 2.91 | 2.94 | 3.09
09/05/2020 13:25:00 | 0.4 | 9.5 | 3.9 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 497.6 | 290.29 | 405.79 | 260.71 | 12.15 | 11.54 | 11.89 | 2.75 | 2.96 | 3.04
09/05/2020 13:30:00 | 0.4 | 8.2 | 3.5 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.8 | 594.18 | 362.97 | 448.85 | 260.7 | 10.94 | 10.38 | 10.66 | 2.91 | 3 | 2.93
09/05/2020 13:35:00 | 0.4 | 10.6 | 4.4 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 519.9 | 303.15 | 404.77 | 261.42 | 11.34 | 10.71 | 11.05 | 3 | 2.95 | 2.95
09/05/2020 13:40:00 | 0.6 | 9.7 | 3.9 | 0.3 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 401.7 | 253.18 | 317.16 | 263.59 | 10.03 | 9.55 | 9.49 | 2.24 | 2.2 | 2.15
09/05/2020 13:45:00 | 0.4 | 9.6 | 3.7 | 0.2 | 2.3 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 388.48 | 248.54 | 316.61 | 264.02 | 11.63 | 11.03 | 11.38 | 2.22 | 2.36 | 2.27
09/05/2020 13:50:00 | 0.4 | 7.9 | 3.3 | 0.3 | 2 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 467.26 | 312.74 | 360.56 | 264.48 | 9.08 | 8.66 | 8.52 | 2.19 | 2.26 | 2.17
09/05/2020 13:55:00 | 0.6 | 7.9 | 3.1 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 460.52 | 308.85 | 365.76 | 264.64 | 9.03 | 8.49 | 8.5 | 2.03 | 2.2 | 2.12
09/05/2020 14:00:00 | 0.5 | 9.3 | 3.2 | 0.3 | 2 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1 | 489.94 | 338.91 | 390.05 | 265.29 | 8.99 | 8.36 | 8.47 | 2.17 | 2.41 | 2.33
09/05/2020 14:05:00 | 0.7 | 9.5 | 2.9 | 0.2 | 1.9 | 0.4 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 377.92 | 230.03 | 300.86 | 265.73 | 12.06 | 11.04 | 11.23 | 2.25 | 2.34 | 2.37
09/05/2020 14:10:00 | 0.7 | 10 | 3.4 | 0.3 | 2.1 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 1 | 397.06 | 238.12 | 307.08 | 265.64 | 11.76 | 10.97 | 11.17 | 2.29 | 2.4 | 2.3
09/05/2020 14:15:00 | 0.6 | 8.5 | 2.4 | 0.3 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 413.56 | 266.76 | 330.42 | 265.64 | 11.35 | 10.56 | 10.68 | 2.29 | 2.34 | 2.36
09/05/2020 14:20:00 | 0.7 | 11 | 3.5 | 0.4 | 2.1 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 1 | 361.7 | 217.72 | 289.79 | 266.59 | 12.51 | 11.41 | 11.57 | 2.44 | 2.48 | 2.42
09/05/2020 14:25:00 | 0.6 | 10.8 | 3.7 | 0.2 | 2.2 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 450.94 | 302.97 | 359.38 | 265.46 | 9.84 | 9.21 | 9.19 | 2.44 | 2.31 | 2.34
09/05/2020 14:30:00 | 0.6 | 9.6 | 3.3 | 0.1 | 2 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 394.7 | 248.66 | 314.27 | 265.8 | 10.69 | 9.72 | 9.85 | 2.29 | 2.37 | 2.47
09/05/2020 14:35:00 | 0.7 | 8.3 | 2.6 | 0.3 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 454.88 | 305.73 | 362.56 | 265.57 | 9.63 | 8.93 | 9.08 | 2.34 | 2.55 | 2.34
09/05/2020 14:40:00 | 0.6 | 8 | 2.8 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 401.24 | 256.34 | 338.8 | 266.32 | 11.48 | 10.66 | 10.63 | 2.47 | 2.36 | 2.29
09/05/2020 14:45:00 | 0.6 | 9.6 | 2.8 | 0.3 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 383.98 | 237.98 | 308.25 | 267.14 | 11.76 | 10.97 | 10.98 | 2.44 | 2.57 | 2.28
09/05/2020 14:50:00 | 0.5 | 10.6 | 3.5 | 0.2 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 367.84 | 224.3 | 295.99 | 268.22 | 12.9 | 11.46 | 11.8 | 2.3 | 2.48 | 2.31
09/05/2020 14:55:00 | 0.6 | 12.7 | 4.3 | 0.5 | 2.7 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 314.24 | 171.6 | 252.15 | 269.61 | 16.43 | 13.75 | 14.44 | 2.34 | 2.57 | 2.24
09/05/2020 15:00:00 | 0.3 | 9.6 | 3.6 | 0.2 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 350.28 | 209.67 | 282.55 | 269.06 | 14.75 | 12.63 | 13.22 | 2.32 | 2.41 | 2.16
09/05/2020 15:05:00 | 0.6 | 15.4 | 5.7 | 0.4 | 3.7 | 1.1 | 0.2 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 330.18 | 221.42 | 268.06 | 270.59 | 14.15 | 12.28 | 13 | 2.42 | 2.57 | 2.22
09/05/2020 15:10:00 | 0.3 | 10.5 | 4 | 0.2 | 2.6 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 355.32 | 244.07 | 288.17 | 270.41 | 13.08 | 11.44 | 12.19 | 2.35 | 2.66 | 2.12
09/05/2020 15:15:00 | 0.3 | 12.6 | 5 | 0.3 | 3 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 364.02 | 250.46 | 290.37 | 270.56 | 12.7 | 11.04 | 11.69 | 2.43 | 2.56 | 2.23
09/05/2020 15:20:00 | 0.5 | 10.2 | 4.1 | 0.4 | 2.6 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 274.92 | 168.34 | 286.24 | 270.59 | 18.03 | 15.29 | 16.76 | 2.27 | 2.63 | 2.01
09/05/2020 15:25:00 | 0.7 | 12.9 | 3.8 | 0.6 | 3.2 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 257.86 | 147.31 | 221.12 | 270.44 | 19.66 | 16.97 | 17.53 | 2.33 | 2.56 | 2.2
09/05/2020 15:30:00 | 0.3 | 8.9 | 3.6 | 0.3 | 2.4 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 294.54 | 187.03 | 238.27 | 270.13 | 16.9 | 14.46 | 15.86 | 2.36 | 2.6 | 2.2
09/05/2020 15:35:00 | 0.4 | 14.6 | 5.3 | 0.3 | 3.6 | 0.9 | 0.1 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 253.64 | 141.09 | 204.67 | 270.56 | 19.68 | 16.86 | 18.5 | 2.6 | 2.71 | 2.2
09/05/2020 15:40:00 | 1 | 13.5 | 5.3 | 0.5 | 3.3 | 0.8 | 0.4 | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 256.1 | 145.36 | 216.06 | 270.3 | 18.58 | 16.24 | 17.77 | 2.48 | 2.76 | 2.13
09/05/2020 15:45:00 | 0.7 | 12.8 | 5.2 | 0.6 | 3.2 | 0.9 | 0.4 | 1.7 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 273.78 | 165.69 | 229.46 | 270.29 | 17.56 | 15.5 | 16.69 | 2.42 | 2.6 | 2.2
09/05/2020 15:50:00 | 0.4 | 9.7 | 4 | 0.5 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 325.34 | 218.06 | 263.8 | 270.3 | 14.66 | 12.44 | 13.21 | 2.52 | 2.64 | 2.1
09/05/2020 15:55:00 | 0.5 | 10.6 | 3.9 | 0.6 | 2.5 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 320.92 | 211.53 | 260.64 | 270.2 | 14.72 | 12.62 | 13.24 | 2.5 | 2.84 | 2.09
09/05/2020 16:00:00 | 0.1 | 9.5 | 4.8 | 0.3 | 3.1 | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 378.82 | 267.69 | 303.43 | 269.71 | 11.96 | 10.43 | 11.34 | 2.53 | 2.61 | 2.14
09/05/2020 16:05:00 | 0.6 | 12.8 | 3.6 | 0.5 | 3.1 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 263.38 | 150.72 | 219.41 | 270.84 | 18.34 | 16.03 | 17.61 | 2.54 | 2.7 | 2.2
09/05/2020 16:10:00 | 0.7 | 12.9 | 5.3 | 0.4 | 3.1 | 1 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 258.9 | 145.7 | 209.05 | 270.72 | 18.77 | 16.73 | 17.87 | 2.56 | 2.85 | 2.16
09/05/2020 16:15:00 | 0.6 | 11.2 | 3.4 | 0.5 | 2.7 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 294.48 | 186.35 | 240.64 | 270.83 | 16.82 | 14.56 | 15.55 | 2.45 | 2.8 | 2.13
09/05/2020 16:20:00 | 0.7 | 13.5 | 5.3 | 0.6 | 3.2 | 0.9 | 0.4 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 252.12 | 139.45 | 207.91 | 270.98 | 17.1 | 14.3 | 15.53 | 2.55 | 2.66 | 2.23
09/05/2020 16:25:00 | 0.6 | 13.1 | 5 | 0.4 | 3.2 | 0.8 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 336.7 | 240.56 | 283.87 | 270.47 | 13.96 | 12.05 | 12.71 | 2.51 | 2.78 | 2.16
09/05/2020 16:30:00 | 0.4 | 13.2 | 4.6 | 0.5 | 3.4 | 0.8 | 0.4 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 292.7 | 192.38 | 244.8 | 270.7 | 14.46 | 12.46 | 13.3 | 2.56 | 2.66 | 2.29
09/05/2020 16:35:00 | 0.4 | 9.5 | 3.8 | 0.2 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 351.86 | 243.51 | 293.76 | 270.69 | 13.47 | 11.68 | 12.69 | 2.59 | 2.78 | 2.15
09/05/2020 16:40:00 | 0.3 | 9.8 | 3.9 | 0.3 | 2.6 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 280.84 | 251.24 | 304.74 | 271.33 | 16.94 | 15 | 16.08 | 2.53 | 2.72 | 2.28
09/05/2020 16:45:00 | 0.2 | 9 | 3.8 | 0.3 | 2.2 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 383.4 | 272.69 | 311.72 | 271.02 | 13.2 | 11.13 | 12.03 | 2.54 | 2.63 | 2.23
09/05/2020 16:50:00 | 0.8 | 13.9 | 5 | 0.7 | 3.4 | 0.9 | 0.5 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 271.14 | 160.17 | 221.8 | 271.93 | 19.32 | 16.6 | 17.37 | 2.54 | 2.66 | 2.26
09/05/2020 16:55:00 | 0.2 | 2 | 3.1 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 69.8 | 46.82 | 57.7 | 275.58 | 7.69 | 4.96 | 6.85 | 3.1 | 2.91 | 2.5
09/05/2020 17:00:00 | 0.4 | 1 | 3.5 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 50.3 | 33.25 | 41.59 | 275.88 | 8.26 | 5.81 | 9 | 3.12 | 2.9 | 2.42
09/05/2020 17:05:00 | 0.3 | 0.9 | 4 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 59.08 | 41.98 | 49.01 | 276.33 | 6.36 | 5.16 | 8.07 | 3.06 | 2.87 | 2.44
09/05/2020 17:10:00 | 0.4 | 0.7 | 3.7 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 51.44 | 34.59 | 42.64 | 276.69 | 7.42 | 6.53 | 8.41 | 3.1 | 2.91 | 2.5
09/05/2020 17:15:00 | 0.4 | 0.4 | 4.5 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 49.66 | 32.52 | 41.22 | 276.69 | 7.76 | 5.73 | 8.6 | 2.9 | 2.7 | 2.3
09/05/2020 17:20:00 | 0.1 | 0.6 | 3.9 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 43.7 | 31.97 | 40.35 | 277.04 | 8.7 | 6.58 | 9.83 | 3.04 | 2.8 | 2.3
09/05/2020 17:25:00 | 0.7 | 0.6 | 4.4 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 50.94 | 34.84 | 42.29 | 277.09 | 7.4 | 6.73 | 8 | 3.1 | 2.81 | 2.4
09/05/2020 17:30:00 | 1.7 | 2.8 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 32.92 | 29.62 | 32.14 | 276.38 | 5.95 | 3.76 | 3.97 | 3.1 | 2.7 | 2.4
09/05/2020 17:35:00 | 2.4 | 3.4 | 2.1 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 26.24 | 17.65 | 21.75 | 276.08 | 6.76 | 4.1 | 4.88 | 3.1 | 2.8 | 2.35
09/05/2020 17:40:00 | 1.3 | 2.6 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 44.5 | 34.7 | 36.79 | 275.48 | 5.69 | 3.03 | 4.83 | 3 | 2.7 | 2.31
09/05/2020 17:45:00 | 1.8 | 3 | 2.2 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 25.84 | 21.43 | 25.64 | 275.97 | 7.43 | 4.4 | 5.66 | 3.05 | 2.7 | 2.3
09/05/2020 17:50:00 | 3.2 | 3.4 | 2 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 21 | 12.18 | 17.47 | 276.2 | 8.06 | 5.56 | 6.8 | 3 | 2.7 | 2.3
09/05/2020 17:55:00 | 2.7 | 3.1 | 2 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 21.06 | 12.12 | 17.43 | 275.63 | 7.92 | 5.47 | 6.51 | 2.9 | 2.6 | 2.25
09/05/2020 18:00:00 | 0.5 | 2.5 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 125.62 | 103.08 | 103.75 | 275.4 | 3.07 | 2.6 | 1.96 | 2.8 | 2.6 | 2.2
09/05/2020 18:05:00 | 0.8 | 2.5 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 75.42 | 60.8 | 62.19 | 275.24 | 3.6 | 2.62 | 2.16 | 2.8 | 2.5 | 2.26
09/05/2020 18:10:00 | 0.7 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 73.96 | 59.44 | 61.06 | 275.16 | 3.62 | 2.56 | 2.01 | 2.75 | 2.5 | 2.17
09/05/2020 18:15:00 | 0.7 | 2.2 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 77.84 | 58.47 | 58.07 | 275.03 | 3.51 | 2.46 | 2.03 | 2.73 | 2.5 | 2.2
09/05/2020 18:20:00 | 1 | 2.1 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 56.84 | 44.5 | 46.94 | 274.92 | 4.61 | 2.44 | 2.71 | 2.65 | 2.42 | 2.17
09/05/2020 19:35:00 | 0.5 | 19.9 | 5.5 | 0.1 | 4.1 | 1.3 | 0.1 | 2 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 1 | 190 | 116.7 | 156.26 | 272.56 | 19.46 | 17.45 | 19.3 | 3.26 | 3.28 | 2.8
09/05/2020 19:55:00 | 0.6 | 17.2 | 4.7 | 0.1 | 3.5 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 191.92 | 119.01 | 157.72 | 272.68 | 18.23 | 18.16 | 19.05 | 3.3 | 3.11 | 2.83
09/05/2020 20:05:00 | 0.7 | 17.6 | 6 | 0.4 | 4.4 | 1.5 | 0.3 | 2.1 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 190.68 | 118.96 | 155.43 | 272.64 | 18.78 | 17.5 | 19.67 | 3.23 | 3.13 | 2.76
09/05/2020 21:55:00 | 2.1 | 3.5 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 68.06 | 26.74 | 30.46 | 278.35 | 5.72 | 3.56 | 4.08 | 3.26 | 3 | 2.5
09/05/2020 22:00:00 | 1.4 | 3.7 | 1.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 57.32 | 44.92 | 44.89 | 278.61 | 4.48 | 3.68 | 3.47 | 3.23 | 2.9 | 2.6
09/05/2020 22:05:00 | 2 | 4.1 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 31.08 | 21.7 | 25.85 | 277.4 | 5.91 | 4.7 | 6.19 | 3.29 | 3 | 2.5
09/05/2020 22:10:00 | 2.3 | 3.6 | 2.8 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 29.48 | 20.16 | 24.55 | 277.42 | 8.38 | 4.19 | 7.28 | 3.36 | 3.13 | 2.7
10/05/2020 1:00:00 | 0.3 | 17 | 4.6 | 0.4 | 3.8 | 1.4 | 0.3 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 191.32 | 115.99 | 156.91 | 273.11 | 19.09 | 18.33 | 18.6 | 3.7 | 3.69 | 3.29
10/05/2020 1:15:00 | 0.7 | 17.8 | 5.1 | 0 | 4 | 1.4 | 0.1 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0 | 1 | 187.44 | 114.22 | 153.84 | 273.54 | 18.82 | 18.74 | 19.41 | 3.75 | 3.63 | 3.22
10/05/2020 1:20:00 | 0.4 | 16.5 | 4.2 | 0.1 | 3.7 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.7 | 191.58 | 119.57 | 157.62 | 273.28 | 19.33 | 17.97 | 19.43 | 3.74 | 3.69 | 3.24
10/05/2020 1:25:00 | 0.4 | 17 | 4.4 | 0.1 | 3.8 | 1.3 | 0 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 192.38 | 118.39 | 156.89 | 273.72 | 18.3 | 17.89 | 19.25 | 3.73 | 3.83 | 3.16
10/05/2020 1:35:00 | 0.2 | 16.1 | 4.1 | 0.4 | 3.7 | 1.2 | 0.3 | 1.7 | 0.5 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 193.42 | 121.03 | 159.49 | 273.48 | 19.11 | 17.09 | 18.15 | 3.82 | 3.62 | 3.13
10/05/2020 1:40:00 | 0.2 | 16.4 | 4.5 | 0.4 | 3.6 | 1.4 | 0.2 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 188.74 | 117.91 | 155.13 | 273.41 | 18.67 | 17.43 | 19.73 | 3.74 | 3.76 | 3.19
10/05/2020 1:50:00 | 0.1 | 16 | 4 | 0.2 | 3.6 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 190.44 | 119.34 | 155.53 | 272.3 | 19.12 | 17.25 | 18.76 | 3.68 | 3.63 | 3.15
10/05/2020 1:55:00 | 0.3 | 18.3 | 5.4 | 0.3 | 3.9 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 183.66 | 110.62 | 149.31 | 271.88 | 19.36 | 18.91 | 19.76 | 3.74 | 3.69 | 3.18
10/05/2020 2:05:00 | 0.8 | 18.9 | 5.5 | 0.1 | 4.2 | 1.8 | 0.1 | 2 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 183.82 | 105.17 | 146.11 | 272.21 | 19.76 | 18.99 | 19.4 | 3.74 | 3.68 | 3.08
10/05/2020 7:15:00 | 0.3 | 3.1 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 49.16 | 41.19 | 43.51 | 273.09 | 6.82 | 3.9 | 3.76 | 3.29 | 2.9 | 2.5
10/05/2020 7:20:00 | 1.8 | 3.4 | 2 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 45.16 | 28.46 | 29.14 | 272.94 | 5.26 | 3.52 | 4.13 | 3.22 | 2.92 | 2.4
10/05/2020 7:25:00 | 2.3 | 3.2 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 39.84 | 29.9 | 32.64 | 273.12 | 5.5 | 4.26 | 3.73 | 3.2 | 2.99 | 2.4
10/05/2020 7:30:00 | 1.6 | 3.2 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 38.5 | 28.63 | 31.44 | 272.71 | 4.98 | 3.48 | 4.3 | 3.2 | 2.9 | 2.4
10/05/2020 7:35:00 | 1.3 | 3.1 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 50.14 | 38.25 | 41.02 | 272.51 | 5.43 | 3.19 | 3.3 | 3.1 | 2.84 | 2.4
10/05/2020 7:40:00 | 2 | 2.3 | 2.6 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 35.72 | 26.16 | 29.2 | 272.37 | 6.58 | 3.93 | 6.49 | 3.15 | 2.83 | 2.4
10/05/2020 7:45:00 | 1.3 | 2.3 | 2 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 41.44 | 30.21 | 33.57 | 272.76 | 7.33 | 5.9 | 7.09 | 3.2 | 2.89 | 2.4
10/05/2020 7:50:00 | 0.1 | 2.2 | 2.7 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 52.36 | 40.37 | 42.86 | 273.04 | 4.8 | 3.81 | 4.6 | 3.2 | 2.96 | 2.4
10/05/2020 8:00:00 | 1.7 | 2.4 | 2.6 | 0.8 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 28 | 18.39 | 22.98 | 273.01 | 6.36 | 5.25 | 6.33 | 3.15 | 2.9 | 2.38
10/05/2020 8:05:00 | 0.2 | 1.8 | 2.6 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 45.22 | 34.47 | 37.02 | 272.75 | 5.12 | 3.65 | 4.41 | 3.2 | 2.92 | 2.4
10/05/2020 8:10:00 | 0.7 | 1.3 | 2.6 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 74.58 | 46.34 | 44.01 | 272.45 | 4.03 | 2.96 | 3.03 | 3.14 | 2.83 | 2.3
10/05/2020 9:25:00 | 0.2 | 18.1 | 5.2 | 0.4 | 3.8 | 1.3 | 0.2 | 2 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 1 | 195.68 | 120.37 | 157.34 | 268.64 | 18.23 | 16.8 | 19.72 | 3.58 | 3.46 | 2.9
10/05/2020 9:35:00 | 0.5 | 15.8 | 5.4 | 0.1 | 3.3 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 188.14 | 116.8 | 151.85 | 268.82 | 18.68 | 17.36 | 19.46 | 3.68 | 3.58 | 3.04
10/05/2020 9:40:00 | 0.3 | 19.6 | 5.4 | 0.5 | 4.1 | 1.6 | 0.3 | 2.1 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 191.74 | 118.75 | 155.3 | 269.84 | 18.3 | 17.16 | 19.53 | 3.5 | 3.36 | 3.13
11/05/2020 3:30:00 | 0.7 | 2.2 | 2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 62.34 | 50.25 | 50.95 | 272.28 | 3.53 | 5.04 | 5.3 | 2.8 | 2.7 | 2.56
11/05/2020 3:35:00 | 1.5 | 5.5 | 4.3 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 33.96 | 26.31 | 27.85 | 272.26 | 7.67 | 10.91 | 11.35 | 2.76 | 2.44 | 2.22
11/05/2020 3:40:00 | 0.8 | 5.1 | 4.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 34.06 | 26.18 | 27.78 | 272.2 | 7.8 | 10.86 | 11.43 | 2.84 | 2.43 | 2.28
11/05/2020 3:45:00 | 0.2 | 4.4 | 3.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 34.02 | 26.21 | 27.67 | 272.28 | 7.68 | 10.33 | 10.95 | 2.85 | 2.63 | 2.39
11/05/2020 3:50:00 | 0.5 | 4.5 | 4.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 33.84 | 26.07 | 27.58 | 272.17 | 8.01 | 9.93 | 10.63 | 2.88 | 2.65 | 2.5
11/05/2020 3:55:00 | 0.2 | 5 | 4.1 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 34 | 26.06 | 27.67 | 272.09 | 5.02 | 7 | 7.41 | 2.73 | 2.54 | 2.43
11/05/2020 4:00:00 | 0.8 | 4.6 | 4.1 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.2 | 33.96 | 26.01 | 27.67 | 272.07 | 8.37 | 9.3 | 10.1 | 2.9 | 2.7 | 2.5
11/05/2020 4:05:00 | 0.5 | 5.3 | 4.5 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 34.72 | 26.46 | 28.16 | 271.7 | 8.11 | 9.28 | 10.14 | 2.8 | 2.66 | 2.48
11/05/2020 4:10:00 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.18 | 205.71 | 208.25 | 269.95 | 1.81 | 1.83 | 1.23 | 2.32 | 2.36 | 2.11
11/05/2020 4:15:00 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.32 | 204.14 | 206.64 | 269.61 | 1.77 | 1.62 | 1.3 | 2.32 | 2.26 | 2.06
11/05/2020 4:20:00 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 158.42 | 124.42 | 128.34 | 270.09 | 2.36 | 1.85 | 2.28 | 2.3 | 2.29 | 2.1
11/05/2020 4:25:00 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.2 | 173.23 | 176.11 | 270.23 | 1.84 | 1.99 | 1.79 | 2.35 | 2.33 | 2.1
11/05/2020 4:30:00 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 216.16 | 172.05 | 175.08 | 270.02 | 1.86 | 1.96 | 1.51 | 2.39 | 2.37 | 2.1
11/05/2020 4:35:00 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 264.42 | 211.07 | 213.34 | 269.46 | 1.74 | 2.09 | 1.38 | 2.29 | 2.26 | 1.94
11/05/2020 4:40:00 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 195.28 | 154.53 | 157.81 | 269.54 | 1.8 | 2.47 | 1.8 | 2.27 | 2.23 | 2.04
11/05/2020 4:45:00 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 152.42 | 119.24 | 123.13 | 269.68 | 1.92 | 2.73 | 2.79 | 2.26 | 2.18 | 2.02
11/05/2020 4:50:00 | 0.5 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 265.76 | 210.57 | 131.87 | 269.47 | 2.22 | 2.4 | 1.85 | 2.26 | 2.3 | 1.99
11/05/2020 4:55:00 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 145.88 | 113.57 | 118.11 | 269.85 | 1.99 | 2.8 | 2.81 | 2.39 | 2.32 | 2.06
11/05/2020 5:00:00 | 1.8 | 0.9 | 2.5 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 85.64 | 62.29 | 69.58 | 270.55 | 4.12 | 3.54 | 5.45 | 2.42 | 2.3 | 2.16
11/05/2020 5:05:00 | 1.2 | 0.8 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 134.44 | 104.4 | 96.97 | 269.85 | 2.8 | 3.06 | 3.88 | 2.3 | 2.24 | 2.07
11/05/2020 5:15:00 | 0.3 | 1.5 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 183.56 | 146.28 | 149.16 | 269.48 | 1.86 | 2.39 | 2.03 | 2.4 | 2.3 | 2.07
11/05/2020 5:20:00 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 133.7 | 104.12 | 109.18 | 272.15 | 2.06 | 2.96 | 3.56 | 2.27 | 2.1 | 2.03
11/05/2020 5:25:00 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 109.84 | 83.79 | 87.53 | 273.82 | 2.27 | 3.29 | 4.05 | 2.28 | 2.26 | 2.09
11/05/2020 5:30:00 | 1.2 | 1 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 95 | 70.44 | 77.88 | 273.95 | 2.77 | 4.4 | 4.36 | 2.23 | 2.28 | 2.1
11/05/2020 5:35:00 | 1 | 1.1 | 2.1 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 113.96 | 87.37 | 93.56 | 273.68 | 2.8 | 3.03 | 3.68 | 2.3 | 2.2 | 2.1
11/05/2020 5:40:00 | 1.1 | 1.4 | 2.4 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 81.66 | 57.91 | 66.99 | 273.54 | 4.1 | 4.52 | 5.93 | 2.3 | 2.2 | 1.96
11/05/2020 5:45:00 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 87.22 | 63.52 | 71.69 | 273.43 | 3.46 | 3.91 | 5.16 | 2.2 | 2.2 | 2
11/05/2020 5:50:00 | 1 | 1.6 | 2.1 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 98.92 | 74.09 | 81.07 | 273.28 | 2.7 | 5.04 | 5.38 | 2.33 | 2.27 | 2.2
11/05/2020 5:55:00 | 0.6 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 204.16 | 164.01 | 162.44 | 272.85 | 2.46 | 4.03 | 3.96 | 2.69 | 2.61 | 2.3
11/05/2020 6:00:00 | 2.3 | 0.8 | 2.9 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 108.6 | 81.78 | 77.35 | 272.54 | 3.35 | 3.28 | 4.29 | 2.6 | 2.62 | 2.43
11/05/2020 6:05:00 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 105.84 | 74.23 | 73.72 | 272.48 | 2.46 | 2.89 | 3.95 | 2.5 | 2.57 | 2.4
11/05/2020 6:10:00 | 0.8 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.92 | 143.82 | 147.45 | 271.75 | 2.63 | 3.18 | 3.76 | 2.59 | 2.55 | 2.5
11/05/2020 6:15:00 | 0.6 | 1.3 | 3.2 | 0.6 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 172.46 | 136.2 | 140.42 | 271.23 | 1.82 | 2.43 | 1.71 | 2.5 | 2.55 | 2.46
11/05/2020 6:20:00 | 1.7 | 1.3 | 1.9 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 79.82 | 60.96 | 70.19 | 271.64 | 3.3 | 4.05 | 4.32 | 2.55 | 2.57 | 2.56
11/05/2020 6:25:00 | 1.2 | 1.9 | 2 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 98.62 | 75.12 | 80.28 | 271.44 | 2.2 | 4.25 | 4.65 | 2.5 | 2.6 | 2.6
11/05/2020 6:30:00 | 1.6 | 2 | 3.4 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 86.22 | 65.39 | 67.46 | 271.47 | 2.66 | 4.23 | 4.26 | 2.6 | 2.71 | 2.8
11/05/2020 6:35:00 | 0.7 | 14.7 | 2.1 | 0.3 | 3.3 | 1.1 | 0.1 | 2.3 | 1.1 | 0.2 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 248.54 | 167.42 | 199.27 | 268.08 | 16.47 | 16.37 | 16.91 | 2.18 | 2.54 | 2.37
11/05/2020 6:40:00 | 0.8 | 14.6 | 3.7 | 0.1 | 3.8 | 2.4 | 0.1 | 2.8 | 1.9 | 0.1 | 2.1 | 1.5 | 0 | 1.7 | 272.12 | 179.71 | 218.9 | 267.25 | 18.04 | 17.38 | 17.43 | 2.84 | 2.66 | 2.96
11/05/2020 7:00:00 | 0.4 | 14.4 | 5.3 | 0.2 | 3.4 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 185.84 | 102.53 | 151.71 | 265.4 | 18.2 | 19.1 | 19.79 | 3.3 | 3.43 | 3.53
11/05/2020 7:30:00 | 0.4 | 10.1 | 4 | 0.3 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 293.7 | 177.06 | 250.87 | 262.32 | 15.4 | 14.68 | 16.36 | 3.96 | 3.9 | 4.08
11/05/2020 7:35:00 | 0.6 | 16.4 | 4.3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 269.12 | 152.14 | 211.9 | 262.85 | 18.09 | 16.66 | 17.94 | 4.1 | 3.87 | 4.19
11/05/2020 7:45:00 | 0.4 | 15.4 | 3.8 | 0.4 | 2.3 | 0.2 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 269.62 | 150.03 | 211.39 | 261.97 | 17.81 | 18 | 18.98 | 4.37 | 4.3 | 4.31
11/05/2020 7:50:00 | 0.5 | 13.9 | 4.3 | 0.4 | 2.8 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.7 | 314.26 | 197.27 | 247.57 | 261.44 | 15.3 | 15.34 | 16.17 | 4.51 | 4.37 | 4.53
11/05/2020 7:55:00 | 0.5 | 12.5 | 3.7 | 0.4 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 329.48 | 214.3 | 260.66 | 262.13 | 18.66 | 18.92 | 19.83 | 4.6 | 4.36 | 4.47
11/05/2020 8:00:00 | 0.1 | 13.5 | 5.8 | 0.2 | 2.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 432.64 | 280.15 | 347.2 | 260.33 | 14.66 | 14.73 | 15.24 | 4.86 | 4.74 | 4.82
11/05/2020 8:05:00 | 0.2 | 11.7 | 4.9 | 0.2 | 3 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.5 | 489 | 307.91 | 375.57 | 258.97 | 14.02 | 13.52 | 13.97 | 4.41 | 4.34 | 4.36
11/05/2020 8:10:00 | 0.4 | 5 | 2.1 | 0.3 | 1.9 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 470.36 | 305.3 | 365.61 | 259.29 | 6.91 | 6.62 | 7.13 | 3.53 | 3.5 | 3.52
11/05/2020 8:15:00 | 0.4 | 11.4 | 4.5 | 0.3 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.8 | 528.68 | 346.58 | 410.33 | 258.36 | 10.22 | 9.82 | 10.16 | 3.26 | 3.13 | 3.2
11/05/2020 8:20:00 | 0.3 | 9.1 | 4 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.6 | 441.52 | 318.28 | 409.5 | 258.79 | 13.23 | 12.85 | 13.4 | 3.16 | 3.1 | 3.21
11/05/2020 8:25:00 | 0.4 | 11.6 | 4.6 | 0.4 | 1.7 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.8 | 416.24 | 268.37 | 344.85 | 258.92 | 13.67 | 13.22 | 13.77 | 3.2 | 3.1 | 3.35
11/05/2020 8:30:00 | 0.2 | 11.3 | 4.8 | 0.1 | 2.8 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 427.56 | 250.69 | 333.05 | 258.52 | 15.86 | 15.84 | 16.3 | 3.96 | 3.58 | 3.77
11/05/2020 8:35:00 | 0.3 | 11.3 | 4.9 | 0.4 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.8 | 453.34 | 275.22 | 350.4 | 258.23 | 13.17 | 12.86 | 13.56 | 3.06 | 3.05 | 3.36
11/05/2020 8:40:00 | 0.4 | 11.8 | 4.7 | 0.4 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0.8 | 434.08 | 269.63 | 345.47 | 258.92 | 13.34 | 13.22 | 13.74 | 3 | 3.1 | 3.15
11/05/2020 8:45:00 | 0.5 | 12.2 | 5 | 0.4 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.8 | 453.46 | 273.94 | 350.18 | 258.33 | 12.31 | 12.41 | 12.87 | 3.16 | 2.93 | 3.17
11/05/2020 8:50:00 | 0.5 | 11.4 | 4.9 | 0.4 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.8 | 472.02 | 291.5 | 366.28 | 258.88 | 11.47 | 11.35 | 11.86 | 3.25 | 3.19 | 3.05
11/05/2020 8:55:00 | 0.3 | 8.1 | 3.9 | 0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 490.56 | 322.88 | 396.68 | 259.99 | 7.24 | 7.1 | 7.53 | 3.51 | 3.4 | 3.54
11/05/2020 9:00:00 | 0.1 | 13 | 5.4 | 0.3 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 407.84 | 231.34 | 322.64 | 260.56 | 14.3 | 14.13 | 14.73 | 3.23 | 3.13 | 3.43
11/05/2020 9:05:00 | 0.5 | 9.4 | 4.1 | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 521.8 | 340.12 | 406.02 | 260.02 | 11.72 | 11.63 | 11.72 | 3.18 | 3.26 | 3.36
11/05/2020 9:10:00 | 0.4 | 9.5 | 4 | 0.4 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 | 454.54 | 274.09 | 350.58 | 260.77 | 12.49 | 12.52 | 12.8 | 3.28 | 3.42 | 3.43
11/05/2020 9:15:00 | 0.6 | 10.7 | 4.5 | 0.4 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 498.6 | 294.58 | 366.53 | 259.48 | 12.14 | 12.14 | 12.11 | 3.36 | 3.27 | 3.15
11/05/2020 9:20:00 | 0.4 | 11.1 | 5.7 | 0.4 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 449.44 | 281.05 | 356.3 | 260 | 12.46 | 12.4 | 12.92 | 3.25 | 3.33 | 3.38
11/05/2020 9:25:00 | 0.4 | 11.6 | 5.3 | 0.4 | 1.7 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 458.18 | 279.02 | 357.43 | 259.35 | 12.25 | 12.16 | 12.31 | 3.3 | 3.26 | 3.53
11/05/2020 9:30:00 | 0.6 | 13.2 | 5.9 | 0.5 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | 398.46 | 220.94 | 315.75 | 259.61 | 14.63 | 15.21 | 15.29 | 3.33 | 3.63 | 3.55
11/05/2020 9:35:00 | 0.2 | 9.1 | 5.5 | 0.3 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.9 | 530.08 | 346.29 | 404.4 | 258.66 | 9.99 | 10 | 10.12 | 3.27 | 3.31 | 3.43
11/05/2020 9:40:00 | 0.5 | 10.4 | 4.1 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.7 | 484.4 | 300.65 | 371.92 | 258.91 | 10.72 | 10.67 | 10.72 | 3.25 | 3.11 | 3.21
11/05/2020 9:45:00 | 0.3 | 9.4 | 5.1 | 0.3 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 483.2 | 306.27 | 374.35 | 258.98 | 11.29 | 11.37 | 11.66 | 3.02 | 3.18 | 3.31
11/05/2020 9:50:00 | 0.5 | 10.3 | 4.3 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 444.34 | 272.63 | 343.27 | 259.33 | 12.62 | 12.63 | 13.13 | 3.03 | 3.26 | 3.27
11/05/2020 9:55:00 | 0.5 | 12.5 | 5.6 | 0.4 | 1.9 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.9 | 434.8 | 261.41 | 339.91 | 259.66 | 13.09 | 13.16 | 13.57 | 2.82 | 3.15 | 3.1
11/05/2020 10:00:00 | 0.2 | 10.2 | 4.6 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 479.54 | 300.75 | 365.14 | 258.72 | 12.06 | 12.23 | 12.47 | 3.04 | 3.06 | 2.96
11/05/2020 10:05:00 | 0.5 | 12.8 | 5.6 | 0.3 | 2 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 434.44 | 257.07 | 329.72 | 259.13 | 12.92 | 13.01 | 12.94 | 2.85 | 2.95 | 3
11/05/2020 10:10:00 | 0.5 | 13.3 | 5.4 | 0.3 | 1.9 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0 | 0.2 | 0.9 | 439.62 | 257.59 | 338.74 | 258.82 | 10.88 | 10.74 | 10.88 | 2.83 | 2.93 | 2.95
11/05/2020 10:15:00 | 0.2 | 12.3 | 5.3 | 0.3 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 501.38 | 310.75 | 385.04 | 258.63 | 10.37 | 10.11 | 10.56 | 2.88 | 3.01 | 2.99
11/05/2020 10:20:00 | 0.2 | 10.4 | 4.4 | 0.3 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 492.5 | 310.83 | 372.49 | 258.13 | 10.73 | 10.53 | 10.76 | 2.8 | 2.88 | 3
11/05/2020 10:25:00 | 0.3 | 9.9 | 4.3 | 0.3 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.6 | 490.74 | 316.1 | 381.18 | 258.21 | 11.81 | 11.73 | 11.99 | 2.76 | 3.06 | 3.03
11/05/2020 10:30:00 | 0.3 | 10.8 | 4.4 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 485.96 | 311.85 | 377.95 | 258.21 | 11.38 | 11.32 | 11.56 | 3.03 | 2.9 | 3.06
11/05/2020 10:35:00 | 0.4 | 12.5 | 5.4 | 0.2 | 2 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 436.46 | 260.42 | 339.81 | 258.73 | 13.12 | 13.09 | 13.12 | 2.84 | 3.06 | 3.01
11/05/2020 10:40:00 | 0.4 | 13 | 5.6 | 0.3 | 1.9 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 399.6 | 225.08 | 310.59 | 258.59 | 13.97 | 13.93 | 14.36 | 3.09 | 3.11 | 2.95
11/05/2020 10:45:00 | 0.3 | 14.9 | 5.8 | 0.3 | 3 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 409.76 | 234.56 | 318.48 | 258.23 | 15.7 | 15.4 | 16.01 | 3.39 | 3.45 | 3.55
11/05/2020 10:50:00 | 0.2 | 10.4 | 4.2 | 0.2 | 2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.7 | 567 | 348.41 | 434.99 | 256.6 | 9.64 | 9.18 | 9.47 | 3.29 | 3.38 | 3.3
11/05/2020 10:55:00 | 0.2 | 8.4 | 3.4 | 0.2 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 613.5 | 391.81 | 471.65 | 256.07 | 9.6 | 9.24 | 9.35 | 3.23 | 3.28 | 3.4
11/05/2020 11:00:00 | 0.4 | 11.1 | 4 | 0.2 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 503.26 | 293.03 | 388.17 | 256.61 | 12 | 11.74 | 11.84 | 3.29 | 3.25 | 3.36
11/05/2020 11:05:00 | 0.3 | 8.6 | 3.5 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 567.24 | 369.96 | 450.62 | 255.87 | 10.76 | 10.75 | 10.71 | 3.02 | 3.03 | 2.97
11/05/2020 11:10:00 | 0.3 | 8.4 | 3 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 518.46 | 307.66 | 400.34 | 257.38 | 11.14 | 10.8 | 10.98 | 3 | 3.03 | 3.1
11/05/2020 11:15:00 | 0.1 | 8.1 | 3.4 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 529.88 | 311.81 | 465.7 | 256.92 | 10.78 | 10.73 | 10.88 | 3.13 | 3.11 | 3.07
11/05/2020 11:20:00 | 0.3 | 10 | 3.9 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 1 | 523.42 | 311.58 | 402.27 | 256.49 | 11.1 | 10.66 | 10.94 | 2.85 | 2.84 | 2.99
11/05/2020 11:25:00 | 0.2 | 10.6 | 4 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 515.26 | 298.42 | 394.13 | 255.72 | 10.92 | 10.61 | 10.82 | 2.81 | 2.86 | 2.8
11/05/2020 11:30:00 | 0.3 | 10.2 | 4 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.5 | 519.74 | 308.56 | 399.19 | 255.96 | 11.4 | 11 | 11.02 | 2.86 | 2.8 | 3.03
11/05/2020 11:35:00 | 0.3 | 8 | 3.8 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 610.46 | 390.72 | 466.16 | 255.01 | 9.02 | 8.86 | 8.85 | 2.87 | 2.86 | 2.99
11/05/2020 11:40:00 | 0.1 | 8.2 | 3.4 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.8 | 647.44 | 408.16 | 481.83 | 253.83 | 9 | 8.83 | 8.9 | 2.97 | 2.93 | 3.09
11/05/2020 11:45:00 | 0.3 | 7.9 | 3.2 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 619.78 | 393.17 | 468.69 | 254.29 | 8.83 | 8.45 | 8.63 | 2.93 | 2.91 | 2.85
11/05/2020 11:50:00 | 0.3 | 9.6 | 3.1 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 545.38 | 331.37 | 416.72 | 254.97 | 10.5 | 10.43 | 10.48 | 2.92 | 2.77 | 3.05
11/05/2020 11:55:00 | 0.3 | 9.7 | 3.7 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 539.4 | 323.28 | 411.85 | 254.88 | 10.72 | 10.68 | 10.65 | 2.64 | 2.99 | 2.96
11/05/2020 12:00:00 | 0.3 | 8.2 | 3.2 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.8 | 619.42 | 396.63 | 474.07 | 254.73 | 9.66 | 9.43 | 9.47 | 3.14 | 3.03 | 2.89
11/05/2020 12:05:00 | 0.5 | 5.5 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 493.82 | 299 | 379.12 | 256.06 | 6.58 | 6.21 | 6.54 | 3.16 | 3.15 | 3.21
11/05/2020 12:10:00 | 0.3 | 8.8 | 3.4 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 571.6 | 351.61 | 445.99 | 254.68 | 8.62 | 8.36 | 8.41 | 2.92 | 2.98 | 3.01
11/05/2020 12:15:00 | 0.4 | 9.2 | 3.8 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 579.86 | 343.88 | 426.78 | 255.02 | 9 | 8.82 | 8.83 | 3.13 | 3.09 | 2.89
11/05/2020 12:20:00 | 0.2 | 7.8 | 3.1 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 606.52 | 383.25 | 463.69 | 254.68 | 8.96 | 8.78 | 8.73 | 2.85 | 3.08 | 3.03
11/05/2020 12:25:00 | 0.4 | 7.9 | 2.9 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.4 | 528.78 | 315.27 | 461.8 | 255.23 | 10.73 | 10.46 | 10.54 | 2.89 | 3.06 | 2.94
11/05/2020 12:30:00 | 0.4 | 9.8 | 3.2 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.6 | 522.52 | 305.09 | 397.46 | 255.4 | 11.02 | 10.67 | 10.77 | 2.67 | 2.89 | 3.01
11/05/2020 12:35:00 | 0.2 | 9.7 | 3.5 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 514.92 | 299.8 | 389.23 | 255.49 | 11.06 | 10.65 | 10.93 | 3.06 | 2.96 | 3.14
11/05/2020 12:40:00 | 0.5 | 10.2 | 3.8 | 0.4 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.1 | 1 | 500.26 | 294.55 | 383.34 | 255.57 | 11.24 | 10.99 | 11 | 2.95 | 3.05 | 2.85
11/05/2020 12:45:00 | 0.1 | 9.6 | 3.7 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.1 | 1 | 531.34 | 318.49 | 400.71 | 255.2 | 10.62 | 10.23 | 10.43 | 2.9 | 2.94 | 2.9
11/05/2020 12:50:00 | 0.2 | 8.7 | 3.6 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.7 | 639.98 | 418.39 | 485.26 | 254.36 | 8.53 | 8.32 | 8.32 | 2.97 | 2.96 | 2.83
11/05/2020 12:55:00 | 0.2 | 7.3 | 3.5 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 621.94 | 398.95 | 484.37 | 254.55 | 8.8 | 8.45 | 8.45 | 2.86 | 2.79 | 2.97
11/05/2020 13:00:00 | 0.4 | 8.8 | 3.5 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 518.46 | 310.3 | 399.08 | 255.59 | 9.84 | 9.66 | 9.62 | 2.9 | 2.96 | 2.91
11/05/2020 13:05:00 | 0.3 | 6.9 | 2.8 | 0.3 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 509.48 | 349.3 | 392.97 | 257.05 | 9.4 | 9.18 | 9.31 | 2.16 | 2.23 | 2.29
11/05/2020 13:10:00 | 0.3 | 8.7 | 2.9 | 0.2 | 2.1 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 418.3 | 269.56 | 323.12 | 257.58 | 10.28 | 9.95 | 10.2 | 2.11 | 2.16 | 2.1
11/05/2020 13:15:00 | 0.5 | 7.2 | 2.6 | 0.3 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 442.06 | 330.61 | 380.17 | 257.72 | 9.99 | 10 | 9.98 | 2.1 | 2.4 | 2.13
11/05/2020 13:20:00 | 0.4 | 4.5 | 1 | 0.1 | 1.7 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 500.5 | 308.18 | 384.21 | 256.12 | 6.37 | 5.85 | 5.9 | 2.68 | 2.8 | 2.8
11/05/2020 13:25:00 | 0.5 | 6.8 | 2.3 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 522.08 | 321.45 | 387.79 | 255.59 | 7.28 | 6.97 | 7 | 2.8 | 2.87 | 2.96
11/05/2020 13:30:00 | 0.4 | 6.4 | 2.7 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 597.08 | 390.61 | 457.13 | 255.07 | 6.31 | 5.9 | 6.06 | 3.06 | 3.03 | 3.04
11/05/2020 13:35:00 | 0.4 | 5 | 2.3 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 590.72 | 384.16 | 453.19 | 255.41 | 6.24 | 5.89 | 6.13 | 3.1 | 3.26 | 3.3
11/05/2020 13:40:00 | 0.2 | 6 | 2.4 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 578.82 | 373.15 | 443.78 | 255.32 | 6.66 | 6.6 | 6.69 | 3.12 | 3.07 | 3.18
11/05/2020 13:45:00 | 0.4 | 6 | 2.7 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 574.58 | 368.45 | 440.61 | 255.9 | 6.86 | 6.83 | 6.95 | 3.33 | 3.36 | 3.3
11/05/2020 13:50:00 | 0.3 | 7.4 | 3.2 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 514.18 | 312.14 | 395.96 | 256.73 | 8.4 | 8.2 | 8.51 | 3.19 | 3.27 | 3.33
11/05/2020 13:55:00 | 0.4 | 7.4 | 3.3 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 524.68 | 319.51 | 396.69 | 256.84 | 7.88 | 7.75 | 8.12 | 3.33 | 3.23 | 3.26
11/05/2020 14:00:00 | 0.5 | 6.1 | 2.9 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 511.38 | 375.54 | 447.15 | 257.05 | 8.28 | 8.04 | 8.4 | 3.43 | 3.38 | 3.45
11/05/2020 14:05:00 | 0.2 | 9.7 | 4.1 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 576.3 | 359.49 | 426.96 | 256.27 | 9.61 | 9.45 | 9.55 | 3.02 | 3.09 | 3.2
11/05/2020 14:10:00 | 0.4 | 9 | 3.9 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.7 | 655.62 | 430.77 | 503.28 | 255.63 | 8.61 | 8.36 | 8.36 | 2.98 | 2.9 | 2.96
11/05/2020 14:15:00 | 0.3 | 10.2 | 4 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.3 | 556.82 | 346.89 | 414.58 | 255.89 | 9.53 | 9.4 | 9.5 | 3.04 | 2.93 | 3.05
11/05/2020 14:20:00 | 0.3 | 6.4 | 3 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 603.56 | 392.42 | 457.42 | 256.06 | 6.82 | 6.63 | 6.85 | 3.25 | 3.36 | 3.24
11/05/2020 14:25:00 | 0.4 | 7.6 | 3.1 | 0.2 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 507.62 | 347.93 | 391.77 | 258.35 | 10.21 | 9.86 | 10.09 | 2.5 | 2.63 | 2.61
11/05/2020 14:30:00 | 0.2 | 9.4 | 3.4 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.8 | 540.38 | 326.6 | 414.7 | 255.93 | 10.49 | 10.24 | 10.38 | 3.06 | 3.1 | 3.23
11/05/2020 14:35:00 | 0.2 | 10 | 4.4 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 547.04 | 338.83 | 425.12 | 255.91 | 10.69 | 10.39 | 10.69 | 3.06 | 3.27 | 3.19
11/05/2020 14:40:00 | 0.4 | 10 | 4 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 1 | 532.54 | 317.96 | 409.54 | 256.47 | 10.82 | 10.62 | 10.66 | 3 | 3.29 | 3.22
11/05/2020 14:45:00 | 0.3 | 9.9 | 3.6 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 529.58 | 314.21 | 409.72 | 256.62 | 10.78 | 10.68 | 10.8 | 2.83 | 2.98 | 3.1
11/05/2020 14:50:00 | 0.3 | 8.4 | 3.7 | 0.2 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 630.5 | 408.34 | 480.43 | 256.23 | 8.95 | 8.55 | 8.85 | 2.95 | 2.99 | 2.98
11/05/2020 14:55:00 | 0.3 | 8.2 | 2.8 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.7 | 586.92 | 373.02 | 453.57 | 257.36 | 9.4 | 9.09 | 9.32 | 3.04 | 3.13 | 3.11
11/05/2020 15:00:00 | 0.2 | 8 | 2.8 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 625.9 | 410.97 | 483.62 | 257.19 | 9.21 | 8.9 | 8.95 | 2.96 | 3 | 3.05
11/05/2020 15:05:00 | 0.3 | 8.7 | 2.9 | 0.3 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.8 | 522.9 | 308.28 | 395.79 | 258.03 | 11.07 | 10.59 | 10.65 | 2.9 | 3.13 | 3.02
11/05/2020 15:10:00 | 0.2 | 10.3 | 3.6 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 1 | 536.28 | 325.58 | 415.18 | 258.74 | 10.57 | 10.37 | 10.43 | 2.86 | 3.05 | 3.01
11/05/2020 15:15:00 | 0.4 | 7 | 2.5 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.5 | 511.62 | 307.6 | 397.83 | 259.15 | 9.15 | 8.87 | 9.22 | 3 | 3.19 | 3.27
11/05/2020 15:20:00 | 0.2 | 9.9 | 3.3 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 529.82 | 320.57 | 412.23 | 258.73 | 10.61 | 10.5 | 10.41 | 3.1 | 3.03 | 3.24
11/05/2020 15:25:00 | 0.3 | 9.6 | 3.5 | 0.2 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 633.7 | 416.44 | 485.17 | 257.68 | 8.46 | 8.17 | 8.23 | 3.05 | 3.06 | 3.2
11/05/2020 15:30:00 | 0.2 | 9.9 | 3.5 | 0.2 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 527.44 | 315.37 | 409.11 | 258.49 | 10.16 | 9.84 | 9.85 | 3 | 3.01 | 3.07
11/05/2020 15:35:00 | 0.4 | 8.6 | 2.9 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 596.16 | 377.63 | 461.26 | 258.28 | 9.4 | 9.06 | 8.94 | 2.93 | 2.92 | 3.07
11/05/2020 15:40:00 | 0.3 | 8.8 | 2.9 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 590.52 | 378.91 | 458 | 258.6 | 9.87 | 9.59 | 9.5 | 3 | 3.03 | 3.06
11/05/2020 15:45:00 | 0.2 | 8.3 | 2.7 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 617.28 | 398.76 | 477.42 | 258.26 | 9.19 | 8.73 | 8.77 | 2.97 | 3.01 | 2.95
11/05/2020 15:50:00 | 0.3 | 10.1 | 3 | 0.3 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 512.98 | 310.61 | 406.02 | 259.14 | 11.46 | 11.2 | 11.26 | 3 | 2.95 | 3.06
11/05/2020 15:55:00 | 0.4 | 10.3 | 3.5 | 0.4 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 515.82 | 301.26 | 398.26 | 259.57 | 11.5 | 11.32 | 11.24 | 2.91 | 3.07 | 3.26
11/05/2020 16:00:00 | 0.3 | 8.4 | 2.9 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 503.66 | 302.97 | 398.38 | 260.18 | 9.54 | 9.4 | 9.35 | 3.03 | 3.2 | 3.06
11/05/2020 16:05:00 | 0.3 | 10.2 | 3.4 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 591.44 | 378.69 | 416.37 | 259.76 | 9.36 | 9.1 | 8.98 | 2.92 | 2.96 | 3.06
11/05/2020 16:10:00 | 0.4 | 8.6 | 3.5 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 606.28 | 391.56 | 470.82 | 259.81 | 9.46 | 9.03 | 9.03 | 2.92 | 3.07 | 3.11
11/05/2020 16:15:00 | 0.3 | 8.1 | 2.6 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 614.84 | 394.87 | 479.42 | 259.51 | 8.93 | 8.63 | 8.64 | 2.9 | 2.97 | 3
11/05/2020 16:20:00 | 0.2 | 8.2 | 2.9 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 620.8 | 404.99 | 478.25 | 260.28 | 9.31 | 9.05 | 8.94 | 2.95 | 2.91 | 3.07
11/05/2020 16:25:00 | 0.1 | 8.1 | 2.9 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 544.04 | 331.12 | 425.08 | 260.6 | 10.86 | 10.51 | 10.6 | 2.99 | 3.06 | 3.09
11/05/2020 16:30:00 | 0.3 | 7.9 | 2.7 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 633.1 | 413.97 | 488.06 | 259.92 | 9.48 | 8.74 | 8.94 | 2.93 | 3.13 | 3.01
11/05/2020 16:35:00 | 0.1 | 10.1 | 3.5 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 527.66 | 316.71 | 413.26 | 261.29 | 11.26 | 10.8 | 10.84 | 2.86 | 3.17 | 3.16
11/05/2020 16:40:00 | 0.3 | 9.8 | 3.3 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 518.26 | 311.55 | 412.63 | 260.88 | 10.93 | 10.4 | 10.45 | 2.93 | 3 | 3.03
11/05/2020 16:45:00 | 0.3 | 9.1 | 3.3 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 560.4 | 348.34 | 438.27 | 260.75 | 10.7 | 10.14 | 10.16 | 3.05 | 2.94 | 3.1
11/05/2020 16:50:00 | 0.3 | 7.8 | 2.7 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 621.1 | 407.77 | 487.21 | 260.79 | 9.42 | 9.02 | 8.94 | 2.92 | 3.03 | 3.17
11/05/2020 16:55:00 | 0.3 | 7 | 2.6 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.6 | 611.48 | 393.38 | 480.7 | 261.18 | 9.41 | 9 | 9 | 2.9 | 3.1 | 3.09
11/05/2020 17:00:00 | 0.2 | 7.6 | 2.8 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 593.14 | 380.01 | 467.81 | 261.66 | 9.99 | 9.66 | 9.6 | 2.99 | 2.89 | 3.09
11/05/2020 17:05:00 | 0.2 | 7.5 | 2.8 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 648.58 | 433.33 | 507.38 | 261.41 | 9.03 | 8.6 | 8.6 | 2.9 | 2.98 | 3.07
11/05/2020 17:10:00 | 0.3 | 9.2 | 2.8 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 527.98 | 317.94 | 421.79 | 262.77 | 11.47 | 10.78 | 10.93 | 2.78 | 3.08 | 3.15
11/05/2020 17:15:00 | 0.3 | 7.3 | 2.7 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 580.02 | 369.19 | 455.87 | 262.45 | 10.25 | 9.68 | 9.93 | 2.93 | 3.13 | 2.93
11/05/2020 17:20:00 | 0.2 | 9.2 | 3.2 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 533.96 | 323.31 | 422.44 | 262.97 | 10.75 | 10.26 | 10.53 | 2.98 | 3.07 | 2.96
11/05/2020 17:25:00 | 0.4 | 7.4 | 2.8 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 614.18 | 414.67 | 490.18 | 262.26 | 7.3 | 6.96 | 7.3 | 3.06 | 3.16 | 3.06
11/05/2020 17:30:00 | 0.3 | 10 | 3.4 | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 570.2 | 356.74 | 449.88 | 262.6 | 9.17 | 8.8 | 8.94 | 2.98 | 3.05 | 3.12
11/05/2020 17:35:00 | 0.3 | 7.6 | 2.6 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.6 | 646.88 | 431.7 | 510.22 | 263.2 | 9.21 | 8.6 | 8.94 | 3.08 | 3.23 | 3.11
11/05/2020 17:40:00 | 0.5 | 7.5 | 2.7 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 649.34 | 434.09 | 512.82 | 262.51 | 9.56 | 8.91 | 9.23 | 3.09 | 3.12 | 3.14
11/05/2020 17:45:00 | 0.3 | 8.1 | 2.8 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 622.98 | 410.89 | 487.18 | 262.75 | 8.81 | 8.45 | 8.68 | 3.13 | 3.17 | 3.26
11/05/2020 17:50:00 | 0.4 | 9.4 | 3.2 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 558.8 | 348.83 | 440.85 | 263 | 10.83 | 10.38 | 10.69 | 3.06 | 3.11 | 3.36
11/05/2020 17:55:00 | 0.3 | 9.2 | 3.1 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 570.42 | 361.42 | 451.77 | 263.25 | 10.68 | 10.06 | 10.32 | 3.1 | 3.14 | 3.24
11/05/2020 18:00:00 | 0.3 | 8.5 | 2.9 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 525.26 | 313.13 | 417.54 | 264.25 | 11.33 | 10.59 | 11.04 | 3.14 | 3.17 | 3.16
11/05/2020 18:05:00 | 0.4 | 9.2 | 3.1 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 672.26 | 451.13 | 512.55 | 262.31 | 8.26 | 7.67 | 7.99 | 3.07 | 3.13 | 3.17
11/05/2020 18:10:00 | 0.4 | 7.5 | 2.7 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.6 | 658.9 | 444.06 | 518.73 | 262.17 | 8.86 | 8.43 | 8.62 | 3.05 | 3.14 | 3.21
11/05/2020 18:15:00 | 0.3 | 7 | 3 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 604.18 | 395.53 | 471.78 | 261.23 | 7.23 | 6.83 | 7.2 | 3.26 | 3.15 | 3.26
11/05/2020 18:20:00 | 0.3 | 8.2 | 2.6 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.8 | 634.88 | 414.4 | 490.68 | 257.72 | 10.06 | 9.75 | 9.8 | 2.96 | 2.93 | 3.13
11/05/2020 18:25:00 | 0.4 | 8 | 2.6 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 555.76 | 338.58 | 428.82 | 257.95 | 10.86 | 10.26 | 10.46 | 2.83 | 2.94 | 2.97
11/05/2020 18:30:00 | 0.1 | 7.3 | 2.7 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 570.5 | 365.43 | 443.19 | 258.59 | 9.03 | 8.56 | 8.93 | 2.89 | 2.97 | 3.03
11/05/2020 18:35:00 | 0.2 | 10.1 | 3.7 | 0.1 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 545.76 | 334.15 | 426.49 | 259.71 | 11.13 | 10.66 | 10.8 | 2.85 | 2.91 | 2.94
11/05/2020 18:40:00 | 0.5 | 11 | 3.7 | 0.2 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 534.82 | 323.69 | 416.03 | 259.88 | 10.63 | 10.15 | 10.44 | 2.82 | 3.03 | 3.04
11/05/2020 18:45:00 | 0.2 | 10.8 | 3.8 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 507.74 | 294.67 | 395.42 | 260.12 | 12.62 | 11.73 | 12.16 | 2.99 | 2.97 | 3.03
11/05/2020 18:50:00 | 0.2 | 7.7 | 3 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 624.46 | 407.49 | 491.67 | 259.37 | 9.35 | 8.83 | 9.1 | 2.92 | 2.94 | 3.14
11/05/2020 18:55:00 | 0.4 | 8.4 | 2.9 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 617.58 | 397.97 | 479.23 | 259.44 | 9.2 | 8.65 | 9 | 2.83 | 2.93 | 2.97
11/05/2020 19:00:00 | 0.4 | 8.3 | 2.9 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 601.8 | 386.63 | 484.13 | 259.73 | 9.67 | 9.24 | 9.53 | 3 | 2.99 | 2.96
11/05/2020 19:05:00 | 0.2 | 7.3 | 2.9 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 520.9 | 312.26 | 385.13 | 260.61 | 9.28 | 8.83 | 9.28 | 3 | 3.1 | 3
11/05/2020 19:10:00 | 0.4 | 8.7 | 3.1 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 514.82 | 305.7 | 402.58 | 260.58 | 9.25 | 8.83 | 9.25 | 3.03 | 3.03 | 3.21
11/05/2020 19:15:00 | 0.3 | 10.3 | 3 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 522.96 | 337.84 | 433.65 | 260.34 | 11.87 | 11.05 | 11.49 | 3.1 | 2.9 | 3.05
11/05/2020 19:20:00 | 0.3 | 10.4 | 3.5 | 0.2 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 560.04 | 346.54 | 436.54 | 260.06 | 9.92 | 9.33 | 9.59 | 2.98 | 2.95 | 3.03
11/05/2020 19:25:00 | 0.3 | 10.3 | 3.7 | 0.2 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 651.66 | 410.85 | 471.29 | 260 | 9.03 | 8.4 | 8.76 | 2.95 | 2.98 | 3.05
11/05/2020 19:30:00 | 0.5 | 9.8 | 3.5 | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 604 | 318.74 | 415 | 258.66 | 9.83 | 9.2 | 9.49 | 2.96 | 2.91 | 3.04
11/05/2020 19:35:00 | 0.4 | 8.6 | 2.8 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 595.16 | 378.63 | 462.4 | 258.62 | 9.61 | 9.1 | 9.16 | 2.91 | 2.94 | 3.04
11/05/2020 19:40:00 | 0.5 | 9 | 3 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 598.62 | 369.67 | 454.72 | 258.35 | 10.84 | 10.5 | 10.41 | 2.92 | 3.05 | 2.92
11/05/2020 19:45:00 | 0.4 | 9 | 3.2 | 0.1 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 608.78 | 392.25 | 471.77 | 258.2 | 10 | 9.38 | 9.57 | 2.86 | 3 | 3.03
11/05/2020 19:50:00 | 0.2 | 10.4 | 3.6 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 523.3 | 315.66 | 411.23 | 258.92 | 11.75 | 11.39 | 11.36 | 2.9 | 3.14 | 3.09
11/05/2020 19:55:00 | 0.3 | 10.8 | 3.8 | 0.3 | 1.9 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 531.24 | 315.65 | 412.29 | 258.89 | 11.19 | 11.05 | 11.03 | 2.93 | 3.16 | 3.08
11/05/2020 20:00:00 | 0.3 | 10.4 | 3.6 | 0.1 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1 | 530.4 | 312.43 | 411.37 | 259.06 | 11.83 | 11.23 | 11.46 | 2.87 | 3.07 | 3.02
11/05/2020 20:05:00 | 0.4 | 10.7 | 3.4 | 0.1 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 615.26 | 401.13 | 478.17 | 258.97 | 9.4 | 8.85 | 8.99 | 2.94 | 3 | 3.04
11/05/2020 20:10:00 | 0.5 | 8.5 | 3 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 600.04 | 397.51 | 484.3 | 259.14 | 9.83 | 9.32 | 9.5 | 2.89 | 3.02 | 3.1
11/05/2020 20:15:00 | 0.4 | 8.9 | 3 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 583.54 | 373.12 | 455.33 | 259.79 | 10.23 | 9.81 | 9.74 | 3 | 3.13 | 3.06
11/05/2020 20:20:00 | 0.5 | 8.5 | 2.9 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 600.3 | 385.03 | 467.36 | 259.6 | 10.9 | 10.66 | 10.81 | 2.96 | 2.96 | 3.15
11/05/2020 20:25:00 | 0.4 | 8.6 | 3.1 | 0.1 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 528.2 | 315.7 | 412.12 | 259.69 | 11.75 | 11.36 | 11.44 | 2.92 | 3 | 2.96
11/05/2020 20:30:00 | 0.3 | 8.4 | 3.1 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 536.66 | 387.76 | 476.44 | 259.69 | 11.36 | 10.76 | 11.26 | 2.79 | 3.01 | 3.09
11/05/2020 20:35:00 | 0.4 | 10.6 | 3.6 | 0.2 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 519.1 | 307.63 | 408.13 | 260.4 | 12.06 | 11.29 | 11.57 | 2.93 | 3.13 | 2.96
11/05/2020 20:40:00 | 0.5 | 10.3 | 3.6 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 503.56 | 293.15 | 384.82 | 260.57 | 9.86 | 9.2 | 9.59 | 3.03 | 3.3 | 3.34
11/05/2020 20:45:00 | 0.4 | 10.4 | 3.4 | 0.1 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 1 | 532.9 | 314.81 | 406.15 | 260.23 | 12.05 | 11.36 | 11.63 | 3.01 | 3.07 | 3.1
11/05/2020 20:50:00 | 0.3 | 8.1 | 2.9 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.6 | 604.06 | 386.89 | 473.97 | 259.97 | 9.77 | 9.34 | 9.63 | 3.01 | 3.06 | 3.08
11/05/2020 20:55:00 | 0.4 | 8.8 | 2.9 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 596.54 | 380.12 | 466.09 | 260.17 | 9.84 | 9.44 | 9.62 | 3.11 | 3 | 3.12
11/05/2020 21:00:00 | 0.4 | 8.7 | 3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 601.78 | 387.41 | 471.35 | 260.16 | 10.43 | 9.72 | 10.09 | 3.06 | 3.12 | 3.05
11/05/2020 21:05:00 | 0.5 | 9 | 3.1 | 0.3 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 519.36 | 297.34 | 395.87 | 261.3 | 11.32 | 10.96 | 11.13 | 2.97 | 3.11 | 3.27
11/05/2020 21:10:00 | 0.4 | 10.7 | 3.8 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 508.3 | 295.52 | 401.23 | 262.57 | 12.1 | 11.37 | 11.6 | 3.16 | 3.21 | 3.06
11/05/2020 21:15:00 | 0.3 | 9.1 | 3.1 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 505.76 | 295.96 | 398.8 | 262.51 | 12.43 | 11.72 | 12.24 | 3.06 | 3.23 | 3.31
11/05/2020 21:20:00 | 0.2 | 10.6 | 3.6 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 515.84 | 305.32 | 408.12 | 262.48 | 10.63 | 9.88 | 10.36 | 2.93 | 3.25 | 3.31
11/05/2020 21:25:00 | 0.3 | 10 | 3.5 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 619.36 | 401.52 | 484.3 | 261.7 | 9.19 | 8.65 | 9 | 3.09 | 2.9 | 3.18
11/05/2020 21:30:00 | 0.5 | 6.9 | 2 | 0.2 | 2 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 475.38 | 286.04 | 386.08 | 263.94 | 7.09 | 6.49 | 6.9 | 2.99 | 3.18 | 3.33
11/05/2020 21:35:00 | 0.4 | 6.7 | 2.5 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 574.94 | 374.45 | 452.87 | 263.42 | 8.2 | 7.58 | 8.12 | 3.03 | 3.26 | 3.28
11/05/2020 21:40:00 | 0.4 | 7 | 2.6 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 570.8 | 371.18 | 452.84 | 263.89 | 9.46 | 8.77 | 9.13 | 3.02 | 3.22 | 3.36
11/05/2020 21:45:00 | 0.2 | 8.3 | 2.3 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 503.38 | 301.51 | 399.6 | 264.76 | 9.72 | 9.05 | 9.55 | 3.43 | 3.36 | 3.53
11/05/2020 21:50:00 | 0.3 | 7.9 | 2.9 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 507.82 | 302.72 | 399.14 | 264.14 | 9.24 | 8.87 | 9.4 | 3.37 | 3.43 | 3.51
11/05/2020 21:55:00 | 0.4 | 8.2 | 2.8 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 513.64 | 312.46 | 406.56 | 264.48 | 9.15 | 8.79 | 9.18 | 3.42 | 3.56 | 3.4
11/05/2020 22:00:00 | 0.4 | 10.8 | 3.4 | 0.2 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 522.22 | 309.43 | 413.95 | 264.13 | 11.82 | 11.62 | 11.76 | 3.13 | 3.24 | 3.27
11/05/2020 22:05:00 | 0.5 | 9 | 4.1 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 597.86 | 383.86 | 465.65 | 259.62 | 9.82 | 9.45 | 9.57 | 3.04 | 3.04 | 3.13
11/05/2020 22:10:00 | 0.5 | 8.6 | 3.4 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 586.22 | 373.81 | 454.62 | 259.75 | 10.23 | 9.91 | 10.07 | 2.85 | 3.08 | 3.14
11/05/2020 22:15:00 | 0.6 | 8.7 | 3.7 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 602.12 | 391.54 | 475.5 | 259.75 | 10.38 | 9.87 | 10.08 | 2.93 | 3.03 | 3.15
11/05/2020 22:20:00 | 0.3 | 8.5 | 3.6 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 616.58 | 397.86 | 474.94 | 259.74 | 10.5 | 10.15 | 10.39 | 3.07 | 3.25 | 3.1
11/05/2020 22:25:00 | 0.5 | 9.8 | 3.4 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 551.98 | 334.09 | 429.45 | 259.56 | 11.32 | 10.83 | 11.11 | 2.75 | 3.02 | 3.05
11/05/2020 22:30:00 | 0.3 | 8.9 | 3.5 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 545.98 | 322.03 | 421.56 | 259.83 | 11.23 | 10.91 | 11.19 | 2.86 | 3.06 | 3.14
11/05/2020 22:35:00 | 0.7 | 10.3 | 4 | 0.3 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 532.86 | 317.55 | 417.17 | 259.99 | 11.63 | 11.24 | 11.2 | 2.89 | 3.08 | 3
11/05/2020 22:40:00 | 0.8 | 10.6 | 4.2 | 0.2 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 605.88 | 383.12 | 463.59 | 259.41 | 9.72 | 9.24 | 9.37 | 2.97 | 3 | 3.13
11/05/2020 22:45:00 | 0.4 | 11 | 4.3 | 0.2 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 522.4 | 307.67 | 406.91 | 260.06 | 10.8 | 10.5 | 10.75 | 3.06 | 3.13 | 3.09
11/05/2020 22:50:00 | 0.5 | 8.6 | 3.3 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 618.48 | 395.54 | 494.4 | 259.43 | 9.5 | 9.11 | 9.38 | 2.99 | 3.1 | 3.17
11/05/2020 22:55:00 | 0.3 | 8.4 | 3.6 | 0.1 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 612.36 | 397.58 | 478.28 | 259.43 | 9.6 | 9.23 | 9.55 | 3.04 | 3.14 | 3.08
11/05/2020 23:00:00 | 0.4 | 7.2 | 3.3 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.4 | 503.78 | 311.72 | 448.92 | 260.69 | 9.53 | 9.19 | 9.46 | 3.29 | 3.31 | 3.31
11/05/2020 23:05:00 | 0.5 | 10.5 | 3.4 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 539.28 | 321.54 | 421.77 | 260.2 | 11.48 | 11.02 | 11.12 | 2.96 | 3.03 | 3.2
11/05/2020 23:10:00 | 0.4 | 10.8 | 4.3 | 0.2 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 524 | 310.63 | 437.09 | 260.66 | 11.94 | 11.54 | 11.66 | 3.03 | 3.2 | 3.19
11/05/2020 23:15:00 | 0.4 | 7 | 1.9 | 0.1 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 491.72 | 292.75 | 380.15 | 260.89 | 7.75 | 7.54 | 7.71 | 3.29 | 3.39 | 3.34
11/05/2020 23:20:00 | 0.4 | 11.3 | 4.1 | 0.2 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 593.54 | 376.65 | 408.73 | 259.87 | 9.82 | 9.29 | 9.59 | 3.1 | 3.21 | 3.25
11/05/2020 23:25:00 | 0.3 | 8.3 | 4 | 0.1 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.9 | 624.06 | 403.82 | 488.04 | 259.28 | 9.43 | 9.11 | 9.2 | 3.04 | 3 | 3.22
11/05/2020 23:30:00 | 0.5 | 8.3 | 3 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 594.46 | 378.39 | 463.26 | 259.61 | 9.68 | 9.28 | 9.46 | 3.08 | 3.17 | 3.34
11/05/2020 23:35:00 | 0.3 | 8.4 | 3.5 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 613.66 | 402.12 | 480.39 | 259.72 | 9.46 | 9.05 | 9.34 | 2.99 | 3.1 | 3.07
11/05/2020 23:40:00 | 0.3 | 10.5 | 4.7 | 0.2 | 1.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 465.8 | 267.81 | 367.74 | 261.12 | 11.58 | 11.3 | 11.51 | 4.09 | 4.1 | 4.2
11/05/2020 23:45:00 | 0.2 | 9 | 3.5 | 0.1 | 2 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.9 | 330.8 | 202.92 | 261.29 | 263.89 | 9.73 | 9.36 | 9.73 | 3.25 | 3.34 | 3.34
11/05/2020 23:50:00 | 0.3 | 8.3 | 3.1 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 1.1 | 346.4 | 218.54 | 274.06 | 264.25 | 9.42 | 9.02 | 9.54 | 3.18 | 3.5 | 3.36
11/05/2020 23:55:00 | 0.2 | 7.8 | 3.3 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 367.32 | 236.18 | 289.42 | 262.93 | 8.89 | 8.4 | 8.7 | 3.26 | 3.2 | 3.27
12/05/2020 0:00:00 | 0.3 | 8.7 | 3.2 | 0.2 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 323.76 | 194.54 | 256.57 | 263.16 | 10.02 | 9.46 | 10.16 | 3.17 | 3.2 | 3.34
12/05/2020 0:05:00 | 0.1 | 8.6 | 3.5 | 0.1 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 371.18 | 235.87 | 270.83 | 261.93 | 8.84 | 8.53 | 9.04 | 3.2 | 3.37 | 3.3
12/05/2020 0:10:00 | 0.1 | 7.1 | 2.9 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 349.02 | 218.3 | 280.01 | 262.06 | 9.25 | 8.8 | 9.63 | 3.48 | 3.33 | 3.35
12/05/2020 0:15:00 | 0.1 | 8.9 | 3.4 | 0.2 | 2 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 347.08 | 224.15 | 273.03 | 262.94 | 9.65 | 8.97 | 10.23 | 3.52 | 3.36 | 3.4
12/05/2020 0:20:00 | 0.2 | 8.1 | 3.8 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.7 | 293.74 | 182.74 | 232.3 | 263.45 | 8.93 | 8.22 | 9.28 | 3.81 | 3.88 | 3.82
12/05/2020 0:25:00 | 0.2 | 12 | 3.8 | 0.2 | 2.5 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 267.98 | 155.61 | 210.92 | 263.64 | 13.23 | 12.56 | 12.92 | 3.64 | 3.38 | 3.39
12/05/2020 0:30:00 | 0.3 | 8.5 | 3 | 0.2 | 1.8 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 319.98 | 202.81 | 251.65 | 262.94 | 10.73 | 10.03 | 10.75 | 3.11 | 3.33 | 3.2
12/05/2020 0:35:00 | 0.4 | 8.6 | 3.5 | 0.2 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 1 | 316.28 | 197.56 | 247.36 | 263.43 | 10.86 | 10.33 | 10.7 | 3.17 | 3.12 | 3.2
12/05/2020 0:40:00 | 0.1 | 8.7 | 3.2 | 0.1 | 1.9 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 318.36 | 201.11 | 251.69 | 263.51 | 10.23 | 9.7 | 10.66 | 3.35 | 3.46 | 3.55
12/05/2020 0:45:00 | 0.2 | 9.2 | 3 | 0.1 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 352.54 | 223.71 | 267.52 | 263.46 | 9.38 | 8.79 | 9.68 | 3.37 | 3.29 | 3.36
12/05/2020 0:50:00 | 0.3 | 9.2 | 3.3 | 0.1 | 2 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 313.86 | 196.52 | 244.19 | 263.9 | 11.38 | 10.76 | 11.23 | 3.37 | 3.31 | 3.42
12/05/2020 0:55:00 | 0.3 | 8.4 | 2.8 | 0.1 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 1 | 345.02 | 218.66 | 273.08 | 263.74 | 9.44 | 9.1 | 9.78 | 3.27 | 3.36 | 3.4
12/05/2020 1:00:00 | 0.2 | 9.7 | 4.3 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 431.78 | 289.8 | 333.48 | 263.2 | 9.73 | 9.27 | 9.93 | 4.25 | 4.19 | 4.32
12/05/2020 1:05:00 | 0.1 | 9.3 | 3.2 | 0.1 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1 | 354.92 | 213.19 | 280.03 | 263.47 | 9.96 | 9.43 | 10.23 | 3.93 | 4.08 | 4.03
12/05/2020 1:10:00 | 0.1 | 8.8 | 2.9 | 0.1 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 385 | 235.69 | 303.75 | 263.3 | 9.26 | 8.81 | 9.66 | 3.98 | 4.09 | 4.1
12/05/2020 1:15:00 | 0.3 | 7.7 | 2.8 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 369.36 | 218.86 | 291.82 | 263.49 | 10.66 | 10.16 | 10.84 | 3.87 | 3.96 | 4.06
12/05/2020 1:20:00 | 0.4 | 9.9 | 3.2 | 0.2 | 2.1 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 452.78 | 300.47 | 356.54 | 262.72 | 7.69 | 7.26 | 7.93 | 4.07 | 4.05 | 4.29
12/05/2020 1:25:00 | 0.3 | 7.5 | 2.5 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 479.14 | 321.54 | 372.67 | 262.38 | 9 | 8.8 | 9.44 | 3.97 | 4.13 | 4.19
12/05/2020 1:30:00 | 0.5 | 7.3 | 3.1 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 | 502.76 | 338.4 | 391.51 | 262.21 | 8.94 | 8.5 | 9.08 | 4.33 | 4.46 | 4.41
12/05/2020 1:35:00 | 0.5 | 7.9 | 2.7 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 574.78 | 366.98 | 449.01 | 260.34 | 8.47 | 8.15 | 8.38 | 3.7 | 3.74 | 3.8
12/05/2020 1:40:00 | 0.4 | 8 | 3.1 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.5 | 566.84 | 357.47 | 441.16 | 260.37 | 8.91 | 8.45 | 8.9 | 3.61 | 3.76 | 3.92
12/05/2020 1:45:00 | 0.4 | 8.1 | 3.5 | 0.1 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 624.6 | 412.64 | 493.88 | 260.03 | 9.88 | 9.56 | 9.53 | 3.5 | 3.53 | 3.67
12/05/2020 1:50:00 | 0.4 | 8.9 | 3.4 | 0.2 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 576.7 | 365.64 | 450.76 | 260.24 | 11.95 | 11.62 | 11.92 | 3.51 | 3.7 | 3.4
12/05/2020 1:55:00 | 0.6 | 11.4 | 3.4 | 0.2 | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 506.34 | 296.68 | 397.04 | 260.9 | 12.66 | 12.09 | 12.16 | 3.54 | 3.46 | 3.68
12/05/2020 2:00:00 | 0.4 | 8.2 | 3.4 | 0.1 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 644.42 | 424.79 | 500.99 | 259.23 | 9.33 | 8.99 | 9.05 | 3.53 | 3.31 | 3.49
12/05/2020 2:05:00 | 0.4 | 8.7 | 3.3 | 0.2 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 555.7 | 344.71 | 434.38 | 260.15 | 10.85 | 10.48 | 10.89 | 3.09 | 3.03 | 3.16
12/05/2020 2:10:00 | 0.4 | 7.8 | 3 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 534.32 | 314.38 | 415.34 | 260.09 | 9.38 | 9.2 | 9.33 | 3 | 2.92 | 3.04
12/05/2020 2:15:00 | 0.6 | 8.1 | 2.9 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 645.62 | 403.4 | 473.91 | 258.61 | 9.3 | 8.75 | 9.2 | 2.9 | 3.06 | 2.99
12/05/2020 2:20:00 | 0.3 | 6 | 2.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 634.16 | 417.17 | 493.17 | 259.36 | 6.67 | 6.42 | 6.76 | 3.08 | 3.18 | 3.31
12/05/2020 2:25:00 | 0.4 | 7.4 | 2.9 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.7 | 646.62 | 428.67 | 508.33 | 259.09 | 8.36 | 8.17 | 8.6 | 2.97 | 2.99 | 3.1
12/05/2020 2:30:00 | 0.5 | 6.9 | 2.9 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 684.48 | 451.42 | 524.89 | 259.12 | 7.91 | 7.51 | 7.73 | 2.93 | 2.97 | 3.1
12/05/2020 2:35:00 | 0.5 | 9.2 | 2.9 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 551.4 | 339.25 | 429.18 | 260.24 | 10.31 | 10.1 | 10.45 | 2.92 | 3 | 3.05
12/05/2020 2:40:00 | 0.5 | 10.2 | 3.4 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 541.1 | 328.18 | 422.01 | 260.06 | 10.7 | 10.27 | 10.56 | 2.97 | 3.07 | 3.16
12/05/2020 2:45:00 | 0.3 | 10 | 2.9 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 564.46 | 352.16 | 440.19 | 259.87 | 10.35 | 10.11 | 10.4 | 3.09 | 2.92 | 3.1
12/05/2020 2:50:00 | 0.4 | 9.9 | 3.4 | 0.2 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 552.1 | 334.66 | 430.11 | 259.98 | 10.13 | 9.74 | 10.36 | 2.79 | 3.13 | 3.07
12/05/2020 2:55:00 | 0.2 | 10.1 | 3.5 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 615.44 | 399.05 | 478.57 | 259.72 | 9.15 | 9.06 | 9.33 | 2.72 | 3.03 | 2.9
12/05/2020 3:00:00 | 0.2 | 10.5 | 3.9 | 0.2 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 547.66 | 337.88 | 428.54 | 260.17 | 12.01 | 11.32 | 11.54 | 3.01 | 3.21 | 3.26
12/05/2020 3:05:00 | 0.5 | 7.3 | 3.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.5 | 593.84 | 385.33 | 463.11 | 260.05 | 8.06 | 7.76 | 8.08 | 3.44 | 3.55 | 3.59
12/05/2020 3:10:00 | 0.6 | 8.4 | 3.1 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 608.56 | 389.69 | 468.52 | 259.61 | 10.59 | 10.21 | 10.62 | 2.9 | 3.02 | 3.15
12/05/2020 3:15:00 | 0.2 | 9.5 | 3.6 | 0.1 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 612.28 | 393.9 | 478.51 | 259.96 | 10.2 | 9.83 | 10.04 | 3.87 | 3.91 | 3.95
12/05/2020 3:20:00 | 0.2 | 10.9 | 4 | 0.1 | 2.6 | 0.6 | 0 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 553.28 | 336.5 | 429.91 | 259.72 | 11.83 | 11.34 | 11.72 | 3.94 | 3.86 | 3.9
12/05/2020 3:25:00 | 0.2 | 10.3 | 4.2 | 0.1 | 2.5 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.6 | 561.78 | 350.23 | 437.48 | 260.08 | 11.95 | 11.54 | 12.12 | 3.81 | 3.9 | 3.91
12/05/2020 3:30:00 | 0.4 | 9.5 | 3.4 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 601.28 | 354.78 | 448.91 | 260.06 | 9.76 | 9.44 | 9.74 | 3.06 | 3.06 | 2.99
12/05/2020 3:35:00 | 0.3 | 9.1 | 3.2 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 647.14 | 426.5 | 508.05 | 259.61 | 8.51 | 8.27 | 8.46 | 2.91 | 3.1 | 3.16
12/05/2020 3:40:00 | 0.4 | 8 | 3 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 628.1 | 412.31 | 489.57 | 259.72 | 8.83 | 8.58 | 8.8 | 3.02 | 2.87 | 3.1
12/05/2020 3:45:00 | 0.5 | 9.3 | 3.2 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.7 | 626.82 | 410.19 | 489.08 | 260 | 8.96 | 8.45 | 8.85 | 2.93 | 3.07 | 3.06
12/05/2020 3:50:00 | 0.2 | 7.6 | 2.9 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 570.52 | 354.8 | 444.79 | 259.93 | 10.36 | 9.88 | 10.53 | 2.93 | 3.06 | 2.9
12/05/2020 3:55:00 | 0 | 9.4 | 2.8 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 564.9 | 355.66 | 449.97 | 260.06 | 10.34 | 9.84 | 10.38 | 2.99 | 2.87 | 3.03
12/05/2020 4:00:00 | 0.5 | 8.1 | 2.7 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.6 | 558.08 | 416.83 | 494.41 | 260.2 | 10.07 | 9.7 | 10.19 | 2.98 | 3.07 | 3.03
12/05/2020 4:05:00 | 0.2 | 10 | 4 | 0.1 | 2.4 | 0.7 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.6 | 551.74 | 346.1 | 437.65 | 260.01 | 11.91 | 11.45 | 11.8 | 4.07 | 3.96 | 3.93
12/05/2020 4:10:00 | 0.4 | 11.6 | 4.3 | 0.1 | 2.8 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 523.3 | 315.89 | 411.33 | 260.27 | 12.73 | 12.26 | 12.59 | 4.07 | 3.97 | 3.95
12/05/2020 4:15:00 | 0.2 | 10.6 | 4.3 | 0.1 | 2.6 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 517.3 | 329.46 | 419.73 | 259.99 | 13 | 12.45 | 12.9 | 4 | 3.95 | 4.13
12/05/2020 4:20:00 | 0.3 | 9.4 | 4 | 0.1 | 2.3 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 577.6 | 359.73 | 443.57 | 259.53 | 10.76 | 10.35 | 10.6 | 4.03 | 4.02 | 4.06
12/05/2020 4:25:00 | 0.2 | 9.3 | 4 | 0.1 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.6 | 581.34 | 369.37 | 450.53 | 259.45 | 10.44 | 10.12 | 10.6 | 3.91 | 3.89 | 4.04
12/05/2020 4:30:00 | 0.2 | 9.1 | 3.9 | 0.1 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 535.56 | 326.29 | 400.01 | 259.41 | 12.2 | 11.72 | 12.24 | 3.76 | 3.92 | 4.01
12/05/2020 4:35:00 | 0.1 | 11.6 | 3.9 | 0.1 | 2.8 | 0.6 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 | 505.3 | 306.95 | 401.68 | 260.24 | 13.3 | 12.99 | 13.15 | 4.03 | 3.8 | 4
12/05/2020 4:40:00 | 0.2 | 11.5 | 4.8 | 0.2 | 2.8 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.4 | 542.28 | 333.33 | 421.95 | 259.73 | 12.61 | 12.03 | 12.26 | 3.81 | 3.86 | 3.91
12/05/2020 4:45:00 | 0.2 | 12 | 4.2 | 0.2 | 3 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 507.62 | 300.47 | 395.33 | 259.74 | 13.38 | 12.8 | 13.13 | 3.9 | 3.8 | 3.95
12/05/2020 4:50:00 | 0.2 | 11.2 | 4.5 | 0.1 | 2.9 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 509.1 | 299.53 | 396.74 | 259.67 | 12.64 | 12.13 | 12.33 | 3.78 | 3.76 | 3.9
12/05/2020 4:55:00 | 0.3 | 12 | 5 | 0 | 3 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 533.84 | 306.01 | 404.54 | 259.16 | 11.7 | 11.36 | 11.5 | 3.88 | 3.59 | 3.88
12/05/2020 5:00:00 | 0.2 | 11.6 | 4.5 | 0 | 2.8 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 506.7 | 296.13 | 397.49 | 259.69 | 13.02 | 12.34 | 12.64 | 3.9 | 3.84 | 3.56
12/05/2020 5:05:00 | 0.1 | 9.5 | 3.9 | 0.2 | 2.3 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 596.64 | 381.21 | 464.11 | 259.04 | 11.36 | 10.95 | 11 | 3.83 | 3.76 | 3.66
12/05/2020 5:10:00 | 0.3 | 10.1 | 3.9 | 0.1 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 | 571.06 | 360.18 | 443.85 | 259.02 | 13.4 | 13.01 | 13.23 | 3.6 | 3.65 | 3.63
12/05/2020 5:15:00 | 0.5 | 7.7 | 3.2 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.7 | 626.18 | 407.15 | 485.67 | 258.42 | 9.88 | 9.46 | 9.65 | 2.83 | 2.9 | 2.93
12/05/2020 5:20:00 | 0.3 | 9.6 | 3.6 | 0.2 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 578.78 | 331.02 | 417.44 | 258.37 | 10.51 | 9.87 | 10.31 | 2.94 | 2.67 | 2.68
12/05/2020 5:25:00 | 0.3 | 5.4 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 499.16 | 305.17 | 388.77 | 259.63 | 7.49 | 6.83 | 7.36 | 2.8 | 2.99 | 2.93
12/05/2020 5:30:00 | 0.4 | 9.3 | 3.4 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 534.22 | 324.24 | 415.31 | 259.37 | 10.13 | 9.39 | 9.59 | 2.81 | 2.86 | 2.91
12/05/2020 5:35:00 | 0.2 | 7.5 | 3.1 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 609.86 | 392.34 | 474.85 | 258.77 | 8.6 | 8.2 | 8.31 | 2.9 | 2.86 | 2.85
12/05/2020 5:40:00 | 0.4 | 6 | 2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 591.8 | 384.85 | 459.78 | 259.5 | 6.66 | 6.36 | 6.61 | 2.75 | 2.93 | 2.99
12/05/2020 5:45:00 | 0.3 | 7.2 | 2.6 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 577.18 | 376.66 | 453.71 | 259.61 | 6.92 | 6.38 | 6.76 | 2.78 | 3.01 | 2.93
12/05/2020 5:50:00 | 0.2 | 5.8 | 1.7 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 597.06 | 390.9 | 467.04 | 259.44 | 7.63 | 7.03 | 7.46 | 2.93 | 3.1 | 3.07
12/05/2020 5:55:00 | 0.2 | 9.3 | 2.4 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.7 | 536.28 | 324.16 | 420.92 | 260.43 | 10.68 | 9.84 | 10.39 | 3.19 | 2.99 | 2.97
12/05/2020 6:00:00 | 0.3 | 8.5 | 2.7 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 597.12 | 381.53 | 466.14 | 259.58 | 9.57 | 9.05 | 9.31 | 3.13 | 3 | 3.23
12/05/2020 6:05:00 | 0.1 | 9.7 | 3 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 522.3 | 330.52 | 424.04 | 259.68 | 11.49 | 10.7 | 10.91 | 2.96 | 3.09 | 3.18
12/05/2020 6:10:00 | 0.2 | 9.2 | 2.9 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 546.16 | 333.58 | 428.53 | 259.02 | 10.8 | 10.19 | 10.29 | 2.86 | 2.96 | 3
12/05/2020 6:15:00 | 0.2 | 9.5 | 3 | 0.2 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 532.92 | 321.22 | 411.01 | 259.02 | 10.92 | 10.34 | 10.65 | 3.08 | 3.12 | 3.15
12/05/2020 6:20:00 | 0.3 | 8.1 | 2.6 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 621.66 | 395.74 | 476.12 | 257.47 | 9.18 | 8.76 | 8.76 | 2.9 | 2.93 | 3
12/05/2020 6:25:00 | 0.4 | 8.1 | 2.8 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 598.92 | 384.51 | 464.47 | 257.65 | 9.03 | 8.52 | 8.82 | 2.95 | 3 | 3.22
12/05/2020 6:30:00 | 0.3 | 8.8 | 2.8 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 591.68 | 383.25 | 464.59 | 257.67 | 9.9 | 9.36 | 9.53 | 2.89 | 3.06 | 3.05
12/05/2020 6:35:00 | 0.2 | 10.4 | 3.1 | 0.1 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 530.04 | 313.28 | 409.67 | 257.62 | 11.78 | 11.06 | 11.45 | 2.72 | 2.76 | 2.96
12/05/2020 6:40:00 | 0.3 | 10.2 | 2.9 | 0.1 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 1 | 557.68 | 340.19 | 431.14 | 257.36 | 10.92 | 10.23 | 10.61 | 2.86 | 3.02 | 3
12/05/2020 6:45:00 | 0.4 | 9.4 | 2.7 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 535.74 | 341.07 | 431.18 | 257.41 | 11.25 | 10.53 | 11.2 | 2.93 | 3.02 | 3.03
12/05/2020 6:50:00 | 0.3 | 10.1 | 2.9 | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 544.4 | 330.88 | 410.6 | 257.46 | 10.72 | 10.18 | 10.5 | 2.87 | 2.99 | 2.99
12/05/2020 6:55:00 | 0.4 | 10 | 3.2 | 0.2 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 619.34 | 398.96 | 477.92 | 256.98 | 9.36 | 8.62 | 9 | 2.8 | 3 | 2.95
12/05/2020 7:00:00 | 0.3 | 8.5 | 3.2 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 615.28 | 396.43 | 473.68 | 255.89 | 9.8 | 9.18 | 9.5 | 2.68 | 2.83 | 2.78
12/05/2020 7:05:00 | 0.2 | 8.2 | 3.1 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 623.1 | 401.57 | 480.21 | 256.53 | 9.56 | 9.01 | 9.36 | 2.8 | 2.68 | 2.91
12/05/2020 7:10:00 | 0.3 | 8.1 | 3 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 557.28 | 337.67 | 430.68 | 257.03 | 11.15 | 10.8 | 10.99 | 2.82 | 2.85 | 2.8
12/05/2020 7:15:00 | 0.1 | 8.4 | 3.1 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.8 | 627 | 404.3 | 480.89 | 255.85 | 10.2 | 9.61 | 10.05 | 2.86 | 2.94 | 2.86
12/05/2020 7:20:00 | 0.3 | 10.1 | 3.3 | 0.1 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1 | 552.46 | 338.15 | 423.93 | 255.98 | 10.95 | 10.18 | 10.74 | 2.86 | 2.99 | 3.02
12/05/2020 7:25:00 | 0.3 | 9.6 | 3.4 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 537.76 | 316.59 | 423.28 | 256.09 | 11.44 | 10.84 | 11.35 | 3.14 | 3.06 | 2.96
12/05/2020 7:30:00 | 0.2 | 10.1 | 3.5 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 546.72 | 330.88 | 418.74 | 255.69 | 11.01 | 10.23 | 10.73 | 3.01 | 2.9 | 2.91
12/05/2020 7:35:00 | 0.3 | 8.7 | 3.8 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 601.7 | 381.74 | 460.06 | 254.97 | 10.14 | 9.58 | 9.7 | 2.72 | 2.86 | 2.94
12/05/2020 7:40:00 | 0.1 | 8.2 | 3.1 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 616.12 | 393.68 | 510.03 | 255.11 | 9.3 | 8.7 | 9 | 2.73 | 2.96 | 2.76
12/05/2020 7:45:00 | 0.6 | 5.9 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 569.54 | 366.08 | 436.15 | 255.8 | 6.99 | 6.45 | 6.77 | 2.76 | 2.86 | 2.81
12/05/2020 7:50:00 | 0.2 | 8.1 | 3 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 538.56 | 318.82 | 410.8 | 255.25 | 11.35 | 10.64 | 10.93 | 2.85 | 2.86 | 2.77
12/05/2020 7:55:00 | 0.4 | 9.9 | 3.2 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 542.42 | 323.91 | 414.81 | 255.25 | 10.88 | 10.29 | 10.64 | 3 | 2.84 | 2.9
12/05/2020 8:00:00 | 0.4 | 8.5 | 3.2 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.9 | 597.52 | 376.71 | 455.45 | 254.86 | 10.46 | 9.84 | 10.24 | 2.77 | 2.9 | 2.94
12/05/2020 8:05:00 | 0.3 | 9 | 3.1 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 528.2 | 318.5 | 405.92 | 255.66 | 11.24 | 10.39 | 10.78 | 2.88 | 3 | 3.03
12/05/2020 8:10:00 | 0.2 | 9.6 | 3.3 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.9 | 599.78 | 376.5 | 437.6 | 254.04 | 9.66 | 8.88 | 9.28 | 2.88 | 2.96 | 2.95
12/05/2020 8:15:00 | 0.2 | 8.8 | 3.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 556.94 | 343.44 | 429.81 | 255.68 | 9.73 | 9.32 | 9.49 | 2.86 | 2.86 | 2.95
12/05/2020 8:20:00 | 0.2 | 8 | 2.9 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 624.4 | 402.4 | 478.58 | 255.76 | 9.13 | 8.58 | 8.91 | 2.93 | 2.84 | 2.93
12/05/2020 8:25:00 | 0.3 | 7.6 | 3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 607.96 | 394.05 | 470.45 | 255.29 | 9.91 | 9.31 | 9.74 | 2.94 | 2.9 | 2.9
12/05/2020 8:30:00 | 0.4 | 8.4 | 3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.8 | 617.38 | 395.42 | 472.71 | 255.7 | 9.21 | 8.8 | 8.98 | 2.93 | 2.86 | 3.07
12/05/2020 8:35:00 | 0.4 | 9 | 3.3 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.9 | 562.56 | 343.55 | 430.65 | 255.68 | 10.03 | 9.35 | 9.9 | 2.76 | 2.92 | 2.92
12/05/2020 8:40:00 | 0.3 | 8.7 | 3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 591.94 | 374.42 | 461.35 | 255.05 | 9.63 | 9.04 | 9.43 | 2.79 | 2.73 | 3.06
12/05/2020 8:45:00 | 0.4 | 9.5 | 3.5 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 540.2 | 326.39 | 416.72 | 255.45 | 10.34 | 9.99 | 10.48 | 2.82 | 3.15 | 2.82
12/05/2020 8:50:00 | 0.4 | 9.3 | 3.5 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 624 | 335.59 | 422.07 | 254.77 | 9.3 | 8.84 | 9.16 | 2.8 | 2.78 | 3
12/05/2020 8:55:00 | 0.5 | 9.6 | 3.5 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.8 | 617.52 | 397.05 | 471.71 | 254.63 | 9.16 | 8.64 | 9.03 | 2.79 | 2.84 | 3.02
12/05/2020 9:00:00 | 0.4 | 10.1 | 3.7 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 592.82 | 376.49 | 451.95 | 254.84 | 9.49 | 9.03 | 9.3 | 2.8 | 2.89 | 2.83
12/05/2020 9:05:00 | 0.2 | 7.9 | 3 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 634.92 | 410.97 | 484.64 | 253.93 | 9.46 | 8.9 | 9.16 | 2.77 | 2.95 | 2.92
12/05/2020 9:10:00 | 0 | 7.7 | 2.8 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 535.2 | 347.41 | 439.65 | 254.95 | 10.41 | 9.83 | 10.13 | 2.67 | 2.68 | 2.96
12/05/2020 9:15:00 | 0.1 | 7.7 | 2.9 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.6 | 580.86 | 396.76 | 475.76 | 254.43 | 9.92 | 9.56 | 9.72 | 2.62 | 2.83 | 2.73
12/05/2020 9:20:00 | 0.4 | 7.6 | 2.9 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 540.78 | 334.78 | 413.39 | 255.24 | 7.88 | 7.46 | 7.83 | 2.97 | 3.06 | 2.96
12/05/2020 9:25:00 | 0.4 | 8.6 | 3 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 555.02 | 330.97 | 418.39 | 253.7 | 10 | 9.53 | 9.46 | 2.72 | 2.78 | 2.94
12/05/2020 9:30:00 | 0.2 | 9.1 | 3.1 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 557.9 | 341.5 | 423.96 | 254.02 | 9.62 | 9.36 | 9.55 | 2.7 | 2.93 | 2.92
12/05/2020 9:35:00 | 0.2 | 8 | 3.2 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 619.92 | 398.19 | 472.11 | 253.86 | 8.54 | 8.24 | 8.19 | 2.81 | 2.75 | 2.85
12/05/2020 9:40:00 | 0.1 | 7.5 | 2.9 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 636.38 | 412 | 481.76 | 252.65 | 8.14 | 7.93 | 7.93 | 2.86 | 2.67 | 2.75
12/05/2020 9:45:00 | 0.2 | 7.5 | 2.9 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 615.28 | 396.27 | 467.45 | 253.51 | 8.44 | 8.12 | 8.36 | 2.67 | 2.82 | 2.73
12/05/2020 9:50:00 | 0.3 | 7.6 | 2.9 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 549.72 | 332.48 | 417.92 | 253.39 | 9.72 | 9.51 | 9.52 | 2.83 | 3.06 | 2.76
12/05/2020 9:55:00 | 0.2 | 8.6 | 3.3 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 547.72 | 331.28 | 440.09 | 253.5 | 9.7 | 9.18 | 9.43 | 2.69 | 2.97 | 2.77
12/05/2020 10:00:00 | 0.3 | 7.6 | 3.2 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 632.58 | 411.47 | 479.43 | 253.44 | 9.63 | 9.35 | 9.64 | 2.84 | 2.82 | 2.85
12/05/2020 10:05:00 | 0.3 | 9 | 3.8 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 543.92 | 328.86 | 412.56 | 253.9 | 10.51 | 9.91 | 10.51 | 2.78 | 2.89 | 2.86
12/05/2020 10:10:00 | 0.5 | 5.8 | 2.3 | 0.3 | 1.9 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.9 | 573.34 | 299.06 | 376.4 | 253.47 | 6.11 | 5.54 | 6.05 | 3 | 3.05 | 3.04
12/05/2020 10:15:00 | 0.2 | 7.5 | 3.7 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.7 | 619.98 | 397.93 | 471.33 | 252.39 | 8.75 | 8.14 | 8.77 | 2.61 | 2.76 | 2.9
12/05/2020 10:20:00 | 0.3 | 7.8 | 3.1 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.8 | 610.74 | 393.56 | 466.29 | 252.21 | 8.72 | 8.2 | 8.46 | 2.57 | 2.56 | 2.66
12/05/2020 10:25:00 | 0.2 | 8 | 3.3 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.6 | 617.2 | 394.59 | 466.74 | 252.1 | 9.75 | 9.08 | 9.64 | 2.6 | 2.57 | 2.63
12/05/2020 10:30:00 | 0.2 | 7.1 | 2.7 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 643.76 | 413.41 | 484.3 | 251.16 | 8.33 | 7.8 | 8.15 | 2.61 | 2.48 | 2.61
12/05/2020 10:35:00 | 0.2 | 9.1 | 3 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 537.54 | 315.26 | 396.8 | 252.11 | 9.78 | 9.34 | 9.47 | 2.69 | 2.62 | 2.71
12/05/2020 10:40:00 | 0.2 | 8.9 | 3.2 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 560.76 | 342.11 | 423.95 | 252.19 | 9.59 | 9.35 | 9.15 | 2.7 | 2.6 | 2.64
12/05/2020 10:45:00 | 0.3 | 8.9 | 3.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | 536.12 | 322.4 | 411.3 | 255.84 | 9.96 | 9.81 | 9.7 | 2.49 | 2.7 | 2.62
12/05/2020 10:50:00 | 0.3 | 9.1 | 3.4 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.9 | 624.52 | 371.29 | 416.92 | 255.01 | 8.79 | 8.53 | 8.36 | 2.7 | 2.73 | 2.7
12/05/2020 10:55:00 | 0.5 | 5.9 | 2.7 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | 612.16 | 401.51 | 470.64 | 256.22 | 6.91 | 6.56 | 6.61 | 2.76 | 2.95 | 2.9
12/05/2020 11:00:00 | 0.1 | 6.9 | 2.5 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 628.62 | 428.19 | 502.99 | 255.3 | 8.27 | 7.77 | 7.86 | 2.74 | 2.76 | 2.83
12/05/2020 11:05:00 | 0.2 | 4.5 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 515.64 | 365.94 | 431.85 | 258.48 | 8.45 | 7.96 | 8.23 | 1.93 | 2.1 | 2
12/05/2020 11:10:00 | 0.4 | 7.2 | 2.7 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 575.64 | 357.65 | 434.85 | 256.24 | 10.23 | 9.44 | 9.92 | 2.74 | 2.73 | 2.76
12/05/2020 11:15:00 | 0.2 | 7.3 | 3.1 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 638.34 | 415.85 | 487.66 | 255.06 | 9.3 | 8.85 | 9.16 | 2.74 | 2.75 | 2.64
12/05/2020 11:20:00 | 0.3 | 9.2 | 3.8 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 568.12 | 355.05 | 436.14 | 256.22 | 10.24 | 9.6 | 9.91 | 2.64 | 2.7 | 2.77
12/05/2020 11:25:00 | 0.4 | 8.9 | 3.5 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 538.28 | 326.14 | 412.92 | 255.44 | 11.08 | 10.41 | 10.7 | 2.7 | 2.73 | 2.63
12/05/2020 11:30:00 | 0.5 | 8.9 | 3.2 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.9 | 564.44 | 348.58 | 431.95 | 254.98 | 9.86 | 9.19 | 9.51 | 2.7 | 2.76 | 2.87
12/05/2020 11:35:00 | 0.4 | 9.5 | 3.3 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.8 | 618.86 | 400.67 | 474.05 | 254.9 | 8.8 | 8.35 | 8.51 | 2.53 | 2.71 | 2.72
12/05/2020 11:40:00 | 0.3 | 7.7 | 3 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 640.38 | 418.18 | 482.06 | 254.53 | 8.56 | 8.23 | 8.2 | 2.62 | 2.78 | 2.63
12/05/2020 11:45:00 | 0.4 | 5.2 | 2.2 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 621.24 | 409.25 | 474.87 | 255.35 | 7 | 6.62 | 6.86 | 2.73 | 2.87 | 2.93
12/05/2020 11:50:00 | 0.1 | 7.2 | 2.7 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 571.62 | 355.57 | 437.22 | 255.54 | 9.48 | 9.29 | 9.33 | 2.69 | 2.77 | 2.82
12/05/2020 11:55:00 | 0.2 | 9.1 | 3.4 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 566.56 | 346.26 | 428.8 | 255.5 | 9.53 | 9.17 | 9.24 | 2.68 | 2.94 | 2.79
12/05/2020 12:00:00 | 0.3 | 8.7 | 3.1 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.7 | 549.82 | 337.12 | 421.79 | 255.16 | 9.9 | 9.77 | 9.66 | 2.67 | 2.99 | 2.76
12/05/2020 12:05:00 | 0.3 | 8 | 3.1 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 572.4 | 356.06 | 443.53 | 254.61 | 9.61 | 9.17 | 9.39 | 2.63 | 2.8 | 2.86
12/05/2020 12:10:00 | 0.3 | 9 | 3.5 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.9 | 563 | 353.32 | 435.67 | 254.81 | 8.8 | 8.49 | 8.52 | 2.67 | 2.82 | 2.86
12/05/2020 12:15:00 | 0.2 | 10.2 | 3.7 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 549.52 | 336.13 | 419.41 | 254.96 | 9.19 | 8.82 | 8.89 | 2.66 | 2.74 | 2.76
12/05/2020 12:20:00 | 0.2 | 7.9 | 3.4 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 616.6 | 399.1 | 471.82 | 255.23 | 9.02 | 8.57 | 8.63 | 2.76 | 2.66 | 2.57
12/05/2020 12:25:00 | 0.3 | 8.6 | 3.5 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.4 | 609.22 | 371.49 | 446.78 | 255.58 | 10.5 | 9.87 | 9.94 | 2.62 | 2.72 | 2.69
12/05/2020 12:30:00 | 0.1 | 8.4 | 3.5 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.9 | 603 | 375.27 | 453.4 | 254.92 | 9.66 | 9.18 | 9.32 | 2.84 | 2.7 | 2.6
12/05/2020 12:35:00 | 0 | 9.7 | 3.3 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.3 | 552.46 | 338.06 | 424.59 | 256.51 | 9.8 | 9.3 | 9.36 | 2.63 | 2.58 | 3.05
12/05/2020 12:40:00 | 0.3 | 9.8 | 3.8 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 565.3 | 354.97 | 437.56 | 256.97 | 10.14 | 9.54 | 9.8 | 2.63 | 2.71 | 2.73
12/05/2020 12:45:00 | 0.3 | 10.2 | 3.4 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 551.28 | 318.6 | 398.4 | 256.97 | 10.23 | 10.32 | 9.91 | 2.63 | 2.79 | 2.74
12/05/2020 12:50:00 | 0.2 | 9.6 | 3.4 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.7 | 637.32 | 424.05 | 476.25 | 256.06 | 8.32 | 8.14 | 8.18 | 2.58 | 2.62 | 2.96
12/05/2020 12:55:00 | 0.1 | 7.8 | 3.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 640.8 | 420.79 | 492.7 | 256.14 | 8.25 | 8 | 8.01 | 2.57 | 2.64 | 2.81
12/05/2020 13:00:00 | 0.2 | 9.3 | 3.8 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 521.58 | 308.62 | 397.54 | 256.78 | 10.62 | 10.47 | 10.5 | 2.69 | 2.68 | 3.06
12/05/2020 13:05:00 | 0.2 | 8 | 3.4 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 635.72 | 419.51 | 489.48 | 256.34 | 9.44 | 9.23 | 9.14 | 2.56 | 2.99 | 2.82
12/05/2020 13:10:00 | 0.1 | 9.9 | 3.7 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 530.06 | 322.27 | 409.41 | 257.27 | 10.55 | 10.05 | 10.22 | 3.1 | 2.93 | 2.89
12/05/2020 13:15:00 | 0.1 | 8.5 | 3.5 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 521.44 | 314.95 | 461.37 | 257.34 | 10.85 | 11.01 | 10.92 | 2.92 | 2.76 | 2.78
12/05/2020 13:20:00 | 0.2 | 9.2 | 4.2 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 545.9 | 336.74 | 419.87 | 256.95 | 10.23 | 9.96 | 10.08 | 2.81 | 2.83 | 3.01
12/05/2020 13:25:00 | 0.4 | 9.2 | 3.8 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 526.94 | 317.19 | 401.5 | 257.63 | 11 | 10.46 | 10.96 | 2.93 | 3 | 3.17
12/05/2020 13:30:00 | 0.3 | 10 | 3.9 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 536.86 | 329.91 | 415.32 | 257.71 | 10.83 | 10.3 | 10.88 | 2.71 | 2.9 | 2.9
12/05/2020 13:35:00 | 0.1 | 10.2 | 4.1 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.5 | 587.98 | 375.97 | 454.54 | 257.61 | 9.63 | 9 | 9.48 | 3.16 | 2.9 | 2.84
12/05/2020 13:40:00 | 0.3 | 8.6 | 3.6 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 588.96 | 374.95 | 455.16 | 257.4 | 9.5 | 9.09 | 9.56 | 3.02 | 2.96 | 2.86
12/05/2020 13:45:00 | 0.4 | 6.2 | 3 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 561.1 | 357.03 | 438.14 | 257.31 | 7.6 | 7.25 | 7.75 | 3.23 | 3.16 | 3.2
12/05/2020 13:50:00 | 0.3 | 7.9 | 2.5 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 493.58 | 289.11 | 381.17 | 257.82 | 8.71 | 8.42 | 8.81 | 3.03 | 3.14 | 3.19
12/05/2020 13:55:00 | 0.3 | 8.3 | 3.5 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 470.28 | 276.07 | 366.84 | 258.53 | 9.17 | 9 | 9.33 | 3.17 | 3.1 | 3.14
12/05/2020 14:00:00 | 0.1 | 10.1 | 3.3 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 514.86 | 305.14 | 398.1 | 258.07 | 11.31 | 11.13 | 11.1 | 2.93 | 2.86 | 3.2
12/05/2020 14:05:00 | 0.3 | 9.6 | 3.8 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 532.68 | 309.8 | 402.95 | 257.86 | 11 | 10.7 | 10.73 | 2.74 | 2.86 | 2.94
12/05/2020 14:10:00 | 0.3 | 10.4 | 3.7 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 535.1 | 322.35 | 393.94 | 257.18 | 9.64 | 9.37 | 9.18 | 3.02 | 2.86 | 2.86
12/05/2020 14:15:00 | 0.5 | 6.1 | 1.7 | 0.2 | 2 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 479.56 | 291.57 | 373.36 | 259.03 | 6.56 | 6.19 | 6.42 | 2.94 | 2.96 | 3.13
12/05/2020 14:20:00 | 0.3 | 8.6 | 3.3 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.9 | 596.9 | 380.2 | 459.9 | 257.37 | 9.63 | 9.17 | 9.19 | 2.86 | 2.86 | 3
12/05/2020 14:25:00 | 0.2 | 8.9 | 3.2 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.7 | 569.36 | 355.68 | 438.84 | 257.42 | 11.04 | 10.78 | 10.56 | 2.88 | 2.9 | 2.93
12/05/2020 14:30:00 | 0.2 | 7.6 | 3.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 583.44 | 372.6 | 446.57 | 257.86 | 8.13 | 7.85 | 8.2 | 3.06 | 3.05 | 3.14
12/05/2020 14:35:00 | 0.3 | 10.7 | 4 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 522.18 | 310.3 | 394.72 | 258.3 | 11.08 | 10.7 | 11.07 | 2.83 | 3.09 | 3.03
12/05/2020 14:40:00 | 0.5 | 9.7 | 3.9 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.9 | 504.92 | 302.11 | 406.03 | 258.68 | 11.67 | 11.18 | 11.67 | 2.96 | 3.04 | 3.08
12/05/2020 14:45:00 | 0.4 | 10.1 | 3.6 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 538.34 | 325.04 | 418.63 | 258.55 | 10.57 | 10.03 | 10.24 | 2.92 | 3.06 | 2.93
12/05/2020 14:50:00 | 0.3 | 10.4 | 3.6 | 0.1 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.1 | 1 | 501.32 | 295.15 | 393.64 | 258.81 | 10.44 | 9.72 | 10.32 | 2.87 | 3 | 2.96
12/05/2020 14:55:00 | 0.3 | 8.9 | 2.8 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.7 | 582.44 | 364.86 | 444.04 | 258.98 | 9.85 | 9.37 | 9.43 | 3 | 2.95 | 3.06
12/05/2020 15:00:00 | 0.3 | 9.6 | 3 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 524.04 | 315.41 | 413.14 | 260.06 | 11.23 | 10.71 | 10.98 | 2.93 | 3.05 | 3.11
12/05/2020 15:05:00 | 0.2 | 8.5 | 2.7 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 482.74 | 276.41 | 380.22 | 259.83 | 11.89 | 11.61 | 11.53 | 2.92 | 3.13 | 3.13
12/05/2020 15:10:00 | 0.4 | 10.7 | 2.7 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 499.58 | 300.52 | 397.23 | 259.84 | 11.55 | 11.1 | 11.15 | 2.95 | 2.93 | 3.24
12/05/2020 15:15:00 | 0.6 | 10.2 | 3.4 | 0.3 | 2.5 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 403.68 | 234.38 | 306.38 | 261.67 | 10.95 | 10.43 | 10.56 | 2.04 | 2.23 | 2.16
12/05/2020 15:20:00 | 0.6 | 8 | 2.9 | 0.1 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 422.56 | 275.9 | 332.81 | 262.14 | 11.38 | 10.72 | 10.62 | 2.36 | 2.3 | 2.28
12/05/2020 15:25:00 | 0.7 | 9.4 | 2.9 | 0.3 | 2.5 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 407.36 | 259.22 | 320.08 | 262.05 | 11.12 | 10.57 | 10.74 | 2.11 | 2.25 | 2.28
12/05/2020 15:30:00 | 0.5 | 9.9 | 3 | 0.3 | 2.4 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 438.04 | 290.19 | 343.74 | 261.79 | 10.44 | 10.12 | 10.17 | 2.2 | 2.46 | 2.29
12/05/2020 15:35:00 | 0.6 | 7.3 | 2.3 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 515.38 | 360.65 | 405.79 | 261.07 | 9 | 8.23 | 8.47 | 2.2 | 2.28 | 2.22
12/05/2020 15:40:00 | 0.3 | 6.5 | 2.4 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.6 | 571.9 | 369.39 | 445.43 | 260.21 | 7.79 | 7.38 | 7.8 | 3 | 3.2 | 3.11
12/05/2020 15:45:00 | 0.3 | 8.1 | 2.6 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.3 | 613.74 | 399.61 | 477.56 | 259.6 | 9.27 | 8.58 | 9 | 2.92 | 3.22 | 3.24
12/05/2020 15:50:00 | 0.2 | 7.4 | 2.1 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 513.82 | 312.49 | 403.82 | 260.65 | 9.08 | 8.37 | 9.02 | 3.13 | 3.23 | 3.18
12/05/2020 15:55:00 | 0.5 | 9.8 | 3.1 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.6 | 573.74 | 333.53 | 417.18 | 259.1 | 11.16 | 10.43 | 10.56 | 3.09 | 2.94 | 2.94
12/05/2020 16:00:00 | 0.3 | 8.1 | 2.6 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 528.78 | 316.41 | 420.49 | 260.41 | 11.16 | 10.63 | 10.88 | 3 | 2.93 | 3.16
12/05/2020 16:05:00 | 0.5 | 9.8 | 3.4 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 514.06 | 300.89 | 401.99 | 260.97 | 11.87 | 11 | 11.11 | 2.86 | 2.91 | 2.93
12/05/2020 16:10:00 | 0.4 | 10.1 | 3.5 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 594.7 | 324.27 | 406.15 | 260.8 | 9.79 | 9.15 | 9.54 | 2.83 | 2.9 | 2.93
12/05/2020 16:15:00 | 0.2 | 9.7 | 3.3 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.8 | 610.08 | 321.8 | 415.89 | 260.77 | 9.42 | 8.93 | 9.1 | 2.95 | 2.94 | 2.9
12/05/2020 16:20:00 | 0.4 | 8.1 | 2.7 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.5 | 587.24 | 372.85 | 459.21 | 260.42 | 10.19 | 9.53 | 9.95 | 2.97 | 2.97 | 3.08
12/05/2020 16:25:00 | 0.2 | 8.8 | 2.8 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 509.4 | 298.09 | 397.52 | 260.99 | 12.07 | 11.56 | 11.54 | 3.09 | 2.99 | 3.03
12/05/2020 16:30:00 | 0.2 | 10.1 | 3.4 | 0.1 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 1 | 530.76 | 316.75 | 418.5 | 260.45 | 11.24 | 10.74 | 10.93 | 2.83 | 2.93 | 2.83
12/05/2020 16:35:00 | 0.3 | 10.2 | 3.4 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 1 | 547.7 | 323.24 | 412.47 | 261.23 | 11.22 | 10.61 | 10.65 | 2.9 | 2.91 | 2.91
12/05/2020 16:40:00 | 0.2 | 9.2 | 3.5 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 548.66 | 339.18 | 432.42 | 260.86 | 11.39 | 10.94 | 11.14 | 2.73 | 2.9 | 2.88
12/05/2020 16:45:00 | 0.1 | 9.6 | 3.5 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 560.56 | 346.47 | 416.93 | 260.79 | 10.43 | 9.93 | 10.26 | 2.76 | 2.86 | 2.97
12/05/2020 16:50:00 | 0.9 | 10 | 3.2 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 608.64 | 395.42 | 477.01 | 260.89 | 9.26 | 8.9 | 8.76 | 2.8 | 2.9 | 3.05
12/05/2020 16:55:00 | 0.3 | 8.4 | 2.9 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.6 | 605.04 | 391.95 | 471.96 | 261.4 | 9.5 | 9.06 | 9.23 | 3 | 2.93 | 2.95
12/05/2020 17:00:00 | 0.1 | 10.3 | 3.1 | 0.2 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 523.54 | 305.65 | 410.83 | 262.45 | 10.66 | 10.24 | 10.21 | 2.93 | 3 | 3.11
12/05/2020 17:05:00 | 0 | 8.5 | 2.8 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 511.72 | 299.83 | 402.76 | 262.48 | 11.95 | 11.52 | 11.28 | 2.96 | 2.95 | 2.95
12/05/2020 17:10:00 | 0.3 | 10.5 | 3.4 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 520.18 | 310.36 | 408.89 | 262.81 | 11.7 | 11.17 | 10.82 | 3.05 | 3.06 | 2.9
12/05/2020 17:15:00 | 0.1 | 10.5 | 3.5 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 539.76 | 333.14 | 431.79 | 263.13 | 10.93 | 10.4 | 10.63 | 2.72 | 3.08 | 3.13
12/05/2020 17:20:00 | 0.2 | 9.5 | 3.5 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 530.18 | 336.48 | 435.29 | 263.75 | 11.47 | 10.86 | 11.08 | 2.95 | 2.93 | 2.99
12/05/2020 17:25:00 | 0.1 | 10.2 | 3.7 | 0.2 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 521.82 | 313 | 413.33 | 264.05 | 11.02 | 10.55 | 10.86 | 2.95 | 2.87 | 3.06
12/05/2020 17:30:00 | 0.4 | 9.4 | 3.5 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 520.88 | 309.32 | 413.7 | 264.33 | 11.6 | 11.23 | 11.43 | 2.89 | 2.89 | 3
12/05/2020 17:35:00 | 0.3 | 7.8 | 3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 608.02 | 395.37 | 482.16 | 263.9 | 9.47 | 9.06 | 9.28 | 2.86 | 2.88 | 3.01
12/05/2020 17:40:00 | 0.1 | 8.2 | 3 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 617.4 | 403.42 | 487.86 | 264.33 | 9.65 | 9.03 | 9.23 | 2.86 | 2.94 | 3
12/05/2020 17:45:00 | 0.1 | 8 | 2.8 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 622.02 | 408.53 | 486.13 | 264.49 | 9.23 | 8.89 | 9.06 | 3.06 | 3.03 | 2.95
12/05/2020 17:50:00 | 0.4 | 10.1 | 3.5 | 0.2 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 533.72 | 324.24 | 424.08 | 264.7 | 11.49 | 10.81 | 11.21 | 2.96 | 3.01 | 2.98
12/05/2020 17:55:00 | 0.2 | 9.7 | 3.2 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 565.72 | 357.76 | 448.2 | 264.84 | 10.41 | 9.76 | 10.3 | 2.97 | 3.08 | 3.09
12/05/2020 18:00:00 | 0.3 | 7.9 | 2.9 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 549.64 | 426.39 | 502.41 | 265.57 | 10.58 | 10.01 | 10.46 | 2.99 | 3.02 | 3
12/05/2020 18:05:00 | 0.2 | 9.8 | 3.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 537.7 | 329.08 | 427.08 | 265.57 | 10.7 | 10.29 | 10.42 | 2.94 | 3.01 | 3.08
12/05/2020 18:10:00 | 0.3 | 9.7 | 3.1 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 532.2 | 317.8 | 421.66 | 264.88 | 10.95 | 10.63 | 10.72 | 2.86 | 2.96 | 3.12
12/05/2020 18:15:00 | 0.5 | 6.2 | 1.5 | 0.1 | 2 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 531.64 | 347.32 | 434.28 | 265.49 | 6.08 | 5.68 | 5.99 | 2.93 | 3 | 3.03
12/05/2020 18:20:00 | 0.3 | 8.6 | 2.8 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 608.56 | 394.21 | 480.89 | 263.47 | 9.77 | 9.31 | 9.5 | 3.04 | 3.02 | 2.81
12/05/2020 18:25:00 | 0.3 | 8.2 | 2.9 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 530.88 | 320.5 | 417.92 | 263.24 | 11.01 | 10.62 | 10.7 | 2.84 | 2.8 | 2.82
12/05/2020 18:30:00 | 0.3 | 10.5 | 3.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 525.08 | 307.81 | 410.34 | 262.24 | 11.22 | 10.81 | 11.09 | 2.78 | 2.83 | 2.87
12/05/2020 18:35:00 | 0.2 | 10.3 | 3.7 | 0.1 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.8 | 553.5 | 341.95 | 435.01 | 262.48 | 10.67 | 10.04 | 10.4 | 2.71 | 2.86 | 2.93
12/05/2020 18:40:00 | 0.2 | 9.7 | 3.5 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 531.8 | 321.49 | 418.81 | 262.55 | 11.16 | 10.59 | 11.02 | 2.75 | 2.93 | 2.99
12/05/2020 18:45:00 | 0.3 | 9.7 | 3.4 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 555.48 | 343.44 | 433.43 | 262.2 | 10.71 | 10.1 | 10.36 | 2.77 | 2.89 | 3.1
12/05/2020 18:50:00 | 0.1 | 9.7 | 3.4 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 616.02 | 401.84 | 482.28 | 261.14 | 8.93 | 8.68 | 8.64 | 2.86 | 2.75 | 3
12/05/2020 18:55:00 | 0.2 | 8.3 | 2.8 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 610.34 | 395.06 | 472.55 | 260.93 | 9 | 8.79 | 8.8 | 2.84 | 2.87 | 2.96
12/05/2020 19:00:00 | 0.2 | 9.7 | 3.3 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.9 | 542.08 | 331.25 | 425.42 | 261.65 | 10.33 | 9.76 | 10.1 | 2.9 | 2.86 | 2.83
12/05/2020 19:05:00 | 0.1 | 8.1 | 2.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 515.16 | 305.47 | 402.09 | 260.95 | 10.69 | 10.41 | 10.57 | 2.87 | 2.98 | 2.94
12/05/2020 19:10:00 | 0.1 | 9.7 | 3.5 | 0.1 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 1 | 542.28 | 329.26 | 425.73 | 261.68 | 10.56 | 10.21 | 10.6 | 2.83 | 2.83 | 2.97
12/05/2020 19:15:00 | 0.4 | 10 | 2.8 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 521.7 | 309.57 | 432.93 | 261.65 | 11.27 | 10.73 | 11.19 | 2.82 | 2.92 | 2.96
12/05/2020 19:20:00 | 0.1 | 10.1 | 3.4 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 520.34 | 320.15 | 422.1 | 261.92 | 11.53 | 11.23 | 11.63 | 2.73 | 3.06 | 2.98
12/05/2020 19:25:00 | 0.2 | 10.6 | 3.6 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 1 | 508.94 | 296.12 | 398.88 | 262.65 | 10.59 | 10.36 | 10.37 | 2.95 | 2.98 | 2.98
12/05/2020 19:30:00 | 0.3 | 9.6 | 3.3 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 524.46 | 314.66 | 412.1 | 262.3 | 11.4 | 10.94 | 11.43 | 2.89 | 3.04 | 3.06
12/05/2020 19:35:00 | 0.4 | 8.1 | 3 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 610.12 | 398.18 | 480.82 | 262.43 | 9.47 | 9.04 | 9.2 | 2.91 | 3.09 | 3.1
12/05/2020 19:40:00 | 0.3 | 8 | 3 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 591.84 | 380.3 | 465.78 | 262.25 | 10.03 | 9.76 | 9.96 | 2.91 | 2.97 | 3.01
12/05/2020 19:45:00 | 0.2 | 8.3 | 3.1 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 586.78 | 379.61 | 467.34 | 262.53 | 9.76 | 9.26 | 9.54 | 3.06 | 3.08 | 3.15
12/05/2020 19:50:00 | 0.1 | 10.2 | 3.7 | 0.1 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 1 | 518.76 | 307.31 | 410.03 | 263.65 | 11.56 | 11.29 | 11.44 | 2.85 | 3.06 | 3.26
12/05/2020 19:55:00 | 0.3 | 10.1 | 3.5 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 546.18 | 331.67 | 429.8 | 263.24 | 11.04 | 10.47 | 10.66 | 2.93 | 2.96 | 3.06
12/05/2020 20:00:00 | 0.3 | 10.6 | 3.5 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.5 | 507.38 | 298.9 | 402 | 264.24 | 11.59 | 11.04 | 11.41 | 3.01 | 3.15 | 3.36
12/05/2020 20:05:00 | 0.3 | 10 | 3.7 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 526.64 | 317.06 | 418.31 | 263.45 | 9.76 | 9.51 | 9.8 | 2.83 | 3.06 | 3.18
12/05/2020 20:10:00 | 0.1 | 9.3 | 3.8 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 594.88 | 381.35 | 464.6 | 263.68 | 9.75 | 9.33 | 9.53 | 2.85 | 3.03 | 3.34
12/05/2020 20:15:00 | 0.3 | 7.8 | 2.9 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 622 | 409.39 | 489.24 | 263.67 | 9.21 | 8.76 | 9.06 | 2.94 | 3.17 | 3.2
12/05/2020 20:20:00 | 0.3 | 6.8 | 2.7 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 581.78 | 381.95 | 465.56 | 264.07 | 8.8 | 8.54 | 8.79 | 3.2 | 3.33 | 3.45
12/05/2020 20:25:00 | 0.7 | 7.5 | 2.6 | 0.4 | 2 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 425.68 | 274.14 | 348.4 | 266.39 | 11.07 | 10.7 | 10.93 | 2.28 | 2.48 | 2.46
12/05/2020 20:30:00 | 0.6 | 7.4 | 2.7 | 0.3 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.3 | 422.3 | 355.66 | 413.98 | 266.92 | 10.66 | 10.1 | 10.56 | 2.26 | 2.52 | 2.38
12/05/2020 20:35:00 | 0.5 | 8.6 | 3.6 | 0.3 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 446.1 | 301.54 | 358.81 | 266.66 | 10.73 | 10.45 | 10.74 | 2.22 | 2.47 | 2.38
12/05/2020 20:40:00 | 0.5 | 8.4 | 3.2 | 0.2 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 409.66 | 267.89 | 330.14 | 267.24 | 11.49 | 11.03 | 11.49 | 2.3 | 2.43 | 2.46
12/05/2020 20:45:00 | 0.3 | 7 | 2.5 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 546.4 | 350.24 | 434.49 | 265.65 | 7.69 | 7.24 | 7.43 | 3.07 | 3.14 | 3.2
12/05/2020 20:50:00 | 0.2 | 9.3 | 3.6 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.7 | 600.18 | 396.72 | 478.1 | 265.57 | 8.55 | 8.2 | 8.3 | 3.18 | 3.14 | 3.39
12/05/2020 20:55:00 | 0.4 | 7.6 | 3 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 603.56 | 391.93 | 475.43 | 265.26 | 8.77 | 8.51 | 8.74 | 3.13 | 3.22 | 3.23
12/05/2020 21:00:00 | 0.3 | 10.7 | 4.7 | 0.1 | 2.3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 512.5 | 305.17 | 404.49 | 266.54 | 12.83 | 12 | 12.39 | 4.2 | 4.12 | 4.22
12/05/2020 21:05:00 | 0.4 | 11.6 | 4.9 | 0.1 | 2.4 | 1 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 474.7 | 287.32 | 381.7 | 267.25 | 13.66 | 13.23 | 13.79 | 4.77 | 4.68 | 4.65
12/05/2020 21:10:00 | 0.3 | 10.9 | 5 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 438.52 | 258.35 | 351.16 | 267.68 | 10.68 | 10.19 | 11.22 | 4.7 | 4.82 | 4.86
12/05/2020 21:15:00 | 0.6 | 8.7 | 4.9 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.9 | 358.04 | 230.54 | 284.97 | 269.12 | 10.49 | 10 | 10.7 | 4 | 4.09 | 4
12/05/2020 21:20:00 | 0.4 | 5.5 | 3.4 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 441.76 | 312.88 | 356.39 | 269.22 | 9.5 | 9.14 | 9.82 | 3.93 | 4.08 | 3.99
12/05/2020 21:25:00 | 0.5 | 8.3 | 3.6 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 352.26 | 227.07 | 284.17 | 269.36 | 10.78 | 10.23 | 10.94 | 3.92 | 4.03 | 3.96
12/05/2020 21:30:00 | 0.4 | 5.3 | 3.3 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 377.08 | 269.53 | 373.14 | 270.08 | 9.6 | 8.73 | 9.92 | 3.68 | 3.78 | 3.66
12/05/2020 21:35:00 | 0.3 | 9.1 | 3.7 | 0.2 | 2.5 | 0.7 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 514.38 | 366.21 | 414.58 | 268.61 | 8.84 | 7.98 | 8.46 | 2.11 | 2.36 | 2.38
12/05/2020 21:45:00 | 0.1 | 10.3 | 3.6 | 0.1 | 2.6 | 0.5 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 1 | 423.82 | 275.14 | 335.18 | 266.43 | 11.74 | 10.81 | 11.12 | 2.26 | 2.43 | 2.3
12/05/2020 21:50:00 | 0.1 | 7.8 | 2.5 | 0.1 | 2 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 534.3 | 370.69 | 398.56 | 265.55 | 8.99 | 8.11 | 8.5 | 2.19 | 2.31 | 2.35
12/05/2020 21:55:00 | 0.2 | 7.1 | 2.5 | 0.1 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.7 | 526.5 | 369.19 | 415.52 | 263.8 | 10.53 | 9.86 | 10.15 | 2.1 | 2.25 | 2.28
12/05/2020 22:00:00 | 0.3 | 10.9 | 3.7 | 0.3 | 2.8 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 397.18 | 250.98 | 311.88 | 262.88 | 10.95 | 10.43 | 10.83 | 2.31 | 2.48 | 2.35
12/05/2020 22:05:00 | 0.2 | 9.9 | 3.8 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 1 | 410.34 | 264.97 | 323.48 | 262.85 | 12.08 | 11.27 | 11.48 | 2.23 | 2.5 | 2.31
12/05/2020 22:10:00 | 0.3 | 10.7 | 3.9 | 0.2 | 2.8 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 396.78 | 253.45 | 312.8 | 262.66 | 12.34 | 11.66 | 11.73 | 2.3 | 2.24 | 2.26
12/05/2020 22:15:00 | 0.5 | 7.2 | 1.3 | 0.2 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1 | 444.7 | 272.98 | 348.66 | 261.72 | 8.01 | 7.82 | 7.63 | 2.68 | 2.81 | 2.8
12/05/2020 22:20:00 | 0.2 | 8.5 | 3.4 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 608.78 | 399.41 | 443.31 | 260.27 | 7.73 | 7.4 | 7.56 | 3.2 | 3.23 | 3.13
12/05/2020 22:25:00 | 0.2 | 8.4 | 3.5 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 596.18 | 392.96 | 459.52 | 260.25 | 7.93 | 7.48 | 7.79 | 3.12 | 3.13 | 3.16
12/05/2020 22:30:00 | 0.2 | 9.2 | 3.6 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 485.02 | 282.06 | 379.27 | 260.96 | 10.5 | 9.79 | 10.26 | 3.06 | 3.12 | 3.19
12/05/2020 22:35:00 | 0.3 | 7.3 | 2.7 | 0.1 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 562.44 | 398.15 | 440.28 | 262.75 | 10.01 | 9.44 | 9.46 | 2.14 | 2.4 | 2.22
12/05/2020 22:40:00 | 0.3 | 7.4 | 2.8 | 0.2 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 426.88 | 278.64 | 346.43 | 262.9 | 11.46 | 10.77 | 11.4 | 2.3 | 2.43 | 2.38
12/05/2020 22:45:00 | 0.5 | 8.5 | 3 | 0.2 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 493.24 | 354.31 | 426.86 | 262.95 | 10.66 | 9.85 | 10.2 | 2.11 | 2.28 | 2.35
12/05/2020 22:50:00 | 0.2 | 9.3 | 3.3 | 0.1 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 421.46 | 275.51 | 332.26 | 262.93 | 11.34 | 10.56 | 11.1 | 2.13 | 2.3 | 2.39
12/05/2020 22:55:00 | 0.2 | 9.8 | 3.5 | 0.3 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 412.46 | 269.36 | 327.43 | 263.46 | 11.48 | 11.07 | 11.44 | 2.23 | 2.37 | 2.3
12/05/2020 23:00:00 | 0.3 | 9.6 | 3.3 | 0.3 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 438.4 | 278.53 | 336.02 | 263.96 | 10.51 | 10.04 | 10.53 | 2.03 | 2.23 | 2.23
12/05/2020 23:05:00 | 0.2 | 7.9 | 3.5 | 0.2 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 483.76 | 334.27 | 379.01 | 264.01 | 9.48 | 8.87 | 9.17 | 2.01 | 2.23 | 2.32
12/05/2020 23:10:00 | 0.3 | 7.9 | 3 | 0.2 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 486.62 | 336.53 | 385.63 | 263.83 | 9.06 | 8.52 | 8.9 | 1.98 | 2.21 | 2.19
12/05/2020 23:15:00 | 0.4 | 8.2 | 3.2 | 0.3 | 2 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 479.1 | 329.72 | 379.92 | 264 | 9.38 | 8.93 | 8.92 | 2.13 | 2.4 | 2.33
12/05/2020 23:20:00 | 0.3 | 9.9 | 2.5 | 0.2 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 412.88 | 272.59 | 336.7 | 264.36 | 11.71 | 10.85 | 11.39 | 2.13 | 2.29 | 2.38
12/05/2020 23:25:00 | 0.5 | 10.1 | 3.1 | 0.3 | 2.5 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 423.86 | 277.17 | 336.17 | 264.5 | 11.33 | 10.7 | 10.76 | 2.2 | 2.31 | 2.29
12/05/2020 23:30:00 | 0.3 | 9.6 | 2.5 | 0.2 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.5 | 421.32 | 261.54 | 324.69 | 264.76 | 11.54 | 10.93 | 11.12 | 2.21 | 2.32 | 2.28
12/05/2020 23:35:00 | 0.3 | 9.8 | 3.3 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 1 | 423.46 | 277.62 | 337.01 | 265.09 | 11.26 | 10.57 | 11.05 | 2.23 | 2.31 | 2.31
12/05/2020 23:40:00 | 0.4 | 9.9 | 3.5 | 0.2 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.8 | 505.24 | 355.02 | 360.29 | 264.42 | 9.42 | 8.92 | 9.26 | 2.16 | 2.35 | 2.44
12/05/2020 23:45:00 | 0.5 | 10.8 | 3.6 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 578.2 | 354.09 | 449.23 | 261.72 | 11.91 | 11.2 | 11.6 | 2.62 | 2.66 | 2.64
12/05/2020 23:50:00 | 0.3 | 4.4 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.7 | 586.64 | 392.8 | 440.67 | 262.52 | 5.36 | 5.01 | 4.91 | 2.51 | 2.52 | 2.62
12/05/2020 23:55:00 | 0.1 | 9.2 | 2.2 | 0.1 | 2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 662.68 | 465.1 | 538.66 | 261.19 | 11.61 | 11.23 | 11.2 | 1.9 | 2.2 | 1.98
13/05/2020 0:05:00 | 0.2 | 11.1 | 2.8 | 0.1 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 592.2 | 368.91 | 471.52 | 261.86 | 12.16 | 11.63 | 11.8 | 2.34 | 2.13 | 1.93
13/05/2020 0:15:00 | 0.4 | 11.7 | 2.9 | 0.3 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 659.42 | 426.99 | 455.52 | 261.82 | 11.28 | 10.87 | 10.56 | 1.95 | 2.12 | 1.81
13/05/2020 0:30:00 | 0 | 11.4 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 620.64 | 402.22 | 511.08 | 261.79 | 11.02 | 10.65 | 10.46 | 1.87 | 2.02 | 1.7
13/05/2020 0:40:00 | 0.1 | 11.6 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 572.62 | 356.94 | 452.38 | 263.1 | 12.66 | 12.03 | 12.03 | 2.31 | 2.05 | 1.91
13/05/2020 0:55:00 | 0.1 | 10.7 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 590.56 | 378.35 | 467.83 | 261.79 | 11.79 | 10.99 | 11.03 | 2.16 | 2.01 | 1.9
13/05/2020 1:05:00 | 0.2 | 8.9 | 2.7 | 0.3 | 2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 650.1 | 426.12 | 512.81 | 261.2 | 10.06 | 9.33 | 9.52 | 2.17 | 2.38 | 2.54
13/05/2020 1:15:00 | 0.2 | 9.7 | 2.4 | 0.2 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.4 | 673.04 | 448.24 | 529.36 | 260.76 | 10.3 | 9.83 | 9.88 | 1.66 | 1.97 | 2.07
13/05/2020 1:20:00 | 0.2 | 10.8 | 2.1 | 0.2 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 577.74 | 360.97 | 471.54 | 259.06 | 12.41 | 11.81 | 11.82 | 2.12 | 1.98 | 2.09
13/05/2020 1:30:00 | 0.3 | 10.7 | 1.9 | 0.2 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 602.92 | 380.08 | 468.12 | 258.75 | 11.78 | 11.24 | 11.36 | 1.8 | 2.03 | 2.2
13/05/2020 1:35:00 | 0.2 | 11.2 | 2.4 | 0.2 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 609.64 | 388.59 | 474.75 | 258.45 | 11.78 | 11.26 | 11.32 | 1.76 | 2.44 | 1.95
13/05/2020 1:45:00 | 0 | 9.7 | 2.2 | 0.1 | 2 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 680.82 | 456.58 | 523.61 | 258.78 | 10.3 | 9.68 | 9.93 | 1.74 | 1.99 | 2.04
13/05/2020 1:50:00 | 0.1 | 9.2 | 2.1 | 0.2 | 2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 672.06 | 446.37 | 519.41 | 259 | 9.99 | 9.36 | 9.72 | 1.76 | 2.05 | 2.05
13/05/2020 1:55:00 | 0.1 | 9.3 | 2.3 | 0.2 | 2 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 624.54 | 399.36 | 491.93 | 258.7 | 11.61 | 11.1 | 11.26 | 1.75 | 2.07 | 2.03
13/05/2020 2:00:00 | 0.5 | 9.3 | 2.3 | 0.2 | 2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 702.16 | 470.5 | 543.46 | 258.48 | 10.36 | 9.83 | 9.84 | 1.8 | 1.96 | 1.86
13/05/2020 2:05:00 | 0.4 | 10.6 | 2.6 | 0.2 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 633.1 | 405.88 | 490.82 | 258.95 | 11.2 | 10.82 | 10.85 | 2.1 | 1.86 | 1.76
13/05/2020 2:10:00 | 0.2 | 10.3 | 2.7 | 0.2 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 637.14 | 410.96 | 492.71 | 258.88 | 11.06 | 10.58 | 10.78 | 1.8 | 2.13 | 1.8
13/05/2020 2:15:00 | 0.1 | 10.9 | 3.1 | 0.2 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 597.72 | 378.04 | 463.68 | 259.22 | 11.73 | 11.12 | 11.34 | 1.94 | 1.8 | 1.77
13/05/2020 2:20:00 | 0 | 10.4 | 3.1 | 0.1 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.6 | 686.16 | 459.93 | 531.29 | 258.61 | 9.73 | 9.14 | 9.3 | 1.63 | 1.89 | 1.83
13/05/2020 2:25:00 | 0.2 | 9.2 | 2.6 | 0.2 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 691.64 | 462.52 | 536.21 | 258.38 | 9.69 | 9.26 | 9.37 | 1.64 | 2 | 1.58
13/05/2020 2:30:00 | 0.1 | 10.7 | 2.9 | 0.1 | 2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 664.26 | 435.46 | 515.05 | 258.72 | 10.3 | 9.86 | 9.77 | 1.78 | 1.83 | 1.73
13/05/2020 2:35:00 | 0.2 | 8.9 | 2.6 | 0.2 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 590.04 | 374 | 463.9 | 259.34 | 11.7 | 10.93 | 11.38 | 1.62 | 1.96 | 2.01
13/05/2020 2:40:00 | 0.1 | 10.9 | 3 | 0.2 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 570.84 | 354.64 | 441.54 | 259.49 | 12.25 | 11.51 | 11.69 | 1.95 | 1.95 | 1.95
13/05/2020 2:45:00 | 0.3 | 11.2 | 3.2 | 0.1 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 599.94 | 377.84 | 458.1 | 259.37 | 11.83 | 11.03 | 11.13 | 2.08 | 1.84 | 1.88
13/05/2020 2:50:00 | 0.3 | 11.2 | 2.7 | 0.3 | 2.3 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 578.9 | 356.99 | 449.35 | 259.4 | 12.73 | 11.91 | 12.1 | 2.36 | 1.95 | 1.94
13/05/2020 2:55:00 | 0.4 | 11.3 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.6 | 580.34 | 363.54 | 451.49 | 259.4 | 12.17 | 11.43 | 11.5 | 2.37 | 2.38 | 2.3
13/05/2020 3:00:00 | 0.1 | 10.6 | 2.5 | 0.2 | 2.3 | 0.6 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 605.18 | 384.43 | 474.94 | 259.15 | 12.01 | 11.46 | 11.6 | 2.03 | 2.12 | 2.04
13/05/2020 3:05:00 | 0 | 9.4 | 2.3 | 0.2 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 666.22 | 442.8 | 518.96 | 258.26 | 10.5 | 9.76 | 10.09 | 2.07 | 1.87 | 1.98
13/05/2020 3:10:00 | 0.1 | 9.8 | 2.4 | 0.1 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 692.5 | 460.1 | 527.82 | 257.93 | 10.32 | 9.67 | 9.87 | 2.06 | 1.9 | 1.96
13/05/2020 3:15:00 | 0.1 | 9.4 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 664.36 | 441.6 | 514.66 | 258.57 | 10.76 | 10.16 | 10.26 | 1.83 | 2.23 | 1.9
13/05/2020 3:20:00 | 0.2 | 11.3 | 2.6 | 0.2 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 585.26 | 367.21 | 456.02 | 259.3 | 12.42 | 11.99 | 11.99 | 2.02 | 2.21 | 2
13/05/2020 3:25:00 | 0 | 11.1 | 2.9 | 0.2 | 2.3 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 593.58 | 367.47 | 455.74 | 258.64 | 12.25 | 11.65 | 11.69 | 2 | 2.14 | 2.04
13/05/2020 3:30:00 | 0.1 | 10.3 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0.6 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 621.08 | 395.92 | 486.42 | 259.02 | 11.55 | 11.13 | 11.13 | 1.86 | 2.23 | 2.03
13/05/2020 3:35:00 | 0.1 | 10.9 | 2.4 | 0.2 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 592.66 | 374.66 | 459.99 | 259.27 | 11.73 | 10.95 | 11.07 | 2.06 | 2.17 | 2
13/05/2020 3:40:00 | 0.1 | 9.4 | 2.5 | 0.2 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 687.4 | 461.26 | 532.66 | 258.78 | 10.63 | 10.13 | 10.08 | 2.2 | 2.27 | 2.2
13/05/2020 3:45:00 | 0.2 | 8.4 | 2.7 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 582.24 | 368.4 | 452.78 | 259.64 | 9.41 | 8.88 | 9.04 | 2.45 | 2.51 | 2.4
13/05/2020 3:50:00 | 0.2 | 9.2 | 2 | 0.2 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 694.96 | 466.3 | 539.08 | 258.7 | 10.13 | 9.5 | 9.46 | 2.16 | 2.3 | 2.22
13/05/2020 3:55:00 | 0.1 | 9.1 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.4 | 607.6 | 386.16 | 487.5 | 258.82 | 12.2 | 11.17 | 11.5 | 2.53 | 2.07 | 2.33
13/05/2020 4:00:00 | 0.2 | 10.9 | 2.4 | 0.2 | 2.4 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 593.86 | 373.82 | 460.96 | 259.03 | 12.08 | 11.44 | 11.46 | 2.3 | 2.66 | 2.2
13/05/2020 4:05:00 | 0.2 | 10.8 | 2.5 | 0.2 | 2.3 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 603.36 | 378.81 | 466.83 | 259.12 | 11.94 | 11.25 | 11.36 | 2.47 | 2.48 | 2.06
13/05/2020 4:10:00 | 0.2 | 10.6 | 2.4 | 0.2 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.8 | 600.84 | 383.69 | 467.85 | 259.35 | 11.92 | 11.25 | 11.37 | 2.1 | 2.48 | 2.3
13/05/2020 4:15:00 | 0.1 | 10.9 | 2.1 | 0.2 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.7 | 639.04 | 380.54 | 470.11 | 258.9 | 11.03 | 10.45 | 10.34 | 2.36 | 2.49 | 2.07
13/05/2020 4:20:00 | 0.2 | 11.5 | 2.7 | 0.2 | 2.5 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0 | 1 | 655.56 | 439.16 | 508.07 | 258.86 | 10.84 | 10.46 | 10.38 | 2.08 | 2.43 | 2.31
13/05/2020 4:25:00 | 0.2 | 9.5 | 2.1 | 0.2 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.4 | 685.24 | 450.2 | 515.48 | 258.35 | 10.53 | 9.93 | 9.93 | 2.43 | 2.09 | 2.13
13/05/2020 4:30:00 | 0.1 | 11.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 691.52 | 464.28 | 537.04 | 258.25 | 10.39 | 9.83 | 9.94 | 2.16 | 2.43 | 2.11
13/05/2020 4:35:00 | 0.2 | 6.8 | 2.3 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.6 | 572.56 | 357.16 | 445.22 | 258.67 | 9.16 | 8.57 | 9.05 | 2.42 | 2.51 | 2.67
13/05/2020 4:40:00 | 0.1 | 10.4 | 2.2 | 0.2 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 605.96 | 387.37 | 469 | 258.39 | 11.8 | 11.22 | 11.43 | 2.17 | 2.27 | 2.4
13/05/2020 4:45:00 | 0.3 | 9.2 | 3 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 570.4 | 354.58 | 441.88 | 258.21 | 10.44 | 9.73 | 10.03 | 2.26 | 2.4 | 2.29
13/05/2020 4:50:00 | 0.5 | 11 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 584.32 | 366.26 | 451.08 | 257.69 | 12.15 | 11.6 | 11.6 | 1.96 | 2.36 | 2.04
13/05/2020 4:55:00 | 0.2 | 10.6 | 2.5 | 0.2 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 586.78 | 361.76 | 452.26 | 257.45 | 11.36 | 10.53 | 10.6 | 2.08 | 2.15 | 2.11
13/05/2020 5:00:00 | 0.1 | 8.7 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 662.84 | 433.74 | 507.53 | 256.7 | 10.43 | 9.63 | 9.95 | 1.7 | 1.9 | 1.82
13/05/2020 5:05:00 | 0.2 | 9.2 | 2.3 | 0.1 | 2 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 662.64 | 436.68 | 509.07 | 256.78 | 10.26 | 9.57 | 9.71 | 1.78 | 1.98 | 1.72
13/05/2020 5:10:00 | 0.2 | 9.1 | 2.2 | 0.2 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 677.28 | 451.02 | 522.18 | 256.86 | 10.35 | 9.65 | 9.82 | 1.76 | 1.96 | 1.87
13/05/2020 5:15:00 | 0.1 | 9.2 | 2.5 | 0.1 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 579.06 | 357.16 | 444.66 | 257.4 | 12.09 | 11.22 | 11.4 | 1.96 | 2.03 | 1.81
13/05/2020 5:20:00 | 0.6 | 10.7 | 2.5 | 0.3 | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 569.54 | 318.58 | 421.92 | 257.33 | 12.34 | 11.36 | 11.35 | 2 | 2.03 | 1.86
13/05/2020 5:30:00 | 0.3 | 9.4 | 2.9 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 551.98 | 335.66 | 427.25 | 257.62 | 10.65 | 9.93 | 10.13 | 2.38 | 2.39 | 2.21
13/05/2020 5:35:00 | 0.1 | 5.4 | 2 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 505.84 | 304.41 | 393.6 | 257.9 | 5.97 | 5.26 | 5.6 | 2.53 | 2.6 | 2.48
13/05/2020 5:40:00 | 0.1 | 7.6 | 2.7 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 634.96 | 407.48 | 483.4 | 256.85 | 8.64 | 8 | 8.2 | 2.37 | 2.33 | 2.3
13/05/2020 5:45:00 | 0.2 | 9.2 | 2.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.6 | 633.6 | 348.17 | 423.41 | 256.28 | 8.81 | 8.25 | 8.3 | 2.33 | 2.58 | 2.4
13/05/2020 5:50:00 | 0.3 | 7.6 | 1.9 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 627.28 | 403.06 | 491.56 | 257.71 | 8.83 | 8 | 8.1 | 2.3 | 2.54 | 2.48
13/05/2020 5:55:00 | 0.2 | 7.7 | 2 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.7 | 515.54 | 303.52 | 400.17 | 258.76 | 11.61 | 10.68 | 10.76 | 2.35 | 2.74 | 2.44
13/05/2020 6:00:00 | 0.4 | 11.2 | 2.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 538.78 | 317.94 | 417.28 | 258.49 | 13.02 | 12.02 | 12 | 2.23 | 2.36 | 2.19
13/05/2020 6:05:00 | 0.1 | 11.4 | 2.6 | 0.2 | 2.3 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 543.62 | 337.32 | 428.67 | 257.77 | 13.15 | 12.3 | 12.38 | 2.24 | 2.4 | 1.78
13/05/2020 6:10:00 | 0.2 | 11.5 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 570.74 | 335.25 | 422.29 | 256.42 | 12.83 | 12.03 | 11.93 | 2.23 | 2.11 | 2.02
13/05/2020 6:15:00 | 0.1 | 11.2 | 2.6 | 0.2 | 2.1 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 627.66 | 399.18 | 466.62 | 254.59 | 10.91 | 10.06 | 10.08 | 1.96 | 2.14 | 2
13/05/2020 6:20:00 | 0 | 9.6 | 2.7 | 0.1 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 623.42 | 398.66 | 476.37 | 254.13 | 11.05 | 10.4 | 10.33 | 1.96 | 1.99 | 2.05
13/05/2020 6:25:00 | 0.1 | 10.1 | 2.5 | 0.1 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 648.8 | 424.09 | 497.67 | 255.25 | 11.22 | 10.4 | 10.51 | 1.7 | 2.13 | 1.96
13/05/2020 6:30:00 | 0.1 | 10.1 | 2.3 | 0.1 | 2 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 655.48 | 431.33 | 518.6 | 259.79 | 11.99 | 10.87 | 10.93 | 1.65 | 2.19 | 2
13/05/2020 6:35:00 | 0.2 | 7.5 | 2.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 519.5 | 318.75 | 409.38 | 260.38 | 10.91 | 9.86 | 10.09 | 2.64 | 2.88 | 2.54
13/05/2020 6:40:00 | 0.2 | 11.1 | 2.6 | 0.1 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 589.74 | 367.2 | 459.84 | 260.28 | 12.4 | 11.53 | 11.51 | 1.79 | 2.33 | 2.02
13/05/2020 6:45:00 | 0.2 | 11.3 | 2.6 | 0 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 629.3 | 374.08 | 467.16 | 261.86 | 12.26 | 11.36 | 11.43 | 2.12 | 2.15 | 2.1
13/05/2020 6:50:00 | 0.2 | 10.7 | 2.8 | 0 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 561.94 | 342.25 | 437.55 | 260.83 | 11.7 | 10.83 | 11.15 | 2.3 | 2.53 | 2.37
13/05/2020 6:55:00 | 0.1 | 10.9 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 662.64 | 369.35 | 461.84 | 260.17 | 11.29 | 10.53 | 10.46 | 2.01 | 2.49 | 1.66
13/05/2020 7:00:00 | 0.2 | 10.8 | 2.7 | 0.2 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 659.3 | 435.41 | 516.02 | 258.54 | 10.82 | 10.07 | 10.23 | 1.75 | 1.97 | 2.03
13/05/2020 7:05:00 | 0.1 | 9.5 | 2.4 | 0.2 | 2 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 704.3 | 472.28 | 538.2 | 257.69 | 10.26 | 9.56 | 9.75 | 1.96 | 1.8 | 1.88
13/05/2020 7:10:00 | 0.2 | 9.2 | 2.4 | 0.2 | 2 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 682.76 | 456.92 | 528.15 | 257.47 | 11.01 | 10.26 | 10.31 | 2.08 | 1.87 | 1.8
13/05/2020 7:15:00 | 0.2 | 9.5 | 2.3 | 0.2 | 2 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 703.74 | 454.28 | 516.15 | 256.83 | 10.36 | 9.64 | 9.72 | 1.98 | 2.15 | 1.6
13/05/2020 7:20:00 | 0.1 | 10.6 | 2.4 | 0.1 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 601.74 | 376.12 | 462.81 | 256.84 | 11.81 | 11.29 | 11.33 | 2 | 2.52 | 1.95
13/05/2020 7:25:00 | 0.3 | 9.7 | 3.1 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 1 | 397.52 | 252.81 | 310.74 | 260.11 | 11.96 | 10.9 | 11.37 | 2.01 | 2.17 | 2.03
13/05/2020 7:30:00 | 0.3 | 9.9 | 3 | 0.2 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 1 | 426.92 | 276.1 | 332.7 | 259.34 | 11.46 | 10.32 | 10.7 | 2.06 | 2.16 | 2.11
13/05/2020 7:35:00 | 0.2 | 11 | 3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 555.74 | 332.94 | 428.71 | 255.92 | 11.05 | 10.35 | 10.37 | 2.15 | 1.83 | 1.8
13/05/2020 7:40:00 | 0.2 | 9.3 | 3.4 | 0.2 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 616.48 | 391 | 473.55 | 255.37 | 10.9 | 10.13 | 10.53 | 1.93 | 2.12 | 1.95
13/05/2020 7:45:00 | 0.2 | 11.5 | 2.9 | 0.2 | 2.6 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 641.84 | 357.02 | 446.07 | 254.97 | 11.51 | 10.8 | 10.86 | 2.27 | 2.3 | 1.93
13/05/2020 7:50:00 | 0.1 | 8.9 | 2.4 | 0.2 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.7 | 704.24 | 470.9 | 536.93 | 254.72 | 11.17 | 10.56 | 10.96 | 1.98 | 2.36 | 2.29
13/05/2020 7:55:00 | 0.3 | 8.7 | 1.8 | 0.2 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 618.88 | 394.75 | 473.26 | 254.17 | 11.22 | 10.69 | 10.65 | 2.49 | 2.26 | 2.23
13/05/2020 8:00:00 | 0.2 | 8.9 | 3 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 588.98 | 368.81 | 444.81 | 254.57 | 10.15 | 9.47 | 9.88 | 2.39 | 2.43 | 2.31
13/05/2020 8:05:00 | 0.2 | 9.2 | 3.1 | 0.2 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 1 | 442.44 | 286.18 | 340.25 | 256.33 | 10.54 | 9.92 | 10 | 2.11 | 2.14 | 2.12
13/05/2020 8:10:00 | 0.1 | 8.8 | 3 | 0.1 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 429.32 | 279.26 | 333.67 | 257.15 | 10.51 | 9.53 | 9.73 | 2.07 | 2.21 | 2
13/05/2020 8:15:00 | 0.1 | 10.2 | 2.6 | 0 | 2.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 595.16 | 367.39 | 451.84 | 252.91 | 11.15 | 10.46 | 10.71 | 1.93 | 2.18 | 1.99
13/05/2020 8:20:00 | 0.1 | 9.4 | 2.6 | 0.1 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 668.64 | 436.2 | 509.15 | 252.78 | 10.54 | 10.06 | 10.15 | 2.1 | 2.48 | 2.3
13/05/2020 8:25:00 | 0.1 | 9.4 | 2.2 | 0.2 | 2.1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 674.84 | 441.37 | 515.76 | 253.09 | 10.53 | 9.8 | 9.89 | 2.2 | 2.01 | 2.42
13/05/2020 8:30:00 | 0.1 | 9.3 | 2.2 | 0.2 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 656.48 | 422.19 | 496.02 | 252.2 | 10.31 | 9.64 | 9.68 | 2.4 | 2.18 | 2.3
13/05/2020 8:35:00 | 0.3 | 11.1 | 2 | 0.3 | 2.3 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 564.76 | 340.56 | 427.8 | 252.95 | 12.43 | 12.03 | 11.67 | 2.41 | 2.86 | 2.23
13/05/2020 8:40:00 | 0.2 | 10.6 | 2.3 | 0.2 | 2.2 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.9 | 573.4 | 350.55 | 432.25 | 253.38 | 11.98 | 11.4 | 11.32 | 2.64 | 2.65 | 2.43
13/05/2020 8:45:00 | 0.1 | 11.2 | 2.6 | 0.2 | 2.5 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1 | 574.86 | 352.28 | 436.98 | 254.26 | 12.7 | 11.96 | 11.93 | 2.41 | 2.83 | 2.13
13/05/2020 8:50:00 | 0.3 | 10 | 2.8 | 0.2 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 587.1 | 365.48 | 450.09 | 253.52 | 11.19 | 10.72 | 10.56 | 1.7 | 2.29 | 2.1
13/05/2020 8:55:00 | 0.4 | 10.7 | 2.8 | 0.2 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 659.56 | 426.26 | 492.73 | 252.51 | 10.08 | 9.58 | 9.5 | 2 | 1.88 | 1.91
13/05/2020 9:00:00 | 0.1 | 10.5 | 2.7 | 0.2 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 557.6 | 337.06 | 425.38 | 254.03 | 11.93 | 11.45 | 11.4 | 1.9 | 2.44 | 2.21
13/05/2020 9:05:00 | 0.2 | 9.2 | 2.8 | 0.1 | 1.5 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 623.44 | 399.48 | 469.49 | 252.98 | 10.32 | 9.28 | 9.39 | 2.11 | 1.96 | 2.03
13/05/2020 9:10:00 | 0.2 | 8.7 | 2.5 | 0.2 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 690.58 | 453.73 | 522.24 | 252.2 | 10.42 | 9.42 | 9.78 | 2.05 | 2.05 | 1.86
13/05/2020 9:15:00 | 0.1 | 9.3 | 2.4 | 0.1 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 668.26 | 439.98 | 508.05 | 252.11 | 10.12 | 9.29 | 9.51 | 1.95 | 2.07 | 1.84
13/05/2020 9:20:00 | 0.1 | 10.6 | 3.1 | 0.3 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 592.04 | 366.33 | 447.92 | 253.24 | 11.71 | 10.86 | 11.12 | 2.41 | 2.11 | 1.95
13/05/2020 9:25:00 | 0.1 | 10.3 | 2.8 | 0.3 | 1.8 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 573.18 | 354.14 | 436.96 | 253.94 | 11.93 | 11.09 | 11.27 | 2.31 | 2.17 | 2.13
13/05/2020 9:30:00 | 0.1 | 10.3 | 2.7 | 0.2 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 579.7 | 358.22 | 438.68 | 253.91 | 12.04 | 11.22 | 11.16 | 2.28 | 2.34 | 2.06
13/05/2020 9:35:00 | 0.1 | 10.7 | 3 | 0.2 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 655.88 | 427.28 | 500.04 | 253.81 | 10.72 | 9.86 | 9.92 | 2.06 | 2 | 1.92
13/05/2020 9:40:00 | 0.1 | 9.2 | 2.9 | 0.3 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 663.04 | 436.07 | 506.88 | 254.36 | 10.57 | 9.76 | 9.72 | 1.91 | 2.08 | 1.85
13/05/2020 9:50:00 | 0.1 | 8.7 | 2.8 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 645.3 | 421.03 | 493.99 | 253.97 | 10.76 | 9.87 | 9.92 | 2.02 | 2.02 | 2.22
13/05/2020 9:55:00 | 0.3 | 8.6 | 2.4 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 593.54 | 370.27 | 456.26 | 253.73 | 11.18 | 10.72 | 10.69 | 2.13 | 1.96 | 1.98
13/05/2020 10:00:00 | 0.1 | 9 | 2.3 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 749.34 | 489.63 | 533.76 | 252.12 | 9.27 | 8.93 | 8.67 | 1.73 | 2.14 | 1.71
13/05/2020 10:05:00 | 0.1 | 10.5 | 2.8 | 0.2 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 572.84 | 356.89 | 436.41 | 253.35 | 11.78 | 11.12 | 10.96 | 1.95 | 2.36 | 2.15
13/05/2020 10:10:00 | 0.2 | 10.9 | 2.9 | 0.2 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 583.02 | 362.03 | 444.13 | 253.67 | 12.02 | 10.9 | 11 | 2.22 | 2.34 | 2.06
13/05/2020 10:15:00 | 0.2 | 10.2 | 2.7 | 0.2 | 1.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 668.1 | 435.97 | 511.1 | 252.57 | 10.23 | 9.44 | 9.51 | 1.85 | 2.03 | 1.91
13/05/2020 10:20:00 | 0.2 | 9.5 | 2.7 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 675.26 | 442.28 | 511.28 | 252.85 | 10.3 | 9.68 | 9.71 | 1.76 | 1.93 | 2
13/05/2020 10:25:00 | 0.2 | 8.9 | 2.5 | 0.2 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 688.56 | 448.1 | 520.91 | 251.94 | 9.86 | 9.05 | 9.19 | 1.76 | 1.91 | 1.93
13/05/2020 10:30:00 | 0.1 | 7.9 | 2.3 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 673.7 | 442.37 | 509.06 | 251.8 | 9.84 | 9.4 | 9.36 | 1.92 | 2.03 | 1.93
13/05/2020 10:35:00 | 0.3 | 9.9 | 2.4 | 0.2 | 2.3 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 566.78 | 345.47 | 430.84 | 253.27 | 13.05 | 12.24 | 12.23 | 2.55 | 2.67 | 2.32
13/05/2020 10:40:00 | 0.1 | 10.5 | 2.6 | 0.1 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 567.58 | 343.45 | 431.85 | 252.74 | 12.39 | 11.63 | 11.66 | 2.36 | 2.15 | 1.96
13/05/2020 10:45:00 | 0.2 | 7.6 | 3.7 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.3 | 562.76 | 345.63 | 428.19 | 253.64 | 9.59 | 8.99 | 9.29 | 2.43 | 2.65 | 2.47
13/05/2020 10:50:00 | 0.1 | 8.1 | 3 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.8 | 581.62 | 360.71 | 464 | 253.02 | 9.66 | 9.26 | 9.43 | 2.13 | 2.14 | 1.99
13/05/2020 10:55:00 | 0.3 | 8.4 | 3.2 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 650.38 | 422.06 | 506.15 | 252.42 | 9.36 | 8.77 | 8.8 | 2.06 | 2.18 | 2.16
13/05/2020 11:05:00 | 0.1 | 7.5 | 2.5 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 692.62 | 455.79 | 523.42 | 252.45 | 8.23 | 7.7 | 7.71 | 2.09 | 2.09 | 2.05
13/05/2020 11:10:00 | 0.2 | 9 | 3.1 | 0.1 | 2.3 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.4 | 652.78 | 426.77 | 501.63 | 253 | 11.99 | 11.09 | 11.38 | 2.8 | 3.06 | 2.8
13/05/2020 11:15:00 | 0.3 | 7.7 | 2.8 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 691.42 | 457.46 | 521.37 | 252.3 | 8.61 | 8.13 | 8.1 | 2.14 | 2.23 | 2.11
13/05/2020 11:20:00 | 0.2 | 9.1 | 3 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 589.1 | 375.97 | 456.53 | 252.49 | 10.13 | 9.63 | 9.56 | 2.14 | 2.26 | 2.06
13/05/2020 11:25:00 | 0.3 | 9 | 3.1 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.8 | 591 | 370.27 | 447.34 | 252.52 | 9.81 | 9.45 | 9.61 | 2.1 | 2.15 | 1.92
13/05/2020 11:30:00 | 0.2 | 9.1 | 3.3 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 591 | 361.38 | 440.97 | 251.84 | 9.88 | 9.52 | 9.38 | 1.9 | 2.36 | 2.03
13/05/2020 11:35:00 | 0.1 | 8.6 | 3.3 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 602.64 | 376.7 | 454.25 | 251.58 | 9.03 | 8.51 | 8.62 | 1.96 | 2.09 | 1.88
13/05/2020 11:40:00 | 0.2 | 7.7 | 2.7 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.4 | 673.74 | 440.63 | 508.63 | 251.73 | 8.35 | 7.9 | 7.87 | 1.88 | 2.22 | 2.06
13/05/2020 11:45:00 | 0.2 | 8.3 | 3.2 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 667.64 | 436.64 | 504.66 | 251.85 | 8.1 | 7.78 | 7.78 | 1.93 | 2.36 | 2.16
13/05/2020 11:50:00 | 0.5 | 8.1 | 2.6 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 606.12 | 403.32 | 477.91 | 251.79 | 10.56 | 10.06 | 10.06 | 2.02 | 2.05 | 1.84
13/05/2020 11:55:00 | 0.4 | 9.5 | 2.2 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 593.3 | 369.1 | 447.81 | 252.01 | 10.46 | 10.04 | 9.78 | 2.09 | 2.02 | 1.96
13/05/2020 12:00:00 | 0.3 | 8.2 | 2.2 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 633.22 | 475.02 | 539.14 | 252.03 | 10.3 | 9.86 | 9.69 | 2.05 | 2.13 | 2.01
13/05/2020 12:05:00 | 0.5 | 9.6 | 2.9 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 609.2 | 384.66 | 461.11 | 251.78 | 10.8 | 10.2 | 10.03 | 2.07 | 2.12 | 1.86
13/05/2020 12:10:00 | 0.3 | 10 | 2.5 | 0.2 | 2.1 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 606.42 | 383.27 | 459.06 | 252.37 | 10 | 9.56 | 9.32 | 1.9 | 1.96 | 1.9
13/05/2020 12:15:00 | 0.3 | 9.2 | 2.7 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 615.52 | 390.24 | 469.21 | 252.23 | 10.11 | 9.63 | 9.48 | 2.04 | 2.06 | 1.76
13/05/2020 12:20:00 | 0.3 | 8.4 | 2.2 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 674.42 | 442.73 | 506.77 | 252.92 | 9.1 | 8.81 | 8.6 | 1.78 | 2.17 | 1.9
13/05/2020 12:25:00 | 0.4 | 9.3 | 2.7 | 0.3 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 683.16 | 448.25 | 518.27 | 252.66 | 9.94 | 9.46 | 9.2 | 1.98 | 2.18 | 2.16
13/05/2020 12:30:00 | 0.4 | 9 | 2.2 | 0.2 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 670.62 | 438.9 | 509.17 | 252.71 | 10.29 | 9.76 | 9.75 | 2.14 | 2.04 | 1.9
13/05/2020 12:35:00 | 0.1 | 9.2 | 2.7 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 623.66 | 389.58 | 466.19 | 253.89 | 9.99 | 9.57 | 9.51 | 2 | 1.97 | 1.78
13/05/2020 12:40:00 | 0.3 | 9.4 | 2.6 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.8 | 617.06 | 392.17 | 468.61 | 253.62 | 10.06 | 9.6 | 9.62 | 2.12 | 1.91 | 2.15
13/05/2020 12:45:00 | 0.4 | 10 | 2.7 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 598.66 | 374.7 | 452.74 | 253.76 | 10.83 | 10.57 | 10.44 | 1.91 | 2.2 | 2.02
13/05/2020 12:50:00 | 0.4 | 9.8 | 3.1 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 608.86 | 379.9 | 453.46 | 252.94 | 10.48 | 10.25 | 10.04 | 1.9 | 2.22 | 2.1
13/05/2020 12:55:00 | 0.2 | 10.3 | 3.1 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 675.74 | 444.46 | 511.4 | 252.85 | 9.76 | 9.39 | 9.24 | 1.9 | 2.24 | 1.89
13/05/2020 13:00:00 | 0.2 | 8.8 | 2.9 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 665.4 | 431.55 | 502.47 | 253.4 | 9.81 | 9.2 | 9.33 | 2.46 | 2.33 | 2.4
13/05/2020 13:05:00 | 0.5 | 7.6 | 2.2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 536.42 | 371.31 | 410.64 | 255.48 | 8.63 | 8.05 | 8.23 | 2.13 | 2.19 | 2.24
13/05/2020 13:10:00 | 0.3 | 9.6 | 2.8 | 0.2 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 602.18 | 375.84 | 518.12 | 253.39 | 12.69 | 11.98 | 12 | 2.5 | 2.58 | 2.39
13/05/2020 13:15:00 | 0.3 | 10.5 | 3 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 615.38 | 389.98 | 467.02 | 253.58 | 10.91 | 10.3 | 10.4 | 2.06 | 2.24 | 1.95
13/05/2020 13:20:00 | 0.1 | 9.5 | 2.9 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 606.26 | 386.19 | 463.82 | 254.68 | 10.33 | 9.94 | 9.95 | 2.12 | 2 | 2.02
13/05/2020 13:25:00 | 0.4 | 9.3 | 3 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 620.64 | 382.16 | 462.2 | 253.99 | 10.69 | 10.25 | 10.1 | 1.96 | 2.17 | 1.7
13/05/2020 13:30:00 | 0.3 | 9.2 | 2.6 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 596.36 | 374.15 | 454.61 | 254.32 | 9.94 | 9.56 | 9.42 | 1.91 | 1.86 | 1.98
13/05/2020 13:35:00 | 0.4 | 9.6 | 2.9 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 676.52 | 445.7 | 513.88 | 253.64 | 9.01 | 8.66 | 8.65 | 1.75 | 1.89 | 2.03
13/05/2020 13:40:00 | 0.4 | 8.9 | 2.8 | 0.2 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 661.08 | 429.28 | 503.4 | 253.72 | 9.59 | 9.16 | 9.22 | 2.21 | 2.35 | 2.2
13/05/2020 13:45:00 | 0.1 | 9.7 | 3.3 | 0.1 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 626.48 | 396.75 | 473.19 | 254.06 | 10.4 | 9.97 | 9.93 | 2.37 | 2.55 | 2.25
13/05/2020 13:50:00 | 0.4 | 8.5 | 2.7 | 0.2 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 558.78 | 331.91 | 420.33 | 254.61 | 11.64 | 11.26 | 11.22 | 2.34 | 2.37 | 2.35
13/05/2020 13:55:00 | 0.2 | 11.1 | 3.1 | 0.2 | 2.5 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 570.8 | 349.88 | 436.31 | 254.66 | 11.67 | 11.08 | 11.15 | 2.59 | 2.66 | 2.43
13/05/2020 14:00:00 | 0.5 | 10.7 | 3.4 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 592.9 | 372.41 | 453.76 | 255.21 | 11.33 | 10.66 | 10.6 | 2.21 | 2.33 | 2.18
13/05/2020 14:05:00 | 0.2 | 8.6 | 3.2 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 539.4 | 334.88 | 413.89 | 255.38 | 8.8 | 8.22 | 8.9 | 3.03 | 2.99 | 2.91
13/05/2020 14:10:00 | 0.3 | 10.1 | 3.1 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 602.16 | 379.85 | 459.89 | 254.64 | 10.58 | 10.07 | 10.21 | 1.92 | 2.28 | 1.88
13/05/2020 14:15:00 | 0.3 | 9.5 | 3 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 1 | 679.28 | 449.1 | 516.63 | 253.32 | 9.25 | 8.84 | 8.84 | 2 | 1.9 | 2.03
13/05/2020 14:20:00 | 0.4 | 8.4 | 2.8 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 678.92 | 446.42 | 515.63 | 253.81 | 9.3 | 8.87 | 8.87 | 1.66 | 2.16 | 2
13/05/2020 14:25:00 | 0.4 | 9.9 | 2.8 | 0.2 | 2 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 640.88 | 400.62 | 468.72 | 252.9 | 10.52 | 10.01 | 9.97 | 1.99 | 2.11 | 1.74
13/05/2020 14:30:00 | 0.3 | 9.6 | 2.5 | 0.2 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 619.06 | 393.44 | 470.09 | 253.19 | 10.79 | 10.16 | 10.03 | 2 | 1.85 | 2.27
13/05/2020 14:35:00 | 0.3 | 10.6 | 2.8 | 0.2 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 574.26 | 336.3 | 427.86 | 253.25 | 11.49 | 10.99 | 10.98 | 2.03 | 2.18 | 2.15
13/05/2020 14:40:00 | 0.1 | 11.1 | 2.9 | 0.1 | 2.3 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 555.54 | 334.45 | 424.13 | 254.85 | 11.9 | 11.36 | 11.46 | 2.16 | 2.04 | 2.34
13/05/2020 14:45:00 | 0.3 | 11.1 | 3 | 0.1 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 | 569.92 | 348.15 | 435.11 | 254.04 | 12.16 | 11.74 | 11.6 | 2.08 | 2.48 | 1.86
13/05/2020 14:50:00 | 0.2 | 11.3 | 2.7 | 0.1 | 2.4 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 552.92 | 333.97 | 424.74 | 255.47 | 12.58 | 11.89 | 11.77 | 2.56 | 2.31 | 2.16
13/05/2020 14:55:00 | 0.3 | 11.2 | 3 | 0.3 | 2.5 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 632.84 | 403.59 | 482.89 | 254.75 | 11.12 | 10.43 | 10.29 | 2.06 | 2.13 | 1.74
13/05/2020 15:00:00 | 0.4 | 9.9 | 2.4 | 0.2 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 615.28 | 391.73 | 476.43 | 255.83 | 11.28 | 10.58 | 10.47 | 1.93 | 2.38 | 1.77
13/05/2020 15:05:00 | 0.1 | 9.7 | 2.9 | 0.3 | 2.5 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 612.62 | 391.93 | 470.26 | 255.66 | 10.91 | 10.12 | 10.23 | 2.29 | 2.5 | 2.33
13/05/2020 15:10:00 | 0.1 | 9.2 | 2.5 | 0.2 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 576 | 351.72 | 442.71 | 255.88 | 12.19 | 11.45 | 11.53 | 2.04 | 2.26 | 2
13/05/2020 15:15:00 | 0.2 | 11.5 | 2.9 | 0.2 | 2.6 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 567.7 | 343.95 | 435.02 | 255.59 | 12.62 | 11.86 | 11.94 | 2.13 | 2.22 | 2
13/05/2020 15:20:00 | 0.3 | 11.8 | 2.9 | 0.1 | 2.5 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 564.5 | 344.55 | 431.09 | 255.85 | 12.47 | 12 | 11.62 | 2.26 | 2.36 | 1.84
13/05/2020 15:25:00 | 0.2 | 11.6 | 3.1 | 0.3 | 2.5 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 555.54 | 335.85 | 425.12 | 255.2 | 12.62 | 12.13 | 12.08 | 1.84 | 2.37 | 2.36
13/05/2020 15:30:00 | 0.8 | 11.1 | 2.8 | 0.1 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 552.66 | 328.35 | 427.01 | 256.03 | 12.8 | 12.26 | 12 | 1.85 | 2.55 | 2.07
13/05/2020 15:35:00 | 0.3 | 11.6 | 3.4 | 0.2 | 2.8 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.6 | 633.44 | 393.5 | 472.89 | 255.02 | 10.96 | 10.4 | 10.4 | 2.23 | 2.63 | 2.18
13/05/2020 15:40:00 | 0.4 | 9.9 | 2.4 | 0.2 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 639.3 | 412.72 | 490.09 | 255.75 | 11.13 | 10.41 | 10.53 | 1.86 | 2.2 | 2.15
13/05/2020 15:45:00 | 0.1 | 9.4 | 3.5 | 0.1 | 2.1 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 618.26 | 394.9 | 474.05 | 255.26 | 10.82 | 10.14 | 10.18 | 2.46 | 2.45 | 2.48
13/05/2020 15:50:00 | 0.3 | 10.1 | 2.5 | 0.3 | 2.3 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 | 541.68 | 321.97 | 418.42 | 256.99 | 13.3 | 12.7 | 12.57 | 2.23 | 2.31 | 2.2
13/05/2020 15:55:00 | 0.2 | 11.7 | 2.9 | 0.2 | 2.5 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 548.06 | 322.34 | 411.41 | 257.47 | 13.13 | 12.26 | 12.4 | 2.45 | 2.15 | 2.43
13/05/2020 16:00:00 | 0.2 | 9.4 | 2.4 | 0.2 | 2.2 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 559.08 | 335.71 | 431.53 | 257.28 | 13.19 | 12.28 | 12.11 | 2.34 | 2.36 | 1.96
13/05/2020 16:05:00 | 0.3 | 11.7 | 2.9 | 0.2 | 2.6 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 558.22 | 333.64 | 437.23 | 258.08 | 12.67 | 12.01 | 11.86 | 2.11 | 2.32 | 2.1
13/05/2020 16:10:00 | 0.5 | 11.2 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 0.6 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 559.12 | 333.13 | 427.62 | 258.13 | 12.14 | 11.6 | 11.44 | 2.04 | 2.49 | 1.95
13/05/2020 16:15:00 | 0.2 | 11.2 | 2.9 | 0.2 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 553.22 | 343.94 | 436.08 | 258.04 | 12.73 | 12.24 | 12.21 | 1.78 | 2.55 | 2.23
13/05/2020 16:20:00 | 0.2 | 10.3 | 2.4 | 0.2 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 623.74 | 404.8 | 492.05 | 258.04 | 11.28 | 10.68 | 10.74 | 1.8 | 2.32 | 2.24
13/05/2020 16:25:00 | 0.3 | 9.8 | 2.5 | 0.2 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 | 651.54 | 416.85 | 496.97 | 256.76 | 11.03 | 10.4 | 10.36 | 1.74 | 2.27 | 2.15
13/05/2020 16:30:00 | 0.2 | 9.2 | 2.8 | 0.2 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 565.52 | 311.49 | 412.34 | 257.18 | 13.14 | 12.34 | 12.08 | 2.34 | 2.75 | 2.47
13/05/2020 16:35:00 | 0.3 | 11.5 | 3.4 | 0.3 | 2.6 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 521.52 | 303.4 | 406.51 | 259.13 | 12.95 | 12.26 | 12.31 | 2.61 | 2.61 | 2.59
13/05/2020 16:40:00 | 0.2 | 11.2 | 3.2 | 0.2 | 2.4 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 567.38 | 343.35 | 448.12 | 258.58 | 12.97 | 12.21 | 12.28 | 2.05 | 2.36 | 2.04
13/05/2020 16:45:00 | 0.1 | 11.7 | 3.4 | 0.2 | 2.9 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.8 | 538.52 | 321.47 | 428.78 | 259.37 | 13.48 | 12.54 | 12.72 | 2.57 | 2.81 | 2.57
13/05/2020 16:50:00 | 0.4 | 11.7 | 3.1 | 0.3 | 2.5 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 565.48 | 349.56 | 440.44 | 259.29 | 11.97 | 11.3 | 11.27 | 2.08 | 2.13 | 1.9
13/05/2020 16:55:00 | 0.3 | 11.5 | 3 | 0.1 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 617.02 | 411.14 | 496.12 | 259.16 | 11.56 | 10.65 | 10.72 | 1.84 | 2.25 | 2.2
13/05/2020 17:00:00 | 0.4 | 11.1 | 3 | 0.2 | 2.2 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 571.9 | 350.42 | 444.2 | 259.15 | 12.82 | 12 | 12.23 | 2.07 | 2.25 | 1.81
13/05/2020 17:05:00 | 0.3 | 9.4 | 2.8 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 665.24 | 446.26 | 519.21 | 259.32 | 11.24 | 10.47 | 10.26 | 2.11 | 2.21 | 1.8
13/05/2020 17:10:00 | 0.3 | 8.9 | 2.6 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 555.94 | 334.78 | 442.07 | 260.83 | 12.3 | 11.47 | 11.4 | 2.23 | 2.39 | 1.98
13/05/2020 17:15:00 | 0.3 | 9.3 | 2.4 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 674.72 | 440.53 | 516.02 | 260.15 | 10.39 | 9.7 | 9.8 | 1.96 | 2.02 | 2.11
13/05/2020 17:20:00 | 0.4 | 10.7 | 3.1 | 0.2 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 556.54 | 339.82 | 434.46 | 261.23 | 12.05 | 11.53 | 11.39 | 1.93 | 2.46 | 2.04
13/05/2020 17:25:00 | 0.2 | 10.7 | 3.1 | 0.1 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 556.06 | 339.74 | 435.66 | 261.3 | 11.98 | 11.4 | 11.4 | 2.28 | 2.26 | 2
13/05/2020 17:30:00 | 0.5 | 10.6 | 2.7 | 0.2 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 572.02 | 351.13 | 445.24 | 260.84 | 11.86 | 11.26 | 11.47 | 1.86 | 2.52 | 2.08
13/05/2020 17:35:00 | 0.2 | 10.4 | 3.2 | 0.2 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 644.58 | 423.8 | 504.71 | 261.07 | 10.22 | 9.65 | 9.73 | 1.81 | 2.36 | 1.95
13/05/2020 17:40:00 | 0.4 | 9.2 | 2.5 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 642.04 | 421.31 | 505.03 | 260.87 | 10.44 | 9.85 | 9.76 | 2.1 | 2.16 | 1.93
13/05/2020 17:45:00 | 0.3 | 9.7 | 2.6 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 674.62 | 448.39 | 526.99 | 260.49 | 9.74 | 9.18 | 9.2 | 1.94 | 2.14 | 1.99
13/05/2020 17:50:00 | 0.1 | 9.2 | 2.6 | 0.2 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 565.36 | 343.85 | 441.71 | 261.78 | 12.91 | 12.33 | 12.27 | 2.45 | 2.66 | 2.82
13/05/2020 17:55:00 | 0.2 | 10.2 | 2.7 | 0.2 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 579.66 | 364.06 | 455.38 | 262.54 | 11.59 | 10.85 | 11.16 | 1.92 | 2.23 | 2.33
13/05/2020 18:00:00 | 0.3 | 8.2 | 2.4 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 614.5 | 394.07 | 481.72 | 262.07 | 11.59 | 10.58 | 11.22 | 1.97 | 2.2 | 2.32
13/05/2020 18:05:00 | 0.3 | 10.6 | 3.1 | 0.2 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 574.12 | 358.56 | 456.93 | 262.9 | 11.98 | 11.03 | 11.13 | 2.19 | 2.07 | 1.95
13/05/2020 18:10:00 | 0.2 | 12 | 3.4 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 526.26 | 310.96 | 415.89 | 262.91 | 13.02 | 12.37 | 12.18 | 2.73 | 2.74 | 2.52
13/05/2020 18:15:00 | 0.4 | 9.8 | 2.8 | 0.2 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 588.44 | 373 | 463.75 | 262.48 | 11.65 | 10.76 | 11.06 | 2.15 | 2.07 | 2.1
13/05/2020 18:20:00 | 0.3 | 8.9 | 2.7 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 647.16 | 427.27 | 508.49 | 260.98 | 10.24 | 9.33 | 9.43 | 1.86 | 2.07 | 1.89
13/05/2020 18:25:00 | 0.2 | 8.9 | 2.6 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 656.96 | 442.97 | 519.17 | 260.22 | 10.5 | 9.7 | 9.81 | 1.78 | 2.06 | 2.19
13/05/2020 18:30:00 | 0.1 | 8 | 2.4 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 681.26 | 459.15 | 531.05 | 259.74 | 9.17 | 8.61 | 8.69 | 1.82 | 1.99 | 2.13
13/05/2020 18:35:00 | 0.3 | 9.6 | 3.1 | 0.2 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 560.56 | 344.09 | 445.08 | 260.99 | 11.6 | 11 | 11.13 | 1.67 | 2.46 | 2.18
13/05/2020 18:40:00 | 0.4 | 9.2 | 2.9 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 582.56 | 363.15 | 461.04 | 261.06 | 11.2 | 10.55 | 10.39 | 1.93 | 2.14 | 2.32
13/05/2020 18:45:00 | 0.4 | 9.1 | 2.9 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 581.82 | 364.5 | 454.94 | 260.39 | 10.91 | 10.28 | 10.46 | 1.85 | 2.16 | 2.3
13/05/2020 18:50:00 | 0.4 | 9.4 | 3 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 648.6 | 430.08 | 445.79 | 260.27 | 9.8 | 9.18 | 9.12 | 1.77 | 2.28 | 1.8
13/05/2020 18:55:00 | 0.1 | 8.9 | 3.7 | 0.1 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 603.98 | 389.11 | 479.05 | 260.82 | 11.3 | 10.43 | 10.6 | 2.47 | 2.49 | 2.56
13/05/2020 19:00:00 | 0.5 | 9.4 | 2.9 | 0.1 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 610.76 | 381.84 | 469.58 | 260.41 | 10.61 | 9.8 | 9.92 | 1.96 | 1.9 | 2
13/05/2020 19:05:00 | 0.3 | 7.7 | 2.5 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 686.54 | 488.59 | 559.57 | 259.88 | 10.3 | 9.52 | 9.47 | 1.92 | 2.08 | 1.94
13/05/2020 19:10:00 | 0.3 | 9.2 | 2.3 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.7 | 609.22 | 389.84 | 475.4 | 260.73 | 11.32 | 10.42 | 10.44 | 2.17 | 2.06 | 1.85
13/05/2020 19:15:00 | 0.2 | 7.8 | 2.5 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 622.5 | 426.87 | 549.12 | 260.59 | 10.52 | 9.84 | 9.8 | 1.94 | 2.08 | 1.8
13/05/2020 19:20:00 | 0.2 | 9.3 | 2.9 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 605.94 | 387.73 | 471.15 | 260.32 | 10.94 | 10.22 | 10.3 | 2.13 | 1.94 | 1.87
13/05/2020 19:25:00 | 0.3 | 9.4 | 3 | 0.2 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 584.88 | 366.79 | 455.04 | 260.19 | 11.23 | 10.55 | 10.54 | 1.94 | 2.2 | 1.93
13/05/2020 19:30:00 | 0.3 | 9.6 | 2.8 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 615.02 | 392.29 | 480.69 | 261.21 | 10.96 | 10.2 | 10.45 | 2.04 | 1.97 | 2.1
13/05/2020 19:35:00 | 0.1 | 8.3 | 3.1 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 675.72 | 453.32 | 528.18 | 260.54 | 9.37 | 8.82 | 8.73 | 1.75 | 2.02 | 1.86
13/05/2020 19:40:00 | 0.4 | 8.5 | 2.6 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 676.5 | 454.34 | 529.94 | 260.37 | 9.31 | 8.76 | 8.76 | 1.6 | 2.06 | 2.04
13/05/2020 19:45:00 | 0.1 | 8.6 | 2.6 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 694.86 | 467.93 | 543.93 | 261.38 | 10.73 | 10.17 | 10.03 | 1.75 | 2.03 | 1.93
13/05/2020 19:50:00 | 0.2 | 9.4 | 2.3 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 582.42 | 365.31 | 455.49 | 261.25 | 11.01 | 10.45 | 10.32 | 1.91 | 1.85 | 2.17
13/05/2020 19:55:00 | 0.4 | 10.1 | 3.1 | 0.2 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 1 | 583.14 | 369.15 | 456.41 | 261.57 | 11 | 10.54 | 10.36 | 1.89 | 2.22 | 2
13/05/2020 20:00:00 | 0.4 | 7.8 | 2.5 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 613.46 | 425.61 | 542.8 | 261.45 | 10.51 | 9.98 | 9.76 | 1.88 | 2.16 | 1.86
13/05/2020 20:05:00 | 0.3 | 9.9 | 2.9 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 608.26 | 385.95 | 475.57 | 261.86 | 10.82 | 10.16 | 10.23 | 2.04 | 2.03 | 2.06
13/05/2020 20:10:00 | 0.3 | 10.1 | 3 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 1 | 595.14 | 374.25 | 465.32 | 261.13 | 10.37 | 9.88 | 9.56 | 1.86 | 2.28 | 1.85
13/05/2020 20:15:00 | 0.2 | 9.7 | 2.8 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 619.1 | 396.85 | 486.43 | 261.98 | 10.37 | 10.03 | 9.88 | 1.68 | 2.24 | 2.08
13/05/2020 20:20:00 | 0.3 | 9.7 | 2.7 | 0.2 | 2.7 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 671.42 | 432.08 | 515.06 | 262.29 | 10.39 | 9.91 | 9.9 | 2.16 | 2.32 | 2.46
13/05/2020 20:25:00 | 0.4 | 8 | 2.6 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 634.42 | 411.4 | 557.19 | 260.39 | 10.36 | 9.76 | 9.66 | 2.03 | 1.97 | 1.82
13/05/2020 20:30:00 | 0.1 | 8.7 | 2.7 | 0.2 | 2.3 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.4 | 696.14 | 467.06 | 541.8 | 259.99 | 9.83 | 9.37 | 9.3 | 2.4 | 2.4 | 2.49
13/05/2020 20:35:00 | 0.2 | 9.4 | 2.8 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 609.72 | 388.98 | 476.81 | 261.09 | 10.5 | 10.12 | 10.06 | 1.75 | 2.05 | 2.03
13/05/2020 20:40:00 | 0.5 | 9.7 | 2.6 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 595.08 | 374.53 | 461.99 | 260.96 | 10.9 | 10.52 | 10.34 | 1.93 | 2.06 | 1.98
13/05/2020 20:45:00 | 0.2 | 9.2 | 2.9 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.9 | 606.88 | 390.81 | 475.42 | 261.62 | 10.69 | 10.18 | 10 | 1.97 | 2.06 | 1.77
13/05/2020 20:50:00 | 0.3 | 10 | 2.7 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 587.94 | 372.14 | 459.25 | 261.17 | 10.17 | 9.73 | 9.63 | 2.06 | 2.1 | 1.79
13/05/2020 20:55:00 | 0.4 | 8.7 | 2.3 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 675.7 | 452.83 | 527.56 | 260.97 | 9.46 | 9.19 | 8.96 | 1.8 | 2 | 2.16
13/05/2020 21:00:00 | 0.4 | 9.4 | 3.3 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 608.48 | 394.26 | 478.3 | 261.77 | 10.7 | 10 | 10.01 | 1.77 | 2.08 | 2.18
13/05/2020 21:05:00 | 0.2 | 8.5 | 2.6 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 695.86 | 469.47 | 543.52 | 260.9 | 9.56 | 9.37 | 9.23 | 1.67 | 2.31 | 1.84
13/05/2020 21:10:00 | 0.2 | 9.5 | 2.3 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 601.04 | 409.01 | 512.35 | 261.76 | 11.17 | 10.83 | 10.74 | 1.71 | 2.1 | 1.95
13/05/2020 21:15:00 | 0.5 | 6.2 | 2.5 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 585.34 | 430.13 | 502 | 263.02 | 9.05 | 8.58 | 8.76 | 2.98 | 3.13 | 3.2
13/05/2020 21:20:00 | 0.3 | 10.1 | 3 | 0.1 | 1.9 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 612.98 | 394.08 | 481.7 | 261.91 | 11.02 | 10.76 | 10.51 | 1.8 | 2.24 | 1.92
13/05/2020 21:25:00 | 0.4 | 9.9 | 2.9 | 0.2 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 602.34 | 385.29 | 472.51 | 261.85 | 10.89 | 10.44 | 10.26 | 1.9 | 2.06 | 1.9
13/05/2020 21:30:00 | 0.2 | 9.7 | 3.2 | 0.2 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 577.92 | 363.15 | 463.94 | 261.58 | 11.32 | 10.7 | 10.88 | 2.68 | 2.68 | 2.74
13/05/2020 21:35:00 | 0.2 | 8.5 | 2.7 | 0.2 | 2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 655.74 | 434.56 | 513.19 | 260.72 | 9.6 | 9.15 | 9.25 | 2.7 | 2.63 | 2.56
13/05/2020 21:40:00 | 0.3 | 8.6 | 2.6 | 0.2 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 675.94 | 444.11 | 509.9 | 260.86 | 9.49 | 8.89 | 9.08 | 2.7 | 2.76 | 2.7
13/05/2020 21:45:00 | 0.1 | 7.4 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 387.12 | 263.7 | 324.31 | 264.96 | 9.33 | 8.86 | 9.1 | 2.32 | 2.57 | 2.48
13/05/2020 21:50:00 | 0.2 | 9.8 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 367.32 | 238.54 | 292.54 | 265.87 | 11.02 | 10.31 | 10.43 | 2.47 | 2.48 | 2.46
13/05/2020 21:55:00 | 0.3 | 10.2 | 2.1 | 0.2 | 2.2 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 1 | 347.72 | 219.14 | 276.8 | 265.29 | 11.23 | 10.53 | 10.63 | 2.49 | 2.86 | 2.46
13/05/2020 22:00:00 | 0.4 | 10.2 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 384.16 | 253.6 | 306.94 | 264.49 | 11.6 | 10.96 | 10.57 | 2.43 | 2.62 | 2.44
13/05/2020 22:05:00 | 0.4 | 10.5 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0.4 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 423.96 | 279.6 | 318.03 | 264.28 | 10.79 | 9.95 | 9.96 | 2.5 | 2.6 | 2.38
13/05/2020 22:10:00 | 0.3 | 9.4 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 1 | 423.74 | 298.09 | 343.36 | 264.5 | 10.57 | 9.93 | 9.99 | 2.21 | 2.36 | 2.28
13/05/2020 22:15:00 | 0.4 | 10.6 | 1.9 | 0.2 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 379.3 | 241.35 | 298.05 | 265.12 | 10.84 | 10.15 | 10.06 | 2.44 | 2.52 | 2.23
13/05/2020 22:20:00 | 0.3 | 10.2 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 384.06 | 248.54 | 305.17 | 265.06 | 11.66 | 10.7 | 10.71 | 2.03 | 2.2 | 2.07
13/05/2020 22:25:00 | 0.3 | 9.9 | 1.7 | 0.2 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 388.74 | 257.01 | 307.6 | 265.01 | 11.42 | 10.71 | 10.98 | 1.96 | 2.28 | 2.12
13/05/2020 22:30:00 | 0.2 | 10.8 | 1.9 | 0.1 | 2.2 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 340.78 | 209.25 | 271.68 | 265.61 | 12.84 | 11.75 | 11.94 | 2.37 | 2.18 | 2.31
13/05/2020 22:35:00 | 0.3 | 10 | 1.7 | 0.2 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 384.14 | 250.63 | 306.23 | 265.83 | 11.43 | 10.6 | 10.83 | 2.04 | 2.12 | 2.1
13/05/2020 22:40:00 | 0.4 | 10.2 | 1.8 | 0.3 | 2.3 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 386.3 | 248.7 | 306 | 266.2 | 11.7 | 10.8 | 10.98 | 2.18 | 2.3 | 2.16
13/05/2020 22:45:00 | 0.2 | 10.7 | 2.9 | 0.1 | 2.7 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 337.96 | 207.72 | 267.07 | 266.96 | 12.2 | 11.32 | 11.52 | 2.49 | 2.5 | 2.43
13/05/2020 22:50:00 | 0.3 | 11.2 | 1.8 | 0.1 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 1 | 409.78 | 280.03 | 330.04 | 266.79 | 11.47 | 10.83 | 10.72 | 2.19 | 2.34 | 2.27
13/05/2020 22:55:00 | 0.3 | 11.3 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 1 | 381.72 | 248.11 | 305.84 | 266.39 | 11.78 | 11.22 | 11 | 2.13 | 2.37 | 2.27
13/05/2020 23:00:00 | 0.4 | 11.6 | 1.8 | 0.1 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 379.78 | 218.23 | 281.01 | 266.96 | 11.61 | 10.77 | 10.61 | 2.16 | 2.56 | 2.09
13/05/2020 23:05:00 | 0.2 | 11.4 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 313.2 | 189.55 | 250.2 | 267.2 | 11.53 | 10.93 | 11.02 | 2.78 | 2.54 | 2.66
13/05/2020 23:10:00 | 0.2 | 11.4 | 1.9 | 0.2 | 2.4 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 335.1 | 207.52 | 264.88 | 263.85 | 11.93 | 11.52 | 11.48 | 2.16 | 2.47 | 2.31
13/05/2020 23:15:00 | 0.8 | 4.2 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 202.26 | 144.6 | 161.03 | 265.91 | 5.73 | 4.55 | 5.52 | 2.7 | 2.74 | 2.8
13/05/2020 23:20:00 | 0.8 | 4.9 | 1.2 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 202.08 | 141.69 | 162.21 | 266.44 | 5.97 | 5.13 | 5.49 | 2.7 | 2.8 | 2.8
13/05/2020 23:25:00 | 0.9 | 2.5 | 4.7 | 0.5 | 1.9 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 201.08 | 132.39 | 163.5 | 266.22 | 5.97 | 4.8 | 5.74 | 3.05 | 3.14 | 3.13
13/05/2020 23:30:00 | 0.6 | 11.5 | 7.6 | 0.1 | 1.3 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 311.74 | 177.07 | 245.53 | 264.71 | 15.25 | 14.49 | 15.19 | 4.23 | 4.16 | 4.19
13/05/2020 23:35:00 | 0.2 | 8.4 | 2.8 | 0.2 | 2 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 410.92 | 269.08 | 327.18 | 262.86 | 10.2 | 9.75 | 10.05 | 3.3 | 3.46 | 3.4
13/05/2020 23:40:00 | 0.4 | 9.7 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 396.28 | 269.54 | 312.03 | 263.27 | 10.73 | 10.34 | 10.39 | 2.24 | 2.33 | 2.24
13/05/2020 23:45:00 | 0.4 | 6.3 | 1.6 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 385.32 | 249.03 | 307.23 | 263.57 | 7.04 | 6.63 | 6.37 | 2.33 | 2.56 | 2.47
13/05/2020 23:50:00 | 0.3 | 10 | 1.4 | 0.1 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 389.7 | 262.86 | 309.08 | 264.32 | 11.23 | 10.82 | 10.43 | 2.1 | 2.23 | 1.93
13/05/2020 23:55:00 | 0.3 | 10 | 2.7 | 0.1 | 2.4 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 341.38 | 229.52 | 280.34 | 265.33 | 11.57 | 10.92 | 10.92 | 2.44 | 2.46 | 2.64
14/05/2020 0:00:00 | 0 | 5.6 | 0.9 | 0.2 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 | 465.16 | 324.37 | 367.86 | 263.87 | 7.74 | 7.45 | 7.59 | 2.51 | 2.53 | 2.47
14/05/2020 0:05:00 | 0.1 | 6.7 | 2.1 | 0.1 | 1.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.8 | 485.14 | 337.21 | 380.26 | 261.7 | 7.39 | 7.1 | 7.28 | 2.45 | 2.35 | 2.47
14/05/2020 0:10:00 | 0.2 | 6.3 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.2 | 406.46 | 258.3 | 315.31 | 259.87 | 6.96 | 6.54 | 6.83 | 2.44 | 2.46 | 2.5
14/05/2020 0:15:00 | 0.2 | 6.4 | 3.4 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 329.26 | 216.15 | 257.09 | 259.6 | 8.1 | 7.83 | 8.75 | 3.43 | 3.55 | 3.56
14/05/2020 0:20:00 | 0.3 | 5.8 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 470.66 | 310.21 | 362.49 | 257.33 | 6.25 | 5.75 | 5.95 | 2.8 | 2.95 | 3.12
14/05/2020 0:25:00 | 0.3 | 4.7 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1 | 437.84 | 280.87 | 332.83 | 258.07 | 5.7 | 5.25 | 5.47 | 2.63 | 2.76 | 2.83
14/05/2020 0:30:00 | 0.2 | 4.2 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 454.08 | 293.17 | 353.85 | 256.69 | 5.41 | 4.83 | 4.98 | 2.65 | 2.76 | 2.83
14/05/2020 0:35:00 | 0.3 | 4.2 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 540.64 | 371.52 | 419.2 | 258.59 | 4.4 | 3.97 | 4.04 | 2.69 | 2.71 | 2.65
14/05/2020 0:40:00 | 0.3 | 5 | 1.2 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 437.8 | 274.7 | 396.54 | 259.46 | 7.61 | 7.14 | 7.74 | 3.08 | 3.07 | 3.1
14/05/2020 0:45:00 | 0.2 | 4.8 | 1 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 527.72 | 355.91 | 405.4 | 259.1 | 5.02 | 4.54 | 4.82 | 2.66 | 2.67 | 2.74
14/05/2020 0:50:00 | 0.3 | 3.5 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 567.16 | 387 | 440.2 | 258.65 | 4.45 | 4.06 | 4.64 | 2.86 | 2.85 | 2.88
14/05/2020 0:55:00 | 0.1 | 10.1 | 3.6 | 0.1 | 2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 650.3 | 364.41 | 442.48 | 257.38 | 9.56 | 9.11 | 9.26 | 3.68 | 3.56 | 3.7
14/05/2020 1:00:00 | 0.3 | 10.6 | 3.2 | 0.1 | 2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 576.06 | 354.23 | 443.07 | 257.88 | 11.37 | 11.02 | 11.16 | 2.36 | 2.39 | 2.4
14/05/2020 1:05:00 | 0.2 | 6 | 2.8 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.4 | 625.22 | 412.38 | 483.03 | 257.82 | 7.6 | 7.24 | 7.54 | 3.47 | 3.6 | 3.63
14/05/2020 1:10:00 | 0.3 | 8.3 | 2.7 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.2 | 676.28 | 449.34 | 521.31 | 257.09 | 9.06 | 8.8 | 8.83 | 2.2 | 2.41 | 2.15
14/05/2020 1:15:00 | 0.3 | 8.1 | 2.9 | 0.2 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 680.92 | 452.22 | 525.62 | 257.18 | 9.14 | 8.76 | 9 | 2.1 | 2.23 | 2.42
14/05/2020 1:20:00 | 0.2 | 9.4 | 2.6 | 0.2 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.6 | 600.28 | 378.08 | 463.67 | 257.43 | 10.56 | 10.15 | 10.43 | 2.45 | 2.2 | 2.26
14/05/2020 1:25:00 | 0.4 | 9.7 | 3.1 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 597.26 | 376.39 | 462.46 | 257.83 | 10.53 | 10.3 | 10.4 | 2.25 | 2.27 | 2.33
14/05/2020 1:30:00 | 0.4 | 10.2 | 2.5 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 1 | 578.4 | 359.61 | 447.91 | 257.89 | 11.08 | 10.73 | 10.89 | 2.3 | 2.35 | 2.28
14/05/2020 1:35:00 | 0.3 | 10.1 | 3 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 590.94 | 372.79 | 457.98 | 258.15 | 10.37 | 10.12 | 10.26 | 2.33 | 2.32 | 2.37
14/05/2020 1:40:00 | 0.2 | 9 | 2.9 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 690.4 | 463.66 | 531.06 | 257.51 | 8.96 | 8.73 | 8.88 | 2.29 | 2.32 | 2.31
14/05/2020 1:45:00 | 0.3 | 10.6 | 3.2 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 605.3 | 383.26 | 447.37 | 257.38 | 10.36 | 9.9 | 10.23 | 2.09 | 2.3 | 2.27
14/05/2020 1:50:00 | 0.2 | 9.8 | 3.4 | 0.3 | 2.6 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 648.24 | 424.71 | 500.67 | 257.31 | 10.53 | 10.29 | 10.52 | 2.97 | 3.02 | 3.24
14/05/2020 1:55:00 | 0.1 | 9.3 | 2.5 | 0.1 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 684.34 | 453.27 | 528.38 | 257.1 | 10.98 | 10.41 | 10.65 | 2.21 | 2.03 | 2.12
14/05/2020 2:00:00 | 0.2 | 10.3 | 2.8 | 0.2 | 2 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 635.24 | 409.06 | 489.12 | 257.32 | 10.28 | 9.73 | 9.96 | 1.85 | 1.93 | 2.2
14/05/2020 2:05:00 | 0.4 | 10.6 | 3 | 0.2 | 2.2 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 606.98 | 383.18 | 468.45 | 257.18 | 11.44 | 11.04 | 11.25 | 2.2 | 1.88 | 2.08
14/05/2020 2:10:00 | 0.3 | 10.5 | 3.4 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 595.62 | 375.04 | 459.04 | 257.41 | 11.2 | 10.96 | 11.06 | 2.5 | 2.2 | 2.26
14/05/2020 2:15:00 | 0.4 | 8 | 2.9 | 0.3 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 494.12 | 337.47 | 384.91 | 259.04 | 9.05 | 8.57 | 8.91 | 2.31 | 2.25 | 2.36
14/05/2020 2:20:00 | 0.2 | 6.8 | 3.6 | 0.2 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 513.68 | 369.36 | 416.77 | 260.09 | 8.78 | 8.33 | 8.84 | 2.26 | 2.38 | 2.34
14/05/2020 2:25:00 | 0.5 | 7.7 | 2.9 | 0.3 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 507.38 | 342.57 | 385.5 | 259.95 | 9.03 | 8.59 | 8.93 | 2.25 | 2.35 | 2.43
14/05/2020 2:30:00 | 0.4 | 8.9 | 3.6 | 0.2 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 517.64 | 358.71 | 404.56 | 259.73 | 8.83 | 8.37 | 8.77 | 2.16 | 2.29 | 2.36
14/05/2020 2:35:00 | 0.9 | 6.3 | 2.8 | 0.2 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 439.72 | 275.06 | 344.87 | 259.91 | 8.34 | 7.96 | 8.2 | 2.58 | 2.7 | 2.75
14/05/2020 2:40:00 | 0.5 | 10.2 | 4 | 0.2 | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 411.4 | 254.25 | 312.88 | 260.2 | 11.76 | 11.06 | 11.6 | 2.24 | 2.46 | 2.53
14/05/2020 2:45:00 | 0.5 | 8 | 3 | 0.3 | 2 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 406.02 | 255.63 | 315.39 | 260.14 | 11.86 | 11.48 | 12.06 | 2.36 | 2.51 | 2.5
14/05/2020 2:50:00 | 0.4 | 11.7 | 2.9 | 0.3 | 2.7 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 555.1 | 333.7 | 432 | 257.55 | 13.05 | 12.36 | 12.76 | 2.45 | 2.34 | 2.53
14/05/2020 2:55:00 | 0.3 | 11.8 | 3.4 | 0.1 | 2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 593.7 | 353.22 | 437.26 | 258.18 | 11.53 | 10.68 | 10.95 | 2.73 | 2.75 | 2.82
14/05/2020 3:00:00 | 0.5 | 10.5 | 3.4 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 568.96 | 354.08 | 445.38 | 258.48 | 11.91 | 11.4 | 11.43 | 2.15 | 2.21 | 1.97
14/05/2020 3:05:00 | 0.5 | 9.1 | 2.8 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 689.28 | 436.25 | 511.18 | 257.97 | 9.6 | 9.19 | 9.3 | 1.88 | 1.96 | 1.84
14/05/2020 3:10:00 | 0.1 | 9.1 | 3 | 0.1 | 2.2 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 680.26 | 448.58 | 526.04 | 257.57 | 10.4 | 9.94 | 10.09 | 2.37 | 2.33 | 2.36
14/05/2020 3:15:00 | 0.1 | 9.3 | 2.8 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 655.68 | 427.57 | 506.27 | 257.85 | 9.91 | 9.43 | 9.65 | 1.8 | 2.13 | 1.91
14/05/2020 3:20:00 | 0.3 | 9.8 | 2.9 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 610.14 | 389.79 | 471.9 | 258.17 | 11 | 10.45 | 10.9 | 1.9 | 2.13 | 2
14/05/2020 3:25:00 | 0.5 | 10.3 | 3.3 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 637.46 | 390.64 | 478.44 | 258.19 | 10.81 | 10.39 | 10.6 | 1.83 | 2.24 | 2.1
14/05/2020 3:30:00 | 0.2 | 10.6 | 3.3 | 0.2 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 595.08 | 370.56 | 458.16 | 258.35 | 11.24 | 10.93 | 11.18 | 2.12 | 2.14 | 2.03
14/05/2020 3:35:00 | 0.4 | 10.5 | 3.2 | 0.3 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 629.3 | 394.44 | 476.68 | 258.05 | 10.59 | 10.15 | 10.45 | 1.86 | 2.16 | 1.96
14/05/2020 3:40:00 | 0.4 | 8.5 | 3.1 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 673.38 | 447.74 | 525.9 | 258.6 | 10.03 | 9.7 | 9.69 | 1.73 | 2.09 | 2.01
14/05/2020 3:45:00 | 0.2 | 8.8 | 4 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 564.68 | 351.56 | 439.09 | 259.85 | 9.7 | 9.37 | 9.78 | 2.87 | 2.91 | 2.89
14/05/2020 3:50:00 | 0 | 8.5 | 4.2 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 552.94 | 341.49 | 427.28 | 260.29 | 9.58 | 9.23 | 9.64 | 2.62 | 2.82 | 2.72
14/05/2020 3:55:00 | 0.1 | 8.7 | 4.1 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 552.1 | 338.75 | 429.26 | 260.1 | 8.5 | 8.36 | 8.71 | 2.61 | 2.66 | 2.76
14/05/2020 4:00:00 | 0.1 | 11.1 | 3.5 | 0.1 | 2.6 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 559.42 | 338.9 | 437.94 | 260.44 | 12.48 | 12.13 | 12.17 | 2.63 | 2.38 | 2.42
14/05/2020 4:05:00 | 0.2 | 9.6 | 2.9 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.7 | 657.54 | 433.69 | 508.2 | 259.89 | 10.2 | 10 | 9.95 | 1.93 | 1.96 | 2.06
14/05/2020 4:10:00 | 0.3 | 10.2 | 3.2 | 0.2 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 568.52 | 347.4 | 442.88 | 259.81 | 13.04 | 12.37 | 12.86 | 2.14 | 2.4 | 2.49
14/05/2020 4:15:00 | 0.3 | 9.5 | 3.1 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 635.5 | 411.72 | 492.51 | 259.18 | 11.45 | 10.91 | 11.31 | 2.23 | 2.04 | 1.87
14/05/2020 4:20:00 | 0.2 | 9.9 | 3.6 | 0.3 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.8 | 597.18 | 390.94 | 477.36 | 259.95 | 11.29 | 10.66 | 11.16 | 1.92 | 2.06 | 2.03
14/05/2020 4:25:00 | 0.4 | 10.4 | 3.1 | 0.3 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 578.74 | 359.19 | 451.69 | 260.31 | 11.6 | 10.91 | 11.23 | 1.9 | 2.1 | 1.96
14/05/2020 4:30:00 | 0.4 | 10.4 | 3.2 | 0.1 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 575.36 | 347.73 | 444.21 | 260.34 | 12.05 | 11.6 | 11.86 | 2 | 2.07 | 2.2
14/05/2020 4:35:00 | 0.2 | 12.4 | 3.6 | 0.2 | 2.9 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 646.34 | 417.31 | 501.45 | 259.57 | 11.3 | 10.86 | 11 | 2.2 | 2.1 | 2.22
14/05/2020 4:40:00 | 0.5 | 9.4 | 3.2 | 0.1 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 634.46 | 411.42 | 492.19 | 259.39 | 10.43 | 9.93 | 10.29 | 1.88 | 1.96 | 1.98
14/05/2020 4:45:00 | 0.6 | 9.4 | 3.4 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 638.58 | 421.15 | 505.12 | 259.02 | 10.74 | 10.32 | 10.38 | 1.73 | 2.26 | 2.05
14/05/2020 4:50:00 | 0.2 | 7.8 | 3.8 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 542.12 | 330.77 | 423.12 | 259.91 | 10.83 | 10.28 | 10.77 | 2.4 | 2.51 | 2.51
14/05/2020 4:55:00 | 0.1 | 9.3 | 4.2 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 559.24 | 344.32 | 432.62 | 260.05 | 10.48 | 9.68 | 10.26 | 2.4 | 2.49 | 2.35
14/05/2020 5:00:00 | 0.4 | 10.9 | 5 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 500.34 | 293.32 | 385.87 | 260.82 | 12.41 | 12.06 | 12.58 | 3.66 | 3.77 | 3.6
14/05/2020 5:05:00 | 0.1 | 10.8 | 4.2 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 546.06 | 329.9 | 425.66 | 259.85 | 12.16 | 11.52 | 12.02 | 2.3 | 2.5 | 2.4
14/05/2020 5:10:00 | 0.1 | 12 | 4.3 | 0.1 | 3.2 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 546.92 | 318.36 | 418.97 | 260.43 | 12.62 | 12.07 | 12.42 | 3.18 | 3.23 | 2.87
14/05/2020 5:15:00 | 0.3 | 10.4 | 3.7 | 0.2 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.4 | 543.7 | 328.54 | 423.71 | 260.2 | 11.76 | 11.27 | 11.63 | 2.33 | 2.51 | 2.51
14/05/2020 5:20:00 | 0.4 | 9.1 | 3 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 631.56 | 411.65 | 492.29 | 259.55 | 10.14 | 9.5 | 9.9 | 1.95 | 1.86 | 1.83
14/05/2020 5:25:00 | 0.3 | 9 | 2.6 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 652.42 | 421.66 | 501.76 | 258.64 | 10.4 | 9.75 | 10.03 | 2.05 | 2.08 | 1.94
14/05/2020 5:30:00 | 0.2 | 8.8 | 2.6 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 642.02 | 419.25 | 498.11 | 258.96 | 10 | 9.49 | 9.85 | 2.04 | 1.91 | 1.99
14/05/2020 5:35:00 | 0.5 | 10.1 | 2.9 | 0.1 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 591.38 | 347.39 | 435.46 | 259.55 | 10.6 | 10.06 | 10.33 | 2.1 | 2.09 | 2.11
14/05/2020 5:40:00 | 0.4 | 9.5 | 2.7 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 572.36 | 350.01 | 446.54 | 260.14 | 11.1 | 10.36 | 10.63 | 2.23 | 2.13 | 1.9
14/05/2020 5:45:00 | 0.1 | 10.3 | 3.4 | 0.1 | 2.6 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 | 567.58 | 352.81 | 446.88 | 262.17 | 12.47 | 11.61 | 12.01 | 2.56 | 2.5 | 2.55
14/05/2020 5:50:00 | 0.4 | 11 | 3.1 | 0.4 | 2.6 | 0.4 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 529.94 | 310.85 | 414.01 | 262.18 | 11.7 | 10.89 | 11.43 | 2.5 | 2.69 | 2.85
14/05/2020 5:55:00 | 0.2 | 9 | 2.6 | 0.2 | 2.5 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 628.96 | 408.32 | 495.24 | 261.68 | 10.64 | 9.58 | 9.9 | 2.37 | 2.62 | 2.83
14/05/2020 6:00:00 | 0.3 | 8.9 | 2.1 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 643.22 | 422.56 | 504.71 | 260.51 | 10.06 | 9.54 | 9.51 | 1.91 | 2.01 | 2.2
14/05/2020 6:05:00 | 0.2 | 8.5 | 2.6 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 652.48 | 430.15 | 508.27 | 260.29 | 10.47 | 9.84 | 10.12 | 2.25 | 2.08 | 1.88
14/05/2020 6:10:00 | 0.4 | 8.7 | 2.3 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 562.98 | 347.39 | 438.73 | 260.21 | 11.26 | 10.31 | 10.71 | 2.06 | 2.32 | 2.36
14/05/2020 6:15:00 | 0.3 | 7.9 | 2.2 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 649 | 425.68 | 504.65 | 259.26 | 10.4 | 10.06 | 10.08 | 2 | 2.12 | 2.26
14/05/2020 6:20:00 | 0.2 | 11.2 | 3 | 0.1 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 584.96 | 366.08 | 454.42 | 259.46 | 11.73 | 11.22 | 11.44 | 2 | 2.34 | 2.3
14/05/2020 6:25:00 | 0.3 | 11.2 | 3.2 | 0.1 | 2.7 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 533.66 | 314.45 | 415.33 | 259.21 | 12.83 | 12.27 | 12.63 | 2.62 | 2.73 | 2.53
14/05/2020 6:30:00 | 0.1 | 10.6 | 2.7 | 0.2 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 551 | 331.91 | 427.28 | 258.7 | 12.6 | 11.88 | 12.48 | 1.95 | 2.25 | 2.16
14/05/2020 6:35:00 | 0.1 | 10 | 3 | 0.1 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 637.84 | 412.66 | 483.23 | 258.11 | 10.68 | 10.06 | 10.38 | 1.7 | 2.3 | 2
14/05/2020 6:40:00 | 0.3 | 9.1 | 2.7 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 628.26 | 406.2 | 485.92 | 257.98 | 10.24 | 9.81 | 10.22 | 2.78 | 2.84 | 2.6
14/05/2020 6:45:00 | 0.3 | 9.1 | 2.1 | 0.2 | 2 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 668.44 | 430.63 | 509.43 | 257.58 | 10 | 9.66 | 9.66 | 2 | 2.12 | 2.06
14/05/2020 6:50:00 | 0 | 10.9 | 2.2 | 0.2 | 1.9 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 549.92 | 332.03 | 428.16 | 257.95 | 11.97 | 11.43 | 11.75 | 2.17 | 2.44 | 2.14
14/05/2020 6:55:00 | 0.1 | 9 | 2.2 | 0.2 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 576.88 | 356.7 | 447.86 | 257.46 | 11.43 | 11.28 | 11.33 | 2.2 | 2.23 | 2.11
14/05/2020 7:00:00 | 0.3 | 8.9 | 2.5 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 689.48 | 456.07 | 527.09 | 254.96 | 10.94 | 10.46 | 10.7 | 1.87 | 2.11 | 2.16
14/05/2020 7:05:00 | 0.4 | 11.5 | 2.6 | 0.3 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 549.7 | 324.69 | 421.46 | 255.78 | 12.57 | 11.97 | 12.37 | 2.3 | 2.15 | 2.25
14/05/2020 7:10:00 | 0.3 | 10.3 | 2.8 | 0.2 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 637.18 | 411.16 | 432.04 | 254.29 | 10.76 | 10.26 | 10.52 | 1.96 | 2.24 | 2.03
14/05/2020 7:15:00 | 0.4 | 10.1 | 2.5 | 0.2 | 2.2 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 593.48 | 366.06 | 450.78 | 253.43 | 11.64 | 11.12 | 11.26 | 2.24 | 2.15 | 1.96
14/05/2020 7:20:00 | 0.3 | 9.5 | 2.9 | 0.3 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 614.06 | 394.24 | 471.41 | 252.93 | 11.03 | 10.6 | 10.75 | 2.11 | 2.23 | 2.25
14/05/2020 7:25:00 | 0.3 | 9.5 | 2.5 | 0.2 | 2.1 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 637.68 | 407.16 | 488.95 | 251.27 | 11.64 | 10.9 | 11.43 | 2.06 | 1.82 | 2.27
14/05/2020 7:30:00 | 0.3 | 8.7 | 2.4 | 0.2 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 644.84 | 414.9 | 508.25 | 251.17 | 10.49 | 9.93 | 10.07 | 2.03 | 2.06 | 1.76
14/05/2020 7:35:00 | 0.3 | 11.2 | 3 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 594.32 | 358.61 | 435.52 | 251.87 | 12.02 | 11.4 | 11.81 | 2.14 | 1.93 | 2.19
14/05/2020 7:40:00 | 0.2 | 10.6 | 2.8 | 0.3 | 2.1 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 554.12 | 327.68 | 424.54 | 254.64 | 12.6 | 11.9 | 12.53 | 2.14 | 2.07 | 1.93
14/05/2020 7:45:00 | 0.2 | 10 | 3.1 | 0.2 | 2.1 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 630 | 398.85 | 480.22 | 254.45 | 11.53 | 11.2 | 11.53 | 1.83 | 2.23 | 1.93
14/05/2020 7:50:00 | 0.3 | 11.6 | 3.7 | 0.3 | 2.6 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 540.26 | 321.31 | 413.63 | 255.59 | 11.44 | 10.9 | 11.13 | 2.66 | 2.62 | 2.46
14/05/2020 7:55:00 | 0.2 | 9.5 | 3 | 0.2 | 2 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 650.36 | 421.26 | 497.32 | 254.81 | 10.68 | 10.23 | 10.51 | 1.78 | 2.14 | 2.1
14/05/2020 8:00:00 | 0.2 | 10.6 | 3.3 | 0.3 | 2.1 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 683.56 | 449.95 | 520.69 | 254.51 | 9.91 | 9.61 | 9.73 | 1.71 | 2.1 | 1.96
14/05/2020 8:05:00 | 0.2 | 9.1 | 2.6 | 0.2 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 652.18 | 417.91 | 492.2 | 254.66 | 11.4 | 10.86 | 11.23 | 2.06 | 1.96 | 1.88
14/05/2020 8:10:00 | 0.3 | 8.9 | 2.6 | 0.3 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 569.66 | 347.1 | 435.55 | 254.81 | 12.44 | 11.77 | 12.24 | 1.81 | 2.29 | 2.12
14/05/2020 8:15:00 | 0.1 | 10.5 | 3.1 | 0.3 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 599.72 | 375.83 | 459.06 | 254.48 | 11.96 | 11.29 | 11.91 | 1.98 | 2.16 | 1.98
14/05/2020 8:20:00 | 0.1 | 9.8 | 2.9 | 0.2 | 2.3 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 539.78 | 320.77 | 411.89 | 254.53 | 12.55 | 12.03 | 12.35 | 2.41 | 2.72 | 2.6
14/05/2020 8:25:00 | 0.2 | 10 | 2.5 | 0.2 | 2.1 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 575.54 | 350.44 | 438.72 | 254 | 11.72 | 11.15 | 11.39 | 2.21 | 1.94 | 2.16
14/05/2020 8:30:00 | 0.3 | 10.1 | 2.9 | 0.3 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 600.4 | 370.24 | 452.93 | 253.53 | 11.33 | 10.93 | 11.18 | 2.13 | 2.04 | 1.89
14/05/2020 8:35:00 | 0.3 | 9.4 | 2.5 | 0.3 | 1.9 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 631.82 | 404.92 | 482.38 | 253.59 | 10.88 | 10.43 | 10.65 | 1.73 | 2.16 | 2.19
14/05/2020 8:40:00 | 0.5 | 9.4 | 2.7 | 0.3 | 2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 659.76 | 427.59 | 500.79 | 253.1 | 10.5 | 10.15 | 10.38 | 1.9 | 2.1 | 1.84
14/05/2020 8:45:00 | 0.4 | 9.2 | 2.5 | 0.2 | 2 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 587.18 | 432.73 | 501.68 | 253.87 | 11.85 | 11.64 | 11.84 | 2.03 | 2.14 | 1.75
14/05/2020 8:50:00 | 0.2 | 10.4 | 2.6 | 0.3 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 588.62 | 364.89 | 448.47 | 253.89 | 11.79 | 11.2 | 11.6 | 1.9 | 2.2 | 1.97
14/05/2020 8:55:00 | 0.3 | 10.7 | 3.1 | 0.3 | 2.3 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 609.22 | 384.04 | 495.57 | 253.86 | 11.33 | 11.06 | 11.23 | 1.79 | 2.1 | 2.03
14/05/2020 9:00:00 | 0.2 | 8.9 | 2.4 | 0.2 | 1.9 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 657.78 | 430.33 | 510.78 | 254.32 | 11.08 | 10.57 | 10.57 | 1.97 | 2.11 | 1.78
14/05/2020 9:05:00 | 0.4 | 9.5 | 3.2 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 616.2 | 392.13 | 463.12 | 253.98 | 9.67 | 9.52 | 9.54 | 1.83 | 2.23 | 1.82
14/05/2020 9:10:00 | 0.4 | 9.4 | 2.7 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 600.54 | 377.17 | 455.95 | 253.67 | 9.73 | 9.22 | 9.45 | 1.86 | 2.03 | 2.08
14/05/2020 9:15:00 | 0.3 | 9.3 | 3.1 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 581.12 | 367.01 | 449.1 | 254.49 | 10.91 | 10.47 | 10.6 | 1.9 | 2.2 | 2.1
14/05/2020 9:20:00 | 0.2 | 7.9 | 2.5 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 705.5 | 465.46 | 533.48 | 253.46 | 8.59 | 8.33 | 8.26 | 1.73 | 1.99 | 2
14/05/2020 9:25:00 | 0.2 | 7.9 | 2.8 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 698.9 | 464.27 | 532.87 | 253.05 | 9.75 | 9.48 | 9.56 | 1.96 | 1.94 | 1.89
14/05/2020 9:30:00 | 0.2 | 8.3 | 2.7 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 672.02 | 443.7 | 514.27 | 253.42 | 9.19 | 8.86 | 8.8 | 1.74 | 1.92 | 2.03
14/05/2020 9:35:00 | 0.2 | 9.8 | 3.2 | 0.2 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 621.64 | 394.28 | 473.4 | 253.51 | 11.19 | 10.83 | 10.87 | 2.07 | 2.05 | 2.01
14/05/2020 9:40:00 | 0.2 | 8.2 | 2.8 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 622.92 | 397.59 | 475.48 | 252.88 | 9.84 | 9.59 | 9.61 | 1.97 | 1.9 | 2.04
14/05/2020 9:45:00 | 0.1 | 8.6 | 3.1 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 616.82 | 390.36 | 464.61 | 253.08 | 9.92 | 9.59 | 9.63 | 2.06 | 1.92 | 1.83
14/05/2020 9:50:00 | 0.2 | 9.3 | 3.3 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 602.84 | 379.94 | 458.64 | 253.17 | 9.3 | 9.15 | 9.26 | 1.74 | 2.04 | 1.93
14/05/2020 9:55:00 | 0.1 | 8.3 | 3.4 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 676.26 | 444.86 | 511.53 | 252.37 | 8.97 | 8.87 | 8.67 | 1.92 | 1.99 | 1.8
14/05/2020 10:00:00 | 0.2 | 9.7 | 3.5 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 673.92 | 438.16 | 506.59 | 252.26 | 9.29 | 8.87 | 8.96 | 1.96 | 1.94 | 1.89
14/05/2020 10:05:00 | 0.3 | 8.4 | 3.1 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 677.64 | 441.04 | 511.49 | 252.22 | 10.1 | 9.72 | 10.04 | 2.03 | 2 | 1.97
14/05/2020 10:10:00 | 0.4 | 4.8 | 1.3 | 0.3 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 489.42 | 294.55 | 350.75 | 254.39 | 6.43 | 6.13 | 6.43 | 2.7 | 2.8 | 2.68
14/05/2020 10:15:00 | 0.2 | 7.7 | 3.2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 424.1 | 314.91 | 361.49 | 255.9 | 11.3 | 10.62 | 10.6 | 2.4 | 2.36 | 2.33
14/05/2020 10:20:00 | 0.3 | 9.1 | 3.4 | 0.3 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 428.14 | 274.25 | 327.87 | 255.59 | 10.62 | 10.2 | 10.61 | 2.3 | 2.42 | 2.43
14/05/2020 10:25:00 | 0.4 | 9.3 | 3.3 | 0.3 | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 403.08 | 254.07 | 309.88 | 256.69 | 10.83 | 10.59 | 10.23 | 2.4 | 2.42 | 2.37
14/05/2020 10:30:00 | 0.5 | 9.1 | 3.7 | 0.4 | 2.2 | 0.4 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 389.48 | 244.3 | 301.44 | 257.03 | 11.64 | 11.16 | 11.43 | 2.44 | 2.5 | 2.52
14/05/2020 10:35:00 | 0.4 | 6.9 | 2.7 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 443.34 | 280.4 | 342 | 256.17 | 7.47 | 7.18 | 7.2 | 2.94 | 2.92 | 3.06
14/05/2020 10:40:00 | 0.6 | 11.3 | 3.4 | 0.3 | 2.6 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 559.72 | 345.78 | 427.42 | 254.41 | 12.3 | 11.92 | 11.93 | 2.11 | 2.42 | 2.1
14/05/2020 10:45:00 | 0.3 | 11.5 | 3.7 | 0.1 | 2.9 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 529.14 | 340.23 | 404.28 | 254.62 | 12.39 | 12.14 | 12.16 | 2.15 | 2.43 | 2.33
14/05/2020 10:50:00 | 0.3 | 13.5 | 3.6 | 0.2 | 3.1 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 474.06 | 288.43 | 366.82 | 254.55 | 14.2 | 13.82 | 14.03 | 2.46 | 2.17 | 2.42
14/05/2020 10:55:00 | 0.5 | 13.5 | 4.3 | 0.4 | 3.3 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 479.04 | 294.88 | 357.33 | 254.7 | 14.21 | 13.92 | 14.1 | 2.29 | 2.26 | 2.53
14/05/2020 11:00:00 | 0.3 | 10.7 | 3.2 | 0.2 | 2.7 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 537.56 | 346.85 | 410.96 | 254.52 | 12.41 | 12.07 | 11.9 | 2.37 | 2.09 | 2.33
14/05/2020 11:05:00 | 0.6 | 13.9 | 4.1 | 0.4 | 3.2 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 460.04 | 268.21 | 343.66 | 255.03 | 14.63 | 14.4 | 14.68 | 2.1 | 2.48 | 2.53
14/05/2020 11:10:00 | 0.3 | 13.6 | 4.1 | 0.2 | 3.3 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 533.6 | 343.19 | 404.17 | 254.75 | 12.21 | 11.99 | 11.9 | 1.93 | 2.36 | 2.37
14/05/2020 11:15:00 | 0.2 | 13.6 | 4.3 | 0.3 | 3.2 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 438.76 | 255.01 | 340.09 | 254.83 | 14.39 | 13.75 | 14.05 | 2.4 | 2.26 | 2.21
14/05/2020 11:20:00 | 0.3 | 11.6 | 3.6 | 0.3 | 2.9 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 513.92 | 321.08 | 386.93 | 254.27 | 12.42 | 12.19 | 12.19 | 2.2 | 2.21 | 2.31
14/05/2020 11:25:00 | 0.4 | 9 | 2.6 | 0.1 | 2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 611.52 | 380.29 | 464.83 | 253.23 | 11.43 | 10.94 | 10.96 | 2.2 | 1.96 | 2.21
14/05/2020 11:30:00 | 0.3 | 9.4 | 2.7 | 0.3 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 662.82 | 427.23 | 499.5 | 252.84 | 10.47 | 10.3 | 10.13 | 1.9 | 2.41 | 2.02
14/05/2020 11:35:00 | 0.5 | 10.6 | 2.7 | 0.2 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 599.08 | 367.7 | 452.04 | 252.44 | 11.73 | 11.13 | 11.23 | 2.17 | 2 | 2.02
14/05/2020 11:40:00 | 0.3 | 11 | 3 | 0.2 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 589.04 | 357.23 | 441.8 | 252.41 | 11.9 | 11.45 | 11.59 | 1.97 | 2.33 | 2.13
14/05/2020 11:45:00 | 0.2 | 10.7 | 3.9 | 0.2 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 562.28 | 344.36 | 424.78 | 253.13 | 11.13 | 10.76 | 10.88 | 2.74 | 2.77 | 2.63
14/05/2020 11:50:00 | 0.5 | 10.9 | 3.5 | 0.3 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 678.92 | 431.6 | 503.01 | 251.37 | 10.26 | 10.1 | 10.16 | 1.97 | 2.2 | 1.98
14/05/2020 11:55:00 | 0.2 | 9.4 | 2.9 | 0.2 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 696.74 | 454.51 | 524.27 | 251.92 | 10.07 | 9.98 | 9.86 | 1.96 | 2.04 | 2.07
14/05/2020 12:00:00 | 0.4 | 11 | 2.9 | 0.2 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 | 588.9 | 365.6 | 446.22 | 252.82 | 11.13 | 10.82 | 10.9 | 1.87 | 2.2 | 2.07
14/05/2020 12:05:00 | 0.5 | 9.3 | 2.7 | 0.3 | 2 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 662.18 | 428.86 | 501.27 | 252.21 | 11.38 | 10.94 | 11.13 | 1.81 | 2.2 | 2.13
14/05/2020 12:10:00 | 0.3 | 10.7 | 2.6 | 0.2 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 597.78 | 365.93 | 451.67 | 252.45 | 11.52 | 11.07 | 11.04 | 2.25 | 2.06 | 2
14/05/2020 12:15:00 | 0.2 | 9.6 | 2.7 | 0.3 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 | 563.38 | 344.05 | 435.84 | 253.45 | 12.14 | 11.84 | 11.93 | 1.95 | 2.2 | 2.33
14/05/2020 12:20:00 | 0.1 | 11.1 | 3.1 | 0.1 | 2.6 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 592.3 | 357.64 | 442.28 | 253.34 | 12.09 | 11.53 | 11.49 | 2.46 | 2.33 | 2.25
14/05/2020 12:25:00 | 0.3 | 11.5 | 3.4 | 0.3 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 565.9 | 342.8 | 429.64 | 252.97 | 11.94 | 11.62 | 11.58 | 1.81 | 2.34 | 2.1
14/05/2020 12:30:00 | 0.2 | 12.1 | 3.4 | 0.2 | 2.3 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 530.08 | 307.84 | 405.25 | 253.19 | 12.78 | 12.56 | 12.61 | 1.8 | 2.46 | 2.31
14/05/2020 12:35:00 | 0.2 | 9.3 | 2.5 | 0.2 | 2 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 662.2 | 425.49 | 502.14 | 252.26 | 9.98 | 9.6 | 9.65 | 1.85 | 2.23 | 1.96
14/05/2020 12:40:00 | 0.5 | 9.5 | 2.6 | 0.3 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 655.7 | 421.77 | 496.41 | 252.23 | 10.22 | 9.72 | 9.88 | 1.93 | 1.97 | 2.09
14/05/2020 12:45:00 | 0.4 | 9.9 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 656.62 | 424.98 | 474.55 | 252.66 | 10.3 | 9.93 | 9.8 | 2.21 | 2.05 | 1.92
14/05/2020 12:50:00 | 0.5 | 11.5 | 3.3 | 0.4 | 2.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.6 | 606.32 | 378.57 | 452.89 | 252.94 | 11.5 | 10.76 | 11.13 | 1.84 | 2.07 | 2.31
14/05/2020 12:55:00 | 0.4 | 10.2 | 3 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 619.6 | 390.1 | 471.94 | 253.07 | 11.33 | 11.05 | 11.28 | 2.03 | 2.3 | 2.06
14/05/2020 13:00:00 | 0.5 | 11.4 | 2.8 | 0.4 | 2.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 573.82 | 347.47 | 420.27 | 253.38 | 12.31 | 11.83 | 11.91 | 1.97 | 2.32 | 2.44
14/05/2020 13:05:00 | 0.3 | 10.8 | 3 | 0.2 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 574.48 | 350.74 | 437.02 | 253.59 | 12.03 | 11.46 | 12 | 2.16 | 2.29 | 2.15
14/05/2020 13:10:00 | 0.5 | 11.7 | 3.4 | 0.4 | 2.5 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.4 | 628.76 | 398.39 | 477.44 | 253.39 | 10.92 | 10.36 | 10.6 | 1.87 | 2.24 | 2.23
14/05/2020 13:15:00 | 0.3 | 11.5 | 3.6 | 0.2 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 550.24 | 327.68 | 417.38 | 253.63 | 12.23 | 11.67 | 12.03 | 1.96 | 2.43 | 2.18
14/05/2020 13:20:00 | 0.3 | 10.2 | 2.8 | 0.2 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 635.42 | 405.22 | 482.34 | 252.93 | 10.96 | 10.47 | 10.35 | 2.2 | 2.05 | 2.03
14/05/2020 13:25:00 | 0.3 | 10.5 | 3 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 | 568 | 343.43 | 432.26 | 253.69 | 12.14 | 11.82 | 11.9 | 2.17 | 2.26 | 2.18
14/05/2020 13:30:00 | 0.3 | 11.3 | 3.6 | 0.3 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.7 | 604.36 | 378.54 | 443.23 | 253.58 | 11.8 | 11.23 | 11.45 | 1.89 | 2.42 | 2.09
14/05/2020 13:35:00 | 0.3 | 11.1 | 4.2 | 0.2 | 2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.7 | 541.54 | 319.39 | 409.09 | 254.07 | 11.72 | 11.24 | 11.42 | 2.73 | 2.81 | 2.69
14/05/2020 13:40:00 | 0.2 | 11 | 3.6 | 0.2 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.7 | 512.64 | 298.3 | 392.17 | 254.79 | 12.48 | 11.91 | 12.19 | 2.76 | 2.83 | 2.76
14/05/2020 13:45:00 | 0.3 | 10 | 3.6 | 0.3 | 2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 526.08 | 308.41 | 425.59 | 254.9 | 12.03 | 11.64 | 12.08 | 2.86 | 2.83 | 2.67
14/05/2020 13:50:00 | 0.4 | 10.9 | 3.1 | 0.2 | 2.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 645.28 | 408.62 | 477.67 | 254.31 | 9.91 | 9.43 | 9.46 | 2.84 | 2.8 | 2.91
14/05/2020 13:55:00 | 0.3 | 9.6 | 2.8 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 | 587.62 | 370.02 | 454.51 | 254.91 | 10.28 | 9.92 | 10.09 | 2.97 | 2.77 | 2.82
14/05/2020 14:00:00 | 0.2 | 10.4 | 3.4 | 0.2 | 2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 555.42 | 335.66 | 424.44 | 255.07 | 11.1 | 10.78 | 10.83 | 2.77 | 2.89 | 2.96
14/05/2020 14:05:00 | 0.4 | 9.4 | 2.7 | 0.2 | 2 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 582.42 | 354.69 | 443.42 | 254.09 | 12.31 | 11.76 | 11.96 | 2.24 | 2.23 | 2.23
14/05/2020 14:10:00 | 0.5 | 11.4 | 3.2 | 0.2 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 553.72 | 334.09 | 424.85 | 254.68 | 12.33 | 12.02 | 12.09 | 2.06 | 2.22 | 1.98
14/05/2020 14:15:00 | 0.3 | 9.5 | 2.6 | 0.3 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 559.28 | 357.98 | 442.36 | 254.91 | 12.73 | 12.21 | 12.29 | 2.44 | 2.22 | 2.44
14/05/2020 14:20:00 | 0.6 | 11.8 | 2.7 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 609.1 | 361.57 | 446.86 | 254.17 | 12.63 | 12.33 | 12.43 | 2.01 | 2.7 | 2.37
14/05/2020 14:25:00 | 0.3 | 11.6 | 3.2 | 0.3 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.6 | 561.02 | 346.16 | 434.02 | 254.16 | 12.07 | 11.76 | 11.65 | 2.28 | 2.43 | 2.1
14/05/2020 14:30:00 | 0.7 | 11.2 | 2.9 | 0.4 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 575.68 | 365.4 | 459.99 | 254.51 | 12.7 | 12.13 | 12.45 | 2.04 | 2.7 | 2.33
14/05/2020 14:35:00 | 0.5 | 9.9 | 2.9 | 0.3 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 673.42 | 417.64 | 488.82 | 253.03 | 10.95 | 10.44 | 10.6 | 2.11 | 2.1 | 2.21
14/05/2020 14:40:00 | 0.3 | 10.2 | 2.8 | 0.3 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 630.86 | 401.63 | 477.29 | 254 | 11.9 | 11.27 | 11.39 | 2.23 | 2.16 | 2.43
14/05/2020 14:45:00 | 0.4 | 9.4 | 2.6 | 0.1 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 640.68 | 410.12 | 491.86 | 254.32 | 10.93 | 10.66 | 10.63 | 2.07 | 2.44 | 2.15
14/05/2020 14:50:00 | 0.4 | 11.5 | 3 | 0.2 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 557.44 | 323.94 | 418.64 | 255.2 | 11.86 | 11.71 | 11.5 | 2.06 | 2.75 | 2.13
14/05/2020 14:55:00 | 0.4 | 11.1 | 3 | 0.1 | 2.5 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 551.26 | 351.14 | 440.33 | 255.84 | 12.62 | 12.19 | 11.96 | 2.41 | 2.4 | 2.14
14/05/2020 15:00:00 | 0.4 | 11.8 | 3 | 0.1 | 3.1 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 565.56 | 334.79 | 428.81 | 256.42 | 12.95 | 12.36 | 12.42 | 2.96 | 2.63 | 2.41
14/05/2020 15:05:00 | 0.4 | 11.9 | 3.1 | 0.2 | 3 | 0.5 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 553.7 | 331.29 | 425.18 | 256.77 | 12.35 | 12.03 | 12.29 | 2.46 | 2.84 | 2.73
14/05/2020 15:10:00 | 0.2 | 11.5 | 2.9 | 0.2 | 3 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 643.96 | 408.4 | 488.26 | 255.49 | 10.9 | 10.6 | 10.47 | 2.4 | 2.6 | 2.51
14/05/2020 15:15:00 | 0.3 | 11 | 2.7 | 0.2 | 2.9 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 567.14 | 347.66 | 445.33 | 256.3 | 11.5 | 11.16 | 11.43 | 2.34 | 2.66 | 2.67
14/05/2020 15:20:00 | 0.2 | 10.1 | 2.7 | 0.2 | 2.7 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.8 | 626.6 | 395.98 | 480.79 | 255.39 | 12.3 | 11.99 | 11.82 | 2.3 | 3 | 2.56
14/05/2020 15:25:00 | 0.2 | 9.9 | 2.3 | 0.1 | 2.6 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 549 | 328.59 | 426.14 | 257.11 | 13.56 | 13.16 | 12.82 | 2.83 | 2.81 | 2.5
14/05/2020 15:30:00 | 0.1 | 9 | 2.4 | 0.2 | 2.5 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 664.8 | 445.17 | 519.47 | 254.73 | 11.2 | 10.71 | 10.93 | 2.42 | 2.56 | 2.81
14/05/2020 15:35:00 | 0.4 | 11 | 3 | 0.3 | 3 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 576.6 | 352.35 | 441.89 | 256.49 | 13.13 | 12.83 | 12.87 | 2.52 | 2.93 | 2.9
14/05/2020 15:40:00 | 0.3 | 10.5 | 3.2 | 0.2 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 516.86 | 299.44 | 401.29 | 256.58 | 12.96 | 12.67 | 12.53 | 2.83 | 2.95 | 2.78
14/05/2020 15:45:00 | 0.2 | 12.7 | 3.4 | 0.2 | 3.1 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 528.76 | 306.89 | 406 | 256.64 | 13.17 | 12.69 | 12.7 | 2.7 | 2.65 | 2.46
14/05/2020 15:50:00 | 0.5 | 11.8 | 3.1 | 0.2 | 3 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 630.46 | 395.44 | 482.22 | 255.49 | 11.58 | 11.19 | 11.1 | 2.36 | 2.81 | 2.46
14/05/2020 15:55:00 | 0.2 | 9.6 | 3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 588.2 | 367.37 | 451.88 | 256.3 | 10.84 | 10.59 | 10.56 | 2.66 | 2.84 | 3.01
14/05/2020 16:00:00 | 0.3 | 11.6 | 3 | 0.2 | 2.9 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 569.84 | 348.36 | 438.82 | 256.91 | 12.4 | 12.06 | 12.26 | 2.56 | 2.67 | 2.82
14/05/2020 16:05:00 | 0.3 | 9.8 | 2.6 | 0.2 | 2.5 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 550.5 | 323.28 | 423.75 | 256.53 | 13.74 | 12.91 | 13.43 | 2.66 | 2.59 | 2.93
14/05/2020 16:10:00 | 0.3 | 11.9 | 3.3 | 0.2 | 3 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 1 | 584.78 | 355.16 | 442.38 | 256.51 | 12.73 | 12.23 | 12.4 | 2.41 | 2.63 | 2.62
14/05/2020 16:15:00 | 0.3 | 13.2 | 3 | 0.2 | 3.4 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 485.96 | 286.64 | 383.52 | 257.27 | 14.97 | 14.26 | 14.38 | 2.48 | 2.73 | 2.45
14/05/2020 16:20:00 | 0.5 | 13.3 | 3.2 | 0.2 | 3.5 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 481.24 | 269.39 | 370.86 | 257.16 | 15.16 | 14.59 | 15.07 | 2.71 | 2.63 | 2.32
14/05/2020 16:25:00 | 0.1 | 14.4 | 4.5 | 0.3 | 4 | 0.9 | 0.2 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 1 | 508.34 | 250.9 | 336.69 | 258.61 | 14.1 | 13.66 | 13.69 | 2.57 | 2.66 | 2.88
14/05/2020 16:30:00 | 0.3 | 13.5 | 3.8 | 0.3 | 3.8 | 0.7 | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 493.1 | 298.92 | 376.01 | 258.52 | 14.63 | 14.08 | 14.42 | 2.73 | 2.76 | 2.67
14/05/2020 16:35:00 | 0.3 | 11.6 | 3.7 | 0.3 | 3.3 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 500.8 | 330.28 | 396.25 | 259.57 | 14.21 | 13.66 | 13.75 | 2.66 | 2.71 | 2.88
14/05/2020 16:40:00 | 0.3 | 12.5 | 3.5 | 0.3 | 3.5 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 494.38 | 311.37 | 384.28 | 259.7 | 15.99 | 15.54 | 15.49 | 2.64 | 2.66 | 2.75
14/05/2020 16:45:00 | 0.2 | 11.6 | 3.4 | 0.3 | 3.3 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 527.06 | 342.27 | 410.46 | 259.87 | 13.8 | 13.3 | 13.26 | 2.55 | 2.76 | 2.7
14/05/2020 16:50:00 | 0.2 | 14.6 | 4.3 | 0.2 | 4 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 426.8 | 246.11 | 341.39 | 260.15 | 16.66 | 16.16 | 16.42 | 2.62 | 2.74 | 2.53
14/05/2020 16:55:00 | 0.1 | 14.3 | 4.1 | 0.2 | 3.9 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 414.9 | 242.7 | 335.34 | 261.23 | 17.86 | 16.67 | 17.72 | 2.66 | 2.63 | 3.05
14/05/2020 17:00:00 | 0.3 | 10.6 | 3.2 | 0.4 | 2.7 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 463.94 | 279.02 | 360.27 | 260.85 | 14.74 | 14.1 | 14.5 | 2.2 | 2.28 | 2.24
14/05/2020 17:05:00 | 0.5 | 13.9 | 4.5 | 0.4 | 3.7 | 0.5 | 0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 419.94 | 239.98 | 330.22 | 261.75 | 15.6 | 15.65 | 15.45 | 2.77 | 3.03 | 3.17
14/05/2020 17:10:00 | 0.3 | 13.8 | 4.1 | 0.4 | 3.4 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 502.78 | 328.76 | 399.89 | 261.18 | 13.35 | 13.14 | 13.09 | 1.98 | 2.56 | 2.06
14/05/2020 17:15:00 | 0.3 | 14 | 3.6 | 0.3 | 3.5 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 449.5 | 268.29 | 352.26 | 261.52 | 13.59 | 13.3 | 13.1 | 2.44 | 2.13 | 2.09
14/05/2020 17:20:00 | 0.3 | 11.2 | 3.4 | 0.2 | 2.8 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 532.78 | 345.19 | 415.84 | 260.74 | 13.98 | 13.75 | 13.97 | 2.14 | 2.3 | 2.25
14/05/2020 17:25:00 | 0.3 | 11.2 | 3.4 | 0.4 | 3 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 450.72 | 268.8 | 348.89 | 261.83 | 15.46 | 14.91 | 15.56 | 2.11 | 2.23 | 2.48
14/05/2020 17:30:00 | 0.2 | 13 | 4 | 0.2 | 3.2 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 477 | 293.4 | 372.03 | 261.37 | 14.72 | 14.16 | 14.35 | 2.03 | 2.32 | 2.25
14/05/2020 17:35:00 | 0.2 | 12.3 | 3.9 | 0.2 | 3.2 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 458.7 | 277.85 | 360.07 | 261.91 | 14.76 | 14.63 | 14.69 | 2.45 | 2.32 | 2.07
14/05/2020 17:40:00 | 0.1 | 13.3 | 4 | 0.2 | 3.4 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 442.8 | 262.68 | 349 | 262.61 | 15.42 | 15.1 | 15.02 | 2.44 | 2.31 | 2.1
14/05/2020 17:45:00 | 0.1 | 11.9 | 3.2 | 0.3 | 3 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 461.22 | 277.52 | 363.63 | 262.93 | 14.36 | 13.8 | 13.9 | 2.51 | 2.21 | 2.36
14/05/2020 17:50:00 | 0.5 | 10.7 | 3.6 | 0.2 | 2.6 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 528.38 | 340.41 | 413.53 | 262.09 | 12.81 | 12.46 | 12.27 | 2.04 | 2.4 | 2.26
14/05/2020 17:55:00 | 0.2 | 11.4 | 3.2 | 0.3 | 2.9 | 0.7 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 531.6 | 353 | 427.16 | 262.31 | 12.83 | 12.34 | 12.67 | 2.18 | 2.18 | 2.34
14/05/2020 18:00:00 | 0.5 | 11.3 | 2.9 | 0.3 | 2.9 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 505.82 | 320.92 | 400.84 | 263.11 | 15.63 | 15 | 15.2 | 2.26 | 2.24 | 2.48
14/05/2020 18:05:00 | 0.4 | 14.6 | 3.4 | 0.2 | 2.9 | 0.7 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 413.22 | 232.73 | 336.39 | 263.79 | 17.55 | 16.65 | 17.2 | 2.24 | 2.27 | 2.56
14/05/2020 18:10:00 | 0.3 | 14.4 | 4.2 | 0.2 | 3.5 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 449.96 | 268.66 | 364.57 | 262.96 | 16.17 | 15.92 | 16.02 | 2.28 | 2.7 | 1.98
14/05/2020 18:15:00 | 0.4 | 13.5 | 3.8 | 0.2 | 3.3 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 421.64 | 248.96 | 350.2 | 263.17 | 17.22 | 16.45 | 16.8 | 2.27 | 2.52 | 2.31
14/05/2020 18:20:00 | 0.3 | 14.6 | 3.8 | 0.3 | 3.6 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 456.3 | 271.91 | 357.48 | 262.73 | 16.74 | 15.86 | 16.47 | 2.35 | 2.36 | 2.4
14/05/2020 18:25:00 | 0 | 14 | 3.6 | 0.2 | 3.4 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 453.8 | 271.86 | 359.13 | 261.68 | 14.22 | 13.83 | 14.16 | 1.87 | 2.17 | 2.46
14/05/2020 18:30:00 | 0.2 | 10.9 | 3.8 | 0.3 | 3.3 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 519.36 | 375.45 | 450.88 | 261.41 | 13.13 | 12.58 | 12.8 | 1.95 | 2.19 | 2.43
14/05/2020 18:35:00 | 0.3 | 11.6 | 3.3 | 0.2 | 3 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 524 | 341.89 | 412.68 | 261.1 | 13.35 | 12.73 | 12.95 | 2 | 2.22 | 2.4
14/05/2020 18:40:00 | 0.3 | 10.9 | 3.3 | 0.2 | 2.8 | 0.7 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 530.7 | 346.9 | 416.25 | 261.17 | 13.43 | 12.83 | 13.22 | 2.24 | 2.18 | 2.21
14/05/2020 18:45:00 | 0.4 | 10.5 | 3.1 | 0.3 | 2.8 | 0.7 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 556.28 | 371.92 | 435.61 | 261.01 | 11.85 | 11.4 | 11.53 | 2.15 | 2.27 | 2.2
14/05/2020 18:50:00 | 0.2 | 11 | 3.1 | 0.3 | 2.7 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 555.44 | 336.73 | 427.5 | 260.33 | 12.79 | 12.27 | 12.49 | 2.07 | 2.36 | 1.95
14/05/2020 18:55:00 | 0.1 | 11.3 | 3.2 | 0.3 | 2.9 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 510.08 | 323.46 | 405.15 | 260.93 | 14.43 | 14 | 13.86 | 2.51 | 2.27 | 2.14
14/05/2020 19:00:00 | 0.2 | 12.4 | 3.7 | 0.3 | 3.3 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 468.36 | 283.95 | 393.84 | 261.61 | 14.96 | 14.5 | 14.87 | 2.16 | 2.2 | 2.46
14/05/2020 19:05:00 | 0.1 | 12.4 | 3.7 | 0.2 | 3.3 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 489.48 | 308.37 | 385.84 | 261.99 | 13.06 | 12.63 | 12.55 | 2.16 | 2.13 | 2.3
14/05/2020 19:10:00 | 0.2 | 12.7 | 4.1 | 0.1 | 3.3 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 554.24 | 369.45 | 434.88 | 261.61 | 12.2 | 12.02 | 12 | 2.66 | 2.74 | 3.08
14/05/2020 19:15:00 | 0.3 | 12.7 | 3.8 | 0.2 | 3.3 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 491 | 306.44 | 385.78 | 262.24 | 12.62 | 11.99 | 12.05 | 2.13 | 2.36 | 1.97
14/05/2020 19:20:00 | 0.5 | 10.5 | 3 | 0.3 | 2.8 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 563.12 | 376.34 | 440.76 | 261.7 | 13 | 12.64 | 12.56 | 1.9 | 2.52 | 2.15
14/05/2020 19:25:00 | 0.2 | 12.7 | 2.9 | 0.3 | 2.8 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 482.26 | 301.32 | 377.82 | 262.06 | 14.2 | 14.01 | 14.13 | 1.97 | 2.56 | 2.16
14/05/2020 19:30:00 | 0.2 | 10.8 | 3.1 | 0.2 | 2.9 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 505.72 | 362.19 | 428.11 | 262.05 | 14.02 | 13.14 | 13.5 | 2.2 | 2.13 | 2.31
14/05/2020 19:35:00 | 0.3 | 11.9 | 3.6 | 0.3 | 3.1 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 482.82 | 300.67 | 380.39 | 262.46 | 14.15 | 14.02 | 14.15 | 1.93 | 2.33 | 2.53
14/05/2020 19:40:00 | 0.3 | 9.9 | 2.8 | 0.1 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 623.02 | 401.38 | 485.29 | 260.26 | 11.2 | 10.86 | 10.8 | 2.23 | 2.1 | 2.04
14/05/2020 19:45:00 | 0.2 | 9.8 | 3.3 | 0.1 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 596.22 | 378.6 | 465.27 | 260.66 | 11.35 | 10.77 | 10.9 | 2.73 | 2.9 | 2.85
14/05/2020 19:50:00 | 0.4 | 8.7 | 2.9 | 0.2 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 705.64 | 475.95 | 548.22 | 260.34 | 9.49 | 9.14 | 9.18 | 2.01 | 2.26 | 2.17
14/05/2020 19:55:00 | 0.1 | 8.3 | 2.4 | 0.1 | 2 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 723.6 | 488.39 | 563.25 | 259.43 | 9.24 | 8.96 | 8.85 | 2.19 | 2.12 | 2.03
14/05/2020 20:00:00 | 0.2 | 9.1 | 3.2 | 0.1 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 670.72 | 446.55 | 523.47 | 260.17 | 9.88 | 9.45 | 9.5 | 2.19 | 2.23 | 2.1
14/05/2020 20:05:00 | 0.2 | 8.7 | 2.6 | 0.1 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 622.56 | 399.94 | 483.18 | 260.76 | 11.11 | 10.68 | 10.58 | 2.35 | 2.09 | 2.06
14/05/2020 20:10:00 | 0.4 | 10.1 | 3 | 0.1 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 641.46 | 417.33 | 494.18 | 260.8 | 10.69 | 10.22 | 10.26 | 1.96 | 2.35 | 2.28
14/05/2020 20:15:00 | 0.2 | 9.6 | 2.7 | 0.2 | 2.3 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 624.72 | 392.58 | 483.72 | 261.04 | 10.96 | 10.47 | 10.69 | 1.92 | 2.16 | 2.53
14/05/2020 20:20:00 | 0.4 | 10.4 | 3 | 0.2 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 613.46 | 387.7 | 475.77 | 261.4 | 11.49 | 11.03 | 11.09 | 1.9 | 2.41 | 2.26
14/05/2020 20:25:00 | 0.4 | 10.6 | 3 | 0.2 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 648.98 | 391.9 | 484.3 | 260.87 | 10.2 | 9.73 | 9.95 | 2.01 | 2.24 | 2.19
14/05/2020 20:30:00 | 0.3 | 10.4 | 2.9 | 0.2 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 608.88 | 387.36 | 478.43 | 261.98 | 11.52 | 10.96 | 11.38 | 1.93 | 2.18 | 2.51
14/05/2020 20:35:00 | 0.3 | 9 | 2.5 | 0.2 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 697.98 | 469.33 | 545.25 | 260.91 | 9.9 | 9.35 | 9.32 | 2.3 | 2 | 2.2
14/05/2020 20:40:00 | 0.4 | 8.7 | 2.6 | 0.2 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 694.96 | 470.12 | 546.7 | 261.71 | 10.58 | 10.23 | 10.26 | 1.93 | 2.43 | 2.23
14/05/2020 20:45:00 | 0.4 | 9 | 2.5 | 0.2 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 679.12 | 455.13 | 533.32 | 261.91 | 9.95 | 9.58 | 9.65 | 1.84 | 2.15 | 2.45
14/05/2020 20:50:00 | 0.3 | 10.6 | 3 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 634.12 | 416.23 | 498.79 | 262.18 | 10.98 | 10.42 | 10.5 | 2.06 | 2.14 | 2.3
14/05/2020 20:55:00 | 0.4 | 9.7 | 3 | 0.2 | 2.3 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 621.28 | 391.76 | 521.21 | 261.89 | 11.07 | 10.63 | 10.63 | 2.3 | 2.07 | 2.2
14/05/2020 21:00:00 | 0.3 | 9.6 | 2.7 | 0.1 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 590.16 | 408.69 | 510.68 | 261.8 | 12.08 | 11.42 | 11.63 | 2.06 | 2.41 | 2.2
14/05/2020 21:05:00 | 0.3 | 10.3 | 2.8 | 0.2 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 696.64 | 469.7 | 544.6 | 260.67 | 9.59 | 9.3 | 9.21 | 2.08 | 2.34 | 2.04
14/05/2020 21:10:00 | 0.4 | 9.2 | 3.2 | 0.3 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 689.5 | 463.18 | 537.48 | 260.55 | 9.83 | 9.49 | 9.47 | 2.07 | 2.44 | 2.06
14/05/2020 21:15:00 | 0.3 | 9.1 | 3.3 | 0.2 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 665.32 | 439.86 | 518.42 | 260.63 | 10.3 | 9.76 | 9.77 | 2.2 | 2.33 | 2.33
14/05/2020 21:20:00 | 0.4 | 8.9 | 2.4 | 0.2 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 607.7 | 385.66 | 482.88 | 261.57 | 11.33 | 10.82 | 10.96 | 2.26 | 2.2 | 2.51
14/05/2020 21:25:00 | 0.5 | 10.4 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 630.08 | 406.34 | 494.73 | 261.43 | 10.7 | 10.31 | 10.37 | 2.27 | 2.34 | 2.27
14/05/2020 21:30:00 | 0.1 | 10.3 | 2.9 | 0.2 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 | 639.48 | 413.67 | 503.23 | 261.28 | 10.73 | 10.46 | 10.35 | 2.25 | 2.28 | 2.17
14/05/2020 21:35:00 | 0.1 | 10.1 | 3.5 | 0.2 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 574.7 | 357.75 | 450.22 | 261.67 | 10.94 | 10.53 | 10.71 | 2.83 | 3.02 | 3
14/05/2020 21:40:00 | 0.3 | 10.8 | 3.6 | 0.3 | 2.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.6 | 536.64 | 321.38 | 420.63 | 261.74 | 11.46 | 10.9 | 11.13 | 2.86 | 3.12 | 2.91
14/05/2020 21:45:00 | 0.3 | 10.9 | 3.7 | 0.3 | 2.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 652.52 | 440.63 | 513.89 | 261.23 | 9.29 | 8.93 | 9.1 | 2.9 | 3.01 | 2.9
14/05/2020 21:50:00 | 0.4 | 9.3 | 2.9 | 0.2 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 621.58 | 407.68 | 488.41 | 262 | 9.56 | 9.38 | 9.26 | 3.01 | 3.1 | 3.04
14/05/2020 21:55:00 | 0.3 | 8.9 | 2.9 | 0.1 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 664.08 | 443.21 | 521.01 | 261.69 | 9.08 | 8.6 | 8.7 | 3.06 | 3.13 | 3.08
14/05/2020 22:00:00 | 0.3 | 9.6 | 2.7 | 0.2 | 2.1 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 700.86 | 461.38 | 537.33 | 261.28 | 10.8 | 10.38 | 10.59 | 2.04 | 2.32 | 1.98
14/05/2020 22:05:00 | 0.3 | 10.9 | 2.8 | 0.3 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 615.7 | 393.09 | 483.57 | 261.24 | 11.09 | 10.82 | 10.88 | 2.23 | 2.17 | 2.06
14/05/2020 22:10:00 | 0.3 | 10.4 | 3.5 | 0.1 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 616.94 | 395.47 | 484.09 | 261.8 | 11.3 | 10.92 | 11.03 | 2.04 | 2.09 | 2
14/05/2020 22:15:00 | 0.5 | 11.5 | 3.2 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 561.18 | 356.99 | 446.08 | 261.82 | 12.54 | 11.94 | 12.24 | 1.88 | 2.33 | 2.18
14/05/2020 22:20:00 | 0.3 | 11.2 | 3.5 | 0.2 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 623.26 | 398.59 | 489.19 | 261.32 | 11 | 10.67 | 10.7 | 1.87 | 2.16 | 2.13
14/05/2020 22:25:00 | 0.4 | 11.3 | 3.6 | 0.3 | 2.6 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 646.84 | 402.15 | 447.41 | 261.55 | 10.39 | 10.04 | 10.04 | 1.9 | 2.08 | 2.16
14/05/2020 22:30:00 | 0.5 | 11 | 3.4 | 0.3 | 2.6 | 0.7 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 | 594.58 | 374.83 | 470.13 | 261.79 | 11.47 | 11.17 | 11.37 | 2.06 | 2.33 | 2.25
14/05/2020 22:35:00 | 0.3 | 9.5 | 3.1 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 660.72 | 433.23 | 508.66 | 261.28 | 10.3 | 9.95 | 10.27 | 1.93 | 2.28 | 2.23
14/05/2020 22:40:00 | 0.3 | 9.9 | 3.1 | 0.2 | 2.3 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 590.5 | 426.29 | 503.86 | 261.78 | 11.53 | 11.15 | 11.33 | 2.3 | 2.13 | 2.26
14/05/2020 22:45:00 | 0.4 | 9.9 | 3.1 | 0.2 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 643.88 | 422.43 | 504.81 | 261.61 | 11.02 | 10.59 | 10.81 | 2.21 | 2.06 | 2.3
14/05/2020 22:50:00 | 0.2 | 11.4 | 3.5 | 0.2 | 2.6 | 0.7 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 583.78 | 362.94 | 457.19 | 262.18 | 12.23 | 11.74 | 12.11 | 2.24 | 2.36 | 2.25
14/05/2020 22:55:00 | 0.3 | 12.1 | 3.6 | 0.1 | 2.7 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 555.64 | 337.36 | 433.94 | 262.64 | 13.39 | 12.78 | 13.16 | 2.43 | 2.56 | 2.75
14/05/2020 23:00:00 | 0.2 | 11 | 3 | 0.1 | 2.7 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 572.2 | 352.79 | 455.04 | 262.54 | 12.57 | 12.07 | 12.56 | 2.51 | 2.66 | 2.47
14/05/2020 23:05:00 | 0.4 | 12.2 | 3.5 | 0.3 | 2.9 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 630.62 | 406.94 | 494.9 | 262.53 | 11.4 | 11.03 | 11.3 | 2.38 | 2.64 | 2.83
14/05/2020 23:10:00 | 0.4 | 10.4 | 3.3 | 0.2 | 2.8 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 613.28 | 396.55 | 484.55 | 262.79 | 11.56 | 11.18 | 11.59 | 2.43 | 2.76 | 2.47
14/05/2020 23:15:00 | 0.5 | 12 | 3.8 | 0.4 | 3.3 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 1 | 641.28 | 423.42 | 444.39 | 262.23 | 11.43 | 11.05 | 11.32 | 2.45 | 2.61 | 2.6
14/05/2020 23:20:00 | 0.2 | 10.4 | 3.2 | 0.3 | 2.8 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 561.4 | 344.54 | 439.43 | 262.66 | 13.27 | 13 | 13.09 | 2.53 | 2.69 | 2.46
14/05/2020 23:25:00 | 0.3 | 11.9 | 3.1 | 0.4 | 3 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 571.02 | 344.45 | 443.53 | 262.76 | 12.44 | 12.11 | 12.55 | 2.25 | 2.89 | 2.4
14/05/2020 23:30:00 | 0.3 | 11.1 | 3.7 | 0.3 | 2.8 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 573 | 373.5 | 466.9 | 261.76 | 12.46 | 12.13 | 12.3 | 2.59 | 2.5 | 2.56
14/05/2020 23:35:00 | 0.3 | 10.5 | 3.9 | 0.2 | 2.5 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 551 | 335.13 | 432.03 | 262.23 | 12.21 | 12.1 | 12.26 | 2.78 | 2.93 | 2.78
14/05/2020 23:40:00 | 0.5 | 11.6 | 3.4 | 0.3 | 3 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 564.02 | 347.47 | 446.47 | 262.05 | 12.46 | 12.26 | 12.7 | 2.29 | 2.86 | 2.4
14/05/2020 23:45:00 | 0.6 | 11.1 | 3.3 | 0.3 | 2.9 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 592.26 | 369.6 | 464.5 | 261.77 | 12.21 | 11.64 | 11.87 | 2.67 | 2.43 | 2.68
14/05/2020 23:50:00 | 0.4 | 9.4 | 3.5 | 0.2 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 656.32 | 435.66 | 518.37 | 263.36 | 10.46 | 10.31 | 10.38 | 2.43 | 2.53 | 2.41
14/05/2020 23:55:00 | 0.2 | 9.4 | 3.1 | 0.1 | 2.5 | 0.4 | 0 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 658.88 | 436.27 | 520.57 | 263.61 | 11.4 | 10.97 | 11.16 | 2.38 | 2.31 | 2.58
15/05/2020 0:00:00 | 0.5 | 11.7 | 3.5 | 0.4 | 3 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 646.92 | 424.97 | 511.23 | 262.96 | 10.8 | 10.42 | 10.65 | 2.6 | 2.35 | 2.48
15/05/2020 0:05:00 | 0.4 | 9.7 | 3.8 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 445.16 | 298.34 | 354.99 | 265.35 | 10.73 | 10.1 | 10.63 | 2.5 | 2.56 | 2.63
15/05/2020 0:10:00 | 0.1 | 11.2 | 3.7 | 0.1 | 2.7 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 601.96 | 376.07 | 473.82 | 262.41 | 12.46 | 12.07 | 12.11 | 2.9 | 2.63 | 2.43
15/05/2020 0:15:00 | 0.5 | 11.9 | 3.6 | 0.4 | 2.8 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 585.48 | 367 | 459.21 | 264.38 | 12.53 | 11.83 | 12.23 | 2.58 | 2.58 | 2.39
15/05/2020 0:20:00 | 0.2 | 11.7 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 561.5 | 340.83 | 445.73 | 265.82 | 12.76 | 12.36 | 12.46 | 2.29 | 2.85 | 2.3
15/05/2020 0:25:00 | 0.3 | 11.5 | 3.6 | 0.1 | 3 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 637.94 | 417.59 | 502.67 | 263.27 | 11.4 | 10.98 | 11.13 | 2.41 | 2.46 | 2.42
15/05/2020 0:30:00 | 0.3 | 9.8 | 2.8 | 0.3 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 661.58 | 427.38 | 514.48 | 262.75 | 10.76 | 10.46 | 10.71 | 1.88 | 2.19 | 2.27
15/05/2020 0:35:00 | 0.1 | 8.8 | 3.3 | 0.2 | 2.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 642.94 | 421.82 | 506.4 | 262.71 | 10.33 | 9.89 | 10.12 | 2.82 | 2.83 | 2.73
15/05/2020 0:40:00 | 0.3 | 9.8 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 576.62 | 355.35 | 455.64 | 263.16 | 12.51 | 12.47 | 12.5 | 2.44 | 2.86 | 2.37
15/05/2020 0:45:00 | 0.4 | 9.3 | 2.6 | 0.2 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 657.32 | 433.56 | 518.72 | 263.43 | 11.14 | 10.76 | 10.67 | 2.35 | 2.1 | 2.23
15/05/2020 0:50:00 | 0.4 | 10.8 | 3 | 0.2 | 2.5 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 592.14 | 375.63 | 477.31 | 263.35 | 12.53 | 11.9 | 12.2 | 2.44 | 2.22 | 2.45
15/05/2020 0:55:00 | 0.4 | 11.6 | 2.5 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 567.34 | 349.12 | 446.16 | 262.8 | 12.71 | 12.48 | 12.6 | 2.15 | 2.55 | 2.38
15/05/2020 1:00:00 | 0.3 | 11 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 626.38 | 405.82 | 493.72 | 261.57 | 12.03 | 11.45 | 11.75 | 2.28 | 2.33 | 2.29
15/05/2020 1:05:00 | 0.3 | 11.1 | 3 | 0.1 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 670.92 | 449.07 | 535.78 | 261.46 | 10.59 | 10.26 | 10.32 | 2.27 | 2.01 | 2.29
15/05/2020 1:10:00 | 0.2 | 8.8 | 3.1 | 0.2 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 608.22 | 404.54 | 494.88 | 262.59 | 10.21 | 9.91 | 10.19 | 2.98 | 2.98 | 3.1
15/05/2020 1:15:00 | 0.3 | 11.3 | 3.2 | 0.1 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 680.54 | 456.1 | 533.78 | 260.92 | 10.46 | 10.12 | 10.21 | 2.25 | 2.06 | 2.25
15/05/2020 1:20:00 | 0.5 | 10 | 2.5 | 0.2 | 2.3 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 575.94 | 355.79 | 457.18 | 261.62 | 12.47 | 12.11 | 12.36 | 2.34 | 2.13 | 2.52
15/05/2020 1:25:00 | 0.2 | 11.1 | 3.5 | 0.2 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 572.94 | 356.77 | 455.88 | 262.35 | 12.33 | 11.84 | 11.81 | 3.08 | 3.05 | 2.82
15/05/2020 1:30:00 | 0.5 | 11 | 2.9 | 0.3 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 569.96 | 360.02 | 522.2 | 263.16 | 12.48 | 12.31 | 12.36 | 2.12 | 2.59 | 2.25
15/05/2020 1:35:00 | 0.5 | 11.6 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 576.26 | 357.34 | 451.53 | 261.74 | 12.79 | 12.38 | 12.38 | 2.33 | 2.51 | 2.1
15/05/2020 1:40:00 | 0.5 | 10.8 | 2.8 | 0.2 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 582.96 | 362.59 | 457.68 | 261.59 | 11.43 | 11.25 | 11.34 | 2.12 | 2.34 | 2.18
15/05/2020 1:45:00 | 0.3 | 11.5 | 3 | 0.3 | 2.5 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 587.62 | 363.25 | 458.58 | 262.08 | 12.45 | 12.06 | 11.93 | 2.32 | 2.31 | 2.27
15/05/2020 1:50:00 | 0.4 | 9.7 | 2.4 | 0.2 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 661.24 | 437.17 | 533.29 | 260.77 | 10.6 | 10.32 | 10.3 | 2.11 | 2.45 | 2.06
15/05/2020 1:55:00 | 0.3 | 9.6 | 2.5 | 0.1 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 657.62 | 463.13 | 537.74 | 260.12 | 10.67 | 10.49 | 10.43 | 2.38 | 2.12 | 2.12
15/05/2020 2:00:00 | 0.4 | 9.2 | 2.7 | 0.3 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 685.48 | 453.48 | 531.62 | 259.03 | 10.16 | 9.82 | 10.22 | 1.95 | 2.13 | 2.24
15/05/2020 2:05:00 | 0.3 | 10.5 | 3 | 0.1 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 615.3 | 391.68 | 479.62 | 260.03 | 11.91 | 11.53 | 11.85 | 2.16 | 2.22 | 2.06
15/05/2020 2:10:00 | 0.3 | 10.2 | 3.2 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 582.94 | 392.22 | 474.72 | 260.33 | 12.61 | 12.09 | 12.5 | 2.1 | 2.33 | 2.17
15/05/2020 2:15:00 | 0.4 | 10.4 | 2.8 | 0.2 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 626.98 | 400.02 | 489.41 | 259.98 | 11.93 | 11.57 | 11.78 | 2.1 | 2.21 | 2.2
15/05/2020 2:20:00 | 0.2 | 10.8 | 3 | 0.3 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 607 | 389.41 | 478.01 | 259.84 | 11.53 | 11.16 | 11.21 | 2.09 | 2.26 | 2.13
15/05/2020 2:25:00 | 0.4 | 11.2 | 3.1 | 0.2 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 | 675.12 | 447.47 | 524.36 | 259.64 | 10.5 | 10.06 | 10.23 | 2.12 | 2.09 | 2.22
15/05/2020 2:30:00 | 0.3 | 11 | 3.1 | 0.2 | 2.6 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 679.08 | 455.35 | 531.66 | 259.88 | 10.53 | 10.07 | 10.29 | 2.03 | 2.03 | 2.16
15/05/2020 2:35:00 | 0.4 | 9.4 | 2.8 | 0.1 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 684.76 | 455.3 | 532.14 | 259.52 | 10.53 | 10.03 | 10.5 | 2.1 | 2.2 | 2.1
15/05/2020 2:40:00 | 0.4 | 9.4 | 2.9 | 0.2 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 605.02 | 376.24 | 496.12 | 259.81 | 11.9 | 11.37 | 11.73 | 2.15 | 2.19 | 2.16
15/05/2020 2:45:00 | 0.4 | 9.8 | 3 | 0.2 | 2.3 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 670.84 | 444.62 | 512.58 | 259.8 | 11.41 | 10.89 | 10.91 | 2.13 | 2.05 | 2.28
15/05/2020 2:50:00 | 0.5 | 10.4 | 3.2 | 0.2 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 613.98 | 390.53 | 477.83 | 259.96 | 11.55 | 11.26 | 11.43 | 1.98 | 2.28 | 2.15
15/05/2020 2:55:00 | 0.4 | 11.6 | 3.3 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 614.44 | 386.52 | 474.51 | 260.22 | 11.47 | 11.05 | 11.5 | 1.9 | 2.22 | 2.13
15/05/2020 3:00:00 | 0.5 | 10 | 3 | 0.3 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 582.26 | 364.31 | 472.56 | 260.54 | 12.23 | 11.71 | 12.09 | 2.33 | 2.2 | 2
15/05/2020 3:05:00 | 0.1 | 9.5 | 3.4 | 0.1 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 683.22 | 453.61 | 531.33 | 259.85 | 10.32 | 10.06 | 10.28 | 2.15 | 2.23 | 2.26
15/05/2020 3:10:00 | 0.3 | 9.5 | 2.7 | 0.1 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 683.18 | 455.76 | 531.79 | 259.99 | 10.21 | 9.86 | 9.9 | 2.28 | 2.16 | 2.1
15/05/2020 3:15:00 | 0.2 | 9.4 | 2.8 | 0.1 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 677.98 | 450.63 | 529.41 | 260.02 | 11.06 | 10.63 | 10.96 | 2.18 | 2.14 | 2.1
15/05/2020 3:20:00 | 0.6 | 9.6 | 2.7 | 0.1 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 602.92 | 377.07 | 460.3 | 260.47 | 12.05 | 11.33 | 11.88 | 2.01 | 2.08 | 2.31
15/05/2020 3:25:00 | 0.4 | 10.9 | 3.2 | 0.2 | 2.5 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 614.88 | 397.12 | 488.16 | 260.34 | 11.48 | 11.13 | 11.5 | 2.23 | 2.06 | 1.86
15/05/2020 3:30:00 | 0.2 | 10.1 | 2.7 | 0.1 | 2.3 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 611.14 | 387.44 | 469.23 | 260.31 | 11.83 | 11.39 | 11.56 | 2.3 | 2.13 | 2.07
15/05/2020 3:35:00 | 0.3 | 10.7 | 2.9 | 0.2 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 588.1 | 368.76 | 466.17 | 260.57 | 11.87 | 11.53 | 11.76 | 2.29 | 2.16 | 1.92
15/05/2020 3:40:00 | 0.2 | 10.5 | 3.7 | 0.2 | 2.5 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 573.6 | 354.39 | 448.14 | 260.68 | 11.23 | 10.93 | 11.17 | 2.66 | 2.5 | 2.51
15/05/2020 3:45:00 | 0.3 | 10.9 | 3.1 | 0.1 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 601.84 | 381.34 | 467.86 | 260.32 | 11.81 | 11.44 | 11.47 | 2.33 | 2.14 | 2.04
15/05/2020 3:50:00 | 0.3 | 9.3 | 2.6 | 0.2 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 674.16 | 449.66 | 524.74 | 259.92 | 10.08 | 9.73 | 9.97 | 2.01 | 2.1 | 2.2
15/05/2020 3:55:00 | 0.2 | 9.1 | 2.6 | 0.1 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 670.02 | 444.13 | 522.35 | 259.56 | 10.67 | 10.26 | 10.44 | 2.29 | 2.07 | 1.98
15/05/2020 4:00:00 | 0.6 | 10 | 3.1 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 | 660.86 | 434.69 | 514.6 | 259.94 | 10.71 | 10.27 | 10.44 | 1.88 | 1.94 | 2.28
15/05/2020 4:05:00 | 0.3 | 10.4 | 3 | 0.3 | 2.4 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 634.92 | 407.94 | 494.83 | 259.9 | 11.1 | 10.55 | 10.87 | 2.22 | 2.23 | 2.05
15/05/2020 4:10:00 | 0.5 | 10.2 | 2.9 | 0.2 | 2.3 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 597.3 | 382.78 | 464.36 | 260.38 | 11.56 | 11.23 | 11.66 | 1.93 | 2.18 | 2.4
15/05/2020 4:15:00 | 0.2 | 12 | 3.4 | 0.3 | 2.6 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.6 | 616.18 | 386.65 | 473.24 | 259.95 | 11.61 | 11.29 | 11.46 | 2.06 | 2.49 | 2.08
15/05/2020 4:20:00 | 0.4 | 10.8 | 3.3 | 0.4 | 2.4 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 599.06 | 382.67 | 469.09 | 259.69 | 10.83 | 10.46 | 10.58 | 2.04 | 2.05 | 2.15
15/05/2020 4:25:00 | 0.3 | 9.2 | 3.5 | 0.2 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 665.48 | 436.92 | 514.87 | 259.53 | 10.46 | 9.93 | 10.13 | 2.13 | 1.98 | 1.95
15/05/2020 4:30:00 | 0.5 | 11.7 | 3.6 | 0.2 | 2.7 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 651.94 | 428.89 | 512.68 | 259.42 | 10.84 | 10.3 | 10.36 | 2.16 | 1.96 | 1.9
15/05/2020 4:35:00 | 0.3 | 9 | 3.1 | 0.2 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 685.9 | 456.11 | 531.92 | 258.49 | 10.79 | 10.43 | 10.6 | 2.21 | 1.95 | 1.99
15/05/2020 4:40:00 | 0.2 | 9.5 | 2.9 | 0.1 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 595.38 | 375.43 | 464.34 | 259.29 | 12.23 | 11.68 | 11.93 | 1.96 | 2.31 | 2.03
15/05/2020 4:45:00 | 0.2 | 10.4 | 3.3 | 0.1 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 627.22 | 405.24 | 496.53 | 259.2 | 11.36 | 10.86 | 11.04 | 2.15 | 1.93 | 2.06
15/05/2020 4:50:00 | 0.4 | 10.3 | 3.5 | 0.2 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 592.88 | 373.72 | 461.68 | 259.26 | 12.34 | 11.9 | 12.11 | 2.14 | 2.14 | 2
15/05/2020 4:55:00 | 0.2 | 11.3 | 4.3 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 552.72 | 339.04 | 430.94 | 259.68 | 12.58 | 12.16 | 12.36 | 2.4 | 2.63 | 2.68
15/05/2020 5:00:00 | 0.3 | 11.5 | 3.5 | 0.2 | 3.1 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 571.5 | 349.91 | 444.98 | 259.89 | 13.59 | 12.93 | 13.57 | 2.45 | 2.28 | 2.64
15/05/2020 5:05:00 | 0.2 | 12.2 | 3.8 | 0.2 | 3.3 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 1 | 542.5 | 323.53 | 422.98 | 259.98 | 12.71 | 11.93 | 12.33 | 2.4 | 2.45 | 2.46
15/05/2020 5:10:00 | 0.3 | 9.5 | 3.1 | 0.1 | 2.7 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 663.94 | 435.58 | 518.2 | 259.67 | 10.86 | 10.47 | 10.7 | 2.48 | 2.29 | 2.2
15/05/2020 5:15:00 | 0.3 | 9.5 | 3.9 | 0.2 | 3.1 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 607.56 | 387.85 | 473.12 | 260.18 | 12.21 | 11.72 | 12.05 | 2.35 | 2.41 | 2.22
15/05/2020 5:20:00 | 0.4 | 10.2 | 2.9 | 0.3 | 2.7 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 600.12 | 379.36 | 471.62 | 259.98 | 12.13 | 11.82 | 12.02 | 2.46 | 2.47 | 2.16
15/05/2020 5:25:00 | 0.2 | 12.1 | 3.7 | 0.2 | 3.2 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 594.04 | 374.42 | 463.93 | 260.25 | 12.56 | 11.96 | 12.23 | 2.5 | 2.36 | 2.26
15/05/2020 5:30:00 | 0.3 | 12.1 | 2.9 | 0.2 | 3.2 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 561.5 | 337.41 | 433.41 | 259.99 | 12.95 | 12.41 | 12.6 | 2.4 | 2.62 | 2.35
15/05/2020 5:35:00 | 0.2 | 11.6 | 3.2 | 0.1 | 3.1 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 602.58 | 370.07 | 446.03 | 259.97 | 12.36 | 11.63 | 11.69 | 2.53 | 2.38 | 2.36
15/05/2020 5:40:00 | 0.3 | 11.2 | 3.6 | 0.2 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 606.64 | 392.65 | 415 | 260.57 | 10.47 | 9.85 | 10.1 | 2.69 | 2.93 | 2.81
15/05/2020 5:45:00 | 0 | 11 | 3.4 | 0.2 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 515.68 | 299.95 | 403.21 | 260.93 | 12.76 | 11.99 | 12.24 | 2.89 | 2.8 | 2.89
15/05/2020 5:50:00 | 0.1 | 9.1 | 2.7 | 0.2 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 609.2 | 380.48 | 469.87 | 260.66 | 10.4 | 9.63 | 9.93 | 2.71 | 2.89 | 2.91
15/05/2020 5:55:00 | 0.1 | 9.5 | 3 | 0.2 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 581.8 | 366.93 | 455.05 | 261.09 | 12.2 | 11.09 | 11.3 | 2.84 | 2.76 | 2.8
15/05/2020 6:00:00 | 0 | 9.1 | 3.3 | 0 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 605.12 | 390.01 | 473.78 | 261.39 | 10.56 | 9.82 | 10.13 | 2.9 | 2.83 | 2.9
15/05/2020 6:05:00 | 0.3 | 10.7 | 3.1 | 0 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.7 | 584.64 | 357.67 | 446.7 | 260.45 | 12.12 | 11.1 | 11.33 | 2.33 | 2.03 | 2.3
15/05/2020 6:10:00 | 0.2 | 11 | 2.9 | 0.3 | 2.3 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 546.94 | 317.45 | 418.91 | 259.91 | 12.3 | 11.58 | 12.02 | 2.1 | 2.41 | 2.24
15/05/2020 6:15:00 | 0.3 | 9.4 | 3.1 | 0.3 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 562.04 | 352.24 | 443.33 | 259.31 | 12.2 | 11.66 | 11.89 | 2.18 | 2.73 | 2.04
15/05/2020 6:20:00 | 0.2 | 11.2 | 3.3 | 0.3 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 633.78 | 403.03 | 488.11 | 258.12 | 10.17 | 9.61 | 9.8 | 2.02 | 2.11 | 2.19
15/05/2020 6:25:00 | 0.1 | 9.5 | 3.7 | 0.2 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 601.98 | 387.05 | 458.65 | 258.87 | 10.58 | 9.96 | 10.35 | 2.77 | 3.1 | 2.96
15/05/2020 6:30:00 | 0.4 | 11.5 | 3.4 | 0.2 | 2.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 627.56 | 404.64 | 486.17 | 258.57 | 11.35 | 10.46 | 10.58 | 2.08 | 2.22 | 1.88
15/05/2020 6:35:00 | 0.3 | 9.7 | 3 | 0.2 | 2.2 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 622.94 | 400.85 | 481.74 | 257.77 | 11.72 | 10.94 | 11 | 2.18 | 2.26 | 1.92
15/05/2020 6:40:00 | 0.3 | 11.4 | 3 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 572.58 | 352.16 | 435.55 | 257.96 | 11.94 | 11.26 | 10.99 | 2.15 | 2.32 | 2
15/05/2020 6:45:00 | 0.3 | 9.9 | 2.9 | 0.2 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 559.32 | 338.44 | 431.44 | 258.94 | 12.76 | 12.16 | 12.06 | 2.16 | 2.53 | 2.3
15/05/2020 6:50:00 | 0.2 | 10.9 | 3.7 | 0 | 3.1 | 0.4 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 547.16 | 326.54 | 423.71 | 259.9 | 12.9 | 12.25 | 12.35 | 2.41 | 3.04 | 2.66
15/05/2020 6:55:00 | 0.1 | 10.8 | 3.4 | 0.2 | 2.4 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 555.1 | 335.65 | 434.25 | 261.48 | 11.88 | 11.32 | 11.57 | 2.15 | 2.43 | 2.03
15/05/2020 7:00:00 | 0.2 | 10.7 | 3.6 | 0.2 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 564.5 | 344.04 | 439.63 | 260 | 12.55 | 11.97 | 11.97 | 2.13 | 2.32 | 2.25
15/05/2020 7:05:00 | 0.2 | 9.8 | 3.3 | 0.2 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 609 | 389.97 | 473.37 | 259.14 | 11.04 | 10.53 | 10.66 | 2.1 | 2.06 | 2.03
15/05/2020 7:10:00 | 0.2 | 9.8 | 3.3 | 0.3 | 2.2 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 607.82 | 393.86 | 478.03 | 258.49 | 11 | 10.42 | 10.41 | 1.97 | 2.21 | 1.9
15/05/2020 7:15:00 | 0.2 | 8.4 | 2.7 | 0.1 | 2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 629.56 | 403.22 | 484.01 | 257.1 | 10.57 | 10.19 | 10.27 | 2.04 | 2.25 | 2.01
15/05/2020 7:20:00 | 0.2 | 9.4 | 3.2 | 0.3 | 2 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 543.98 | 323.53 | 420.52 | 258.96 | 12.58 | 11.87 | 11.9 | 2 | 2.13 | 2.31
15/05/2020 7:25:00 | 0.2 | 10.9 | 3.8 | 0.2 | 2.4 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 574.88 | 353.57 | 444.97 | 258.3 | 12.27 | 11.7 | 12.23 | 2.04 | 2.24 | 2.12
15/05/2020 7:30:00 | 0.4 | 11.1 | 3.5 | 0.2 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 549.88 | 327.47 | 424.73 | 257.77 | 12.75 | 12.49 | 12.42 | 2.06 | 2.31 | 2.23
15/05/2020 7:35:00 | 0.4 | 11.4 | 3.5 | 0.2 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 539.54 | 312.33 | 435.31 | 257.98 | 12.89 | 12.08 | 12.26 | 2.16 | 2.54 | 2.13
15/05/2020 7:40:00 | 0.3 | 11.4 | 4.2 | 0.2 | 2.6 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 611.74 | 389.67 | 415.14 | 256.76 | 10.65 | 10.13 | 10.08 | 2.97 | 2.8 | 2.81
15/05/2020 7:45:00 | 0.3 | 9.6 | 3.3 | 0.3 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 646.18 | 414.73 | 493.87 | 255.7 | 10.36 | 10.05 | 10 | 2.17 | 1.96 | 1.97
15/05/2020 7:50:00 | 0.3 | 9.5 | 2.8 | 0.2 | 2.1 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 641.28 | 417.49 | 493.16 | 255.92 | 10.32 | 10.05 | 9.88 | 2.02 | 2.01 | 2.08
15/05/2020 7:55:00 | 0.2 | 9.7 | 3 | 0.3 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 621.58 | 392.37 | 476 | 255.67 | 12.29 | 12 | 11.85 | 2.25 | 2.16 | 2.08
15/05/2020 8:00:00 | 0.2 | 10.9 | 2.9 | 0.3 | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 554.04 | 330.1 | 420.09 | 255.08 | 11.91 | 11.43 | 11.56 | 1.96 | 2.36 | 1.97
15/05/2020 8:05:00 | 0.4 | 11.3 | 3.6 | 0.3 | 2.4 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 564.76 | 343.17 | 434.22 | 255.47 | 12.5 | 11.81 | 11.99 | 2.02 | 2.39 | 2.02
15/05/2020 8:10:00 | 0.1 | 10 | 3.4 | 0.3 | 2.3 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 566.32 | 342.89 | 432.54 | 255.7 | 12.51 | 11.76 | 12.39 | 2.27 | 2.13 | 1.94
15/05/2020 8:15:00 | 0.3 | 10.9 | 3.6 | 0.4 | 2.4 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 561.8 | 338.01 | 427.36 | 255.28 | 11.82 | 11.36 | 11.6 | 1.91 | 2.3 | 2.03
15/05/2020 8:20:00 | 0.4 | 10.5 | 3.4 | 0.3 | 2.4 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 659.5 | 427.13 | 501.31 | 254.6 | 10.55 | 9.9 | 10.36 | 1.96 | 1.91 | 2.11
15/05/2020 8:25:00 | 0.4 | 9.4 | 2.9 | 0.3 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 629.84 | 403.19 | 482.51 | 255.84 | 10.94 | 10.31 | 10.56 | 2 | 2.03 | 2.12
15/05/2020 8:30:00 | 0.4 | 9.4 | 3 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 | 641.84 | 401.28 | 479.84 | 254.55 | 10.48 | 10.07 | 10.17 | 1.83 | 2.31 | 2.22
15/05/2020 8:35:00 | 0.4 | 10.2 | 3.4 | 0.4 | 2.7 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 535 | 363.19 | 471.62 | 256.68 | 13.53 | 12.79 | 12.94 | 2.47 | 2.66 | 2.41
15/05/2020 8:40:00 | 0.1 | 11.1 | 2.9 | 0.3 | 2.5 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 569.72 | 346.26 | 437.82 | 255.93 | 12.01 | 11.28 | 11.53 | 2.13 | 2.36 | 1.94
15/05/2020 8:45:00 | 0.4 | 10.6 | 3.6 | 0.2 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 584.66 | 357.24 | 449.71 | 256.13 | 12.54 | 11.86 | 11.93 | 2.03 | 2.43 | 2.09
15/05/2020 8:50:00 | 0.5 | 11.6 | 3.7 | 0.4 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 564.82 | 337.56 | 433.06 | 256.07 | 12.74 | 12.25 | 12.34 | 1.94 | 2.36 | 2.29
15/05/2020 8:55:00 | 0.4 | 11.6 | 3.7 | 0.3 | 2.5 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 548.98 | 327.43 | 422.73 | 256.47 | 12.45 | 11.9 | 11.9 | 1.92 | 2.52 | 2.4
15/05/2020 9:00:00 | 0.4 | 10.7 | 3.5 | 0.4 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 564.9 | 341.16 | 433.51 | 256.14 | 13.03 | 12.45 | 12.57 | 1.88 | 2.37 | 2.4
15/05/2020 9:05:00 | 0.2 | 11.8 | 3.2 | 0.3 | 2.7 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 553.36 | 331.92 | 434.1 | 257.62 | 12.36 | 11.83 | 11.97 | 1.9 | 2.08 | 2.46
15/05/2020 9:10:00 | 0.1 | 9.8 | 2.8 | 0.1 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 622.1 | 403.06 | 489.77 | 257.35 | 11.2 | 10.67 | 10.66 | 2.28 | 2.05 | 1.9
15/05/2020 9:15:00 | 0.1 | 10 | 3.4 | 0.2 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 638.76 | 412.82 | 492.07 | 257.27 | 10.86 | 10.48 | 10.23 | 1.86 | 2.3 | 1.8
15/05/2020 9:20:00 | 0.1 | 11.1 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 572.26 | 348.86 | 441.43 | 257.09 | 12.34 | 11.62 | 11.84 | 2.33 | 2.08 | 2.12
15/05/2020 9:25:00 | 0.1 | 11.9 | 3.3 | 0.2 | 2.8 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 589.96 | 368.87 | 454.3 | 257.08 | 13.23 | 12.61 | 12.5 | 2.38 | 2.67 | 2
15/05/2020 9:30:00 | 0.1 | 11.4 | 2.8 | 0.2 | 2.6 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 598.84 | 375.41 | 460.71 | 256.71 | 12.43 | 11.84 | 11.73 | 2.3 | 2.53 | 1.92
15/05/2020 9:35:00 | 0.2 | 11.7 | 3.2 | 0.2 | 2.6 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 1 | 555.76 | 331.77 | 428.17 | 256.57 | 13.43 | 12.7 | 12.5 | 2.53 | 2.43 | 1.93
15/05/2020 9:40:00 | 0.2 | 11.9 | 3.3 | 0.2 | 2.8 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 642.98 | 347.42 | 435.79 | 256.52 | 11.74 | 11.08 | 11.19 | 2.46 | 2.07 | 2.3
15/05/2020 9:45:00 | 0.2 | 10.2 | 2.7 | 0.2 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.9 | 641.18 | 412.85 | 492.95 | 256.44 | 11.71 | 10.93 | 11.03 | 1.96 | 2.53 | 2.45
15/05/2020 9:50:00 | 0.2 | 10.3 | 2.8 | 0.2 | 2.6 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.4 | 638.56 | 410.64 | 489.36 | 256.08 | 11.75 | 11.06 | 11.09 | 2.23 | 2.03 | 2.3
15/05/2020 9:55:00 | 0.2 | 10.1 | 2.6 | 0.3 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.8 | 637.28 | 404.59 | 486.81 | 256.25 | 12.96 | 12.33 | 11.94 | 2.37 | 2.67 | 1.93
15/05/2020 10:00:00 | 0.1 | 9.7 | 2.4 | 0.2 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 625.58 | 411.57 | 506.35 | 256.38 | 11.5 | 10.86 | 10.53 | 2.4 | 2.63 | 1.96
15/05/2020 10:05:00 | 0.1 | 10.6 | 2.9 | 0.2 | 2.5 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 593.3 | 368.12 | 457.07 | 256.61 | 12.39 | 11.61 | 11.77 | 2.09 | 2.52 | 2.66
15/05/2020 10:10:00 | 0.1 | 10.8 | 2.6 | 0.2 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 574.44 | 347.23 | 435.02 | 256.41 | 12.87 | 12.27 | 12.15 | 2.28 | 2.7 | 2.16
15/05/2020 10:15:00 | 0.2 | 10.3 | 2.7 | 0.2 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 621.34 | 394.49 | 468.91 | 255.56 | 11.81 | 11.4 | 11.5 | 2.06 | 2.4 | 2.43
15/05/2020 10:20:00 | 0.1 | 11 | 2.8 | 0.3 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 1 | 657.04 | 388.25 | 441.53 | 255.4 | 10.96 | 10.4 | 10.53 | 2.46 | 1.99 | 2.36
15/05/2020 10:25:00 | 0.2 | 9.2 | 2 | 0.1 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 658.1 | 424.02 | 503.67 | 254.99 | 10.43 | 9.97 | 9.88 | 2.3 | 2.36 | 2.5
15/05/2020 10:30:00 | 0.1 | 10.6 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 666.6 | 434.43 | 508.83 | 255.2 | 10.16 | 9.7 | 9.72 | 2.21 | 2.5 | 2.36
15/05/2020 10:35:00 | 0.1 | 9.2 | 2.5 | 0.2 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 633.34 | 406.61 | 483.54 | 254.78 | 12.14 | 11.5 | 11.42 | 2.56 | 2.63 | 1.93
15/05/2020 10:40:00 | 0.2 | 10.6 | 2.3 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 603.22 | 353.1 | 439.24 | 255.88 | 12.15 | 11.23 | 11.63 | 2.31 | 2.24 | 2.55
15/05/2020 10:45:00 | 0 | 9.5 | 2.5 | 0.3 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.8 | 592.74 | 365.14 | 452.37 | 254.81 | 11.76 | 11.26 | 11.3 | 2.36 | 2.05 | 2.36
15/05/2020 10:50:00 | 0.1 | 10.6 | 2.7 | 0.2 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 563.64 | 342.75 | 431.42 | 255.45 | 13.16 | 12.49 | 12.59 | 2.43 | 2.49 | 1.95
15/05/2020 10:55:00 | 0.2 | 11.1 | 2.8 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 542.82 | 322.16 | 416.56 | 255.6 | 13.5 | 12.76 | 12.72 | 2.3 | 2.23 | 2.51
15/05/2020 11:00:00 | 0.1 | 11.1 | 2.8 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 570.52 | 351.94 | 439.68 | 254.87 | 12.86 | 12.24 | 12.15 | 2.01 | 2.65 | 2.55
15/05/2020 11:05:00 | 0.2 | 9.1 | 2 | 0.2 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 664.08 | 433.78 | 509.6 | 255.29 | 10.89 | 10.28 | 10.28 | 2.57 | 2.1 | 2.26
15/05/2020 11:10:00 | 0.1 | 9.5 | 2.5 | 0.3 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 668.52 | 430.81 | 505.68 | 253.84 | 11.43 | 10.7 | 11.07 | 2.19 | 2.52 | 2.56
15/05/2020 11:15:00 | 0.2 | 9.1 | 2.1 | 0.3 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 596.1 | 368.02 | 456.69 | 254.13 | 11.95 | 11.29 | 11.5 | 2.78 | 2.19 | 3
15/05/2020 11:20:00 | 0.2 | 10.8 | 2.6 | 0.3 | 2.7 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 1 | 633.44 | 409.44 | 469.01 | 254.12 | 11.49 | 10.84 | 10.93 | 2.29 | 2.34 | 2.61
15/05/2020 11:25:00 | 0.2 | 9.9 | 2.3 | 0.2 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 1 | 600.62 | 376.85 | 465.95 | 253.27 | 11.94 | 11.4 | 11.21 | 2.57 | 2.66 | 2.04
15/05/2020 11:30:00 | 0.2 | 9.4 | 2.1 | 0.2 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.6 | 573.12 | 348.55 | 435.31 | 253.71 | 12.2 | 11.43 | 11.55 | 2.51 | 2.53 | 2.49
15/05/2020 11:35:00 | 0.2 | 10 | 2.6 | 0.2 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 619.92 | 391.35 | 472.58 | 253.6 | 11.33 | 10.86 | 10.61 | 2.34 | 2.17 | 2.09
15/05/2020 11:40:00 | 0.2 | 10.5 | 2.7 | 0.2 | 2.5 | 0.6 | 0 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1 | 675.3 | 443.75 | 516.44 | 254.57 | 10.34 | 9.8 | 9.72 | 2.29 | 2.26 | 2.29
15/05/2020 11:45:00 | 0.2 | 9.8 | 2.5 | 0.2 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 689.86 | 453.67 | 523.78 | 254.88 | 10.47 | 9.82 | 9.9 | 2.22 | 2.26 | 2.27
15/05/2020 11:50:00 | 0.1 | 7.2 | 2.6 | 0.2 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 555.9 | 382.77 | 417.89 | 257.23 | 8.7 | 7.93 | 7.8 | 2.03 | 2.19 | 2
15/05/2020 11:55:00 | 0.1 | 8 | 2.8 | 0.3 | 2 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 411.34 | 263.85 | 324.16 | 258.52 | 11.66 | 10.56 | 10.76 | 2.2 | 2.17 | 2.29
15/05/2020 12:00:00 | 0.2 | 7.9 | 2.5 | 0.4 | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 397.78 | 249.48 | 310.95 | 258.75 | 11.3 | 10.33 | 10.4 | 1.86 | 2.26 | 2.03
15/05/2020 12:05:00 | 0.2 | 9.3 | 3.3 | 0.3 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 429.58 | 269.41 | 340.98 | 258.91 | 11.09 | 10.2 | 10.2 | 2.06 | 2.16 | 2.06
15/05/2020 12:10:00 | 0 | 9.6 | 3.3 | 0.1 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 431.62 | 279.09 | 332.29 | 259.42 | 11.19 | 10.37 | 10.36 | 2.13 | 2.12 | 1.93
15/05/2020 12:15:00 | 0.2 | 8.1 | 2.2 | 0.2 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 423.36 | 279.16 | 336.03 | 259.68 | 11.48 | 10.76 | 10.49 | 2.25 | 2.2 | 2
15/05/2020 12:20:00 | 0.3 | 11.7 | 2.6 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 599.68 | 318.57 | 440.48 | 256.95 | 10.92 | 10.39 | 10.37 | 2.37 | 2.46 | 2.5
15/05/2020 12:25:00 | 0.1 | 10.2 | 2.9 | 0.1 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 626.62 | 394.62 | 476.35 | 255.71 | 11.62 | 11.07 | 10.83 | 2.33 | 2.38 | 2.23
15/05/2020 12:30:00 | 0.1 | 10.1 | 3.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 636.84 | 424.41 | 496.33 | 254.86 | 9.91 | 9.5 | 9.19 | 2.2 | 2.46 | 2.46
15/05/2020 12:35:00 | 0.2 | 7.1 | 2.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 554.78 | 341.44 | 425.93 | 255.91 | 9.44 | 8.72 | 8.76 | 2.62 | 2.67 | 2.79
15/05/2020 12:40:00 | 0.1 | 11.5 | 3 | 0.1 | 2.7 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 615.42 | 374.19 | 461.71 | 254.58 | 12.61 | 11.66 | 11.89 | 2.63 | 2.14 | 2.93
15/05/2020 12:45:00 | 0.2 | 11.2 | 2.9 | 0.1 | 2.7 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 1 | 601.44 | 374.51 | 461.1 | 255.59 | 12.86 | 11.94 | 12.01 | 2.8 | 2.54 | 2.35
15/05/2020 12:50:00 | 0.1 | 11.3 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 621.68 | 376.15 | 459.58 | 255.12 | 12.64 | 11.83 | 11.73 | 2.7 | 2.35 | 2.34
15/05/2020 12:55:00 | 0.1 | 10.9 | 3 | 0.1 | 2.6 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.9 | 594.72 | 365.13 | 454.55 | 255.42 | 12.04 | 11.37 | 11.3 | 2.44 | 2.66 | 2.3
15/05/2020 13:00:00 | 0.1 | 12.1 | 3 | 0.3 | 2.9 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 574.48 | 347.79 | 440.2 | 255.85 | 13.76 | 12.94 | 12.76 | 2.83 | 2.58 | 2.22
15/05/2020 13:05:00 | 0.2 | 10.8 | 2.7 | 0.3 | 2.7 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 659.72 | 428.46 | 504.17 | 255.15 | 11.4 | 10.76 | 10.87 | 2.33 | 2.42 | 2.65
15/05/2020 13:10:00 | 0.1 | 10.4 | 2.8 | 0.3 | 2.7 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 666.4 | 434.06 | 508.43 | 255 | 11.22 | 10.55 | 10.56 | 2.49 | 2.63 | 2.16
15/05/2020 13:15:00 | 0.3 | 10.2 | 2.2 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 636.7 | 405.01 | 485.9 | 255.1 | 11.63 | 11.05 | 10.96 | 2.33 | 2.43 | 2.72
15/05/2020 13:20:00 | 0.4 | 9.4 | 2.4 | 0.2 | 2.3 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 448.42 | 296.29 | 347.11 | 258.37 | 9.58 | 9.09 | 8.82 | 1.93 | 2.03 | 1.9
15/05/2020 13:25:00 | 0.3 | 9.4 | 2.9 | 0.2 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 399.86 | 245.2 | 307.33 | 258.95 | 11.83 | 11.05 | 11.17 | 2.1 | 2.12 | 2.1
15/05/2020 13:30:00 | 0.2 | 9.7 | 3.2 | 0.3 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.9 | 436.98 | 281.96 | 342.71 | 258.27 | 10.86 | 10.06 | 10.53 | 2.03 | 2.01 | 2.1
15/05/2020 13:35:00 | 0.3 | 11.3 | 3.6 | 0.3 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 519.46 | 296.79 | 399.36 | 255.99 | 11.63 | 10.81 | 11.34 | 2.25 | 2.32 | 2.28
15/05/2020 13:40:00 | 0.2 | 11.1 | 3.6 | 0.2 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 636.34 | 396.33 | 471.6 | 256.25 | 10.77 | 10.13 | 10.34 | 2.2 | 2.23 | 2.54
15/05/2020 13:45:00 | 0.2 | 11 | 3.3 | 0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 569.48 | 327.24 | 425.91 | 256.92 | 12.02 | 11.38 | 11.9 | 2.49 | 2.93 | 2.37
15/05/2020 13:50:00 | 0.2 | 9.5 | 3 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 664.82 | 434.82 | 510.56 | 256.02 | 10.32 | 9.64 | 10.01 | 2.27 | 2.27 | 1.99
15/05/2020 13:55:00 | 0.2 | 9.4 | 2.8 | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 552.12 | 333.47 | 426.79 | 257.13 | 12.67 | 11.98 | 11.9 | 2.37 | 2.12 | 2.17
15/05/2020 14:00:00 | 0.2 | 9.8 | 3.4 | 0.2 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 603.22 | 383.15 | 465.79 | 257.44 | 11.31 | 10.89 | 10.9 | 2.13 | 2.38 | 2.1
15/05/2020 14:05:00 | 0.4 | 11.1 | 3.3 | 0.2 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 565.96 | 348.64 | 436.42 | 256.4 | 11.93 | 11.41 | 11.25 | 2.21 | 2.5 | 2.02
15/05/2020 14:10:00 | 0 | 12.4 | 3.5 | 0.2 | 2.8 | 0.3 | 0 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.3 | 541.22 | 319.28 | 417.48 | 257.13 | 13.37 | 12.89 | 12.6 | 2.28 | 2.33 | 2.14
15/05/2020 14:15:00 | 0.2 | 12.2 | 3.3 | 0.4 | 2.7 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 536.64 | 317.16 | 413.89 | 257.48 | 13.51 | 13.26 | 13.32 | 2.13 | 2.33 | 2.37
15/05/2020 14:20:00 | 0.1 | 11.9 | 3 | 0.2 | 2.7 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 649.34 | 392.55 | 476.86 | 256.4 | 10.78 | 10.26 | 9.97 | 2.15 | 2.26 | 2.2
15/05/2020 14:25:00 | 0.2 | 10.4 | 3.2 | 0.2 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 636.3 | 411.25 | 489.66 | 256.64 | 10.87 | 10.4 | 10.24 | 2.03 | 2.16 | 2.09
15/05/2020 14:30:00 | 0 | 11.9 | 3.5 | 0.2 | 2.8 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 602.96 | 377.47 | 459.66 | 256.16 | 11.93 | 11.45 | 11.23 | 2.17 | 2.14 | 1.94
15/05/2020 14:35:00 | 0.3 | 10.1 | 3 | 0.2 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 560.26 | 338.93 | 432.58 | 257.19 | 12.8 | 11.88 | 11.87 | 2.16 | 2.13 | 2.24
15/05/2020 14:40:00 | 0 | 11.6 | 3.7 | 0.1 | 2.6 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 | 573.64 | 347.76 | 441.17 | 256.98 | 12.7 | 12.09 | 12 | 2.35 | 2.16 | 2.04
15/05/2020 14:45:00 | 0.2 | 10.3 | 3 | 0.2 | 2.3 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 542.4 | 318.52 | 415.81 | 257.21 | 13.25 | 12.66 | 12.82 | 2.1 | 2.54 | 2.02
15/05/2020 14:50:00 | 0.4 | 12.2 | 3.2 | 0.3 | 2.8 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 545.2 | 322.46 | 423.25 | 258.86 | 13.33 | 12.49 | 12.57 | 2.32 | 2.34 | 2.32
15/05/2020 14:55:00 | 0.3 | 12.3 | 3.1 | 0.2 | 3 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 540.2 | 314.61 | 419.79 | 259.18 | 13.31 | 12.5 | 12.3 | 2.25 | 2.37 | 2.18
15/05/2020 15:00:00 | 0.3 | 11.1 | 3.1 | 0.3 | 2.6 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 555.88 | 342.58 | 440.75 | 259.81 | 13.66 | 13.03 | 13.3 | 2.13 | 2.59 | 2.18
15/05/2020 15:05:00 | 0.3 | 10.7 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 603.06 | 380.44 | 469.47 | 259.19 | 12.21 | 11.36 | 11.23 | 2.26 | 2.26 | 2.18
15/05/2020 15:10:00 | 0 | 10.6 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 591.16 | 369.73 | 465.93 | 259.05 | 12.48 | 11.82 | 11.68 | 2.17 | 2.27 | 2.1
15/05/2020 15:15:00 | 0.1 | 9.7 | 2.3 | 0.2 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 624 | 399.17 | 488.63 | 259.75 | 11.16 | 10.62 | 10.55 | 2.32 | 2.31 | 2.07
15/05/2020 15:20:00 | 0.3 | 12.3 | 3 | 0.3 | 2.7 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 558.56 | 336.72 | 435.48 | 259.88 | 13.33 | 12.44 | 12.53 | 2.36 | 2.41 | 2.44
15/05/2020 15:25:00 | 0.2 | 11.1 | 2.9 | 0.1 | 2.7 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 533.14 | 311.81 | 416.27 | 260.37 | 13.79 | 12.73 | 12.86 | 2.74 | 2.54 | 2.33
15/05/2020 15:30:00 | 0.2 | 11.6 | 2.8 | 0.2 | 2.9 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 563.8 | 343.39 | 440.9 | 259 | 12.97 | 12.39 | 12.37 | 1.93 | 2.55 | 2.02
15/05/2020 15:35:00 | 0.3 | 12.6 | 3.2 | 0.4 | 3.1 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 518.36 | 303.78 | 408.94 | 259.36 | 13.86 | 12.96 | 13 | 1.97 | 2.46 | 2.03
15/05/2020 15:40:00 | 0 | 13 | 3.9 | 0 | 3.2 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 489.74 | 280.93 | 385.38 | 257.61 | 14.96 | 14.11 | 14.35 | 2.9 | 2.96 | 2.82
15/05/2020 15:45:00 | 0.2 | 10 | 2.9 | 0.2 | 2.5 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 495.32 | 288.73 | 392.69 | 257.44 | 14.59 | 13.99 | 14.16 | 2.9 | 3.12 | 3.15
15/05/2020 15:50:00 | 0.2 | 12.8 | 4.1 | 0.2 | 3.2 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 503.62 | 299.86 | 401.37 | 259.96 | 14.57 | 13.86 | 14.26 | 2.91 | 3.03 | 2.82
15/05/2020 15:55:00 | 0.1 | 11.2 | 5.1 | 0.1 | 2.8 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.9 | 363.92 | 220.36 | 290.83 | 262.16 | 13.6 | 12.65 | 13.23 | 2.98 | 2.96 | 2.87
15/05/2020 16:00:00 | 0.2 | 10.9 | 4.5 | 0.2 | 2.7 | 0.7 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 393.92 | 253.09 | 311.69 | 264.31 | 10.44 | 9.63 | 10.17 | 3.03 | 3.03 | 3.03
15/05/2020 16:05:00 | 0.2 | 5.4 | 3.9 | 0.1 | 2 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0 | 1 | 630.72 | 401.15 | 488.1 | 260.75 | 7.27 | 6.92 | 6.89 | 2.91 | 2.99 | 2.96
15/05/2020 16:10:00 | 0.1 | 9.5 | 3.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 607.36 | 391.21 | 476.11 | 261.08 | 10.68 | 10.03 | 10.06 | 2.74 | 2.9 | 2.86
15/05/2020 16:15:00 | 0.1 | 9.6 | 3 | 0.2 | 2.7 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 628.2 | 415.62 | 500.45 | 261.15 | 11.8 | 11.13 | 10.79 | 2.57 | 2.62 | 2.53
15/05/2020 16:20:00 | 0.1 | 10.6 | 2.8 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 626.84 | 379.84 | 476.29 | 261.23 | 11.61 | 11.2 | 10.93 | 2.13 | 2.36 | 2
15/05/2020 16:25:00 | 0.2 | 10.8 | 3.4 | 0.1 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 567.08 | 357.33 | 451.97 | 260.59 | 12.12 | 11.28 | 11.41 | 2.1 | 1.93 | 2.13
15/05/2020 16:30:00 | 0.1 | 10.8 | 3.5 | 0.1 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.7 | 607.92 | 365.11 | 455.3 | 260.98 | 12.05 | 11.32 | 11.36 | 2 | 2.19 | 2.41
15/05/2020 16:35:00 | 0.3 | 11.8 | 3.1 | 0.3 | 2.7 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 568.34 | 344.9 | 444.76 | 260.84 | 12.6 | 12.1 | 11.99 | 1.9 | 2.42 | 1.73
15/05/2020 16:40:00 | 0.1 | 12.4 | 3.4 | 0.2 | 2.7 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 567.12 | 346.41 | 441.46 | 262.04 | 12.13 | 11.51 | 11.42 | 2.2 | 2 | 1.96
15/05/2020 16:45:00 | 0 | 10.7 | 3.1 | 0.2 | 2.7 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 558.7 | 343.41 | 449.6 | 261.91 | 13.04 | 12.41 | 12.22 | 2.77 | 2.7 | 2.53
15/05/2020 16:50:00 | 0.2 | 9.7 | 2.4 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 619.96 | 400.95 | 484.67 | 261.88 | 11.02 | 10.4 | 10.32 | 1.86 | 2.23 | 2.26
15/05/2020 16:55:00 | 0.2 | 9.6 | 2.8 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.8 | 608.18 | 416.15 | 499.84 | 261.95 | 12 | 11.32 | 11.05 | 2.28 | 2.2 | 1.76
15/05/2020 17:00:00 | 0.1 | 9.1 | 2.8 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 563.14 | 345.43 | 443.18 | 262.07 | 12.2 | 11.66 | 11.66 | 1.83 | 2.39 | 2.05
15/05/2020 17:05:00 | 0.2 | 10.3 | 3.8 | 0.2 | 2.7 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 405.42 | 264.05 | 326.11 | 265.02 | 12.24 | 11.13 | 11.55 | 2.14 | 2.37 | 2.2
15/05/2020 17:10:00 | 0.1 | 10.8 | 3.8 | 0.3 | 2.6 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 393.98 | 248.94 | 313.61 | 265.15 | 12.7 | 11.7 | 12.13 | 2.2 | 2.36 | 2.3
15/05/2020 17:15:00 | 0.1 | 10.6 | 3.8 | 0.2 | 2.8 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 399.66 | 251.91 | 318.69 | 265.88 | 12.23 | 11.38 | 11.2 | 2.26 | 2.32 | 2.23
15/05/2020 17:20:00 | 0.1 | 10 | 3.7 | 0.3 | 2.7 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 526.3 | 358.4 | 350.76 | 264.58 | 9.5 | 8.71 | 8.73 | 2.25 | 2.3 | 2.21
15/05/2020 17:25:00 | 0.2 | 9.4 | 2.6 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.7 | 625.02 | 403.78 | 488.96 | 262.67 | 11.25 | 10.59 | 10.7 | 2.57 | 2.68 | 2.52
15/05/2020 17:30:00 | 0.1 | 9.5 | 3.1 | 0.1 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 732.54 | 450.23 | 511.86 | 262.94 | 9.87 | 9.14 | 9.2 | 2.04 | 1.89 | 1.6
15/05/2020 17:35:00 | 0.1 | 8.8 | 2.4 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 568.5 | 349.39 | 508.63 | 263.51 | 11.73 | 11.07 | 10.96 | 2.06 | 2.23 | 1.92
15/05/2020 17:40:00 | 0.2 | 9.6 | 2.5 | 0.2 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 544.34 | 333.55 | 434.38 | 264.07 | 12.23 | 11.34 | 11.48 | 2.2 | 2.13 | 2.03
15/05/2020 17:45:00 | 0.1 | 9.7 | 2.7 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 556.18 | 341.03 | 440.26 | 264.81 | 12.07 | 11.36 | 11.43 | 2.05 | 2.43 | 1.89
15/05/2020 17:50:00 | 0.1 | 9.9 | 2.8 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 556.66 | 341.19 | 464.37 | 264.32 | 11.99 | 11.33 | 11.41 | 2.13 | 2.38 | 1.77
15/05/2020 17:55:00 | 0.1 | 10 | 2.7 | 0.2 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 577.2 | 368 | 471.64 | 264.33 | 12.16 | 11.29 | 11.48 | 2.27 | 2.03 | 1.9
15/05/2020 18:00:00 | 0.2 | 9.4 | 2.7 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 664 | 423.1 | 507.76 | 262.99 | 10.65 | 9.84 | 10.01 | 2.12 | 1.87 | 1.92
15/05/2020 18:05:00 | 0.2 | 9.2 | 3 | 0.2 | 2.8 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 620.74 | 400.89 | 492.63 | 264.21 | 11.86 | 11.16 | 11.41 | 2.72 | 2.74 | 2.7
15/05/2020 18:10:00 | 0.2 | 8.6 | 2.3 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 656.08 | 436.89 | 519.98 | 264.5 | 10.25 | 9.57 | 9.57 | 1.86 | 2.21 | 1.66
15/05/2020 18:15:00 | 0 | 8.6 | 2.8 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 1 | 677 | 458.98 | 535.27 | 263.65 | 9.59 | 8.98 | 8.9 | 1.99 | 1.83 | 1.73
15/05/2020 18:20:00 | 0.2 | 9.9 | 2.4 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 587.7 | 370.89 | 464.43 | 263.86 | 11.74 | 11.14 | 11 | 1.93 | 2.39 | 1.72
15/05/2020 18:25:00 | 0.1 | 10.2 | 2.7 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 588.22 | 366.91 | 466.48 | 263.61 | 11.4 | 11.03 | 10.77 | 1.93 | 2.35 | 1.68
15/05/2020 18:30:00 | 0.1 | 9.3 | 2.8 | 0.2 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.7 | 612.42 | 394.43 | 483.7 | 262.98 | 10.67 | 10.04 | 10.03 | 2.12 | 1.88 | 1.81
15/05/2020 18:35:00 | 0.1 | 9.4 | 2.9 | 0.1 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 584.28 | 371.53 | 463.47 | 263.26 | 10.98 | 10.5 | 10.53 | 1.71 | 2.26 | 2.06
15/05/2020 18:40:00 | 0.1 | 9.9 | 3.2 | 0.2 | 2.8 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 674.04 | 393.01 | 481.53 | 262.56 | 11.06 | 10.34 | 10.38 | 2.66 | 2.53 | 2.45
15/05/2020 18:45:00 | 0 | 9 | 2.8 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 653.66 | 407.1 | 496.07 | 262.2 | 9.65 | 9.14 | 9.3 | 1.88 | 2.15 | 1.63
15/05/2020 18:50:00 | 0.1 | 7.7 | 2.4 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 694.98 | 470.12 | 547.56 | 262.37 | 9.41 | 8.77 | 8.85 | 1.96 | 1.83 | 1.92
15/05/2020 18:55:00 | 0.1 | 7.8 | 2.4 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 619.64 | 400.21 | 549.23 | 262.66 | 10.59 | 10 | 9.98 | 2.06 | 1.9 | 1.82
15/05/2020 19:00:00 | 0.1 | 9.2 | 2.5 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 610.56 | 390.76 | 480.68 | 262.83 | 10.93 | 10.24 | 10.28 | 2.14 | 1.9 | 1.86
15/05/2020 19:05:00 | 0.1 | 9.4 | 2.9 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 599.3 | 391.6 | 476.73 | 262.11 | 11.16 | 10.77 | 10.7 | 1.86 | 2.23 | 1.75
15/05/2020 19:10:00 | 0.1 | 9.4 | 2.9 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.7 | 596.72 | 379.17 | 470.5 | 262.32 | 11.15 | 10.54 | 10.47 | 1.9 | 2.31 | 1.66
15/05/2020 19:15:00 | 0.1 | 9.9 | 3.2 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 606.18 | 384.02 | 470.77 | 261.4 | 11.16 | 10.64 | 10.56 | 1.86 | 2.32 | 2.09
15/05/2020 19:20:00 | 0.2 | 9.9 | 3.2 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 706.68 | 404.12 | 497.15 | 260.73 | 9.6 | 9.15 | 9.01 | 1.68 | 2.11 | 1.94
15/05/2020 19:25:00 | 0.1 | 7.8 | 2.7 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 681.34 | 456.81 | 543 | 261.4 | 9.56 | 9.03 | 8.97 | 1.9 | 1.87 | 1.96
15/05/2020 19:30:00 | 0.1 | 8.1 | 2.4 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 669.84 | 443.04 | 525.02 | 261.49 | 10 | 9.33 | 9.4 | 2.13 | 2 | 1.83
15/05/2020 19:35:00 | 0.1 | 8.3 | 2.6 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 692.26 | 467.39 | 544.13 | 261.41 | 10.56 | 9.96 | 9.84 | 1.82 | 2.13 | 2.02
15/05/2020 19:40:00 | 0.1 | 9.4 | 3 | 0.2 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 590.7 | 371.99 | 464.6 | 262.24 | 11.12 | 10.61 | 10.63 | 1.96 | 2.09 | 2.08
15/05/2020 19:45:00 | 0 | 9.3 | 3.1 | 0.1 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 598.76 | 382.32 | 480.74 | 262.01 | 11.08 | 10.4 | 10.53 | 2.07 | 2.09 | 1.66
15/05/2020 19:50:00 | 0.2 | 9.3 | 3.1 | 0.1 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 609.62 | 392.45 | 491.02 | 262.16 | 10.96 | 10.26 | 10.47 | 2.07 | 1.82 | 1.95
15/05/2020 19:55:00 | 0.1 | 10.6 | 3.4 | 0.2 | 2.9 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 593.5 | 388.17 | 459.76 | 262.16 | 11.91 | 11.27 | 11.6 | 2.62 | 2.73 | 2.42
15/05/2020 20:00:00 | 0.2 | 10 | 3.3 | 0.1 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 621.68 | 399.98 | 482.28 | 261.96 | 10.59 | 9.83 | 9.94 | 1.97 | 1.89 | 1.94
15/05/2020 20:05:00 | 0.2 | 7.5 | 2.3 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 732.3 | 498.8 | 573.28 | 261.86 | 9.03 | 8.52 | 8.41 | 1.79 | 2.13 | 1.71
15/05/2020 20:10:00 | 0.1 | 8 | 2.5 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 715.74 | 489.52 | 562.53 | 261.56 | 9.18 | 8.75 | 8.63 | 1.94 | 1.9 | 1.8
15/05/2020 20:15:00 | 0.9 | 8 | 2.5 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 628.64 | 417.06 | 501.02 | 261.87 | 10.73 | 10.31 | 10.17 | 1.75 | 2.16 | 2.08
15/05/2020 20:20:00 | 0.2 | 9.6 | 2.9 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 1 | 633.74 | 414.12 | 497.45 | 262.4 | 10.88 | 10.3 | 10.23 | 2.05 | 2.16 | 1.73
15/05/2020 20:25:00 | 0.1 | 9.4 | 3 | 0.1 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 634.74 | 411.55 | 495.78 | 261.09 | 10.73 | 10.16 | 10.18 | 2 | 2 | 1.86
15/05/2020 20:30:00 | 0.2 | 9.7 | 2.7 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 629.04 | 406.95 | 491.04 | 260.37 | 10.86 | 10.31 | 10.17 | 1.9 | 2.1 | 2.12
15/05/2020 20:35:00 | 0.3 | 9.6 | 3.1 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 667.84 | 438.18 | 517.92 | 259.43 | 10.13 | 9.42 | 9.3 | 1.73 | 2.2 | 2
15/05/2020 20:40:00 | 0.1 | 8.8 | 2.9 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 725.14 | 443.68 | 501.95 | 259.06 | 9.3 | 8.8 | 8.6 | 1.82 | 2.03 | 1.58
15/05/2020 20:45:00 | 0.1 | 10.4 | 3.2 | 0.2 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.8 | 630.92 | 381.92 | 467.96 | 259.88 | 10.31 | 9.26 | 9.47 | 2 | 1.79 | 1.95
15/05/2020 20:50:00 | 0.2 | 8.2 | 2.5 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 713.3 | 479.48 | 549.09 | 259.17 | 9.76 | 9 | 9 | 1.9 | 1.93 | 1.89
15/05/2020 20:55:00 | 0.1 | 8.1 | 2.7 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 624.7 | 402.8 | 486.37 | 260.16 | 10.65 | 10.03 | 10.07 | 2 | 1.9 | 1.97
15/05/2020 21:00:00 | 0.2 | 8.8 | 2.6 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 655.3 | 431.5 | 506.42 | 260.71 | 10.27 | 9.49 | 9.64 | 1.73 | 2.16 | 1.83
15/05/2020 21:05:00 | 0.1 | 9.8 | 3.2 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1 | 625.96 | 439.95 | 527.35 | 260.1 | 10.4 | 9.78 | 9.89 | 1.82 | 2.16 | 1.86
15/05/2020 21:10:00 | 0.1 | 9.5 | 3 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 620.04 | 400.82 | 484.97 | 260.35 | 10.67 | 9.93 | 9.89 | 1.67 | 2.22 | 2.1
15/05/2020 21:15:00 | 0.2 | 10.2 | 3.3 | 0.2 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 576.22 | 357.82 | 448.93 | 260.83 | 11.69 | 10.65 | 10.68 | 1.97 | 2.25 | 1.94
15/05/2020 21:20:00 | 0.2 | 9 | 2.8 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 1 | 724.9 | 490.13 | 559.31 | 260.42 | 9.13 | 8.4 | 8.31 | 1.72 | 2.07 | 1.81
15/05/2020 21:25:00 | 0.1 | 8.3 | 2.3 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 699.24 | 471.36 | 541.72 | 259.73 | 9.26 | 8.64 | 8.64 | 1.76 | 2.18 | 1.87
15/05/2020 21:30:00 | 0.2 | 10 | 3.1 | 0.1 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.9 | 674.74 | 454.05 | 529.06 | 260.23 | 9.85 | 9.2 | 8.98 | 2.03 | 1.83 | 1.8
15/05/2020 21:35:00 | 0.4 | 9.5 | 2.9 | 0.2 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 | 591.22 | 369.68 | 462.18 | 260.56 | 11.99 | 11.1 | 11.4 | 2.53 | 2.63 | 2.45
15/05/2020 21:40:00 | 0.3 | 11.4 | 3.6 | 0.1 | 2.9 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 560.96 | 343.91 | 439.92 | 261.23 | 12.37 | 11.32 | 11.54 | 2.53 | 2.62 | 2.61
15/05/2020 21:45:00 | 0.2 | 10.2 | 3 | 0 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 533.4 | 314.07 | 413.94 | 261.56 | 13.72 | 12.76 | 12.78 | 2.84 | 2.53 | 2.54
15/05/2020 21:50:00 | 0.3 | 11.3 | 3.5 | 0.2 | 2.6 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 559.4 | 337.74 | 435.93 | 261.08 | 12.86 | 12.1 | 12.3 | 2.59 | 2.68 | 2.78
15/05/2020 21:55:00 | 0.3 | 12 | 3.1 | 0.2 | 3 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 585.5 | 358.8 | 448.85 | 260.81 | 11.81 | 11.05 | 11.25 | 2.45 | 2.33 | 2.4
15/05/2020 22:00:00 | 0.1 | 11.1 | 2.6 | 0.3 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 561 | 346.96 | 444.4 | 260.42 | 12.35 | 11.68 | 11.72 | 2.11 | 2.16 | 2.08
15/05/2020 22:05:00 | 0.3 | 9.5 | 2.3 | 0.1 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 686.32 | 456.71 | 534.92 | 260.21 | 9.86 | 9.41 | 9.26 | 1.86 | 1.83 | 1.98
15/05/2020 22:10:00 | 0.2 | 9 | 2.7 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 717.14 | 485.53 | 557.91 | 259.61 | 9.83 | 9.53 | 9.46 | 1.79 | 1.98 | 1.76
15/05/2020 22:15:00 | 0.3 | 9.3 | 2.9 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 644.7 | 414.06 | 498.94 | 260.28 | 10.83 | 10.39 | 10.3 | 1.93 | 2 | 1.66
15/05/2020 22:20:00 | 0.2 | 10.7 | 3.1 | 0.2 | 1.7 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 596.72 | 376.09 | 465.93 | 260.71 | 11.06 | 10.79 | 10.69 | 1.96 | 2.08 | 1.81
15/05/2020 22:25:00 | 0.2 | 10.6 | 3.2 | 0.1 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 602.9 | 380.08 | 467.32 | 259.14 | 11.06 | 10.44 | 10.4 | 1.87 | 2.05 | 2
15/05/2020 22:30:00 | 0.3 | 10.9 | 3.1 | 0.2 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 579.66 | 357.72 | 451.04 | 259.78 | 12.06 | 11.66 | 11.83 | 2.09 | 2.23 | 2.12
15/05/2020 22:35:00 | 0.1 | 11 | 3.2 | 0.3 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 613.16 | 419.41 | 509.17 | 259.64 | 10.36 | 9.97 | 10.02 | 1.8 | 2.05 | 1.96
15/05/2020 22:40:00 | 0.2 | 10.8 | 3.6 | 0.2 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 628.68 | 410.43 | 510.69 | 259.89 | 10.54 | 10.13 | 10.25 | 2.25 | 2.53 | 2.73
15/05/2020 22:45:00 | 0.2 | 10.2 | 3.1 | 0.1 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 630.48 | 409.21 | 490.17 | 259.8 | 11.06 | 10.56 | 10.6 | 2.46 | 2.33 | 2.34
15/05/2020 22:50:00 | 0.2 | 10.4 | 3.3 | 0.2 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 627.36 | 406.68 | 487.75 | 258.88 | 11.36 | 11.06 | 11.24 | 2.27 | 2.47 | 2.47
15/05/2020 22:55:00 | 0.1 | 10.7 | 3.4 | 0.2 | 2.8 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 541.04 | 322.98 | 420.72 | 259.81 | 13.5 | 13.11 | 13.21 | 2.7 | 2.94 | 2.59
15/05/2020 23:00:00 | 0.4 | 10.5 | 2.9 | 0.2 | 2.7 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 417.9 | 270.13 | 328.36 | 262.41 | 12.04 | 11.44 | 11.65 | 2.53 | 2.5 | 2.49
15/05/2020 23:05:00 | 0.5 | 10.4 | 4 | 0.3 | 2.7 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 412.02 | 262.41 | 323.85 | 262.7 | 12.01 | 11.32 | 11.65 | 2.42 | 2.58 | 2.56
15/05/2020 23:10:00 | 0.2 | 10.3 | 4 | 0.2 | 2.7 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 417.04 | 269.46 | 329.37 | 263.28 | 11.3 | 10.96 | 11.11 | 2.48 | 2.53 | 2.5
15/05/2020 23:15:00 | 0.3 | 9.9 | 3.7 | 0.2 | 2.5 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 458.78 | 307.35 | 361.74 | 262.96 | 9.82 | 9.2 | 9.41 | 2.37 | 2.46 | 2.4
15/05/2020 23:20:00 | 0.4 | 9.7 | 3.6 | 0.4 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 500.46 | 344.57 | 393.45 | 262.97 | 9.3 | 8.6 | 8.87 | 2.33 | 2.56 | 2.42
15/05/2020 23:25:00 | 0.3 | 8.2 | 2.9 | 0.3 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 499.5 | 345.24 | 391.54 | 263.05 | 9.51 | 8.77 | 8.91 | 2.27 | 2.46 | 2.43
15/05/2020 23:30:00 | 0.3 | 7 | 3.4 | 0.1 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 496.66 | 342.92 | 391.97 | 263.33 | 9.4 | 8.78 | 9.1 | 2.37 | 2.4 | 2.4
15/05/2020 23:35:00 | 0.4 | 7.6 | 3 | 0.3 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 447.9 | 271.06 | 332.45 | 263.13 | 10.92 | 10.21 | 10.63 | 2.27 | 2.3 | 2.3
15/05/2020 23:40:00 | 0.4 | 9.3 | 3.7 | 0.2 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 436.96 | 277.92 | 338.17 | 263.47 | 11.17 | 10.41 | 10.62 | 2.39 | 2.4 | 2.34
15/05/2020 23:45:00 | 0.3 | 7.5 | 3.2 | 0.1 | 2.3 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.8 | 422 | 274.18 | 334.15 | 263.77 | 11.52 | 11 | 11.06 | 2.35 | 2.41 | 2.23
15/05/2020 23:50:00 | 0.3 | 10.1 | 4.1 | 0.2 | 2.7 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 1 | 421.88 | 275.1 | 333.04 | 264.18 | 11.25 | 10.58 | 10.93 | 2.26 | 2.48 | 2.29
15/05/2020 23:55:00 | 0.2 | 9.4 | 5.1 | 0.1 | 2.5 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 419.58 | 273.24 | 332.75 | 264.82 | 10.36 | 9.46 | 9.98 | 2.94 | 3.14 | 3.08
Mínimo | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12.12 | 17.43 | 251.16 | 1.74 | 1.62 | 1.23 | 1.59 | 1.6 | 1.58
Promedio | 0.28812 | 9.0526 | 3.0758 | 0.1926 | 1.6833 | 0.42645 | 0.11977 | 0.73311 | 0.22951 | 0.11349 | 0.55932 | 0.17079 | 0.10838 | 0.55777 | 522.9845 | 331.5318 | 407.0324 | 260.2604 | 10.3207 | 9.8576 | 10.0455 | 2.6818 | 2.7599 | 2.7461
Maximo | 3.5 | 21.8 | 7.6 | 1.5 | 4.4 | 2.4 | 0.5 | 2.8 | 1.9 | 0.6 | 2.1 | 1.5 | 0.5 | 1.8 | 749.34 | 500.86 | 573.68 | 278.61 | 19.94 | 19.68 | 19.87 | 4.86 | 4.82 | 4.86
| 03.H CL1 | 05.H CL2 | 07.H CL3 | 09.H CL1 | 11.H CL2 | 13 H CL3 | 15.H CL1 | 17.H CL2 | 19.H CL3 | 21.H CL1 | 23.H CL2 | 25.H CL3 | 27.H CL1 | 29.H CL2 | A EQV | kW EQV | kVA EQV | V EQV | THD CL1 | THD CL2 | THD CL3 | THD VL1 | THD VL2 | THD VL3
| 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29

## Análisis Técnico
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA #14 | VARIABLES ELÉCTRICAS | [10 empty] | CORRIENTE ABSORBIDA |  |  | CAÍDA DE TENSIÓN |  |  | CIRCUITO ALIMENTADOR - 3xN°(6x4/0) AWG Cu - THWN |  | REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS |  |  |  | CARGABILIDAD TRANSFORMADOR |  |  | TEMPERATURA CONDUCTOR
Fecha | A EQV | kW TOT AVG | kVAR TOT AVG | kVA TOT AVG | FP Antes | V LL EQV AVG | Qdespues | Sdespues | FP Despues | I Antes | I Después | I Antes | I Después | %Reducción | ∆V Antes | ∆V Después | %Reducción | Resistividad [δ] | 0.0171 | Pérdidas Antes [kW] | % Reducción Pérdidas | Resistencia [Ω] | 0.164 | Cargabilidad Antes | Cargabilidad Después | ∆Cargabilidad | Temperatura Antes | Temperatura Después | ∆Temp | %Temp
01/05/2020 0:00:00 | 506.38 | 316.3 | 188.27 | 368.0914 | 0.85 | 456.41 | 28.27 | 317.5608 | 0.99603 | 461.9949 | 398.5735 | 467.0483 | 398.5735 | 14.66% | 0.21505 | 0.18352 | 14.66% | Sección trans [mm2] | 107.21 | 0.10501 | 2.853% |  |  | 58.43% | 50.41% | 8.021% | 30.8262 | 29.2431 | 1.5832 | 5.136% | Temperatura Ambiente [°] | 25
01/05/2020 0:15:00 | 433.22 | 316.71 | 192.12 | 370.4259 | 0.85 | 456.59 | 32.12 | 318.3346 | 0.9949 | 464.9249 | 399.5447 | 467.6537 | 399.5447 | 14.56% | 0.21533 | 0.18397 | 14.56% | Longitud [m] | 10 | 0.10635 | 2.872% |  |  | 58.8% | 50.53% | 8.268% | 30.8413 | 29.2638 | 1.5776 | 5.115% | Temp. Máx. Admisible [°] | 90
01/05/2020 0:30:00 | 520.32 | 364.37 | 266.3 | 451.3105 | 0.8 | 453.58 | 106.3 | 379.5592 | 0.95998 | 566.444 | 476.3883 | 571.6552 | 476.3883 | 16.67% | 0.26321 | 0.21935 | 16.67% | # Conductores x Fase | 6 | 0.15786 | 4.823% |  |  | 71.64% | 60.25% | 11.39% | 33.7284 | 31.0616 | 2.6668 | 7.907% | Corriente Admisible [A] | 260
01/05/2020 0:45:00 | 561.72 | 369.74 | 270.08 | 457.8765 | 0.8 | 452.63 | 110.08 | 385.7788 | 0.95842 | 574.685 | 484.1945 | 580.0801 | 484.1945 | 16.53% | 0.26709 | 0.22294 | 16.53% |  |  | 0.16249 | 4.928% |  |  | 72.68% | 61.23% | 11.44% | 33.9875 | 31.2619 | 2.7257 | 8.02% | # de Conductores x Fase | 6
01/05/2020 1:00:00 | 523.04 | 346.94 | 248.72 | 426.8829 | 0.81 | 452.23 | 88.72 | 358.1042 | 0.96882 | 535.7847 | 449.4599 | 537.5896 | 449.4599 | 16.39% | 0.24753 | 0.20695 | 16.39% |  |  | 0.14124 | 4.251% |  |  | 67.76% | 56.84% | 10.92% | 32.7191 | 30.3957 | 2.3234 | 7.101%
01/05/2020 1:15:00 | 513.04 | 370.58 | 268.44 | 457.5911 | 0.81 | 452.91 | 108.44 | 386.1201 | 0.95975 | 574.3268 | 484.623 | 574.2202 | 484.623 | 15.6% | 0.26439 | 0.22314 | 15.6% |  |  | 0.16229 | 4.669% |  |  | 72.63% | 61.29% | 11.34% | 33.8069 | 31.273 | 2.5339 | 7.495%
01/05/2020 1:30:00 | 362.12 | 278.22 | 183.21 | 333.125 | 0.83 | 458.87 | 23.21 | 279.1864 | 0.99654 | 418.1083 | 350.4095 | 420.7187 | 350.4095 | 16.71% | 0.19371 | 0.16134 | 16.71% |  |  | 0.086009 | 2.634% |  |  | 52.88% | 44.32% | 8.562% | 29.7277 | 28.2796 | 1.4481 | 4.871%
01/05/2020 1:45:00 | 334.24 | 214.2 | 165.02 | 270.3946 | 0.79 | 459.31 | 5.02 | 214.2588 | 0.99973 | 339.3748 | 268.9182 | 340.3094 | 268.9182 | 20.98% | 0.15669 | 0.12382 | 20.98% |  |  | 0.056666 | 2.128% |  |  | 42.92% | 34.01% | 8.91% | 28.0932 | 26.9315 | 1.1617 | 4.135%
01/05/2020 2:00:00 | 336.26 | 221.46 | 167.71 | 277.797 | 0.8 | 459.7 | 7.71 | 221.5942 | 0.99939 | 348.6656 | 278.1249 | 347.4456 | 278.1249 | 19.95% | 0.15998 | 0.12806 | 19.95% |  |  | 0.059811 | 2.149% |  |  | 44.09% | 35.17% | 8.921% | 28.2243 | 27.0661 | 1.1583 | 4.104%
01/05/2020 2:15:00 | 338.82 | 210.58 | 164.69 | 267.3326 | 0.79 | 459.3 | 4.69 | 210.6322 | 0.99975 | 335.5317 | 264.3665 | 334.5581 | 264.3665 | 20.98% | 0.15404 | 0.12172 | 20.98% |  |  | 0.05539 | 2.08% |  |  | 42.43% | 33.43% | 9% | 27.9896 | 26.8667 | 1.1229 | 4.012%
01/05/2020 2:30:00 | 337.02 | 195.19 | 150.77 | 246.6389 | 0.79 | 458.4 | -9.23 | 0 | 1 | 309.5587 | 0 | 310.1073 | 244.9848 | 21% | 0.14278 | 0.1128 | 21% |  |  | 0.047147 | 1.772% |  |  | 39.15% | 37.15% | 2% | 27.5686 | 26.603 | 0.96552 | 3.502%
01/05/2020 2:45:00 | 327.06 | 209.18 | 164 | 265.805 | 0.79 | 458.71 | 4 | 209.2182 | 0.99982 | 333.6143 | 262.5918 | 332.3339 | 262.5918 | 20.99% | 0.15302 | 0.12091 | 20.99% |  |  | 0.054759 | 2.057% |  |  | 42.19% | 33.21% | 8.982% | 27.9499 | 26.8417 | 1.1082 | 3.965%
01/05/2020 3:00:00 | 325.22 | 214.39 | 164.94 | 270.4964 | 0.79 | 459.36 | 4.94 | 214.4469 | 0.99973 | 339.5025 | 269.1543 | 340.6112 | 269.1543 | 20.98% | 0.15683 | 0.12393 | 20.98% |  |  | 0.056709 | 2.13% |  |  | 42.94% | 34.04% | 8.897% | 28.0987 | 26.9349 | 1.1638 | 4.142%
01/05/2020 3:15:00 | 290.6 | 172.3 | 144.88 | 225.1166 | 0.76 | 458.59 | -15.12 | 0 | 1 | 282.546 | 0 | 284.5465 | 216.2553 | 24% | 0.13102 | 0.099572 | 24% |  |  | 0.039277 | 1.659% |  |  | 35.73% | 33.73% | 2% | 27.1626 | 26.2491 | 0.91347 | 3.363%
01/05/2020 3:30:00 | 199.4 | 144.73 | 69.68 | 160.6302 | 0.9 | 461.29 | -90.32 | 0 | 1 | 201.6085 | 0 | 201.8355 | 181.652 | 10% | 0.092933 | 0.083639 | 10% |  |  | 0.019998 | 0.38% |  |  | 25.5% | 23.5% | 2% | 26.0881 | 25.8813 | 0.20673 | 0.7924%
01/05/2020 3:45:00 | 205.52 | 156.23 | 70.61 | 171.4456 | 0.91 | 461.4 | -89.39 | 0 | 1 | 215.1829 | 0 | 215.4788 | 196.0857 | 9% | 0.099214 | 0.090285 | 9% |  |  | 0.022781 | 0.3916% |  |  | 27.21% | 25.21% | 2% | 26.2401 | 26.027 | 0.21318 | 0.8124%
01/05/2020 4:00:00 | 360.58 | 306.6 | 193.52 | 362.5652 | 0.85 | 455.95 | 33.52 | 308.4269 | 0.99408 | 455.059 | 387.1095 | 452.7253 | 387.1095 | 14.49% | 0.20845 | 0.17824 | 14.49% |  |  | 0.10188 | 2.739% |  |  | 57.55% | 48.96% | 8.593% | 30.4744 | 29.0025 | 1.4719 | 4.83%
01/05/2020 4:15:00 | 473.14 | 254.73 | 193.01 | 319.5939 | 0.79 | 454.96 | 33.01 | 256.8599 | 0.99171 | 401.1252 | 322.3873 | 404.7012 | 322.3873 | 20.34% | 0.18634 | 0.14844 | 20.34% |  |  | 0.079164 | 2.893% |  |  | 50.73% | 40.77% | 9.958% | 29.3745 | 27.776 | 1.5985 | 5.442%
01/05/2020 4:30:00 | 514.86 | 377.97 | 258.75 | 458.0534 | 0.82 | 450.43 | 98.75 | 390.657 | 0.96752 | 574.907 | 490.3172 | 578.5288 | 490.3172 | 15.25% | 0.26638 | 0.22576 | 15.25% |  |  | 0.16261 | 4.581% |  |  | 72.71% | 62.01% | 10.7% | 33.9395 | 31.4212 | 2.5183 | 7.42%
01/05/2020 4:45:00 | 357.48 | 240.81 | 179.75 | 300.4988 | 0.8 | 454.74 | 19.75 | 241.6185 | 0.99665 | 377.1588 | 303.2577 | 377.8036 | 303.2577 | 19.73% | 0.17395 | 0.13963 | 19.73% |  |  | 0.069986 | 2.489% |  |  | 47.7% | 38.35% | 9.346% | 28.8124 | 27.4563 | 1.356 | 4.706%
01/05/2020 5:00:00 | 351.62 | 214.67 | 160.67 | 268.1381 | 0.8 | 455.72 | 0.67 | 0 | 1 | 336.5427 | 0 | 336.7929 | 269.4343 | 20% | 0.15507 | 0.12406 | 20% |  |  | 0.055724 | 2.006% |  |  | 42.56% | 40.56% | 2% | 28.0296 | 26.939 | 1.0907 | 3.891%
01/05/2020 5:15:00 | 322.88 | 210.38 | 161.44 | 265.1841 | 0.79 | 456.74 | 1.44 | 210.3849 | 0.99998 | 332.8351 | 264.0561 | 334.2404 | 264.0561 | 21% | 0.1539 | 0.12158 | 21% |  |  | 0.054503 | 2.049% |  |  | 42.09% | 33.39% | 8.698% | 27.9839 | 26.8623 | 1.1216 | 4.008%
01/05/2020 5:30:00 | 322.22 | 209.12 | 163.04 | 265.1664 | 0.79 | 456.56 | 3.04 | 209.1421 | 0.99989 | 332.8128 | 262.4962 | 332.2385 | 262.4962 | 20.99% | 0.15297 | 0.12086 | 20.99% |  |  | 0.054496 | 2.048% |  |  | 42.09% | 33.2% | 8.893% | 27.9482 | 26.8404 | 1.1079 | 3.964%
01/05/2020 5:45:00 | 321.38 | 220.3 | 162.09 | 273.5055 | 0.8 | 456.64 | 2.09 | 220.3099 | 0.99996 | 343.2793 | 276.513 | 345.6257 | 276.513 | 20% | 0.15914 | 0.12732 | 20% |  |  | 0.057978 | 2.087% |  |  | 43.41% | 34.97% | 8.444% | 28.1906 | 27.0422 | 1.1484 | 4.074%
01/05/2020 6:00:00 | 332.66 | 207.22 | 158.99 | 261.1857 | 0.79 | 457.93 | -1.01 | 0 | 1 | 327.8165 | 0 | 329.2199 | 260.0837 | 21% | 0.15159 | 0.11975 | 21% |  |  | 0.052872 | 1.987% |  |  | 41.46% | 39.46% | 2% | 27.8949 | 26.8067 | 1.0882 | 3.901%
01/05/2020 6:15:00 | 295.48 | 201.83 | 155.08 | 254.5293 | 0.79 | 458.32 | -4.92 | 0 | 1 | 319.4621 | 0 | 320.6566 | 253.3187 | 21% | 0.14764 | 0.11664 | 21% |  |  | 0.050212 | 1.887% |  |  | 40.4% | 38.4% | 2% | 27.7463 | 26.714 | 1.0323 | 3.721%
01/05/2020 6:30:00 | 400.84 | 266.79 | 167.45 | 314.9864 | 0.84 | 456.23 | 7.45 | 266.894 | 0.99961 | 395.3423 | 334.9811 | 398.6317 | 334.9811 | 15.97% | 0.18354 | 0.15424 | 15.97% |  |  | 0.076897 | 2.26% |  |  | 50% | 42.36% | 7.634% | 29.2443 | 27.9971 | 1.2472 | 4.265%
01/05/2020 6:45:00 | 346.38 | 220.99 | 164.5 | 275.4938 | 0.8 | 456.29 | 4.5 | 221.0358 | 0.99979 | 345.7748 | 277.4241 | 346.7082 | 277.4241 | 19.98% | 0.15964 | 0.12774 | 19.98% |  |  | 0.058824 | 2.116% |  |  | 43.73% | 35.09% | 8.644% | 28.2106 | 27.0557 | 1.155 | 4.094%
01/05/2020 7:00:00 | 342.88 | 222.83 | 159.53 | 274.0493 | 0.81 | 455.9 | -0.47 | 0 | 1 | 343.9618 | 0 | 345.279 | 279.676 | 19% | 0.15898 | 0.12877 | 19% |  |  | 0.058208 | 2.002% |  |  | 43.5% | 41.5% | 2% | 28.1842 | 27.0892 | 1.0951 | 3.885%
01/05/2020 7:15:00 | 377.36 | 250.69 | 196.51 | 318.5305 | 0.78 | 453.53 | 36.51 | 253.3347 | 0.98956 | 399.7905 | 317.9627 | 403.3889 | 317.9627 | 21.18% | 0.18574 | 0.1464 | 21.18% |  |  | 0.078638 | 2.978% |  |  | 50.56% | 40.21% | 10.35% | 29.3462 | 27.7003 | 1.6459 | 5.609%
01/05/2020 7:30:00 | 399.42 | 266.15 | 197.22 | 331.2575 | 0.8 | 452.54 | 37.22 | 268.7399 | 0.99036 | 415.7644 | 337.298 | 417.5592 | 337.298 | 19.22% | 0.19226 | 0.1553 | 19.22% |  |  | 0.085047 | 2.955% |  |  | 52.58% | 42.66% | 9.923% | 29.6569 | 28.0387 | 1.6182 | 5.456%
01/05/2020 7:45:00 | 543.58 | 352.55 | 261.81 | 439.1309 | 0.8 | 447.68 | 101.81 | 366.9561 | 0.96074 | 551.1573 | 460.57 | 553.111 | 460.57 | 16.73% | 0.25467 | 0.21206 | 16.73% |  |  | 0.14946 | 4.583% |  |  | 69.7% | 58.25% | 11.46% | 33.1713 | 30.6657 | 2.5055 | 7.553%
01/05/2020 8:00:00 | 564.5 | 363.29 | 264.4 | 449.3184 | 0.81 | 447.24 | 104.4 | 377.9934 | 0.9611 | 563.9436 | 474.423 | 562.9243 | 474.423 | 15.72% | 0.25919 | 0.21844 | 15.72% |  |  | 0.15647 | 4.533% |  |  | 71.32% | 60% | 11.32% | 33.4638 | 31.0117 | 2.4521 | 7.328%
01/05/2020 8:15:00 | 659.48 | 353.03 | 259.97 | 438.4228 | 0.8 | 446.12 | 99.97 | 366.9117 | 0.96217 | 550.2686 | 460.5143 | 553.864 | 460.5143 | 16.85% | 0.25502 | 0.21204 | 16.85% |  |  | 0.14898 | 4.599% |  |  | 69.59% | 58.24% | 11.35% | 33.1935 | 30.6644 | 2.5292 | 7.619%
01/05/2020 8:30:00 | 538.74 | 362.8 | 260.93 | 446.8874 | 0.81 | 447.15 | 100.93 | 376.5776 | 0.96341 | 560.8925 | 472.6461 | 562.165 | 472.6461 | 15.92% | 0.25884 | 0.21762 | 15.92% |  |  | 0.15478 | 4.537% |  |  | 70.93% | 59.77% | 11.16% | 33.441 | 30.9667 | 2.4742 | 7.399%
01/05/2020 8:45:00 | 544.9 | 355.86 | 264.37 | 443.3146 | 0.8 | 449.29 | 104.37 | 370.8496 | 0.95958 | 556.4083 | 465.4568 | 558.304 | 465.4568 | 16.63% | 0.25706 | 0.21431 | 16.63% |  |  | 0.15232 | 4.645% |  |  | 70.37% | 58.87% | 11.5% | 33.3254 | 30.7866 | 2.5388 | 7.618%
01/05/2020 9:00:00 | 557.04 | 354.71 | 263.49 | 441.8667 | 0.8 | 449.84 | 103.49 | 369.4988 | 0.95998 | 554.591 | 463.7614 | 556.4998 | 463.7614 | 16.66% | 0.25623 | 0.21353 | 16.66% |  |  | 0.15133 | 4.623% |  |  | 70.14% | 58.65% | 11.49% | 33.2717 | 30.7445 | 2.5272 | 7.596%
01/05/2020 9:15:00 | 544.08 | 350.75 | 263.67 | 438.8023 | 0.8 | 449.55 | 103.67 | 365.75 | 0.95899 | 550.7448 | 459.0562 | 550.287 | 459.0562 | 16.58% | 0.25337 | 0.21137 | 16.58% |  |  | 0.14923 | 4.538% |  |  | 69.65% | 58.06% | 11.6% | 33.088 | 30.6285 | 2.4595 | 7.433%
01/05/2020 9:30:00 | 567.44 | 353.08 | 260.12 | 438.5521 | 0.8 | 448.62 | 100.12 | 367.0007 | 0.96207 | 550.4307 | 460.626 | 553.9425 | 460.626 | 16.85% | 0.25506 | 0.21209 | 16.85% |  |  | 0.14906 | 4.599% |  |  | 69.61% | 58.25% | 11.36% | 33.1958 | 30.6671 | 2.5287 | 7.618%
01/05/2020 9:45:00 | 666.9 | 350.2 | 258.43 | 435.2311 | 0.8 | 447.66 | 98.43 | 363.7699 | 0.9627 | 546.2626 | 456.5709 | 549.4241 | 456.5709 | 16.9% | 0.25298 | 0.21022 | 16.9% |  |  | 0.14681 | 4.543% |  |  | 69.08% | 57.74% | 11.34% | 33.0627 | 30.5678 | 2.4949 | 7.546%
01/05/2020 10:00:00 | 602.3 | 355.75 | 259.57 | 440.3801 | 0.8 | 446.45 | 99.57 | 369.4215 | 0.96299 | 552.7252 | 463.6644 | 558.1314 | 463.6644 | 16.93% | 0.25698 | 0.21349 | 16.93% |  |  | 0.15031 | 4.658% |  |  | 69.9% | 58.64% | 11.26% | 33.3203 | 30.7421 | 2.5782 | 7.737%
01/05/2020 10:15:00 | 626.4 | 347.93 | 259.08 | 433.7946 | 0.8 | 446.71 | 99.08 | 361.7625 | 0.96176 | 544.4596 | 454.0515 | 545.8627 | 454.0515 | 16.82% | 0.25134 | 0.20906 | 16.82% |  |  | 0.14585 | 4.494% |  |  | 68.86% | 57.42% | 11.43% | 32.9585 | 30.5065 | 2.452 | 7.44%
01/05/2020 10:30:00 | 564.72 | 357 | 260.55 | 441.9675 | 0.8 | 446.38 | 100.55 | 370.8899 | 0.96255 | 554.7176 | 465.5073 | 560.0925 | 465.5073 | 16.89% | 0.25789 | 0.21434 | 16.89% |  |  | 0.15139 | 4.682% |  |  | 70.15% | 58.87% | 11.28% | 33.3788 | 30.7878 | 2.591 | 7.762%
01/05/2020 10:45:00 | 574.94 | 350.92 | 257.93 | 435.5143 | 0.8 | 447.22 | 97.93 | 364.3283 | 0.9632 | 546.6181 | 457.2719 | 550.5537 | 457.2719 | 16.94% | 0.2535 | 0.21054 | 16.94% |  |  | 0.14701 | 4.559% |  |  | 69.13% | 57.83% | 11.3% | 33.0959 | 30.5849 | 2.511 | 7.587%
01/05/2020 11:00:00 | 579.92 | 359.22 | 261.35 | 444.2329 | 0.8 | 447.29 | 101.35 | 373.2437 | 0.96243 | 557.5608 | 468.4616 | 563.5754 | 468.4616 | 16.88% | 0.25949 | 0.2157 | 16.88% |  |  | 0.15295 | 4.727% |  |  | 70.51% | 59.25% | 11.27% | 33.4834 | 30.8615 | 2.6218 | 7.83%
01/05/2020 11:15:00 | 568.68 | 341.66 | 248.44 | 422.4381 | 0.81 | 446.06 | 88.44 | 352.9209 | 0.96809 | 530.206 | 442.9543 | 529.4082 | 442.9543 | 16.33% | 0.24376 | 0.20395 | 16.33% |  |  | 0.13831 | 4.148% |  |  | 67.05% | 56.02% | 11.03% | 32.4859 | 30.2406 | 2.2453 | 6.912%
01/05/2020 11:30:00 | 566.98 | 365.42 | 261.96 | 449.6163 | 0.81 | 444.33 | 101.96 | 379.3779 | 0.96321 | 564.3176 | 476.1608 | 566.2247 | 476.1608 | 15.91% | 0.26071 | 0.21924 | 15.91% |  |  | 0.15668 | 4.588% |  |  | 71.37% | 60.22% | 11.15% | 33.5633 | 31.0558 | 2.5075 | 7.471%
01/05/2020 11:45:00 | 623.74 | 363.96 | 258.66 | 446.5108 | 0.81 | 444.8 | 98.66 | 377.0951 | 0.96517 | 560.4198 | 473.2955 | 563.9624 | 473.2955 | 16.08% | 0.25967 | 0.21792 | 16.08% |  |  | 0.15452 | 4.569% |  |  | 70.87% | 59.86% | 11.02% | 33.495 | 30.9831 | 2.5119 | 7.499%
01/05/2020 12:00:00 | 537.7 | 359.74 | 257.61 | 442.4656 | 0.81 | 443.43 | 97.61 | 372.7473 | 0.9651 | 555.3426 | 467.8386 | 557.4235 | 467.8386 | 16.07% | 0.25666 | 0.21541 | 16.07% |  |  | 0.15174 | 4.485% |  |  | 70.23% | 59.17% | 11.07% | 33.2992 | 30.846 | 2.4532 | 7.367%
01/05/2020 12:15:00 | 663.48 | 358.47 | 254.07 | 439.3772 | 0.81 | 441.6 | 94.07 | 370.6075 | 0.96725 | 551.4664 | 465.1529 | 555.4556 | 465.1529 | 16.26% | 0.25575 | 0.21417 | 16.26% |  |  | 0.14962 | 4.47% |  |  | 69.74% | 58.83% | 10.92% | 33.2407 | 30.779 | 2.4616 | 7.405%
01/05/2020 12:30:00 | 604.74 | 358.93 | 263.19 | 445.0839 | 0.8 | 447.7 | 103.19 | 373.4688 | 0.96107 | 558.629 | 468.7441 | 563.1205 | 468.7441 | 16.76% | 0.25928 | 0.21583 | 16.76% |  |  | 0.15354 | 4.715% |  |  | 70.65% | 59.28% | 11.37% | 33.4697 | 30.8686 | 2.6011 | 7.771%
01/05/2020 12:45:00 | 547.76 | 360.9 | 259.37 | 444.434 | 0.81 | 446.88 | 99.37 | 374.3303 | 0.96412 | 557.8133 | 469.8255 | 559.2209 | 469.8255 | 15.99% | 0.25749 | 0.21633 | 15.99% |  |  | 0.15309 | 4.503% |  |  | 70.55% | 59.42% | 11.13% | 33.3528 | 30.8957 | 2.4571 | 7.367%
01/05/2020 13:00:00 | 638.86 | 361.65 | 261.45 | 446.2587 | 0.81 | 448.21 | 101.45 | 375.6099 | 0.96283 | 560.1034 | 471.4315 | 560.3831 | 471.4315 | 15.87% | 0.25802 | 0.21706 | 15.87% |  |  | 0.15435 | 4.511% |  |  | 70.83% | 59.62% | 11.21% | 33.3875 | 30.9361 | 2.4514 | 7.342%
01/05/2020 13:15:00 | 542.98 | 362.72 | 259.43 | 445.9481 | 0.81 | 449.25 | 99.43 | 376.1012 | 0.96442 | 559.7136 | 472.0481 | 562.041 | 472.0481 | 16.01% | 0.25878 | 0.21735 | 16.01% |  |  | 0.15413 | 4.541% |  |  | 70.79% | 59.7% | 11.09% | 33.4372 | 30.9516 | 2.4856 | 7.434%
01/05/2020 13:30:00 | 630.6 | 368.13 | 265.09 | 453.6435 | 0.81 | 448.73 | 105.09 | 382.8363 | 0.96159 | 569.3721 | 480.5013 | 570.4239 | 480.5013 | 15.76% | 0.26264 | 0.22124 | 15.76% |  |  | 0.1595 | 4.632% |  |  | 72.01% | 60.77% | 11.24% | 33.6908 | 31.1667 | 2.5241 | 7.492%
01/05/2020 13:45:00 | 601.02 | 353.74 | 250.93 | 433.7025 | 0.81 | 450.17 | 90.93 | 365.24 | 0.96851 | 544.344 | 458.4161 | 548.1264 | 458.4161 | 16.37% | 0.25238 | 0.21107 | 16.37% |  |  | 0.14578 | 4.382% |  |  | 68.84% | 57.97% | 10.87% | 33.0246 | 30.6129 | 2.4118 | 7.303%
01/05/2020 14:00:00 | 561.92 | 366.37 | 263.71 | 451.4088 | 0.81 | 449.04 | 103.71 | 380.766 | 0.96219 | 566.5674 | 477.9029 | 567.6968 | 477.9029 | 15.82% | 0.26139 | 0.22004 | 15.82% |  |  | 0.15793 | 4.601% |  |  | 71.65% | 60.44% | 11.21% | 33.6079 | 31.1002 | 2.5077 | 7.462%
01/05/2020 14:15:00 | 641.3 | 374.83 | 259.31 | 455.7842 | 0.82 | 449.81 | 99.31 | 387.7628 | 0.96665 | 572.0589 | 486.6847 | 573.7227 | 486.6847 | 15.17% | 0.26416 | 0.22409 | 15.17% |  |  | 0.16101 | 4.515% |  |  | 72.35% | 61.55% | 10.8% | 33.7916 | 31.3264 | 2.4652 | 7.295%
01/05/2020 14:30:00 | 455.08 | 316.78 | 187.46 | 368.0908 | 0.86 | 453.6 | 27.46 | 317.968 | 0.99626 | 461.9942 | 399.0845 | 462.318 | 399.0845 | 13.68% | 0.21287 | 0.18375 | 13.68% |  |  | 0.10501 | 2.676% |  |  | 58.43% | 50.47% | 7.956% | 30.7088 | 29.254 | 1.4548 | 4.738%
01/05/2020 14:45:00 | 481.82 | 303.6 | 183.82 | 354.9123 | 0.85 | 453.16 | 23.82 | 304.533 | 0.99694 | 445.4537 | 382.2222 | 448.2955 | 382.2222 | 14.74% | 0.20641 | 0.17599 | 14.74% |  |  | 0.097627 | 2.666% |  |  | 56.34% | 48.34% | 7.997% | 30.3678 | 28.9021 | 1.4657 | 4.826%
01/05/2020 15:00:00 | 457.68 | 281.84 | 176.73 | 332.6669 | 0.84 | 454 | 16.73 | 282.3361 | 0.99824 | 417.5333 | 354.3627 | 421.119 | 354.3627 | 15.85% | 0.1939 | 0.16316 | 15.85% |  |  | 0.085772 | 2.504% |  |  | 52.8% | 44.82% | 7.989% | 29.7367 | 28.354 | 1.3827 | 4.65%
01/05/2020 15:15:00 | 559.4 | 406.53 | 270.71 | 488.4164 | 0.83 | 449.34 | 110.71 | 421.3352 | 0.96486 | 613.0159 | 528.8217 | 614.7465 | 528.8217 | 13.98% | 0.28305 | 0.24349 | 13.98% |  |  | 0.18489 | 4.807% |  |  | 77.53% | 66.88% | 10.65% | 35.0938 | 32.4693 | 2.6245 | 7.478%
01/05/2020 15:30:00 | 637.2 | 363.14 | 265.11 | 449.6154 | 0.8 | 449.26 | 105.11 | 378.046 | 0.96057 | 564.3164 | 474.489 | 569.7255 | 474.489 | 16.72% | 0.26232 | 0.21847 | 16.72% |  |  | 0.15668 | 4.8% |  |  | 71.37% | 60.01% | 11.36% | 33.6695 | 31.0134 | 2.6562 | 7.889%
01/05/2020 15:45:00 | 619.86 | 363.62 | 259.82 | 446.9071 | 0.81 | 449.82 | 99.82 | 377.0723 | 0.96432 | 560.9172 | 473.267 | 563.4356 | 473.267 | 16% | 0.25943 | 0.21791 | 16% |  |  | 0.1548 | 4.558% |  |  | 70.94% | 59.85% | 11.08% | 33.4792 | 30.9824 | 2.4967 | 7.458%
01/05/2020 16:00:00 | 551.62 | 363.14 | 263.95 | 448.9324 | 0.81 | 449.47 | 103.95 | 377.7251 | 0.96139 | 563.4592 | 474.0863 | 562.6918 | 474.0863 | 15.75% | 0.25908 | 0.21829 | 15.75% |  |  | 0.1562 | 4.532% |  |  | 71.26% | 59.96% | 11.3% | 33.4568 | 31.0031 | 2.4536 | 7.334%
01/05/2020 16:15:00 | 662.7 | 364.42 | 261.62 | 448.6056 | 0.81 | 449 | 101.62 | 378.3234 | 0.96325 | 563.049 | 474.8372 | 564.6752 | 474.8372 | 15.91% | 0.26 | 0.21863 | 15.91% |  |  | 0.15598 | 4.568% |  |  | 71.21% | 60.05% | 11.16% | 33.5165 | 31.0222 | 2.4943 | 7.442%
01/05/2020 16:30:00 | 585.58 | 366.56 | 267.36 | 453.7043 | 0.8 | 451.37 | 107.36 | 381.9586 | 0.95969 | 569.4485 | 479.3998 | 575.0911 | 479.3998 | 16.64% | 0.26479 | 0.22073 | 16.64% |  |  | 0.15954 | 4.868% |  |  | 72.02% | 60.63% | 11.39% | 33.8336 | 31.1385 | 2.6951 | 7.966%
01/05/2020 16:45:00 | 608.48 | 367.97 | 265.04 | 453.4844 | 0.81 | 451.45 | 105.04 | 382.6687 | 0.96159 | 569.1725 | 480.291 | 570.176 | 480.291 | 15.76% | 0.26253 | 0.22114 | 15.76% |  |  | 0.15939 | 4.629% |  |  | 71.98% | 60.74% | 11.24% | 33.6832 | 31.1613 | 2.5219 | 7.487%
01/05/2020 17:00:00 | 626.9 | 362.6 | 269.38 | 451.7127 | 0.8 | 452.11 | 109.38 | 378.7384 | 0.95739 | 566.9488 | 475.358 | 568.8783 | 475.358 | 16.44% | 0.26193 | 0.21887 | 16.44% |  |  | 0.15814 | 4.772% |  |  | 71.7% | 60.12% | 11.58% | 33.6438 | 31.0354 | 2.6084 | 7.753%
01/05/2020 17:15:00 | 540.32 | 372.77 | 265.91 | 457.8926 | 0.81 | 452.61 | 105.91 | 387.5234 | 0.96193 | 574.7052 | 486.3842 | 577.6137 | 486.3842 | 15.79% | 0.26595 | 0.22395 | 15.79% |  |  | 0.1625 | 4.728% |  |  | 72.68% | 61.51% | 11.17% | 33.9113 | 31.3186 | 2.5926 | 7.645%
01/05/2020 17:30:00 | 518.68 | 360.33 | 266.91 | 448.4179 | 0.8 | 453.42 | 106.91 | 375.8556 | 0.95869 | 562.8135 | 471.7399 | 565.3169 | 471.7399 | 16.55% | 0.26029 | 0.21721 | 16.55% |  |  | 0.15585 | 4.732% |  |  | 71.18% | 59.66% | 11.52% | 33.5359 | 30.9439 | 2.592 | 7.729%
01/05/2020 17:45:00 | 588.74 | 363.5 | 265.98 | 450.4194 | 0.8 | 454.33 | 105.98 | 378.6344 | 0.96003 | 565.3255 | 475.2276 | 570.2903 | 475.2276 | 16.67% | 0.26258 | 0.21881 | 16.67% |  |  | 0.15724 | 4.805% |  |  | 71.5% | 60.1% | 11.39% | 33.6867 | 31.0321 | 2.6546 | 7.88%
01/05/2020 18:00:00 | 516.94 | 361.73 | 268.2 | 450.3108 | 0.8 | 453.97 | 108.2 | 377.5657 | 0.95806 | 565.1893 | 473.8862 | 567.5134 | 473.8862 | 16.5% | 0.2613 | 0.21819 | 16.5% |  |  | 0.15716 | 4.758% |  |  | 71.48% | 59.93% | 11.55% | 33.6023 | 30.9981 | 2.6043 | 7.75%
01/05/2020 18:15:00 | 590.96 | 370.2 | 268.29 | 457.1953 | 0.81 | 454.15 | 108.29 | 385.7133 | 0.95978 | 573.8301 | 484.1124 | 573.6314 | 484.1124 | 15.61% | 0.26412 | 0.2229 | 15.61% |  |  | 0.16201 | 4.662% |  |  | 72.57% | 61.22% | 11.35% | 33.7888 | 31.2597 | 2.5291 | 7.485%
01/05/2020 18:30:00 | 515.8 | 363.98 | 267.4 | 451.6461 | 0.8 | 449.61 | 107.4 | 379.4947 | 0.95912 | 566.8652 | 476.3073 | 571.0433 | 476.3073 | 16.59% | 0.26293 | 0.21931 | 16.59% |  |  | 0.1581 | 4.811% |  |  | 71.69% | 60.24% | 11.45% | 33.7097 | 31.0595 | 2.6502 | 7.862%
01/05/2020 18:45:00 | 598.36 | 369.46 | 264.56 | 454.4147 | 0.81 | 450.73 | 104.56 | 383.9707 | 0.96221 | 570.3401 | 481.9252 | 572.4848 | 481.9252 | 15.82% | 0.26359 | 0.2219 | 15.82% |  |  | 0.16004 | 4.663% |  |  | 72.13% | 60.95% | 11.18% | 33.7537 | 31.2033 | 2.5504 | 7.556%
01/05/2020 19:00:00 | 508.28 | 361.81 | 264.06 | 447.922 | 0.8 | 450.7 | 104.06 | 376.477 | 0.96104 | 562.1911 | 472.5198 | 567.6389 | 472.5198 | 16.76% | 0.26136 | 0.21757 | 16.76% |  |  | 0.1555 | 4.775% |  |  | 71.1% | 59.76% | 11.34% | 33.6061 | 30.9635 | 2.6426 | 7.863%
01/05/2020 19:15:00 | 525.7 | 372.55 | 265.3 | 457.3594 | 0.81 | 450.79 | 105.3 | 387.1454 | 0.9623 | 574.036 | 485.9098 | 577.2728 | 485.9098 | 15.83% | 0.2658 | 0.22373 | 15.83% |  |  | 0.16212 | 4.726% |  |  | 72.6% | 61.45% | 11.15% | 33.9007 | 31.3063 | 2.5944 | 7.653%
01/05/2020 19:30:00 | 588.22 | 359.19 | 263.16 | 445.2759 | 0.8 | 451.55 | 103.16 | 373.7104 | 0.96115 | 558.8699 | 469.0474 | 563.5284 | 469.0474 | 16.77% | 0.25947 | 0.21597 | 16.77% |  |  | 0.15367 | 4.721% |  |  | 70.68% | 59.32% | 11.36% | 33.482 | 30.8762 | 2.6057 | 7.783%
01/05/2020 19:45:00 | 597.22 | 370.95 | 267.69 | 457.4515 | 0.81 | 451.28 | 107.69 | 386.2655 | 0.96035 | 574.1516 | 484.8054 | 574.7936 | 484.8054 | 15.66% | 0.26466 | 0.22322 | 15.66% |  |  | 0.16219 | 4.681% |  |  | 72.61% | 61.31% | 11.3% | 33.8245 | 31.2777 | 2.5468 | 7.529%
01/05/2020 20:00:00 | 592.38 | 372.16 | 267.51 | 458.3281 | 0.81 | 451.02 | 107.51 | 387.3777 | 0.96072 | 575.2519 | 486.2013 | 576.6685 | 486.2013 | 15.69% | 0.26552 | 0.22387 | 15.69% |  |  | 0.16281 | 4.708% |  |  | 72.75% | 61.49% | 11.26% | 33.8821 | 31.3139 | 2.5682 | 7.58%
01/05/2020 20:15:00 | 624.12 | 371.11 | 265.33 | 456.2046 | 0.81 | 451.51 | 105.33 | 385.7681 | 0.962 | 572.5866 | 484.1811 | 575.0415 | 484.1811 | 15.8% | 0.26477 | 0.22293 | 15.8% |  |  | 0.1613 | 4.695% |  |  | 72.41% | 61.23% | 11.18% | 33.8321 | 31.2615 | 2.5705 | 7.598%
01/05/2020 20:30:00 | 644.32 | 364.61 | 266.8 | 451.7994 | 0.8 | 451.92 | 106.8 | 379.9299 | 0.95968 | 567.0576 | 476.8535 | 572.0317 | 476.8535 | 16.64% | 0.26338 | 0.21956 | 16.64% |  |  | 0.1582 | 4.827% |  |  | 71.71% | 60.31% | 11.41% | 33.7399 | 31.0734 | 2.6664 | 7.903%
01/05/2020 20:45:00 | 580.34 | 360.32 | 258.15 | 443.2515 | 0.81 | 452.14 | 98.15 | 373.4487 | 0.96484 | 556.3291 | 468.7189 | 558.3222 | 468.7189 | 16.05% | 0.25707 | 0.21582 | 16.05% |  |  | 0.15228 | 4.495% |  |  | 70.36% | 59.28% | 11.08% | 33.326 | 30.868 | 2.458 | 7.376%
01/05/2020 21:00:00 | 563.66 | 356.13 | 260.78 | 441.4009 | 0.8 | 455.12 | 100.78 | 370.1151 | 0.96221 | 554.0064 | 464.5349 | 558.7276 | 464.5349 | 16.86% | 0.25726 | 0.21389 | 16.86% |  |  | 0.15101 | 4.662% |  |  | 70.06% | 58.75% | 11.32% | 33.338 | 30.7637 | 2.5744 | 7.722%
01/05/2020 21:15:00 | 533.12 | 360.4 | 262.72 | 445.9932 | 0.8 | 455.31 | 102.72 | 374.7527 | 0.9617 | 559.7702 | 470.3555 | 565.4267 | 470.3555 | 16.81% | 0.26034 | 0.21657 | 16.81% |  |  | 0.15416 | 4.748% |  |  | 70.79% | 59.48% | 11.31% | 33.5392 | 30.909 | 2.6302 | 7.842%
01/05/2020 21:30:00 | 562.32 | 345.88 | 254.04 | 429.1495 | 0.8 | 455.43 | 94.04 | 358.4362 | 0.96497 | 538.6295 | 449.8766 | 542.6465 | 449.8766 | 17.1% | 0.24985 | 0.20714 | 17.1% |  |  | 0.14274 | 4.463% |  |  | 68.12% | 56.89% | 11.22% | 32.865 | 30.4057 | 2.4593 | 7.483%
01/05/2020 21:45:00 | 479.36 | 351.6 | 253.7 | 433.5738 | 0.81 | 457.53 | 93.7 | 363.8712 | 0.96628 | 544.1825 | 456.6981 | 544.8104 | 456.6981 | 16.17% | 0.25085 | 0.21028 | 16.17% |  |  | 0.1457 | 4.332% |  |  | 68.82% | 57.76% | 11.06% | 32.9278 | 30.5709 | 2.357 | 7.158%
01/05/2020 22:00:00 | 619.5 | 368.17 | 270.34 | 456.7635 | 0.8 | 456.69 | 110.34 | 384.3489 | 0.95791 | 573.2881 | 482.3999 | 577.617 | 482.3999 | 16.48% | 0.26596 | 0.22211 | 16.48% |  |  | 0.1617 | 4.892% |  |  | 72.5% | 61.01% | 11.49% | 33.9114 | 31.2155 | 2.6958 | 7.95%
01/05/2020 22:15:00 | 604.34 | 371.25 | 271.01 | 459.6444 | 0.8 | 455.8 | 111.01 | 387.4917 | 0.95809 | 576.904 | 486.3444 | 582.4492 | 486.3444 | 16.5% | 0.26818 | 0.22393 | 16.5% |  |  | 0.16375 | 4.958% |  |  | 72.96% | 61.51% | 11.45% | 34.0611 | 31.3176 | 2.7435 | 8.055%
01/05/2020 22:30:00 | 513.88 | 368.46 | 270.15 | 456.8849 | 0.8 | 456.29 | 110.15 | 384.5722 | 0.9581 | 573.4405 | 482.6802 | 578.072 | 482.6802 | 16.5% | 0.26617 | 0.22224 | 16.5% |  |  | 0.16179 | 4.899% |  |  | 72.52% | 61.04% | 11.48% | 33.9254 | 31.2228 | 2.7026 | 7.966%
01/05/2020 22:45:00 | 594.36 | 371.62 | 272.21 | 460.6514 | 0.8 | 456.48 | 112.21 | 388.1913 | 0.95731 | 578.1678 | 487.2225 | 583.0296 | 487.2225 | 16.43% | 0.26845 | 0.22434 | 16.43% |  |  | 0.16446 | 4.961% |  |  | 73.12% | 61.62% | 11.5% | 34.0792 | 31.3404 | 2.7387 | 8.036%
01/05/2020 23:00:00 | 602.46 | 361.64 | 269.27 | 450.8767 | 0.8 | 457.63 | 109.27 | 377.7875 | 0.95726 | 565.8996 | 474.1646 | 567.3722 | 474.1646 | 16.43% | 0.26124 | 0.21832 | 16.43% |  |  | 0.15756 | 4.752% |  |  | 71.57% | 59.97% | 11.6% | 33.5981 | 31.0051 | 2.5929 | 7.717%
01/05/2020 23:15:00 | 509.4 | 375.9 | 274.24 | 465.3046 | 0.8 | 455.89 | 114.24 | 392.876 | 0.95679 | 584.0081 | 493.1024 | 589.7445 | 493.1024 | 16.39% | 0.27154 | 0.22704 | 16.39% |  |  | 0.1678 | 5.049% |  |  | 73.86% | 62.36% | 11.5% | 34.2895 | 31.4944 | 2.7951 | 8.151%
01/05/2020 23:30:00 | 588.24 | 363.86 | 269.02 | 452.5106 | 0.8 | 454.79 | 109.02 | 379.8414 | 0.95793 | 567.9503 | 476.7424 | 570.8551 | 476.7424 | 16.49% | 0.26284 | 0.21951 | 16.49% |  |  | 0.1587 | 4.801% |  |  | 71.83% | 60.29% | 11.53% | 33.7039 | 31.0706 | 2.6333 | 7.813%
01/05/2020 23:45:00 | 520.76 | 373.96 | 267.86 | 459.9946 | 0.81 | 452.1 | 107.86 | 389.2041 | 0.96083 | 577.3435 | 488.4937 | 579.4576 | 488.4937 | 15.7% | 0.2668 | 0.22492 | 15.7% |  |  | 0.164 | 4.745% |  |  | 73.02% | 61.78% | 11.24% | 33.9682 | 31.3736 | 2.5947 | 7.639%
02/05/2020 0:00:00 | 613.96 | 367.44 | 266.58 | 453.9571 | 0.81 | 450.64 | 106.58 | 382.5852 | 0.96041 | 569.7658 | 480.1863 | 569.3548 | 480.1863 | 15.66% | 0.26215 | 0.2211 | 15.66% |  |  | 0.15972 | 4.611% |  |  | 72.06% | 60.73% | 11.33% | 33.6582 | 31.1586 | 2.4996 | 7.426%
02/05/2020 0:15:00 | 595.98 | 376.21 | 268.19 | 462.0171 | 0.81 | 452.92 | 108.19 | 391.4576 | 0.96105 | 579.882 | 491.322 | 582.944 | 491.322 | 15.72% | 0.26841 | 0.22622 | 15.72% |  |  | 0.16544 | 4.792% |  |  | 73.34% | 62.14% | 11.2% | 34.0765 | 31.4476 | 2.6289 | 7.715%
02/05/2020 0:30:00 | 620.06 | 361.09 | 265.93 | 448.447 | 0.8 | 451.34 | 105.93 | 376.3073 | 0.95956 | 562.85 | 472.3067 | 566.5093 | 472.3067 | 16.63% | 0.26084 | 0.21747 | 16.63% |  |  | 0.15587 | 4.753% |  |  | 71.18% | 59.73% | 11.45% | 33.5719 | 30.9582 | 2.6138 | 7.786%
02/05/2020 0:45:00 | 620.36 | 370.17 | 263.83 | 454.568 | 0.81 | 449.9 | 103.83 | 384.4561 | 0.96284 | 570.5326 | 482.5344 | 573.5849 | 482.5344 | 15.87% | 0.2641 | 0.22218 | 15.87% |  |  | 0.16015 | 4.681% |  |  | 72.15% | 61.02% | 11.13% | 33.7874 | 31.219 | 2.5684 | 7.602%
02/05/2020 1:00:00 | 542.08 | 364.5 | 264.78 | 450.5205 | 0.8 | 451.26 | 104.78 | 379.2613 | 0.96108 | 565.4524 | 476.0143 | 571.8592 | 476.0143 | 16.76% | 0.26331 | 0.21917 | 16.76% |  |  | 0.15731 | 4.831% |  |  | 71.51% | 60.2% | 11.31% | 33.7346 | 31.0521 | 2.6825 | 7.952%
02/05/2020 1:15:00 | 554.54 | 378.14 | 269.01 | 464.0649 | 0.81 | 453.01 | 109.01 | 393.5391 | 0.96087 | 582.4522 | 493.9346 | 585.9346 | 493.9346 | 15.7% | 0.26979 | 0.22743 | 15.7% |  |  | 0.16691 | 4.83% |  |  | 73.66% | 62.47% | 11.19% | 34.1699 | 31.5163 | 2.6535 | 7.766%
02/05/2020 1:30:00 | 625.54 | 361.82 | 267.49 | 449.9607 | 0.8 | 453.58 | 107.49 | 377.4491 | 0.95859 | 564.7498 | 473.7399 | 567.6545 | 473.7399 | 16.54% | 0.26137 | 0.21813 | 16.54% |  |  | 0.15692 | 4.763% |  |  | 71.42% | 59.91% | 11.51% | 33.6066 | 30.9944 | 2.6122 | 7.773%
02/05/2020 1:45:00 | 545.72 | 371.54 | 269.01 | 458.7029 | 0.81 | 453.92 | 109.01 | 387.2017 | 0.95955 | 575.7223 | 485.9804 | 575.7078 | 485.9804 | 15.59% | 0.26508 | 0.22376 | 15.59% |  |  | 0.16308 | 4.687% |  |  | 72.81% | 61.46% | 11.35% | 33.8525 | 31.3081 | 2.5444 | 7.516%
02/05/2020 2:00:00 | 620.42 | 366.79 | 267.25 | 453.8254 | 0.8 | 453.64 | 107.25 | 382.1485 | 0.95981 | 569.6004 | 479.6381 | 575.4519 | 479.6381 | 16.65% | 0.26496 | 0.22084 | 16.65% |  |  | 0.15963 | 4.873% |  |  | 72.04% | 60.66% | 11.38% | 33.8447 | 31.1446 | 2.7001 | 7.978%
02/05/2020 2:15:00 | 621.32 | 373.57 | 270.32 | 461.1154 | 0.81 | 454.15 | 110.32 | 389.519 | 0.95905 | 578.7503 | 488.8889 | 578.8533 | 488.8889 | 15.54% | 0.26653 | 0.2251 | 15.54% |  |  | 0.1648 | 4.724% |  |  | 73.19% | 61.83% | 11.36% | 33.9495 | 31.3839 | 2.5657 | 7.557%
02/05/2020 2:30:00 | 519.6 | 366.12 | 267.2 | 453.2546 | 0.8 | 453.96 | 107.2 | 381.4914 | 0.95971 | 568.884 | 478.8134 | 574.4008 | 478.8134 | 16.64% | 0.26448 | 0.22046 | 16.64% |  |  | 0.15923 | 4.858% |  |  | 71.95% | 60.55% | 11.39% | 33.8124 | 31.1235 | 2.6889 | 7.953%
02/05/2020 2:45:00 | 593.08 | 376.36 | 269.78 | 463.0638 | 0.81 | 453.74 | 109.78 | 392.044 | 0.95999 | 581.1957 | 492.0581 | 583.1765 | 492.0581 | 15.62% | 0.26852 | 0.22656 | 15.62% |  |  | 0.16619 | 4.788% |  |  | 73.5% | 62.23% | 11.27% | 34.0837 | 31.4669 | 2.6168 | 7.678%
02/05/2020 3:00:00 | 504.16 | 366.12 | 265.6 | 452.3132 | 0.81 | 454.48 | 105.6 | 381.0449 | 0.96083 | 567.7025 | 478.253 | 567.3094 | 478.253 | 15.7% | 0.26121 | 0.22021 | 15.7% |  |  | 0.15856 | 4.588% |  |  | 71.8% | 60.48% | 11.31% | 33.5962 | 31.1091 | 2.487 | 7.403%
02/05/2020 3:15:00 | 550.9 | 379.24 | 272.07 | 466.7388 | 0.81 | 454.66 | 112.07 | 395.4525 | 0.959 | 585.8081 | 496.3361 | 587.6391 | 496.3361 | 15.54% | 0.27057 | 0.22853 | 15.54% |  |  | 0.16884 | 4.839% |  |  | 74.09% | 62.77% | 11.32% | 34.2233 | 31.5798 | 2.6434 | 7.724%
02/05/2020 3:30:00 | 581.58 | 371.98 | 268.51 | 458.7665 | 0.81 | 454.12 | 108.51 | 387.4836 | 0.95999 | 575.8021 | 486.3343 | 576.3896 | 486.3343 | 15.62% | 0.26539 | 0.22393 | 15.62% |  |  | 0.16312 | 4.699% |  |  | 72.82% | 61.51% | 11.31% | 33.8735 | 31.3173 | 2.5562 | 7.546%
02/05/2020 3:45:00 | 539 | 378.86 | 273.32 | 467.1603 | 0.81 | 455.93 | 113.32 | 395.4445 | 0.95806 | 586.3372 | 496.326 | 587.0502 | 496.326 | 15.45% | 0.2703 | 0.22853 | 15.45% |  |  | 0.16915 | 4.824% |  |  | 74.15% | 62.77% | 11.38% | 34.2048 | 31.5796 | 2.6252 | 7.675%
02/05/2020 4:00:00 | 599.4 | 374.74 | 270.66 | 462.2628 | 0.81 | 455.72 | 110.66 | 390.7374 | 0.95906 | 580.1903 | 490.4181 | 580.6662 | 490.4181 | 15.54% | 0.26736 | 0.22581 | 15.54% |  |  | 0.16562 | 4.748% |  |  | 73.38% | 62.02% | 11.35% | 34.0057 | 31.4239 | 2.5818 | 7.592%
02/05/2020 4:15:00 | 612.98 | 376.45 | 271.87 | 464.3575 | 0.81 | 456.07 | 111.87 | 392.7206 | 0.95857 | 582.8194 | 492.9073 | 583.3159 | 492.9073 | 15.5% | 0.26858 | 0.22695 | 15.5% |  |  | 0.16712 | 4.779% |  |  | 73.71% | 62.34% | 11.37% | 34.0881 | 31.4893 | 2.5988 | 7.624%
02/05/2020 4:30:00 | 517.44 | 374.79 | 271.25 | 462.649 | 0.81 | 456.27 | 111.25 | 390.9528 | 0.95866 | 580.6751 | 490.6885 | 580.7437 | 490.6885 | 15.51% | 0.2674 | 0.22593 | 15.51% |  |  | 0.16589 | 4.746% |  |  | 73.44% | 62.06% | 11.38% | 34.0081 | 31.431 | 2.5771 | 7.578%
02/05/2020 4:45:00 | 611.86 | 372.75 | 269.63 | 460.0466 | 0.81 | 455.82 | 109.63 | 388.5374 | 0.95937 | 577.4088 | 487.6569 | 577.5827 | 487.6569 | 15.57% | 0.26594 | 0.22454 | 15.57% |  |  | 0.16403 | 4.71% |  |  | 73.02% | 61.67% | 11.35% | 33.9103 | 31.3517 | 2.5586 | 7.545%
02/05/2020 5:00:00 | 541.46 | 368.97 | 265.45 | 454.5355 | 0.81 | 457.9 | 105.45 | 383.7428 | 0.9615 | 570.4918 | 481.6392 | 571.7255 | 481.6392 | 15.76% | 0.26324 | 0.22176 | 15.76% |  |  | 0.16013 | 4.649% |  |  | 72.15% | 60.91% | 11.24% | 33.7305 | 31.1959 | 2.5346 | 7.514%
02/05/2020 5:15:00 | 609.74 | 381.97 | 273.38 | 469.7209 | 0.81 | 456.88 | 113.38 | 398.4421 | 0.95866 | 589.551 | 500.0884 | 591.8692 | 500.0884 | 15.51% | 0.27252 | 0.23026 | 15.51% |  |  | 0.171 | 4.892% |  |  | 74.56% | 63.24% | 11.31% | 34.3565 | 31.6797 | 2.6768 | 7.791%
02/05/2020 5:30:00 | 612.06 | 370.73 | 270.75 | 459.0711 | 0.8 | 457.28 | 110.75 | 386.919 | 0.95816 | 576.1844 | 485.6256 | 581.6333 | 485.6256 | 16.51% | 0.26781 | 0.2236 | 16.51% |  |  | 0.16334 | 4.947% |  |  | 72.87% | 61.42% | 11.45% | 34.0357 | 31.2989 | 2.7368 | 8.041%
02/05/2020 5:45:00 | 506.4 | 362.3 | 264.93 | 448.8309 | 0.8 | 459.54 | 104.93 | 377.1891 | 0.96053 | 563.3319 | 473.4135 | 568.4076 | 473.4135 | 16.71% | 0.26172 | 0.21798 | 16.71% |  |  | 0.15613 | 4.783% |  |  | 71.24% | 59.87% | 11.37% | 33.6295 | 30.9861 | 2.6433 | 7.86%
02/05/2020 6:00:00 | 525.86 | 364.77 | 268.12 | 452.7091 | 0.8 | 459.63 | 108.12 | 380.4564 | 0.95877 | 568.1993 | 477.5144 | 572.2828 | 477.5144 | 16.56% | 0.2635 | 0.21987 | 16.56% |  |  | 0.15884 | 4.825% |  |  | 71.86% | 60.39% | 11.47% | 33.7475 | 31.0903 | 2.6573 | 7.874%
02/05/2020 6:15:00 | 622.1 | 372.47 | 272.91 | 461.7508 | 0.8 | 456.34 | 112.91 | 389.2076 | 0.957 | 579.5477 | 488.4981 | 584.3632 | 488.4981 | 16.41% | 0.26906 | 0.22492 | 16.41% |  |  | 0.16525 | 4.977% |  |  | 73.29% | 61.78% | 11.51% | 34.1207 | 31.3737 | 2.7471 | 8.051%
02/05/2020 6:30:00 | 539.9 | 368.64 | 267.37 | 455.3923 | 0.8 | 455.17 | 107.37 | 383.958 | 0.9601 | 571.5671 | 481.9093 | 578.3544 | 481.9093 | 16.68% | 0.2663 | 0.22189 | 16.68% |  |  | 0.16073 | 4.914% |  |  | 72.28% | 60.95% | 11.34% | 33.9341 | 31.2029 | 2.7312 | 8.049%
02/05/2020 6:45:00 | 621.52 | 376.88 | 271.77 | 464.6477 | 0.81 | 454.04 | 111.77 | 393.1044 | 0.95873 | 583.1836 | 493.389 | 583.9822 | 493.389 | 15.51% | 0.26889 | 0.22717 | 15.51% |  |  | 0.16733 | 4.789% |  |  | 73.75% | 62.4% | 11.36% | 34.1088 | 31.5019 | 2.6069 | 7.643%
02/05/2020 7:00:00 | 529.62 | 365.36 | 267.25 | 452.6704 | 0.8 | 452.72 | 107.25 | 380.7762 | 0.95951 | 568.1508 | 477.9157 | 573.2084 | 477.9157 | 16.62% | 0.26393 | 0.22005 | 16.62% |  |  | 0.15882 | 4.842% |  |  | 71.85% | 60.44% | 11.41% | 33.7759 | 31.1005 | 2.6753 | 7.921%
02/05/2020 7:15:00 | 595.92 | 372.93 | 266.49 | 458.3598 | 0.81 | 451.55 | 106.49 | 387.8362 | 0.96157 | 575.2916 | 486.7768 | 577.8616 | 486.7768 | 15.76% | 0.26607 | 0.22413 | 15.76% |  |  | 0.16283 | 4.729% |  |  | 72.76% | 61.56% | 11.19% | 33.9189 | 31.3288 | 2.5901 | 7.636%
02/05/2020 7:30:00 | 616.46 | 375.28 | 262.27 | 457.8435 | 0.82 | 449.16 | 102.27 | 388.9656 | 0.96482 | 574.6436 | 488.1943 | 574.4115 | 488.1943 | 15.01% | 0.26448 | 0.22478 | 15.01% |  |  | 0.16247 | 4.511% |  |  | 72.67% | 61.74% | 10.93% | 33.8127 | 31.3658 | 2.447 | 7.237%
02/05/2020 7:45:00 | 538.26 | 377.13 | 264.52 | 460.6494 | 0.81 | 447.93 | 104.52 | 391.3457 | 0.96367 | 578.1653 | 491.1816 | 584.3696 | 491.1816 | 15.95% | 0.26907 | 0.22616 | 15.95% |  |  | 0.16446 | 4.827% |  |  | 73.12% | 62.12% | 11% | 34.1209 | 31.4439 | 2.677 | 7.846%
02/05/2020 8:00:00 | 602.94 | 364.18 | 258.7 | 446.7133 | 0.81 | 448.08 | 98.7 | 377.3179 | 0.96518 | 560.674 | 473.5751 | 564.3033 | 473.5751 | 16.08% | 0.25983 | 0.21805 | 16.08% |  |  | 0.15466 | 4.574% |  |  | 70.91% | 59.89% | 11.02% | 33.5053 | 30.9902 | 2.5151 | 7.507%
02/05/2020 8:15:00 | 627.94 | 373.01 | 261.93 | 455.7892 | 0.81 | 445.32 | 101.93 | 386.6862 | 0.96463 | 572.0652 | 485.3334 | 577.9856 | 485.3334 | 16.03% | 0.26613 | 0.22347 | 16.03% |  |  | 0.16101 | 4.748% |  |  | 72.35% | 61.38% | 10.97% | 33.9227 | 31.2914 | 2.6314 | 7.757%
02/05/2020 8:30:00 | 554.84 | 366.58 | 257.89 | 448.2055 | 0.81 | 444.11 | 97.89 | 379.425 | 0.96615 | 562.5469 | 476.2199 | 568.0222 | 476.2199 | 16.16% | 0.26154 | 0.21927 | 16.16% |  |  | 0.1557 | 4.626% |  |  | 71.14% | 60.23% | 10.92% | 33.6178 | 31.0573 | 2.5605 | 7.616%
02/05/2020 8:45:00 | 343.14 | 219.63 | 164.22 | 274.2363 | 0.8 | 447.45 | 4.22 | 219.6705 | 0.99982 | 344.1965 | 275.7105 | 344.5746 | 275.7105 | 19.99% | 0.15865 | 0.12695 | 19.99% |  |  | 0.058288 | 2.097% |  |  | 43.53% | 34.87% | 8.661% | 28.1713 | 27.0303 | 1.1409 | 4.05%
02/05/2020 9:00:00 | 329.16 | 206.16 | 158 | 259.7421 | 0.79 | 446.89 | -2 | 0 | 1 | 326.0047 | 0 | 327.5359 | 258.7533 | 21% | 0.15081 | 0.11914 | 21% |  |  | 0.052289 | 1.966% |  |  | 41.23% | 39.23% | 2% | 27.8654 | 26.7883 | 1.0771 | 3.865%
02/05/2020 9:15:00 | 324.94 | 223.22 | 154.86 | 271.6777 | 0.82 | 445.08 | -5.14 | 0 | 1 | 340.9852 | 0 | 341.6652 | 280.1655 | 18% | 0.15732 | 0.129 | 18% |  |  | 0.057205 | 1.874% |  |  | 43.12% | 41.12% | 2% | 28.1179 | 27.0965 | 1.0214 | 3.633%
02/05/2020 9:30:00 | 343.52 | 223.06 | 155.41 | 271.8603 | 0.82 | 447.76 | -4.59 | 0 | 1 | 341.2144 | 0 | 341.4203 | 279.9647 | 18% | 0.1572 | 0.12891 | 18% |  |  | 0.057282 | 1.877% |  |  | 43.15% | 41.15% | 2% | 28.1135 | 27.0935 | 1.02 | 3.628%
02/05/2020 9:45:00 | 328.4 | 220.55 | 156.98 | 270.7121 | 0.81 | 450.26 | -3.02 | 0 | 1 | 339.7732 | 0 | 341.7461 | 276.8144 | 19% | 0.15735 | 0.12746 | 19% |  |  | 0.056799 | 1.953% |  |  | 42.97% | 40.97% | 2% | 28.1194 | 27.0466 | 1.0728 | 3.815%
02/05/2020 10:00:00 | 325.24 | 216.36 | 156.43 | 266.9869 | 0.81 | 449.14 | -3.57 | 0 | 1 | 335.0977 | 0 | 335.2536 | 271.5554 | 19% | 0.15436 | 0.12503 | 19% |  |  | 0.055247 | 1.9% |  |  | 42.38% | 40.38% | 2% | 28.002 | 26.9696 | 1.0324 | 3.687%
02/05/2020 10:15:00 | 350.56 | 223.23 | 163.54 | 276.7254 | 0.8 | 450.45 | 3.54 | 223.2581 | 0.99987 | 347.3207 | 280.2133 | 350.2226 | 280.2133 | 19.99% | 0.16126 | 0.12902 | 19.99% |  |  | 0.059351 | 2.136% |  |  | 43.92% | 35.44% | 8.487% | 28.2761 | 27.0972 | 1.1789 | 4.169%
02/05/2020 10:30:00 | 406.58 | 241.12 | 196.44 | 311.0105 | 0.77 | 450.15 | 36.44 | 243.858 | 0.98877 | 390.3522 | 306.0684 | 393.0285 | 306.0684 | 22.13% | 0.18096 | 0.14093 | 22.13% |  |  | 0.074968 | 2.95% |  |  | 49.37% | 38.71% | 10.66% | 29.1258 | 27.5021 | 1.6238 | 5.575%
02/05/2020 10:45:00 | 507.86 | 267.35 | 209.85 | 339.8721 | 0.78 | 448.05 | 49.85 | 271.9578 | 0.98306 | 426.5766 | 341.3368 | 430.1968 | 341.3368 | 20.66% | 0.19808 | 0.15716 | 20.66% |  |  | 0.089528 | 3.317% |  |  | 53.95% | 43.17% | 10.78% | 29.9431 | 28.1119 | 1.8312 | 6.115%
02/05/2020 11:00:00 | 533.92 | 350.78 | 262.98 | 438.412 | 0.8 | 444.8 | 102.98 | 365.5838 | 0.95951 | 550.255 | 458.8476 | 550.334 | 458.8476 | 16.62% | 0.25339 | 0.21127 | 16.62% |  |  | 0.14897 | 4.541% |  |  | 69.59% | 58.03% | 11.56% | 33.0894 | 30.6234 | 2.466 | 7.452%
02/05/2020 11:15:00 | 622.98 | 364.35 | 261.36 | 448.3971 | 0.81 | 444.08 | 101.36 | 378.1862 | 0.96341 | 562.7874 | 474.665 | 564.5667 | 474.665 | 15.92% | 0.25995 | 0.21855 | 15.92% |  |  | 0.15583 | 4.568% |  |  | 71.17% | 60.03% | 11.14% | 33.5132 | 31.0178 | 2.4954 | 7.446%
02/05/2020 11:30:00 | 590.84 | 353.28 | 259.5 | 438.3458 | 0.8 | 444.35 | 99.5 | 367.0245 | 0.96255 | 550.1718 | 460.6559 | 554.2563 | 460.6559 | 16.89% | 0.2552 | 0.2121 | 16.89% |  |  | 0.14892 | 4.605% |  |  | 69.58% | 58.26% | 11.32% | 33.2051 | 30.6678 | 2.5373 | 7.641%
02/05/2020 11:45:00 | 530.12 | 346.28 | 254.86 | 429.9575 | 0.8 | 443.2 | 94.86 | 359.038 | 0.96447 | 539.6437 | 450.6319 | 543.2741 | 450.6319 | 17.05% | 0.25014 | 0.20749 | 17.05% |  |  | 0.14328 | 4.47% |  |  | 68.25% | 56.99% | 11.26% | 32.8832 | 30.4239 | 2.4593 | 7.479%
02/05/2020 12:00:00 | 592.06 | 343.51 | 248.8 | 424.1469 | 0.81 | 444.92 | 88.8 | 354.8021 | 0.96817 | 532.3507 | 445.3155 | 532.2748 | 445.3155 | 16.34% | 0.24508 | 0.20504 | 16.34% |  |  | 0.13943 | 4.184% |  |  | 67.32% | 56.32% | 11.01% | 32.5672 | 30.2966 | 2.2706 | 6.972%
02/05/2020 12:15:00 | 522.52 | 362.37 | 261.22 | 446.7079 | 0.81 | 443.83 | 101.22 | 376.2413 | 0.96313 | 560.6672 | 472.2239 | 561.4987 | 472.2239 | 15.9% | 0.25853 | 0.21743 | 15.9% |  |  | 0.15466 | 4.527% |  |  | 70.91% | 59.72% | 11.19% | 33.421 | 30.9561 | 2.4649 | 7.375%
02/05/2020 12:30:00 | 501.6 | 305.84 | 184.69 | 357.2793 | 0.85 | 446.05 | 24.69 | 306.835 | 0.99676 | 448.4246 | 385.1114 | 451.6031 | 385.1114 | 14.72% | 0.20793 | 0.17732 | 14.72% |  |  | 0.098934 | 2.699% |  |  | 56.71% | 48.7% | 8.007% | 30.4473 | 28.9613 | 1.486 | 4.88%
02/05/2020 12:45:00 | 517.8 | 358.27 | 258.68 | 441.8967 | 0.81 | 443.07 | 98.68 | 371.6115 | 0.9641 | 554.6287 | 466.4131 | 555.1457 | 466.4131 | 15.98% | 0.25561 | 0.21475 | 15.98% |  |  | 0.15135 | 4.451% |  |  | 70.14% | 58.99% | 11.16% | 33.2315 | 30.8104 | 2.4211 | 7.286%
02/05/2020 13:00:00 | 516.26 | 352.85 | 257.54 | 436.8409 | 0.8 | 442.65 | 97.54 | 366.0836 | 0.96385 | 548.2831 | 459.4749 | 553.5816 | 459.4749 | 17% | 0.25489 | 0.21156 | 17% |  |  | 0.1479 | 4.601% |  |  | 69.34% | 58.11% | 11.23% | 33.1852 | 30.6388 | 2.5464 | 7.673%
02/05/2020 13:15:00 | 515.46 | 338.65 | 255.27 | 424.0832 | 0.8 | 443.37 | 95.27 | 351.7957 | 0.96263 | 532.2708 | 441.542 | 531.3034 | 441.542 | 16.89% | 0.24463 | 0.2033 | 16.89% |  |  | 0.13939 | 4.312% |  |  | 67.31% | 55.84% | 11.47% | 32.5396 | 30.2072 | 2.3324 | 7.168%
02/05/2020 13:30:00 | 570.5 | 342.13 | 253.99 | 426.1031 | 0.8 | 443.69 | 93.99 | 354.8057 | 0.96427 | 534.806 | 445.3199 | 536.7632 | 445.3199 | 17.04% | 0.24715 | 0.20504 | 17.04% |  |  | 0.14072 | 4.386% |  |  | 67.64% | 56.32% | 11.32% | 32.6954 | 30.2967 | 2.3986 | 7.336%
02/05/2020 13:45:00 | 495.52 | 335.88 | 246.45 | 416.5969 | 0.8 | 446.12 | 86.45 | 346.827 | 0.96844 | 522.8746 | 435.3058 | 526.9576 | 435.3058 | 17.39% | 0.24263 | 0.20043 | 17.39% |  |  | 0.13451 | 4.272% |  |  | 66.13% | 55.05% | 11.07% | 32.4168 | 30.0612 | 2.3556 | 7.267%
02/05/2020 14:00:00 | 593.06 | 353.62 | 257.68 | 437.5455 | 0.8 | 445.26 | 97.68 | 366.863 | 0.9639 | 549.1674 | 460.4532 | 554.7897 | 460.4532 | 17% | 0.25545 | 0.21201 | 17% |  |  | 0.14838 | 4.617% |  |  | 69.45% | 58.23% | 11.22% | 33.2209 | 30.6629 | 2.5581 | 7.7%
02/05/2020 14:15:00 | 534.64 | 347.74 | 257.77 | 432.8608 | 0.8 | 445.28 | 97.77 | 361.223 | 0.96267 | 543.2876 | 453.3744 | 545.5646 | 453.3744 | 16.9% | 0.2512 | 0.20875 | 16.9% |  |  | 0.14522 | 4.493% |  |  | 68.71% | 57.34% | 11.37% | 32.9498 | 30.4901 | 2.4597 | 7.465%
02/05/2020 14:30:00 | 480.96 | 335.63 | 246.65 | 416.5138 | 0.8 | 446.54 | 86.65 | 346.6349 | 0.96825 | 522.7703 | 435.0646 | 526.5654 | 435.0646 | 17.38% | 0.24245 | 0.20032 | 17.38% |  |  | 0.13446 | 4.267% |  |  | 66.11% | 55.02% | 11.09% | 32.4057 | 30.0556 | 2.3502 | 7.252%
02/05/2020 14:45:00 | 527.66 | 344.76 | 257.42 | 430.261 | 0.8 | 446.15 | 97.42 | 358.2598 | 0.96232 | 540.0246 | 449.6553 | 540.8893 | 449.6553 | 16.87% | 0.24905 | 0.20704 | 16.87% |  |  | 0.14348 | 4.432% |  |  | 68.3% | 56.87% | 11.43% | 32.8141 | 30.4004 | 2.4138 | 7.356%
02/05/2020 15:00:00 | 515.52 | 354.14 | 259.36 | 438.9564 | 0.8 | 448.7 | 99.36 | 367.8146 | 0.96282 | 550.9383 | 461.6475 | 555.6055 | 461.6475 | 16.91% | 0.25582 | 0.21256 | 16.91% |  |  | 0.14934 | 4.624% |  |  | 69.68% | 58.38% | 11.29% | 33.2451 | 30.6923 | 2.5529 | 7.679%
02/05/2020 15:15:00 | 582.44 | 337.86 | 253.91 | 422.6342 | 0.8 | 448.01 | 93.91 | 350.6686 | 0.96347 | 530.4521 | 440.1274 | 530.064 | 440.1274 | 16.97% | 0.24406 | 0.20265 | 16.97% |  |  | 0.13844 | 4.299% |  |  | 67.08% | 55.66% | 11.42% | 32.5045 | 30.1739 | 2.3305 | 7.17%
02/05/2020 15:30:00 | 512.3 | 351.68 | 259.58 | 437.1048 | 0.8 | 448.86 | 99.58 | 365.5065 | 0.96217 | 548.6143 | 458.7506 | 551.746 | 458.7506 | 16.85% | 0.25404 | 0.21123 | 16.85% |  |  | 0.14808 | 4.571% |  |  | 69.38% | 58.02% | 11.36% | 33.131 | 30.621 | 2.5099 | 7.576%
02/05/2020 15:45:00 | 480.96 | 349.12 | 259.4 | 434.9404 | 0.8 | 449.42 | 99.4 | 362.9947 | 0.96178 | 545.8977 | 455.598 | 547.7297 | 455.598 | 16.82% | 0.2522 | 0.20977 | 16.82% |  |  | 0.14662 | 4.518% |  |  | 69.04% | 57.62% | 11.42% | 33.013 | 30.5441 | 2.469 | 7.479%
02/05/2020 16:00:00 | 593.36 | 351.22 | 259.69 | 436.8002 | 0.8 | 448.87 | 99.69 | 365.0939 | 0.962 | 548.2319 | 458.2328 | 551.0244 | 458.2328 | 16.84% | 0.25371 | 0.21099 | 16.84% |  |  | 0.14787 | 4.561% |  |  | 69.33% | 57.95% | 11.38% | 33.1097 | 30.6084 | 2.5014 | 7.555%
02/05/2020 16:15:00 | 526.16 | 351.83 | 264.1 | 439.924 | 0.8 | 450.05 | 104.1 | 366.9076 | 0.95891 | 552.1527 | 460.5091 | 551.9814 | 460.5091 | 16.57% | 0.25415 | 0.21204 | 16.57% |  |  | 0.15 | 4.559% |  |  | 69.83% | 58.24% | 11.59% | 33.1379 | 30.6642 | 2.4737 | 7.465%
02/05/2020 16:30:00 | 562.1 | 350.51 | 260.14 | 436.4975 | 0.8 | 449.19 | 100.14 | 364.5343 | 0.96153 | 547.8521 | 457.5304 | 549.9104 | 457.5304 | 16.8% | 0.2532 | 0.21066 | 16.8% |  |  | 0.14767 | 4.545% |  |  | 69.29% | 57.86% | 11.42% | 33.077 | 30.5912 | 2.4858 | 7.515%
02/05/2020 16:45:00 | 584.8 | 351.47 | 262.52 | 438.6889 | 0.8 | 449.76 | 102.52 | 366.1168 | 0.95999 | 550.6025 | 459.5166 | 551.4166 | 459.5166 | 16.67% | 0.25389 | 0.21158 | 16.67% |  |  | 0.14916 | 4.557% |  |  | 69.63% | 58.11% | 11.52% | 33.1213 | 30.6398 | 2.4814 | 7.492%
02/05/2020 17:00:00 | 515.1 | 352.36 | 258.66 | 437.107 | 0.8 | 448.9 | 98.66 | 365.9117 | 0.96296 | 548.6171 | 459.2592 | 552.8129 | 459.2592 | 16.92% | 0.25454 | 0.21146 | 16.92% |  |  | 0.14808 | 4.588% |  |  | 69.38% | 58.08% | 11.3% | 33.1624 | 30.6335 | 2.5289 | 7.626%
02/05/2020 17:15:00 | 586.08 | 352.57 | 263.41 | 440.1028 | 0.8 | 450.03 | 103.41 | 367.4224 | 0.95958 | 552.377 | 461.1553 | 553.1423 | 461.1553 | 16.63% | 0.25469 | 0.21233 | 16.63% |  |  | 0.15012 | 4.578% |  |  | 69.86% | 58.32% | 11.54% | 33.1722 | 30.6801 | 2.492 | 7.512%
02/05/2020 17:30:00 | 500.18 | 343.54 | 250.64 | 425.253 | 0.8 | 451.84 | 90.64 | 355.2961 | 0.96691 | 533.739 | 445.9355 | 538.9753 | 445.9355 | 17.26% | 0.24816 | 0.20533 | 17.26% |  |  | 0.14016 | 4.421% |  |  | 67.5% | 56.4% | 11.1% | 32.7589 | 30.3114 | 2.4475 | 7.471%
02/05/2020 17:45:00 | 523.64 | 347.7 | 262.71 | 435.7887 | 0.79 | 452.33 | 102.71 | 362.5529 | 0.95903 | 546.9625 | 455.0436 | 552.407 | 455.0436 | 17.63% | 0.25435 | 0.20952 | 17.63% |  |  | 0.14719 | 4.731% |  |  | 69.17% | 57.55% | 11.62% | 33.1505 | 30.5306 | 2.6199 | 7.903%
02/05/2020 18:00:00 | 639.28 | 349.73 | 260.2 | 435.9072 | 0.8 | 451.06 | 100.2 | 363.8009 | 0.96132 | 547.1112 | 456.6099 | 548.6867 | 456.6099 | 16.78% | 0.25264 | 0.21024 | 16.78% |  |  | 0.14727 | 4.528% |  |  | 69.19% | 57.75% | 11.45% | 33.0411 | 30.5687 | 2.4723 | 7.483%
02/05/2020 18:15:00 | 410.94 | 299.04 | 190.38 | 354.4989 | 0.84 | 456.19 | 30.38 | 300.5792 | 0.99488 | 444.9349 | 377.2598 | 446.8189 | 377.2598 | 15.57% | 0.20573 | 0.1737 | 15.57% |  |  | 0.0974 | 2.797% |  |  | 56.27% | 47.71% | 8.559% | 30.3325 | 28.8014 | 1.531 | 5.048%
02/05/2020 18:30:00 | 415.38 | 297.87 | 189.17 | 352.8623 | 0.84 | 455.93 | 29.17 | 299.2949 | 0.99524 | 442.8808 | 375.6478 | 445.0707 | 375.6478 | 15.6% | 0.20493 | 0.17296 | 15.6% |  |  | 0.096503 | 2.776% |  |  | 56.01% | 47.51% | 8.503% | 30.2908 | 28.769 | 1.5218 | 5.024%
02/05/2020 18:45:00 | 400.5 | 301.99 | 187.88 | 355.664 | 0.84 | 455.24 | 27.88 | 303.2742 | 0.99577 | 446.3971 | 380.6423 | 451.2267 | 380.6423 | 15.64% | 0.20776 | 0.17526 | 15.64% |  |  | 0.098041 | 2.827% |  |  | 56.45% | 48.14% | 8.316% | 30.4382 | 28.8699 | 1.5683 | 5.152%
02/05/2020 19:00:00 | 423.3 | 296.42 | 186.88 | 350.4125 | 0.84 | 456.22 | 26.88 | 297.6363 | 0.99591 | 439.806 | 373.566 | 442.9042 | 373.566 | 15.66% | 0.20393 | 0.172 | 15.66% |  |  | 0.095167 | 2.747% |  |  | 55.62% | 47.24% | 8.377% | 30.2394 | 28.7273 | 1.5121 | 5%
02/05/2020 19:15:00 | 577.72 | 351.93 | 267.02 | 441.7628 | 0.79 | 453.72 | 107.02 | 367.8424 | 0.95674 | 554.4606 | 461.6824 | 559.1274 | 461.6824 | 17.43% | 0.25744 | 0.21258 | 17.43% |  |  | 0.15125 | 4.813% |  |  | 70.12% | 58.39% | 11.73% | 33.35 | 30.6931 | 2.6569 | 7.967%
02/05/2020 19:30:00 | 500.46 | 356.83 | 264.85 | 444.3795 | 0.8 | 453.7 | 104.85 | 371.9155 | 0.95944 | 557.7449 | 466.7947 | 559.8258 | 466.7947 | 16.62% | 0.25776 | 0.21493 | 16.62% |  |  | 0.15305 | 4.664% |  |  | 70.54% | 59.03% | 11.5% | 33.3709 | 30.8199 | 2.551 | 7.644%
02/05/2020 19:45:00 | 526.54 | 353.7 | 266.25 | 442.7107 | 0.8 | 453.11 | 106.25 | 369.3139 | 0.95772 | 555.6503 | 463.5293 | 554.9152 | 463.5293 | 16.47% | 0.2555 | 0.21343 | 16.47% |  |  | 0.1519 | 4.591% |  |  | 70.27% | 58.62% | 11.65% | 33.2246 | 30.7388 | 2.4859 | 7.482%
02/05/2020 20:00:00 | 582.82 | 361.37 | 264.36 | 447.7438 | 0.8 | 453.68 | 104.36 | 376.1373 | 0.96074 | 561.9674 | 472.0934 | 566.9486 | 472.0934 | 16.73% | 0.26104 | 0.21737 | 16.73% |  |  | 0.15538 | 4.764% |  |  | 71.07% | 59.7% | 11.37% | 33.5852 | 30.9528 | 2.6324 | 7.838%
02/05/2020 20:15:00 | 536 | 353.28 | 264.95 | 441.594 | 0.8 | 454.34 | 104.95 | 368.5394 | 0.9586 | 554.2487 | 462.5572 | 554.2563 | 462.5572 | 16.54% | 0.2552 | 0.21298 | 16.54% |  |  | 0.15114 | 4.587% |  |  | 70.09% | 58.5% | 11.6% | 33.2051 | 30.7147 | 2.4904 | 7.5%
02/05/2020 20:30:00 | 556.52 | 347.84 | 257.81 | 432.965 | 0.8 | 454.47 | 97.81 | 361.3301 | 0.96267 | 543.4183 | 453.5088 | 545.7215 | 453.5088 | 16.9% | 0.25127 | 0.20881 | 16.9% |  |  | 0.14529 | 4.495% |  |  | 68.72% | 57.35% | 11.37% | 32.9544 | 30.4933 | 2.4611 | 7.468%
02/05/2020 20:45:00 | 617.66 | 346.51 | 266.03 | 436.8537 | 0.79 | 454.63 | 106.03 | 362.3693 | 0.95623 | 548.2991 | 454.8131 | 550.5164 | 454.8131 | 17.38% | 0.25348 | 0.20941 | 17.38% |  |  | 0.14791 | 4.696% |  |  | 69.34% | 57.52% | 11.82% | 33.0948 | 30.525 | 2.5698 | 7.765%
02/05/2020 21:00:00 | 537.38 | 353.71 | 265.72 | 442.4001 | 0.8 | 455.51 | 105.72 | 369.1713 | 0.95812 | 555.2605 | 463.3504 | 554.9309 | 463.3504 | 16.5% | 0.25551 | 0.21334 | 16.5% |  |  | 0.15169 | 4.594% |  |  | 70.22% | 58.6% | 11.62% | 33.2251 | 30.7343 | 2.4908 | 7.497%
02/05/2020 21:15:00 | 328.62 | 198.69 | 164.71 | 258.0835 | 0.77 | 463.38 | 4.71 | 198.7458 | 0.99972 | 323.923 | 249.4477 | 323.8671 | 249.4477 | 22.98% | 0.14912 | 0.11485 | 22.98% |  |  | 0.051624 | 2.1% |  |  | 40.97% | 31.55% | 9.419% | 27.8015 | 26.662 | 1.1396 | 4.099%
02/05/2020 21:30:00 | 286.9 | 184.78 | 157.22 | 242.6145 | 0.76 | 464.94 | -2.78 | 0 | 1 | 304.5077 | 0 | 305.1567 | 231.9191 | 24% | 0.14051 | 0.10678 | 24% |  |  | 0.045621 | 1.927% |  |  | 38.51% | 36.51% | 2% | 27.4872 | 26.4366 | 1.0506 | 3.822%
02/05/2020 21:45:00 | 268.96 | 160.6 | 136.97 | 211.0761 | 0.76 | 468.05 | -23.03 | 0 | 1 | 264.9236 | 0 | 265.2244 | 201.5706 | 24% | 0.12212 | 0.092811 | 24% |  |  | 0.034531 | 1.459% |  |  | 33.5% | 31.5% | 2% | 26.8788 | 26.0852 | 0.79362 | 2.953%
02/05/2020 22:00:00 | 262.52 | 173.6 | 146.03 | 226.8518 | 0.76 | 469.15 | -13.97 | 0 | 1 | 284.7237 | 0 | 286.6934 | 217.887 | 24% | 0.132 | 0.10032 | 24% |  |  | 0.039885 | 1.685% |  |  | 36.01% | 34.01% | 2% | 27.1953 | 26.268 | 0.92731 | 3.41%
02/05/2020 22:15:00 | 280.16 | 174.17 | 150.75 | 230.3492 | 0.75 | 470.2 | -9.25 | 0 | 1 | 289.1134 | 0 | 291.4698 | 218.6024 | 25% | 0.1342 | 0.10065 | 25% |  |  | 0.041125 | 1.799% |  |  | 36.56% | 34.56% | 2% | 27.2691 | 26.2764 | 0.99273 | 3.64%
02/05/2020 22:30:00 | 321.04 | 177.1 | 151.19 | 232.858 | 0.76 | 469.87 | -8.81 | 0 | 1 | 292.2622 | 0 | 292.4735 | 222.2799 | 24% | 0.13467 | 0.10235 | 24% |  |  | 0.042025 | 1.775% |  |  | 36.96% | 34.96% | 2% | 27.2847 | 26.3197 | 0.96508 | 3.537%
02/05/2020 22:45:00 | 208.16 | 111.75 | 141.14 | 180.0238 | 0.62 | 470.78 | -18.86 | 0 | 1 | 225.9495 | 0 | 226.2233 | 140.2585 | 38% | 0.10416 | 0.06458 | 38% |  |  | 0.025118 | 1.546% |  |  | 28.58% | 26.58% | 2% | 26.3669 | 25.5254 | 0.84147 | 3.191%
02/05/2020 23:00:00 | 178.42 | 89.06 | 103.42 | 136.4822 | 0.65 | 472.29 | -56.58 | 0 | 1 | 171.3 | 0 | 171.9693 | 111.78 | 35% | 0.079181 | 0.051468 | 35% |  |  | 0.014437 | 0.8337% |  |  | 21.66% | 19.66% | 2% | 25.7899 | 25.3337 | 0.45616 | 1.769%
02/05/2020 23:15:00 | 151.92 | 82.51 | 100.73 | 130.2092 | 0.63 | 467.94 | -59.27 | 0 | 1 | 163.4268 | 0 | 164.3795 | 103.5591 | 37% | 0.075686 | 0.047682 | 37% |  |  | 0.01314 | 0.7925% |  |  | 20.67% | 18.67% | 2% | 25.7217 | 25.2864 | 0.43526 | 1.692%
02/05/2020 23:30:00 | 155.76 | 85.43 | 99.74 | 131.3254 | 0.65 | 466.41 | -60.26 | 0 | 1 | 164.8277 | 0 | 164.96 | 107.224 | 35% | 0.075954 | 0.04937 | 35% |  |  | 0.013367 | 0.7719% |  |  | 20.85% | 18.85% | 2% | 25.7268 | 25.3071 | 0.41973 | 1.632%
02/05/2020 23:45:00 | 166.56 | 75.66 | 92.03 | 119.1384 | 0.63 | 467.95 | -67.97 | 0 | 1 | 149.5317 | 0 | 150.7326 | 94.9616 | 37% | 0.069403 | 0.043724 | 37% |  |  | 0.011001 | 0.6635% |  |  | 18.91% | 16.91% | 2% | 25.6068 | 25.2409 | 0.36599 | 1.429%
03/05/2020 0:00:00 | 160.58 | 85.86 | 101.4 | 132.868 | 0.64 | 471.81 | -58.6 | 0 | 1 | 166.7638 | 0 | 168.3808 | 107.7637 | 36% | 0.077529 | 0.049618 | 36% |  |  | 0.013683 | 0.8078% |  |  | 21.09% | 19.09% | 2% | 25.7573 | 25.3102 | 0.44709 | 1.736%
03/05/2020 0:15:00 | 154.8 | 89.54 | 101.62 | 135.4402 | 0.66 | 472.97 | -58.38 | 0 | 1 | 169.9922 | 0 | 170.2765 | 112.3825 | 34% | 0.078402 | 0.051745 | 34% |  |  | 0.014217 | 0.8024% |  |  | 21.5% | 19.5% | 2% | 25.7744 | 25.3373 | 0.43708 | 1.696%
03/05/2020 0:30:00 | 153.14 | 86.95 | 102.45 | 134.3738 | 0.64 | 472.43 | -57.55 | 0 | 1 | 168.6537 | 0 | 170.5184 | 109.1318 | 36% | 0.078513 | 0.050248 | 36% |  |  | 0.013994 | 0.8262% |  |  | 21.33% | 19.33% | 2% | 25.7766 | 25.3181 | 0.45851 | 1.779%
03/05/2020 0:45:00 | 160.06 | 86.48 | 102.45 | 134.0701 | 0.64 | 471.38 | -57.55 | 0 | 1 | 168.2726 | 0 | 169.5966 | 108.5419 | 36% | 0.078089 | 0.049977 | 36% |  |  | 0.013931 | 0.8225% |  |  | 21.28% | 19.28% | 2% | 25.7682 | 25.3147 | 0.45357 | 1.76%
03/05/2020 1:00:00 | 149.26 | 86.59 | 103.86 | 135.221 | 0.64 | 471.22 | -56.14 | 0 | 1 | 169.7172 | 0 | 169.8124 | 108.6799 | 36% | 0.078188 | 0.05004 | 36% |  |  | 0.014172 | 0.8367% |  |  | 21.46% | 19.46% | 2% | 25.7702 | 25.3155 | 0.45473 | 1.765%
03/05/2020 1:15:00 | 36.76 | 34.44 | 13.38 | 36.9478 | 0.93 | 474.38 | -146.62 | 0 | 1 | 46.3735 | 0 | 46.4795 | 43.226 | 7% | 0.021401 | 0.019903 | 7% |  |  | 0.001058 | 0.01429% |  |  | 5.865% | 3.865% | 2% | 25.0577 | 25.0499 | 0.0077955 | 0.03111%
03/05/2020 1:30:00 | 30.3 | 29.29 | 13.44 | 32.2264 | 0.9 | 474.57 | -146.56 | 0 | 1 | 40.4476 | 0 | 40.8468 | 36.7622 | 10% | 0.018807 | 0.016927 | 10% |  |  | 0.00080492 | 0.01529% |  |  | 5.115% | 3.115% | 2% | 25.0446 | 25.0361 | 0.0084671 | 0.03381%
03/05/2020 1:45:00 | 145.96 | 60.52 | 82.03 | 101.9392 | 0.59 | 470.47 | -77.97 | 0 | 1 | 127.9448 | 0 | 128.7444 | 75.9592 | 41% | 0.059279 | 0.034974 | 41% |  |  | 0.008054 | 0.525% |  |  | 16.18% | 14.18% | 2% | 25.4427 | 25.1541 | 0.2886 | 1.134%
03/05/2020 2:00:00 | 159.54 | 84.67 | 100.81 | 131.6498 | 0.64 | 469.93 | -59.19 | 0 | 1 | 165.2349 | 0 | 166.047 | 106.2701 | 36% | 0.076454 | 0.048931 | 36% |  |  | 0.013433 | 0.7931% |  |  | 20.9% | 18.9% | 2% | 25.7364 | 25.3016 | 0.43478 | 1.689%
03/05/2020 2:15:00 | 189.92 | 87.08 | 101.94 | 134.0697 | 0.64 | 470.71 | -58.06 | 0 | 1 | 168.2722 | 0 | 170.7733 | 109.2949 | 36% | 0.07863 | 0.050323 | 36% |  |  | 0.013931 | 0.8225% |  |  | 21.28% | 19.28% | 2% | 25.7789 | 25.3191 | 0.45989 | 1.784%
03/05/2020 2:30:00 | 163.4 | 81.57 | 101.3 | 130.059 | 0.62 | 470.87 | -58.7 | 0 | 1 | 163.2383 | 0 | 165.1278 | 102.3793 | 38% | 0.076031 | 0.047139 | 38% |  |  | 0.01311 | 0.8071% |  |  | 20.64% | 18.64% | 2% | 25.7283 | 25.28 | 0.44834 | 1.743%
03/05/2020 2:45:00 | 171.02 | 85.77 | 101.09 | 132.5733 | 0.63 | 470.77 | -58.91 | 0 | 1 | 166.394 | 0 | 170.8742 | 107.6507 | 37% | 0.078677 | 0.049566 | 37% |  |  | 0.013622 | 0.8215% |  |  | 21.04% | 19.04% | 2% | 25.7799 | 25.3095 | 0.47033 | 1.824%
03/05/2020 3:00:00 | 184.4 | 85.05 | 101.11 | 132.1239 | 0.64 | 470.42 | -58.89 | 0 | 1 | 165.83 | 0 | 166.7923 | 106.747 | 36% | 0.076797 | 0.04915 | 36% |  |  | 0.01353 | 0.7988% |  |  | 20.97% | 18.97% | 2% | 25.743 | 25.3044 | 0.43869 | 1.704%
03/05/2020 3:15:00 | 181.34 | 83.08 | 101.62 | 131.2589 | 0.63 | 470.22 | -58.38 | 0 | 1 | 164.7443 | 0 | 165.515 | 104.2745 | 37% | 0.076209 | 0.048012 | 37% |  |  | 0.013353 | 0.8053% |  |  | 20.83% | 18.83% | 2% | 25.7317 | 25.2904 | 0.44129 | 1.715%
03/05/2020 3:30:00 | 152.98 | 83.58 | 100.81 | 130.9514 | 0.63 | 470.22 | -59.19 | 0 | 1 | 164.3583 | 0 | 166.5112 | 104.902 | 37% | 0.076668 | 0.048301 | 37% |  |  | 0.013291 | 0.8016% |  |  | 20.79% | 18.79% | 2% | 25.7405 | 25.2939 | 0.44662 | 1.735%
03/05/2020 3:45:00 | 163 | 83.51 | 100.86 | 130.9453 | 0.63 | 470.7 | -59.14 | 0 | 1 | 164.3506 | 0 | 166.3717 | 104.8142 | 37% | 0.076604 | 0.04826 | 37% |  |  | 0.013289 | 0.8015% |  |  | 20.78% | 18.78% | 2% | 25.7393 | 25.2934 | 0.44587 | 1.732%
03/05/2020 4:00:00 | 180.4 | 82.01 | 100.42 | 129.6527 | 0.63 | 469.26 | -59.58 | 0 | 1 | 162.7283 | 0 | 163.3834 | 102.9315 | 37% | 0.075228 | 0.047393 | 37% |  |  | 0.013028 | 0.7857% |  |  | 20.58% | 18.58% | 2% | 25.713 | 25.283 | 0.43 | 1.672%
03/05/2020 4:15:00 | 182.92 | 85.22 | 100.45 | 131.7295 | 0.64 | 469.53 | -59.55 | 0 | 1 | 165.3349 | 0 | 167.1256 | 106.9604 | 36% | 0.076951 | 0.049249 | 36% |  |  | 0.013449 | 0.794% |  |  | 20.91% | 18.91% | 2% | 25.746 | 25.3056 | 0.44045 | 1.711%
03/05/2020 4:30:00 | 152.6 | 83.6 | 100.63 | 130.8257 | 0.64 | 469.28 | -59.37 | 0 | 1 | 164.2005 | 0 | 163.9486 | 104.9271 | 36% | 0.075488 | 0.048312 | 36% |  |  | 0.013265 | 0.7832% |  |  | 20.77% | 18.77% | 2% | 25.7179 | 25.2941 | 0.42386 | 1.648%
03/05/2020 4:45:00 | 161.58 | 83.76 | 101.49 | 131.5901 | 0.63 | 469.4 | -58.51 | 0 | 1 | 165.16 | 0 | 166.8698 | 105.128 | 37% | 0.076833 | 0.048405 | 37% |  |  | 0.013421 | 0.8094% |  |  | 20.89% | 18.89% | 2% | 25.7437 | 25.2952 | 0.44855 | 1.742%
03/05/2020 5:00:00 | 134.8 | 86.24 | 100.67 | 132.5586 | 0.64 | 470.03 | -59.33 | 0 | 1 | 166.3755 | 0 | 169.126 | 108.2406 | 36% | 0.077872 | 0.049838 | 36% |  |  | 0.013619 | 0.8041% |  |  | 21.04% | 19.04% | 2% | 25.764 | 25.3129 | 0.45106 | 1.751%
03/05/2020 5:15:00 | 153.14 | 81.88 | 100.97 | 129.9972 | 0.62 | 469.39 | -59.03 | 0 | 1 | 163.1607 | 0 | 165.7554 | 102.7683 | 38% | 0.07632 | 0.047318 | 38% |  |  | 0.013098 | 0.8063% |  |  | 20.63% | 18.63% | 2% | 25.7338 | 25.2821 | 0.45175 | 1.755%
03/05/2020 5:30:00 | 162.24 | 85.09 | 100.63 | 131.7828 | 0.64 | 470.16 | -59.37 | 0 | 1 | 165.4018 | 0 | 166.8707 | 106.7972 | 36% | 0.076833 | 0.049173 | 36% |  |  | 0.01346 | 0.7947% |  |  | 20.92% | 18.92% | 2% | 25.7437 | 25.3046 | 0.43911 | 1.706%
03/05/2020 5:45:00 | 133.3 | 69.23 | 91.3 | 114.5796 | 0.6 | 471.21 | -68.7 | 0 | 1 | 143.8099 | 0 | 144.8187 | 86.8912 | 40% | 0.06668 | 0.040008 | 40% |  |  | 0.010175 | 0.6512% |  |  | 18.19% | 16.19% | 2% | 25.5602 | 25.2017 | 0.3585 | 1.403%
03/05/2020 6:00:00 | 150.56 | 87.52 | 102.75 | 134.9715 | 0.64 | 472.02 | -57.25 | 0 | 1 | 169.404 | 0 | 171.6362 | 109.8472 | 36% | 0.079028 | 0.050578 | 36% |  |  | 0.014119 | 0.8336% |  |  | 21.42% | 19.42% | 2% | 25.7868 | 25.3223 | 0.46455 | 1.801%
03/05/2020 6:15:00 | 132.06 | 83.19 | 99.38 | 129.6031 | 0.63 | 471.83 | -60.62 | 0 | 1 | 162.666 | 0 | 165.7342 | 104.4125 | 37% | 0.07631 | 0.048075 | 37% |  |  | 0.013018 | 0.7851% |  |  | 20.57% | 18.57% | 2% | 25.7336 | 25.2912 | 0.44246 | 1.719%
03/05/2020 6:30:00 | 157.96 | 82.38 | 100.95 | 130.2972 | 0.63 | 470.33 | -59.05 | 0 | 1 | 163.5373 | 0 | 164.1205 | 103.3959 | 37% | 0.075567 | 0.047607 | 37% |  |  | 0.013158 | 0.7936% |  |  | 20.68% | 18.68% | 2% | 25.7194 | 25.2855 | 0.43389 | 1.687%
03/05/2020 6:45:00 | 160.16 | 82.59 | 100.64 | 130.1903 | 0.63 | 469.98 | -59.36 | 0 | 1 | 163.4031 | 0 | 164.5389 | 103.6595 | 37% | 0.07576 | 0.047729 | 37% |  |  | 0.013137 | 0.7923% |  |  | 20.67% | 18.67% | 2% | 25.7231 | 25.287 | 0.4361 | 1.695%
03/05/2020 7:00:00 | 168.04 | 85.13 | 100.35 | 131.595 | 0.64 | 469.58 | -59.65 | 0 | 1 | 165.1661 | 0 | 166.9491 | 106.8475 | 36% | 0.07687 | 0.049197 | 36% |  |  | 0.013422 | 0.7924% |  |  | 20.89% | 18.89% | 2% | 25.7444 | 25.3049 | 0.43952 | 1.707%
03/05/2020 7:15:00 | 150.24 | 83.58 | 100.9 | 131.0207 | 0.63 | 470.04 | -59.1 | 0 | 1 | 164.4453 | 0 | 166.5112 | 104.902 | 37% | 0.076668 | 0.048301 | 37% |  |  | 0.013305 | 0.8024% |  |  | 20.8% | 18.8% | 2% | 25.7405 | 25.2939 | 0.44662 | 1.735%
03/05/2020 7:30:00 | 156.76 | 83.72 | 100.49 | 130.7948 | 0.63 | 469.48 | -59.51 | 0 | 1 | 164.1618 | 0 | 166.7901 | 105.0777 | 37% | 0.076796 | 0.048382 | 37% |  |  | 0.013259 | 0.7996% |  |  | 20.76% | 18.76% | 2% | 25.743 | 25.2949 | 0.44812 | 1.741%
03/05/2020 7:45:00 | 165.3 | 72.72 | 93.47 | 118.4265 | 0.61 | 469.22 | -66.53 | 0 | 1 | 148.6382 | 0 | 149.6255 | 91.2715 | 39% | 0.068893 | 0.042025 | 39% |  |  | 0.01087 | 0.6825% |  |  | 18.8% | 16.8% | 2% | 25.598 | 25.2225 | 0.37546 | 1.467%
03/05/2020 8:00:00 | 169.64 | 83.98 | 100.08 | 130.647 | 0.64 | 468.94 | -59.92 | 0 | 1 | 163.9763 | 0 | 164.6939 | 105.4041 | 36% | 0.075831 | 0.048532 | 36% |  |  | 0.013229 | 0.781% |  |  | 20.74% | 18.74% | 2% | 25.7245 | 25.2967 | 0.42773 | 1.663%
03/05/2020 8:15:00 | 174.08 | 84.56 | 99.63 | 130.6772 | 0.64 | 467.58 | -60.37 | 0 | 1 | 164.0142 | 0 | 165.8313 | 106.132 | 36% | 0.076355 | 0.048867 | 36% |  |  | 0.013235 | 0.7814% |  |  | 20.74% | 18.74% | 2% | 25.7345 | 25.3009 | 0.43365 | 1.685%
03/05/2020 8:30:00 | 139.14 | 64.9 | 83.62 | 105.8504 | 0.61 | 467.77 | -76.38 | 0 | 1 | 132.8539 | 0 | 133.5354 | 81.4566 | 39% | 0.061485 | 0.037506 | 39% |  |  | 0.0086839 | 0.5453% |  |  | 16.8% | 14.8% | 2% | 25.4763 | 25.1772 | 0.29905 | 1.174%
03/05/2020 8:45:00 | 150.84 | 86.38 | 99.01 | 131.3944 | 0.65 | 466.43 | -60.99 | 0 | 1 | 164.9143 | 0 | 166.7944 | 108.4163 | 35% | 0.076798 | 0.049919 | 35% |  |  | 0.013381 | 0.7727% |  |  | 20.86% | 18.86% | 2% | 25.7431 | 25.3139 | 0.42912 | 1.667%
03/05/2020 9:00:00 | 161.44 | 87.78 | 101.2 | 133.9655 | 0.65 | 465.78 | -58.8 | 0 | 1 | 168.1414 | 0 | 169.4977 | 110.1735 | 35% | 0.078043 | 0.050728 | 35% |  |  | 0.01391 | 0.8033% |  |  | 21.26% | 19.26% | 2% | 25.7673 | 25.3242 | 0.44314 | 1.72%
03/05/2020 9:15:00 | 156.52 | 81.51 | 99 | 128.2376 | 0.63 | 465.16 | -61 | 0 | 1 | 160.9522 | 0 | 162.3872 | 102.304 | 37% | 0.074769 | 0.047105 | 37% |  |  | 0.012746 | 0.7687% |  |  | 20.36% | 18.36% | 2% | 25.7043 | 25.2795 | 0.42477 | 1.653%
03/05/2020 9:30:00 | 156.98 | 81.55 | 98.53 | 127.9006 | 0.63 | 464.89 | -61.47 | 0 | 1 | 160.5292 | 0 | 162.4669 | 102.3542 | 37% | 0.074806 | 0.047128 | 37% |  |  | 0.012679 | 0.7646% |  |  | 20.3% | 18.3% | 2% | 25.705 | 25.2798 | 0.42519 | 1.654%
03/05/2020 9:45:00 | 147.98 | 89 | 98.22 | 132.545 | 0.67 | 463.79 | -61.78 | 0 | 1 | 166.3584 | 0 | 166.7235 | 111.7047 | 33% | 0.076766 | 0.051433 | 33% |  |  | 0.013616 | 0.7504% |  |  | 21.04% | 19.04% | 2% | 25.7424 | 25.3333 | 0.40916 | 1.589%
03/05/2020 10:00:00 | 151.22 | 86.5 | 99.32 | 131.7069 | 0.65 | 463.13 | -60.68 | 0 | 1 | 165.3066 | 0 | 167.0261 | 108.567 | 35% | 0.076905 | 0.049988 | 35% |  |  | 0.013445 | 0.7764% |  |  | 20.91% | 18.91% | 2% | 25.7451 | 25.3148 | 0.43031 | 1.671%
03/05/2020 10:15:00 | 191.64 | 131.02 | 105.3 | 168.0902 | 0.78 | 462.44 | -54.7 | 0 | 1 | 210.9716 | 0 | 210.8262 | 164.4444 | 22% | 0.097072 | 0.075716 | 22% |  |  | 0.021898 | 0.8575% |  |  | 26.68% | 24.68% | 2% | 26.1872 | 25.7223 | 0.4649 | 1.775%
03/05/2020 10:30:00 | 142.78 | 78.83 | 93.73 | 122.4724 | 0.64 | 462.88 | -66.27 | 0 | 1 | 153.7162 | 0 | 154.5942 | 98.9403 | 36% | 0.071181 | 0.045556 | 36% |  |  | 0.011625 | 0.6864% |  |  | 19.44% | 17.44% | 2% | 25.6383 | 25.2615 | 0.37687 | 1.47%
03/05/2020 10:45:00 | 161.94 | 81.74 | 98.97 | 128.3608 | 0.63 | 464.7 | -61.03 | 0 | 1 | 161.1068 | 0 | 162.8454 | 102.5926 | 37% | 0.07498 | 0.047237 | 37% |  |  | 0.01277 | 0.7702% |  |  | 20.37% | 18.37% | 2% | 25.7083 | 25.2811 | 0.42717 | 1.662%
03/05/2020 11:00:00 | 143.68 | 63.82 | 85.84 | 106.9649 | 0.58 | 464.95 | -74.16 | 0 | 1 | 134.2527 | 0 | 138.1053 | 80.1011 | 42% | 0.063589 | 0.036881 | 42% |  |  | 0.0088677 | 0.5885% |  |  | 16.98% | 14.98% | 2% | 25.5094 | 25.1714 | 0.33806 | 1.325%
03/05/2020 11:15:00 | 146.44 | 82.37 | 98.3 | 128.2486 | 0.63 | 464.4 | -61.7 | 0 | 1 | 160.966 | 0 | 164.1006 | 103.3834 | 37% | 0.075558 | 0.047602 | 37% |  |  | 0.012748 | 0.7688% |  |  | 20.36% | 18.36% | 2% | 25.7193 | 25.2855 | 0.43378 | 1.687%
03/05/2020 11:30:00 | 145.9 | 81.06 | 98.11 | 127.2647 | 0.63 | 463.9 | -61.89 | 0 | 1 | 159.7311 | 0 | 161.4907 | 101.7392 | 37% | 0.074356 | 0.046844 | 37% |  |  | 0.012553 | 0.7571% |  |  | 20.2% | 18.2% | 2% | 25.6966 | 25.2765 | 0.4201 | 1.635%
03/05/2020 11:45:00 | 158.24 | 84.17 | 97.8 | 129.0327 | 0.64 | 462.48 | -62.2 | 0 | 1 | 161.9501 | 0 | 165.0665 | 105.6425 | 36% | 0.076003 | 0.048642 | 36% |  |  | 0.012904 | 0.7619% |  |  | 20.48% | 18.48% | 2% | 25.7277 | 25.2981 | 0.42966 | 1.67%
03/05/2020 12:00:00 | 158.66 | 81.46 | 98.91 | 128.1363 | 0.63 | 461.99 | -61.09 | 0 | 1 | 160.8251 | 0 | 162.2876 | 102.2412 | 37% | 0.074723 | 0.047076 | 37% |  |  | 0.012725 | 0.7675% |  |  | 20.34% | 18.34% | 2% | 25.7035 | 25.2792 | 0.42425 | 1.651%
03/05/2020 12:15:00 | 179.32 | 89.11 | 98.32 | 132.6929 | 0.67 | 461.62 | -61.68 | 0 | 1 | 166.5441 | 0 | 166.9295 | 111.8428 | 33% | 0.076861 | 0.051497 | 33% |  |  | 0.013647 | 0.7521% |  |  | 21.06% | 19.06% | 2% | 25.7443 | 25.3341 | 0.41017 | 1.593%
03/05/2020 12:30:00 | 172.38 | 68.31 | 88.55 | 111.8363 | 0.6 | 461.04 | -71.45 | 0 | 1 | 140.3668 | 0 | 142.8942 | 85.7365 | 40% | 0.065794 | 0.039476 | 40% |  |  | 0.0096938 | 0.6204% |  |  | 17.75% | 15.75% | 2% | 25.5454 | 25.1963 | 0.34904 | 1.366%
03/05/2020 12:45:00 | 183.02 | 83.59 | 97.18 | 128.1844 | 0.65 | 462.58 | -62.82 | 0 | 1 | 160.8854 | 0 | 161.4071 | 104.9146 | 35% | 0.074318 | 0.048307 | 35% |  |  | 0.012735 | 0.7354% |  |  | 20.35% | 18.35% | 2% | 25.6958 | 25.294 | 0.40185 | 1.564%
03/05/2020 13:00:00 | 153 | 81.83 | 98.61 | 128.1409 | 0.63 | 463.47 | -61.39 | 0 | 1 | 160.8308 | 0 | 163.0247 | 102.7056 | 37% | 0.075063 | 0.047289 | 37% |  |  | 0.012726 | 0.7675% |  |  | 20.34% | 18.34% | 2% | 25.7099 | 25.2817 | 0.42812 | 1.665%
03/05/2020 13:15:00 | 186.8 | 86.04 | 97.9 | 130.3353 | 0.66 | 463.99 | -62.1 | 0 | 1 | 163.5851 | 0 | 163.6206 | 107.9896 | 34% | 0.075337 | 0.049722 | 34% |  |  | 0.013166 | 0.7431% |  |  | 20.69% | 18.69% | 2% | 25.7151 | 25.3115 | 0.40358 | 1.569%
03/05/2020 13:30:00 | 177.18 | 82.08 | 98.14 | 127.9398 | 0.64 | 463.57 | -61.86 | 0 | 1 | 160.5784 | 0 | 160.9678 | 103.0194 | 36% | 0.074116 | 0.047434 | 36% |  |  | 0.012686 | 0.749% |  |  | 20.31% | 18.31% | 2% | 25.6921 | 25.2835 | 0.40859 | 1.59%
03/05/2020 13:45:00 | 154.44 | 73.81 | 91.17 | 117.3025 | 0.62 | 464.48 | -68.83 | 0 | 1 | 147.2275 | 0 | 149.4187 | 92.6396 | 38% | 0.068798 | 0.042655 | 38% |  |  | 0.010665 | 0.6565% |  |  | 18.62% | 16.62% | 2% | 25.5963 | 25.2292 | 0.36709 | 1.434%
03/05/2020 14:00:00 | 188.02 | 77.1 | 97.64 | 124.4105 | 0.62 | 464.55 | -62.36 | 0 | 1 | 156.1488 | 0 | 156.0789 | 96.7689 | 38% | 0.071865 | 0.044556 | 38% |  |  | 0.011996 | 0.7385% |  |  | 19.75% | 17.75% | 2% | 25.6507 | 25.2501 | 0.40054 | 1.562%
03/05/2020 14:15:00 | 127.38 | 84.32 | 98.66 | 129.7831 | 0.65 | 465.57 | -61.34 | 0 | 1 | 162.892 | 0 | 162.8166 | 105.8308 | 35% | 0.074967 | 0.048728 | 35% |  |  | 0.013055 | 0.7539% |  |  | 20.6% | 18.6% | 2% | 25.708 | 25.2991 | 0.4089 | 1.591%
03/05/2020 14:30:00 | 156.88 | 75.52 | 92.19 | 119.1733 | 0.63 | 465.36 | -67.81 | 0 | 1 | 149.5755 | 0 | 150.4537 | 94.7859 | 37% | 0.069274 | 0.043643 | 37% |  |  | 0.011007 | 0.6639% |  |  | 18.92% | 16.92% | 2% | 25.6046 | 25.24 | 0.36464 | 1.424%
03/05/2020 14:45:00 | 156.92 | 83.17 | 99.03 | 129.322 | 0.64 | 464.82 | -60.97 | 0 | 1 | 162.3133 | 0 | 163.1054 | 104.3874 | 36% | 0.0751 | 0.048064 | 36% |  |  | 0.012962 | 0.7653% |  |  | 20.53% | 18.53% | 2% | 25.7106 | 25.291 | 0.41951 | 1.632%
03/05/2020 15:00:00 | 152.18 | 79.29 | 99.1 | 126.9162 | 0.62 | 465.51 | -60.9 | 0 | 1 | 159.2937 | 0 | 160.5123 | 99.5176 | 38% | 0.073906 | 0.045822 | 38% |  |  | 0.012484 | 0.7685% |  |  | 20.15% | 18.15% | 2% | 25.6881 | 25.2645 | 0.42362 | 1.649%
03/05/2020 15:15:00 | 149.16 | 83.21 | 100.09 | 130.1611 | 0.63 | 465.85 | -59.91 | 0 | 1 | 163.3664 | 0 | 165.774 | 104.4376 | 37% | 0.076328 | 0.048087 | 37% |  |  | 0.013131 | 0.7919% |  |  | 20.66% | 18.66% | 2% | 25.734 | 25.2913 | 0.44268 | 1.72%
03/05/2020 15:30:00 | 162.06 | 83.64 | 98.97 | 129.579 | 0.64 | 466.19 | -61.03 | 0 | 1 | 162.6358 | 0 | 164.0271 | 104.9773 | 36% | 0.075524 | 0.048335 | 36% |  |  | 0.013014 | 0.7683% |  |  | 20.57% | 18.57% | 2% | 25.7186 | 25.2943 | 0.42427 | 1.65%
03/05/2020 15:45:00 | 167.64 | 86.84 | 101.52 | 133.5945 | 0.64 | 466.18 | -58.48 | 0 | 1 | 167.6757 | 0 | 170.3026 | 108.9937 | 36% | 0.078414 | 0.050185 | 36% |  |  | 0.013833 | 0.8167% |  |  | 21.21% | 19.21% | 2% | 25.7747 | 25.3173 | 0.45735 | 1.774%
03/05/2020 16:00:00 | 150 | 82.87 | 101.5 | 131.0332 | 0.62 | 466.2 | -58.5 | 0 | 1 | 164.4609 | 0 | 167.7595 | 104.0109 | 38% | 0.077243 | 0.04789 | 38% |  |  | 0.013307 | 0.8192% |  |  | 20.8% | 18.8% | 2% | 25.7517 | 25.2889 | 0.46274 | 1.797%
03/05/2020 16:15:00 | 158.52 | 81.09 | 99.51 | 128.366 | 0.62 | 467.26 | -60.49 | 0 | 1 | 161.1133 | 0 | 164.1561 | 101.7768 | 38% | 0.075584 | 0.046862 | 38% |  |  | 0.012771 | 0.7862% |  |  | 20.38% | 18.38% | 2% | 25.7197 | 25.2767 | 0.44307 | 1.723%
03/05/2020 16:30:00 | 132.92 | 84.68 | 100.35 | 131.3043 | 0.64 | 467.67 | -59.65 | 0 | 1 | 164.8013 | 0 | 166.0666 | 106.2827 | 36% | 0.076463 | 0.048936 | 36% |  |  | 0.013362 | 0.7889% |  |  | 20.84% | 18.84% | 2% | 25.7366 | 25.3017 | 0.43489 | 1.69%
03/05/2020 16:45:00 | 155.5 | 84.07 | 100.14 | 130.7508 | 0.64 | 467.55 | -59.86 | 0 | 1 | 164.1066 | 0 | 164.8704 | 105.517 | 36% | 0.075912 | 0.048584 | 36% |  |  | 0.01325 | 0.7823% |  |  | 20.75% | 18.75% | 2% | 25.726 | 25.2974 | 0.42864 | 1.666%
03/05/2020 17:00:00 | 160.16 | 82.17 | 99.87 | 129.3288 | 0.63 | 467.92 | -60.13 | 0 | 1 | 162.3217 | 0 | 163.7021 | 103.1323 | 37% | 0.075375 | 0.047486 | 37% |  |  | 0.012963 | 0.7818% |  |  | 20.53% | 18.53% | 2% | 25.7158 | 25.2841 | 0.43168 | 1.679%
03/05/2020 17:15:00 | 214.88 | 82.51 | 100.33 | 129.9 | 0.63 | 469.38 | -59.67 | 0 | 1 | 163.0387 | 0 | 164.3795 | 103.5591 | 37% | 0.075686 | 0.047682 | 37% |  |  | 0.013078 | 0.7887% |  |  | 20.62% | 18.62% | 2% | 25.7217 | 25.2864 | 0.43526 | 1.692%
03/05/2020 17:30:00 | 163.58 | 78.22 | 100.47 | 127.3287 | 0.61 | 469.78 | -59.53 | 0 | 1 | 159.8114 | 0 | 160.942 | 98.1746 | 39% | 0.074104 | 0.045203 | 39% |  |  | 0.012566 | 0.789% |  |  | 20.21% | 18.21% | 2% | 25.6918 | 25.2574 | 0.4344 | 1.691%
03/05/2020 17:45:00 | 152.16 | 85.15 | 100.64 | 131.8292 | 0.64 | 469.84 | -59.36 | 0 | 1 | 165.46 | 0 | 166.9884 | 106.8726 | 36% | 0.076888 | 0.049208 | 36% |  |  | 0.013469 | 0.7952% |  |  | 20.93% | 18.93% | 2% | 25.7448 | 25.3051 | 0.43973 | 1.708%
03/05/2020 18:00:00 | 40.46 | 32.79 | 13.18 | 35.3397 | 0.92 | 472.89 | -146.82 | 0 | 1 | 44.3552 | 0 | 44.7337 | 41.155 | 8% | 0.020597 | 0.018949 | 8% |  |  | 0.00096795 | 0.01487% |  |  | 5.609% | 3.609% | 2% | 25.0534 | 25.0452 | 0.0082097 | 0.03277%
03/05/2020 18:15:00 | 68.14 | 27.86 | 13.13 | 30.799 | 0.9 | 471.39 | -146.87 | 0 | 1 | 38.6561 | 0 | 38.8526 | 34.9673 | 10% | 0.017889 | 0.0161 | 10% |  |  | 0.00073519 | 0.01397% |  |  | 4.889% | 2.889% | 2% | 25.0403 | 25.0327 | 0.0076605 | 0.03059%
03/05/2020 18:30:00 | 41.22 | 30.44 | 12.93 | 33.0723 | 0.91 | 470.02 | -147.07 | 0 | 1 | 41.5094 | 0 | 41.9841 | 38.2055 | 9% | 0.019331 | 0.017591 | 9% |  |  | 0.00084773 | 0.01457% |  |  | 5.25% | 3.25% | 2% | 25.0471 | 25.039 | 0.008093 | 0.03231%
03/05/2020 18:45:00 | 164.72 | 80.23 | 92.14 | 122.1746 | 0.66 | 465.54 | -67.86 | 0 | 1 | 153.3425 | 0 | 152.5718 | 100.6974 | 34% | 0.07025 | 0.046365 | 34% |  |  | 0.011569 | 0.6529% |  |  | 19.39% | 17.39% | 2% | 25.6217 | 25.2708 | 0.35091 | 1.37%
03/05/2020 19:00:00 | 138.76 | 101.04 | 100.83 | 142.7437 | 0.7 | 465.8 | -59.17 | 0 | 1 | 179.159 | 0 | 181.1661 | 126.8162 | 30% | 0.083416 | 0.058391 | 30% |  |  | 0.015792 | 0.8054% |  |  | 22.66% | 20.66% | 2% | 25.8766 | 25.4296 | 0.44708 | 1.728%
03/05/2020 19:15:00 | 179.72 | 105.42 | 102.98 | 147.3712 | 0.71 | 465.02 | -57.02 | 0 | 1 | 184.9669 | 0 | 186.3572 | 132.3136 | 29% | 0.085806 | 0.060922 | 29% |  |  | 0.016833 | 0.8347% |  |  | 23.39% | 21.39% | 2% | 25.9276 | 25.4676 | 0.45999 | 1.774%
03/05/2020 19:30:00 | 230.42 | 184.27 | 104.29 | 211.7353 | 0.87 | 463.52 | -55.71 | 0 | 1 | 265.7509 | 0 | 265.8379 | 231.279 | 13% | 0.1224 | 0.10649 | 13% |  |  | 0.034747 | 0.8447% |  |  | 33.61% | 31.61% | 2% | 26.8875 | 26.4287 | 0.45886 | 1.707%
03/05/2020 19:45:00 | 193.54 | 125.07 | 101.53 | 161.0927 | 0.77 | 465.01 | -58.47 | 0 | 1 | 202.1889 | 0 | 203.8656 | 156.9765 | 23% | 0.093867 | 0.072278 | 23% |  |  | 0.020113 | 0.8188% |  |  | 25.57% | 23.57% | 2% | 26.1101 | 25.6582 | 0.45191 | 1.731%
03/05/2020 20:00:00 | 186.6 | 98.16 | 101.6 | 141.2726 | 0.69 | 464.47 | -58.4 | 0 | 1 | 177.3125 | 0 | 178.5529 | 123.2015 | 31% | 0.082212 | 0.056727 | 31% |  |  | 0.015468 | 0.8104% |  |  | 22.42% | 20.42% | 2% | 25.8515 | 25.4054 | 0.44611 | 1.726%
03/05/2020 20:15:00 | 202.56 | 127.69 | 105.27 | 165.4887 | 0.77 | 464.6 | -54.73 | 0 | 1 | 207.7064 | 0 | 208.1362 | 160.2649 | 23% | 0.095834 | 0.073792 | 23% |  |  | 0.021226 | 0.8641% |  |  | 26.27% | 24.27% | 2% | 26.1571 | 25.686 | 0.47104 | 1.801%
03/05/2020 20:30:00 | 164.42 | 93.31 | 101.02 | 137.5202 | 0.67 | 465.46 | -58.98 | 0 | 1 | 172.6028 | 0 | 174.7974 | 117.1142 | 33% | 0.080483 | 0.053924 | 33% |  |  | 0.014658 | 0.8078% |  |  | 21.83% | 19.83% | 2% | 25.8161 | 25.3663 | 0.44974 | 1.742%
03/05/2020 20:45:00 | 187.94 | 84.66 | 93.03 | 125.7851 | 0.67 | 466.33 | -66.97 | 0 | 1 | 157.8741 | 0 | 158.5934 | 106.2576 | 33% | 0.073022 | 0.048925 | 33% |  |  | 0.012263 | 0.6758% |  |  | 19.97% | 17.97% | 2% | 25.6718 | 25.3016 | 0.37022 | 1.442%
03/05/2020 21:00:00 | 166.96 | 90.37 | 98.56 | 133.7191 | 0.67 | 466.42 | -61.44 | 0 | 1 | 167.8321 | 0 | 169.2899 | 113.4242 | 33% | 0.077947 | 0.052225 | 33% |  |  | 0.013858 | 0.7637% |  |  | 21.23% | 19.23% | 2% | 25.7655 | 25.3436 | 0.42185 | 1.637%
03/05/2020 21:15:00 | 163.52 | 93.79 | 98.12 | 135.7354 | 0.68 | 467.57 | -61.88 | 0 | 1 | 170.3628 | 0 | 173.1128 | 117.7167 | 32% | 0.079708 | 0.054201 | 32% |  |  | 0.01428 | 0.7677% |  |  | 21.55% | 19.55% | 2% | 25.8004 | 25.3701 | 0.43031 | 1.668%
03/05/2020 21:30:00 | 160.06 | 79.24 | 87.14 | 117.781 | 0.67 | 468.34 | -72.86 | 0 | 1 | 147.828 | 0 | 148.4401 | 99.4549 | 33% | 0.068347 | 0.045793 | 33% |  |  | 0.010752 | 0.5925% |  |  | 18.7% | 16.7% | 2% | 25.5885 | 25.2642 | 0.32434 | 1.268%
03/05/2020 21:45:00 | 284.4 | 189.05 | 147.86 | 240.0052 | 0.79 | 464.83 | -12.14 | 0 | 1 | 301.2327 | 0 | 300.3524 | 237.2784 | 21% | 0.13829 | 0.10925 | 21% |  |  | 0.044645 | 1.678% |  |  | 38.1% | 36.1% | 2% | 27.4095 | 26.5038 | 0.90573 | 3.304%
03/05/2020 22:00:00 | 327.78 | 193.76 | 149.72 | 244.8653 | 0.79 | 461.93 | -10.28 | 0 | 1 | 307.3327 | 0 | 307.8354 | 243.19 | 21% | 0.14174 | 0.11197 | 21% |  |  | 0.046471 | 1.747% |  |  | 38.87% | 36.87% | 2% | 27.5311 | 26.5796 | 0.95142 | 3.456%
03/05/2020 22:15:00 | 292.16 | 175.32 | 138.91 | 223.6808 | 0.78 | 461.5 | -21.09 | 0 | 1 | 280.7438 | 0 | 282.1099 | 220.0458 | 22% | 0.12989 | 0.10132 | 22% |  |  | 0.038778 | 1.519% |  |  | 35.5% | 33.5% | 2% | 27.1257 | 26.2933 | 0.83242 | 3.069%
03/05/2020 22:30:00 | 311.88 | 182.68 | 148.11 | 235.1777 | 0.77 | 461.79 | -11.89 | 0 | 1 | 295.1737 | 0 | 297.7706 | 229.2834 | 23% | 0.1371 | 0.10557 | 23% |  |  | 0.042867 | 1.745% |  |  | 37.33% | 35.33% | 2% | 27.3683 | 26.4041 | 0.96412 | 3.523%
03/05/2020 22:45:00 | 298.22 | 192.05 | 151.35 | 244.52 | 0.78 | 462.62 | -8.65 | 0 | 1 | 306.8993 | 0 | 309.0304 | 241.0437 | 22% | 0.14229 | 0.11099 | 22% |  |  | 0.04634 | 1.815% |  |  | 38.81% | 36.81% | 2% | 27.5507 | 26.5519 | 0.99887 | 3.626%
03/05/2020 23:00:00 | 285.7 | 175.41 | 137.02 | 222.5829 | 0.79 | 462.67 | -22.98 | 0 | 1 | 279.3659 | 0 | 278.6819 | 220.1587 | 21% | 0.12832 | 0.10137 | 21% |  |  | 0.038398 | 1.443% |  |  | 35.33% | 33.33% | 2% | 27.0743 | 26.2946 | 0.77975 | 2.88%
03/05/2020 23:15:00 | 323.24 | 189.21 | 148.75 | 240.6803 | 0.78 | 463.03 | -11.25 | 0 | 1 | 302.08 | 0 | 304.4605 | 237.4792 | 22% | 0.14018 | 0.10934 | 22% |  |  | 0.044896 | 1.758% |  |  | 38.2% | 36.2% | 2% | 27.4759 | 26.5063 | 0.96955 | 3.529%
03/05/2020 23:30:00 | 312.04 | 187.85 | 149.35 | 239.9855 | 0.78 | 463.34 | -10.65 | 0 | 1 | 301.208 | 0 | 302.2722 | 235.7723 | 22% | 0.13918 | 0.10856 | 22% |  |  | 0.044637 | 1.748% |  |  | 38.09% | 36.09% | 2% | 27.4404 | 26.4847 | 0.95566 | 3.483%
03/05/2020 23:45:00 | 336.06 | 176.92 | 138.71 | 224.8136 | 0.78 | 460.67 | -21.29 | 0 | 1 | 282.1656 | 0 | 284.6845 | 222.0539 | 22% | 0.13108 | 0.10224 | 22% |  |  | 0.039172 | 1.534% |  |  | 35.68% | 33.68% | 2% | 27.1647 | 26.317 | 0.84769 | 3.121%
04/05/2020 0:00:00 | 334 | 190.13 | 151.91 | 243.3641 | 0.78 | 460.22 | -8.09 | 0 | 1 | 305.4485 | 0 | 305.9409 | 238.6339 | 22% | 0.14087 | 0.10988 | 22% |  |  | 0.045903 | 1.798% |  |  | 38.63% | 36.63% | 2% | 27.5 | 26.521 | 0.979 | 3.56%
04/05/2020 0:15:00 | 304.42 | 186.59 | 147.03 | 237.5577 | 0.78 | 459.04 | -12.97 | 0 | 1 | 298.1608 | 0 | 300.2447 | 234.1908 | 22% | 0.13824 | 0.10783 | 22% |  |  | 0.043739 | 1.713% |  |  | 37.71% | 35.71% | 2% | 27.4078 | 26.4649 | 0.94288 | 3.44%
04/05/2020 0:30:00 | 324.62 | 188.77 | 147.39 | 239.4951 | 0.79 | 459.23 | -12.61 | 0 | 1 | 300.5926 | 0 | 299.9076 | 236.927 | 21% | 0.13809 | 0.10909 | 21% |  |  | 0.044455 | 1.671% |  |  | 38.02% | 36.02% | 2% | 27.4024 | 26.4993 | 0.90305 | 3.296%
04/05/2020 0:45:00 | 200.12 | 135.5 | 65.85 | 150.6535 | 0.9 | 464.16 | -94.15 | 0 | 1 | 189.0866 | 0 | 188.9637 | 170.0673 | 10% | 0.087006 | 0.078305 | 10% |  |  | 0.017591 | 0.3342% |  |  | 23.91% | 21.91% | 2% | 25.9537 | 25.7725 | 0.18121 | 0.6982%
04/05/2020 1:00:00 | 179.56 | 135.93 | 67.38 | 151.7136 | 0.9 | 464.17 | -92.62 | 0 | 1 | 190.4172 | 0 | 189.5633 | 170.607 | 10% | 0.087282 | 0.078554 | 10% |  |  | 0.017839 | 0.3389% |  |  | 24.08% | 22.08% | 2% | 25.9598 | 25.7774 | 0.18236 | 0.7025%
04/05/2020 1:15:00 | 185.06 | 130.66 | 67.63 | 147.1253 | 0.89 | 464.36 | -92.37 | 0 | 1 | 184.6583 | 0 | 184.2613 | 163.9926 | 11% | 0.084841 | 0.075508 | 11% |  |  | 0.016777 | 0.3488% |  |  | 23.35% | 21.35% | 2% | 25.9068 | 25.7183 | 0.18853 | 0.7277%
04/05/2020 1:30:00 | 292.46 | 241.12 | 173.45 | 297.0248 | 0.81 | 461.44 | 13.45 | 241.4948 | 0.99845 | 372.7986 | 303.1024 | 373.6197 | 303.1024 | 18.87% | 0.17203 | 0.13956 | 18.87% |  |  | 0.068378 | 2.338% |  |  | 47.15% | 38.33% | 8.814% | 28.7284 | 27.4538 | 1.2746 | 4.437%
04/05/2020 1:45:00 | 286.88 | 184.95 | 149.74 | 237.9676 | 0.78 | 462.58 | -10.26 | 0 | 1 | 298.6753 | 0 | 297.6057 | 232.1325 | 22% | 0.13703 | 0.10688 | 22% |  |  | 0.04389 | 1.719% |  |  | 37.77% | 35.77% | 2% | 27.3656 | 26.4392 | 0.92638 | 3.385%
04/05/2020 2:00:00 | 303.52 | 186.51 | 150.56 | 239.6963 | 0.78 | 460.63 | -9.44 | 0 | 1 | 300.845 | 0 | 300.1159 | 234.0904 | 22% | 0.13818 | 0.10778 | 22% |  |  | 0.04453 | 1.744% |  |  | 38.05% | 36.05% | 2% | 27.4057 | 26.4636 | 0.94207 | 3.438%
04/05/2020 2:15:00 | 306.5 | 189.6 | 149.9 | 241.6985 | 0.78 | 460.89 | -10.1 | 0 | 1 | 303.358 | 0 | 305.0881 | 237.9687 | 22% | 0.14047 | 0.10957 | 22% |  |  | 0.045277 | 1.773% |  |  | 38.36% | 36.36% | 2% | 27.4861 | 26.5125 | 0.97355 | 3.542%
04/05/2020 2:30:00 | 307.78 | 190.07 | 150.18 | 242.2409 | 0.78 | 460.77 | -9.82 | 0 | 1 | 304.0388 | 0 | 305.8444 | 238.5586 | 22% | 0.14082 | 0.10984 | 22% |  |  | 0.04548 | 1.781% |  |  | 38.45% | 36.45% | 2% | 27.4984 | 26.52 | 0.97838 | 3.558%
04/05/2020 2:45:00 | 307.44 | 186.82 | 145.11 | 236.5558 | 0.79 | 461.11 | -14.89 | 0 | 1 | 296.9033 | 0 | 296.8095 | 234.4795 | 21% | 0.13666 | 0.10796 | 21% |  |  | 0.043371 | 1.63% |  |  | 37.55% | 35.55% | 2% | 27.353 | 26.4685 | 0.88449 | 3.234%
04/05/2020 3:00:00 | 291.54 | 192.12 | 148.72 | 242.9562 | 0.79 | 459.17 | -11.28 | 0 | 1 | 304.9366 | 0 | 305.2299 | 241.1316 | 21% | 0.14054 | 0.11103 | 21% |  |  | 0.045749 | 1.72% |  |  | 38.56% | 36.56% | 2% | 27.4884 | 26.553 | 0.93539 | 3.403%
04/05/2020 3:15:00 | 353.92 | 187.81 | 149.63 | 240.1286 | 0.78 | 459.39 | -10.37 | 0 | 1 | 301.3876 | 0 | 302.2078 | 235.7221 | 22% | 0.13915 | 0.10854 | 22% |  |  | 0.044691 | 1.75% |  |  | 38.12% | 36.12% | 2% | 27.4394 | 26.4841 | 0.95525 | 3.481%
04/05/2020 3:30:00 | 294.46 | 183.56 | 147.84 | 235.6925 | 0.78 | 460.29 | -12.16 | 0 | 1 | 295.8198 | 0 | 295.3691 | 230.3879 | 22% | 0.136 | 0.10608 | 22% |  |  | 0.043055 | 1.686% |  |  | 37.41% | 35.41% | 2% | 27.3302 | 26.4177 | 0.91251 | 3.339%
04/05/2020 3:45:00 | 285.78 | 190.29 | 148.45 | 241.3456 | 0.79 | 459.42 | -11.55 | 0 | 1 | 302.9151 | 0 | 302.3225 | 238.8347 | 21% | 0.1392 | 0.10997 | 21% |  |  | 0.045145 | 1.697% |  |  | 38.31% | 36.31% | 2% | 27.4412 | 26.5236 | 0.91765 | 3.344%
04/05/2020 4:00:00 | 328.76 | 188.04 | 148.38 | 239.5322 | 0.78 | 458.47 | -11.62 | 0 | 1 | 300.6391 | 0 | 302.5779 | 236.0107 | 22% | 0.13932 | 0.10867 | 22% |  |  | 0.044469 | 1.741% |  |  | 38.02% | 36.02% | 2% | 27.4453 | 26.4877 | 0.95759 | 3.489%
04/05/2020 4:15:00 | 272.88 | 186.3 | 145.94 | 236.6562 | 0.79 | 458.09 | -14.06 | 0 | 1 | 297.0294 | 0 | 295.9834 | 233.8269 | 21% | 0.13628 | 0.10766 | 21% |  |  | 0.043407 | 1.632% |  |  | 37.56% | 35.56% | 2% | 27.3399 | 26.4603 | 0.87957 | 3.217%
04/05/2020 4:30:00 | 291.3 | 190.23 | 145.12 | 239.264 | 0.79 | 457.13 | -14.88 | 0 | 1 | 300.3025 | 0 | 302.2271 | 238.7594 | 21% | 0.13916 | 0.10993 | 21% |  |  | 0.044369 | 1.668% |  |  | 37.98% | 35.98% | 2% | 27.4397 | 26.5226 | 0.91707 | 3.342%
04/05/2020 4:45:00 | 281.66 | 190.91 | 145.14 | 239.8171 | 0.79 | 457.31 | -14.86 | 0 | 1 | 300.9967 | 0 | 303.3075 | 239.6129 | 21% | 0.13965 | 0.11033 | 21% |  |  | 0.044575 | 1.676% |  |  | 38.07% | 36.07% | 2% | 27.4571 | 26.5335 | 0.92364 | 3.364%
04/05/2020 5:00:00 | 294.86 | 189.86 | 147.35 | 240.3307 | 0.79 | 457.28 | -12.65 | 0 | 1 | 301.6413 | 0 | 301.6393 | 238.295 | 21% | 0.13889 | 0.10972 | 21% |  |  | 0.044766 | 1.683% |  |  | 38.15% | 36.15% | 2% | 27.4302 | 26.5167 | 0.91351 | 3.33%
04/05/2020 5:15:00 | 320.46 | 194.89 | 146.16 | 243.608 | 0.8 | 456.43 | -13.84 | 0 | 1 | 305.7547 | 0 | 305.7603 | 244.6082 | 20% | 0.14078 | 0.11263 | 20% |  |  | 0.045995 | 1.656% |  |  | 38.67% | 36.67% | 2% | 27.497 | 26.5981 | 0.89894 | 3.269%
04/05/2020 5:30:00 | 321.2 | 193.17 | 146.16 | 242.2342 | 0.8 | 455.96 | -13.84 | 0 | 1 | 304.0304 | 0 | 303.0618 | 242.4495 | 20% | 0.13954 | 0.11163 | 20% |  |  | 0.045478 | 1.637% |  |  | 38.45% | 36.45% | 2% | 27.4532 | 26.57 | 0.88314 | 3.217%
04/05/2020 5:45:00 | 313.7 | 179.89 | 139.07 | 227.3783 | 0.79 | 457.12 | -20.93 | 0 | 1 | 285.3846 | 0 | 285.7995 | 225.7816 | 21% | 0.13159 | 0.10396 | 21% |  |  | 0.040071 | 1.506% |  |  | 36.09% | 34.09% | 2% | 27.1817 | 26.3616 | 0.82009 | 3.017%
04/05/2020 6:00:00 | 301.24 | 192.29 | 147.34 | 242.2489 | 0.79 | 458.15 | -12.66 | 0 | 1 | 304.0488 | 0 | 305.5 | 241.345 | 21% | 0.14066 | 0.11112 | 21% |  |  | 0.045483 | 1.71% |  |  | 38.45% | 36.45% | 2% | 27.4928 | 26.5558 | 0.93704 | 3.408%
04/05/2020 6:15:00 | 315.82 | 193.8 | 144.81 | 241.9264 | 0.8 | 454.77 | -15.19 | 0 | 1 | 303.6441 | 0 | 304.0502 | 243.2402 | 20% | 0.14 | 0.112 | 20% |  |  | 0.045362 | 1.633% |  |  | 38.4% | 36.4% | 2% | 27.4692 | 26.5803 | 0.88891 | 3.236%
04/05/2020 6:30:00 | 356.22 | 271.83 | 152.45 | 311.661 | 0.87 | 455.38 | -7.55 | 0 | 1 | 391.1686 | 0 | 392.1567 | 341.1764 | 13% | 0.18056 | 0.15709 | 13% |  |  | 0.075282 | 1.83% |  |  | 49.47% | 47.47% | 2% | 29.1076 | 28.109 | 0.99855 | 3.431%
04/05/2020 6:45:00 | 317.88 | 194.34 | 145.27 | 242.6343 | 0.8 | 453.8 | -14.73 | 0 | 1 | 304.5326 | 0 | 304.8974 | 243.9179 | 20% | 0.14039 | 0.11231 | 20% |  |  | 0.045628 | 1.643% |  |  | 38.51% | 36.51% | 2% | 27.483 | 26.5891 | 0.89387 | 3.252%
04/05/2020 7:00:00 | 311.96 | 194.46 | 144.29 | 242.1452 | 0.8 | 451.25 | -15.71 | 0 | 1 | 303.9187 | 0 | 305.0857 | 244.0686 | 20% | 0.14047 | 0.11238 | 20% |  |  | 0.045444 | 1.636% |  |  | 38.44% | 36.44% | 2% | 27.486 | 26.5911 | 0.89497 | 3.256%
04/05/2020 7:15:00 | 296.68 | 193.14 | 146.11 | 242.1801 | 0.8 | 448.37 | -13.89 | 0 | 1 | 303.9625 | 0 | 303.0148 | 242.4118 | 20% | 0.13952 | 0.11162 | 20% |  |  | 0.045457 | 1.636% |  |  | 38.44% | 36.44% | 2% | 27.4524 | 26.5695 | 0.88286 | 3.216%
04/05/2020 7:30:00 | 339.12 | 216.69 | 145.02 | 260.74 | 0.83 | 448.6 | -14.98 | 0 | 1 | 327.2572 | 0 | 327.6743 | 271.9696 | 17% | 0.15087 | 0.12522 | 17% |  |  | 0.052692 | 1.639% |  |  | 41.39% | 39.39% | 2% | 27.8678 | 26.9756 | 0.89217 | 3.201%
04/05/2020 7:45:00 | 325.28 | 203.8 | 145.59 | 250.4614 | 0.81 | 451.16 | -14.41 | 0 | 1 | 314.3564 | 0 | 315.7917 | 255.7913 | 19% | 0.1454 | 0.11778 | 19% |  |  | 0.048619 | 1.672% |  |  | 39.76% | 37.76% | 2% | 27.6636 | 26.7476 | 0.916 | 3.311%
04/05/2020 8:00:00 | 319.8 | 221.71 | 151.46 | 268.506 | 0.82 | 454.83 | -8.54 | 0 | 1 | 337.0043 | 0 | 339.354 | 278.2703 | 18% | 0.15625 | 0.12813 | 18% |  |  | 0.055877 | 1.831% |  |  | 42.62% | 40.62% | 2% | 28.0759 | 27.0682 | 1.0077 | 3.589%
04/05/2020 8:15:00 | 331.3 | 211.81 | 150.04 | 259.5679 | 0.81 | 451.89 | -9.96 | 0 | 1 | 325.786 | 0 | 328.2033 | 265.8447 | 19% | 0.15112 | 0.1224 | 19% |  |  | 0.052219 | 1.796% |  |  | 41.2% | 39.2% | 2% | 27.8771 | 26.8876 | 0.98942 | 3.549%
04/05/2020 8:30:00 | 309.32 | 209.44 | 152.09 | 258.8368 | 0.81 | 451.02 | -7.91 | 0 | 1 | 324.8685 | 0 | 324.531 | 262.8701 | 19% | 0.14943 | 0.12104 | 19% |  |  | 0.051925 | 1.786% |  |  | 41.09% | 39.09% | 2% | 27.813 | 26.8456 | 0.96741 | 3.478%
04/05/2020 8:45:00 | 319.82 | 201.59 | 149.85 | 251.1843 | 0.8 | 450.72 | -10.15 | 0 | 1 | 315.2637 | 0 | 316.2718 | 253.0175 | 20% | 0.14562 | 0.1165 | 20% |  |  | 0.0489 | 1.76% |  |  | 39.87% | 37.87% | 2% | 27.6717 | 26.7099 | 0.96181 | 3.476%
04/05/2020 9:00:00 | 319.18 | 200.35 | 148.58 | 249.4316 | 0.8 | 448.78 | -11.42 | 0 | 1 | 313.064 | 0 | 314.3264 | 251.4611 | 20% | 0.14473 | 0.11578 | 20% |  |  | 0.04822 | 1.736% |  |  | 39.59% | 37.59% | 2% | 27.6389 | 26.6889 | 0.95001 | 3.437%
04/05/2020 9:15:00 | 289.98 | 190.04 | 144.13 | 238.5134 | 0.79 | 449.88 | -15.87 | 0 | 1 | 299.3604 | 0 | 301.9253 | 238.521 | 21% | 0.13902 | 0.10982 | 21% |  |  | 0.044091 | 1.657% |  |  | 37.86% | 35.86% | 2% | 27.4348 | 26.5196 | 0.91524 | 3.336%
04/05/2020 9:30:00 | 297.1 | 192.09 | 143.95 | 240.042 | 0.8 | 448.8 | -16.05 | 0 | 1 | 301.279 | 0 | 301.3674 | 241.0939 | 20% | 0.13876 | 0.11101 | 20% |  |  | 0.044658 | 1.608% |  |  | 38.1% | 36.1% | 2% | 27.4258 | 26.5525 | 0.87329 | 3.184%
04/05/2020 9:45:00 | 181.16 | 133.16 | 62.27 | 147.0005 | 0.9 | 451.48 | -97.73 | 0 | 1 | 184.5017 | 0 | 185.7004 | 167.1304 | 10% | 0.085503 | 0.076953 | 10% |  |  | 0.016748 | 0.3182% |  |  | 23.33% | 21.33% | 2% | 25.9211 | 25.7461 | 0.175 | 0.6751%
04/05/2020 10:00:00 | 204.36 | 131.4 | 61.26 | 144.9784 | 0.91 | 449.91 | -98.74 | 0 | 1 | 181.9638 | 0 | 181.2323 | 164.9214 | 9% | 0.083446 | 0.075936 | 9% |  |  | 0.016291 | 0.28% |  |  | 23.01% | 21.01% | 2% | 25.8773 | 25.7265 | 0.1508 | 0.5828%
04/05/2020 10:15:00 | 209.84 | 145.48 | 64.98 | 159.3325 | 0.91 | 450.1 | -95.02 | 0 | 1 | 199.9796 | 0 | 200.652 | 182.5933 | 9% | 0.092388 | 0.084073 | 9% |  |  | 0.019676 | 0.3382% |  |  | 25.29% | 23.29% | 2% | 26.0754 | 25.8905 | 0.18485 | 0.7089%
04/05/2020 10:30:00 | 195.28 | 134.6 | 61.14 | 147.8352 | 0.91 | 450.02 | -98.86 | 0 | 1 | 185.5494 | 0 | 185.6458 | 168.9377 | 9% | 0.085478 | 0.077785 | 9% |  |  | 0.016939 | 0.2912% |  |  | 23.47% | 21.47% | 2% | 25.9205 | 25.7623 | 0.15824 | 0.6105%
04/05/2020 10:45:00 | 193.5 | 138.93 | 60.83 | 151.6636 | 0.91 | 449.34 | -99.17 | 0 | 1 | 190.3543 | 0 | 191.6179 | 174.3723 | 9% | 0.088228 | 0.080287 | 9% |  |  | 0.017828 | 0.3065% |  |  | 24.07% | 22.07% | 2% | 25.9807 | 25.8121 | 0.16858 | 0.6489%
04/05/2020 11:00:00 | 302.8 | 193.05 | 148.64 | 243.6435 | 0.79 | 444.3 | -11.36 | 0 | 1 | 305.7992 | 0 | 306.7074 | 242.2988 | 21% | 0.14122 | 0.11156 | 21% |  |  | 0.046008 | 1.729% |  |  | 38.67% | 36.67% | 2% | 27.5125 | 26.5681 | 0.94446 | 3.433%
04/05/2020 11:15:00 | 299.06 | 182.37 | 141.25 | 230.6738 | 0.79 | 443.92 | -18.75 | 0 | 1 | 289.5208 | 0 | 289.7396 | 228.8943 | 21% | 0.13341 | 0.10539 | 21% |  |  | 0.041241 | 1.55% |  |  | 36.61% | 34.61% | 2% | 27.2422 | 26.3994 | 0.84285 | 3.094%
04/05/2020 11:30:00 | 343.94 | 231.19 | 146.26 | 273.5705 | 0.84 | 441.59 | -13.74 | 0 | 1 | 343.3608 | 0 | 345.4389 | 290.1687 | 16% | 0.15905 | 0.1336 | 16% |  |  | 0.058005 | 1.708% |  |  | 43.42% | 41.42% | 2% | 28.1872 | 27.2489 | 0.93831 | 3.329%
04/05/2020 11:45:00 | 324.46 | 232.81 | 144.36 | 273.9349 | 0.85 | 440.18 | -15.64 | 0 | 1 | 343.8182 | 0 | 343.767 | 292.202 | 15% | 0.15828 | 0.13454 | 15% |  |  | 0.05816 | 1.614% |  |  | 43.48% | 41.48% | 2% | 28.1564 | 27.2805 | 0.8759 | 3.111%
04/05/2020 12:00:00 | 372.18 | 234.87 | 149.91 | 278.634 | 0.84 | 447.94 | -10.09 | 0 | 1 | 349.7162 | 0 | 350.9375 | 294.7875 | 16% | 0.16158 | 0.13573 | 16% |  |  | 0.060172 | 1.771% |  |  | 44.23% | 42.23% | 2% | 28.2895 | 27.321 | 0.96842 | 3.423%
04/05/2020 12:15:00 | 366.46 | 230.89 | 150.52 | 275.6201 | 0.84 | 449.19 | -9.48 | 0 | 1 | 345.9334 | 0 | 344.9907 | 289.7922 | 16% | 0.15885 | 0.13343 | 16% |  |  | 0.058878 | 1.733% |  |  | 43.75% | 41.75% | 2% | 28.1789 | 27.243 | 0.93587 | 3.321%
04/05/2020 12:30:00 | 348.72 | 232.46 | 151.02 | 277.2088 | 0.84 | 448.05 | -8.98 | 0 | 1 | 347.9273 | 0 | 347.3366 | 291.7627 | 16% | 0.15993 | 0.13434 | 16% |  |  | 0.059558 | 1.753% |  |  | 44% | 42% | 2% | 28.2223 | 27.2737 | 0.94864 | 3.361%
04/05/2020 12:45:00 | 347.74 | 230.89 | 149.21 | 274.9069 | 0.84 | 448.97 | -10.79 | 0 | 1 | 345.0382 | 0 | 344.9907 | 289.7922 | 16% | 0.15885 | 0.13343 | 16% |  |  | 0.058573 | 1.724% |  |  | 43.64% | 41.64% | 2% | 28.1789 | 27.243 | 0.93587 | 3.321%
04/05/2020 13:00:00 | 275.72 | 212.98 | 149.34 | 260.121 | 0.82 | 451.13 | -10.66 | 0 | 1 | 326.4802 | 0 | 325.9917 | 267.3132 | 18% | 0.1501 | 0.12308 | 18% |  |  | 0.052442 | 1.718% |  |  | 41.29% | 39.29% | 2% | 27.8384 | 26.9086 | 0.92987 | 3.34%
04/05/2020 13:15:00 | 399.78 | 252.24 | 156.89 | 297.0513 | 0.85 | 450.52 | -3.11 | 0 | 1 | 372.8319 | 0 | 372.4574 | 316.5888 | 15% | 0.17149 | 0.14577 | 15% |  |  | 0.06839 | 1.898% |  |  | 47.15% | 45.15% | 2% | 28.7052 | 27.677 | 1.0282 | 3.582%
04/05/2020 13:30:00 | 348.52 | 241.68 | 155.72 | 287.5029 | 0.84 | 451.04 | -4.28 | 0 | 1 | 360.8476 | 0 | 361.1129 | 303.3348 | 16% | 0.16627 | 0.13967 | 16% |  |  | 0.064064 | 1.886% |  |  | 45.64% | 43.64% | 2% | 28.483 | 27.4576 | 1.0254 | 3.6%
04/05/2020 13:45:00 | 311.8 | 206.02 | 153.29 | 256.7919 | 0.8 | 451.97 | -6.71 | 0 | 1 | 322.3019 | 0 | 323.222 | 258.5776 | 20% | 0.14882 | 0.11906 | 20% |  |  | 0.051108 | 1.84% |  |  | 40.76% | 38.76% | 2% | 27.7904 | 26.7859 | 1.0045 | 3.615%
04/05/2020 14:00:00 | 350.52 | 205.74 | 152.4 | 256.0365 | 0.8 | 453.34 | -7.6 | 0 | 1 | 321.3538 | 0 | 322.7827 | 258.2262 | 20% | 0.14862 | 0.1189 | 20% |  |  | 0.050808 | 1.829% |  |  | 40.64% | 38.64% | 2% | 27.7828 | 26.781 | 1.0018 | 3.606%
04/05/2020 14:15:00 | 391.58 | 244.08 | 157.56 | 290.5171 | 0.84 | 451.96 | -2.44 | 0 | 1 | 364.6307 | 0 | 364.6989 | 306.3471 | 16% | 0.16792 | 0.14105 | 16% |  |  | 0.065414 | 1.926% |  |  | 46.11% | 44.11% | 2% | 28.5525 | 27.5066 | 1.0459 | 3.663%
04/05/2020 14:30:00 | 378.42 | 232.61 | 152.43 | 278.1049 | 0.84 | 451.73 | -7.57 | 0 | 1 | 349.052 | 0 | 347.5607 | 291.951 | 16% | 0.16003 | 0.13443 | 16% |  |  | 0.059944 | 1.765% |  |  | 44.14% | 42.14% | 2% | 28.2265 | 27.2766 | 0.94987 | 3.365%
04/05/2020 14:45:00 | 376.36 | 236.61 | 153.8 | 282.2034 | 0.84 | 453.22 | -6.2 | 0 | 1 | 354.196 | 0 | 353.5374 | 296.9714 | 16% | 0.16278 | 0.13674 | 16% |  |  | 0.061724 | 1.817% |  |  | 44.79% | 42.79% | 2% | 28.3384 | 27.3556 | 0.98282 | 3.468%
04/05/2020 15:00:00 | 373.48 | 217.57 | 155.64 | 267.508 | 0.81 | 455.51 | -4.36 | 0 | 1 | 335.7517 | 0 | 337.1286 | 273.0741 | 19% | 0.15523 | 0.12573 | 19% |  |  | 0.055463 | 1.907% |  |  | 42.46% | 40.46% | 2% | 28.0357 | 26.9917 | 1.044 | 3.724%
04/05/2020 15:15:00 | 371.7 | 235.17 | 155.79 | 282.0912 | 0.83 | 454.51 | -4.21 | 0 | 1 | 354.0553 | 0 | 355.6193 | 295.164 | 17% | 0.16374 | 0.1359 | 17% |  |  | 0.061675 | 1.919% |  |  | 44.78% | 42.78% | 2% | 28.3778 | 27.327 | 1.0508 | 3.703%
04/05/2020 15:30:00 | 403.42 | 258.76 | 159.49 | 303.9635 | 0.85 | 455.38 | -0.51 | 0 | 1 | 381.5074 | 0 | 382.0848 | 324.7721 | 15% | 0.17593 | 0.14954 | 15% |  |  | 0.07161 | 1.987% |  |  | 48.25% | 46.25% | 2% | 28.8993 | 27.8172 | 1.082 | 3.744%
04/05/2020 15:45:00 | 330.72 | 181.01 | 142.54 | 230.3959 | 0.78 | 457.12 | -17.46 | 0 | 1 | 289.172 | 0 | 291.2658 | 227.1873 | 22% | 0.13411 | 0.10461 | 22% |  |  | 0.041141 | 1.611% |  |  | 36.57% | 34.57% | 2% | 27.2659 | 26.3786 | 0.88733 | 3.254%
04/05/2020 16:00:00 | 445.22 | 266 | 157.99 | 309.3814 | 0.86 | 456.86 | -2.01 | 0 | 1 | 388.3074 | 0 | 388.2082 | 333.8591 | 14% | 0.17875 | 0.15372 | 14% |  |  | 0.074185 | 1.932% |  |  | 49.11% | 47.11% | 2% | 29.0253 | 27.9771 | 1.0482 | 3.611%
04/05/2020 16:15:00 | 351.18 | 215.87 | 152.98 | 264.5803 | 0.81 | 457.95 | -7.02 | 0 | 1 | 332.0772 | 0 | 334.4944 | 270.9404 | 19% | 0.15401 | 0.12475 | 19% |  |  | 0.054255 | 1.866% |  |  | 42% | 40% | 2% | 27.9884 | 26.9607 | 1.0277 | 3.672%
04/05/2020 16:30:00 | 395.58 | 259.8 | 157.67 | 303.9011 | 0.85 | 457.9 | -2.33 | 0 | 1 | 381.4291 | 0 | 383.6205 | 326.0774 | 15% | 0.17663 | 0.15014 | 15% |  |  | 0.07158 | 1.986% |  |  | 48.24% | 46.24% | 2% | 28.9307 | 27.8399 | 1.0908 | 3.77%
04/05/2020 16:45:00 | 403.14 | 266.64 | 158.94 | 310.4172 | 0.86 | 460.62 | -1.06 | 0 | 1 | 389.6075 | 0 | 389.1423 | 334.6623 | 14% | 0.17918 | 0.15409 | 14% |  |  | 0.074683 | 1.945% |  |  | 49.27% | 47.27% | 2% | 29.0446 | 27.9914 | 1.0532 | 3.626%
04/05/2020 17:00:00 | 373.08 | 249.01 | 160.14 | 296.0588 | 0.84 | 460.88 | 0.14 | 0 | 1 | 371.5861 | 0 | 372.0652 | 312.5348 | 16% | 0.17131 | 0.1439 | 16% |  |  | 0.067934 | 2% |  |  | 46.99% | 44.99% | 2% | 28.6974 | 27.6089 | 1.0885 | 3.793%
04/05/2020 17:15:00 | 382.64 | 237.12 | 157.71 | 284.7777 | 0.83 | 458.98 | -2.29 | 0 | 1 | 357.4271 | 0 | 358.5681 | 297.6115 | 17% | 0.1651 | 0.13703 | 17% |  |  | 0.062855 | 1.955% |  |  | 45.2% | 43.2% | 2% | 28.4341 | 27.3657 | 1.0683 | 3.757%
04/05/2020 17:30:00 | 373.12 | 246.99 | 160.31 | 294.4543 | 0.84 | 459.62 | 0.31 | 0 | 1 | 369.5724 | 0 | 369.047 | 309.9994 | 16% | 0.16992 | 0.14274 | 16% |  |  | 0.067199 | 1.978% |  |  | 46.74% | 44.74% | 2% | 28.6377 | 27.5668 | 1.0709 | 3.74%
04/05/2020 17:45:00 | 389.92 | 240.8 | 158.65 | 288.3652 | 0.83 | 460.06 | -1.35 | 0 | 1 | 361.9298 | 0 | 364.1329 | 302.2303 | 17% | 0.16766 | 0.13916 | 17% |  |  | 0.064449 | 2.005% |  |  | 45.77% | 43.77% | 2% | 28.5415 | 27.4397 | 1.1018 | 3.86%
04/05/2020 18:00:00 | 342.5 | 239.45 | 153.63 | 284.4969 | 0.84 | 460.45 | -6.37 | 0 | 1 | 357.0747 | 0 | 357.7809 | 300.5359 | 16% | 0.16474 | 0.13838 | 16% |  |  | 0.062731 | 1.847% |  |  | 45.16% | 43.16% | 2% | 28.419 | 27.4124 | 1.0066 | 3.542%
04/05/2020 18:15:00 | 376.5 | 230.67 | 154.3 | 277.5196 | 0.83 | 458.97 | -5.7 | 0 | 1 | 348.3174 | 0 | 348.8145 | 289.5161 | 17% | 0.16061 | 0.1333 | 17% |  |  | 0.059692 | 1.857% |  |  | 44.05% | 42.05% | 2% | 28.2498 | 27.2388 | 1.011 | 3.579%
04/05/2020 18:30:00 | 356.8 | 235.14 | 149.14 | 278.4485 | 0.84 | 454.02 | -10.86 | 0 | 1 | 349.4833 | 0 | 351.3409 | 295.1264 | 16% | 0.16177 | 0.13589 | 16% |  |  | 0.060092 | 1.769% |  |  | 44.2% | 42.2% | 2% | 28.297 | 27.3264 | 0.97064 | 3.43%
04/05/2020 18:45:00 | 337.08 | 235.71 | 150.56 | 279.6918 | 0.84 | 454.08 | -9.44 | 0 | 1 | 351.0438 | 0 | 352.1926 | 295.8418 | 16% | 0.16216 | 0.13622 | 16% |  |  | 0.06063 | 1.785% |  |  | 44.4% | 42.4% | 2% | 28.313 | 27.3377 | 0.97535 | 3.445%
04/05/2020 19:00:00 | 384.02 | 262.77 | 154.14 | 304.6428 | 0.86 | 454.07 | -5.86 | 0 | 1 | 382.36 | 0 | 383.4943 | 329.8051 | 14% | 0.17657 | 0.15185 | 14% |  |  | 0.07193 | 1.873% |  |  | 48.36% | 46.36% | 2% | 28.9281 | 27.9052 | 1.0229 | 3.536%
04/05/2020 19:15:00 | 377.06 | 267.19 | 155.35 | 309.0698 | 0.86 | 454.39 | -4.65 | 0 | 1 | 387.9163 | 0 | 389.9449 | 335.3526 | 14% | 0.17955 | 0.15441 | 14% |  |  | 0.074036 | 1.928% |  |  | 49.06% | 47.06% | 2% | 29.0614 | 28.0038 | 1.0576 | 3.639%
04/05/2020 19:30:00 | 377.16 | 243.35 | 154.33 | 288.1614 | 0.84 | 451.9 | -5.67 | 0 | 1 | 361.674 | 0 | 363.6081 | 305.4308 | 16% | 0.16742 | 0.14063 | 16% |  |  | 0.064358 | 1.895% |  |  | 45.74% | 43.74% | 2% | 28.5313 | 27.4917 | 1.0396 | 3.644%
04/05/2020 19:45:00 | 368.24 | 255.37 | 158.08 | 300.3383 | 0.85 | 453.23 | -1.92 | 0 | 1 | 376.9574 | 0 | 377.0791 | 320.5173 | 15% | 0.17362 | 0.14758 | 15% |  |  | 0.069912 | 1.94% |  |  | 47.67% | 45.67% | 2% | 28.7978 | 27.7439 | 1.0539 | 3.66%
04/05/2020 20:00:00 | 328.44 | 250.63 | 156.34 | 295.394 | 0.85 | 453.57 | -3.66 | 0 | 1 | 370.7517 | 0 | 370.08 | 314.568 | 15% | 0.1704 | 0.14484 | 15% |  |  | 0.067629 | 1.877% |  |  | 46.89% | 44.89% | 2% | 28.6581 | 27.643 | 1.0151 | 3.542%
04/05/2020 20:15:00 | 320.14 | 255 | 166.06 | 304.304 | 0.83 | 455.26 | 6.06 | 255.072 | 0.99972 | 381.9348 | 320.1432 | 385.6059 | 320.1432 | 16.98% | 0.17755 | 0.14741 | 16.98% |  |  | 0.07177 | 2.23% |  |  | 48.3% | 40.49% | 7.815% | 28.9715 | 27.7375 | 1.234 | 4.259%
04/05/2020 20:30:00 | 378.3 | 262.58 | 174.2 | 315.1093 | 0.83 | 453.39 | 14.2 | 262.9637 | 0.99854 | 395.4967 | 330.0482 | 397.0682 | 330.0482 | 16.88% | 0.18282 | 0.15197 | 16.88% |  |  | 0.076957 | 2.379% |  |  | 50.02% | 41.74% | 8.277% | 29.2111 | 27.9095 | 1.3016 | 4.456%
04/05/2020 20:45:00 | 401.08 | 289 | 195.44 | 348.8808 | 0.83 | 454.24 | 35.44 | 291.1649 | 0.99256 | 437.8835 | 365.4438 | 437.02 | 365.4438 | 16.38% | 0.20122 | 0.16826 | 16.38% |  |  | 0.094337 | 2.837% |  |  | 55.38% | 46.22% | 9.161% | 30.1011 | 28.567 | 1.5341 | 5.097%
04/05/2020 21:00:00 | 582.98 | 301.78 | 210.46 | 367.9193 | 0.82 | 452.97 | 50.46 | 305.9696 | 0.98631 | 461.7789 | 384.0253 | 461.9108 | 384.0253 | 16.86% | 0.21268 | 0.17682 | 16.86% |  |  | 0.10491 | 3.24% |  |  | 58.4% | 48.57% | 9.833% | 30.6988 | 28.939 | 1.7598 | 5.732%
04/05/2020 21:15:00 | 610.62 | 349.2 | 257.49 | 433.8683 | 0.8 | 451.85 | 97.49 | 362.5534 | 0.96317 | 544.5522 | 455.0441 | 547.8552 | 455.0441 | 16.94% | 0.25225 | 0.20952 | 16.94% |  |  | 0.1459 | 4.524% |  |  | 68.87% | 57.55% | 11.32% | 33.0167 | 30.5306 | 2.4861 | 7.53%
04/05/2020 21:30:00 | 425.76 | 245.25 | 181.65 | 305.1955 | 0.8 | 457.69 | 21.65 | 246.2037 | 0.99613 | 383.0537 | 309.0126 | 384.7694 | 309.0126 | 19.69% | 0.17716 | 0.14228 | 19.69% |  |  | 0.072191 | 2.563% |  |  | 48.44% | 39.08% | 9.364% | 28.9543 | 27.5504 | 1.4038 | 4.848%
04/05/2020 21:45:00 | 334.96 | 206.72 | 161.1 | 262.0808 | 0.79 | 459.74 | 1.1 | 206.7229 | 0.99999 | 328.9401 | 259.4599 | 328.4256 | 259.4599 | 21% | 0.15122 | 0.11946 | 21% |  |  | 0.053235 | 2.001% |  |  | 41.6% | 32.81% | 8.787% | 27.881 | 26.7981 | 1.0829 | 3.884%
04/05/2020 22:00:00 | 320.9 | 230.74 | 166.52 | 284.552 | 0.81 | 458.62 | 6.52 | 230.8321 | 0.9996 | 357.1439 | 289.7195 | 357.5357 | 289.7195 | 18.97% | 0.16462 | 0.1334 | 18.97% |  |  | 0.062755 | 2.155% |  |  | 45.17% | 36.64% | 8.527% | 28.4143 | 27.2419 | 1.1724 | 4.126%
04/05/2020 22:15:00 | 397.04 | 264.74 | 164.26 | 311.5584 | 0.85 | 457.56 | 4.26 | 264.7743 | 0.99987 | 391.0398 | 332.3206 | 390.9149 | 332.3206 | 14.99% | 0.17999 | 0.15301 | 14.99% |  |  | 0.075233 | 2.086% |  |  | 49.45% | 42.03% | 7.426% | 29.0816 | 27.9497 | 1.1319 | 3.892%
04/05/2020 22:30:00 | 371.8 | 233.71 | 164.78 | 285.9595 | 0.82 | 456.72 | 4.78 | 233.7589 | 0.99979 | 358.9104 | 293.3929 | 357.7215 | 293.3929 | 17.98% | 0.16471 | 0.13509 | 17.98% |  |  | 0.063378 | 2.074% |  |  | 45.39% | 37.1% | 8.286% | 28.4179 | 27.2991 | 1.1187 | 3.937%
04/05/2020 22:45:00 | 376.76 | 248.71 | 163.38 | 297.573 | 0.83 | 456.59 | 3.38 | 248.733 | 0.99991 | 373.4866 | 312.1871 | 376.0943 | 312.1871 | 16.99% | 0.17317 | 0.14374 | 16.99% |  |  | 0.06863 | 2.134% |  |  | 47.23% | 39.48% | 7.752% | 28.778 | 27.6031 | 1.1748 | 4.082%
04/05/2020 23:00:00 | 399.2 | 249.17 | 164.95 | 298.8213 | 0.83 | 457.46 | 4.95 | 249.2192 | 0.9998 | 375.0534 | 312.7973 | 376.7899 | 312.7973 | 16.98% | 0.17349 | 0.14402 | 16.98% |  |  | 0.069207 | 2.151% |  |  | 47.43% | 39.56% | 7.873% | 28.7919 | 27.6133 | 1.1786 | 4.094%
04/05/2020 23:15:00 | 367.06 | 244.66 | 164.35 | 294.7362 | 0.83 | 457.6 | 4.35 | 244.6987 | 0.99984 | 369.9262 | 307.1236 | 369.9699 | 307.1236 | 16.99% | 0.17035 | 0.14141 | 16.99% |  |  | 0.067328 | 2.093% |  |  | 46.78% | 38.84% | 7.942% | 28.6559 | 27.5194 | 1.1366 | 3.966%
04/05/2020 23:30:00 | 378.34 | 243.5 | 163.19 | 293.1266 | 0.83 | 455.63 | 3.19 | 243.5209 | 0.99991 | 367.906 | 305.6453 | 368.2158 | 305.6453 | 16.99% | 0.16954 | 0.14073 | 16.99% |  |  | 0.066595 | 2.071% |  |  | 46.53% | 38.65% | 7.874% | 28.6213 | 27.4952 | 1.1262 | 3.935%
04/05/2020 23:45:00 | 376.66 | 245.66 | 161.49 | 293.9861 | 0.83 | 453.6 | 1.49 | 245.6645 | 0.99998 | 368.9847 | 308.3358 | 371.4821 | 308.3358 | 17% | 0.17104 | 0.14197 | 17% |  |  | 0.066986 | 2.084% |  |  | 46.66% | 38.99% | 7.67% | 28.6859 | 27.5393 | 1.1466 | 3.997%
05/05/2020 0:00:00 | 406.56 | 267.83 | 171.99 | 318.2978 | 0.84 | 452.75 | 11.99 | 268.0982 | 0.999 | 399.4985 | 336.4926 | 400.1856 | 336.4926 | 15.92% | 0.18426 | 0.15493 | 15.92% |  |  | 0.078523 | 2.301% |  |  | 50.52% | 42.56% | 7.968% | 29.2775 | 28.0242 | 1.2532 | 4.281%
05/05/2020 0:15:00 | 486.38 | 336.5 | 172.84 | 378.2934 | 0.89 | 452.23 | 12.84 | 336.7449 | 0.99927 | 474.7996 | 422.6516 | 474.5441 | 422.6516 | 10.94% | 0.2185 | 0.1946 | 10.94% |  |  | 0.11091 | 2.293% |  |  | 60.05% | 53.45% | 6.595% | 31.0147 | 29.7712 | 1.2435 | 4.009%
05/05/2020 0:30:00 | 469.42 | 306.02 | 206.23 | 369.0245 | 0.82 | 452.77 | 46.23 | 309.4923 | 0.98878 | 463.166 | 388.4466 | 468.4007 | 388.4466 | 17.07% | 0.21567 | 0.17886 | 17.07% |  |  | 0.10555 | 3.296% |  |  | 58.58% | 49.13% | 9.45% | 30.86 | 29.0302 | 1.8298 | 5.929%
05/05/2020 0:45:00 | 311.38 | 201.97 | 142.14 | 246.973 | 0.81 | 456.31 | -17.86 | 0 | 1 | 309.9781 | 0 | 312.9561 | 253.4944 | 19% | 0.1441 | 0.11672 | 19% |  |  | 0.047275 | 1.626% |  |  | 39.2% | 37.2% | 2% | 27.616 | 26.7163 | 0.89963 | 3.258%
05/05/2020 1:00:00 | 377.54 | 256.7 | 166.85 | 306.1598 | 0.84 | 456.38 | 6.85 | 256.7914 | 0.99964 | 384.264 | 322.3012 | 383.5554 | 322.3012 | 15.97% | 0.1766 | 0.1484 | 15.97% |  |  | 0.072648 | 2.135% |  |  | 48.6% | 40.76% | 7.836% | 28.9293 | 27.7745 | 1.1548 | 3.992%
05/05/2020 1:15:00 | 495.04 | 332.06 | 201.66 | 388.4979 | 0.85 | 453.54 | 41.66 | 334.6631 | 0.99222 | 487.6073 | 420.0388 | 490.3195 | 420.0388 | 14.33% | 0.22576 | 0.1934 | 14.33% |  |  | 0.11698 | 3.113% |  |  | 61.67% | 53.12% | 8.545% | 31.4213 | 29.7124 | 1.7089 | 5.439%
05/05/2020 1:30:00 | 512.84 | 312.85 | 206.62 | 374.9226 | 0.83 | 453.43 | 46.62 | 316.3045 | 0.98908 | 470.5688 | 396.9967 | 473.0855 | 396.9967 | 16.08% | 0.21783 | 0.18279 | 16.08% |  |  | 0.10895 | 3.223% |  |  | 59.51% | 50.21% | 9.304% | 30.9778 | 29.2096 | 1.7683 | 5.708%
05/05/2020 1:45:00 | 478.78 | 303.6 | 199.33 | 363.1878 | 0.83 | 452.79 | 39.33 | 306.1369 | 0.99171 | 455.8404 | 384.2353 | 459.0978 | 384.2353 | 16.31% | 0.21139 | 0.17692 | 16.31% |  |  | 0.10223 | 3.062% |  |  | 57.65% | 48.59% | 9.056% | 30.6296 | 28.9433 | 1.6863 | 5.505%
05/05/2020 2:00:00 | 641.3 | 348.58 | 248.17 | 427.8976 | 0.81 | 448.98 | 88.17 | 359.558 | 0.96947 | 537.0583 | 451.2846 | 540.1309 | 451.2846 | 16.45% | 0.2487 | 0.20779 | 16.45% |  |  | 0.14191 | 4.285% |  |  | 67.92% | 57.07% | 10.85% | 32.7922 | 30.4396 | 2.3527 | 7.174%
05/05/2020 2:15:00 | 739.2 | 444.56 | 272.4 | 521.3783 | 0.85 | 446.95 | 112.4 | 458.5492 | 0.96949 | 654.3868 | 575.5293 | 656.4369 | 575.5293 | 12.33% | 0.30225 | 0.26499 | 12.33% |  |  | 0.21069 | 4.873% |  |  | 82.76% | 72.79% | 9.973% | 36.5093 | 33.8471 | 2.6623 | 7.292%
05/05/2020 2:30:00 | 635.6 | 420.17 | 271.28 | 500.1356 | 0.84 | 446.94 | 111.28 | 434.6563 | 0.96667 | 627.7249 | 545.5411 | 627.8087 | 545.5411 | 13.1% | 0.28907 | 0.25119 | 13.1% |  |  | 0.19387 | 4.748% |  |  | 79.39% | 68.99% | 10.39% | 35.5273 | 32.9491 | 2.5782 | 7.257%
05/05/2020 2:45:00 | 625.74 | 422.54 | 273.02 | 503.0705 | 0.84 | 446.07 | 113.02 | 437.3941 | 0.96604 | 631.4085 | 548.9774 | 631.3499 | 548.9774 | 13.05% | 0.2907 | 0.25277 | 13.05% |  |  | 0.19615 | 4.784% |  |  | 79.85% | 69.43% | 10.42% | 35.6464 | 33.0496 | 2.5969 | 7.285%
05/05/2020 3:00:00 | 667.42 | 419.18 | 271.12 | 499.2173 | 0.84 | 446.16 | 111.12 | 433.6583 | 0.96661 | 626.5723 | 544.2886 | 626.3294 | 544.2886 | 13.1% | 0.28839 | 0.25061 | 13.1% |  |  | 0.19316 | 4.729% |  |  | 79.24% | 68.83% | 10.41% | 35.4778 | 32.9127 | 2.5651 | 7.23%
05/05/2020 3:15:00 | 621.12 | 415.58 | 267.07 | 493.9971 | 0.84 | 445.04 | 107.07 | 429.1512 | 0.96838 | 620.0203 | 538.6316 | 620.9504 | 538.6316 | 13.26% | 0.28591 | 0.24801 | 13.26% |  |  | 0.18914 | 4.682% |  |  | 78.41% | 68.12% | 10.29% | 35.2986 | 32.749 | 2.5496 | 7.223%
05/05/2020 3:30:00 | 629 | 419.22 | 269.62 | 498.4379 | 0.84 | 446.04 | 109.62 | 433.3151 | 0.96747 | 625.5941 | 543.8578 | 626.3892 | 543.8578 | 13.18% | 0.28841 | 0.25041 | 13.18% |  |  | 0.19255 | 4.74% |  |  | 79.12% | 68.78% | 10.34% | 35.4798 | 32.9001 | 2.5797 | 7.271%
05/05/2020 3:45:00 | 662.24 | 404.24 | 267 | 484.4574 | 0.83 | 447.1 | 107 | 418.1614 | 0.96671 | 608.047 | 524.8383 | 611.2836 | 524.8383 | 14.14% | 0.28146 | 0.24165 | 14.14% |  |  | 0.1819 | 4.781% |  |  | 76.9% | 66.37% | 10.52% | 34.9804 | 32.3572 | 2.6232 | 7.499%
05/05/2020 4:00:00 | 659.9 | 413.64 | 264.18 | 490.8046 | 0.84 | 446.38 | 104.18 | 426.5578 | 0.96972 | 616.0134 | 535.3766 | 618.0517 | 535.3766 | 13.38% | 0.28457 | 0.24651 | 13.38% |  |  | 0.1867 | 4.661% |  |  | 77.91% | 67.71% | 10.2% | 35.2027 | 32.6557 | 2.547 | 7.235%
05/05/2020 4:15:00 | 578.28 | 416.64 | 267.33 | 495.0295 | 0.84 | 447.13 | 107.33 | 430.2425 | 0.96838 | 621.3161 | 540.0014 | 622.5342 | 540.0014 | 13.26% | 0.28664 | 0.24864 | 13.26% |  |  | 0.18993 | 4.702% |  |  | 78.58% | 68.29% | 10.28% | 35.3512 | 32.7885 | 2.5627 | 7.249%
05/05/2020 4:30:00 | 628.96 | 384.28 | 271.55 | 470.5428 | 0.81 | 446.95 | 111.55 | 400.1431 | 0.96036 | 590.5826 | 502.2234 | 595.4486 | 502.2234 | 15.66% | 0.27417 | 0.23124 | 15.66% |  |  | 0.1716 | 4.953% |  |  | 74.69% | 63.51% | 11.17% | 34.4701 | 31.7369 | 2.7332 | 7.929%
05/05/2020 4:45:00 | 693.78 | 411.18 | 265.29 | 489.334 | 0.84 | 447.68 | 105.29 | 424.4467 | 0.96874 | 614.1677 | 532.727 | 614.376 | 532.727 | 13.29% | 0.28288 | 0.24529 | 13.29% |  |  | 0.18558 | 4.605% |  |  | 77.67% | 67.37% | 10.3% | 35.0817 | 32.5801 | 2.5016 | 7.131%
05/05/2020 5:00:00 | 492.34 | 301.4 | 180.6 | 351.3664 | 0.85 | 449.02 | 20.6 | 302.1032 | 0.99767 | 441.0032 | 379.1725 | 445.047 | 379.1725 | 14.8% | 0.20492 | 0.17459 | 14.8% |  |  | 0.095686 | 2.623% |  |  | 55.77% | 47.95% | 7.82% | 30.2902 | 28.8401 | 1.4502 | 4.788%
05/05/2020 5:15:00 | 627.22 | 400.45 | 254.9 | 474.6938 | 0.84 | 447.54 | 94.9 | 411.5413 | 0.97305 | 595.7926 | 516.5293 | 598.3435 | 516.5293 | 13.67% | 0.2755 | 0.23783 | 13.67% |  |  | 0.17464 | 4.449% |  |  | 75.35% | 65.32% | 10.02% | 34.5624 | 32.1261 | 2.4362 | 7.049%
05/05/2020 5:30:00 | 686.26 | 423.05 | 268.84 | 501.2447 | 0.84 | 446.9 | 108.84 | 436.8266 | 0.96846 | 629.1169 | 548.2651 | 632.1119 | 548.2651 | 13.26% | 0.29105 | 0.25244 | 13.26% |  |  | 0.19473 | 4.823% |  |  | 79.56% | 69.34% | 10.23% | 35.6722 | 33.0287 | 2.6435 | 7.41%
05/05/2020 5:45:00 | 647.14 | 388.98 | 271.11 | 474.1372 | 0.82 | 448.2 | 111.11 | 404.5379 | 0.96154 | 595.094 | 507.7392 | 595.381 | 507.7392 | 14.72% | 0.27414 | 0.23378 | 14.72% |  |  | 0.17424 | 4.752% |  |  | 75.26% | 64.21% | 11.05% | 34.4679 | 31.8857 | 2.5822 | 7.492%
05/05/2020 6:00:00 | 578.52 | 411.46 | 267.34 | 490.6832 | 0.84 | 447.2 | 107.34 | 425.2308 | 0.96762 | 615.861 | 533.7111 | 614.7944 | 533.7111 | 13.19% | 0.28307 | 0.24574 | 13.19% |  |  | 0.18661 | 4.598% |  |  | 77.89% | 67.5% | 10.39% | 35.0954 | 32.6081 | 2.4873 | 7.087%
05/05/2020 6:15:00 | 677.86 | 422.59 | 265.11 | 498.8643 | 0.84 | 447.07 | 105.11 | 435.4658 | 0.97043 | 626.1293 | 546.5571 | 631.4246 | 546.5571 | 13.44% | 0.29073 | 0.25166 | 13.44% |  |  | 0.19288 | 4.836% |  |  | 79.18% | 69.12% | 10.06% | 35.649 | 32.9788 | 2.6702 | 7.49%
05/05/2020 6:30:00 | 583.48 | 416.31 | 262.45 | 492.1321 | 0.84 | 445.17 | 102.45 | 428.7307 | 0.97103 | 617.6796 | 538.1039 | 622.0411 | 538.1039 | 13.49% | 0.28641 | 0.24776 | 13.49% |  |  | 0.18771 | 4.724% |  |  | 78.12% | 68.05% | 10.06% | 35.3348 | 32.7339 | 2.6009 | 7.361%
05/05/2020 6:45:00 | 666.6 | 423.59 | 261.35 | 497.7271 | 0.85 | 444.99 | 101.35 | 435.546 | 0.97255 | 624.702 | 546.6578 | 625.4726 | 546.6578 | 12.6% | 0.28799 | 0.2517 | 12.6% |  |  | 0.192 | 4.534% |  |  | 79% | 69.13% | 9.87% | 35.4491 | 32.9817 | 2.4674 | 6.961%
05/05/2020 7:00:00 | 610.02 | 418.38 | 260.48 | 492.8404 | 0.85 | 441.09 | 100.48 | 430.2767 | 0.97235 | 618.5686 | 540.0443 | 617.7796 | 540.0443 | 12.58% | 0.28445 | 0.24866 | 12.58% |  |  | 0.18825 | 4.44% |  |  | 78.23% | 68.3% | 9.931% | 35.1937 | 32.7897 | 2.4039 | 6.831%
05/05/2020 7:15:00 | 587.08 | 421.43 | 256.03 | 493.1071 | 0.85 | 439.74 | 96.03 | 432.2326 | 0.97501 | 618.9033 | 542.4991 | 622.2832 | 542.4991 | 12.82% | 0.28652 | 0.24979 | 12.82% |  |  | 0.18846 | 4.523% |  |  | 78.27% | 68.61% | 9.663% | 35.3429 | 32.8607 | 2.4821 | 7.023%
05/05/2020 7:30:00 | 672.74 | 417.39 | 252.92 | 488.0399 | 0.85 | 438.19 | 92.92 | 427.6079 | 0.9761 | 612.5434 | 536.6947 | 616.3177 | 536.6947 | 12.92% | 0.28378 | 0.24711 | 12.92% |  |  | 0.1846 | 4.462% |  |  | 77.47% | 67.87% | 9.592% | 35.1455 | 32.6934 | 2.4521 | 6.977%
05/05/2020 7:45:00 | 602.22 | 421.78 | 251.57 | 491.1067 | 0.86 | 435.77 | 91.57 | 431.6056 | 0.97723 | 616.3926 | 541.7123 | 615.5581 | 541.7123 | 12% | 0.28343 | 0.24942 | 12% |  |  | 0.18693 | 4.216% |  |  | 77.95% | 68.51% | 9.445% | 35.1205 | 32.8379 | 2.2826 | 6.499%
05/05/2020 8:00:00 | 555.74 | 397.52 | 265.1 | 477.8077 | 0.83 | 441.25 | 105.1 | 411.179 | 0.96678 | 599.7008 | 516.0746 | 601.1217 | 516.0746 | 14.15% | 0.27678 | 0.23762 | 14.15% |  |  | 0.17694 | 4.653% |  |  | 75.84% | 65.27% | 10.58% | 34.6514 | 32.1136 | 2.5378 | 7.324%
05/05/2020 8:15:00 | 681.7 | 424.83 | 262.26 | 499.2603 | 0.85 | 443.83 | 102.26 | 436.9641 | 0.97223 | 626.6262 | 548.4377 | 627.3036 | 548.4377 | 12.57% | 0.28883 | 0.25252 | 12.57% |  |  | 0.19319 | 4.552% |  |  | 79.25% | 69.36% | 9.888% | 35.5104 | 33.0338 | 2.4767 | 6.974%
05/05/2020 8:30:00 | 588.46 | 415.94 | 261.14 | 491.1214 | 0.84 | 444.24 | 101.14 | 428.06 | 0.97169 | 616.411 | 537.2621 | 621.4883 | 537.2621 | 13.55% | 0.28616 | 0.24738 | 13.55% |  |  | 0.18694 | 4.724% |  |  | 77.96% | 67.95% | 10.01% | 35.3164 | 32.7097 | 2.6068 | 7.381%
05/05/2020 8:45:00 | 684.32 | 424.57 | 262.55 | 499.1915 | 0.85 | 443.12 | 102.55 | 436.7793 | 0.97205 | 626.5399 | 548.2058 | 626.9197 | 548.2058 | 12.56% | 0.28866 | 0.25241 | 12.56% |  |  | 0.19314 | 4.545% |  |  | 79.24% | 69.33% | 9.907% | 35.4976 | 33.027 | 2.4706 | 6.96%
05/05/2020 9:00:00 | 632.36 | 407.84 | 259.62 | 483.4625 | 0.84 | 442.26 | 99.62 | 419.8305 | 0.97144 | 606.7983 | 526.9331 | 609.3854 | 526.9331 | 13.53% | 0.28058 | 0.24262 | 13.53% |  |  | 0.18116 | 4.571% |  |  | 76.74% | 66.64% | 10.1% | 34.9186 | 32.4161 | 2.5025 | 7.167%
05/05/2020 9:15:00 | 582.06 | 416.45 | 261.03 | 491.4949 | 0.84 | 441.11 | 101.03 | 428.5297 | 0.97181 | 616.8798 | 537.8515 | 622.2503 | 537.8515 | 13.56% | 0.28651 | 0.24765 | 13.56% |  |  | 0.18723 | 4.734% |  |  | 78.02% | 68.02% | 9.994% | 35.3418 | 32.7266 | 2.6151 | 7.4%
05/05/2020 9:30:00 | 607.92 | 407.98 | 257.36 | 482.3711 | 0.84 | 441.92 | 97.36 | 419.4361 | 0.97269 | 605.4284 | 526.4382 | 609.5946 | 526.4382 | 13.64% | 0.28068 | 0.24239 | 13.64% |  |  | 0.18034 | 4.585% |  |  | 76.57% | 66.58% | 9.99% | 34.9254 | 32.4022 | 2.5232 | 7.225%
05/05/2020 9:45:00 | 606.66 | 415.65 | 263.29 | 492.0229 | 0.84 | 445.3 | 103.29 | 428.2917 | 0.97048 | 617.5425 | 537.5528 | 621.055 | 537.5528 | 13.45% | 0.28596 | 0.24751 | 13.45% |  |  | 0.18763 | 4.706% |  |  | 78.1% | 67.98% | 10.12% | 35.3021 | 32.718 | 2.584 | 7.32%
05/05/2020 10:00:00 | 538.54 | 399.18 | 265.71 | 479.5273 | 0.83 | 443.9 | 105.71 | 412.9398 | 0.96668 | 601.8592 | 518.2846 | 603.632 | 518.2846 | 14.14% | 0.27793 | 0.23864 | 14.14% |  |  | 0.17822 | 4.683% |  |  | 76.12% | 65.55% | 10.57% | 34.7321 | 32.1747 | 2.5575 | 7.363%
05/05/2020 10:15:00 | 643.8 | 421.39 | 264.74 | 497.6513 | 0.84 | 443.97 | 104.74 | 434.2119 | 0.97047 | 624.6067 | 544.9834 | 629.6315 | 544.9834 | 13.44% | 0.28991 | 0.25093 | 13.44% |  |  | 0.19195 | 4.814% |  |  | 78.99% | 68.92% | 10.07% | 35.5886 | 32.9329 | 2.6557 | 7.462%
05/05/2020 10:30:00 | 666.38 | 416.57 | 260.32 | 491.22 | 0.85 | 442.9 | 100.32 | 428.4795 | 0.97221 | 616.5348 | 537.7886 | 615.1069 | 537.7886 | 12.57% | 0.28322 | 0.24762 | 12.57% |  |  | 0.18702 | 4.406% |  |  | 77.97% | 68.01% | 9.959% | 35.1057 | 32.7248 | 2.3809 | 6.782%
05/05/2020 10:45:00 | 673.72 | 421.08 | 256.62 | 493.1148 | 0.85 | 439.42 | 96.62 | 432.0229 | 0.97467 | 618.9129 | 542.236 | 621.7664 | 542.236 | 12.79% | 0.28628 | 0.24967 | 12.79% |  |  | 0.18846 | 4.513% |  |  | 78.27% | 68.58% | 9.697% | 35.3257 | 32.8531 | 2.4726 | 6.999%
05/05/2020 11:00:00 | 548.02 | 362.2 | 250.12 | 440.1691 | 0.82 | 439.74 | 90.12 | 373.2432 | 0.97041 | 552.4603 | 468.461 | 554.391 | 468.461 | 15.5% | 0.25526 | 0.2157 | 15.5% |  |  | 0.15016 | 4.294% |  |  | 69.87% | 59.24% | 10.62% | 33.2091 | 30.8615 | 2.3476 | 7.069%
05/05/2020 11:15:00 | 558.9 | 393.87 | 264.57 | 474.4796 | 0.83 | 438.04 | 104.57 | 407.515 | 0.96652 | 595.5237 | 511.4758 | 595.6023 | 511.4758 | 14.12% | 0.27424 | 0.2355 | 14.12% |  |  | 0.17449 | 4.581% |  |  | 75.31% | 64.68% | 10.63% | 34.4749 | 31.9874 | 2.4876 | 7.216%
05/05/2020 11:30:00 | 662.26 | 389.84 | 259.54 | 468.3335 | 0.83 | 438.26 | 99.54 | 402.3474 | 0.96891 | 587.8097 | 504.99 | 589.5082 | 504.99 | 14.34% | 0.27143 | 0.23252 | 14.34% |  |  | 0.17 | 4.525% |  |  | 74.34% | 63.86% | 10.47% | 34.282 | 31.8113 | 2.4708 | 7.207%
05/05/2020 11:45:00 | 533.32 | 388.61 | 263.97 | 469.7849 | 0.82 | 438.82 | 103.97 | 402.2779 | 0.96602 | 589.6314 | 504.9027 | 594.8147 | 504.9027 | 15.12% | 0.27387 | 0.23248 | 15.12% |  |  | 0.17105 | 4.78% |  |  | 74.57% | 63.85% | 10.72% | 34.4499 | 31.8089 | 2.641 | 7.666%
05/05/2020 12:00:00 | 516.54 | 387.55 | 261.67 | 467.6176 | 0.83 | 439.65 | 101.67 | 400.6642 | 0.96727 | 586.9112 | 502.8773 | 586.0453 | 502.8773 | 14.19% | 0.26984 | 0.23154 | 14.19% |  |  | 0.16948 | 4.469% |  |  | 74.23% | 63.6% | 10.63% | 34.1733 | 31.7544 | 2.4189 | 7.078%
05/05/2020 12:15:00 | 621.48 | 393.15 | 263.05 | 473.0351 | 0.83 | 440.52 | 103.05 | 406.4311 | 0.96732 | 593.7108 | 510.1154 | 594.5135 | 510.1154 | 14.2% | 0.27374 | 0.23488 | 14.2% |  |  | 0.17343 | 4.574% |  |  | 75.08% | 64.51% | 10.57% | 34.4403 | 31.9503 | 2.4901 | 7.23%
05/05/2020 12:30:00 | 649.22 | 390.38 | 264.82 | 471.7268 | 0.82 | 441.99 | 104.82 | 404.2076 | 0.96579 | 592.0687 | 507.3247 | 597.5239 | 507.3247 | 15.1% | 0.27512 | 0.23359 | 15.1% |  |  | 0.17247 | 4.814% |  |  | 74.88% | 64.16% | 10.72% | 34.5362 | 31.8744 | 2.6618 | 7.707%
05/05/2020 12:45:00 | 616.44 | 392.09 | 267 | 474.3665 | 0.82 | 441.94 | 107 | 406.4278 | 0.96472 | 595.3818 | 510.1113 | 600.1412 | 510.1113 | 15% | 0.27633 | 0.23487 | 15% |  |  | 0.1744 | 4.84% |  |  | 75.3% | 64.51% | 10.78% | 34.6199 | 31.9501 | 2.6698 | 7.712%
05/05/2020 13:00:00 | 601.96 | 389.98 | 262.61 | 470.1579 | 0.83 | 442.7 | 102.61 | 403.2533 | 0.96708 | 590.0995 | 506.1269 | 589.7199 | 506.1269 | 14.18% | 0.27153 | 0.23304 | 14.18% |  |  | 0.17132 | 4.513% |  |  | 74.63% | 64.01% | 10.62% | 34.2887 | 31.842 | 2.4467 | 7.136%
05/05/2020 13:15:00 | 537.52 | 392.01 | 265.89 | 473.6764 | 0.82 | 441.05 | 105.89 | 406.0598 | 0.9654 | 594.5156 | 509.6494 | 600.0188 | 509.6494 | 15.06% | 0.27627 | 0.23466 | 15.06% |  |  | 0.1739 | 4.844% |  |  | 75.19% | 64.45% | 10.73% | 34.616 | 31.9376 | 2.6784 | 7.738%
05/05/2020 13:30:00 | 619.54 | 389.62 | 262.12 | 469.5856 | 0.83 | 443.65 | 102.12 | 402.7806 | 0.96733 | 589.3812 | 505.5337 | 589.1755 | 505.5337 | 14.2% | 0.27128 | 0.23277 | 14.2% |  |  | 0.17091 | 4.508% |  |  | 74.54% | 63.93% | 10.6% | 34.2716 | 31.826 | 2.4456 | 7.136%
05/05/2020 13:45:00 | 644.66 | 367.73 | 264.37 | 452.8983 | 0.81 | 445.45 | 104.37 | 382.2544 | 0.962 | 568.4368 | 479.7711 | 569.8041 | 479.7711 | 15.8% | 0.26236 | 0.2209 | 15.8% |  |  | 0.15898 | 4.627% |  |  | 71.89% | 60.68% | 11.21% | 33.6719 | 31.148 | 2.5239 | 7.496%
05/05/2020 14:00:00 | 548.56 | 378.67 | 268.06 | 463.9473 | 0.81 | 446.25 | 108.06 | 393.7867 | 0.96161 | 582.3046 | 494.2453 | 586.7558 | 494.2453 | 15.77% | 0.27016 | 0.22757 | 15.77% |  |  | 0.16683 | 4.846% |  |  | 73.64% | 62.51% | 11.14% | 34.1956 | 31.5245 | 2.671 | 7.811%
05/05/2020 14:15:00 | 621.16 | 377.83 | 268.53 | 463.5341 | 0.81 | 447.32 | 108.53 | 393.1085 | 0.96113 | 581.786 | 493.3941 | 585.4542 | 493.3941 | 15.72% | 0.26956 | 0.22718 | 15.72% |  |  | 0.16653 | 4.825% |  |  | 73.58% | 62.4% | 11.18% | 34.1548 | 31.5021 | 2.6527 | 7.767%
05/05/2020 14:30:00 | 557.42 | 398.39 | 269.3 | 480.8712 | 0.83 | 445.81 | 109.3 | 413.1115 | 0.96436 | 603.5459 | 518.5 | 602.4373 | 518.5 | 13.93% | 0.27738 | 0.23874 | 13.93% |  |  | 0.17922 | 4.646% |  |  | 76.33% | 65.57% | 10.76% | 34.6937 | 32.1806 | 2.513 | 7.244%
05/05/2020 14:45:00 | 633.36 | 395.25 | 269.75 | 478.5265 | 0.82 | 446.36 | 109.75 | 410.2044 | 0.96354 | 600.6031 | 514.8513 | 604.978 | 514.8513 | 14.9% | 0.27855 | 0.23706 | 14.9% |  |  | 0.17748 | 4.894% |  |  | 75.96% | 65.11% | 10.84% | 34.7756 | 32.0799 | 2.6957 | 7.752%
05/05/2020 15:00:00 | 627.84 | 384.65 | 270.53 | 470.2575 | 0.81 | 448.83 | 110.53 | 400.2156 | 0.96111 | 590.2245 | 502.3143 | 596.022 | 502.3143 | 15.72% | 0.27443 | 0.23128 | 15.72% |  |  | 0.1714 | 4.966% |  |  | 74.64% | 63.53% | 11.12% | 34.4883 | 31.7393 | 2.749 | 7.971%
05/05/2020 15:15:00 | 408.4 | 301.09 | 185.89 | 353.8506 | 0.85 | 452.5 | 25.89 | 302.2011 | 0.99632 | 444.1212 | 379.2954 | 444.5892 | 379.2954 | 14.69% | 0.20471 | 0.17464 | 14.69% |  |  | 0.097044 | 2.641% |  |  | 56.17% | 47.97% | 8.198% | 30.2794 | 28.8425 | 1.4368 | 4.745%
05/05/2020 15:30:00 | 500.7 | 311.49 | 184.72 | 362.1429 | 0.85 | 453.36 | 24.72 | 312.4694 | 0.99687 | 454.5289 | 392.1832 | 459.9459 | 392.1832 | 14.73% | 0.21178 | 0.18058 | 14.73% |  |  | 0.10165 | 2.774% |  |  | 57.48% | 49.6% | 7.885% | 30.6504 | 29.1081 | 1.5423 | 5.032%
05/05/2020 15:45:00 | 415.68 | 301.31 | 188.77 | 355.5585 | 0.84 | 455.32 | 28.77 | 302.6804 | 0.99547 | 446.2647 | 379.897 | 450.2107 | 379.897 | 15.62% | 0.20729 | 0.17492 | 15.62% |  |  | 0.097983 | 2.822% |  |  | 56.44% | 48.04% | 8.393% | 30.4137 | 28.8547 | 1.559 | 5.126%
05/05/2020 16:00:00 | 398.7 | 310.33 | 187.92 | 362.7928 | 0.85 | 455.96 | 27.92 | 311.5834 | 0.99598 | 455.3446 | 391.0713 | 458.233 | 391.0713 | 14.66% | 0.21099 | 0.18006 | 14.66% |  |  | 0.10201 | 2.771% |  |  | 57.59% | 49.46% | 8.128% | 30.6084 | 29.0848 | 1.5235 | 4.977%
05/05/2020 16:15:00 | 526.6 | 310.81 | 196.14 | 367.5238 | 0.84 | 456.38 | 36.14 | 312.9041 | 0.99331 | 461.2826 | 392.7288 | 464.4054 | 392.7288 | 15.43% | 0.21383 | 0.18083 | 15.43% |  |  | 0.10469 | 2.982% |  |  | 58.34% | 49.67% | 8.67% | 30.7605 | 29.1195 | 1.6409 | 5.335%
05/05/2020 16:30:00 | 388.04 | 283.15 | 181.13 | 336.128 | 0.84 | 457.51 | 21.13 | 283.9373 | 0.99723 | 421.8773 | 356.3724 | 423.0764 | 356.3724 | 15.77% | 0.1948 | 0.16409 | 15.77% |  |  | 0.087566 | 2.544% |  |  | 53.35% | 45.07% | 8.284% | 29.7808 | 28.3921 | 1.3887 | 4.663%
05/05/2020 16:45:00 | 623.18 | 360.13 | 272.67 | 451.7107 | 0.79 | 455.42 | 112.67 | 377.3435 | 0.95438 | 566.9463 | 473.6074 | 572.1551 | 473.6074 | 17.22% | 0.26344 | 0.21807 | 17.22% |  |  | 0.15814 | 4.979% |  |  | 71.7% | 59.9% | 11.8% | 33.7436 | 30.991 | 2.7526 | 8.157%
05/05/2020 17:00:00 | 614.98 | 365.72 | 269.6 | 454.3515 | 0.8 | 455.65 | 109.6 | 381.7896 | 0.95791 | 570.2608 | 479.1876 | 573.7732 | 479.1876 | 16.48% | 0.26419 | 0.22064 | 16.48% |  |  | 0.16 | 4.84% |  |  | 72.12% | 60.6% | 11.52% | 33.7932 | 31.133 | 2.6601 | 7.872%
05/05/2020 17:15:00 | 514.3 | 366.61 | 266.19 | 453.0563 | 0.81 | 450.9 | 106.19 | 381.6795 | 0.96052 | 568.6352 | 479.0494 | 568.0687 | 479.0494 | 15.67% | 0.26156 | 0.22057 | 15.67% |  |  | 0.15909 | 4.595% |  |  | 71.91% | 60.58% | 11.33% | 33.6192 | 31.1295 | 2.4897 | 7.406%
05/05/2020 17:30:00 | 604.22 | 355.98 | 259.12 | 440.301 | 0.8 | 451.9 | 99.12 | 369.522 | 0.96335 | 552.6258 | 463.7905 | 558.4923 | 463.7905 | 16.96% | 0.25715 | 0.21355 | 16.96% |  |  | 0.15025 | 4.664% |  |  | 69.89% | 58.65% | 11.23% | 33.331 | 30.7452 | 2.5858 | 7.758%
05/05/2020 17:45:00 | 542.52 | 355.98 | 264.61 | 443.5541 | 0.8 | 451.36 | 104.61 | 371.0324 | 0.95943 | 556.7088 | 465.6862 | 558.4923 | 465.6862 | 16.62% | 0.25715 | 0.21442 | 16.62% |  |  | 0.15248 | 4.647% |  |  | 70.41% | 58.89% | 11.51% | 33.331 | 30.7923 | 2.5387 | 7.617%
05/05/2020 18:00:00 | 546.86 | 367.16 | 266.48 | 453.6717 | 0.8 | 451.48 | 106.48 | 382.2884 | 0.96043 | 569.4076 | 479.8138 | 576.0324 | 479.8138 | 16.7% | 0.26523 | 0.22092 | 16.7% |  |  | 0.15952 | 4.884% |  |  | 72.01% | 60.68% | 11.33% | 33.8625 | 31.1491 | 2.7135 | 8.013%
05/05/2020 18:15:00 | 600.58 | 353.69 | 264.13 | 441.4309 | 0.8 | 450.76 | 104.13 | 368.7 | 0.95929 | 554.0441 | 462.7588 | 554.8995 | 462.7588 | 16.6% | 0.2555 | 0.21307 | 16.6% |  |  | 0.15103 | 4.599% |  |  | 70.07% | 58.52% | 11.54% | 33.2242 | 30.7197 | 2.5045 | 7.538%
05/05/2020 18:30:00 | 526.58 | 366.05 | 263.43 | 450.9856 | 0.81 | 448.4 | 103.43 | 380.3819 | 0.96232 | 566.0362 | 477.4208 | 567.2009 | 477.4208 | 15.83% | 0.26116 | 0.21982 | 15.83% |  |  | 0.15764 | 4.595% |  |  | 71.59% | 60.38% | 11.21% | 33.5929 | 31.0879 | 2.505 | 7.457%
05/05/2020 18:45:00 | 612.02 | 363.36 | 265.03 | 449.7459 | 0.8 | 448.83 | 105.03 | 378.2351 | 0.96067 | 564.4803 | 474.7264 | 570.0706 | 474.7264 | 16.72% | 0.26248 | 0.21858 | 16.72% |  |  | 0.15677 | 4.805% |  |  | 71.39% | 60.04% | 11.35% | 33.68 | 31.0194 | 2.6607 | 7.9%
05/05/2020 19:00:00 | 546.06 | 366.17 | 263.82 | 451.3108 | 0.81 | 449.22 | 103.82 | 380.6035 | 0.96208 | 566.4444 | 477.699 | 567.3869 | 477.699 | 15.81% | 0.26125 | 0.21995 | 15.81% |  |  | 0.15786 | 4.596% |  |  | 71.64% | 60.41% | 11.22% | 33.5985 | 31.095 | 2.5035 | 7.451%
05/05/2020 19:15:00 | 565.16 | 363.93 | 263.24 | 449.1551 | 0.81 | 448.01 | 103.24 | 378.2903 | 0.96204 | 563.7388 | 474.7957 | 563.916 | 474.7957 | 15.8% | 0.25965 | 0.21861 | 15.8% |  |  | 0.15636 | 4.552% |  |  | 71.29% | 60.05% | 11.25% | 33.4936 | 31.0211 | 2.4725 | 7.382%
05/05/2020 19:30:00 | 549.52 | 363.54 | 264.26 | 449.4382 | 0.81 | 449.47 | 104.26 | 378.195 | 0.96125 | 564.094 | 474.6761 | 563.3116 | 474.6761 | 15.73% | 0.25937 | 0.21856 | 15.73% |  |  | 0.15656 | 4.539% |  |  | 71.34% | 60.03% | 11.31% | 33.4754 | 31.0181 | 2.4573 | 7.341%
05/05/2020 19:45:00 | 513.7 | 357.82 | 264.58 | 445.0143 | 0.8 | 449.6 | 104.58 | 372.7897 | 0.95984 | 558.5416 | 467.8918 | 561.379 | 467.8918 | 16.65% | 0.25848 | 0.21543 | 16.65% |  |  | 0.15349 | 4.686% |  |  | 70.64% | 59.17% | 11.46% | 33.4174 | 30.8473 | 2.5701 | 7.691%
05/05/2020 20:00:00 | 594.1 | 366.57 | 263.53 | 451.4661 | 0.81 | 449.3 | 103.53 | 380.9095 | 0.96235 | 566.6393 | 478.083 | 568.0067 | 478.083 | 15.83% | 0.26153 | 0.22013 | 15.83% |  |  | 0.15797 | 4.606% |  |  | 71.66% | 60.46% | 11.2% | 33.6173 | 31.1048 | 2.5125 | 7.474%
05/05/2020 20:15:00 | 628.28 | 365.65 | 266.57 | 452.5036 | 0.8 | 450.2 | 106.57 | 380.8636 | 0.96005 | 567.9414 | 478.0254 | 573.6634 | 478.0254 | 16.67% | 0.26414 | 0.2201 | 16.67% |  |  | 0.1587 | 4.85% |  |  | 71.83% | 60.45% | 11.37% | 33.7898 | 31.1033 | 2.6865 | 7.951%
05/05/2020 20:30:00 | 562.04 | 370.54 | 265.73 | 455.974 | 0.81 | 449.49 | 105.73 | 385.3294 | 0.96162 | 572.2972 | 483.6305 | 574.1583 | 483.6305 | 15.77% | 0.26436 | 0.22268 | 15.77% |  |  | 0.16114 | 4.681% |  |  | 72.38% | 61.16% | 11.21% | 33.805 | 31.2473 | 2.5577 | 7.566%
05/05/2020 20:45:00 | 637.54 | 357.97 | 264.13 | 444.8676 | 0.8 | 450.08 | 104.13 | 372.8077 | 0.9602 | 558.3574 | 467.9144 | 561.6143 | 467.9144 | 16.68% | 0.25859 | 0.21545 | 16.68% |  |  | 0.15339 | 4.691% |  |  | 70.61% | 59.18% | 11.44% | 33.4244 | 30.8479 | 2.5766 | 7.709%
05/05/2020 21:00:00 | 533.68 | 370.54 | 264.18 | 455.0725 | 0.81 | 452.21 | 104.18 | 384.907 | 0.96267 | 571.1657 | 483.1003 | 574.1583 | 483.1003 | 15.86% | 0.26436 | 0.22244 | 15.86% |  |  | 0.16051 | 4.687% |  |  | 72.23% | 61.1% | 11.14% | 33.805 | 31.2336 | 2.5714 | 7.606%
05/05/2020 21:15:00 | 544.92 | 344.32 | 263.68 | 433.6858 | 0.79 | 452.99 | 103.68 | 359.5912 | 0.95753 | 544.3231 | 451.3262 | 547.037 | 451.3262 | 17.5% | 0.25188 | 0.20781 | 17.5% |  |  | 0.14577 | 4.655% |  |  | 68.84% | 57.08% | 11.76% | 32.9928 | 30.4406 | 2.5522 | 7.736%
05/05/2020 21:30:00 | 609.1 | 349.99 | 268.78 | 441.2887 | 0.79 | 453.9 | 108.78 | 366.5052 | 0.95494 | 553.8655 | 460.0041 | 556.0452 | 460.0041 | 17.27% | 0.25602 | 0.2118 | 17.27% |  |  | 0.15093 | 4.763% |  |  | 70.05% | 58.18% | 11.87% | 33.2582 | 30.6518 | 2.6064 | 7.837%
05/05/2020 21:45:00 | 519.54 | 331.5 | 254.16 | 417.7195 | 0.79 | 455.3 | 94.16 | 344.6133 | 0.96195 | 524.2836 | 432.5274 | 526.6693 | 432.5274 | 17.87% | 0.2425 | 0.19915 | 17.87% |  |  | 0.13524 | 4.403% |  |  | 66.3% | 54.7% | 11.6% | 32.4087 | 29.9968 | 2.4119 | 7.442%
05/05/2020 22:00:00 | 544.94 | 351.1 | 269.96 | 442.8878 | 0.79 | 455.18 | 109.96 | 367.9163 | 0.95429 | 555.8726 | 461.7752 | 557.8087 | 461.7752 | 17.22% | 0.25684 | 0.21262 | 17.22% |  |  | 0.15203 | 4.784% |  |  | 70.3% | 58.4% | 11.9% | 33.3106 | 30.6954 | 2.6152 | 7.851%
05/05/2020 22:15:00 | 524.34 | 345.07 | 267.26 | 436.4644 | 0.79 | 455.65 | 107.26 | 361.3558 | 0.95493 | 547.8106 | 453.541 | 548.2286 | 453.541 | 17.27% | 0.25242 | 0.20883 | 17.27% |  |  | 0.14765 | 4.66% |  |  | 69.28% | 57.36% | 11.92% | 33.0276 | 30.4941 | 2.5335 | 7.671%
05/05/2020 22:30:00 | 579.82 | 349.25 | 270.12 | 441.5205 | 0.79 | 455.89 | 110.12 | 366.1994 | 0.95372 | 554.1565 | 459.6202 | 554.8695 | 459.6202 | 17.17% | 0.25548 | 0.21163 | 17.17% |  |  | 0.15109 | 4.742% |  |  | 70.08% | 58.13% | 11.96% | 33.2233 | 30.6424 | 2.5809 | 7.768%
05/05/2020 22:45:00 | 581.96 | 354.37 | 269.95 | 445.4785 | 0.79 | 455.75 | 109.95 | 371.0352 | 0.95508 | 559.1242 | 465.6897 | 563.0039 | 465.6897 | 17.28% | 0.25923 | 0.21442 | 17.28% |  |  | 0.15381 | 4.858% |  |  | 70.71% | 58.89% | 11.82% | 33.4662 | 30.7924 | 2.6738 | 7.99%
05/05/2020 23:00:00 | 597.58 | 347.73 | 265.59 | 437.5548 | 0.79 | 452.95 | 105.59 | 363.408 | 0.95686 | 549.1791 | 456.1168 | 552.4546 | 456.1168 | 17.44% | 0.25437 | 0.21001 | 17.44% |  |  | 0.14839 | 4.724% |  |  | 69.45% | 57.68% | 11.77% | 33.1519 | 30.5567 | 2.5952 | 7.828%
05/05/2020 23:15:00 | 510.68 | 351.07 | 262.38 | 438.2846 | 0.8 | 451.44 | 102.38 | 365.6936 | 0.96001 | 550.0951 | 458.9854 | 550.789 | 458.9854 | 16.67% | 0.2536 | 0.21133 | 16.67% |  |  | 0.14888 | 4.549% |  |  | 69.57% | 58.05% | 11.52% | 33.1028 | 30.6268 | 2.476 | 7.48%
05/05/2020 23:30:00 | 619.5 | 367.96 | 265.98 | 454.0263 | 0.81 | 451.28 | 105.98 | 382.9182 | 0.96094 | 569.8527 | 480.6041 | 570.1605 | 480.6041 | 15.71% | 0.26252 | 0.22129 | 15.71% |  |  | 0.15977 | 4.625% |  |  | 72.07% | 60.78% | 11.29% | 33.6828 | 31.1693 | 2.5134 | 7.462%
05/05/2020 23:45:00 | 611.96 | 368.14 | 267.56 | 455.0993 | 0.81 | 452.49 | 107.56 | 383.5312 | 0.95987 | 571.1994 | 481.3736 | 570.4394 | 481.3736 | 15.61% | 0.26265 | 0.22164 | 15.61% |  |  | 0.16052 | 4.621% |  |  | 72.24% | 60.88% | 11.36% | 33.6913 | 31.1891 | 2.5022 | 7.427%
06/05/2020 0:00:00 | 540.16 | 362.63 | 267.52 | 450.6301 | 0.8 | 453.31 | 107.52 | 378.2341 | 0.95874 | 565.59 | 474.7252 | 568.9253 | 474.7252 | 16.56% | 0.26195 | 0.21858 | 16.56% |  |  | 0.15739 | 4.78% |  |  | 71.53% | 60.04% | 11.49% | 33.6452 | 31.0193 | 2.6259 | 7.805%
06/05/2020 0:15:00 | 538.22 | 372.38 | 269.78 | 459.8349 | 0.81 | 455.12 | 109.78 | 388.2248 | 0.95919 | 577.143 | 487.2646 | 577.0094 | 487.2646 | 15.55% | 0.26568 | 0.22435 | 15.55% |  |  | 0.16388 | 4.701% |  |  | 72.99% | 61.62% | 11.37% | 33.8926 | 31.3415 | 2.5511 | 7.527%
06/05/2020 0:30:00 | 632.06 | 366.75 | 271.95 | 456.5768 | 0.8 | 455.62 | 111.95 | 383.4558 | 0.95643 | 573.0538 | 481.279 | 575.3892 | 481.279 | 16.36% | 0.26493 | 0.2216 | 16.36% |  |  | 0.16157 | 4.853% |  |  | 72.47% | 60.87% | 11.61% | 33.8428 | 31.1867 | 2.6561 | 7.848%
06/05/2020 0:45:00 | 597.68 | 349.16 | 249.95 | 429.4039 | 0.81 | 456.45 | 89.95 | 360.5603 | 0.96838 | 538.9488 | 452.5425 | 541.0296 | 452.5425 | 16.36% | 0.24911 | 0.20837 | 16.36% |  |  | 0.14291 | 4.292% |  |  | 68.16% | 57.23% | 10.93% | 32.8182 | 30.4699 | 2.3482 | 7.155%
06/05/2020 1:00:00 | 516.06 | 363.13 | 273.31 | 454.4907 | 0.79 | 457.68 | 113.31 | 380.3979 | 0.95461 | 570.4354 | 477.4409 | 576.9213 | 477.4409 | 17.24% | 0.26564 | 0.21983 | 17.24% |  |  | 0.1601 | 5.045% |  |  | 72.14% | 60.38% | 11.76% | 33.8899 | 31.0884 | 2.8015 | 8.266%
06/05/2020 1:15:00 | 492.74 | 342.45 | 269.91 | 436.0314 | 0.78 | 458.82 | 109.91 | 359.6557 | 0.95216 | 547.2671 | 451.4072 | 551.0412 | 451.4072 | 18.08% | 0.25372 | 0.20784 | 18.08% |  |  | 0.14735 | 4.847% |  |  | 69.21% | 57.09% | 12.12% | 33.1102 | 30.4425 | 2.6677 | 8.057%
06/05/2020 1:30:00 | 499.36 | 337.6 | 266.88 | 430.3472 | 0.78 | 457.26 | 106.88 | 354.1145 | 0.95336 | 540.1327 | 444.4524 | 543.237 | 444.4524 | 18.18% | 0.25013 | 0.20464 | 18.18% |  |  | 0.14354 | 4.746% |  |  | 68.31% | 56.21% | 12.1% | 32.8821 | 30.2761 | 2.606 | 7.925%
06/05/2020 1:45:00 | 549.22 | 355.95 | 261.27 | 441.5455 | 0.8 | 456.82 | 101.27 | 370.0757 | 0.96183 | 554.1878 | 464.4854 | 558.4452 | 464.4854 | 16.83% | 0.25713 | 0.21387 | 16.83% |  |  | 0.15111 | 4.657% |  |  | 70.09% | 58.74% | 11.34% | 33.3296 | 30.7625 | 2.5672 | 7.702%
06/05/2020 2:00:00 | 508.08 | 365.61 | 271.69 | 455.5065 | 0.8 | 455.33 | 111.69 | 382.2896 | 0.95637 | 571.7104 | 479.8152 | 573.6006 | 479.8152 | 16.35% | 0.26411 | 0.22092 | 16.35% |  |  | 0.16081 | 4.829% |  |  | 72.3% | 60.68% | 11.62% | 33.7879 | 31.1491 | 2.6388 | 7.81%
06/05/2020 2:15:00 | 592.84 | 364.34 | 269.65 | 453.2712 | 0.8 | 456.13 | 109.65 | 380.4823 | 0.95757 | 568.9049 | 477.5468 | 571.6081 | 477.5468 | 16.46% | 0.26319 | 0.21988 | 16.46% |  |  | 0.15924 | 4.809% |  |  | 71.95% | 60.39% | 11.55% | 33.7269 | 31.0911 | 2.6358 | 7.815%
06/05/2020 2:30:00 | 622.18 | 361.14 | 271.19 | 451.6261 | 0.79 | 455.5 | 111.19 | 377.8694 | 0.95573 | 566.8401 | 474.2674 | 573.7597 | 474.2674 | 17.34% | 0.26418 | 0.21837 | 17.34% |  |  | 0.15808 | 5.007% |  |  | 71.69% | 59.98% | 11.71% | 33.7927 | 31.0077 | 2.785 | 8.241%
06/05/2020 2:45:00 | 634.52 | 368.45 | 270.83 | 457.2792 | 0.8 | 455.17 | 110.83 | 384.758 | 0.95762 | 573.9354 | 482.9133 | 578.0563 | 482.9133 | 16.46% | 0.26616 | 0.22235 | 16.46% |  |  | 0.16207 | 4.896% |  |  | 72.58% | 61.07% | 11.51% | 33.9249 | 31.2288 | 2.6961 | 7.947%
06/05/2020 3:00:00 | 637.74 | 365.22 | 272.01 | 455.3846 | 0.8 | 456.77 | 112.01 | 382.0103 | 0.95605 | 571.5574 | 479.4647 | 572.9888 | 479.4647 | 16.32% | 0.26383 | 0.22076 | 16.32% |  |  | 0.16073 | 4.819% |  |  | 72.28% | 60.64% | 11.65% | 33.7691 | 31.1401 | 2.629 | 7.785%
06/05/2020 3:15:00 | 618.14 | 363.16 | 269.42 | 452.1862 | 0.8 | 455.93 | 109.42 | 379.2861 | 0.95748 | 567.543 | 476.0455 | 569.7569 | 476.0455 | 16.45% | 0.26234 | 0.21919 | 16.45% |  |  | 0.15848 | 4.784% |  |  | 71.78% | 60.2% | 11.57% | 33.6705 | 31.0529 | 2.6176 | 7.774%
06/05/2020 3:30:00 | 524.36 | 368.4 | 273.09 | 458.5812 | 0.8 | 456.04 | 113.09 | 385.3672 | 0.95597 | 575.5695 | 483.678 | 577.9778 | 483.678 | 16.32% | 0.26612 | 0.2227 | 16.32% |  |  | 0.16299 | 4.885% |  |  | 72.79% | 61.17% | 11.62% | 33.9225 | 31.2485 | 2.674 | 7.883%
06/05/2020 3:45:00 | 603.94 | 361.12 | 264.53 | 447.6425 | 0.8 | 455.96 | 104.53 | 375.9444 | 0.96057 | 561.8402 | 471.8513 | 566.5563 | 471.8513 | 16.72% | 0.26086 | 0.21726 | 16.72% |  |  | 0.15531 | 4.758% |  |  | 71.05% | 59.67% | 11.38% | 33.5733 | 30.9467 | 2.6267 | 7.824%
06/05/2020 4:00:00 | 484.72 | 362.11 | 266.77 | 449.7665 | 0.8 | 457.74 | 106.77 | 377.5228 | 0.95917 | 564.5061 | 473.8324 | 568.1095 | 473.8324 | 16.59% | 0.26158 | 0.21817 | 16.59% |  |  | 0.15678 | 4.772% |  |  | 71.39% | 59.92% | 11.47% | 33.6204 | 30.9967 | 2.6237 | 7.804%
06/05/2020 4:15:00 | 618.74 | 345.15 | 268.99 | 437.589 | 0.78 | 457.58 | 108.99 | 361.9494 | 0.95359 | 549.222 | 454.286 | 555.3859 | 454.286 | 18.2% | 0.25572 | 0.20917 | 18.2% |  |  | 0.14841 | 4.911% |  |  | 69.46% | 57.45% | 12.01% | 33.2386 | 30.5122 | 2.7264 | 8.203%
06/05/2020 4:30:00 | 577.8 | 334.49 | 262.59 | 425.2494 | 0.78 | 458.06 | 102.59 | 349.8689 | 0.95604 | 533.7345 | 439.1237 | 538.2327 | 439.1237 | 18.41% | 0.24782 | 0.20219 | 18.41% |  |  | 0.14016 | 4.686% |  |  | 67.5% | 55.53% | 11.97% | 32.7376 | 30.1504 | 2.5872 | 7.903%
06/05/2020 4:45:00 | 499.96 | 334.4 | 263.92 | 426.0013 | 0.78 | 458.55 | 103.92 | 350.1753 | 0.95495 | 534.6782 | 439.5082 | 538.0879 | 439.5082 | 18.32% | 0.24776 | 0.20237 | 18.32% |  |  | 0.14065 | 4.682% |  |  | 67.62% | 55.58% | 12.04% | 32.7334 | 30.1594 | 2.574 | 7.864%
06/05/2020 5:00:00 | 537.3 | 334.85 | 263.91 | 426.3485 | 0.78 | 457.93 | 103.91 | 350.6021 | 0.95507 | 535.1139 | 440.0439 | 538.812 | 440.0439 | 18.33% | 0.24809 | 0.20261 | 18.33% |  |  | 0.14088 | 4.692% |  |  | 67.67% | 55.65% | 12.02% | 32.7542 | 30.172 | 2.5823 | 7.884%
06/05/2020 5:15:00 | 680.72 | 364.81 | 270.33 | 454.0536 | 0.8 | 456.62 | 110.33 | 381.1286 | 0.95718 | 569.8869 | 478.3581 | 572.3455 | 478.3581 | 16.42% | 0.26353 | 0.22025 | 16.42% |  |  | 0.15979 | 4.817% |  |  | 72.07% | 60.5% | 11.58% | 33.7494 | 31.1118 | 2.6376 | 7.815%
06/05/2020 5:30:00 | 569.88 | 363.68 | 270.19 | 453.0627 | 0.8 | 455.8 | 110.19 | 380.0066 | 0.95704 | 568.6432 | 476.9497 | 570.5727 | 476.9497 | 16.41% | 0.26271 | 0.21961 | 16.41% |  |  | 0.15909 | 4.793% |  |  | 71.91% | 60.32% | 11.6% | 33.6953 | 31.0759 | 2.6194 | 7.774%
06/05/2020 5:45:00 | 615.34 | 352.62 | 258.26 | 437.0802 | 0.8 | 456.68 | 98.26 | 366.0545 | 0.9633 | 548.5834 | 459.4384 | 553.2208 | 459.4384 | 16.95% | 0.25472 | 0.21154 | 16.95% |  |  | 0.14806 | 4.594% |  |  | 69.38% | 58.1% | 11.27% | 33.1745 | 30.6379 | 2.5366 | 7.646%
06/05/2020 6:00:00 | 670.64 | 363.89 | 271.89 | 454.2467 | 0.8 | 456.66 | 111.89 | 380.7037 | 0.95584 | 570.1293 | 477.8247 | 570.9021 | 477.8247 | 16.3% | 0.26286 | 0.22001 | 16.3% |  |  | 0.15992 | 4.79% |  |  | 72.1% | 60.43% | 11.67% | 33.7054 | 31.0982 | 2.6072 | 7.735%
06/05/2020 6:15:00 | 608.68 | 367.61 | 268.11 | 454.9946 | 0.81 | 454.75 | 108.11 | 383.1774 | 0.95937 | 571.0679 | 480.9295 | 569.6182 | 480.9295 | 15.57% | 0.26227 | 0.22144 | 15.57% |  |  | 0.16045 | 4.607% |  |  | 72.22% | 60.82% | 11.4% | 33.6663 | 31.1777 | 2.4886 | 7.392%
06/05/2020 6:30:00 | 610.22 | 357.16 | 269 | 447.1289 | 0.79 | 452.35 | 109 | 373.4224 | 0.95645 | 561.1956 | 468.6859 | 567.4365 | 468.6859 | 17.4% | 0.26127 | 0.2158 | 17.4% |  |  | 0.15495 | 4.924% |  |  | 70.97% | 59.27% | 11.7% | 33.6 | 30.8672 | 2.7328 | 8.133%
06/05/2020 6:45:00 | 581.66 | 369.55 | 263.99 | 454.1563 | 0.81 | 449.99 | 103.99 | 383.9025 | 0.96261 | 570.0158 | 481.8396 | 572.6242 | 481.8396 | 15.85% | 0.26366 | 0.22186 | 15.85% |  |  | 0.15986 | 4.667% |  |  | 72.09% | 60.94% | 11.15% | 33.758 | 31.2011 | 2.5569 | 7.574%
06/05/2020 7:00:00 | 645.26 | 362 | 262.82 | 447.3459 | 0.8 | 445.84 | 102.82 | 376.319 | 0.96195 | 561.468 | 472.3214 | 567.9369 | 472.3214 | 16.84% | 0.2615 | 0.21747 | 16.84% |  |  | 0.1551 | 4.783% |  |  | 71.01% | 59.73% | 11.27% | 33.6152 | 30.9585 | 2.6566 | 7.903%
06/05/2020 7:15:00 | 631.36 | 361.92 | 246.37 | 437.8176 | 0.82 | 445.28 | 86.37 | 372.0831 | 0.97269 | 549.509 | 467.005 | 553.9624 | 467.005 | 15.7% | 0.25506 | 0.21503 | 15.7% |  |  | 0.14856 | 4.298% |  |  | 69.49% | 59.06% | 10.43% | 33.1964 | 30.8252 | 2.3713 | 7.143%
06/05/2020 7:30:00 | 614.82 | 358.05 | 259.13 | 441.9821 | 0.81 | 445.26 | 99.13 | 371.5193 | 0.96375 | 554.7358 | 466.2973 | 554.8048 | 466.2973 | 15.95% | 0.25545 | 0.2147 | 15.95% |  |  | 0.1514 | 4.445% |  |  | 70.16% | 58.97% | 11.18% | 33.2214 | 30.8075 | 2.4139 | 7.266%
06/05/2020 7:45:00 | 526.36 | 363.92 | 257.19 | 445.6282 | 0.81 | 446.22 | 97.19 | 376.6745 | 0.96614 | 559.312 | 472.7676 | 563.9005 | 472.7676 | 16.16% | 0.25964 | 0.21768 | 16.16% |  |  | 0.15391 | 4.573% |  |  | 70.73% | 59.79% | 10.95% | 33.4932 | 30.9698 | 2.5234 | 7.534%
06/05/2020 8:00:00 | 521.4 | 351.4 | 261.74 | 438.1664 | 0.8 | 448.65 | 101.74 | 365.8319 | 0.96055 | 549.9467 | 459.159 | 551.3068 | 459.159 | 16.71% | 0.25384 | 0.21141 | 16.71% |  |  | 0.1488 | 4.559% |  |  | 69.55% | 58.07% | 11.48% | 33.118 | 30.6311 | 2.487 | 7.509%
06/05/2020 8:15:00 | 533.98 | 339.99 | 258.94 | 427.3677 | 0.79 | 447.9 | 98.94 | 354.0937 | 0.96017 | 536.3931 | 444.4262 | 540.1577 | 444.4262 | 17.72% | 0.24871 | 0.20463 | 17.72% |  |  | 0.14156 | 4.573% |  |  | 67.84% | 56.21% | 11.63% | 32.793 | 30.2755 | 2.5175 | 7.677%
06/05/2020 8:30:00 | 613.56 | 352.59 | 261.59 | 439.0319 | 0.8 | 447.5 | 101.59 | 366.9336 | 0.96091 | 551.0331 | 460.5417 | 553.1737 | 460.5417 | 16.75% | 0.2547 | 0.21205 | 16.75% |  |  | 0.14939 | 4.584% |  |  | 69.69% | 58.24% | 11.44% | 33.1731 | 30.665 | 2.5081 | 7.561%
06/05/2020 8:45:00 | 554.24 | 359.03 | 260.22 | 443.4151 | 0.81 | 447.24 | 100.22 | 372.7554 | 0.96318 | 556.5345 | 467.8488 | 556.3233 | 467.8488 | 15.9% | 0.25615 | 0.21541 | 15.9% |  |  | 0.15239 | 4.462% |  |  | 70.38% | 59.17% | 11.22% | 33.2664 | 30.8462 | 2.4202 | 7.275%
06/05/2020 9:00:00 | 496.48 | 348.49 | 261.1 | 435.4521 | 0.8 | 447.86 | 101.1 | 362.8588 | 0.9604 | 546.5399 | 455.4274 | 546.7413 | 455.4274 | 16.7% | 0.25174 | 0.2097 | 16.7% |  |  | 0.14696 | 4.499% |  |  | 69.12% | 57.6% | 11.52% | 32.9841 | 30.5399 | 2.4442 | 7.41%
06/05/2020 9:15:00 | 635.82 | 358.2 | 261.36 | 443.4144 | 0.8 | 447.61 | 101.36 | 372.2648 | 0.96222 | 556.5335 | 467.233 | 561.9752 | 467.233 | 16.86% | 0.25875 | 0.21513 | 16.86% |  |  | 0.15239 | 4.705% |  |  | 70.38% | 59.09% | 11.29% | 33.4353 | 30.8308 | 2.6044 | 7.789%
06/05/2020 9:30:00 | 523.46 | 348.22 | 259.38 | 434.2063 | 0.8 | 446.31 | 99.38 | 362.1237 | 0.96161 | 544.9764 | 454.5048 | 546.3177 | 454.5048 | 16.81% | 0.25154 | 0.20927 | 16.81% |  |  | 0.14612 | 4.499% |  |  | 68.92% | 57.48% | 11.44% | 32.9718 | 30.5175 | 2.4543 | 7.444%
06/05/2020 9:45:00 | 603.76 | 357.98 | 257.36 | 440.8898 | 0.81 | 446.27 | 97.36 | 370.9834 | 0.96495 | 553.3649 | 465.6247 | 554.6963 | 465.6247 | 16.06% | 0.2554 | 0.21439 | 16.06% |  |  | 0.15066 | 4.45% |  |  | 69.98% | 58.89% | 11.1% | 33.2182 | 30.7908 | 2.4274 | 7.307%
06/05/2020 10:00:00 | 590.72 | 346.32 | 257.98 | 431.8463 | 0.8 | 445.89 | 97.98 | 359.9134 | 0.96223 | 542.0143 | 451.7306 | 543.3368 | 451.7306 | 16.86% | 0.25017 | 0.20799 | 16.86% |  |  | 0.14454 | 4.463% |  |  | 68.55% | 57.13% | 11.42% | 32.885 | 30.4503 | 2.4347 | 7.404%
06/05/2020 10:15:00 | 522.72 | 379.22 | 251.03 | 454.7789 | 0.83 | 443.84 | 91.03 | 389.9927 | 0.97238 | 570.7972 | 489.4834 | 573.4488 | 489.4834 | 14.64% | 0.26404 | 0.22538 | 14.64% |  |  | 0.1603 | 4.351% |  |  | 72.19% | 61.9% | 10.28% | 33.7832 | 31.3994 | 2.3838 | 7.056%
06/05/2020 10:30:00 | 621.34 | 361.14 | 252.03 | 440.3876 | 0.82 | 442.49 | 92.03 | 372.6817 | 0.96903 | 552.7345 | 467.7562 | 552.7685 | 467.7562 | 15.38% | 0.25452 | 0.21537 | 15.38% |  |  | 0.15031 | 4.268% |  |  | 69.9% | 59.16% | 10.75% | 33.1611 | 30.8439 | 2.3172 | 6.988%
06/05/2020 10:45:00 | 514.04 | 360.71 | 253.82 | 441.0627 | 0.81 | 441.54 | 93.82 | 372.7115 | 0.9678 | 553.5819 | 467.7937 | 558.9265 | 467.7937 | 16.3% | 0.25735 | 0.21539 | 16.3% |  |  | 0.15077 | 4.516% |  |  | 70.01% | 59.16% | 10.85% | 33.344 | 30.8448 | 2.4991 | 7.495%
06/05/2020 11:00:00 | 578.88 | 358.29 | 250.7 | 437.2896 | 0.81 | 438.66 | 90.7 | 369.592 | 0.96942 | 548.8463 | 463.8783 | 555.1767 | 463.8783 | 16.44% | 0.25562 | 0.21359 | 16.44% |  |  | 0.14821 | 4.474% |  |  | 69.41% | 58.67% | 10.75% | 33.2324 | 30.7474 | 2.485 | 7.478%
06/05/2020 11:15:00 | 581.54 | 355.34 | 248.63 | 433.6858 | 0.82 | 439.27 | 88.63 | 366.2264 | 0.97027 | 544.3231 | 459.6542 | 543.8909 | 459.6542 | 15.49% | 0.25043 | 0.21164 | 15.49% |  |  | 0.14577 | 4.166% |  |  | 68.84% | 58.13% | 10.71% | 32.9011 | 30.6432 | 2.2579 | 6.863%
06/05/2020 11:30:00 | 510.68 | 355.08 | 251.29 | 435.004 | 0.81 | 436.99 | 91.29 | 366.6274 | 0.9685 | 545.9775 | 460.1575 | 550.2027 | 460.1575 | 16.37% | 0.25333 | 0.21187 | 16.37% |  |  | 0.14666 | 4.408% |  |  | 69.05% | 58.19% | 10.85% | 33.0856 | 30.6556 | 2.43 | 7.345%
06/05/2020 11:45:00 | 599.48 | 353.81 | 250.17 | 433.3204 | 0.81 | 440.19 | 90.17 | 365.1194 | 0.96903 | 543.8644 | 458.2647 | 548.2348 | 458.2647 | 16.41% | 0.25243 | 0.211 | 16.41% |  |  | 0.14553 | 4.385% |  |  | 68.78% | 57.96% | 10.83% | 33.0278 | 30.6091 | 2.4187 | 7.323%
06/05/2020 12:00:00 | 500.82 | 351.15 | 254.71 | 433.8012 | 0.81 | 441.37 | 94.71 | 363.6981 | 0.9655 | 544.4679 | 456.4809 | 544.1131 | 456.4809 | 16.11% | 0.25053 | 0.21018 | 16.11% |  |  | 0.14585 | 4.32% |  |  | 68.86% | 57.73% | 11.13% | 32.9076 | 30.5656 | 2.342 | 7.117%
06/05/2020 12:15:00 | 528.54 | 354.96 | 254.44 | 436.7337 | 0.81 | 439.64 | 94.44 | 367.3085 | 0.96638 | 548.1485 | 461.0123 | 550.0168 | 461.0123 | 16.18% | 0.25325 | 0.21227 | 16.18% |  |  | 0.14783 | 4.397% |  |  | 69.32% | 58.3% | 11.02% | 33.0801 | 30.6766 | 2.4035 | 7.266%
06/05/2020 12:30:00 | 532.4 | 281.21 | 243.42 | 371.9306 | 0.75 | 443.52 | 83.42 | 293.3223 | 0.95871 | 466.8135 | 368.1515 | 470.599 | 368.1515 | 21.77% | 0.21668 | 0.16951 | 21.77% |  |  | 0.10721 | 4.16% |  |  | 59.04% | 46.56% | 12.48% | 30.9152 | 28.6201 | 2.2951 | 7.424%
06/05/2020 12:45:00 | 483 | 262.55 | 211.13 | 336.91 | 0.77 | 444.71 | 51.13 | 267.4823 | 0.98156 | 422.8589 | 335.7195 | 427.9597 | 335.7195 | 21.55% | 0.19705 | 0.15458 | 21.55% |  |  | 0.087974 | 3.384% |  |  | 53.48% | 42.46% | 11.02% | 29.8918 | 28.0104 | 1.8815 | 6.294%
06/05/2020 13:00:00 | 536.76 | 345.33 | 255.54 | 429.5969 | 0.8 | 442.53 | 95.54 | 358.3025 | 0.96379 | 539.1911 | 449.7088 | 541.7836 | 449.7088 | 16.99% | 0.24946 | 0.20706 | 16.99% |  |  | 0.14304 | 4.449% |  |  | 68.19% | 56.87% | 11.32% | 32.84 | 30.4017 | 2.4383 | 7.425%
06/05/2020 13:15:00 | 518.76 | 305.55 | 182.5 | 355.9032 | 0.85 | 445.46 | 22.5 | 306.3773 | 0.9973 | 446.6973 | 384.537 | 451.1749 | 384.537 | 14.77% | 0.20774 | 0.17706 | 14.77% |  |  | 0.098173 | 2.686% |  |  | 56.49% | 48.63% | 7.861% | 30.4369 | 28.9495 | 1.4874 | 4.887%
06/05/2020 13:30:00 | 506.76 | 348.91 | 252.12 | 430.468 | 0.81 | 442.17 | 92.12 | 360.866 | 0.96687 | 540.2844 | 452.9263 | 540.6422 | 452.9263 | 16.22% | 0.24893 | 0.20854 | 16.22% |  |  | 0.14362 | 4.282% |  |  | 68.33% | 57.28% | 11.05% | 32.807 | 30.4792 | 2.3278 | 7.095%
06/05/2020 13:45:00 | 453.76 | 345.64 | 243.35 | 422.7129 | 0.81 | 444.82 | 83.35 | 355.5478 | 0.97213 | 530.5509 | 446.2513 | 535.5753 | 446.2513 | 16.68% | 0.2466 | 0.20547 | 16.68% |  |  | 0.13849 | 4.234% |  |  | 67.1% | 56.44% | 10.66% | 32.6613 | 30.3189 | 2.3424 | 7.172%
06/05/2020 14:00:00 | 427.64 | 295.78 | 183.19 | 347.9143 | 0.84 | 446.67 | 23.19 | 296.6877 | 0.99694 | 436.6705 | 372.3755 | 441.9479 | 372.3755 | 15.74% | 0.20349 | 0.17146 | 15.74% |  |  | 0.093815 | 2.721% |  |  | 55.22% | 47.09% | 8.131% | 30.2168 | 28.7036 | 1.5132 | 5.008%
06/05/2020 14:15:00 | 431.3 | 308.52 | 183.5 | 358.9663 | 0.86 | 445.23 | 23.5 | 309.4137 | 0.99711 | 450.542 | 388.348 | 450.2632 | 388.348 | 13.75% | 0.20732 | 0.17881 | 13.75% |  |  | 0.09987 | 2.558% |  |  | 56.98% | 49.11% | 7.865% | 30.415 | 29.0282 | 1.3868 | 4.56%
06/05/2020 14:30:00 | 485.66 | 284.06 | 178.02 | 335.2331 | 0.84 | 445.93 | 18.02 | 284.631 | 0.99799 | 420.7541 | 357.243 | 424.4361 | 357.243 | 15.83% | 0.19543 | 0.16449 | 15.83% |  |  | 0.087101 | 2.54% |  |  | 53.21% | 45.18% | 8.032% | 29.8116 | 28.4087 | 1.4029 | 4.706%
06/05/2020 14:45:00 | 400.4 | 281.52 | 179.04 | 333.6298 | 0.84 | 445.94 | 19.04 | 282.1631 | 0.99772 | 418.7418 | 354.1456 | 420.6409 | 354.1456 | 15.81% | 0.19368 | 0.16306 | 15.81% |  |  | 0.08627 | 2.512% |  |  | 52.96% | 44.79% | 8.169% | 29.7259 | 28.3499 | 1.3761 | 4.629%
06/05/2020 15:00:00 | 483.62 | 305.22 | 181.89 | 355.3072 | 0.86 | 446.28 | 21.89 | 306.004 | 0.99744 | 445.9494 | 384.0684 | 445.447 | 384.0684 | 13.78% | 0.2051 | 0.17684 | 13.78% |  |  | 0.097844 | 2.511% |  |  | 56.4% | 48.57% | 7.826% | 30.2998 | 28.9399 | 1.3599 | 4.488%
06/05/2020 15:15:00 | 438.84 | 305.44 | 187.25 | 358.2683 | 0.85 | 446.74 | 27.25 | 306.6532 | 0.99604 | 449.6658 | 384.8832 | 451.0124 | 384.8832 | 14.66% | 0.20766 | 0.17721 | 14.66% |  |  | 0.099482 | 2.703% |  |  | 56.87% | 48.68% | 8.193% | 30.433 | 28.9566 | 1.4764 | 4.851%
06/05/2020 15:30:00 | 485.38 | 302.91 | 183.87 | 354.3482 | 0.85 | 447.66 | 23.87 | 303.849 | 0.99691 | 444.7457 | 381.3638 | 447.2766 | 381.3638 | 14.74% | 0.20594 | 0.17559 | 14.74% |  |  | 0.097317 | 2.657% |  |  | 56.25% | 48.23% | 8.016% | 30.3434 | 28.8846 | 1.4588 | 4.808%
06/05/2020 15:45:00 | 496.3 | 312.64 | 186.56 | 364.072 | 0.85 | 447.98 | 26.56 | 313.7662 | 0.99641 | 456.9501 | 393.8108 | 461.644 | 393.8108 | 14.69% | 0.21256 | 0.18133 | 14.69% |  |  | 0.10273 | 2.797% |  |  | 57.79% | 49.8% | 7.985% | 30.6922 | 29.1423 | 1.5499 | 5.05%
06/05/2020 16:00:00 | 402.78 | 296.81 | 186.84 | 350.7212 | 0.84 | 449.97 | 26.84 | 298.0211 | 0.99594 | 440.1934 | 374.049 | 443.4869 | 374.049 | 15.66% | 0.2042 | 0.17223 | 15.66% |  |  | 0.095335 | 2.752% |  |  | 55.67% | 47.3% | 8.365% | 30.2532 | 28.737 | 1.5162 | 5.012%
06/05/2020 16:15:00 | 426.56 | 309.67 | 190.16 | 363.3956 | 0.85 | 451.13 | 30.16 | 311.1352 | 0.99529 | 456.1011 | 390.5087 | 457.2585 | 390.5087 | 14.6% | 0.21054 | 0.1798 | 14.6% |  |  | 0.10235 | 2.77% |  |  | 57.68% | 49.39% | 8.295% | 30.5845 | 29.0731 | 1.5114 | 4.942%
06/05/2020 16:30:00 | 688.4 | 348.2 | 266.14 | 438.2622 | 0.79 | 447.48 | 106.14 | 364.0178 | 0.95655 | 550.0669 | 456.8821 | 553.2013 | 456.8821 | 17.41% | 0.25471 | 0.21037 | 17.41% |  |  | 0.14887 | 4.733% |  |  | 69.57% | 57.78% | 11.78% | 33.1739 | 30.5754 | 2.5986 | 7.833%
06/05/2020 16:45:00 | 582.36 | 398.35 | 275.7 | 484.4515 | 0.82 | 448.11 | 115.7 | 414.8123 | 0.96031 | 608.0395 | 520.6347 | 609.7229 | 520.6347 | 14.61% | 0.28074 | 0.23972 | 14.61% |  |  | 0.1819 | 4.927% |  |  | 76.9% | 65.84% | 11.05% | 34.9295 | 32.2399 | 2.6897 | 7.7%
06/05/2020 17:00:00 | 660 | 388.56 | 273.77 | 475.3198 | 0.81 | 447.42 | 113.77 | 404.8734 | 0.95971 | 596.5783 | 508.1604 | 602.0806 | 508.1604 | 15.6% | 0.27722 | 0.23398 | 15.6% |  |  | 0.17511 | 5.037% |  |  | 75.45% | 64.27% | 11.18% | 34.6822 | 31.8971 | 2.7851 | 8.03%
06/05/2020 17:15:00 | 537.78 | 365.33 | 267.81 | 452.977 | 0.8 | 446.95 | 107.81 | 380.9055 | 0.95911 | 568.5357 | 478.078 | 573.1613 | 478.078 | 16.59% | 0.2639 | 0.22012 | 16.59% |  |  | 0.15903 | 4.839% |  |  | 71.9% | 60.46% | 11.44% | 33.7744 | 31.1047 | 2.6697 | 7.905%
06/05/2020 17:30:00 | 545.76 | 358.58 | 263.8 | 445.163 | 0.8 | 448.72 | 103.8 | 373.3016 | 0.96056 | 558.7282 | 468.5343 | 562.5714 | 468.5343 | 16.72% | 0.25903 | 0.21573 | 16.72% |  |  | 0.15359 | 4.706% |  |  | 70.66% | 59.25% | 11.41% | 33.4532 | 30.8634 | 2.5898 | 7.742%
06/05/2020 17:45:00 | 607.12 | 312.31 | 257.75 | 404.9353 | 0.77 | 447.52 | 97.75 | 327.2501 | 0.95435 | 508.2381 | 410.7346 | 509.0691 | 410.7346 | 19.32% | 0.23439 | 0.18912 | 19.32% |  |  | 0.12709 | 4.436% |  |  | 64.28% | 51.94% | 12.33% | 31.9218 | 29.506 | 2.4158 | 7.568%
06/05/2020 18:00:00 | 459.04 | 290.65 | 229.9 | 370.5826 | 0.78 | 452.54 | 69.9 | 298.9372 | 0.97228 | 465.1216 | 375.1988 | 467.6891 | 375.1988 | 19.78% | 0.21534 | 0.17276 | 19.78% |  |  | 0.10644 | 3.794% |  |  | 58.82% | 47.45% | 11.37% | 30.8422 | 28.76 | 2.0822 | 6.751%
06/05/2020 18:15:00 | 511.84 | 320.37 | 225.29 | 391.6536 | 0.81 | 447.92 | 65.29 | 326.9552 | 0.97986 | 491.568 | 410.3645 | 496.419 | 410.3645 | 17.34% | 0.22857 | 0.18895 | 17.34% |  |  | 0.11889 | 3.765% |  |  | 62.17% | 51.9% | 10.27% | 31.582 | 29.4978 | 2.0842 | 6.599%
06/05/2020 18:30:00 | 505.82 | 310.5 | 227.37 | 384.8472 | 0.8 | 447.27 | 67.37 | 317.7247 | 0.97726 | 483.0253 | 398.7792 | 487.1393 | 398.7792 | 18.14% | 0.2243 | 0.18361 | 18.14% |  |  | 0.11479 | 3.787% |  |  | 61.09% | 50.43% | 10.65% | 31.3383 | 29.2475 | 2.0908 | 6.672%
06/05/2020 18:45:00 | 471.26 | 309.85 | 227.11 | 384.1692 | 0.8 | 446.96 | 67.11 | 317.0343 | 0.97734 | 482.1743 | 397.9127 | 486.1195 | 397.9127 | 18.15% | 0.22383 | 0.18321 | 18.15% |  |  | 0.11439 | 3.774% |  |  | 60.98% | 50.32% | 10.66% | 31.3118 | 29.229 | 2.0827 | 6.652%
06/05/2020 19:00:00 | 531.58 | 305.81 | 226.63 | 380.6323 | 0.8 | 446.58 | 66.63 | 312.9845 | 0.97708 | 477.7351 | 392.8298 | 479.7812 | 392.8298 | 18.12% | 0.22091 | 0.18087 | 18.12% |  |  | 0.11229 | 3.701% |  |  | 60.42% | 49.68% | 10.74% | 31.1482 | 29.1217 | 2.0266 | 6.506%
06/05/2020 19:15:00 | 445.78 | 307.19 | 223.29 | 379.7685 | 0.8 | 447.25 | 63.29 | 313.642 | 0.97943 | 476.651 | 393.655 | 481.9463 | 393.655 | 18.32% | 0.22191 | 0.18125 | 18.32% |  |  | 0.11178 | 3.72% |  |  | 60.28% | 49.78% | 10.5% | 31.2039 | 29.139 | 2.0648 | 6.617%
06/05/2020 19:30:00 | 577.02 | 312.49 | 228.91 | 387.3626 | 0.8 | 448.09 | 68.91 | 319.9978 | 0.97654 | 486.1824 | 401.6322 | 490.2614 | 401.6322 | 18.08% | 0.22573 | 0.18493 | 18.08% |  |  | 0.1163 | 3.825% |  |  | 61.49% | 50.79% | 10.69% | 31.4198 | 29.3085 | 2.1113 | 6.72%
06/05/2020 19:45:00 | 467.84 | 301.76 | 223.77 | 375.6755 | 0.8 | 446.79 | 63.77 | 308.4246 | 0.97839 | 471.5139 | 387.1065 | 473.4272 | 387.1065 | 18.23% | 0.21798 | 0.17824 | 18.23% |  |  | 0.10938 | 3.625% |  |  | 59.63% | 48.96% | 10.67% | 30.9865 | 29.0024 | 1.984 | 6.403%
06/05/2020 20:00:00 | 463.74 | 311.97 | 229 | 386.9965 | 0.8 | 448.41 | 69 | 319.5094 | 0.9764 | 485.7229 | 401.0193 | 489.4456 | 401.0193 | 18.07% | 0.22536 | 0.18464 | 18.07% |  |  | 0.11608 | 3.815% |  |  | 61.43% | 50.72% | 10.71% | 31.3984 | 29.2953 | 2.1031 | 6.698%
06/05/2020 20:15:00 | 486.58 | 304.28 | 224.8 | 378.3138 | 0.8 | 448.39 | 64.8 | 311.1035 | 0.97807 | 474.8252 | 390.4688 | 477.3808 | 390.4688 | 18.21% | 0.2198 | 0.17979 | 18.21% |  |  | 0.11093 | 3.671% |  |  | 60.05% | 49.38% | 10.67% | 31.0869 | 29.0723 | 2.0146 | 6.481%
06/05/2020 20:30:00 | 480.96 | 309.1 | 233.21 | 387.2076 | 0.79 | 450.72 | 73.21 | 317.6516 | 0.97308 | 485.9878 | 398.6874 | 491.0814 | 398.6874 | 18.81% | 0.22611 | 0.18357 | 18.81% |  |  | 0.1162 | 3.961% |  |  | 61.46% | 50.42% | 11.04% | 31.4413 | 29.2455 | 2.1958 | 6.984%
06/05/2020 20:45:00 | 449.66 | 311.01 | 229.69 | 386.6325 | 0.8 | 452.37 | 69.69 | 318.7223 | 0.9758 | 485.2661 | 400.0313 | 487.9394 | 400.0313 | 18.02% | 0.22467 | 0.18419 | 18.02% |  |  | 0.11586 | 3.799% |  |  | 61.37% | 50.59% | 10.78% | 31.3591 | 29.2742 | 2.0849 | 6.649%
06/05/2020 21:00:00 | 523.48 | 287.72 | 226.55 | 366.2072 | 0.78 | 451.38 | 66.55 | 295.3163 | 0.97428 | 459.63 | 370.6542 | 462.9744 | 370.6542 | 19.94% | 0.21317 | 0.17066 | 19.94% |  |  | 0.10394 | 3.732% |  |  | 58.13% | 46.88% | 11.25% | 30.725 | 28.6695 | 2.0556 | 6.69%
06/05/2020 21:15:00 | 682.42 | 400.5 | 271.55 | 483.8798 | 0.82 | 446.73 | 111.55 | 415.7447 | 0.96333 | 607.322 | 521.805 | 613.0137 | 521.805 | 14.88% | 0.28225 | 0.24026 | 14.88% |  |  | 0.18147 | 4.998% |  |  | 76.81% | 65.99% | 10.82% | 35.037 | 32.2724 | 2.7646 | 7.89%
06/05/2020 21:30:00 | 579.32 | 390.29 | 271.42 | 475.3894 | 0.82 | 447.66 | 111.42 | 405.8826 | 0.96158 | 596.6657 | 509.427 | 597.3861 | 509.427 | 14.72% | 0.27506 | 0.23456 | 14.72% |  |  | 0.17516 | 4.778% |  |  | 75.46% | 64.43% | 11.03% | 34.5318 | 31.9315 | 2.6003 | 7.53%
06/05/2020 21:45:00 | 636.64 | 379.13 | 269.87 | 465.3701 | 0.81 | 449.12 | 109.87 | 394.729 | 0.96048 | 584.0904 | 495.428 | 587.4686 | 495.428 | 15.67% | 0.27049 | 0.22811 | 15.67% |  |  | 0.16785 | 4.848% |  |  | 73.87% | 62.66% | 11.21% | 34.2179 | 31.5558 | 2.6621 | 7.78%
06/05/2020 22:00:00 | 663.68 | 398.82 | 275.09 | 484.4914 | 0.82 | 446.98 | 115.09 | 415.0941 | 0.96079 | 608.0896 | 520.9884 | 610.4423 | 520.9884 | 14.65% | 0.28107 | 0.23988 | 14.65% |  |  | 0.18193 | 4.941% |  |  | 76.9% | 65.89% | 11.02% | 34.953 | 32.2497 | 2.7033 | 7.734%
06/05/2020 22:15:00 | 662.02 | 379.52 | 267.06 | 464.0652 | 0.81 | 446.62 | 107.06 | 394.3314 | 0.96244 | 582.4525 | 494.929 | 588.0729 | 494.929 | 15.84% | 0.27077 | 0.22788 | 15.84% |  |  | 0.16691 | 4.869% |  |  | 73.66% | 62.59% | 11.07% | 34.2369 | 31.5426 | 2.6943 | 7.87%
06/05/2020 22:30:00 | 634.22 | 378.81 | 268.41 | 464.2639 | 0.81 | 448.48 | 108.41 | 394.0174 | 0.9614 | 582.7019 | 494.5349 | 586.9728 | 494.5349 | 15.75% | 0.27026 | 0.2277 | 15.75% |  |  | 0.16705 | 4.847% |  |  | 73.69% | 62.54% | 11.15% | 34.2024 | 31.5322 | 2.6702 | 7.807%
06/05/2020 22:45:00 | 626.06 | 402.42 | 273.65 | 486.6479 | 0.82 | 446.88 | 113.65 | 418.1605 | 0.96236 | 610.7963 | 524.8371 | 615.9525 | 524.8371 | 14.79% | 0.28361 | 0.24165 | 14.79% |  |  | 0.18355 | 5.029% |  |  | 77.25% | 66.37% | 10.87% | 35.1335 | 32.3572 | 2.7763 | 7.902%
06/05/2020 23:00:00 | 489.78 | 304.8 | 189.02 | 358.6525 | 0.85 | 454.18 | 29.02 | 306.1784 | 0.9955 | 450.1481 | 384.2873 | 450.0674 | 384.2873 | 14.62% | 0.20723 | 0.17694 | 14.62% |  |  | 0.099696 | 2.701% |  |  | 56.93% | 48.6% | 8.329% | 30.4103 | 28.9444 | 1.4659 | 4.82%
06/05/2020 23:15:00 | 585.48 | 403.16 | 277.52 | 489.4439 | 0.82 | 450.37 | 117.52 | 419.9392 | 0.96004 | 614.3056 | 527.0696 | 617.0852 | 527.0696 | 14.59% | 0.28413 | 0.24268 | 14.59% |  |  | 0.18567 | 5.022% |  |  | 77.69% | 66.66% | 11.03% | 35.1708 | 32.4199 | 2.7508 | 7.821%
06/05/2020 23:30:00 | 659.02 | 398.08 | 279.69 | 486.5123 | 0.82 | 453.31 | 119.69 | 415.6842 | 0.95765 | 610.6261 | 521.7291 | 609.3096 | 521.7291 | 14.37% | 0.28055 | 0.24022 | 14.37% |  |  | 0.18345 | 4.895% |  |  | 77.22% | 65.98% | 11.24% | 34.9161 | 32.2703 | 2.6458 | 7.577%
06/05/2020 23:45:00 | 635.2 | 395.93 | 277.4 | 483.437 | 0.82 | 452.39 | 117.4 | 412.9689 | 0.95874 | 606.7663 | 518.3211 | 606.0188 | 518.3211 | 14.47% | 0.27903 | 0.23865 | 14.47% |  |  | 0.18114 | 4.863% |  |  | 76.74% | 65.55% | 11.19% | 34.8093 | 32.1757 | 2.6336 | 7.566%
07/05/2020 0:00:00 | 532.4 | 383.92 | 279.97 | 475.1608 | 0.8 | 452.82 | 119.97 | 402.228 | 0.95448 | 596.3787 | 504.8401 | 602.3269 | 504.8401 | 16.19% | 0.27733 | 0.23245 | 16.19% |  |  | 0.17499 | 5.206% |  |  | 75.42% | 63.85% | 11.58% | 34.6901 | 31.8073 | 2.8829 | 8.31%
07/05/2020 0:15:00 | 625.52 | 406.52 | 280.35 | 493.8164 | 0.82 | 451.92 | 120.35 | 423.9607 | 0.95886 | 619.7935 | 532.1169 | 622.2281 | 532.1169 | 14.48% | 0.2865 | 0.24501 | 14.48% |  |  | 0.189 | 5.078% |  |  | 78.38% | 67.3% | 11.09% | 35.341 | 32.5627 | 2.7783 | 7.861%
07/05/2020 0:30:00 | 608.88 | 391.2 | 278.88 | 480.4284 | 0.81 | 453 | 118.88 | 408.8642 | 0.9568 | 602.9902 | 513.1692 | 606.1713 | 513.1692 | 15.34% | 0.2791 | 0.23628 | 15.34% |  |  | 0.17889 | 5.068% |  |  | 76.26% | 64.9% | 11.36% | 34.8142 | 32.0337 | 2.7805 | 7.987%
07/05/2020 0:45:00 | 599.44 | 402.48 | 278.67 | 489.5377 | 0.82 | 450.8 | 118.67 | 419.6102 | 0.95918 | 614.4233 | 526.6567 | 616.0444 | 526.6567 | 14.51% | 0.28365 | 0.24249 | 14.51% |  |  | 0.18574 | 4.999% |  |  | 77.7% | 66.6% | 11.1% | 35.1365 | 32.4083 | 2.7282 | 7.765%
07/05/2020 1:00:00 | 658.62 | 392.16 | 278.7 | 481.1062 | 0.81 | 451.62 | 118.7 | 409.7306 | 0.95712 | 603.8408 | 514.2567 | 607.6588 | 514.2567 | 15.37% | 0.27979 | 0.23678 | 15.37% |  |  | 0.17939 | 5.091% |  |  | 76.37% | 65.04% | 11.33% | 34.8624 | 32.0636 | 2.7989 | 8.028%
07/05/2020 1:15:00 | 583.54 | 402.13 | 277.92 | 488.8231 | 0.82 | 451.93 | 117.92 | 419.0628 | 0.95959 | 613.5265 | 525.9697 | 615.5087 | 525.9697 | 14.55% | 0.2834 | 0.24218 | 14.55% |  |  | 0.1852 | 4.996% |  |  | 77.59% | 66.52% | 11.07% | 35.1189 | 32.389 | 2.7299 | 7.773%
07/05/2020 1:30:00 | 602.72 | 397.18 | 278.28 | 484.9657 | 0.82 | 451.39 | 118.28 | 414.4178 | 0.9584 | 608.6849 | 520.1396 | 607.9321 | 520.1396 | 14.44% | 0.27991 | 0.23949 | 14.44% |  |  | 0.18228 | 4.885% |  |  | 76.98% | 65.78% | 11.2% | 34.8713 | 32.2261 | 2.6452 | 7.586%
07/05/2020 1:45:00 | 676.4 | 404.2 | 278.81 | 491.0322 | 0.82 | 452.29 | 118.81 | 421.2997 | 0.95941 | 616.2991 | 528.7772 | 618.677 | 528.7772 | 14.53% | 0.28486 | 0.24347 | 14.53% |  |  | 0.18687 | 5.036% |  |  | 77.94% | 66.87% | 11.07% | 35.2233 | 32.4681 | 2.7552 | 7.822%
07/05/2020 2:00:00 | 551.1 | 393.64 | 277.36 | 481.5403 | 0.81 | 452.28 | 117.36 | 410.7625 | 0.95832 | 604.3856 | 515.5518 | 609.9521 | 515.5518 | 15.48% | 0.28084 | 0.23738 | 15.48% |  |  | 0.17972 | 5.132% |  |  | 76.43% | 65.2% | 11.23% | 34.937 | 32.0992 | 2.8378 | 8.123%
07/05/2020 2:15:00 | 670.6 | 402.26 | 279.92 | 490.0697 | 0.82 | 451.27 | 119.92 | 419.7546 | 0.95832 | 615.091 | 526.8379 | 615.7076 | 526.8379 | 14.43% | 0.28349 | 0.24258 | 14.43% |  |  | 0.18614 | 4.986% |  |  | 77.79% | 66.63% | 11.16% | 35.1254 | 32.4134 | 2.712 | 7.721%
07/05/2020 2:30:00 | 588.36 | 396.32 | 279.46 | 484.9406 | 0.81 | 452.49 | 119.46 | 413.9326 | 0.95745 | 608.6535 | 519.5307 | 614.1048 | 519.5307 | 15.4% | 0.28276 | 0.23921 | 15.4% |  |  | 0.18227 | 5.182% |  |  | 76.97% | 65.7% | 11.27% | 35.0728 | 32.2092 | 2.8636 | 8.165%
07/05/2020 2:45:00 | 570.1 | 407.98 | 282.23 | 496.0861 | 0.82 | 451.41 | 122.23 | 425.8965 | 0.95793 | 622.6423 | 534.5467 | 624.4628 | 534.5467 | 14.4% | 0.28753 | 0.24613 | 14.4% |  |  | 0.19074 | 5.097% |  |  | 78.74% | 67.6% | 11.14% | 35.4154 | 32.6319 | 2.7835 | 7.86%
07/05/2020 3:00:00 | 581.72 | 393.49 | 279.53 | 482.6711 | 0.81 | 452.36 | 119.53 | 411.2442 | 0.95683 | 605.805 | 516.1564 | 609.7197 | 516.1564 | 15.35% | 0.28074 | 0.23766 | 15.35% |  |  | 0.18056 | 5.116% |  |  | 76.61% | 65.28% | 11.34% | 34.9294 | 32.1159 | 2.8136 | 8.055%
07/05/2020 3:15:00 | 626.44 | 409.23 | 280.76 | 496.2815 | 0.82 | 452.81 | 120.76 | 426.6757 | 0.95911 | 622.8876 | 535.5247 | 626.3761 | 535.5247 | 14.5% | 0.28841 | 0.24658 | 14.5% |  |  | 0.19089 | 5.136% |  |  | 78.77% | 67.73% | 11.05% | 35.4794 | 32.6599 | 2.8195 | 7.947%
07/05/2020 3:30:00 | 663.52 | 400.17 | 281.42 | 489.217 | 0.82 | 452.74 | 121.42 | 418.1852 | 0.95692 | 614.0208 | 524.8681 | 612.5086 | 524.8681 | 14.31% | 0.28202 | 0.24167 | 14.31% |  |  | 0.18549 | 4.929% |  |  | 77.65% | 66.38% | 11.27% | 35.0205 | 32.3581 | 2.6624 | 7.602%
07/05/2020 3:45:00 | 591.82 | 405.04 | 280.98 | 492.9576 | 0.82 | 452.15 | 120.98 | 422.7216 | 0.95817 | 618.7156 | 530.5618 | 619.9628 | 530.5618 | 14.42% | 0.28545 | 0.24429 | 14.42% |  |  | 0.18834 | 5.04% |  |  | 78.25% | 67.1% | 11.15% | 35.2659 | 32.5186 | 2.7473 | 7.79%
07/05/2020 4:00:00 | 585.1 | 399.95 | 281.07 | 488.8357 | 0.82 | 453.31 | 121.07 | 417.8731 | 0.95711 | 613.5422 | 524.4764 | 612.1719 | 524.4764 | 14.33% | 0.28187 | 0.24149 | 14.33% |  |  | 0.18521 | 4.926% |  |  | 77.59% | 66.33% | 11.26% | 35.0095 | 32.3471 | 2.6624 | 7.605%
07/05/2020 4:15:00 | 677.1 | 405.4 | 280.75 | 493.1224 | 0.82 | 451.7 | 120.75 | 423.0009 | 0.95839 | 618.9225 | 530.9123 | 620.5138 | 530.9123 | 14.44% | 0.28571 | 0.24445 | 14.44% |  |  | 0.18847 | 5.05% |  |  | 78.27% | 67.14% | 11.13% | 35.2841 | 32.5285 | 2.7556 | 7.81%
07/05/2020 4:30:00 | 583.74 | 366.91 | 274.1 | 457.9888 | 0.8 | 453.68 | 114.1 | 384.2418 | 0.95489 | 574.826 | 482.2654 | 575.6402 | 482.2654 | 16.22% | 0.26505 | 0.22205 | 16.22% |  |  | 0.16257 | 4.846% |  |  | 72.7% | 60.99% | 11.71% | 33.8505 | 31.2121 | 2.6384 | 7.794%
07/05/2020 4:45:00 | 690.88 | 395.01 | 278.32 | 483.2131 | 0.82 | 451.44 | 118.32 | 412.35 | 0.95795 | 606.4853 | 517.5443 | 604.6106 | 517.5443 | 14.4% | 0.27839 | 0.2383 | 14.4% |  |  | 0.18097 | 4.837% |  |  | 76.7% | 65.45% | 11.25% | 34.7637 | 32.1542 | 2.6096 | 7.507%
07/05/2020 5:00:00 | 659.68 | 390.73 | 271.97 | 476.0647 | 0.82 | 451.81 | 111.97 | 406.4569 | 0.96131 | 597.5132 | 510.1478 | 598.0596 | 510.1478 | 14.7% | 0.27537 | 0.23489 | 14.7% |  |  | 0.17565 | 4.785% |  |  | 75.57% | 64.52% | 11.05% | 34.5533 | 31.9511 | 2.6021 | 7.531%
07/05/2020 5:15:00 | 656.46 | 405.53 | 280.31 | 492.979 | 0.82 | 451.75 | 120.31 | 423.0001 | 0.9587 | 618.7425 | 530.9113 | 620.7128 | 530.9113 | 14.47% | 0.2858 | 0.24445 | 14.47% |  |  | 0.18836 | 5.056% |  |  | 78.25% | 67.14% | 11.11% | 35.2907 | 32.5285 | 2.7622 | 7.827%
07/05/2020 5:30:00 | 662.06 | 405.71 | 280.68 | 493.3375 | 0.82 | 451.57 | 120.68 | 423.278 | 0.9585 | 619.1924 | 531.2601 | 620.9883 | 531.2601 | 14.45% | 0.28593 | 0.24461 | 14.45% |  |  | 0.18863 | 5.057% |  |  | 78.31% | 67.19% | 11.12% | 35.2999 | 32.5384 | 2.7615 | 7.823%
07/05/2020 5:45:00 | 528.2 | 382.63 | 277.82 | 472.8527 | 0.81 | 452.9 | 117.82 | 400.3589 | 0.95572 | 593.4818 | 502.4942 | 592.8919 | 502.4942 | 15.25% | 0.27299 | 0.23137 | 15.25% |  |  | 0.17329 | 4.882% |  |  | 75.06% | 63.55% | 11.51% | 34.3889 | 31.7441 | 2.6448 | 7.691%
07/05/2020 6:00:00 | 651.64 | 403.81 | 280.67 | 491.7704 | 0.82 | 452.44 | 120.67 | 421.4543 | 0.95813 | 617.2256 | 528.9713 | 618.0801 | 528.9713 | 14.42% | 0.28459 | 0.24356 | 14.42% |  |  | 0.18744 | 5.015% |  |  | 78.06% | 66.9% | 11.16% | 35.2036 | 32.4736 | 2.73 | 7.755%
07/05/2020 6:15:00 | 658.98 | 400.13 | 278.26 | 487.3732 | 0.82 | 449.86 | 118.26 | 417.2403 | 0.95899 | 611.7066 | 523.6821 | 612.4474 | 523.6821 | 14.49% | 0.28199 | 0.24112 | 14.49% |  |  | 0.1841 | 4.95% |  |  | 77.36% | 66.23% | 11.13% | 35.0185 | 32.3249 | 2.6936 | 7.692%
07/05/2020 6:30:00 | 582.04 | 393.86 | 276.04 | 480.9613 | 0.82 | 449.57 | 116.04 | 410.5983 | 0.95923 | 603.659 | 515.3458 | 602.8504 | 515.3458 | 14.52% | 0.27757 | 0.23728 | 14.52% |  |  | 0.17929 | 4.827% |  |  | 76.34% | 65.17% | 11.17% | 34.707 | 32.0935 | 2.6134 | 7.53%
07/05/2020 6:45:00 | 660.1 | 402.71 | 277.13 | 488.8521 | 0.82 | 449.46 | 117.13 | 419.3981 | 0.96021 | 613.5628 | 526.3905 | 616.3964 | 526.3905 | 14.6% | 0.28381 | 0.24237 | 14.6% |  |  | 0.18522 | 5.014% |  |  | 77.6% | 66.57% | 11.02% | 35.1481 | 32.4008 | 2.7473 | 7.816%
07/05/2020 7:00:00 | 671.88 | 393.44 | 273.33 | 479.0661 | 0.82 | 445.96 | 113.33 | 409.4371 | 0.96093 | 601.2803 | 513.8883 | 602.2076 | 513.8883 | 14.67% | 0.27728 | 0.23661 | 14.67% |  |  | 0.17788 | 4.835% |  |  | 76.04% | 64.99% | 11.05% | 34.6863 | 32.0534 | 2.6328 | 7.59%
07/05/2020 7:15:00 | 636.16 | 404.76 | 272.47 | 487.9247 | 0.83 | 443.83 | 112.47 | 420.0954 | 0.9635 | 612.3989 | 527.2657 | 612.0699 | 527.2657 | 13.86% | 0.28182 | 0.24277 | 13.86% |  |  | 0.18452 | 4.759% |  |  | 77.45% | 66.68% | 10.77% | 35.0061 | 32.4255 | 2.5807 | 7.372%
07/05/2020 7:30:00 | 638.54 | 398.62 | 269.85 | 481.3698 | 0.83 | 443.04 | 109.85 | 413.4791 | 0.96406 | 604.1718 | 518.9614 | 602.7851 | 518.9614 | 13.91% | 0.27754 | 0.23895 | 13.91% |  |  | 0.17959 | 4.648% |  |  | 76.41% | 65.63% | 10.78% | 34.7049 | 32.1934 | 2.5115 | 7.237%
07/05/2020 7:45:00 | 642.5 | 403.51 | 272.49 | 486.8995 | 0.83 | 446.43 | 112.49 | 418.8966 | 0.96327 | 611.1121 | 525.7609 | 610.1797 | 525.7609 | 13.84% | 0.28095 | 0.24208 | 13.84% |  |  | 0.18374 | 4.732% |  |  | 77.29% | 66.49% | 10.79% | 34.9444 | 32.3831 | 2.5613 | 7.33%
07/05/2020 8:00:00 | 562.2 | 396.99 | 272.05 | 481.2611 | 0.82 | 444.77 | 112.05 | 412.5 | 0.9624 | 604.0353 | 517.7326 | 607.6413 | 517.7326 | 14.8% | 0.27978 | 0.23838 | 14.8% |  |  | 0.17951 | 4.919% |  |  | 76.39% | 65.48% | 10.91% | 34.8619 | 32.1594 | 2.7025 | 7.752%
07/05/2020 8:15:00 | 642.02 | 411.72 | 276.42 | 495.9046 | 0.83 | 445.56 | 116.42 | 427.8633 | 0.96227 | 622.4145 | 537.0152 | 622.5947 | 537.0152 | 13.75% | 0.28667 | 0.24726 | 13.75% |  |  | 0.1906 | 4.88% |  |  | 78.72% | 67.91% | 10.8% | 35.3532 | 32.7026 | 2.6506 | 7.498%
07/05/2020 8:30:00 | 563.4 | 401.89 | 273.16 | 485.9341 | 0.82 | 445.62 | 113.16 | 417.5174 | 0.96257 | 609.9004 | 524.0299 | 615.1413 | 524.0299 | 14.81% | 0.28323 | 0.24128 | 14.81% |  |  | 0.18301 | 5.02% |  |  | 77.13% | 66.27% | 10.86% | 35.1068 | 32.3346 | 2.7722 | 7.896%
07/05/2020 8:45:00 | 682.9 | 388.57 | 270.08 | 473.2123 | 0.82 | 445.57 | 110.08 | 403.8617 | 0.96214 | 593.9331 | 506.8905 | 594.7534 | 506.8905 | 14.77% | 0.27385 | 0.23339 | 14.77% |  |  | 0.17356 | 4.749% |  |  | 75.11% | 64.11% | 11.01% | 34.448 | 31.8627 | 2.5853 | 7.505%
07/05/2020 9:00:00 | 640.7 | 394.22 | 269.54 | 477.5576 | 0.82 | 443.79 | 109.54 | 409.1557 | 0.9635 | 599.3869 | 513.5352 | 603.4014 | 513.5352 | 14.89% | 0.27783 | 0.23645 | 14.89% |  |  | 0.17676 | 4.873% |  |  | 75.8% | 64.95% | 10.86% | 34.7247 | 32.0438 | 2.681 | 7.721%
07/05/2020 9:15:00 | 660.14 | 401.48 | 273.09 | 485.5557 | 0.82 | 444.12 | 113.09 | 417.1038 | 0.96254 | 609.4255 | 523.5108 | 614.5137 | 523.5108 | 14.81% | 0.28294 | 0.24104 | 14.81% |  |  | 0.18273 | 5.011% |  |  | 77.07% | 66.21% | 10.87% | 35.0862 | 32.3201 | 2.7661 | 7.884%
07/05/2020 9:30:00 | 641.46 | 401.1 | 269.22 | 483.0741 | 0.83 | 443.34 | 109.22 | 415.7045 | 0.96487 | 606.3108 | 521.7546 | 606.5353 | 521.7546 | 13.98% | 0.27927 | 0.24024 | 13.98% |  |  | 0.18087 | 4.703% |  |  | 76.68% | 65.98% | 10.69% | 34.826 | 32.271 | 2.5549 | 7.336%
07/05/2020 9:45:00 | 644.76 | 403.26 | 272.54 | 486.7203 | 0.83 | 443.46 | 112.54 | 418.6692 | 0.96319 | 610.8872 | 525.4756 | 609.8016 | 525.4756 | 13.83% | 0.28078 | 0.24195 | 13.83% |  |  | 0.18361 | 4.727% |  |  | 77.26% | 66.46% | 10.8% | 34.9321 | 32.3751 | 2.557 | 7.32%
07/05/2020 10:00:00 | 560.62 | 363.16 | 256.35 | 444.5228 | 0.81 | 442.65 | 96.35 | 375.724 | 0.96656 | 557.9247 | 471.5747 | 562.7228 | 471.5747 | 16.2% | 0.2591 | 0.21713 | 16.2% |  |  | 0.15315 | 4.56% |  |  | 70.56% | 59.64% | 10.92% | 33.4577 | 30.9397 | 2.518 | 7.526%
07/05/2020 10:15:00 | 659.04 | 397.73 | 269.99 | 480.7117 | 0.82 | 442.04 | 109.99 | 412.6584 | 0.96382 | 603.3457 | 517.9314 | 608.7739 | 517.9314 | 14.92% | 0.2803 | 0.23847 | 14.92% |  |  | 0.1791 | 4.946% |  |  | 76.3% | 65.5% | 10.8% | 34.8987 | 32.1649 | 2.7338 | 7.833%
07/05/2020 10:30:00 | 589.52 | 400.33 | 266.55 | 480.9501 | 0.83 | 441.56 | 106.55 | 414.2668 | 0.96636 | 603.645 | 519.9502 | 605.371 | 519.9502 | 14.11% | 0.27874 | 0.2394 | 14.11% |  |  | 0.17928 | 4.702% |  |  | 76.34% | 65.76% | 10.58% | 34.7883 | 32.2208 | 2.5675 | 7.38%
07/05/2020 10:45:00 | 630.34 | 395.91 | 266.75 | 477.389 | 0.83 | 440.78 | 106.75 | 410.0491 | 0.96552 | 599.1754 | 514.6565 | 598.6871 | 514.6565 | 14.04% | 0.27566 | 0.23697 | 14.04% |  |  | 0.17663 | 4.61% |  |  | 75.78% | 65.09% | 10.69% | 34.5734 | 32.0746 | 2.4988 | 7.228%
07/05/2020 11:00:00 | 621.4 | 398.6 | 268.22 | 480.4414 | 0.83 | 441.86 | 108.22 | 413.0297 | 0.96506 | 603.0064 | 518.3974 | 602.7549 | 518.3974 | 14% | 0.27753 | 0.23869 | 14% |  |  | 0.1789 | 4.657% |  |  | 76.26% | 65.56% | 10.7% | 34.7039 | 32.1778 | 2.5261 | 7.279%
07/05/2020 11:15:00 | 545.02 | 395.98 | 269.65 | 479.0734 | 0.82 | 441.99 | 109.65 | 410.8811 | 0.96373 | 601.2894 | 515.7007 | 606.0953 | 515.7007 | 14.91% | 0.27907 | 0.23745 | 14.91% |  |  | 0.17788 | 4.91% |  |  | 76.04% | 65.22% | 10.82% | 34.8117 | 32.1033 | 2.7084 | 7.78%
07/05/2020 11:30:00 | 631.86 | 394.6 | 267.74 | 476.8583 | 0.82 | 441.4 | 107.74 | 409.0441 | 0.96469 | 598.5093 | 513.395 | 603.9831 | 513.395 | 15% | 0.2781 | 0.23639 | 15% |  |  | 0.17624 | 4.89% |  |  | 75.69% | 64.93% | 10.76% | 34.7435 | 32.0399 | 2.7036 | 7.781%
07/05/2020 11:45:00 | 654.48 | 396.85 | 269.01 | 479.4333 | 0.83 | 442.54 | 109.01 | 411.5496 | 0.96428 | 601.7412 | 516.5398 | 600.1086 | 516.5398 | 13.93% | 0.27631 | 0.23783 | 13.93% |  |  | 0.17815 | 4.616% |  |  | 76.1% | 65.33% | 10.78% | 34.6189 | 32.1264 | 2.4924 | 7.2%
07/05/2020 12:00:00 | 567.36 | 398.93 | 267.96 | 480.5702 | 0.83 | 441.01 | 107.96 | 413.2802 | 0.96528 | 603.1681 | 518.7118 | 603.2539 | 518.7118 | 14.01% | 0.27776 | 0.23883 | 14.01% |  |  | 0.179 | 4.665% |  |  | 76.28% | 65.6% | 10.68% | 34.72 | 32.1865 | 2.5335 | 7.297%
07/05/2020 12:15:00 | 664.04 | 396.99 | 268.24 | 479.1177 | 0.83 | 441.55 | 108.24 | 411.4814 | 0.96478 | 601.3451 | 516.4541 | 600.3203 | 516.4541 | 13.97% | 0.27641 | 0.23779 | 13.97% |  |  | 0.17792 | 4.624% |  |  | 76.05% | 65.31% | 10.74% | 34.6257 | 32.1241 | 2.5016 | 7.225%
07/05/2020 12:30:00 | 541.56 | 366.28 | 259.52 | 448.9005 | 0.81 | 442.71 | 99.52 | 379.5593 | 0.96501 | 563.4192 | 476.3884 | 567.5573 | 476.3884 | 16.06% | 0.26132 | 0.21935 | 16.06% |  |  | 0.15618 | 4.615% |  |  | 71.25% | 60.25% | 11.01% | 33.6037 | 31.0616 | 2.5421 | 7.565%
07/05/2020 12:45:00 | 583.12 | 392.53 | 269.43 | 476.1012 | 0.82 | 441.97 | 109.43 | 407.4981 | 0.96327 | 597.559 | 511.4547 | 600.8147 | 511.4547 | 14.87% | 0.27664 | 0.23549 | 14.87% |  |  | 0.17568 | 4.837% |  |  | 75.57% | 64.68% | 10.89% | 34.6415 | 31.9868 | 2.6547 | 7.663%
07/05/2020 13:00:00 | 700.08 | 391.11 | 267.99 | 474.1157 | 0.82 | 441.87 | 107.99 | 405.7448 | 0.96393 | 595.067 | 509.2541 | 598.6412 | 509.2541 | 14.93% | 0.27564 | 0.23448 | 14.93% |  |  | 0.17422 | 4.814% |  |  | 75.26% | 64.4% | 10.85% | 34.5719 | 31.9268 | 2.6451 | 7.651%
07/05/2020 13:15:00 | 691.82 | 391.29 | 268.05 | 474.2981 | 0.82 | 442.5 | 108.05 | 405.9343 | 0.96392 | 595.2959 | 509.4919 | 598.9167 | 509.4919 | 14.93% | 0.27576 | 0.23459 | 14.93% |  |  | 0.17435 | 4.818% |  |  | 75.29% | 64.43% | 10.85% | 34.5807 | 31.9333 | 2.6474 | 7.656%
07/05/2020 13:30:00 | 704.06 | 397.33 | 272.09 | 481.5642 | 0.82 | 442 | 112.09 | 412.8381 | 0.96244 | 604.4157 | 518.1569 | 608.1617 | 518.1569 | 14.8% | 0.28002 | 0.23858 | 14.8% |  |  | 0.17974 | 4.926% |  |  | 76.44% | 65.53% | 10.91% | 34.8788 | 32.1711 | 2.7076 | 7.763%
07/05/2020 13:45:00 | 573.42 | 368.1 | 267.4 | 454.9729 | 0.8 | 444.45 | 107.4 | 383.448 | 0.95997 | 571.0408 | 481.2691 | 577.5072 | 481.2691 | 16.66% | 0.26591 | 0.22159 | 16.66% |  |  | 0.16044 | 4.902% |  |  | 72.22% | 60.86% | 11.35% | 33.908 | 31.1864 | 2.7215 | 8.026%
07/05/2020 14:00:00 | 581.42 | 365.25 | 263.5 | 450.3774 | 0.81 | 444.13 | 103.5 | 379.6312 | 0.96212 | 565.2729 | 476.4786 | 565.9613 | 476.4786 | 15.81% | 0.26059 | 0.21939 | 15.81% |  |  | 0.15721 | 4.578% |  |  | 71.49% | 60.26% | 11.23% | 33.5553 | 31.0639 | 2.4915 | 7.425%
07/05/2020 14:15:00 | 505.46 | 379.27 | 268.92 | 464.9341 | 0.81 | 444.7 | 108.92 | 394.6002 | 0.96115 | 583.5431 | 495.2663 | 587.6856 | 495.2663 | 15.73% | 0.27059 | 0.22804 | 15.73% |  |  | 0.16754 | 4.855% |  |  | 73.8% | 62.63% | 11.16% | 34.2247 | 31.5515 | 2.6732 | 7.811%
07/05/2020 14:30:00 | 593.18 | 383.42 | 268.47 | 468.0673 | 0.82 | 444.45 | 108.47 | 398.4679 | 0.96224 | 587.4757 | 500.1207 | 586.8707 | 500.1207 | 14.78% | 0.27022 | 0.23027 | 14.78% |  |  | 0.1698 | 4.649% |  |  | 74.3% | 63.25% | 11.05% | 34.1992 | 31.6806 | 2.5186 | 7.365%
07/05/2020 14:45:00 | 724.24 | 383.83 | 267.41 | 467.7965 | 0.82 | 444.56 | 107.41 | 398.5754 | 0.963 | 587.1357 | 500.2557 | 587.4983 | 500.2557 | 14.85% | 0.27051 | 0.23034 | 14.85% |  |  | 0.16961 | 4.663% |  |  | 74.25% | 63.27% | 10.99% | 34.2189 | 31.6842 | 2.5347 | 7.407%
07/05/2020 15:00:00 | 555.32 | 387.25 | 271.22 | 472.782 | 0.82 | 446.22 | 111.22 | 402.905 | 0.96114 | 593.3931 | 505.6898 | 592.733 | 505.6898 | 14.69% | 0.27292 | 0.23284 | 14.69% |  |  | 0.17324 | 4.715% |  |  | 75.04% | 63.95% | 11.09% | 34.3839 | 31.8302 | 2.5537 | 7.427%
07/05/2020 15:15:00 | 442.66 | 308.01 | 186.46 | 360.0521 | 0.85 | 452.25 | 26.46 | 309.1445 | 0.99633 | 451.9047 | 388.0101 | 454.8073 | 388.0101 | 14.69% | 0.20941 | 0.17865 | 14.69% |  |  | 0.10048 | 2.735% |  |  | 57.15% | 49.07% | 8.081% | 30.5248 | 29.0211 | 1.5037 | 4.926%
07/05/2020 15:30:00 | 431.02 | 307.36 | 187.46 | 360.0159 | 0.85 | 451.79 | 27.46 | 308.5842 | 0.99603 | 451.8593 | 387.3069 | 453.8475 | 387.3069 | 14.66% | 0.20897 | 0.17833 | 14.66% |  |  | 0.10045 | 2.73% |  |  | 57.15% | 48.98% | 8.164% | 30.5015 | 29.0066 | 1.4949 | 4.901%
07/05/2020 15:45:00 | 580.06 | 308.47 | 202.84 | 369.1853 | 0.83 | 447.37 | 42.84 | 311.4306 | 0.99049 | 463.3679 | 390.8794 | 466.4621 | 390.8794 | 16.2% | 0.21478 | 0.17998 | 16.2% |  |  | 0.10564 | 3.146% |  |  | 58.6% | 49.43% | 9.167% | 30.8116 | 29.0808 | 1.7308 | 5.617%
07/05/2020 16:00:00 | 652.5 | 383.23 | 270.93 | 469.3275 | 0.81 | 447.61 | 110.93 | 398.962 | 0.96057 | 589.0573 | 500.7409 | 593.8216 | 500.7409 | 15.67% | 0.27342 | 0.23056 | 15.67% |  |  | 0.17072 | 4.933% |  |  | 74.5% | 63.33% | 11.17% | 34.4184 | 31.6972 | 2.7212 | 7.906%
07/05/2020 16:15:00 | 641.72 | 380.13 | 269.89 | 466.1968 | 0.81 | 448.88 | 109.89 | 395.6951 | 0.96066 | 585.1279 | 496.6406 | 589.0181 | 496.6406 | 15.68% | 0.27121 | 0.22867 | 15.68% |  |  | 0.16845 | 4.869% |  |  | 74% | 62.81% | 11.19% | 34.2666 | 31.5879 | 2.6787 | 7.817%
07/05/2020 16:30:00 | 649.34 | 388.03 | 275.56 | 475.9208 | 0.81 | 449.12 | 115.56 | 404.8721 | 0.9584 | 597.3326 | 508.1587 | 601.2593 | 508.1587 | 15.48% | 0.27684 | 0.23398 | 15.48% |  |  | 0.17555 | 5.016% |  |  | 75.54% | 64.27% | 11.28% | 34.6558 | 31.897 | 2.7587 | 7.96%
07/05/2020 16:45:00 | 581.36 | 382.48 | 272.73 | 469.758 | 0.81 | 449.65 | 112.73 | 398.7468 | 0.95921 | 589.5977 | 500.4708 | 592.6595 | 500.4708 | 15.56% | 0.27288 | 0.23044 | 15.56% |  |  | 0.17103 | 4.907% |  |  | 74.56% | 63.29% | 11.27% | 34.3816 | 31.6899 | 2.6916 | 7.829%
07/05/2020 17:00:00 | 647.28 | 390.26 | 277.11 | 478.6364 | 0.81 | 451.72 | 117.11 | 407.4526 | 0.9578 | 600.741 | 511.3975 | 604.7148 | 511.3975 | 15.43% | 0.27843 | 0.23547 | 15.43% |  |  | 0.17756 | 5.057% |  |  | 75.97% | 64.68% | 11.3% | 34.7671 | 31.9852 | 2.7819 | 8.001%
07/05/2020 17:15:00 | 562.34 | 387.43 | 278.61 | 477.206 | 0.81 | 452.41 | 118.61 | 405.1794 | 0.95619 | 598.9456 | 508.5444 | 600.3296 | 508.5444 | 15.29% | 0.27641 | 0.23415 | 15.29% |  |  | 0.1765 | 4.984% |  |  | 75.75% | 64.31% | 11.43% | 34.626 | 31.9075 | 2.7184 | 7.851%
07/05/2020 17:30:00 | 545.04 | 385.77 | 278.22 | 475.631 | 0.81 | 451.73 | 118.22 | 403.478 | 0.95611 | 596.9689 | 506.4089 | 597.7574 | 506.4089 | 15.28% | 0.27523 | 0.23317 | 15.28% |  |  | 0.17533 | 4.949% |  |  | 75.5% | 64.04% | 11.45% | 34.5436 | 31.8496 | 2.694 | 7.799%
07/05/2020 17:45:00 | 582.96 | 388.97 | 277.72 | 477.9394 | 0.81 | 452.91 | 117.72 | 406.3935 | 0.95713 | 599.8662 | 510.0682 | 602.7159 | 510.0682 | 15.37% | 0.27751 | 0.23485 | 15.37% |  |  | 0.17704 | 5.025% |  |  | 75.86% | 64.51% | 11.36% | 34.7026 | 31.949 | 2.7537 | 7.935%
07/05/2020 18:00:00 | 636.52 | 389.51 | 279.57 | 479.4553 | 0.81 | 452.67 | 119.57 | 407.4494 | 0.95597 | 601.7688 | 511.3935 | 603.5526 | 511.3935 | 15.27% | 0.2779 | 0.23546 | 15.27% |  |  | 0.17817 | 5.026% |  |  | 76.1% | 64.67% | 11.43% | 34.7296 | 31.9851 | 2.7445 | 7.902%
07/05/2020 18:15:00 | 498.5 | 317.18 | 191.65 | 370.5845 | 0.85 | 457.24 | 31.65 | 318.7552 | 0.99506 | 465.1241 | 400.0726 | 468.3477 | 400.0726 | 14.58% | 0.21564 | 0.18421 | 14.58% |  |  | 0.10644 | 2.877% |  |  | 58.82% | 50.6% | 8.227% | 30.8587 | 29.2751 | 1.5836 | 5.132%
07/05/2020 18:30:00 | 477.06 | 315.08 | 192.52 | 369.2416 | 0.85 | 454.35 | 32.52 | 316.7538 | 0.99472 | 463.4386 | 397.5606 | 465.2469 | 397.5606 | 14.55% | 0.21422 | 0.18305 | 14.55% |  |  | 0.10567 | 2.851% |  |  | 58.61% | 50.28% | 8.331% | 30.7814 | 29.2215 | 1.5598 | 5.067%
07/05/2020 18:45:00 | 503.94 | 305.72 | 188.63 | 359.2297 | 0.85 | 454.67 | 28.63 | 307.0576 | 0.99564 | 450.8726 | 385.3909 | 451.4259 | 385.3909 | 14.63% | 0.20785 | 0.17745 | 14.63% |  |  | 0.10002 | 2.712% |  |  | 57.02% | 48.74% | 8.281% | 30.443 | 28.967 | 1.4759 | 4.848%
07/05/2020 19:00:00 | 456.02 | 308.48 | 191.16 | 362.9078 | 0.85 | 455.66 | 31.16 | 310.0498 | 0.99494 | 455.4889 | 389.1463 | 455.5013 | 389.1463 | 14.57% | 0.20973 | 0.17918 | 14.57% |  |  | 0.10208 | 2.757% |  |  | 57.6% | 49.21% | 8.39% | 30.5417 | 29.0447 | 1.497 | 4.901%
07/05/2020 19:15:00 | 412.62 | 306.32 | 189.2 | 360.0397 | 0.85 | 455.22 | 29.2 | 307.7086 | 0.99549 | 451.8892 | 386.2079 | 452.3119 | 386.2079 | 14.61% | 0.20826 | 0.17782 | 14.61% |  |  | 0.10047 | 2.722% |  |  | 57.15% | 48.84% | 8.307% | 30.4644 | 28.9839 | 1.4805 | 4.86%
07/05/2020 19:30:00 | 635.38 | 376.73 | 276.97 | 467.5873 | 0.8 | 451.09 | 116.97 | 394.4711 | 0.95503 | 586.8731 | 495.1044 | 591.0466 | 495.1044 | 16.23% | 0.27214 | 0.22796 | 16.23% |  |  | 0.16945 | 5.055% |  |  | 74.22% | 62.61% | 11.61% | 34.3306 | 31.5472 | 2.7833 | 8.107%
07/05/2020 19:45:00 | 705.02 | 406.08 | 274.14 | 489.9528 | 0.83 | 450.82 | 114.14 | 421.8162 | 0.96269 | 614.9443 | 529.4254 | 614.066 | 529.4254 | 13.78% | 0.28274 | 0.24377 | 13.78% |  |  | 0.18605 | 4.775% |  |  | 77.77% | 66.95% | 10.82% | 35.0715 | 32.4864 | 2.5851 | 7.371%
07/05/2020 20:00:00 | 685.44 | 414.17 | 278.28 | 498.9755 | 0.83 | 451.02 | 118.28 | 430.7284 | 0.96156 | 626.2688 | 540.6112 | 626.2995 | 540.6112 | 13.68% | 0.28837 | 0.24892 | 13.68% |  |  | 0.19297 | 4.919% |  |  | 79.2% | 68.37% | 10.83% | 35.4768 | 32.8061 | 2.6707 | 7.528%
07/05/2020 20:15:00 | 583.7 | 376.21 | 270.98 | 463.6422 | 0.81 | 452.51 | 110.98 | 392.2378 | 0.95914 | 581.9217 | 492.3014 | 582.944 | 492.3014 | 15.55% | 0.26841 | 0.22667 | 15.55% |  |  | 0.16661 | 4.778% |  |  | 73.59% | 62.26% | 11.33% | 34.0765 | 31.4733 | 2.6032 | 7.639%
07/05/2020 20:30:00 | 417.66 | 319.38 | 194.81 | 374.105 | 0.85 | 458.31 | 34.81 | 321.2714 | 0.99411 | 469.5426 | 403.2307 | 471.5962 | 403.2307 | 14.5% | 0.21714 | 0.18566 | 14.5% |  |  | 0.10847 | 2.917% |  |  | 59.38% | 51% | 8.386% | 30.9403 | 29.3428 | 1.5974 | 5.163%
07/05/2020 20:45:00 | 486.92 | 311.97 | 191.59 | 366.1038 | 0.85 | 457.88 | 31.59 | 313.5653 | 0.99491 | 459.5003 | 393.5587 | 460.6546 | 393.5587 | 14.57% | 0.2121 | 0.18121 | 14.57% |  |  | 0.10388 | 2.806% |  |  | 58.11% | 49.77% | 8.339% | 30.6678 | 29.137 | 1.5308 | 4.992%
07/05/2020 21:00:00 | 499.76 | 312.34 | 195.22 | 368.3302 | 0.84 | 458.86 | 35.22 | 314.3195 | 0.9937 | 462.2946 | 394.5053 | 466.6915 | 394.5053 | 15.47% | 0.21488 | 0.18164 | 15.47% |  |  | 0.10515 | 3.001% |  |  | 58.47% | 49.89% | 8.573% | 30.8173 | 29.1569 | 1.6604 | 5.388%
07/05/2020 21:15:00 | 492.22 | 305.03 | 192.78 | 360.8427 | 0.84 | 459.96 | 32.78 | 306.7863 | 0.99428 | 452.897 | 385.0503 | 455.769 | 385.0503 | 15.52% | 0.20985 | 0.17729 | 15.52% |  |  | 0.10092 | 2.889% |  |  | 57.28% | 48.7% | 8.58% | 30.5482 | 28.96 | 1.5882 | 5.199%
07/05/2020 21:30:00 | 537.62 | 314.76 | 195.92 | 370.754 | 0.84 | 458.38 | 35.92 | 316.8029 | 0.99355 | 465.3367 | 397.6223 | 470.3074 | 397.6223 | 15.45% | 0.21655 | 0.18308 | 15.45% |  |  | 0.10654 | 3.039% |  |  | 58.85% | 50.29% | 8.564% | 30.9078 | 29.2228 | 1.685 | 5.452%
07/05/2020 21:45:00 | 501.44 | 306.69 | 192.44 | 362.0662 | 0.84 | 459.95 | 32.44 | 308.4009 | 0.99445 | 454.4326 | 387.0768 | 458.2494 | 387.0768 | 15.53% | 0.21099 | 0.17822 | 15.53% |  |  | 0.1016 | 2.911% |  |  | 57.47% | 48.95% | 8.518% | 30.6088 | 29.0018 | 1.6069 | 5.25%
07/05/2020 22:00:00 | 423.78 | 313.78 | 197.34 | 370.6764 | 0.84 | 460.68 | 37.34 | 315.9939 | 0.99299 | 465.2393 | 396.6069 | 468.8431 | 396.6069 | 15.41% | 0.21587 | 0.18261 | 15.41% |  |  | 0.10649 | 3.029% |  |  | 58.84% | 50.16% | 8.68% | 30.8711 | 29.2013 | 1.6698 | 5.409%
07/05/2020 22:15:00 | 412.38 | 308.64 | 194.33 | 364.7229 | 0.84 | 459.93 | 34.33 | 310.5434 | 0.99387 | 457.7671 | 389.7659 | 461.163 | 389.7659 | 15.48% | 0.21234 | 0.17946 | 15.48% |  |  | 0.1031 | 2.945% |  |  | 57.89% | 49.29% | 8.6% | 30.6803 | 29.0576 | 1.6227 | 5.289%
07/05/2020 22:30:00 | 488.16 | 332.23 | 237.78 | 408.5537 | 0.81 | 456.66 | 77.78 | 341.2133 | 0.97367 | 512.7795 | 428.26 | 514.7962 | 428.26 | 16.81% | 0.23703 | 0.19719 | 16.81% |  |  | 0.12937 | 3.984% |  |  | 64.85% | 54.16% | 10.69% | 32.0784 | 29.8987 | 2.1797 | 6.795%
07/05/2020 22:45:00 | 599.16 | 352.04 | 263.55 | 439.7622 | 0.8 | 455.92 | 103.55 | 366.9534 | 0.95936 | 551.9496 | 460.5666 | 552.3108 | 460.5666 | 16.61% | 0.2543 | 0.21206 | 16.61% |  |  | 0.14989 | 4.566% |  |  | 69.8% | 58.25% | 11.56% | 33.1476 | 30.6656 | 2.482 | 7.488%
07/05/2020 23:00:00 | 544.9 | 366.74 | 274.6 | 458.1521 | 0.8 | 456.83 | 114.6 | 384.2283 | 0.95448 | 575.031 | 482.2485 | 575.3735 | 482.2485 | 16.19% | 0.26492 | 0.22205 | 16.19% |  |  | 0.16269 | 4.84% |  |  | 72.72% | 60.99% | 11.73% | 33.8423 | 31.2116 | 2.6306 | 7.773%
07/05/2020 23:15:00 | 530.8 | 364.94 | 273.52 | 456.064 | 0.8 | 457.45 | 113.52 | 382.1884 | 0.95487 | 572.4102 | 479.6882 | 572.5495 | 479.6882 | 16.22% | 0.26362 | 0.22087 | 16.22% |  |  | 0.16121 | 4.805% |  |  | 72.39% | 60.66% | 11.73% | 33.7557 | 31.1459 | 2.6098 | 7.732%
07/05/2020 23:30:00 | 624.3 | 367.14 | 277.38 | 460.1429 | 0.79 | 458.51 | 117.38 | 385.4476 | 0.9525 | 577.5296 | 483.7788 | 583.2922 | 483.7788 | 17.06% | 0.26857 | 0.22275 | 17.06% |  |  | 0.1641 | 5.122% |  |  | 73.04% | 61.18% | 11.86% | 34.0873 | 31.2511 | 2.8362 | 8.32%
07/05/2020 23:45:00 | 525.34 | 365.92 | 267.67 | 453.3704 | 0.8 | 453.92 | 107.67 | 381.4319 | 0.95933 | 569.0293 | 478.7387 | 574.087 | 478.7387 | 16.61% | 0.26433 | 0.22043 | 16.61% |  |  | 0.15931 | 4.852% |  |  | 71.96% | 60.54% | 11.42% | 33.8028 | 31.1215 | 2.6812 | 7.932%
08/05/2020 0:00:00 | 670.1 | 366.04 | 271.13 | 455.5181 | 0.8 | 454.28 | 111.13 | 382.5378 | 0.95687 | 571.725 | 480.1267 | 574.2753 | 480.1267 | 16.39% | 0.26442 | 0.22107 | 16.39% |  |  | 0.16082 | 4.841% |  |  | 72.3% | 60.72% | 11.58% | 33.8085 | 31.1571 | 2.6515 | 7.843%
08/05/2020 0:15:00 | 552.04 | 360.45 | 261.45 | 445.2868 | 0.81 | 453.06 | 101.45 | 374.4547 | 0.9626 | 558.8836 | 469.9815 | 558.5236 | 469.9815 | 15.85% | 0.25716 | 0.2164 | 15.85% |  |  | 0.15368 | 4.486% |  |  | 70.68% | 59.44% | 11.24% | 33.332 | 30.8996 | 2.4323 | 7.297%
08/05/2020 0:30:00 | 525.66 | 365.46 | 266.67 | 452.409 | 0.8 | 450.25 | 106.67 | 380.7092 | 0.95995 | 567.8227 | 477.8317 | 573.3653 | 477.8317 | 16.66% | 0.264 | 0.22001 | 16.66% |  |  | 0.15863 | 4.846% |  |  | 71.81% | 60.43% | 11.38% | 33.7807 | 31.0984 | 2.6823 | 7.94%
08/05/2020 0:45:00 | 582.06 | 369.1 | 264.85 | 454.291 | 0.81 | 450.57 | 104.85 | 383.7034 | 0.96194 | 570.1849 | 481.5898 | 571.927 | 481.5898 | 15.8% | 0.26334 | 0.22174 | 15.8% |  |  | 0.15995 | 4.654% |  |  | 72.11% | 60.91% | 11.2% | 33.7367 | 31.1947 | 2.542 | 7.535%
08/05/2020 1:00:00 | 540.02 | 361.91 | 266.56 | 449.4809 | 0.8 | 450.82 | 106.56 | 377.2716 | 0.95928 | 564.1477 | 473.5171 | 567.7957 | 473.5171 | 16.6% | 0.26143 | 0.21802 | 16.6% |  |  | 0.15659 | 4.768% |  |  | 71.35% | 59.88% | 11.46% | 33.6109 | 30.9887 | 2.6222 | 7.802%
08/05/2020 1:15:00 | 391.78 | 317.28 | 189.85 | 369.7426 | 0.85 | 455.16 | 29.85 | 318.6811 | 0.9956 | 464.0674 | 399.9796 | 468.4954 | 399.9796 | 14.62% | 0.21571 | 0.18417 | 14.62% |  |  | 0.10596 | 2.873% |  |  | 58.69% | 50.58% | 8.105% | 30.8624 | 29.2731 | 1.5893 | 5.15%
08/05/2020 1:30:00 | 583.44 | 343.39 | 258.13 | 429.5903 | 0.8 | 451.92 | 98.13 | 357.1361 | 0.96151 | 539.1827 | 448.2448 | 538.74 | 448.2448 | 16.8% | 0.24806 | 0.20639 | 16.8% |  |  | 0.14303 | 4.402% |  |  | 68.19% | 56.69% | 11.5% | 32.7522 | 30.3665 | 2.3856 | 7.284%
08/05/2020 1:45:00 | 498.86 | 376.41 | 269.55 | 462.9705 | 0.81 | 452.47 | 109.55 | 392.0277 | 0.96016 | 581.0786 | 492.0376 | 583.2539 | 492.0376 | 15.64% | 0.26855 | 0.22655 | 15.64% |  |  | 0.16612 | 4.79% |  |  | 73.49% | 62.23% | 11.26% | 34.0861 | 31.4664 | 2.6198 | 7.686%
08/05/2020 2:00:00 | 523.72 | 366.78 | 268.93 | 454.8087 | 0.8 | 451.18 | 108.93 | 382.6138 | 0.95862 | 570.8346 | 480.2221 | 575.4362 | 480.2221 | 16.55% | 0.26495 | 0.22111 | 16.55% |  |  | 0.16032 | 4.866% |  |  | 72.19% | 60.73% | 11.46% | 33.8442 | 31.1595 | 2.6847 | 7.932%
08/05/2020 2:15:00 | 578.6 | 370.87 | 266.47 | 456.6736 | 0.81 | 452.85 | 106.47 | 385.8503 | 0.96118 | 573.1753 | 484.2842 | 574.6696 | 484.2842 | 15.73% | 0.2646 | 0.22298 | 15.73% |  |  | 0.16164 | 4.685% |  |  | 72.49% | 61.25% | 11.24% | 33.8207 | 31.2642 | 2.5565 | 7.559%
08/05/2020 2:30:00 | 526.82 | 366.6 | 268.31 | 454.2971 | 0.8 | 452.02 | 108.31 | 382.2651 | 0.95902 | 570.1925 | 479.7845 | 575.1538 | 479.7845 | 16.58% | 0.26482 | 0.22091 | 16.58% |  |  | 0.15996 | 4.865% |  |  | 72.11% | 60.68% | 11.43% | 33.8355 | 31.1483 | 2.6872 | 7.942%
08/05/2020 2:45:00 | 579.44 | 372.51 | 265.8 | 457.617 | 0.81 | 452.61 | 105.8 | 387.2433 | 0.96195 | 574.3594 | 486.0326 | 577.2108 | 486.0326 | 15.8% | 0.26577 | 0.22379 | 15.8% |  |  | 0.16231 | 4.723% |  |  | 72.64% | 61.47% | 11.17% | 33.8988 | 31.3095 | 2.5893 | 7.638%
08/05/2020 3:00:00 | 663.34 | 366.93 | 267.59 | 454.1388 | 0.8 | 452.4 | 107.59 | 382.3784 | 0.9596 | 569.9938 | 479.9267 | 575.6716 | 479.9267 | 16.63% | 0.26506 | 0.22098 | 16.63% |  |  | 0.15985 | 4.875% |  |  | 72.09% | 60.69% | 11.39% | 33.8514 | 31.152 | 2.6995 | 7.974%
08/05/2020 3:15:00 | 602.72 | 374.96 | 266.63 | 460.0941 | 0.81 | 452.75 | 106.63 | 389.8268 | 0.96186 | 577.4683 | 489.2753 | 581.0071 | 489.2753 | 15.79% | 0.26752 | 0.22528 | 15.79% |  |  | 0.16407 | 4.772% |  |  | 73.03% | 61.88% | 11.15% | 34.0163 | 31.394 | 2.6223 | 7.709%
08/05/2020 3:30:00 | 651.36 | 366.98 | 266.74 | 453.6789 | 0.8 | 452.45 | 106.74 | 382.1881 | 0.96021 | 569.4166 | 479.6878 | 575.75 | 479.6878 | 16.68% | 0.2651 | 0.22087 | 16.68% |  |  | 0.15952 | 4.879% |  |  | 72.01% | 60.66% | 11.35% | 33.8538 | 31.1458 | 2.708 | 7.999%
08/05/2020 3:45:00 | 613.02 | 371.43 | 266.37 | 457.0703 | 0.81 | 452.57 | 106.37 | 386.361 | 0.96135 | 573.6731 | 484.9253 | 575.5373 | 484.9253 | 15.74% | 0.265 | 0.22328 | 15.74% |  |  | 0.16192 | 4.697% |  |  | 72.55% | 61.33% | 11.22% | 33.8473 | 31.2808 | 2.5665 | 7.583%
08/05/2020 4:00:00 | 633.5 | 365.33 | 270.74 | 454.7155 | 0.8 | 452.55 | 110.74 | 381.7451 | 0.957 | 570.7176 | 479.1319 | 573.1613 | 479.1319 | 16.41% | 0.2639 | 0.22061 | 16.41% |  |  | 0.16025 | 4.827% |  |  | 72.18% | 60.59% | 11.58% | 33.7744 | 31.1316 | 2.6428 | 7.825%
08/05/2020 4:15:00 | 671.78 | 366.57 | 265.14 | 452.4078 | 0.81 | 452.48 | 105.14 | 381.3502 | 0.96124 | 567.8212 | 478.6362 | 568.0067 | 478.6362 | 15.73% | 0.26153 | 0.22038 | 15.73% |  |  | 0.15863 | 4.599% |  |  | 71.81% | 60.53% | 11.28% | 33.6173 | 31.1189 | 2.4984 | 7.432%
08/05/2020 4:30:00 | 537.1 | 365.78 | 267.23 | 452.9977 | 0.8 | 452.04 | 107.23 | 381.1736 | 0.95962 | 568.5616 | 478.4145 | 573.8673 | 478.4145 | 16.63% | 0.26423 | 0.22028 | 16.63% |  |  | 0.15905 | 4.851% |  |  | 71.9% | 60.5% | 11.4% | 33.796 | 31.1133 | 2.6828 | 7.938%
08/05/2020 4:45:00 | 637.86 | 368.94 | 266.36 | 455.0433 | 0.81 | 451.83 | 106.36 | 383.9651 | 0.96087 | 571.129 | 481.9181 | 571.679 | 481.9181 | 15.7% | 0.26322 | 0.22189 | 15.7% |  |  | 0.16048 | 4.644% |  |  | 72.23% | 60.95% | 11.28% | 33.7291 | 31.2031 | 2.526 | 7.489%
08/05/2020 5:00:00 | 541.82 | 365.38 | 265.83 | 451.8497 | 0.81 | 451.24 | 105.83 | 380.3979 | 0.96052 | 567.1207 | 477.4409 | 566.1628 | 477.4409 | 15.67% | 0.26068 | 0.21983 | 15.67% |  |  | 0.15824 | 4.571% |  |  | 71.72% | 60.38% | 11.34% | 33.5614 | 31.0884 | 2.473 | 7.369%
08/05/2020 5:15:00 | 537.94 | 368.68 | 266.36 | 454.8325 | 0.81 | 452.81 | 106.36 | 383.7152 | 0.96082 | 570.8645 | 481.6046 | 571.2762 | 481.6046 | 15.7% | 0.26304 | 0.22175 | 15.7% |  |  | 0.16034 | 4.638% |  |  | 72.2% | 60.91% | 11.29% | 33.7168 | 31.1951 | 2.5217 | 7.479%
08/05/2020 5:30:00 | 594.46 | 365.4 | 265.6 | 451.7306 | 0.81 | 451.7 | 105.6 | 380.3532 | 0.96069 | 566.9712 | 477.3848 | 566.1937 | 477.3848 | 15.69% | 0.2607 | 0.21981 | 15.69% |  |  | 0.15816 | 4.572% |  |  | 71.7% | 60.37% | 11.33% | 33.5624 | 31.087 | 2.4754 | 7.376%
08/05/2020 5:45:00 | 527.78 | 351.68 | 252.74 | 433.0777 | 0.81 | 451.9 | 92.74 | 363.7025 | 0.96694 | 543.5599 | 456.4864 | 544.9344 | 456.4864 | 16.23% | 0.25091 | 0.21018 | 16.23% |  |  | 0.14537 | 4.336% |  |  | 68.74% | 57.73% | 11.01% | 32.9314 | 30.5657 | 2.3657 | 7.184%
08/05/2020 6:00:00 | 602.14 | 366.67 | 265.89 | 452.9287 | 0.81 | 451.14 | 105.89 | 381.6537 | 0.96074 | 568.475 | 479.0172 | 568.1616 | 479.0172 | 15.69% | 0.2616 | 0.22056 | 15.69% |  |  | 0.159 | 4.598% |  |  | 71.89% | 60.58% | 11.31% | 33.622 | 31.1287 | 2.4933 | 7.416%
08/05/2020 6:15:00 | 605.8 | 369.98 | 265.45 | 455.3558 | 0.81 | 450.01 | 105.45 | 384.7141 | 0.9617 | 571.5213 | 482.8582 | 573.2905 | 482.8582 | 15.77% | 0.26396 | 0.22233 | 15.77% |  |  | 0.16071 | 4.67% |  |  | 72.28% | 61.07% | 11.21% | 33.7784 | 31.2274 | 2.551 | 7.552%
08/05/2020 6:30:00 | 555.58 | 345.63 | 260.6 | 432.8654 | 0.79 | 449.26 | 100.6 | 359.9729 | 0.96016 | 543.2934 | 451.8053 | 549.1183 | 451.8053 | 17.72% | 0.25283 | 0.20803 | 17.72% |  |  | 0.14522 | 4.691% |  |  | 68.71% | 57.14% | 11.57% | 33.0537 | 30.4521 | 2.6016 | 7.871%
08/05/2020 6:45:00 | 493.16 | 293.84 | 189.19 | 349.4779 | 0.83 | 454.95 | 29.19 | 295.2863 | 0.9951 | 438.633 | 370.6166 | 444.3389 | 370.6166 | 16.59% | 0.20459 | 0.17065 | 16.59% |  |  | 0.09466 | 2.881% |  |  | 55.47% | 46.87% | 8.602% | 30.2734 | 28.6687 | 1.6047 | 5.301%
08/05/2020 7:00:00 | 603.32 | 362.19 | 263.52 | 447.9111 | 0.8 | 446.96 | 103.52 | 376.6935 | 0.9615 | 562.1774 | 472.7915 | 568.235 | 472.7915 | 16.8% | 0.26164 | 0.21769 | 16.8% |  |  | 0.15549 | 4.785% |  |  | 71.1% | 59.79% | 11.3% | 33.6242 | 30.9704 | 2.6538 | 7.893%
08/05/2020 7:15:00 | 544.36 | 366.29 | 259.29 | 448.7757 | 0.81 | 444.64 | 99.29 | 379.5087 | 0.96517 | 563.2626 | 476.3249 | 567.5728 | 476.3249 | 16.08% | 0.26133 | 0.21932 | 16.08% |  |  | 0.15609 | 4.616% |  |  | 71.23% | 60.24% | 10.99% | 33.6041 | 31.06 | 2.5442 | 7.571%
08/05/2020 7:30:00 | 531.32 | 355.88 | 256.36 | 438.6012 | 0.81 | 443.91 | 96.36 | 368.6948 | 0.96524 | 550.4925 | 462.7522 | 551.4423 | 462.7522 | 16.08% | 0.2539 | 0.21307 | 16.08% |  |  | 0.1491 | 4.41% |  |  | 69.62% | 58.52% | 11.1% | 33.122 | 30.7195 | 2.4025 | 7.253%
08/05/2020 7:45:00 | 591.7 | 363.07 | 259.52 | 446.2852 | 0.81 | 443.68 | 99.52 | 376.4626 | 0.96443 | 560.1367 | 472.5016 | 562.5834 | 472.5016 | 16.01% | 0.25903 | 0.21756 | 16.01% |  |  | 0.15437 | 4.548% |  |  | 70.84% | 59.76% | 11.08% | 33.4535 | 30.9631 | 2.4904 | 7.444%
08/05/2020 8:00:00 | 525.36 | 364.76 | 258.32 | 446.9665 | 0.81 | 443.12 | 98.32 | 377.7786 | 0.96554 | 560.9918 | 474.1534 | 565.2021 | 474.1534 | 16.11% | 0.26024 | 0.21832 | 16.11% |  |  | 0.15484 | 4.587% |  |  | 70.95% | 59.96% | 10.98% | 33.5324 | 31.0048 | 2.5276 | 7.538%
08/05/2020 8:15:00 | 638.94 | 345.28 | 242.71 | 422.0503 | 0.81 | 442.5 | 82.71 | 355.0482 | 0.97249 | 529.7192 | 445.6243 | 535.0174 | 445.6243 | 16.71% | 0.24634 | 0.20518 | 16.71% |  |  | 0.13806 | 4.228% |  |  | 66.99% | 56.36% | 10.64% | 32.6454 | 30.304 | 2.3414 | 7.172%
08/05/2020 8:30:00 | 530.06 | 367.5 | 261.34 | 450.9488 | 0.81 | 441.65 | 101.34 | 381.2165 | 0.96402 | 565.9901 | 478.4684 | 569.4477 | 478.4684 | 15.98% | 0.26219 | 0.2203 | 15.98% |  |  | 0.15761 | 4.634% |  |  | 71.58% | 60.51% | 11.07% | 33.6611 | 31.1146 | 2.5464 | 7.565%
08/05/2020 8:45:00 | 601.58 | 355.16 | 257.25 | 438.5387 | 0.8 | 446.71 | 97.25 | 368.2339 | 0.9645 | 550.414 | 462.1738 | 557.2058 | 462.1738 | 17.06% | 0.25656 | 0.2128 | 17.06% |  |  | 0.14905 | 4.651% |  |  | 69.61% | 58.45% | 11.16% | 33.2927 | 30.7053 | 2.5874 | 7.772%
08/05/2020 9:00:00 | 527.72 | 359.15 | 260.24 | 443.524 | 0.81 | 446.31 | 100.24 | 372.8764 | 0.96319 | 556.6711 | 468.0006 | 556.5093 | 468.0006 | 15.9% | 0.25624 | 0.21548 | 15.9% |  |  | 0.15246 | 4.464% |  |  | 70.4% | 59.19% | 11.21% | 33.272 | 30.85 | 2.422 | 7.279%
08/05/2020 9:15:00 | 529.1 | 359.31 | 260.02 | 443.5246 | 0.8 | 444.86 | 100.02 | 372.9714 | 0.96337 | 556.6718 | 468.1199 | 563.7166 | 468.1199 | 16.96% | 0.25956 | 0.21554 | 16.96% |  |  | 0.15246 | 4.733% |  |  | 70.4% | 59.2% | 11.2% | 33.4876 | 30.853 | 2.6346 | 7.867%
08/05/2020 9:30:00 | 613.14 | 364.69 | 260.78 | 448.3358 | 0.81 | 445.71 | 100.78 | 378.3588 | 0.96387 | 562.7104 | 474.8817 | 565.0936 | 474.8817 | 15.96% | 0.26019 | 0.21865 | 15.96% |  |  | 0.15579 | 4.577% |  |  | 71.16% | 60.06% | 11.11% | 33.5291 | 31.0233 | 2.5058 | 7.474%
08/05/2020 9:45:00 | 521.08 | 358.21 | 257.77 | 441.316 | 0.81 | 444.86 | 97.77 | 371.313 | 0.96471 | 553.8998 | 466.0384 | 555.0527 | 466.0384 | 16.04% | 0.25557 | 0.21458 | 16.04% |  |  | 0.15095 | 4.453% |  |  | 70.05% | 58.94% | 11.11% | 33.2287 | 30.8011 | 2.4277 | 7.306%
08/05/2020 10:00:00 | 610.68 | 365.66 | 262.52 | 450.1377 | 0.81 | 445.75 | 102.52 | 379.7599 | 0.96287 | 564.9721 | 476.6402 | 566.5966 | 476.6402 | 15.88% | 0.26088 | 0.21946 | 15.88% |  |  | 0.15704 | 4.591% |  |  | 71.45% | 60.28% | 11.17% | 33.5746 | 31.068 | 2.5066 | 7.466%
08/05/2020 10:15:00 | 614.4 | 357.11 | 256.78 | 439.8449 | 0.81 | 445.25 | 96.78 | 369.9918 | 0.96518 | 552.0534 | 464.3801 | 553.3482 | 464.3801 | 16.08% | 0.25478 | 0.21382 | 16.08% |  |  | 0.14994 | 4.434% |  |  | 69.82% | 58.73% | 11.09% | 33.1783 | 30.7599 | 2.4184 | 7.289%
08/05/2020 10:30:00 | 528.82 | 357.85 | 260.35 | 442.5367 | 0.8 | 445.45 | 100.35 | 371.6541 | 0.96286 | 555.4319 | 466.4665 | 561.4261 | 466.4665 | 16.91% | 0.2585 | 0.21478 | 16.91% |  |  | 0.15178 | 4.7% |  |  | 70.24% | 58.99% | 11.25% | 33.4188 | 30.8117 | 2.6071 | 7.801%
08/05/2020 10:45:00 | 598.3 | 359.26 | 258.15 | 442.3903 | 0.81 | 445.02 | 98.15 | 372.4261 | 0.96465 | 555.2482 | 467.4354 | 556.6797 | 467.4354 | 16.03% | 0.25632 | 0.21522 | 16.03% |  |  | 0.15168 | 4.474% |  |  | 70.22% | 59.12% | 11.11% | 33.277 | 30.8359 | 2.4411 | 7.336%
08/05/2020 11:00:00 | 572.88 | 355.04 | 260.35 | 440.2676 | 0.8 | 445.73 | 100.35 | 368.9492 | 0.9623 | 552.5839 | 463.0716 | 557.0175 | 463.0716 | 16.87% | 0.25647 | 0.21322 | 16.87% |  |  | 0.15023 | 4.64% |  |  | 69.88% | 58.56% | 11.32% | 33.2871 | 30.7274 | 2.5596 | 7.69%
08/05/2020 11:15:00 | 539.44 | 351.43 | 258.38 | 436.1918 | 0.8 | 444.08 | 98.38 | 364.9406 | 0.96298 | 547.4684 | 458.0404 | 551.3538 | 458.0404 | 16.92% | 0.25386 | 0.2109 | 16.92% |  |  | 0.14746 | 4.569% |  |  | 69.24% | 57.93% | 11.31% | 33.1194 | 30.6037 | 2.5158 | 7.596%
08/05/2020 11:30:00 | 539.2 | 362.65 | 262.14 | 447.4734 | 0.81 | 444.4 | 102.14 | 376.7593 | 0.96255 | 561.628 | 472.8741 | 561.9326 | 472.8741 | 15.85% | 0.25873 | 0.21773 | 15.85% |  |  | 0.15519 | 4.529% |  |  | 71.03% | 59.8% | 11.22% | 33.434 | 30.9725 | 2.4615 | 7.362%
08/05/2020 11:45:00 | 616.58 | 353.08 | 257.55 | 437.0326 | 0.8 | 442.87 | 97.55 | 366.3079 | 0.96389 | 548.5237 | 459.7565 | 553.9425 | 459.7565 | 17% | 0.25506 | 0.21169 | 17% |  |  | 0.14803 | 4.606% |  |  | 69.37% | 58.14% | 11.23% | 33.1958 | 30.6457 | 2.5501 | 7.682%
08/05/2020 12:00:00 | 553.92 | 357.88 | 257.45 | 440.8612 | 0.81 | 441.14 | 97.45 | 370.9105 | 0.96487 | 553.329 | 465.5332 | 554.5414 | 465.5332 | 16.05% | 0.25533 | 0.21435 | 16.05% |  |  | 0.15064 | 4.448% |  |  | 69.98% | 58.87% | 11.1% | 33.2136 | 30.7885 | 2.4251 | 7.301%
08/05/2020 12:15:00 | 620.72 | 337.65 | 242.57 | 415.7496 | 0.81 | 441.42 | 82.57 | 347.5994 | 0.97138 | 521.8112 | 436.2752 | 523.1946 | 436.2752 | 16.61% | 0.2409 | 0.20088 | 16.61% |  |  | 0.13397 | 4.081% |  |  | 65.99% | 55.17% | 10.82% | 32.3112 | 30.0838 | 2.2275 | 6.894%
08/05/2020 12:30:00 | 560.36 | 353.8 | 254.58 | 435.8732 | 0.81 | 439.65 | 94.58 | 366.2237 | 0.96608 | 547.0685 | 459.6508 | 548.2193 | 459.6508 | 16.16% | 0.25242 | 0.21164 | 16.16% |  |  | 0.14725 | 4.373% |  |  | 69.19% | 58.13% | 11.06% | 33.0274 | 30.6431 | 2.3842 | 7.219%
08/05/2020 12:45:00 | 609.26 | 349.7 | 252.66 | 431.4246 | 0.81 | 439.12 | 92.66 | 361.7678 | 0.96664 | 541.485 | 454.0582 | 541.8663 | 454.0582 | 16.2% | 0.2495 | 0.20907 | 16.2% |  |  | 0.14426 | 4.297% |  |  | 68.48% | 57.42% | 11.06% | 32.8424 | 30.5066 | 2.3357 | 7.112%
08/05/2020 13:00:00 | 518.68 | 350.83 | 253.3 | 432.7154 | 0.81 | 439.41 | 93.3 | 363.0242 | 0.96641 | 543.1051 | 455.6351 | 543.6173 | 455.6351 | 16.18% | 0.2503 | 0.20979 | 16.18% |  |  | 0.14512 | 4.317% |  |  | 68.68% | 57.62% | 11.06% | 32.8932 | 30.545 | 2.3482 | 7.139%
08/05/2020 13:15:00 | 577.22 | 354.42 | 252.7 | 435.2825 | 0.81 | 438.83 | 92.7 | 366.3425 | 0.96746 | 546.3271 | 459.7999 | 549.18 | 459.7999 | 16.28% | 0.25286 | 0.21171 | 16.28% |  |  | 0.14685 | 4.391% |  |  | 69.09% | 58.15% | 10.94% | 33.0555 | 30.6468 | 2.4087 | 7.287%
08/05/2020 13:30:00 | 550.68 | 354.79 | 253.82 | 436.2345 | 0.81 | 440.01 | 93.82 | 366.9852 | 0.96677 | 547.522 | 460.6065 | 549.7534 | 460.6065 | 16.22% | 0.25313 | 0.21208 | 16.22% |  |  | 0.14749 | 4.396% |  |  | 69.24% | 58.25% | 10.99% | 33.0723 | 30.6666 | 2.4057 | 7.274%
08/05/2020 13:45:00 | 473.66 | 332.27 | 239.25 | 409.4434 | 0.81 | 440.78 | 79.25 | 341.5903 | 0.97272 | 513.8962 | 428.7331 | 514.8582 | 428.7331 | 16.73% | 0.23706 | 0.1974 | 16.73% |  |  | 0.12993 | 3.983% |  |  | 64.99% | 54.22% | 10.77% | 32.0801 | 29.9095 | 2.1706 | 6.766%
08/05/2020 14:00:00 | 497.54 | 337.92 | 241 | 415.0553 | 0.81 | 442.5 | 81 | 347.4923 | 0.97245 | 520.9398 | 436.1409 | 523.613 | 436.1409 | 16.71% | 0.24109 | 0.20082 | 16.71% |  |  | 0.13352 | 4.088% |  |  | 65.88% | 55.16% | 10.72% | 32.3229 | 30.0806 | 2.2423 | 6.937%
08/05/2020 14:15:00 | 527.26 | 353.07 | 252.56 | 434.1025 | 0.81 | 440.8 | 92.56 | 365.0011 | 0.96731 | 544.8461 | 458.1162 | 547.0882 | 458.1162 | 16.26% | 0.2519 | 0.21093 | 16.26% |  |  | 0.14605 | 4.364% |  |  | 68.91% | 57.94% | 10.97% | 32.9943 | 30.6055 | 2.3888 | 7.24%
08/05/2020 14:30:00 | 642.52 | 359.3 | 255.8 | 441.0557 | 0.81 | 441.86 | 95.8 | 371.8523 | 0.96624 | 553.5731 | 466.7153 | 556.7417 | 466.7153 | 16.17% | 0.25634 | 0.21489 | 16.17% |  |  | 0.15077 | 4.482% |  |  | 70.01% | 59.02% | 10.98% | 33.2789 | 30.8179 | 2.461 | 7.395%
08/05/2020 14:45:00 | 578.86 | 356 | 251.67 | 435.9745 | 0.81 | 442.5 | 91.67 | 367.6131 | 0.96841 | 547.1957 | 461.3946 | 551.6283 | 461.3946 | 16.36% | 0.25399 | 0.21244 | 16.36% |  |  | 0.14732 | 4.425% |  |  | 69.2% | 58.35% | 10.85% | 33.1275 | 30.686 | 2.4415 | 7.37%
08/05/2020 15:00:00 | 549.96 | 358.23 | 260.23 | 442.7735 | 0.8 | 446.58 | 100.23 | 371.9876 | 0.96302 | 555.7291 | 466.8851 | 562.0222 | 466.8851 | 16.93% | 0.25878 | 0.21497 | 16.93% |  |  | 0.15195 | 4.709% |  |  | 70.28% | 59.05% | 11.24% | 33.4367 | 30.8222 | 2.6145 | 7.819%
08/05/2020 15:15:00 | 523.32 | 359.43 | 260.78 | 444.0677 | 0.81 | 445.76 | 100.78 | 373.2915 | 0.96287 | 557.3535 | 468.5216 | 556.9431 | 468.5216 | 15.88% | 0.25644 | 0.21572 | 15.88% |  |  | 0.15284 | 4.468% |  |  | 70.49% | 59.25% | 11.23% | 33.2849 | 30.863 | 2.4218 | 7.276%
08/05/2020 15:30:00 | 621.3 | 342.06 | 249.76 | 423.5388 | 0.8 | 446.31 | 89.76 | 353.6409 | 0.96725 | 531.5875 | 443.858 | 536.6534 | 443.858 | 17.29% | 0.2471 | 0.20437 | 17.29% |  |  | 0.13903 | 4.392% |  |  | 67.23% | 56.13% | 11.09% | 32.6922 | 30.262 | 2.4302 | 7.434%
08/05/2020 15:45:00 | 514.08 | 356.07 | 258.22 | 439.8448 | 0.8 | 446.4 | 98.22 | 369.3684 | 0.964 | 552.0532 | 463.5977 | 558.6335 | 463.5977 | 17.01% | 0.25722 | 0.21346 | 17.01% |  |  | 0.14994 | 4.668% |  |  | 69.82% | 58.63% | 11.19% | 33.3352 | 30.7405 | 2.5948 | 7.784%
08/05/2020 16:00:00 | 490 | 308.22 | 188.21 | 361.1407 | 0.85 | 451.36 | 28.21 | 309.5083 | 0.99584 | 453.271 | 388.4667 | 455.1174 | 388.4667 | 14.64% | 0.20955 | 0.17886 | 14.64% |  |  | 0.10108 | 2.744% |  |  | 57.32% | 49.13% | 8.196% | 30.5324 | 29.0306 | 1.5017 | 4.919%
08/05/2020 16:15:00 | 552.32 | 353.4 | 261.64 | 439.7125 | 0.8 | 448.44 | 101.64 | 367.7258 | 0.96104 | 551.8872 | 461.536 | 554.4445 | 461.536 | 16.76% | 0.25529 | 0.21251 | 16.76% |  |  | 0.14985 | 4.601% |  |  | 69.8% | 58.37% | 11.43% | 33.2107 | 30.6895 | 2.5212 | 7.591%
08/05/2020 16:30:00 | 652.2 | 362.61 | 263.09 | 447.9982 | 0.81 | 448.22 | 103.09 | 376.9795 | 0.96188 | 562.2867 | 473.1505 | 561.8706 | 473.1505 | 15.79% | 0.25871 | 0.21786 | 15.79% |  |  | 0.15555 | 4.525% |  |  | 71.11% | 59.84% | 11.27% | 33.4321 | 30.9795 | 2.4526 | 7.336%
08/05/2020 16:45:00 | 540.68 | 329.11 | 229.48 | 401.2162 | 0.82 | 450.12 | 69.48 | 336.3642 | 0.97843 | 503.5702 | 422.1738 | 503.7427 | 422.1738 | 16.19% | 0.23194 | 0.19438 | 16.19% |  |  | 0.12476 | 3.713% |  |  | 63.69% | 53.39% | 10.29% | 31.7777 | 29.7604 | 2.0173 | 6.348%
08/05/2020 17:00:00 | 538.96 | 360.48 | 263.08 | 446.27 | 0.8 | 449.65 | 103.08 | 374.9284 | 0.96146 | 560.1176 | 470.5761 | 565.5522 | 470.5761 | 16.79% | 0.2604 | 0.21667 | 16.79% |  |  | 0.15436 | 4.749% |  |  | 70.84% | 59.51% | 11.32% | 33.543 | 30.9146 | 2.6284 | 7.836%
08/05/2020 17:15:00 | 536.78 | 332.81 | 258.03 | 421.1199 | 0.79 | 449.23 | 98.03 | 346.9472 | 0.95925 | 528.5515 | 435.4567 | 528.7505 | 435.4567 | 17.64% | 0.24346 | 0.2005 | 17.64% |  |  | 0.13745 | 4.422% |  |  | 66.84% | 55.07% | 11.77% | 32.4673 | 30.0647 | 2.4026 | 7.4%
08/05/2020 17:30:00 | 619.26 | 324.23 | 258.69 | 414.7838 | 0.77 | 450.67 | 98.69 | 338.9171 | 0.95666 | 520.599 | 425.378 | 528.4988 | 425.378 | 19.51% | 0.24334 | 0.19586 | 19.51% |  |  | 0.13334 | 4.696% |  |  | 65.84% | 53.8% | 12.04% | 32.4602 | 29.833 | 2.6273 | 8.094%
08/05/2020 17:45:00 | 564.02 | 345.81 | 264.47 | 435.3492 | 0.79 | 451.59 | 104.47 | 361.2458 | 0.95727 | 546.4108 | 453.403 | 549.4042 | 453.403 | 17.47% | 0.25297 | 0.20876 | 17.47% |  |  | 0.14689 | 4.685% |  |  | 69.1% | 57.34% | 11.76% | 33.0621 | 30.4908 | 2.5713 | 7.777%
08/05/2020 18:00:00 | 544.54 | 360 | 268.22 | 448.9343 | 0.8 | 451.77 | 108.22 | 375.9143 | 0.95767 | 563.4616 | 471.8135 | 564.7992 | 471.8135 | 16.46% | 0.26005 | 0.21724 | 16.46% |  |  | 0.1562 | 4.72% |  |  | 71.26% | 59.67% | 11.59% | 33.5202 | 30.9457 | 2.5745 | 7.68%
08/05/2020 18:15:00 | 599.08 | 362.41 | 267.04 | 450.1682 | 0.8 | 452.9 | 107.04 | 377.887 | 0.95904 | 565.0102 | 474.2895 | 568.5802 | 474.2895 | 16.58% | 0.2618 | 0.21838 | 16.58% |  |  | 0.15706 | 4.777% |  |  | 71.46% | 59.98% | 11.47% | 33.6347 | 31.0083 | 2.6264 | 7.809%
08/05/2020 18:30:00 | 599.16 | 356.31 | 264.14 | 443.5389 | 0.8 | 449 | 104.14 | 371.2169 | 0.95984 | 556.6898 | 465.9177 | 559.01 | 465.9177 | 16.65% | 0.25739 | 0.21453 | 16.65% |  |  | 0.15247 | 4.655% |  |  | 70.4% | 58.92% | 11.48% | 33.3465 | 30.7981 | 2.5484 | 7.642%
08/05/2020 18:45:00 | 659.7 | 353.88 | 257.93 | 437.9029 | 0.8 | 451.45 | 97.93 | 367.1803 | 0.96378 | 549.616 | 460.8513 | 555.1976 | 460.8513 | 16.99% | 0.25563 | 0.21219 | 16.99% |  |  | 0.14862 | 4.622% |  |  | 69.51% | 58.28% | 11.23% | 33.233 | 30.6726 | 2.5604 | 7.704%
08/05/2020 19:00:00 | 584.04 | 342.91 | 250.36 | 424.5791 | 0.8 | 451.2 | 90.36 | 354.6156 | 0.96699 | 532.8931 | 445.0813 | 537.9869 | 445.0813 | 17.27% | 0.24771 | 0.20493 | 17.27% |  |  | 0.13972 | 4.409% |  |  | 67.39% | 56.29% | 11.11% | 32.7305 | 30.2911 | 2.4394 | 7.453%
08/05/2020 19:15:00 | 664.28 | 369.03 | 267.39 | 455.7198 | 0.81 | 450.12 | 107.39 | 384.3381 | 0.96017 | 571.9782 | 482.3863 | 571.8185 | 482.3863 | 15.64% | 0.26329 | 0.22211 | 15.64% |  |  | 0.16096 | 4.641% |  |  | 72.34% | 61.01% | 11.33% | 33.7333 | 31.2152 | 2.5182 | 7.465%
08/05/2020 19:30:00 | 590.28 | 357.86 | 266.79 | 446.3638 | 0.8 | 451.71 | 106.79 | 373.454 | 0.95824 | 560.2354 | 468.7256 | 561.4418 | 468.7256 | 16.51% | 0.25851 | 0.21582 | 16.51% |  |  | 0.15442 | 4.679% |  |  | 70.85% | 59.28% | 11.57% | 33.4193 | 30.8682 | 2.5511 | 7.634%
08/05/2020 19:45:00 | 528.9 | 361.23 | 267.92 | 449.7424 | 0.8 | 451.76 | 107.92 | 377.0064 | 0.95815 | 564.4759 | 473.1843 | 566.7289 | 473.1843 | 16.51% | 0.26094 | 0.21787 | 16.51% |  |  | 0.15677 | 4.748% |  |  | 71.39% | 59.84% | 11.55% | 33.5786 | 30.9803 | 2.5982 | 7.738%
08/05/2020 20:00:00 | 534.34 | 357.39 | 269.81 | 447.8002 | 0.79 | 453.01 | 109.81 | 373.8795 | 0.9559 | 562.0382 | 469.2596 | 567.8019 | 469.2596 | 17.36% | 0.26144 | 0.21606 | 17.36% |  |  | 0.15542 | 4.926% |  |  | 71.08% | 59.35% | 11.73% | 33.6111 | 30.8815 | 2.7296 | 8.121%
08/05/2020 20:15:00 | 561.16 | 369.62 | 271.1 | 458.3821 | 0.8 | 453.26 | 111.1 | 385.9562 | 0.95767 | 575.3196 | 484.4172 | 579.8919 | 484.4172 | 16.46% | 0.267 | 0.22304 | 16.46% |  |  | 0.16285 | 4.921% |  |  | 72.76% | 61.26% | 11.5% | 33.9817 | 31.2676 | 2.7141 | 7.987%
08/05/2020 20:30:00 | 503.76 | 357.64 | 268.16 | 447.008 | 0.8 | 454.39 | 108.16 | 373.6375 | 0.95718 | 561.0439 | 468.9558 | 561.0966 | 468.9558 | 16.42% | 0.25835 | 0.21592 | 16.42% |  |  | 0.15487 | 4.669% |  |  | 70.95% | 59.31% | 11.65% | 33.4089 | 30.8739 | 2.535 | 7.588%
08/05/2020 20:45:00 | 603.8 | 361.03 | 273.36 | 452.8447 | 0.79 | 456.51 | 113.36 | 378.4087 | 0.95407 | 568.3696 | 474.9443 | 573.5849 | 474.9443 | 17.2% | 0.2641 | 0.21868 | 17.2% |  |  | 0.15894 | 4.997% |  |  | 71.88% | 60.06% | 11.82% | 33.7874 | 31.0249 | 2.7625 | 8.176%
08/05/2020 21:00:00 | 585.96 | 350.39 | 267.58 | 440.8766 | 0.79 | 456.68 | 107.58 | 366.5332 | 0.95596 | 553.3484 | 460.0393 | 556.6807 | 460.0393 | 17.36% | 0.25632 | 0.21182 | 17.36% |  |  | 0.15065 | 4.777% |  |  | 69.98% | 58.18% | 11.8% | 33.2771 | 30.6527 | 2.6244 | 7.886%
08/05/2020 21:15:00 | 516.04 | 359.42 | 266.93 | 447.699 | 0.8 | 454.69 | 106.93 | 374.989 | 0.95848 | 561.9111 | 470.6522 | 563.8892 | 470.6522 | 16.53% | 0.25964 | 0.21671 | 16.53% |  |  | 0.15535 | 4.712% |  |  | 71.06% | 59.52% | 11.54% | 33.4928 | 30.9165 | 2.5763 | 7.692%
08/05/2020 21:30:00 | 586.58 | 355.13 | 266.21 | 443.83 | 0.8 | 454.96 | 106.21 | 370.6722 | 0.95807 | 557.0552 | 465.2341 | 557.1587 | 465.2341 | 16.5% | 0.25654 | 0.21421 | 16.5% |  |  | 0.15267 | 4.622% |  |  | 70.45% | 58.84% | 11.61% | 33.2913 | 30.7811 | 2.5102 | 7.54%
08/05/2020 21:45:00 | 509.6 | 352.35 | 259.81 | 437.7805 | 0.8 | 455.47 | 99.81 | 366.2138 | 0.96214 | 549.4624 | 459.6384 | 552.7972 | 459.6384 | 16.85% | 0.25453 | 0.21163 | 16.85% |  |  | 0.14854 | 4.585% |  |  | 69.49% | 58.13% | 11.36% | 33.162 | 30.6428 | 2.5192 | 7.597%
08/05/2020 22:00:00 | 605.88 | 348.98 | 267.31 | 439.5926 | 0.79 | 453.99 | 107.31 | 365.1061 | 0.95583 | 551.7368 | 458.2481 | 554.4406 | 458.2481 | 17.35% | 0.25528 | 0.21099 | 17.35% |  |  | 0.14977 | 4.746% |  |  | 69.78% | 57.95% | 11.82% | 33.2106 | 30.6087 | 2.6018 | 7.834%
08/05/2020 22:15:00 | 565.5 | 362.91 | 267.7 | 450.9623 | 0.8 | 450.49 | 107.7 | 378.5538 | 0.95867 | 566.0069 | 475.1264 | 569.3646 | 475.1264 | 16.55% | 0.26216 | 0.21877 | 16.55% |  |  | 0.15762 | 4.786% |  |  | 71.58% | 60.09% | 11.49% | 33.6585 | 31.0295 | 2.629 | 7.811%
08/05/2020 22:30:00 | 540.82 | 355.52 | 266.17 | 444.1182 | 0.8 | 449.67 | 106.17 | 371.0344 | 0.95819 | 557.4168 | 465.6887 | 557.7706 | 465.6887 | 16.51% | 0.25682 | 0.21442 | 16.51% |  |  | 0.15287 | 4.631% |  |  | 70.49% | 58.89% | 11.6% | 33.3095 | 30.7924 | 2.5171 | 7.557%
08/05/2020 22:45:00 | 512.54 | 309.56 | 191.06 | 363.7737 | 0.85 | 453.94 | 31.06 | 311.1143 | 0.995 | 456.5758 | 390.4825 | 457.096 | 390.4825 | 14.57% | 0.21046 | 0.17979 | 14.57% |  |  | 0.10256 | 2.772% |  |  | 57.74% | 49.38% | 8.359% | 30.5806 | 29.0726 | 1.508 | 4.931%
08/05/2020 23:00:00 | 617.54 | 355.21 | 265.35 | 443.3788 | 0.8 | 450.42 | 105.35 | 370.5034 | 0.95872 | 556.4889 | 465.0223 | 557.2842 | 465.0223 | 16.56% | 0.25659 | 0.21411 | 16.56% |  |  | 0.15236 | 4.627% |  |  | 70.38% | 58.81% | 11.57% | 33.295 | 30.7758 | 2.5192 | 7.566%
08/05/2020 23:15:00 | 580.98 | 364.29 | 267.3 | 451.8368 | 0.8 | 450.8 | 107.3 | 379.7637 | 0.95925 | 567.1046 | 476.645 | 571.5297 | 476.645 | 16.6% | 0.26315 | 0.21946 | 16.6% |  |  | 0.15823 | 4.818% |  |  | 71.72% | 60.28% | 11.44% | 33.7245 | 31.0681 | 2.6564 | 7.877%
08/05/2020 23:30:00 | 546.26 | 344.5 | 253.34 | 427.623 | 0.8 | 451.88 | 93.34 | 356.921 | 0.9652 | 536.7136 | 447.9749 | 540.4814 | 447.9749 | 17.12% | 0.24886 | 0.20626 | 17.12% |  |  | 0.14173 | 4.436% |  |  | 67.88% | 56.65% | 11.22% | 32.8024 | 30.3601 | 2.4423 | 7.445%
08/05/2020 23:45:00 | 544.64 | 364.58 | 267.67 | 452.2895 | 0.8 | 450.72 | 107.67 | 380.1466 | 0.95905 | 567.6728 | 477.1255 | 571.9847 | 477.1255 | 16.58% | 0.26336 | 0.21969 | 16.58% |  |  | 0.15855 | 4.823% |  |  | 71.79% | 60.34% | 11.45% | 33.7384 | 31.0804 | 2.6581 | 7.878%
09/05/2020 0:00:00 | 611.12 | 364.88 | 265.72 | 451.3807 | 0.81 | 449.38 | 105.72 | 379.887 | 0.9605 | 566.5321 | 476.7997 | 565.388 | 476.7997 | 15.67% | 0.26033 | 0.21954 | 15.67% |  |  | 0.15791 | 4.561% |  |  | 71.65% | 60.3% | 11.35% | 33.538 | 31.0721 | 2.466 | 7.353%
09/05/2020 0:15:00 | 534.82 | 348.08 | 249.42 | 428.2173 | 0.81 | 447.77 | 89.42 | 359.3823 | 0.96855 | 537.4595 | 451.064 | 539.3561 | 451.064 | 16.37% | 0.24834 | 0.20769 | 16.37% |  |  | 0.14212 | 4.272% |  |  | 67.97% | 57.04% | 10.93% | 32.7699 | 30.4343 | 2.3356 | 7.127%
09/05/2020 0:30:00 | 533.88 | 360.09 | 264.37 | 446.7173 | 0.8 | 448.63 | 104.37 | 374.9105 | 0.96047 | 560.679 | 470.5537 | 564.9404 | 470.5537 | 16.71% | 0.26012 | 0.21666 | 16.71% |  |  | 0.15467 | 4.736% |  |  | 70.91% | 59.51% | 11.4% | 33.5245 | 30.914 | 2.6105 | 7.787%
09/05/2020 0:45:00 | 514.58 | 367.15 | 266.61 | 453.74 | 0.81 | 448.33 | 106.61 | 382.3151 | 0.96033 | 569.4933 | 479.8472 | 568.9054 | 479.8472 | 15.65% | 0.26195 | 0.22094 | 15.65% |  |  | 0.15957 | 4.605% |  |  | 72.02% | 60.68% | 11.34% | 33.6446 | 31.1499 | 2.4947 | 7.415%
09/05/2020 1:00:00 | 480.68 | 352.24 | 255.3 | 435.03 | 0.81 | 449.88 | 95.3 | 364.9042 | 0.96529 | 546.0102 | 457.9947 | 545.8021 | 457.9947 | 16.09% | 0.25131 | 0.21088 | 16.09% |  |  | 0.14668 | 4.34% |  |  | 69.05% | 57.92% | 11.13% | 32.9567 | 30.6025 | 2.3542 | 7.143%
09/05/2020 1:15:00 | 596.12 | 363.6 | 265.38 | 450.1461 | 0.8 | 448.63 | 105.38 | 378.5629 | 0.96047 | 564.9825 | 475.1379 | 570.4472 | 475.1379 | 16.71% | 0.26265 | 0.21877 | 16.71% |  |  | 0.15705 | 4.809% |  |  | 71.45% | 60.09% | 11.36% | 33.6915 | 31.0298 | 2.6617 | 7.9%
09/05/2020 1:30:00 | 542.96 | 351.44 | 264.7 | 439.9729 | 0.8 | 449.17 | 104.7 | 366.7045 | 0.95837 | 552.2141 | 460.2542 | 551.3695 | 460.2542 | 16.53% | 0.25387 | 0.21192 | 16.53% |  |  | 0.15003 | 4.549% |  |  | 69.84% | 58.21% | 11.63% | 33.1199 | 30.658 | 2.4619 | 7.433%
09/05/2020 1:45:00 | 524.7 | 338.39 | 252.69 | 422.3269 | 0.8 | 447.43 | 92.69 | 350.855 | 0.96447 | 530.0664 | 440.3614 | 530.8955 | 440.3614 | 17.05% | 0.24444 | 0.20276 | 17.05% |  |  | 0.13824 | 4.313% |  |  | 67.04% | 55.69% | 11.34% | 32.528 | 30.1794 | 2.3486 | 7.22%
09/05/2020 2:00:00 | 582.1 | 347 | 261.58 | 434.5493 | 0.79 | 447.76 | 101.58 | 361.5626 | 0.95972 | 545.4069 | 453.8005 | 551.2948 | 453.8005 | 17.68% | 0.25384 | 0.20895 | 17.68% |  |  | 0.14635 | 4.719% |  |  | 68.98% | 57.39% | 11.59% | 33.1177 | 30.5004 | 2.6173 | 7.903%
09/05/2020 2:15:00 | 508.76 | 361.96 | 259.79 | 445.54 | 0.81 | 446.79 | 99.79 | 375.4638 | 0.96403 | 559.2014 | 471.2481 | 560.8634 | 471.2481 | 15.98% | 0.25824 | 0.21698 | 15.98% |  |  | 0.15385 | 4.524% |  |  | 70.72% | 59.6% | 11.12% | 33.4019 | 30.9315 | 2.4704 | 7.396%
09/05/2020 2:30:00 | 555.5 | 370.56 | 263.78 | 454.8567 | 0.81 | 447.25 | 103.78 | 384.8181 | 0.96295 | 570.8948 | 482.9888 | 574.1893 | 482.9888 | 15.88% | 0.26438 | 0.22239 | 15.88% |  |  | 0.16035 | 4.689% |  |  | 72.2% | 61.08% | 11.12% | 33.8059 | 31.2307 | 2.5752 | 7.618%
09/05/2020 2:45:00 | 620.56 | 362.41 | 264.47 | 448.6484 | 0.81 | 447.31 | 104.47 | 377.1671 | 0.96087 | 563.1028 | 473.3859 | 561.5607 | 473.3859 | 15.7% | 0.25856 | 0.21796 | 15.7% |  |  | 0.15601 | 4.514% |  |  | 71.21% | 59.87% | 11.35% | 33.4228 | 30.9854 | 2.4374 | 7.293%
09/05/2020 3:00:00 | 528.56 | 366.73 | 265.22 | 452.5843 | 0.81 | 446.8 | 105.22 | 381.5261 | 0.96122 | 568.0427 | 478.8569 | 568.2546 | 478.8569 | 15.73% | 0.26165 | 0.22048 | 15.73% |  |  | 0.15875 | 4.602% |  |  | 71.84% | 60.56% | 11.28% | 33.6248 | 31.1246 | 2.5002 | 7.436%
09/05/2020 3:15:00 | 547.72 | 364.27 | 265.67 | 450.8583 | 0.8 | 448.11 | 105.67 | 379.2872 | 0.96041 | 565.8764 | 476.0469 | 571.4983 | 476.0469 | 16.7% | 0.26314 | 0.21919 | 16.7% |  |  | 0.15755 | 4.823% |  |  | 71.56% | 60.2% | 11.36% | 33.7236 | 31.0529 | 2.6707 | 7.919%
09/05/2020 3:30:00 | 515.92 | 367.4 | 262.29 | 451.4187 | 0.81 | 447.66 | 102.29 | 381.3738 | 0.96336 | 566.5797 | 478.6658 | 569.2928 | 478.6658 | 15.92% | 0.26212 | 0.2204 | 15.92% |  |  | 0.15794 | 4.628% |  |  | 71.65% | 60.54% | 11.12% | 33.6564 | 31.1197 | 2.5367 | 7.537%
09/05/2020 3:45:00 | 596.78 | 367.34 | 267.14 | 454.2053 | 0.8 | 446.8 | 107.14 | 382.6456 | 0.96 | 570.0773 | 480.262 | 576.3148 | 480.262 | 16.67% | 0.26536 | 0.22113 | 16.67% |  |  | 0.15989 | 4.886% |  |  | 72.1% | 60.74% | 11.36% | 33.8712 | 31.1606 | 2.7107 | 8.003%
09/05/2020 4:00:00 | 617.76 | 366.38 | 264.06 | 451.6215 | 0.81 | 446.55 | 104.06 | 380.8711 | 0.96195 | 566.8343 | 478.0348 | 567.7123 | 478.0348 | 15.8% | 0.2614 | 0.2201 | 15.8% |  |  | 0.15808 | 4.6% |  |  | 71.69% | 60.46% | 11.23% | 33.6084 | 31.1036 | 2.5048 | 7.453%
09/05/2020 4:15:00 | 554.22 | 365.16 | 263.95 | 450.5679 | 0.8 | 447.15 | 103.95 | 379.6675 | 0.96179 | 565.5119 | 476.5242 | 572.8946 | 476.5242 | 16.82% | 0.26378 | 0.21941 | 16.82% |  |  | 0.15734 | 4.848% |  |  | 71.52% | 60.26% | 11.25% | 33.7662 | 31.065 | 2.7012 | 8%
09/05/2020 4:30:00 | 607.72 | 367.33 | 264.63 | 452.7255 | 0.81 | 446.71 | 104.63 | 381.9408 | 0.96175 | 568.22 | 479.3774 | 569.1843 | 479.3774 | 15.78% | 0.26207 | 0.22072 | 15.78% |  |  | 0.15885 | 4.617% |  |  | 71.86% | 60.63% | 11.24% | 33.6531 | 31.1379 | 2.5152 | 7.474%
09/05/2020 4:45:00 | 634.46 | 362.55 | 262.59 | 447.6561 | 0.81 | 446.45 | 102.59 | 376.7854 | 0.96222 | 561.8574 | 472.9068 | 561.7776 | 472.9068 | 15.82% | 0.25866 | 0.21774 | 15.82% |  |  | 0.15532 | 4.525% |  |  | 71.06% | 59.81% | 11.25% | 33.4293 | 30.9733 | 2.456 | 7.347%
09/05/2020 5:00:00 | 606.82 | 366.43 | 259.16 | 448.8149 | 0.81 | 446.88 | 99.16 | 379.6099 | 0.96528 | 563.3118 | 476.4519 | 567.7897 | 476.4519 | 16.09% | 0.26143 | 0.21938 | 16.09% |  |  | 0.15612 | 4.619% |  |  | 71.24% | 60.26% | 10.98% | 33.6107 | 31.0632 | 2.5475 | 7.579%
09/05/2020 5:15:00 | 602.08 | 364.6 | 261.31 | 448.5711 | 0.81 | 446.08 | 101.31 | 378.4136 | 0.9635 | 563.0058 | 474.9505 | 564.9541 | 474.9505 | 15.93% | 0.26013 | 0.21868 | 15.93% |  |  | 0.15595 | 4.573% |  |  | 71.2% | 60.07% | 11.14% | 33.5249 | 31.0251 | 2.4999 | 7.457%
09/05/2020 5:30:00 | 568.74 | 367.03 | 261.18 | 450.4731 | 0.81 | 446.63 | 101.18 | 380.7209 | 0.96404 | 565.393 | 477.8464 | 568.7195 | 477.8464 | 15.98% | 0.26186 | 0.22002 | 15.98% |  |  | 0.15728 | 4.625% |  |  | 71.5% | 60.43% | 11.07% | 33.6389 | 31.0987 | 2.5402 | 7.551%
09/05/2020 5:45:00 | 518.68 | 353.91 | 253.75 | 435.4783 | 0.81 | 449.75 | 93.75 | 366.1166 | 0.96666 | 546.5729 | 459.5163 | 548.3898 | 459.5163 | 16.21% | 0.2525 | 0.21158 | 16.21% |  |  | 0.14698 | 4.378% |  |  | 69.12% | 58.11% | 11.01% | 33.0324 | 30.6398 | 2.3925 | 7.243%
09/05/2020 6:00:00 | 628.04 | 366.08 | 265.86 | 452.4335 | 0.8 | 448.57 | 105.86 | 381.0786 | 0.96064 | 567.8535 | 478.2953 | 574.338 | 478.2953 | 16.72% | 0.26445 | 0.22022 | 16.72% |  |  | 0.15865 | 4.862% |  |  | 71.81% | 60.49% | 11.33% | 33.8105 | 31.1102 | 2.7003 | 7.986%
09/05/2020 6:15:00 | 440.92 | 318.18 | 221.26 | 387.5494 | 0.82 | 448.87 | 61.26 | 324.0236 | 0.98197 | 486.4168 | 406.685 | 487.013 | 406.685 | 16.49% | 0.22424 | 0.18725 | 16.49% |  |  | 0.11641 | 3.523% |  |  | 61.52% | 51.43% | 10.08% | 31.335 | 29.4175 | 1.9174 | 6.119%
09/05/2020 6:30:00 | 625.26 | 362.32 | 260.89 | 446.4744 | 0.81 | 445.74 | 100.89 | 376.1045 | 0.96335 | 560.3741 | 472.0522 | 561.4212 | 472.0522 | 15.92% | 0.2585 | 0.21735 | 15.92% |  |  | 0.1545 | 4.527% |  |  | 70.87% | 59.7% | 11.17% | 33.4186 | 30.9517 | 2.4669 | 7.382%
09/05/2020 6:45:00 | 499.66 | 358.5 | 259.64 | 442.6457 | 0.8 | 443.65 | 99.64 | 372.0892 | 0.96348 | 555.5687 | 467.0126 | 562.4458 | 467.0126 | 16.97% | 0.25897 | 0.21503 | 16.97% |  |  | 0.15186 | 4.716% |  |  | 70.26% | 59.06% | 11.2% | 33.4494 | 30.8253 | 2.6241 | 7.845%
09/05/2020 7:00:00 | 556.66 | 359.87 | 260.15 | 444.0545 | 0.81 | 442.49 | 100.15 | 373.5458 | 0.96339 | 557.337 | 468.8408 | 557.6249 | 468.8408 | 15.92% | 0.25675 | 0.21587 | 15.92% |  |  | 0.15283 | 4.479% |  |  | 70.48% | 59.29% | 11.19% | 33.3052 | 30.871 | 2.4341 | 7.309%
09/05/2020 7:15:00 | 526.74 | 354.21 | 258.54 | 438.529 | 0.8 | 443.71 | 98.54 | 367.6613 | 0.96341 | 550.4018 | 461.4552 | 555.7153 | 461.4552 | 16.96% | 0.25587 | 0.21247 | 16.96% |  |  | 0.14905 | 4.627% |  |  | 69.61% | 58.36% | 11.25% | 33.2484 | 30.6875 | 2.5609 | 7.702%
09/05/2020 7:30:00 | 528.32 | 358.72 | 265.63 | 446.3623 | 0.8 | 447.97 | 105.63 | 373.9488 | 0.95928 | 560.2335 | 469.3467 | 562.791 | 469.3467 | 16.6% | 0.25913 | 0.2161 | 16.6% |  |  | 0.15442 | 4.702% |  |  | 70.85% | 59.36% | 11.49% | 33.4598 | 30.8837 | 2.5761 | 7.699%
09/05/2020 7:45:00 | 582.96 | 347.21 | 258.05 | 432.6021 | 0.8 | 445.25 | 98.05 | 360.7888 | 0.96236 | 542.9629 | 452.8294 | 544.7331 | 452.8294 | 16.87% | 0.25082 | 0.2085 | 16.87% |  |  | 0.14505 | 4.481% |  |  | 68.67% | 57.27% | 11.4% | 32.9256 | 30.4769 | 2.4487 | 7.437%
09/05/2020 8:00:00 | 595.9 | 362.19 | 264.94 | 448.748 | 0.8 | 447.49 | 104.94 | 377.0862 | 0.9605 | 563.2278 | 473.2844 | 568.235 | 473.2844 | 16.71% | 0.26164 | 0.21792 | 16.71% |  |  | 0.15607 | 4.78% |  |  | 71.23% | 59.85% | 11.37% | 33.6242 | 30.9829 | 2.6414 | 7.856%
09/05/2020 8:15:00 | 511.46 | 355.14 | 263.82 | 442.4086 | 0.8 | 447.23 | 103.82 | 370.0041 | 0.95983 | 555.2712 | 464.3955 | 557.1744 | 464.3955 | 16.65% | 0.25654 | 0.21382 | 16.65% |  |  | 0.1517 | 4.631% |  |  | 70.22% | 58.73% | 11.49% | 33.2918 | 30.7602 | 2.5315 | 7.604%
09/05/2020 8:30:00 | 579.74 | 356.43 | 263.33 | 443.1535 | 0.8 | 446.12 | 103.33 | 371.1057 | 0.96045 | 556.2061 | 465.7782 | 559.1983 | 465.7782 | 16.71% | 0.25748 | 0.21446 | 16.71% |  |  | 0.15221 | 4.661% |  |  | 70.34% | 58.91% | 11.44% | 33.3521 | 30.7946 | 2.5575 | 7.668%
09/05/2020 8:45:00 | 535.74 | 353.91 | 262.36 | 440.5509 | 0.8 | 446.58 | 102.36 | 368.4153 | 0.96063 | 552.9395 | 462.4015 | 555.2447 | 462.4015 | 16.72% | 0.25566 | 0.21291 | 16.72% |  |  | 0.15043 | 4.61% |  |  | 69.93% | 58.48% | 11.45% | 33.2344 | 30.7109 | 2.5235 | 7.593%
09/05/2020 9:00:00 | 534.94 | 344.5 | 252.63 | 427.2027 | 0.8 | 444.94 | 92.63 | 356.736 | 0.9657 | 536.1861 | 447.7427 | 540.4814 | 447.7427 | 17.16% | 0.24886 | 0.20616 | 17.16% |  |  | 0.14145 | 4.438% |  |  | 67.81% | 56.62% | 11.19% | 32.8024 | 30.3545 | 2.4478 | 7.462%
09/05/2020 9:15:00 | 513.38 | 350.14 | 260.12 | 436.1885 | 0.8 | 444.63 | 100.12 | 364.1731 | 0.96147 | 547.4643 | 457.077 | 549.33 | 457.077 | 16.79% | 0.25293 | 0.21046 | 16.79% |  |  | 0.14746 | 4.537% |  |  | 69.24% | 57.81% | 11.43% | 33.0599 | 30.5801 | 2.4798 | 7.501%
09/05/2020 9:30:00 | 501.64 | 347.36 | 258.47 | 432.9731 | 0.8 | 445.29 | 98.47 | 361.0475 | 0.96209 | 543.4286 | 453.1541 | 544.9684 | 453.1541 | 16.85% | 0.25092 | 0.20865 | 16.85% |  |  | 0.14529 | 4.483% |  |  | 68.73% | 57.31% | 11.42% | 32.9324 | 30.4847 | 2.4477 | 7.432%
09/05/2020 9:45:00 | 568.08 | 350.82 | 260.09 | 436.7167 | 0.8 | 443.57 | 100.09 | 364.8187 | 0.96163 | 548.1272 | 457.8873 | 550.3968 | 457.8873 | 16.81% | 0.25342 | 0.21083 | 16.81% |  |  | 0.14782 | 4.551% |  |  | 69.32% | 57.91% | 11.41% | 33.0913 | 30.5999 | 2.4913 | 7.529%
09/05/2020 10:00:00 | 586.54 | 359.02 | 261.84 | 444.3597 | 0.8 | 445.97 | 101.84 | 373.1846 | 0.96204 | 557.72 | 468.3875 | 563.2617 | 468.3875 | 16.84% | 0.25935 | 0.21566 | 16.84% |  |  | 0.15304 | 4.721% |  |  | 70.53% | 59.24% | 11.3% | 33.4739 | 30.8597 | 2.6142 | 7.81%
09/05/2020 10:15:00 | 526 | 362.4 | 258.9 | 445.3796 | 0.81 | 445.19 | 98.9 | 375.6527 | 0.96472 | 559 | 471.4852 | 561.5452 | 471.4852 | 16.04% | 0.25856 | 0.21709 | 16.04% |  |  | 0.15374 | 4.536% |  |  | 70.7% | 59.63% | 11.07% | 33.4224 | 30.9375 | 2.4849 | 7.435%
09/05/2020 10:30:00 | 595.38 | 353.59 | 261.32 | 439.6749 | 0.8 | 443.76 | 101.32 | 367.8201 | 0.96131 | 551.8401 | 461.6544 | 554.7426 | 461.6544 | 16.78% | 0.25542 | 0.21256 | 16.78% |  |  | 0.14983 | 4.606% |  |  | 69.79% | 58.38% | 11.41% | 33.2195 | 30.6924 | 2.5271 | 7.607%
09/05/2020 10:45:00 | 533.76 | 359.24 | 257.51 | 442.0009 | 0.81 | 444.48 | 97.51 | 372.2386 | 0.96508 | 554.7594 | 467.2001 | 556.6487 | 467.2001 | 16.07% | 0.2563 | 0.21512 | 16.07% |  |  | 0.15142 | 4.475% |  |  | 70.16% | 59.09% | 11.07% | 33.2761 | 30.83 | 2.4461 | 7.351%
09/05/2020 11:00:00 | 414.32 | 346 | 239.26 | 420.6677 | 0.82 | 448.33 | 79.26 | 354.9622 | 0.97475 | 527.984 | 445.5163 | 529.5949 | 445.5163 | 15.88% | 0.24385 | 0.20513 | 15.88% |  |  | 0.13715 | 4.009% |  |  | 66.77% | 56.34% | 10.43% | 32.4912 | 30.3014 | 2.1898 | 6.74%
09/05/2020 11:15:00 | 591.28 | 360.02 | 253.4 | 440.2567 | 0.81 | 444.52 | 93.4 | 371.9381 | 0.96796 | 552.5703 | 466.823 | 557.8573 | 466.823 | 16.32% | 0.25686 | 0.21494 | 16.32% |  |  | 0.15022 | 4.503% |  |  | 69.88% | 59.04% | 10.84% | 33.3121 | 30.8206 | 2.4915 | 7.479%
09/05/2020 11:30:00 | 531.04 | 351.62 | 257.44 | 435.7889 | 0.8 | 444.08 | 97.44 | 364.8715 | 0.96368 | 546.9627 | 457.9535 | 551.6519 | 457.9535 | 16.99% | 0.254 | 0.21086 | 16.99% |  |  | 0.14719 | 4.575% |  |  | 69.17% | 57.92% | 11.26% | 33.1282 | 30.6015 | 2.5267 | 7.627%
09/05/2020 11:45:00 | 606.84 | 362.14 | 259.48 | 445.5056 | 0.81 | 443.26 | 99.48 | 375.5551 | 0.96428 | 559.1582 | 471.3627 | 561.1423 | 471.3627 | 16% | 0.25837 | 0.21703 | 16% |  |  | 0.15383 | 4.529% |  |  | 70.72% | 59.61% | 11.1% | 33.4103 | 30.9344 | 2.4759 | 7.411%
09/05/2020 12:00:00 | 597.8 | 349.56 | 258.76 | 434.9126 | 0.8 | 445.53 | 98.76 | 363.2433 | 0.96233 | 545.8628 | 455.9101 | 548.42 | 455.9101 | 16.87% | 0.25251 | 0.20992 | 16.87% |  |  | 0.1466 | 4.529% |  |  | 69.03% | 57.66% | 11.38% | 33.0332 | 30.5517 | 2.4816 | 7.512%
09/05/2020 12:15:00 | 506.12 | 362.12 | 259.78 | 445.6642 | 0.81 | 444.38 | 99.78 | 375.6154 | 0.96407 | 559.3572 | 471.4384 | 561.1113 | 471.4384 | 15.98% | 0.25836 | 0.21707 | 15.98% |  |  | 0.15394 | 4.527% |  |  | 70.74% | 59.62% | 11.12% | 33.4093 | 30.9363 | 2.4731 | 7.402%
09/05/2020 12:30:00 | 521.04 | 347.71 | 257.34 | 432.5808 | 0.8 | 445.37 | 97.34 | 361.078 | 0.96298 | 542.9361 | 453.1923 | 545.5176 | 453.1923 | 16.92% | 0.25118 | 0.20867 | 16.92% |  |  | 0.14503 | 4.494% |  |  | 68.66% | 57.31% | 11.35% | 32.9484 | 30.4857 | 2.4628 | 7.475%
09/05/2020 12:45:00 | 504.84 | 361.28 | 261.84 | 446.1877 | 0.81 | 446.03 | 101.84 | 375.3593 | 0.96249 | 560.0143 | 471.117 | 559.8097 | 471.117 | 15.84% | 0.25776 | 0.21692 | 15.84% |  |  | 0.1543 | 4.502% |  |  | 70.82% | 59.58% | 11.24% | 33.3704 | 30.9282 | 2.4422 | 7.318%
09/05/2020 13:00:00 | 608.02 | 353.03 | 263.56 | 440.5611 | 0.8 | 448.43 | 103.56 | 367.906 | 0.95957 | 552.9523 | 461.7623 | 553.864 | 461.7623 | 16.63% | 0.25502 | 0.21261 | 16.63% |  |  | 0.15043 | 4.587% |  |  | 69.93% | 58.4% | 11.53% | 33.1935 | 30.6951 | 2.4984 | 7.527%
09/05/2020 13:15:00 | 584.04 | 356.68 | 263.56 | 443.4913 | 0.8 | 450.14 | 103.56 | 371.4099 | 0.96034 | 556.63 | 466.16 | 559.5905 | 466.16 | 16.7% | 0.25766 | 0.21464 | 16.7% |  |  | 0.15244 | 4.665% |  |  | 70.4% | 58.95% | 11.44% | 33.3638 | 30.8041 | 2.5597 | 7.672%
09/05/2020 13:30:00 | 502.12 | 355.47 | 267.02 | 444.5881 | 0.79 | 451.69 | 107.02 | 371.2307 | 0.95754 | 558.0067 | 465.935 | 564.7515 | 465.935 | 17.5% | 0.26003 | 0.21453 | 17.5% |  |  | 0.15319 | 4.892% |  |  | 70.57% | 58.93% | 11.64% | 33.5188 | 30.7985 | 2.7203 | 8.116%
09/05/2020 13:45:00 | 459.54 | 291.79 | 192.1 | 349.3477 | 0.83 | 456.79 | 32.1 | 293.5504 | 0.994 | 438.4695 | 368.4378 | 441.239 | 368.4378 | 16.5% | 0.20316 | 0.16964 | 16.5% |  |  | 0.09459 | 2.864% |  |  | 55.45% | 46.6% | 8.857% | 30.2001 | 28.6257 | 1.5744 | 5.213%
09/05/2020 14:00:00 | 457.96 | 285.19 | 192.91 | 344.3074 | 0.82 | 459.9 | 32.91 | 287.0826 | 0.99341 | 432.1434 | 360.32 | 436.5178 | 360.32 | 17.46% | 0.20099 | 0.1659 | 17.46% |  |  | 0.09188 | 2.928% |  |  | 54.65% | 45.57% | 9.083% | 30.0894 | 28.4677 | 1.6217 | 5.39%
09/05/2020 14:15:00 | 385.82 | 289.66 | 190.91 | 346.9143 | 0.83 | 459.88 | 30.91 | 291.3046 | 0.99435 | 435.4154 | 365.6191 | 438.018 | 365.6191 | 16.53% | 0.20168 | 0.16834 | 16.53% |  |  | 0.093277 | 2.829% |  |  | 55.07% | 46.24% | 8.827% | 30.1245 | 28.5704 | 1.554 | 5.159%
09/05/2020 14:30:00 | 446.78 | 285.96 | 194.27 | 345.7079 | 0.82 | 459.98 | 34.27 | 288.0062 | 0.9929 | 433.9012 | 361.4792 | 437.6964 | 361.4792 | 17.41% | 0.20153 | 0.16644 | 17.41% |  |  | 0.092629 | 2.945% |  |  | 54.87% | 45.72% | 9.159% | 30.1169 | 28.49 | 1.6269 | 5.402%
09/05/2020 14:45:00 | 510.78 | 290.42 | 192.71 | 348.5411 | 0.83 | 461.11 | 32.71 | 292.2563 | 0.99372 | 437.4572 | 366.8135 | 439.1673 | 366.8135 | 16.48% | 0.20221 | 0.16889 | 16.48% |  |  | 0.094153 | 2.847% |  |  | 55.32% | 46.39% | 8.934% | 30.1514 | 28.5938 | 1.5576 | 5.166%
09/05/2020 15:00:00 | 310.1 | 226.91 | 188.6 | 295.0561 | 0.76 | 465.57 | 28.6 | 228.7053 | 0.99215 | 370.3277 | 287.0501 | 374.7327 | 287.0501 | 23.4% | 0.17254 | 0.13217 | 23.4% |  |  | 0.067474 | 2.788% |  |  | 46.83% | 36.3% | 10.53% | 28.7507 | 27.2008 | 1.5499 | 5.391%
09/05/2020 15:15:00 | 332.14 | 206.93 | 149.33 | 255.1852 | 0.8 | 469.22 | -10.67 | 0 | 1 | 320.2853 | 0 | 324.6497 | 259.7198 | 20% | 0.14948 | 0.11958 | 20% |  |  | 0.050471 | 1.817% |  |  | 40.51% | 38.51% | 2% | 27.8151 | 26.8017 | 1.0134 | 3.643%
09/05/2020 15:30:00 | 248.04 | 202.17 | 150.38 | 251.966 | 0.79 | 468.04 | -9.62 | 0 | 1 | 316.2448 | 0 | 321.1968 | 253.7454 | 21% | 0.14789 | 0.11683 | 21% |  |  | 0.049205 | 1.85% |  |  | 39.99% | 37.99% | 2% | 27.7555 | 26.7197 | 1.0358 | 3.732%
09/05/2020 15:45:00 | 333.54 | 210.7 | 149.8 | 258.5238 | 0.81 | 467.15 | -10.2 | 0 | 1 | 324.4756 | 0 | 326.4834 | 264.4515 | 19% | 0.15033 | 0.12176 | 19% |  |  | 0.0518 | 1.781% |  |  | 41.04% | 39.04% | 2% | 27.847 | 26.8679 | 0.97908 | 3.516%
09/05/2020 16:00:00 | 351.42 | 202.75 | 153.02 | 254.0132 | 0.79 | 468.12 | -6.98 | 0 | 1 | 318.8143 | 0 | 322.1182 | 254.4734 | 21% | 0.14832 | 0.11717 | 21% |  |  | 0.050008 | 1.88% |  |  | 40.32% | 38.32% | 2% | 27.7714 | 26.7296 | 1.0418 | 3.751%
09/05/2020 16:15:00 | 272.88 | 208.17 | 147.84 | 255.3261 | 0.8 | 468.44 | -12.16 | 0 | 1 | 320.4622 | 0 | 326.5951 | 261.2761 | 20% | 0.15038 | 0.1203 | 20% |  |  | 0.050526 | 1.819% |  |  | 40.53% | 38.53% | 2% | 27.8489 | 26.8233 | 1.0256 | 3.683%
09/05/2020 16:30:00 | 347.82 | 207.76 | 149.18 | 255.7712 | 0.8 | 468.94 | -10.82 | 0 | 1 | 321.0208 | 0 | 325.9519 | 260.7615 | 20% | 0.15008 | 0.12006 | 20% |  |  | 0.050703 | 1.825% |  |  | 40.6% | 38.6% | 2% | 27.8377 | 26.8161 | 1.0216 | 3.67%
09/05/2020 16:45:00 | 269.64 | 210.94 | 151.32 | 259.6024 | 0.8 | 470.25 | -8.68 | 0 | 1 | 325.8294 | 0 | 330.9409 | 264.7528 | 20% | 0.15238 | 0.1219 | 20% |  |  | 0.052233 | 1.88% |  |  | 41.21% | 39.21% | 2% | 27.9253 | 26.8722 | 1.0531 | 3.771%
09/05/2020 17:00:00 | 54.26 | 36.16 | 24.78 | 43.836 | 0.81 | 477.85 | -135.22 | 0 | 1 | 55.019 | 0 | 56.0306 | 45.3848 | 19% | 0.025799 | 0.020897 | 19% |  |  | 0.0014893 | 0.05122% |  |  | 6.958% | 4.958% | 2% | 25.0839 | 25.055 | 0.028837 | 0.115%
09/05/2020 17:15:00 | 50.72 | 36.37 | 24.83 | 44.0375 | 0.81 | 479.02 | -135.17 | 0 | 1 | 55.2719 | 0 | 56.356 | 45.6483 | 19% | 0.025948 | 0.021018 | 19% |  |  | 0.0015031 | 0.05169% |  |  | 6.99% | 4.99% | 2% | 25.0848 | 25.0557 | 0.029173 | 0.1163%
09/05/2020 17:30:00 | 34.8 | 22.5 | 12.76 | 25.8663 | 0.85 | 478.6 | -147.24 | 0 | 1 | 32.4651 | 0 | 33.2235 | 28.24 | 15% | 0.015297 | 0.013003 | 15% |  |  | 0.00051856 | 0.01439% |  |  | 4.106% | 2.106% | 2% | 25.0295 | 25.0213 | 0.0081812 | 0.03269%
09/05/2020 17:45:00 | 21.22 | 22.61 | 12.46 | 25.816 | 0.86 | 477.57 | -147.54 | 0 | 1 | 32.4018 | 0 | 32.9977 | 28.378 | 14% | 0.015193 | 0.013066 | 14% |  |  | 0.00051654 | 0.01345% |  |  | 4.098% | 2.098% | 2% | 25.0291 | 25.0215 | 0.0075731 | 0.03026%
09/05/2020 18:00:00 | 125.66 | 85.2 | 12.07 | 86.0507 | 0.99 | 477.11 | -147.93 | 0 | 1 | 108.003 | 0 | 108.0155 | 106.9353 | 1% | 0.049734 | 0.049237 | 1% |  |  | 0.005739 | 0.01142% |  |  | 13.66% | 11.66% | 2% | 25.3116 | 25.3054 | 0.0062014 | 0.0245%
09/05/2020 18:15:00 | 66.86 | 54.66 | 14.23 | 56.4819 | 0.97 | 476.34 | -145.77 | 0 | 1 | 70.891 | 0 | 70.7261 | 68.6043 | 3% | 0.032565 | 0.031588 | 3% |  |  | 0.0024726 | 0.01461% |  |  | 8.965% | 6.965% | 2% | 25.1336 | 25.1257 | 0.0078961 | 0.03142%
09/05/2020 18:30:00 | 172.82 | 70.96 | 96.91 | 120.1119 | 0.59 | 471.85 | -63.09 | 0 | 1 | 150.7536 | 0 | 150.9535 | 89.0626 | 41% | 0.069505 | 0.041008 | 41% |  |  | 0.011182 | 0.7289% |  |  | 19.07% | 17.07% | 2% | 25.6086 | 25.2119 | 0.39676 | 1.549%
09/05/2020 18:45:00 | 150.26 | 78.78 | 102.86 | 129.5626 | 0.61 | 471.77 | -57.14 | 0 | 1 | 162.6152 | 0 | 162.0943 | 98.8775 | 39% | 0.074634 | 0.045527 | 39% |  |  | 0.01301 | 0.8169% |  |  | 20.57% | 18.57% | 2% | 25.7018 | 25.2611 | 0.44065 | 1.714%
09/05/2020 19:00:00 | 163.84 | 83.72 | 103.98 | 133.4949 | 0.62 | 471.97 | -56.02 | 0 | 1 | 167.5506 | 0 | 169.4802 | 105.0777 | 38% | 0.078035 | 0.048382 | 38% |  |  | 0.013812 | 0.8503% |  |  | 21.19% | 19.19% | 2% | 25.7672 | 25.2949 | 0.47228 | 1.833%
09/05/2020 19:15:00 | 164.58 | 85.67 | 101.57 | 132.8752 | 0.64 | 472 | -58.43 | 0 | 1 | 166.7729 | 0 | 168.0081 | 107.5252 | 36% | 0.077357 | 0.049509 | 36% |  |  | 0.013684 | 0.8079% |  |  | 21.09% | 19.09% | 2% | 25.7539 | 25.3088 | 0.44511 | 1.728%
09/05/2020 19:30:00 | 186.94 | 79.41 | 102.14 | 129.3775 | 0.6 | 471.88 | -57.86 | 0 | 1 | 162.3829 | 0 | 166.1137 | 99.6682 | 40% | 0.076485 | 0.045891 | 40% |  |  | 0.012973 | 0.8303% |  |  | 20.54% | 18.54% | 2% | 25.737 | 25.2653 | 0.47169 | 1.833%
09/05/2020 19:45:00 | 193.32 | 83.54 | 103.63 | 133.1094 | 0.62 | 472.44 | -56.37 | 0 | 1 | 167.0668 | 0 | 169.1159 | 104.8518 | 38% | 0.077867 | 0.048278 | 38% |  |  | 0.013732 | 0.8454% |  |  | 21.13% | 19.13% | 2% | 25.7639 | 25.2936 | 0.47025 | 1.825%
09/05/2020 20:00:00 | 182.92 | 84.2 | 102.21 | 132.4255 | 0.63 | 472.98 | -57.79 | 0 | 1 | 166.2085 | 0 | 167.7464 | 105.6802 | 37% | 0.077237 | 0.048659 | 37% |  |  | 0.013592 | 0.8197% |  |  | 21.02% | 19.02% | 2% | 25.7516 | 25.2983 | 0.45327 | 1.76%
09/05/2020 20:15:00 | 178.04 | 82.79 | 103.22 | 132.3199 | 0.62 | 473.07 | -56.78 | 0 | 1 | 166.0759 | 0 | 167.5976 | 103.9105 | 38% | 0.077168 | 0.047844 | 38% |  |  | 0.01357 | 0.8354% |  |  | 21% | 19% | 2% | 25.7502 | 25.2884 | 0.46185 | 1.794%
09/05/2020 20:30:00 | 156.84 | 80.72 | 104 | 131.65 | 0.61 | 473.29 | -56 | 0 | 1 | 165.2351 | 0 | 166.0859 | 101.3124 | 39% | 0.076472 | 0.046648 | 39% |  |  | 0.013433 | 0.8435% |  |  | 20.9% | 18.9% | 2% | 25.7368 | 25.2742 | 0.46262 | 1.797%
09/05/2020 20:45:00 | 150.94 | 82.1 | 102.56 | 131.3734 | 0.61 | 474.34 | -57.44 | 0 | 1 | 164.8879 | 0 | 168.9254 | 103.0445 | 39% | 0.077779 | 0.047445 | 39% |  |  | 0.013377 | 0.8399% |  |  | 20.85% | 18.85% | 2% | 25.7622 | 25.2836 | 0.47857 | 1.858%
09/05/2020 21:00:00 | 157.64 | 84.81 | 102.84 | 133.2997 | 0.62 | 474.42 | -57.16 | 0 | 1 | 167.3057 | 0 | 171.6868 | 106.4458 | 38% | 0.079051 | 0.049012 | 38% |  |  | 0.013772 | 0.8478% |  |  | 21.16% | 19.16% | 2% | 25.7873 | 25.3026 | 0.48466 | 1.879%
09/05/2020 21:15:00 | 158.86 | 83.81 | 104.47 | 133.9332 | 0.62 | 474.97 | -55.53 | 0 | 1 | 168.1008 | 0 | 169.6624 | 105.1907 | 38% | 0.078119 | 0.048434 | 38% |  |  | 0.013903 | 0.8559% |  |  | 21.26% | 19.26% | 2% | 25.7688 | 25.2955 | 0.4733 | 1.837%
09/05/2020 21:30:00 | 149.7 | 86.26 | 103.66 | 134.8562 | 0.63 | 476.88 | -56.34 | 0 | 1 | 169.2592 | 0 | 171.8504 | 108.2657 | 37% | 0.079126 | 0.04985 | 37% |  |  | 0.014095 | 0.8501% |  |  | 21.41% | 19.41% | 2% | 25.7888 | 25.3131 | 0.47572 | 1.845%
09/05/2020 21:45:00 | 160.9 | 86.89 | 104.19 | 135.6666 | 0.64 | 477.62 | -55.81 | 0 | 1 | 170.2764 | 0 | 170.4007 | 109.0564 | 36% | 0.078459 | 0.050214 | 36% |  |  | 0.014265 | 0.8422% |  |  | 21.53% | 19.53% | 2% | 25.7755 | 25.3177 | 0.45788 | 1.776%
09/05/2020 22:00:00 | 44.8 | 27.15 | 14.4 | 30.7324 | 0.88 | 482.51 | -145.6 | 0 | 1 | 38.5726 | 0 | 38.723 | 34.0762 | 12% | 0.017829 | 0.01569 | 12% |  |  | 0.00073202 | 0.01651% |  |  | 4.878% | 2.878% | 2% | 25.04 | 25.031 | 0.0090353 | 0.03608%
09/05/2020 22:15:00 | 144.7 | 31.17 | 13.97 | 34.1574 | 0.9 | 475.93 | -146.03 | 0 | 1 | 42.8713 | 0 | 43.4686 | 39.1218 | 10% | 0.020015 | 0.018013 | 10% |  |  | 0.00090427 | 0.01718% |  |  | 5.422% | 3.422% | 2% | 25.0505 | 25.0409 | 0.0095889 | 0.03828%
09/05/2020 22:30:00 | 152.9 | 84.83 | 105.33 | 135.2425 | 0.62 | 476.49 | -54.67 | 0 | 1 | 169.7441 | 0 | 171.7273 | 106.4709 | 38% | 0.07907 | 0.049023 | 38% |  |  | 0.014176 | 0.8727% |  |  | 21.47% | 19.47% | 2% | 25.7877 | 25.3028 | 0.48489 | 1.88%
09/05/2020 22:45:00 | 145.2 | 82.56 | 102.88 | 131.9108 | 0.61 | 475.63 | -57.12 | 0 | 1 | 165.5624 | 0 | 169.8718 | 103.6218 | 39% | 0.078215 | 0.047711 | 39% |  |  | 0.013486 | 0.8468% |  |  | 20.94% | 18.94% | 2% | 25.7707 | 25.2868 | 0.48395 | 1.878%
09/05/2020 23:00:00 | 153.06 | 85.23 | 101.6 | 132.6149 | 0.63 | 475.79 | -58.4 | 0 | 1 | 166.4462 | 0 | 169.7984 | 106.973 | 37% | 0.078181 | 0.049254 | 37% |  |  | 0.013631 | 0.8221% |  |  | 21.05% | 19.05% | 2% | 25.7701 | 25.3056 | 0.46443 | 1.802%
09/05/2020 23:15:00 | 149.9 | 83.27 | 103.82 | 133.0883 | 0.62 | 470.57 | -56.18 | 0 | 1 | 167.0403 | 0 | 168.5693 | 104.5129 | 38% | 0.077616 | 0.048122 | 38% |  |  | 0.013728 | 0.8451% |  |  | 21.13% | 19.13% | 2% | 25.759 | 25.2917 | 0.46722 | 1.814%
09/05/2020 23:30:00 | 148.44 | 86.86 | 101.32 | 133.4556 | 0.64 | 472.03 | -58.68 | 0 | 1 | 167.5014 | 0 | 170.3419 | 109.0188 | 36% | 0.078432 | 0.050196 | 36% |  |  | 0.013804 | 0.815% |  |  | 21.18% | 19.18% | 2% | 25.775 | 25.3174 | 0.45757 | 1.775%
09/05/2020 23:45:00 | 149.88 | 80.46 | 101.91 | 129.844 | 0.61 | 473.17 | -58.09 | 0 | 1 | 162.9684 | 0 | 165.551 | 100.9861 | 39% | 0.076226 | 0.046498 | 39% |  |  | 0.013067 | 0.8205% |  |  | 20.61% | 18.61% | 2% | 25.732 | 25.2724 | 0.45964 | 1.786%
10/05/2020 0:00:00 | 157.76 | 90.67 | 102.27 | 136.6755 | 0.65 | 474.17 | -57.73 | 0 | 1 | 171.5427 | 0 | 175.0781 | 113.8008 | 35% | 0.080612 | 0.052398 | 35% |  |  | 0.014478 | 0.8361% |  |  | 21.69% | 19.69% | 2% | 25.8187 | 25.3459 | 0.4728 | 1.831%
10/05/2020 0:15:00 | 159.42 | 86.64 | 104.17 | 135.4912 | 0.63 | 474.85 | -55.83 | 0 | 1 | 170.0563 | 0 | 172.6074 | 108.7427 | 37% | 0.079475 | 0.050069 | 37% |  |  | 0.014228 | 0.8581% |  |  | 21.51% | 19.51% | 2% | 25.7958 | 25.3158 | 0.47992 | 1.86%
10/05/2020 0:30:00 | 150.82 | 83.06 | 103.77 | 132.9179 | 0.62 | 475.63 | -56.23 | 0 | 1 | 166.8265 | 0 | 168.1442 | 104.2494 | 38% | 0.07742 | 0.048 | 38% |  |  | 0.013693 | 0.8429% |  |  | 21.1% | 19.1% | 2% | 25.7551 | 25.2903 | 0.46486 | 1.805%
10/05/2020 0:45:00 | 163.28 | 81.25 | 102.83 | 131.0556 | 0.61 | 475.87 | -57.17 | 0 | 1 | 164.4891 | 0 | 167.1764 | 101.9776 | 39% | 0.076974 | 0.046954 | 39% |  |  | 0.013312 | 0.8359% |  |  | 20.8% | 18.8% | 2% | 25.7465 | 25.2778 | 0.46871 | 1.82%
10/05/2020 1:00:00 | 181.8 | 85.29 | 101.59 | 132.6458 | 0.63 | 473.19 | -58.41 | 0 | 1 | 166.485 | 0 | 169.9179 | 107.0483 | 37% | 0.078236 | 0.049289 | 37% |  |  | 0.013637 | 0.8224% |  |  | 21.05% | 19.05% | 2% | 25.7712 | 25.3061 | 0.46508 | 1.805%
10/05/2020 1:15:00 | 185.98 | 85.15 | 103.62 | 134.118 | 0.63 | 473.83 | -56.38 | 0 | 1 | 168.3327 | 0 | 169.639 | 106.8726 | 37% | 0.078108 | 0.049208 | 37% |  |  | 0.013941 | 0.8408% |  |  | 21.29% | 19.29% | 2% | 25.7686 | 25.3051 | 0.46356 | 1.799%
10/05/2020 1:30:00 | 184.24 | 86.06 | 102.23 | 133.6312 | 0.64 | 473.83 | -57.77 | 0 | 1 | 167.7218 | 0 | 168.773 | 108.0147 | 36% | 0.077709 | 0.049734 | 36% |  |  | 0.01384 | 0.8171% |  |  | 21.21% | 19.21% | 2% | 25.7608 | 25.3116 | 0.44918 | 1.744%
10/05/2020 1:45:00 | 187.26 | 83.41 | 103.39 | 132.841 | 0.62 | 472.28 | -56.61 | 0 | 1 | 166.7299 | 0 | 168.8527 | 104.6887 | 38% | 0.077746 | 0.048203 | 38% |  |  | 0.013677 | 0.842% |  |  | 21.09% | 19.09% | 2% | 25.7615 | 25.2927 | 0.46879 | 1.82%
10/05/2020 2:00:00 | 183.7 | 84.07 | 100.58 | 131.0881 | 0.63 | 470.77 | -59.42 | 0 | 1 | 164.5299 | 0 | 167.4874 | 105.517 | 37% | 0.077117 | 0.048584 | 37% |  |  | 0.013318 | 0.8032% |  |  | 20.81% | 18.81% | 2% | 25.7493 | 25.2974 | 0.45187 | 1.755%
10/05/2020 2:15:00 | 173.16 | 85.46 | 102.45 | 133.4144 | 0.63 | 471.32 | -57.55 | 0 | 1 | 167.4497 | 0 | 170.2566 | 107.2616 | 37% | 0.078392 | 0.049387 | 37% |  |  | 0.013795 | 0.832% |  |  | 21.18% | 19.18% | 2% | 25.7742 | 25.3073 | 0.46694 | 1.812%
10/05/2020 2:30:00 | 169.86 | 82 | 101.48 | 130.4691 | 0.62 | 471.56 | -58.52 | 0 | 1 | 163.753 | 0 | 165.9983 | 102.919 | 38% | 0.076432 | 0.047388 | 38% |  |  | 0.013193 | 0.8122% |  |  | 20.71% | 18.71% | 2% | 25.736 | 25.2829 | 0.45308 | 1.76%
10/05/2020 2:45:00 | 182.52 | 83.23 | 103.14 | 132.5334 | 0.62 | 471.11 | -56.86 | 0 | 1 | 166.3439 | 0 | 168.4883 | 104.4627 | 38% | 0.077578 | 0.048099 | 38% |  |  | 0.013614 | 0.8381% |  |  | 21.04% | 19.04% | 2% | 25.7582 | 25.2915 | 0.46677 | 1.812%
10/05/2020 3:00:00 | 147.42 | 85.94 | 101.02 | 132.63 | 0.64 | 471.38 | -58.98 | 0 | 1 | 166.4652 | 0 | 168.5376 | 107.8641 | 36% | 0.077601 | 0.049665 | 36% |  |  | 0.013634 | 0.8049% |  |  | 21.05% | 19.05% | 2% | 25.7587 | 25.3108 | 0.44792 | 1.739%
10/05/2020 3:15:00 | 154.24 | 87.16 | 101.06 | 133.4541 | 0.64 | 471.7 | -58.94 | 0 | 1 | 167.4994 | 0 | 170.9302 | 109.3953 | 36% | 0.078703 | 0.05037 | 36% |  |  | 0.013804 | 0.815% |  |  | 21.18% | 19.18% | 2% | 25.7804 | 25.3196 | 0.46073 | 1.787%
10/05/2020 3:30:00 | 155.04 | 85.17 | 103.16 | 133.7756 | 0.63 | 472.09 | -56.84 | 0 | 1 | 167.903 | 0 | 169.6788 | 106.8977 | 37% | 0.078126 | 0.04922 | 37% |  |  | 0.01387 | 0.8365% |  |  | 21.23% | 19.23% | 2% | 25.769 | 25.3052 | 0.46378 | 1.8%
10/05/2020 3:45:00 | 156.92 | 65.72 | 87.55 | 109.472 | 0.59 | 471.75 | -72.45 | 0 | 1 | 137.3993 | 0 | 139.8064 | 82.4858 | 41% | 0.064372 | 0.03798 | 41% |  |  | 0.0092883 | 0.6055% |  |  | 17.38% | 15.38% | 2% | 25.5221 | 25.1817 | 0.34033 | 1.333%
10/05/2020 4:00:00 | 161.3 | 83.38 | 101.51 | 131.364 | 0.63 | 472.16 | -58.49 | 0 | 1 | 164.8762 | 0 | 166.1127 | 104.651 | 37% | 0.076484 | 0.048185 | 37% |  |  | 0.013375 | 0.8066% |  |  | 20.85% | 18.85% | 2% | 25.737 | 25.2925 | 0.44449 | 1.727%
10/05/2020 4:15:00 | 164.04 | 86.16 | 100.71 | 132.537 | 0.64 | 469.95 | -59.29 | 0 | 1 | 166.3484 | 0 | 168.9691 | 108.1402 | 36% | 0.0778 | 0.049792 | 36% |  |  | 0.013615 | 0.8038% |  |  | 21.04% | 19.04% | 2% | 25.7626 | 25.3123 | 0.45022 | 1.748%
10/05/2020 4:30:00 | 159.4 | 87.74 | 102.22 | 134.7117 | 0.65 | 470.08 | -57.78 | 0 | 1 | 169.0779 | 0 | 169.4204 | 110.1233 | 35% | 0.078007 | 0.050705 | 35% |  |  | 0.014065 | 0.8123% |  |  | 21.38% | 19.38% | 2% | 25.7666 | 25.3239 | 0.44274 | 1.718%
10/05/2020 4:45:00 | 154.88 | 84.33 | 101.41 | 131.8921 | 0.63 | 470.21 | -58.59 | 0 | 1 | 165.5391 | 0 | 168.0053 | 105.8434 | 37% | 0.077356 | 0.048734 | 37% |  |  | 0.013482 | 0.8131% |  |  | 20.94% | 18.94% | 2% | 25.7539 | 25.2992 | 0.45467 | 1.765%
10/05/2020 5:00:00 | 164.42 | 84.61 | 100.05 | 131.03 | 0.64 | 469.67 | -59.95 | 0 | 1 | 164.4569 | 0 | 165.9294 | 106.1948 | 36% | 0.0764 | 0.048896 | 36% |  |  | 0.013307 | 0.7856% |  |  | 20.8% | 18.8% | 2% | 25.7354 | 25.3012 | 0.43417 | 1.687%
10/05/2020 5:15:00 | 148.62 | 83.42 | 100.27 | 130.4338 | 0.63 | 469.03 | -59.73 | 0 | 1 | 163.7086 | 0 | 166.1924 | 104.7012 | 37% | 0.076521 | 0.048208 | 37% |  |  | 0.013186 | 0.7952% |  |  | 20.7% | 18.7% | 2% | 25.7377 | 25.2928 | 0.44491 | 1.729%
10/05/2020 5:30:00 | 167.16 | 81.28 | 100.26 | 129.0678 | 0.62 | 468.68 | -59.74 | 0 | 1 | 161.9942 | 0 | 164.5408 | 102.0153 | 38% | 0.075761 | 0.046972 | 38% |  |  | 0.012911 | 0.7948% |  |  | 20.49% | 18.49% | 2% | 25.7231 | 25.278 | 0.44515 | 1.731%
10/05/2020 5:45:00 | 126.5 | 69.31 | 87.99 | 112.0094 | 0.6 | 469.59 | -72.01 | 0 | 1 | 140.5841 | 0 | 144.986 | 86.9916 | 40% | 0.066757 | 0.040054 | 40% |  |  | 0.0097238 | 0.6223% |  |  | 17.78% | 15.78% | 2% | 25.5615 | 25.2021 | 0.35933 | 1.406%
10/05/2020 6:00:00 | 132.3 | 68.55 | 89.25 | 112.5374 | 0.6 | 470.22 | -70.75 | 0 | 1 | 141.2467 | 0 | 143.3962 | 86.0377 | 40% | 0.066025 | 0.039615 | 40% |  |  | 0.0098157 | 0.6282% |  |  | 17.86% | 15.86% | 2% | 25.5492 | 25.1977 | 0.3515 | 1.376%
10/05/2020 6:15:00 | 164.94 | 84.96 | 102.12 | 132.8409 | 0.63 | 469.35 | -57.88 | 0 | 1 | 166.7298 | 0 | 169.2605 | 106.6341 | 37% | 0.077934 | 0.049098 | 37% |  |  | 0.013677 | 0.8249% |  |  | 21.09% | 19.09% | 2% | 25.7652 | 25.3037 | 0.46149 | 1.791%
10/05/2020 6:30:00 | 154.74 | 74.61 | 92.2 | 118.6065 | 0.62 | 468.96 | -67.8 | 0 | 1 | 148.8641 | 0 | 151.0382 | 93.6437 | 38% | 0.069544 | 0.043117 | 38% |  |  | 0.010903 | 0.6712% |  |  | 18.83% | 16.83% | 2% | 25.6093 | 25.2342 | 0.37509 | 1.465%
10/05/2020 6:45:00 | 136.1 | 76.27 | 95.08 | 121.8906 | 0.62 | 469.39 | -64.92 | 0 | 1 | 152.986 | 0 | 154.3987 | 95.7272 | 38% | 0.071091 | 0.044076 | 38% |  |  | 0.011515 | 0.7089% |  |  | 19.35% | 17.35% | 2% | 25.6367 | 25.2448 | 0.39197 | 1.529%
10/05/2020 7:00:00 | 143.98 | 75.89 | 93.12 | 120.1275 | 0.62 | 468.63 | -66.88 | 0 | 1 | 150.7732 | 0 | 153.6294 | 95.2502 | 38% | 0.070737 | 0.043857 | 38% |  |  | 0.011184 | 0.6885% |  |  | 19.07% | 17.07% | 2% | 25.6304 | 25.2423 | 0.38807 | 1.514%
10/05/2020 7:15:00 | 72.14 | 72.02 | 80.68 | 108.1487 | 0.66 | 473.34 | -79.32 | 0 | 1 | 135.7384 | 0 | 136.959 | 90.393 | 34% | 0.063061 | 0.04162 | 34% |  |  | 0.0090651 | 0.5116% |  |  | 17.17% | 15.17% | 2% | 25.501 | 25.2182 | 0.28277 | 1.109%
10/05/2020 7:30:00 | 36.46 | 30.09 | 13.1 | 32.818 | 0.91 | 472.85 | -146.9 | 0 | 1 | 41.1901 | 0 | 41.5014 | 37.7662 | 9% | 0.019109 | 0.017389 | 9% |  |  | 0.00083474 | 0.01435% |  |  | 5.209% | 3.209% | 2% | 25.046 | 25.0381 | 0.007908 | 0.03157%
10/05/2020 7:45:00 | 44.24 | 36.46 | 14.79 | 39.3456 | 0.92 | 472.29 | -145.21 | 0 | 1 | 49.383 | 0 | 49.7405 | 45.7613 | 8% | 0.022902 | 0.02107 | 8% |  |  | 0.0011998 | 0.01843% |  |  | 6.245% | 4.245% | 2% | 25.0661 | 25.0559 | 0.01015 | 0.04049%
10/05/2020 8:00:00 | 49.16 | 29 | 14.23 | 32.3031 | 0.89 | 472.73 | -145.77 | 0 | 1 | 40.544 | 0 | 40.8968 | 36.3982 | 11% | 0.01883 | 0.016759 | 11% |  |  | 0.00080876 | 0.01681% |  |  | 5.127% | 3.127% | 2% | 25.0447 | 25.0354 | 0.0092875 | 0.03708%
10/05/2020 8:15:00 | 167.16 | 70.64 | 93.88 | 117.4881 | 0.6 | 468.95 | -66.12 | 0 | 1 | 147.4605 | 0 | 147.7682 | 88.6609 | 40% | 0.068038 | 0.040823 | 40% |  |  | 0.010698 | 0.6847% |  |  | 18.65% | 16.65% | 2% | 25.5832 | 25.21 | 0.37326 | 1.459%
10/05/2020 8:30:00 | 184.9 | 80.86 | 99.98 | 128.5859 | 0.62 | 467.76 | -60.02 | 0 | 1 | 161.3894 | 0 | 163.6905 | 101.4881 | 38% | 0.075369 | 0.046729 | 38% |  |  | 0.012815 | 0.7889% |  |  | 20.41% | 18.41% | 2% | 25.7157 | 25.2751 | 0.44056 | 1.713%
10/05/2020 8:45:00 | 182.56 | 88.18 | 100.73 | 133.874 | 0.65 | 467.12 | -59.27 | 0 | 1 | 168.0265 | 0 | 170.2701 | 110.6755 | 35% | 0.078399 | 0.050959 | 35% |  |  | 0.013891 | 0.8022% |  |  | 21.25% | 19.25% | 2% | 25.7744 | 25.3272 | 0.44719 | 1.735%
10/05/2020 9:00:00 | 163.52 | 86.55 | 101.73 | 133.5661 | 0.64 | 466.3 | -58.27 | 0 | 1 | 167.64 | 0 | 169.7339 | 108.6297 | 36% | 0.078152 | 0.050017 | 36% |  |  | 0.013827 | 0.8163% |  |  | 21.2% | 19.2% | 2% | 25.7695 | 25.3152 | 0.45431 | 1.763%
10/05/2020 9:15:00 | 177.54 | 86.46 | 99.57 | 131.8693 | 0.65 | 466.05 | -60.43 | 0 | 1 | 165.5104 | 0 | 166.9488 | 108.5167 | 35% | 0.076869 | 0.049965 | 35% |  |  | 0.013478 | 0.7783% |  |  | 20.93% | 18.93% | 2% | 25.7444 | 25.3145 | 0.42992 | 1.67%
10/05/2020 9:30:00 | 185.78 | 80.11 | 99.06 | 127.399 | 0.62 | 465.64 | -60.94 | 0 | 1 | 159.8996 | 0 | 162.1723 | 100.5468 | 38% | 0.07467 | 0.046295 | 38% |  |  | 0.012579 | 0.7744% |  |  | 20.22% | 18.22% | 2% | 25.7025 | 25.27 | 0.43243 | 1.682%
10/05/2020 9:45:00 | 183.18 | 81.76 | 99.87 | 129.0686 | 0.62 | 467.86 | -60.13 | 0 | 1 | 161.9953 | 0 | 165.5125 | 102.6177 | 38% | 0.076208 | 0.047249 | 38% |  |  | 0.012911 | 0.7948% |  |  | 20.49% | 18.49% | 2% | 25.7317 | 25.2813 | 0.45043 | 1.75%
10/05/2020 10:00:00 | 152.34 | 81.19 | 101.17 | 129.7196 | 0.62 | 467.2 | -58.83 | 0 | 1 | 162.8123 | 0 | 164.3586 | 101.9023 | 38% | 0.075677 | 0.04692 | 38% |  |  | 0.013042 | 0.8029% |  |  | 20.59% | 18.59% | 2% | 25.7215 | 25.2774 | 0.44417 | 1.727%
10/05/2020 10:15:00 | 132.84 | 73.12 | 90.79 | 116.5734 | 0.62 | 467.45 | -69.21 | 0 | 1 | 146.3124 | 0 | 148.0219 | 91.7736 | 38% | 0.068155 | 0.042256 | 38% |  |  | 0.010532 | 0.6484% |  |  | 18.5% | 16.5% | 2% | 25.5852 | 25.225 | 0.36026 | 1.408%
10/05/2020 10:30:00 | 125.58 | 66.67 | 87.17 | 109.7429 | 0.6 | 467.4 | -72.83 | 0 | 1 | 137.7393 | 0 | 139.4636 | 83.6781 | 40% | 0.064214 | 0.038529 | 40% |  |  | 0.0093343 | 0.5974% |  |  | 17.42% | 15.42% | 2% | 25.5195 | 25.187 | 0.33248 | 1.303%
10/05/2020 10:45:00 | 124.9 | 68.99 | 88.02 | 111.8353 | 0.61 | 467.39 | -71.98 | 0 | 1 | 140.3656 | 0 | 141.9508 | 86.59 | 39% | 0.065359 | 0.039869 | 39% |  |  | 0.0096936 | 0.6087% |  |  | 17.75% | 15.75% | 2% | 25.5382 | 25.2003 | 0.33793 | 1.323%
10/05/2020 11:00:00 | 153.22 | 79.96 | 100.5 | 128.4284 | 0.62 | 464.74 | -59.5 | 0 | 1 | 161.1917 | 0 | 161.8686 | 100.3585 | 38% | 0.07453 | 0.046209 | 38% |  |  | 0.012784 | 0.787% |  |  | 20.39% | 18.39% | 2% | 25.6998 | 25.269 | 0.43081 | 1.676%
10/05/2020 11:15:00 | 160.76 | 85.56 | 99.89 | 131.5239 | 0.64 | 464.29 | -60.11 | 0 | 1 | 165.0768 | 0 | 167.7924 | 107.3872 | 36% | 0.077258 | 0.049445 | 36% |  |  | 0.013407 | 0.7916% |  |  | 20.88% | 18.88% | 2% | 25.752 | 25.308 | 0.44397 | 1.724%
10/05/2020 11:30:00 | 158.24 | 80.11 | 97.95 | 126.5378 | 0.63 | 463.71 | -62.05 | 0 | 1 | 158.8188 | 0 | 159.5981 | 100.5468 | 37% | 0.073485 | 0.046295 | 37% |  |  | 0.01241 | 0.7484% |  |  | 20.09% | 18.09% | 2% | 25.6803 | 25.27 | 0.41031 | 1.598%
10/05/2020 11:45:00 | 148.28 | 84.67 | 99.06 | 130.3146 | 0.64 | 464.54 | -60.94 | 0 | 1 | 163.5591 | 0 | 166.047 | 106.2701 | 36% | 0.076454 | 0.048931 | 36% |  |  | 0.013162 | 0.7771% |  |  | 20.68% | 18.68% | 2% | 25.7364 | 25.3016 | 0.43478 | 1.689%
10/05/2020 12:00:00 | 171.5 | 84.22 | 98 | 129.2169 | 0.65 | 463.97 | -62 | 0 | 1 | 162.1813 | 0 | 162.6235 | 105.7053 | 35% | 0.074878 | 0.048671 | 35% |  |  | 0.012941 | 0.7473% |  |  | 20.51% | 18.51% | 2% | 25.7064 | 25.2984 | 0.40793 | 1.587%
10/05/2020 12:15:00 | 160.2 | 87.73 | 99.52 | 132.6679 | 0.66 | 464.12 | -60.48 | 0 | 1 | 166.5128 | 0 | 166.8345 | 110.1107 | 34% | 0.076817 | 0.050699 | 34% |  |  | 0.013641 | 0.7699% |  |  | 21.06% | 19.06% | 2% | 25.7434 | 25.3238 | 0.41959 | 1.63%
10/05/2020 12:30:00 | 155.28 | 78.69 | 98.29 | 125.9089 | 0.62 | 465.13 | -61.71 | 0 | 1 | 158.0294 | 0 | 159.2977 | 98.7645 | 38% | 0.073347 | 0.045475 | 38% |  |  | 0.012287 | 0.7564% |  |  | 19.99% | 17.99% | 2% | 25.6778 | 25.2605 | 0.41724 | 1.625%
10/05/2020 12:45:00 | 158.48 | 66.38 | 87.67 | 109.9651 | 0.6 | 464.77 | -72.33 | 0 | 1 | 138.0183 | 0 | 138.8569 | 83.3142 | 40% | 0.063935 | 0.038361 | 40% |  |  | 0.0093721 | 0.5998% |  |  | 17.45% | 15.45% | 2% | 25.515 | 25.1854 | 0.32959 | 1.292%
10/05/2020 13:00:00 | 163.84 | 86.67 | 99.46 | 131.9241 | 0.65 | 463.33 | -60.54 | 0 | 1 | 165.5792 | 0 | 167.3543 | 108.7803 | 35% | 0.077056 | 0.050086 | 35% |  |  | 0.013489 | 0.779% |  |  | 20.94% | 18.94% | 2% | 25.7481 | 25.3161 | 0.43201 | 1.678%
10/05/2020 13:15:00 | 157.72 | 80.69 | 98.33 | 127.1993 | 0.63 | 465.53 | -61.67 | 0 | 1 | 159.649 | 0 | 160.7536 | 101.2748 | 37% | 0.074017 | 0.046631 | 37% |  |  | 0.01254 | 0.7563% |  |  | 20.19% | 18.19% | 2% | 25.6902 | 25.2739 | 0.41627 | 1.62%
10/05/2020 13:30:00 | 133.16 | 81.8 | 100.46 | 129.551 | 0.62 | 466.73 | -59.54 | 0 | 1 | 162.6006 | 0 | 165.5935 | 102.6679 | 38% | 0.076245 | 0.047272 | 38% |  |  | 0.013008 | 0.8008% |  |  | 20.56% | 18.56% | 2% | 25.7324 | 25.2815 | 0.45087 | 1.752%
11/05/2020 3:30:00 | 62.42 | 50.3 | 9.02 | 51.1024 | 0.98 | 471.29 | -150.98 | 0 | 1 | 64.139 | 0 | 64.4204 | 63.132 | 2% | 0.029662 | 0.029068 | 2% |  |  | 0.002024 | 0.008015% |  |  | 8.111% | 6.111% | 2% | 25.1108 | 25.1065 | 0.0043894 | 0.01748%
11/05/2020 3:45:00 | 34 | 26.16 | 9.25 | 27.7472 | 0.94 | 471.24 | -150.75 | 0 | 1 | 34.8258 | 0 | 34.9294 | 32.8337 | 6% | 0.016083 | 0.015118 | 6% |  |  | 0.00059672 | 0.006946% |  |  | 4.404% | 2.404% | 2% | 25.0326 | 25.0288 | 0.0037931 | 0.01515%
11/05/2020 4:00:00 | 33.9 | 26.83 | 9.19 | 28.3603 | 0.94 | 471 | -150.81 | 0 | 1 | 35.5952 | 0 | 35.824 | 33.6746 | 6% | 0.016495 | 0.015505 | 6% |  |  | 0.00062337 | 0.007256% |  |  | 4.502% | 2.502% | 2% | 25.0343 | 25.0303 | 0.0039899 | 0.01594%
11/05/2020 4:15:00 | 227.06 | 204.46 | 31.44 | 206.8632 | 0.99 | 467.16 | -128.56 | 0 | 1 | 259.6359 | 0 | 259.2118 | 256.6196 | 1% | 0.11935 | 0.11816 | 1% |  |  | 0.033166 | 0.066% |  |  | 32.84% | 30.84% | 2% | 26.7946 | 26.7589 | 0.035713 | 0.1333%
11/05/2020 4:30:00 | 187.36 | 155.6 | 31.61 | 158.7783 | 0.98 | 467.87 | -128.39 | 0 | 1 | 199.2841 | 0 | 199.2806 | 195.295 | 2% | 0.091756 | 0.089921 | 2% |  |  | 0.019539 | 0.07738% |  |  | 25.2% | 23.2% | 2% | 26.0607 | 26.0187 | 0.042004 | 0.1612%
11/05/2020 4:45:00 | 152.42 | 136.84 | 31.45 | 140.4076 | 0.97 | 467.28 | -128.55 | 0 | 1 | 176.2269 | 0 | 177.061 | 171.7492 | 3% | 0.081525 | 0.07908 | 3% |  |  | 0.01528 | 0.0903% |  |  | 22.29% | 20.29% | 2% | 25.8374 | 25.7879 | 0.049488 | 0.1915%
11/05/2020 5:00:00 | 181.92 | 100.79 | 30.65 | 105.3473 | 0.95 | 468.03 | -129.35 | 0 | 1 | 132.2223 | 0 | 133.1605 | 126.5025 | 5% | 0.061312 | 0.058246 | 5% |  |  | 0.0086015 | 0.08386% |  |  | 16.72% | 14.72% | 2% | 25.4736 | 25.4274 | 0.046176 | 0.1813%
11/05/2020 5:15:00 | 179.7 | 151.05 | 31.24 | 154.2467 | 0.98 | 466.49 | -128.76 | 0 | 1 | 193.5964 | 0 | 193.4533 | 189.5843 | 2% | 0.089073 | 0.087292 | 2% |  |  | 0.01844 | 0.07302% |  |  | 24.48% | 22.48% | 2% | 25.9996 | 25.96 | 0.039583 | 0.1522%
11/05/2020 5:30:00 | 103.14 | 91.69 | 33.17 | 97.5054 | 0.94 | 474.04 | -126.83 | 0 | 1 | 122.3799 | 0 | 122.4266 | 115.081 | 6% | 0.05637 | 0.052988 | 6% |  |  | 0.0073686 | 0.08577% |  |  | 15.48% | 13.48% | 2% | 25.4003 | 25.3537 | 0.046598 | 0.1835%
11/05/2020 5:45:00 | 84.26 | 79.12 | 32.8 | 85.6494 | 0.92 | 473.37 | -127.2 | 0 | 1 | 107.4993 | 0 | 107.9394 | 99.3042 | 8% | 0.049699 | 0.045723 | 8% |  |  | 0.0056856 | 0.08733% |  |  | 13.6% | 11.6% | 2% | 25.3112 | 25.2634 | 0.047799 | 0.1888%
11/05/2020 6:00:00 | 82.5 | 76.45 | 33.32 | 83.3956 | 0.91 | 472.35 | -126.68 | 0 | 1 | 104.6706 | 0 | 105.443 | 95.9531 | 9% | 0.04855 | 0.04418 | 9% |  |  | 0.0053903 | 0.09266% |  |  | 13.24% | 11.24% | 2% | 25.297 | 25.2459 | 0.051048 | 0.2018%
11/05/2020 6:15:00 | 94.38 | 73.56 | 32.66 | 80.4845 | 0.89 | 470.7 | -127.34 | 0 | 1 | 101.0168 | 0 | 103.7369 | 92.3258 | 11% | 0.047764 | 0.04251 | 11% |  |  | 0.0050206 | 0.1044% |  |  | 12.78% | 10.78% | 2% | 25.2874 | 25.2277 | 0.059757 | 0.2363%
11/05/2020 6:30:00 | 99.2 | 57.42 | 16.72 | 59.8048 | 0.95 | 470.04 | -143.28 | 0 | 1 | 75.0616 | 0 | 75.8614 | 72.0684 | 5% | 0.034929 | 0.033183 | 5% |  |  | 0.002772 | 0.02703% |  |  | 9.493% | 7.493% | 2% | 25.1537 | 25.1387 | 0.014987 | 0.05958%
11/05/2020 6:45:00 | 193.04 | 112.87 | 107.98 | 156.2028 | 0.72 | 463.93 | -52.02 | 0 | 1 | 196.0516 | 0 | 196.7558 | 141.6642 | 28% | 0.090594 | 0.065227 | 28% |  |  | 0.018911 | 0.9107% |  |  | 24.79% | 22.79% | 2% | 26.034 | 25.536 | 0.49797 | 1.913%
11/05/2020 7:00:00 | 195.82 | 108.6 | 103.64 | 150.1173 | 0.72 | 459.22 | -56.36 | 0 | 1 | 188.4136 | 0 | 189.3123 | 136.3049 | 28% | 0.087166 | 0.06276 | 28% |  |  | 0.017466 | 0.8412% |  |  | 23.83% | 21.83% | 2% | 25.9572 | 25.4962 | 0.46101 | 1.776%
11/05/2020 7:15:00 | 188.52 | 111.62 | 104.67 | 153.0191 | 0.72 | 459.58 | -55.33 | 0 | 1 | 192.0556 | 0 | 194.5768 | 140.0953 | 28% | 0.08959 | 0.064505 | 28% |  |  | 0.018148 | 0.874% |  |  | 24.29% | 22.29% | 2% | 26.0112 | 25.5242 | 0.487 | 1.872%
11/05/2020 7:30:00 | 254.24 | 152.48 | 141.28 | 207.8706 | 0.72 | 454.8 | -18.72 | 0 | 1 | 260.9003 | 0 | 265.8043 | 191.3791 | 28% | 0.12239 | 0.088118 | 28% |  |  | 0.03349 | 1.613% |  |  | 33% | 31% | 2% | 26.8871 | 25.9783 | 0.90881 | 3.38%
11/05/2020 7:45:00 | 264.28 | 166.14 | 148.79 | 223.0268 | 0.74 | 452.68 | -11.21 | 0 | 1 | 279.923 | 0 | 281.789 | 208.5239 | 26% | 0.12975 | 0.096012 | 26% |  |  | 0.038552 | 1.744% |  |  | 35.4% | 33.4% | 2% | 27.1209 | 26.1614 | 0.95948 | 3.538%
11/05/2020 8:00:00 | 457.26 | 237.32 | 199.11 | 309.7831 | 0.76 | 450.7 | 39.11 | 240.521 | 0.98669 | 388.8117 | 301.8802 | 391.9244 | 301.8802 | 22.97% | 0.18046 | 0.139 | 22.97% |  |  | 0.074378 | 3.025% |  |  | 49.17% | 38.18% | 10.99% | 29.1027 | 27.4341 | 1.6686 | 5.734%
11/05/2020 8:15:00 | 517.16 | 290.16 | 221.56 | 365.0776 | 0.79 | 448.53 | 61.56 | 296.6184 | 0.97823 | 458.2123 | 372.2885 | 460.9905 | 372.2885 | 19.24% | 0.21226 | 0.17142 | 19.24% |  |  | 0.1033 | 3.593% |  |  | 57.95% | 47.08% | 10.87% | 30.6761 | 28.7019 | 1.9742 | 6.436%
11/05/2020 8:30:00 | 433.2 | 240.87 | 216.02 | 323.5475 | 0.74 | 447.76 | 56.02 | 247.2986 | 0.974 | 406.0875 | 310.3868 | 408.5381 | 310.3868 | 24.03% | 0.18811 | 0.14291 | 24.03% |  |  | 0.081134 | 3.43% |  |  | 51.36% | 39.25% | 12.1% | 29.4579 | 27.5732 | 1.8847 | 6.398%
11/05/2020 8:45:00 | 454.36 | 264.28 | 216.09 | 341.3778 | 0.77 | 446.77 | 56.09 | 270.1666 | 0.97821 | 428.4665 | 339.0886 | 430.7796 | 339.0886 | 21.28% | 0.19835 | 0.15613 | 21.28% |  |  | 0.090323 | 3.436% |  |  | 54.19% | 42.88% | 11.3% | 29.9565 | 28.0711 | 1.8854 | 6.294%
11/05/2020 9:00:00 | 533.12 | 265.9 | 222.9 | 346.9686 | 0.76 | 450.22 | 62.9 | 273.2384 | 0.97314 | 435.4835 | 342.944 | 439.1231 | 342.944 | 21.9% | 0.20219 | 0.1579 | 21.9% |  |  | 0.093306 | 3.64% |  |  | 55.07% | 43.37% | 11.7% | 30.1503 | 28.1413 | 2.009 | 6.663%
11/05/2020 9:15:00 | 451.42 | 268.11 | 220.03 | 346.8374 | 0.77 | 450.69 | 60.03 | 274.7482 | 0.97584 | 435.3188 | 344.839 | 437.0225 | 344.839 | 21.09% | 0.20122 | 0.15878 | 21.09% |  |  | 0.093235 | 3.518% |  |  | 55.05% | 43.61% | 11.44% | 30.1012 | 28.1761 | 1.9251 | 6.395%
11/05/2020 9:30:00 | 452.92 | 266.67 | 219.49 | 345.382 | 0.76 | 448.07 | 59.49 | 273.2251 | 0.97601 | 433.4922 | 342.9273 | 440.3947 | 342.9273 | 22.13% | 0.20277 | 0.1579 | 22.13% |  |  | 0.092454 | 3.64% |  |  | 54.82% | 43.37% | 11.45% | 30.1802 | 28.141 | 2.0392 | 6.757%
11/05/2020 9:45:00 | 499.9 | 269.36 | 219.05 | 347.1854 | 0.77 | 448.4 | 59.05 | 275.7566 | 0.9768 | 435.7556 | 346.1047 | 439.06 | 346.1047 | 21.17% | 0.20216 | 0.15936 | 21.17% |  |  | 0.093422 | 3.537% |  |  | 55.11% | 43.77% | 11.34% | 30.1489 | 28.1995 | 1.9494 | 6.466%
11/05/2020 10:00:00 | 396.76 | 252.56 | 205.82 | 325.8043 | 0.77 | 448.08 | 45.82 | 256.6827 | 0.98394 | 408.92 | 322.1649 | 411.6758 | 322.1649 | 21.74% | 0.18955 | 0.14834 | 21.74% |  |  | 0.08227 | 3.189% |  |  | 51.71% | 40.74% | 10.97% | 29.5266 | 27.7722 | 1.7545 | 5.942%
11/05/2020 10:15:00 | 407.72 | 267.18 | 218.78 | 345.3257 | 0.76 | 448.82 | 58.78 | 273.5694 | 0.97664 | 433.4215 | 343.3595 | 441.237 | 343.3595 | 22.18% | 0.20316 | 0.1581 | 22.18% |  |  | 0.092424 | 3.646% |  |  | 54.81% | 43.42% | 11.39% | 30.2001 | 28.1489 | 2.0511 | 6.792%
11/05/2020 10:30:00 | 419.82 | 268.17 | 215.99 | 344.3353 | 0.77 | 447.86 | 55.99 | 273.9526 | 0.97889 | 432.1785 | 343.8405 | 437.1203 | 343.8405 | 21.34% | 0.20127 | 0.15832 | 21.34% |  |  | 0.091895 | 3.504% |  |  | 54.66% | 43.48% | 11.17% | 30.1035 | 28.1578 | 1.9457 | 6.463%
11/05/2020 10:45:00 | 411.88 | 252.48 | 212.85 | 330.2291 | 0.75 | 446.07 | 52.85 | 257.9521 | 0.97879 | 414.4736 | 323.758 | 422.52 | 323.758 | 23.37% | 0.19454 | 0.14907 | 23.37% |  |  | 0.08452 | 3.489% |  |  | 52.42% | 40.94% | 11.47% | 29.7682 | 27.7997 | 1.9686 | 6.613%
11/05/2020 11:00:00 | 581.48 | 351.49 | 259.93 | 437.16 | 0.8 | 443.36 | 99.93 | 365.4192 | 0.96188 | 548.6835 | 458.6411 | 551.448 | 458.6411 | 16.83% | 0.25391 | 0.21118 | 16.83% |  |  | 0.14812 | 4.566% |  |  | 69.39% | 58% | 11.39% | 33.1222 | 30.6184 | 2.5038 | 7.559%
11/05/2020 11:15:00 | 528.2 | 353.59 | 257.07 | 437.1623 | 0.8 | 444.17 | 97.07 | 366.6722 | 0.96432 | 548.6865 | 460.2136 | 554.7426 | 460.2136 | 17.04% | 0.25542 | 0.2119 | 17.04% |  |  | 0.14812 | 4.618% |  |  | 69.39% | 58.2% | 11.19% | 33.2195 | 30.657 | 2.5626 | 7.714%
11/05/2020 11:30:00 | 533.5 | 353.13 | 255.32 | 435.7627 | 0.81 | 442.07 | 95.32 | 365.7686 | 0.96545 | 546.9298 | 459.0796 | 547.1812 | 459.0796 | 16.1% | 0.25194 | 0.21138 | 16.1% |  |  | 0.14717 | 4.358% |  |  | 69.17% | 58.06% | 11.11% | 32.997 | 30.6291 | 2.3679 | 7.176%
11/05/2020 11:45:00 | 616.9 | 352.44 | 255.91 | 435.5501 | 0.81 | 441.52 | 95.91 | 365.257 | 0.96491 | 546.663 | 458.4375 | 546.112 | 458.4375 | 16.05% | 0.25145 | 0.21108 | 16.05% |  |  | 0.14703 | 4.342% |  |  | 69.13% | 57.98% | 11.16% | 32.9658 | 30.6134 | 2.3524 | 7.136%
11/05/2020 12:00:00 | 547.9 | 355.48 | 254.29 | 437.0691 | 0.81 | 442.12 | 94.29 | 367.7725 | 0.96658 | 548.5695 | 461.5947 | 550.8225 | 461.5947 | 16.2% | 0.25362 | 0.21254 | 16.2% |  |  | 0.14806 | 4.408% |  |  | 69.38% | 58.38% | 11% | 33.1038 | 30.691 | 2.4128 | 7.289%
11/05/2020 12:15:00 | 615.16 | 355.58 | 255.2 | 437.6805 | 0.81 | 441.04 | 95.2 | 368.1035 | 0.96598 | 549.3368 | 462.0101 | 550.9775 | 462.0101 | 16.15% | 0.25369 | 0.21273 | 16.15% |  |  | 0.14847 | 4.408% |  |  | 69.47% | 58.43% | 11.04% | 33.1083 | 30.7012 | 2.4071 | 7.27%
11/05/2020 12:30:00 | 620.2 | 356.95 | 255.14 | 438.7593 | 0.81 | 441.34 | 95.14 | 369.4116 | 0.96627 | 550.6909 | 463.6519 | 553.1003 | 463.6519 | 16.17% | 0.25467 | 0.21348 | 16.17% |  |  | 0.1492 | 4.436% |  |  | 69.64% | 58.64% | 11.01% | 33.1709 | 30.7418 | 2.4291 | 7.323%
11/05/2020 12:45:00 | 527.96 | 355.08 | 254.31 | 436.7555 | 0.81 | 441 | 94.31 | 367.391 | 0.96649 | 548.1759 | 461.1159 | 550.2027 | 461.1159 | 16.19% | 0.25333 | 0.21231 | 16.19% |  |  | 0.14784 | 4.4% |  |  | 69.33% | 58.32% | 11.01% | 33.0856 | 30.6792 | 2.4064 | 7.273%
11/05/2020 13:00:00 | 621.02 | 358.11 | 255.2 | 439.7383 | 0.81 | 442.09 | 95.2 | 370.548 | 0.96643 | 551.9197 | 465.0782 | 554.8978 | 465.0782 | 16.19% | 0.2555 | 0.21414 | 16.19% |  |  | 0.14987 | 4.459% |  |  | 69.8% | 58.82% | 10.98% | 33.2241 | 30.7772 | 2.4469 | 7.365%
11/05/2020 13:15:00 | 428.44 | 301.28 | 180.84 | 351.3869 | 0.85 | 445.66 | 20.84 | 301.9999 | 0.99762 | 441.0289 | 379.0429 | 444.8698 | 379.0429 | 14.8% | 0.20483 | 0.17453 | 14.8% |  |  | 0.095697 | 2.623% |  |  | 55.78% | 47.94% | 7.839% | 30.286 | 28.8374 | 1.4486 | 4.783%
11/05/2020 13:30:00 | 501.64 | 333.49 | 240.07 | 410.9126 | 0.81 | 442.12 | 80.07 | 342.9676 | 0.97237 | 515.7402 | 430.4618 | 516.7486 | 430.4618 | 16.7% | 0.23793 | 0.1982 | 16.7% |  |  | 0.13087 | 4.006% |  |  | 65.22% | 54.44% | 10.78% | 32.1322 | 29.9492 | 2.183 | 6.794%
11/05/2020 13:45:00 | 584.7 | 345.52 | 242.75 | 422.2696 | 0.81 | 444.1 | 82.75 | 355.2909 | 0.9725 | 529.9945 | 445.9289 | 535.3893 | 445.9289 | 16.71% | 0.24651 | 0.20532 | 16.71% |  |  | 0.1382 | 4.233% |  |  | 67.03% | 56.4% | 10.63% | 32.656 | 30.3112 | 2.3448 | 7.18%
11/05/2020 14:00:00 | 513.24 | 339.55 | 243.8 | 418.0103 | 0.81 | 444.6 | 83.8 | 349.738 | 0.97087 | 524.6487 | 438.9594 | 526.1387 | 438.9594 | 16.57% | 0.24225 | 0.20211 | 16.57% |  |  | 0.13543 | 4.116% |  |  | 66.35% | 55.51% | 10.84% | 32.3937 | 30.1465 | 2.2472 | 6.937%
11/05/2020 14:15:00 | 627.54 | 361.54 | 259.66 | 445.123 | 0.81 | 443.02 | 99.66 | 375.0244 | 0.96404 | 558.678 | 470.6966 | 560.2126 | 470.6966 | 15.98% | 0.25794 | 0.21673 | 15.98% |  |  | 0.15356 | 4.515% |  |  | 70.65% | 59.53% | 11.13% | 33.3824 | 30.9176 | 2.4648 | 7.384%
11/05/2020 14:30:00 | 629.44 | 328.86 | 233.24 | 403.1746 | 0.81 | 441.66 | 73.24 | 336.9169 | 0.97609 | 506.0282 | 422.8675 | 509.5744 | 422.8675 | 17.02% | 0.23463 | 0.1947 | 17.02% |  |  | 0.12598 | 3.923% |  |  | 64% | 53.48% | 10.52% | 31.9355 | 29.7761 | 2.1594 | 6.762%
11/05/2020 14:45:00 | 599.7 | 364.49 | 258.23 | 446.6942 | 0.81 | 443.39 | 98.23 | 377.4945 | 0.96555 | 560.65 | 473.7968 | 564.7837 | 473.7968 | 16.11% | 0.26005 | 0.21815 | 16.11% |  |  | 0.15465 | 4.581% |  |  | 70.9% | 59.92% | 10.98% | 33.5198 | 30.9958 | 2.524 | 7.53%
11/05/2020 15:00:00 | 602.38 | 372.3 | 260.93 | 454.6336 | 0.82 | 446.03 | 100.93 | 385.7385 | 0.96516 | 570.6149 | 484.1439 | 569.8502 | 484.1439 | 15.04% | 0.26238 | 0.22292 | 15.04% |  |  | 0.1602 | 4.456% |  |  | 72.16% | 61.23% | 10.94% | 33.6733 | 31.2606 | 2.4128 | 7.165%
11/05/2020 15:15:00 | 528.28 | 363.04 | 259.66 | 446.3422 | 0.81 | 447.15 | 99.66 | 376.4707 | 0.96432 | 560.2082 | 472.5118 | 562.5369 | 472.5118 | 16% | 0.25901 | 0.21756 | 16% |  |  | 0.15441 | 4.547% |  |  | 70.85% | 59.76% | 11.09% | 33.4521 | 30.9633 | 2.4888 | 7.44%
11/05/2020 15:30:00 | 627.38 | 360.21 | 259.11 | 443.722 | 0.81 | 446.4 | 99.11 | 373.5961 | 0.96417 | 556.9196 | 468.9039 | 558.1517 | 468.9039 | 15.99% | 0.25699 | 0.2159 | 15.99% |  |  | 0.1526 | 4.49% |  |  | 70.43% | 59.3% | 11.13% | 33.3209 | 30.8726 | 2.4483 | 7.347%
11/05/2020 15:45:00 | 528.7 | 360.3 | 261.97 | 445.471 | 0.8 | 448.16 | 101.97 | 374.4516 | 0.96221 | 559.1147 | 469.9776 | 565.2698 | 469.9776 | 16.86% | 0.26027 | 0.2164 | 16.86% |  |  | 0.1538 | 4.749% |  |  | 70.71% | 59.44% | 11.27% | 33.5345 | 30.8995 | 2.6349 | 7.857%
11/05/2020 16:00:00 | 483.98 | 351.87 | 253.02 | 433.3955 | 0.81 | 449.56 | 93.02 | 363.9577 | 0.96679 | 543.9587 | 456.8067 | 545.2288 | 456.8067 | 16.22% | 0.25104 | 0.21033 | 16.22% |  |  | 0.14558 | 4.339% |  |  | 68.79% | 57.77% | 11.02% | 32.94 | 30.5735 | 2.3665 | 7.184%
11/05/2020 16:15:00 | 552.96 | 364.01 | 265.48 | 450.5362 | 0.8 | 449.34 | 105.48 | 378.9846 | 0.96049 | 565.4722 | 475.6671 | 571.0904 | 475.6671 | 16.71% | 0.26295 | 0.21901 | 16.71% |  |  | 0.15732 | 4.818% |  |  | 71.51% | 60.16% | 11.36% | 33.7111 | 31.0432 | 2.6679 | 7.914%
11/05/2020 16:30:00 | 525.38 | 352.37 | 258.91 | 437.2631 | 0.8 | 451.32 | 98.91 | 365.9888 | 0.96279 | 548.813 | 459.3559 | 552.8286 | 459.3559 | 16.91% | 0.25454 | 0.2115 | 16.91% |  |  | 0.14819 | 4.588% |  |  | 69.41% | 58.09% | 11.31% | 33.1629 | 30.6359 | 2.527 | 7.62%
11/05/2020 16:45:00 | 597.4 | 364.18 | 268.01 | 452.1686 | 0.8 | 451.09 | 108.01 | 379.8595 | 0.95872 | 567.521 | 476.7652 | 571.3571 | 476.7652 | 16.56% | 0.26307 | 0.21952 | 16.56% |  |  | 0.15846 | 4.813% |  |  | 71.77% | 60.3% | 11.48% | 33.7193 | 31.0712 | 2.6481 | 7.853%
11/05/2020 17:00:00 | 515.78 | 366.66 | 269.48 | 455.0374 | 0.8 | 452.78 | 109.48 | 382.6558 | 0.9582 | 571.1217 | 480.2748 | 575.248 | 480.2748 | 16.51% | 0.26487 | 0.22114 | 16.51% |  |  | 0.16048 | 4.862% |  |  | 72.23% | 60.74% | 11.49% | 33.8384 | 31.1609 | 2.6775 | 7.913%
11/05/2020 17:15:00 | 535.28 | 363.76 | 271.71 | 454.0349 | 0.8 | 454.17 | 111.71 | 380.5266 | 0.95594 | 569.8634 | 477.6024 | 570.6982 | 477.6024 | 16.31% | 0.26277 | 0.21991 | 16.31% |  |  | 0.15977 | 4.788% |  |  | 72.07% | 60.4% | 11.67% | 33.6992 | 31.0925 | 2.6066 | 7.735%
11/05/2020 17:30:00 | 681.54 | 360.56 | 268.7 | 449.6701 | 0.8 | 454.23 | 108.7 | 376.5889 | 0.95744 | 564.3851 | 472.6602 | 565.6778 | 472.6602 | 16.44% | 0.26046 | 0.21763 | 16.44% |  |  | 0.15672 | 4.73% |  |  | 71.38% | 59.78% | 11.6% | 33.5468 | 30.9671 | 2.5797 | 7.69%
11/05/2020 17:45:00 | 568.4 | 368.67 | 275.28 | 460.105 | 0.8 | 456.14 | 115.28 | 386.2733 | 0.95443 | 577.4821 | 484.8152 | 578.4014 | 484.8152 | 16.18% | 0.26632 | 0.22323 | 16.18% |  |  | 0.16407 | 4.88% |  |  | 73.03% | 61.31% | 11.72% | 33.9356 | 31.2779 | 2.6577 | 7.831%
11/05/2020 18:00:00 | 580.76 | 363.83 | 271.28 | 453.8338 | 0.8 | 456.14 | 111.28 | 380.4675 | 0.95627 | 569.611 | 477.5283 | 570.808 | 477.5283 | 16.34% | 0.26282 | 0.21987 | 16.34% |  |  | 0.15963 | 4.791% |  |  | 72.04% | 60.39% | 11.65% | 33.7025 | 31.0906 | 2.6119 | 7.75%
11/05/2020 18:15:00 | 626.18 | 350.56 | 261.15 | 437.1403 | 0.8 | 453.68 | 101.15 | 364.8611 | 0.9608 | 548.6588 | 457.9406 | 549.9889 | 457.9406 | 16.74% | 0.25324 | 0.21085 | 16.74% |  |  | 0.14811 | 4.543% |  |  | 69.39% | 57.91% | 11.47% | 33.0793 | 30.6012 | 2.4781 | 7.491%
11/05/2020 18:30:00 | 530.8 | 350.21 | 251.63 | 431.2362 | 0.81 | 448.68 | 91.63 | 361.9988 | 0.96743 | 541.2486 | 454.348 | 542.6566 | 454.348 | 16.27% | 0.24986 | 0.2092 | 16.27% |  |  | 0.14413 | 4.309% |  |  | 68.45% | 57.46% | 10.99% | 32.8653 | 30.5137 | 2.3516 | 7.155%
11/05/2020 18:45:00 | 644.46 | 361.47 | 265.31 | 448.3859 | 0.8 | 449.43 | 105.31 | 376.498 | 0.96008 | 562.7734 | 472.5462 | 567.1054 | 472.5462 | 16.67% | 0.26112 | 0.21758 | 16.67% |  |  | 0.15582 | 4.763% |  |  | 71.17% | 59.76% | 11.41% | 33.59 | 30.9642 | 2.6258 | 7.817%
11/05/2020 19:00:00 | 602.06 | 358.18 | 263.11 | 444.432 | 0.8 | 450.09 | 103.11 | 372.7259 | 0.96097 | 557.8107 | 467.8117 | 561.9438 | 467.8117 | 16.75% | 0.25874 | 0.2154 | 16.75% |  |  | 0.15309 | 4.699% |  |  | 70.54% | 59.16% | 11.38% | 33.4343 | 30.8453 | 2.589 | 7.744%
11/05/2020 19:15:00 | 547.72 | 363.49 | 265.26 | 449.9865 | 0.8 | 450.21 | 105.26 | 378.4239 | 0.96054 | 564.7822 | 474.9633 | 570.2746 | 474.9633 | 16.71% | 0.26258 | 0.21869 | 16.71% |  |  | 0.15694 | 4.807% |  |  | 71.43% | 60.07% | 11.36% | 33.6862 | 31.0254 | 2.6609 | 7.899%
11/05/2020 19:30:00 | 619.76 | 365.44 | 263.89 | 450.7597 | 0.81 | 447.1 | 103.89 | 379.9204 | 0.96189 | 565.7527 | 476.8416 | 566.2557 | 476.8416 | 15.79% | 0.26073 | 0.21956 | 15.79% |  |  | 0.15748 | 4.581% |  |  | 71.55% | 60.3% | 11.24% | 33.5643 | 31.0731 | 2.4911 | 7.422%
11/05/2020 19:45:00 | 519.22 | 364.83 | 263.95 | 450.3005 | 0.81 | 447.84 | 103.95 | 379.3501 | 0.96172 | 565.1763 | 476.1259 | 565.3105 | 476.1259 | 15.78% | 0.26029 | 0.21923 | 15.78% |  |  | 0.15716 | 4.568% |  |  | 71.48% | 60.21% | 11.26% | 33.5357 | 31.0549 | 2.4808 | 7.397%
11/05/2020 20:00:00 | 542.68 | 365.31 | 263.61 | 450.4904 | 0.81 | 446.77 | 103.61 | 379.7189 | 0.96205 | 565.4147 | 476.5887 | 566.0543 | 476.5887 | 15.81% | 0.26063 | 0.21944 | 15.81% |  |  | 0.15729 | 4.579% |  |  | 71.51% | 60.27% | 11.23% | 33.5582 | 31.0667 | 2.4915 | 7.424%
11/05/2020 20:15:00 | 498.52 | 364.1 | 264.51 | 450.0382 | 0.81 | 449.31 | 104.51 | 378.8023 | 0.96119 | 564.8471 | 475.4382 | 564.1794 | 475.4382 | 15.73% | 0.25977 | 0.21891 | 15.73% |  |  | 0.15697 | 4.55% |  |  | 71.43% | 60.13% | 11.31% | 33.5016 | 31.0374 | 2.4641 | 7.355%
11/05/2020 20:30:00 | 525.06 | 362.3 | 262.25 | 447.2542 | 0.81 | 450.19 | 102.25 | 376.4523 | 0.96241 | 561.3529 | 472.4888 | 561.3902 | 472.4888 | 15.84% | 0.25848 | 0.21755 | 15.84% |  |  | 0.15504 | 4.522% |  |  | 70.99% | 59.75% | 11.24% | 33.4177 | 30.9628 | 2.4549 | 7.346%
11/05/2020 20:45:00 | 631.2 | 362.27 | 264.88 | 448.7772 | 0.8 | 450.06 | 104.88 | 377.1463 | 0.96056 | 563.2644 | 473.3599 | 568.3605 | 473.3599 | 16.71% | 0.26169 | 0.21795 | 16.71% |  |  | 0.1561 | 4.782% |  |  | 71.23% | 59.86% | 11.37% | 33.628 | 30.9848 | 2.6433 | 7.86%
11/05/2020 21:00:00 | 505.9 | 358.77 | 257.59 | 441.6656 | 0.81 | 450.7 | 97.59 | 371.806 | 0.96494 | 554.3386 | 466.6572 | 555.9204 | 466.6572 | 16.06% | 0.25597 | 0.21487 | 16.06% |  |  | 0.15119 | 4.465% |  |  | 70.11% | 59.02% | 11.09% | 33.2545 | 30.8165 | 2.438 | 7.331%
11/05/2020 21:15:00 | 509.24 | 365.32 | 270.07 | 454.3088 | 0.8 | 454.2 | 110.07 | 381.5418 | 0.95748 | 570.2072 | 478.8766 | 573.1457 | 478.8766 | 16.45% | 0.2639 | 0.22049 | 16.45% |  |  | 0.15997 | 4.829% |  |  | 72.11% | 60.56% | 11.55% | 33.7739 | 31.1251 | 2.6489 | 7.843%
11/05/2020 21:30:00 | 564.5 | 368.38 | 267.98 | 455.5405 | 0.8 | 455.37 | 107.98 | 383.8795 | 0.95962 | 571.7531 | 481.8108 | 577.9464 | 481.8108 | 16.63% | 0.26611 | 0.22184 | 16.63% |  |  | 0.16084 | 4.906% |  |  | 72.31% | 60.93% | 11.37% | 33.9215 | 31.2004 | 2.7212 | 8.022%
11/05/2020 21:45:00 | 502.28 | 348.08 | 262.48 | 435.9535 | 0.79 | 457.53 | 102.48 | 362.8524 | 0.95929 | 547.1693 | 455.4194 | 553.0107 | 455.4194 | 17.65% | 0.25463 | 0.20969 | 17.65% |  |  | 0.1473 | 4.74% |  |  | 69.2% | 57.6% | 11.6% | 33.1683 | 30.5397 | 2.6286 | 7.925%
11/05/2020 22:00:00 | 542.32 | 363.16 | 270.65 | 452.9201 | 0.8 | 455.61 | 110.65 | 379.6427 | 0.95658 | 568.4642 | 476.4931 | 569.7569 | 476.4931 | 16.37% | 0.26234 | 0.2194 | 16.37% |  |  | 0.15899 | 4.779% |  |  | 71.89% | 60.26% | 11.63% | 33.6705 | 31.0643 | 2.6062 | 7.74%
11/05/2020 22:15:00 | 594.88 | 363.3 | 265.78 | 450.1399 | 0.8 | 450.21 | 105.78 | 378.3864 | 0.96013 | 564.9747 | 474.9163 | 569.9765 | 474.9163 | 16.68% | 0.26244 | 0.21867 | 16.68% |  |  | 0.15704 | 4.802% |  |  | 71.45% | 60.06% | 11.39% | 33.6772 | 31.0242 | 2.653 | 7.878%
11/05/2020 22:30:00 | 543.98 | 366.11 | 264.19 | 451.4786 | 0.81 | 448.85 | 104.19 | 380.6469 | 0.96181 | 566.6549 | 477.7535 | 567.2939 | 477.7535 | 15.78% | 0.2612 | 0.21998 | 15.78% |  |  | 0.15798 | 4.593% |  |  | 71.66% | 60.42% | 11.24% | 33.5957 | 31.0964 | 2.4993 | 7.439%
11/05/2020 22:45:00 | 628.36 | 363.55 | 266.95 | 451.0332 | 0.8 | 449.08 | 106.95 | 378.955 | 0.95935 | 566.0959 | 475.63 | 570.3687 | 475.63 | 16.61% | 0.26262 | 0.219 | 16.61% |  |  | 0.15767 | 4.803% |  |  | 71.59% | 60.15% | 11.44% | 33.6891 | 31.0423 | 2.6468 | 7.857%
11/05/2020 23:00:00 | 514.1 | 369.64 | 265.81 | 455.2897 | 0.81 | 450.37 | 105.81 | 384.486 | 0.96139 | 571.4383 | 482.5719 | 572.7637 | 482.5719 | 15.75% | 0.26372 | 0.22219 | 15.75% |  |  | 0.16066 | 4.661% |  |  | 72.27% | 61.03% | 11.24% | 33.7622 | 31.22 | 2.5423 | 7.53%
11/05/2020 23:15:00 | 487.92 | 354.65 | 260.29 | 439.9176 | 0.8 | 450.55 | 100.29 | 368.5576 | 0.96226 | 552.1447 | 462.5801 | 556.4056 | 462.5801 | 16.86% | 0.25619 | 0.21299 | 16.86% |  |  | 0.14999 | 4.632% |  |  | 69.83% | 58.5% | 11.33% | 33.2689 | 30.7153 | 2.5536 | 7.676%
11/05/2020 23:30:00 | 556.1 | 368.75 | 265.59 | 454.4388 | 0.81 | 449.93 | 105.59 | 383.5698 | 0.96136 | 570.3703 | 481.422 | 571.3846 | 481.422 | 15.74% | 0.26309 | 0.22166 | 15.74% |  |  | 0.16006 | 4.643% |  |  | 72.13% | 60.88% | 11.25% | 33.7201 | 31.1904 | 2.5297 | 7.502%
11/05/2020 23:45:00 | 357.14 | 216.71 | 165.42 | 272.6298 | 0.79 | 456.28 | 5.42 | 216.7778 | 0.99969 | 342.1802 | 272.0798 | 344.2971 | 272.0798 | 20.98% | 0.15853 | 0.12528 | 20.98% |  |  | 0.057607 | 2.163% |  |  | 43.27% | 34.41% | 8.865% | 28.1661 | 26.9772 | 1.1889 | 4.221%
12/05/2020 0:00:00 | 349.42 | 218.75 | 167.08 | 275.2586 | 0.79 | 454.99 | 7.08 | 218.8645 | 0.99948 | 345.4796 | 274.6989 | 347.5382 | 274.6989 | 20.96% | 0.16002 | 0.12648 | 20.96% |  |  | 0.058723 | 2.204% |  |  | 43.69% | 34.74% | 8.951% | 28.226 | 27.0155 | 1.2106 | 4.289%
12/05/2020 0:15:00 | 331.5 | 209.4 | 157.28 | 261.8881 | 0.8 | 455.26 | -2.72 | 0 | 1 | 328.6981 | 0 | 328.5249 | 262.8199 | 20% | 0.15126 | 0.12101 | 20% |  |  | 0.053157 | 1.914% |  |  | 41.57% | 39.57% | 2% | 27.8827 | 26.8449 | 1.0378 | 3.722%
12/05/2020 0:30:00 | 318.06 | 286.59 | 149.17 | 323.0875 | 0.88 | 455.36 | -10.83 | 0 | 1 | 405.5101 | 0 | 408.752 | 359.7018 | 12% | 0.1882 | 0.16562 | 12% |  |  | 0.080904 | 1.825% |  |  | 51.28% | 49.28% | 2% | 29.4626 | 28.4558 | 1.0068 | 3.417%
12/05/2020 0:45:00 | 335.94 | 196.84 | 149.22 | 247.0073 | 0.79 | 456.61 | -10.78 | 0 | 1 | 310.0211 | 0 | 312.7287 | 247.0557 | 21% | 0.14399 | 0.11375 | 21% |  |  | 0.047288 | 1.778% |  |  | 39.21% | 37.21% | 2% | 27.6122 | 26.6302 | 0.98191 | 3.556%
12/05/2020 1:00:00 | 372.28 | 215.8 | 159.63 | 268.4239 | 0.8 | 456.3 | -0.37 | 0 | 1 | 336.9013 | 0 | 338.5657 | 270.8526 | 20% | 0.15589 | 0.12471 | 20% |  |  | 0.055843 | 2.01% |  |  | 42.61% | 40.61% | 2% | 28.0616 | 26.9594 | 1.1022 | 3.928%
12/05/2020 1:15:00 | 386.66 | 252.36 | 193.44 | 317.9695 | 0.79 | 454.87 | 33.44 | 254.5659 | 0.99133 | 399.0865 | 319.508 | 400.9359 | 319.508 | 20.31% | 0.18461 | 0.14711 | 20.31% |  |  | 0.078361 | 2.86% |  |  | 50.47% | 40.41% | 10.06% | 29.2935 | 27.7266 | 1.5669 | 5.349%
12/05/2020 1:30:00 | 467.48 | 250.65 | 193.03 | 316.3637 | 0.79 | 454.83 | 33.03 | 252.8169 | 0.99143 | 397.071 | 317.3129 | 398.2192 | 317.3129 | 20.32% | 0.18335 | 0.1461 | 20.32% |  |  | 0.077571 | 2.832% |  |  | 50.22% | 40.13% | 10.09% | 29.2355 | 27.6893 | 1.5462 | 5.289%
12/05/2020 1:45:00 | 590 | 361.79 | 267.26 | 449.7999 | 0.8 | 450.79 | 107.26 | 377.3549 | 0.95875 | 564.548 | 473.6216 | 567.6075 | 473.6216 | 16.56% | 0.26135 | 0.21807 | 16.56% |  |  | 0.15681 | 4.763% |  |  | 71.4% | 59.9% | 11.5% | 33.6052 | 30.9914 | 2.6138 | 7.778%
12/05/2020 2:00:00 | 534.26 | 354.67 | 265.33 | 442.9343 | 0.8 | 450.08 | 105.33 | 369.98 | 0.95862 | 555.931 | 464.3654 | 556.437 | 464.3654 | 16.55% | 0.2562 | 0.21381 | 16.55% |  |  | 0.15206 | 4.616% |  |  | 70.31% | 58.73% | 11.58% | 33.2698 | 30.7595 | 2.5103 | 7.545%
12/05/2020 2:15:00 | 590.2 | 366.56 | 266.33 | 453.0981 | 0.81 | 449.03 | 106.33 | 381.6704 | 0.96041 | 568.6877 | 479.0381 | 567.9912 | 479.0381 | 15.66% | 0.26152 | 0.22057 | 15.66% |  |  | 0.15912 | 4.594% |  |  | 71.92% | 60.58% | 11.34% | 33.6168 | 31.1292 | 2.4876 | 7.4%
12/05/2020 2:30:00 | 645.12 | 359.94 | 265.01 | 446.9755 | 0.8 | 450.34 | 105.01 | 374.9452 | 0.95998 | 561.0031 | 470.5972 | 564.705 | 470.5972 | 16.66% | 0.26001 | 0.21668 | 16.66% |  |  | 0.15484 | 4.731% |  |  | 70.95% | 59.52% | 11.43% | 33.5174 | 30.9151 | 2.6023 | 7.764%
12/05/2020 2:45:00 | 550.84 | 359.65 | 267.22 | 448.0565 | 0.8 | 449.87 | 107.22 | 375.2922 | 0.95832 | 562.3599 | 471.0327 | 564.2501 | 471.0327 | 16.52% | 0.2598 | 0.21688 | 16.52% |  |  | 0.15559 | 4.716% |  |  | 71.12% | 59.57% | 11.55% | 33.5037 | 30.9261 | 2.5776 | 7.694%
12/05/2020 3:00:00 | 595.86 | 337.91 | 256.24 | 424.0779 | 0.79 | 450.33 | 96.24 | 351.3478 | 0.96175 | 532.2642 | 440.9799 | 536.8531 | 440.9799 | 17.86% | 0.24719 | 0.20304 | 17.86% |  |  | 0.13939 | 4.534% |  |  | 67.31% | 55.77% | 11.54% | 32.698 | 30.194 | 2.504 | 7.658%
12/05/2020 3:15:00 | 532.44 | 333.9 | 262.26 | 424.5816 | 0.78 | 450.54 | 102.26 | 349.2081 | 0.95616 | 532.8963 | 438.2944 | 537.2833 | 438.2944 | 18.42% | 0.24739 | 0.20181 | 18.42% |  |  | 0.13972 | 4.674% |  |  | 67.39% | 55.43% | 11.96% | 32.7103 | 30.1309 | 2.5794 | 7.885%
12/05/2020 3:30:00 | 613.18 | 342.09 | 265.55 | 433.0616 | 0.79 | 449.91 | 105.55 | 358.0033 | 0.95555 | 543.5397 | 449.3333 | 543.4941 | 449.3333 | 17.33% | 0.25024 | 0.20689 | 17.33% |  |  | 0.14535 | 4.6% |  |  | 68.74% | 56.83% | 11.91% | 32.8896 | 30.3926 | 2.4969 | 7.592%
12/05/2020 3:45:00 | 624.36 | 361.54 | 267.86 | 449.9557 | 0.8 | 450.46 | 107.86 | 377.2863 | 0.95826 | 564.7436 | 473.5355 | 567.2153 | 473.5355 | 16.52% | 0.26117 | 0.21803 | 16.52% |  |  | 0.15692 | 4.755% |  |  | 71.42% | 59.89% | 11.53% | 33.5933 | 30.9892 | 2.6041 | 7.752%
12/05/2020 4:00:00 | 579.08 | 357.14 | 266.33 | 445.5117 | 0.8 | 450.23 | 106.33 | 372.6326 | 0.95842 | 559.1658 | 467.6946 | 560.3122 | 467.6946 | 16.53% | 0.25799 | 0.21534 | 16.53% |  |  | 0.15383 | 4.665% |  |  | 70.72% | 59.15% | 11.57% | 33.3854 | 30.8424 | 2.543 | 7.617%
12/05/2020 4:15:00 | 528.34 | 340.34 | 263.95 | 430.6982 | 0.79 | 449.26 | 103.95 | 355.8608 | 0.95639 | 540.5733 | 446.6442 | 540.7138 | 446.6442 | 17.4% | 0.24896 | 0.20565 | 17.4% |  |  | 0.14377 | 4.567% |  |  | 68.36% | 56.49% | 11.88% | 32.8091 | 30.3283 | 2.4808 | 7.561%
12/05/2020 4:30:00 | 492.86 | 332.29 | 260.56 | 422.2655 | 0.78 | 448.79 | 100.56 | 347.1728 | 0.95713 | 529.9894 | 435.7398 | 534.6926 | 435.7398 | 18.51% | 0.24619 | 0.20063 | 18.51% |  |  | 0.1382 | 4.642% |  |  | 67.03% | 55.11% | 11.92% | 32.6361 | 30.0713 | 2.5648 | 7.859%
12/05/2020 4:45:00 | 531.96 | 335.73 | 261.18 | 425.3582 | 0.78 | 450.04 | 101.18 | 350.6452 | 0.95746 | 533.8711 | 440.098 | 540.228 | 440.098 | 18.53% | 0.24874 | 0.20264 | 18.53% |  |  | 0.14023 | 4.716% |  |  | 67.52% | 55.66% | 11.86% | 32.795 | 30.1732 | 2.6218 | 7.994%
12/05/2020 5:00:00 | 584.58 | 333.84 | 259.01 | 422.5344 | 0.79 | 449.12 | 99.01 | 348.2128 | 0.95872 | 530.3269 | 437.0451 | 530.3869 | 437.0451 | 17.6% | 0.24421 | 0.20123 | 17.6% |  |  | 0.13837 | 4.442% |  |  | 67.07% | 55.27% | 11.8% | 32.5136 | 30.1017 | 2.4119 | 7.418%
12/05/2020 5:15:00 | 523.12 | 340.76 | 262.14 | 429.9241 | 0.79 | 448.47 | 102.14 | 355.7386 | 0.95789 | 539.6018 | 446.4908 | 541.3811 | 446.4908 | 17.53% | 0.24927 | 0.20558 | 17.53% |  |  | 0.14326 | 4.582% |  |  | 68.24% | 56.47% | 11.78% | 32.8284 | 30.3246 | 2.5037 | 7.627%
12/05/2020 5:30:00 | 514 | 355.61 | 262.5 | 442.0008 | 0.8 | 448.56 | 102.5 | 370.0875 | 0.96088 | 554.7593 | 464.5002 | 557.9118 | 464.5002 | 16.74% | 0.25688 | 0.21387 | 16.74% |  |  | 0.15142 | 4.646% |  |  | 70.16% | 58.74% | 11.41% | 33.3137 | 30.7628 | 2.5509 | 7.657%
12/05/2020 5:45:00 | 589.76 | 350.38 | 253.57 | 432.5088 | 0.81 | 449.98 | 93.57 | 362.6589 | 0.96614 | 542.8458 | 455.1766 | 542.92 | 455.1766 | 16.16% | 0.24998 | 0.20958 | 16.16% |  |  | 0.14498 | 4.308% |  |  | 68.65% | 57.56% | 11.09% | 32.8729 | 30.5338 | 2.3391 | 7.116%
12/05/2020 6:00:00 | 521.42 | 356.57 | 265.47 | 444.5408 | 0.8 | 450.56 | 105.47 | 371.8415 | 0.95893 | 557.9472 | 466.7017 | 559.4179 | 466.7017 | 16.57% | 0.25758 | 0.21489 | 16.57% |  |  | 0.15316 | 4.656% |  |  | 70.56% | 59.02% | 11.54% | 33.3587 | 30.8176 | 2.5411 | 7.617%
12/05/2020 6:15:00 | 598.94 | 361.37 | 264.46 | 447.8028 | 0.8 | 448.25 | 104.46 | 376.1651 | 0.96067 | 562.0415 | 472.1283 | 566.9486 | 472.1283 | 16.72% | 0.26104 | 0.21739 | 16.72% |  |  | 0.15542 | 4.764% |  |  | 71.08% | 59.71% | 11.37% | 33.5852 | 30.9537 | 2.6316 | 7.835%
12/05/2020 6:30:00 | 574.5 | 358.73 | 264.4 | 445.6395 | 0.8 | 447.09 | 104.4 | 373.6129 | 0.96017 | 559.3263 | 468.925 | 562.8067 | 468.925 | 16.68% | 0.25914 | 0.21591 | 16.68% |  |  | 0.15392 | 4.707% |  |  | 70.74% | 59.3% | 11.43% | 33.4602 | 30.8731 | 2.5871 | 7.732%
12/05/2020 6:45:00 | 619.84 | 357.2 | 259.2 | 441.3349 | 0.81 | 445.6 | 99.2 | 370.7189 | 0.96353 | 553.9235 | 465.2927 | 553.4877 | 465.2927 | 15.93% | 0.25485 | 0.21424 | 15.93% |  |  | 0.15096 | 4.428% |  |  | 70.05% | 58.84% | 11.21% | 33.1824 | 30.7825 | 2.3999 | 7.232%
12/05/2020 7:00:00 | 504.14 | 355.15 | 260.04 | 440.1731 | 0.8 | 444.1 | 100.04 | 368.9709 | 0.96254 | 552.4653 | 463.0988 | 557.1901 | 463.0988 | 16.89% | 0.25655 | 0.21323 | 16.89% |  |  | 0.15017 | 4.643% |  |  | 69.87% | 58.57% | 11.3% | 33.2922 | 30.7281 | 2.5641 | 7.702%
12/05/2020 7:15:00 | 553.38 | 355.38 | 260.19 | 440.4473 | 0.8 | 444.17 | 100.19 | 369.233 | 0.96248 | 552.8094 | 463.4277 | 557.5509 | 463.4277 | 16.88% | 0.25672 | 0.21338 | 16.88% |  |  | 0.15035 | 4.648% |  |  | 69.91% | 58.61% | 11.3% | 33.303 | 30.7363 | 2.5667 | 7.707%
12/05/2020 7:30:00 | 529.12 | 350.76 | 258.77 | 435.8836 | 0.8 | 442.92 | 98.77 | 364.401 | 0.96257 | 547.0815 | 457.3631 | 550.3027 | 457.3631 | 16.89% | 0.25338 | 0.21059 | 16.89% |  |  | 0.14725 | 4.554% |  |  | 69.19% | 57.84% | 11.35% | 33.0885 | 30.5871 | 2.5014 | 7.56%
12/05/2020 7:45:00 | 575.54 | 350.34 | 253.75 | 432.582 | 0.81 | 443.1 | 93.75 | 362.6668 | 0.96601 | 542.9377 | 455.1864 | 542.858 | 455.1864 | 16.15% | 0.24995 | 0.20958 | 16.15% |  |  | 0.14503 | 4.306% |  |  | 68.66% | 57.57% | 11.1% | 32.8711 | 30.534 | 2.3371 | 7.11%
12/05/2020 8:00:00 | 515.14 | 359.82 | 256.68 | 441.9899 | 0.81 | 441.98 | 96.68 | 372.5821 | 0.96575 | 554.7456 | 467.6313 | 557.5474 | 467.6313 | 16.13% | 0.25672 | 0.21531 | 16.13% |  |  | 0.15141 | 4.49% |  |  | 70.16% | 59.14% | 11.02% | 33.3029 | 30.8408 | 2.4621 | 7.393%
12/05/2020 8:15:00 | 628.02 | 362.28 | 252.88 | 441.8089 | 0.82 | 442.41 | 92.88 | 373.9966 | 0.96867 | 554.5184 | 469.4067 | 554.5134 | 469.4067 | 15.35% | 0.25532 | 0.21613 | 15.35% |  |  | 0.15129 | 4.287% |  |  | 70.13% | 59.36% | 10.76% | 33.2127 | 30.8852 | 2.3275 | 7.008%
12/05/2020 8:30:00 | 556.02 | 359.09 | 255.33 | 440.6121 | 0.81 | 442.88 | 95.33 | 371.5285 | 0.96652 | 553.0164 | 466.3089 | 556.4163 | 466.3089 | 16.19% | 0.25619 | 0.21471 | 16.19% |  |  | 0.15047 | 4.479% |  |  | 69.94% | 58.97% | 10.97% | 33.2692 | 30.8078 | 2.4614 | 7.398%
12/05/2020 8:45:00 | 564.34 | 363.73 | 257.51 | 445.6578 | 0.81 | 442.57 | 97.51 | 376.5736 | 0.96589 | 559.3493 | 472.6411 | 563.606 | 472.6411 | 16.14% | 0.25951 | 0.21762 | 16.14% |  |  | 0.15393 | 4.568% |  |  | 70.74% | 59.77% | 10.97% | 33.4843 | 30.9666 | 2.5177 | 7.519%
12/05/2020 9:00:00 | 616.32 | 363.01 | 254.86 | 443.5424 | 0.82 | 441.78 | 94.86 | 375.1995 | 0.96751 | 556.6942 | 470.9164 | 555.6308 | 470.9164 | 15.25% | 0.25583 | 0.21683 | 15.25% |  |  | 0.15247 | 4.295% |  |  | 70.4% | 59.56% | 10.85% | 33.2459 | 30.9231 | 2.3227 | 6.987%
12/05/2020 9:15:00 | 561.88 | 360.03 | 252.76 | 439.8968 | 0.82 | 440.7 | 92.76 | 371.7876 | 0.96838 | 552.1186 | 466.6341 | 551.0695 | 466.6341 | 15.32% | 0.25373 | 0.21486 | 15.32% |  |  | 0.14998 | 4.244% |  |  | 69.82% | 59.01% | 10.81% | 33.111 | 30.8159 | 2.2951 | 6.932%
12/05/2020 9:30:00 | 543.7 | 365.05 | 255.62 | 445.6491 | 0.82 | 439.26 | 95.62 | 377.3655 | 0.96736 | 559.3383 | 473.6349 | 558.7532 | 473.6349 | 15.23% | 0.25727 | 0.21808 | 15.23% |  |  | 0.15393 | 4.333% |  |  | 70.74% | 59.9% | 10.84% | 33.3388 | 30.9917 | 2.3471 | 7.04%
12/05/2020 9:45:00 | 628.58 | 342.06 | 236.67 | 415.954 | 0.82 | 440.03 | 76.67 | 350.5472 | 0.97579 | 522.0677 | 439.975 | 523.5642 | 439.975 | 15.97% | 0.24107 | 0.20258 | 15.97% |  |  | 0.1341 | 3.94% |  |  | 66.02% | 55.64% | 10.38% | 32.3216 | 30.1704 | 2.1512 | 6.656%
12/05/2020 10:00:00 | 522.06 | 363.09 | 253.68 | 442.931 | 0.82 | 440.09 | 93.68 | 374.9804 | 0.96829 | 555.9268 | 470.6414 | 555.7532 | 470.6414 | 15.31% | 0.25589 | 0.2167 | 15.31% |  |  | 0.15205 | 4.301% |  |  | 70.31% | 59.52% | 10.79% | 33.2495 | 30.9162 | 2.3333 | 7.018%
12/05/2020 10:15:00 | 564.28 | 356.97 | 251.73 | 436.8015 | 0.82 | 437.76 | 91.73 | 368.5675 | 0.96853 | 548.2337 | 462.5924 | 546.3858 | 462.5924 | 15.34% | 0.25158 | 0.21299 | 15.34% |  |  | 0.14788 | 4.188% |  |  | 69.33% | 58.5% | 10.83% | 32.9738 | 30.7156 | 2.2582 | 6.848%
12/05/2020 10:30:00 | 581.04 | 360.23 | 249.23 | 438.0425 | 0.82 | 436.12 | 89.23 | 371.1168 | 0.97066 | 549.7912 | 465.7921 | 551.3756 | 465.7921 | 15.52% | 0.25387 | 0.21447 | 15.52% |  |  | 0.14872 | 4.258% |  |  | 69.53% | 58.91% | 10.62% | 33.1201 | 30.7949 | 2.3251 | 7.02%
12/05/2020 10:45:00 | 632.1 | 358.41 | 256.79 | 440.9068 | 0.81 | 442.31 | 96.79 | 371.2493 | 0.96542 | 553.3863 | 465.9584 | 555.3626 | 465.9584 | 16.1% | 0.25571 | 0.21454 | 16.1% |  |  | 0.15067 | 4.461% |  |  | 69.99% | 58.93% | 11.06% | 33.2379 | 30.7991 | 2.4388 | 7.338%
12/05/2020 11:00:00 | 520.32 | 359.28 | 255.82 | 441.051 | 0.81 | 443.13 | 95.82 | 371.8381 | 0.96623 | 553.5672 | 466.6975 | 556.7107 | 466.6975 | 16.17% | 0.25633 | 0.21488 | 16.17% |  |  | 0.15077 | 4.481% |  |  | 70.01% | 59.02% | 10.99% | 33.278 | 30.8175 | 2.4605 | 7.394%
12/05/2020 11:15:00 | 552.38 | 359.41 | 255.56 | 441.0062 | 0.81 | 443.22 | 95.56 | 371.8968 | 0.96642 | 553.511 | 466.7712 | 556.9121 | 466.7712 | 16.19% | 0.25642 | 0.21492 | 16.19% |  |  | 0.15074 | 4.485% |  |  | 70% | 59.03% | 10.97% | 33.284 | 30.8193 | 2.4646 | 7.405%
12/05/2020 11:30:00 | 544.9 | 363.44 | 255.48 | 444.2507 | 0.82 | 441.82 | 95.48 | 375.7726 | 0.96718 | 557.5831 | 471.6357 | 556.2889 | 471.6357 | 15.22% | 0.25614 | 0.21716 | 15.22% |  |  | 0.15296 | 4.301% |  |  | 70.52% | 59.65% | 10.87% | 33.2654 | 30.9412 | 2.3242 | 6.987%
12/05/2020 11:45:00 | 511.4 | 354.34 | 252.35 | 435.0142 | 0.81 | 442.41 | 92.35 | 366.1767 | 0.96767 | 545.9904 | 459.5917 | 549.0561 | 459.5917 | 16.29% | 0.25281 | 0.21161 | 16.29% |  |  | 0.14667 | 4.39% |  |  | 69.05% | 58.12% | 10.93% | 33.0519 | 30.6417 | 2.4102 | 7.292%
12/05/2020 12:00:00 | 608.1 | 354.52 | 253.09 | 435.5904 | 0.81 | 440.97 | 93.09 | 366.5381 | 0.96721 | 546.7135 | 460.0454 | 549.335 | 460.0454 | 16.25% | 0.25293 | 0.21182 | 16.25% |  |  | 0.14706 | 4.392% |  |  | 69.14% | 58.18% | 10.96% | 33.0601 | 30.6528 | 2.4072 | 7.281%
12/05/2020 12:15:00 | 633.74 | 357.33 | 253.24 | 437.9672 | 0.81 | 442.83 | 93.24 | 369.2945 | 0.9676 | 549.6966 | 463.505 | 553.6891 | 463.505 | 16.29% | 0.25494 | 0.21341 | 16.29% |  |  | 0.14867 | 4.448% |  |  | 69.52% | 58.62% | 10.9% | 33.1883 | 30.7382 | 2.4502 | 7.383%
12/05/2020 12:30:00 | 518.44 | 349.15 | 250.13 | 429.5006 | 0.81 | 441.72 | 90.13 | 360.5955 | 0.96826 | 539.0702 | 452.5868 | 541.0141 | 452.5868 | 16.34% | 0.2491 | 0.20839 | 16.34% |  |  | 0.14297 | 4.292% |  |  | 68.17% | 57.24% | 10.94% | 32.8177 | 30.471 | 2.3467 | 7.151%
12/05/2020 12:45:00 | 543.48 | 359.9 | 255.64 | 441.4519 | 0.81 | 444.63 | 95.64 | 372.3909 | 0.96646 | 554.0704 | 467.3913 | 557.6714 | 467.3913 | 16.19% | 0.25677 | 0.2152 | 16.19% |  |  | 0.15104 | 4.494% |  |  | 70.07% | 59.11% | 10.96% | 33.3066 | 30.8348 | 2.4718 | 7.421%
12/05/2020 13:00:00 | 605.12 | 347.61 | 252.82 | 429.8263 | 0.81 | 444.34 | 92.82 | 359.7892 | 0.96615 | 539.479 | 451.5748 | 538.6278 | 451.5748 | 16.16% | 0.248 | 0.20792 | 16.16% |  |  | 0.14319 | 4.254% |  |  | 68.23% | 57.11% | 11.12% | 32.7489 | 30.4466 | 2.3024 | 7.03%
12/05/2020 13:15:00 | 523.66 | 353.39 | 255.04 | 435.8095 | 0.81 | 445.52 | 95.04 | 365.9468 | 0.96569 | 546.9885 | 459.3033 | 547.584 | 459.3033 | 16.12% | 0.25213 | 0.21148 | 16.12% |  |  | 0.1472 | 4.364% |  |  | 69.18% | 58.09% | 11.09% | 33.0088 | 30.6346 | 2.3742 | 7.193%
12/05/2020 13:30:00 | 599.22 | 349.97 | 252.53 | 431.5674 | 0.81 | 445.07 | 92.53 | 361.9956 | 0.96678 | 541.6642 | 454.344 | 542.2847 | 454.344 | 16.22% | 0.24969 | 0.2092 | 16.22% |  |  | 0.14435 | 4.302% |  |  | 68.5% | 57.46% | 11.04% | 32.8545 | 30.5136 | 2.3409 | 7.125%
12/05/2020 13:45:00 | 563.6 | 351.53 | 253.68 | 433.5053 | 0.81 | 445.8 | 93.68 | 363.7984 | 0.96628 | 544.0966 | 456.6068 | 544.7019 | 456.6068 | 16.17% | 0.2508 | 0.21024 | 16.17% |  |  | 0.14565 | 4.33% |  |  | 68.81% | 57.75% | 11.06% | 32.9247 | 30.5686 | 2.356 | 7.156%
12/05/2020 14:00:00 | 542.84 | 331.59 | 241.73 | 410.3478 | 0.8 | 446.34 | 81.73 | 341.5139 | 0.97094 | 515.0313 | 428.6372 | 520.2271 | 428.6372 | 17.61% | 0.23953 | 0.19736 | 17.61% |  |  | 0.13051 | 4.191% |  |  | 65.13% | 54.21% | 10.93% | 32.2285 | 29.9073 | 2.3212 | 7.202%
12/05/2020 14:15:00 | 558.38 | 344.39 | 252.62 | 427.1081 | 0.8 | 447.26 | 92.62 | 356.6272 | 0.96569 | 536.0674 | 447.6061 | 540.3089 | 447.6061 | 17.16% | 0.24878 | 0.20609 | 17.16% |  |  | 0.14139 | 4.435% |  |  | 67.79% | 56.61% | 11.19% | 32.7974 | 30.3513 | 2.4461 | 7.458%
12/05/2020 14:30:00 | 494.1 | 347.43 | 253.39 | 430.0164 | 0.8 | 446.66 | 93.39 | 359.7628 | 0.96572 | 539.7176 | 451.5417 | 545.0783 | 451.5417 | 17.16% | 0.25097 | 0.20791 | 17.16% |  |  | 0.14332 | 4.497% |  |  | 68.26% | 57.11% | 11.15% | 32.9356 | 30.4458 | 2.4899 | 7.56%
12/05/2020 14:45:00 | 511.8 | 353.01 | 257.98 | 437.2296 | 0.8 | 447.36 | 97.98 | 366.3552 | 0.96357 | 548.771 | 459.8158 | 553.8327 | 459.8158 | 16.98% | 0.25501 | 0.21172 | 16.98% |  |  | 0.14817 | 4.603% |  |  | 69.4% | 58.15% | 11.25% | 33.1926 | 30.6472 | 2.5454 | 7.669%
12/05/2020 15:00:00 | 582.16 | 352.92 | 260.33 | 438.5479 | 0.8 | 449.87 | 100.33 | 366.9041 | 0.96189 | 550.4255 | 460.5048 | 553.6915 | 460.5048 | 16.83% | 0.25494 | 0.21203 | 16.83% |  |  | 0.14906 | 4.595% |  |  | 69.61% | 58.24% | 11.37% | 33.1884 | 30.6641 | 2.5243 | 7.606%
12/05/2020 15:15:00 | 495.68 | 316.94 | 194.73 | 371.9822 | 0.85 | 452.72 | 34.73 | 318.8372 | 0.99405 | 466.8783 | 400.1755 | 467.9933 | 400.1755 | 14.49% | 0.21548 | 0.18426 | 14.49% |  |  | 0.10724 | 2.883% |  |  | 59.04% | 50.61% | 8.436% | 30.8498 | 29.2773 | 1.5726 | 5.098%
12/05/2020 15:30:00 | 408.84 | 305.65 | 187.91 | 358.7925 | 0.85 | 453.18 | 27.91 | 306.9216 | 0.99586 | 450.3239 | 385.2202 | 451.3225 | 385.2202 | 14.65% | 0.20781 | 0.17737 | 14.65% |  |  | 0.099773 | 2.709% |  |  | 56.95% | 48.72% | 8.233% | 30.4405 | 28.9635 | 1.477 | 4.852%
12/05/2020 15:45:00 | 527.06 | 346.36 | 263.1 | 434.9562 | 0.79 | 450.64 | 103.1 | 361.3791 | 0.95844 | 545.9175 | 453.5703 | 550.278 | 453.5703 | 17.57% | 0.25337 | 0.20884 | 17.57% |  |  | 0.14663 | 4.701% |  |  | 69.04% | 57.36% | 11.68% | 33.0878 | 30.4948 | 2.5929 | 7.837%
12/05/2020 16:00:00 | 554.78 | 359.68 | 266.34 | 447.5564 | 0.8 | 451.09 | 106.34 | 375.0705 | 0.95897 | 561.7321 | 470.7545 | 564.2971 | 470.7545 | 16.58% | 0.25982 | 0.21675 | 16.58% |  |  | 0.15525 | 4.72% |  |  | 71.04% | 59.54% | 11.51% | 33.5051 | 30.9191 | 2.586 | 7.718%
12/05/2020 16:15:00 | 588.7 | 354.11 | 263.54 | 441.415 | 0.8 | 450.84 | 103.54 | 368.9369 | 0.95981 | 554.0241 | 463.0561 | 555.5584 | 463.0561 | 16.65% | 0.2558 | 0.21321 | 16.65% |  |  | 0.15102 | 4.61% |  |  | 70.07% | 58.56% | 11.5% | 33.2437 | 30.7271 | 2.5167 | 7.57%
12/05/2020 16:30:00 | 612.52 | 359.51 | 264.32 | 446.2202 | 0.8 | 450.47 | 104.32 | 374.3396 | 0.96038 | 560.0552 | 469.837 | 564.0304 | 469.837 | 16.7% | 0.2597 | 0.21633 | 16.7% |  |  | 0.15432 | 4.724% |  |  | 70.83% | 59.42% | 11.41% | 33.4971 | 30.896 | 2.6011 | 7.765%
12/05/2020 16:45:00 | 539.26 | 350.42 | 265.39 | 439.5748 | 0.79 | 452.46 | 105.39 | 365.9252 | 0.95763 | 551.7144 | 459.2761 | 556.7283 | 459.2761 | 17.5% | 0.25634 | 0.21147 | 17.5% |  |  | 0.14976 | 4.784% |  |  | 69.77% | 58.08% | 11.69% | 33.2785 | 30.6339 | 2.6445 | 7.947%
12/05/2020 17:00:00 | 588.94 | 360.61 | 267.48 | 448.9823 | 0.8 | 454.03 | 107.48 | 376.2865 | 0.95834 | 563.5219 | 472.2807 | 565.7562 | 472.2807 | 16.52% | 0.2605 | 0.21746 | 16.52% |  |  | 0.15624 | 4.736% |  |  | 71.27% | 59.73% | 11.54% | 33.5491 | 30.9575 | 2.5916 | 7.725%
12/05/2020 17:15:00 | 608.76 | 353.77 | 272.29 | 446.4247 | 0.79 | 455.59 | 112.29 | 371.1634 | 0.95314 | 560.3118 | 465.8506 | 562.0506 | 465.8506 | 17.12% | 0.25879 | 0.21449 | 17.12% |  |  | 0.15446 | 4.835% |  |  | 70.86% | 58.91% | 11.95% | 33.4375 | 30.7964 | 2.6411 | 7.899%
12/05/2020 17:30:00 | 570.22 | 354.51 | 269.99 | 445.6141 | 0.79 | 456.66 | 109.99 | 371.1807 | 0.95509 | 559.2944 | 465.8724 | 563.2263 | 465.8724 | 17.29% | 0.25933 | 0.2145 | 17.29% |  |  | 0.1539 | 4.861% |  |  | 70.73% | 58.92% | 11.81% | 33.4729 | 30.7969 | 2.6759 | 7.994%
12/05/2020 17:45:00 | 524.94 | 353.3 | 273.76 | 446.9513 | 0.79 | 459.03 | 113.76 | 371.1633 | 0.95187 | 560.9727 | 465.8506 | 561.3039 | 465.8506 | 17.01% | 0.25845 | 0.21449 | 17.01% |  |  | 0.15483 | 4.818% |  |  | 70.94% | 58.91% | 12.03% | 33.4151 | 30.7964 | 2.6187 | 7.837%
12/05/2020 18:00:00 | 547.5 | 358.92 | 275.99 | 452.7627 | 0.79 | 459.57 | 115.99 | 377.1966 | 0.95155 | 568.2666 | 473.4229 | 570.2327 | 473.4229 | 16.98% | 0.26256 | 0.21798 | 16.98% |  |  | 0.15888 | 4.937% |  |  | 71.87% | 59.87% | 11.99% | 33.685 | 30.9864 | 2.6986 | 8.011%
12/05/2020 18:15:00 | 584.1 | 343.48 | 267.75 | 435.5096 | 0.78 | 459.23 | 107.75 | 359.9841 | 0.95415 | 546.6121 | 451.8194 | 552.6986 | 451.8194 | 18.25% | 0.25448 | 0.20803 | 18.25% |  |  | 0.147 | 4.876% |  |  | 69.13% | 57.14% | 11.99% | 33.1591 | 30.4525 | 2.7066 | 8.162%
12/05/2020 18:30:00 | 609.74 | 361.51 | 270.41 | 451.4544 | 0.8 | 453.9 | 110.41 | 377.9945 | 0.95639 | 566.6246 | 474.4244 | 567.1682 | 474.4244 | 16.35% | 0.26115 | 0.21844 | 16.35% |  |  | 0.15796 | 4.744% |  |  | 71.66% | 60% | 11.66% | 33.5919 | 31.0117 | 2.5802 | 7.681%
12/05/2020 18:45:00 | 540.46 | 355.56 | 269.8 | 446.335 | 0.79 | 453.19 | 109.8 | 372.1276 | 0.95548 | 560.1992 | 467.0608 | 564.8945 | 467.0608 | 17.32% | 0.2601 | 0.21505 | 17.32% |  |  | 0.1544 | 4.885% |  |  | 70.85% | 59.07% | 11.78% | 33.5231 | 30.8265 | 2.6966 | 8.044%
12/05/2020 19:00:00 | 606.18 | 360.34 | 266.67 | 448.2832 | 0.8 | 452.4 | 106.67 | 375.797 | 0.95887 | 562.6444 | 471.6663 | 565.3326 | 471.6663 | 16.57% | 0.2603 | 0.21717 | 16.57% |  |  | 0.15575 | 4.734% |  |  | 71.16% | 59.65% | 11.51% | 33.5364 | 30.942 | 2.5943 | 7.736%
12/05/2020 19:15:00 | 546.58 | 356.3 | 268.63 | 446.2194 | 0.8 | 453.13 | 108.63 | 372.4918 | 0.95653 | 560.0541 | 467.518 | 558.9943 | 467.518 | 16.36% | 0.25738 | 0.21526 | 16.36% |  |  | 0.15432 | 4.637% |  |  | 70.83% | 59.13% | 11.7% | 33.346 | 30.838 | 2.5081 | 7.521%
12/05/2020 19:30:00 | 591 | 360.4 | 268.79 | 449.5956 | 0.8 | 453.17 | 108.79 | 376.4617 | 0.95734 | 564.2916 | 472.5006 | 565.4267 | 472.5006 | 16.43% | 0.26034 | 0.21756 | 16.43% |  |  | 0.15667 | 4.726% |  |  | 71.36% | 59.76% | 11.61% | 33.5392 | 30.9631 | 2.5761 | 7.681%
12/05/2020 19:45:00 | 511.18 | 336.58 | 255.84 | 422.7768 | 0.79 | 455.24 | 95.84 | 349.9591 | 0.96177 | 530.6311 | 439.237 | 534.7401 | 439.237 | 17.86% | 0.24621 | 0.20224 | 17.86% |  |  | 0.13853 | 4.506% |  |  | 67.11% | 55.55% | 11.56% | 32.6375 | 30.153 | 2.4845 | 7.612%
12/05/2020 20:00:00 | 511.74 | 364.12 | 273.07 | 455.138 | 0.8 | 456.34 | 113.07 | 381.2718 | 0.95501 | 571.2479 | 478.5378 | 571.263 | 478.5378 | 16.23% | 0.26303 | 0.22034 | 16.23% |  |  | 0.16055 | 4.789% |  |  | 72.24% | 60.52% | 11.72% | 33.7164 | 31.1164 | 2.6 | 7.711%
12/05/2020 20:15:00 | 579.72 | 351.7 | 271.51 | 444.3091 | 0.79 | 456.9 | 111.51 | 368.9544 | 0.95323 | 557.6565 | 463.0781 | 558.7619 | 463.0781 | 17.12% | 0.25727 | 0.21322 | 17.12% |  |  | 0.153 | 4.791% |  |  | 70.53% | 58.56% | 11.96% | 33.3391 | 30.7276 | 2.6115 | 7.833%
12/05/2020 20:30:00 | 414.82 | 310.45 | 195.31 | 366.7768 | 0.84 | 461.98 | 35.31 | 312.4516 | 0.99359 | 460.3449 | 392.1609 | 463.8675 | 392.1609 | 15.46% | 0.21358 | 0.18057 | 15.46% |  |  | 0.10426 | 2.974% |  |  | 58.22% | 49.6% | 8.623% | 30.7471 | 29.1076 | 1.6395 | 5.332%
12/05/2020 20:45:00 | 499.74 | 332.11 | 260.51 | 422.093 | 0.78 | 460.26 | 100.51 | 346.986 | 0.95713 | 529.7729 | 435.5054 | 534.403 | 435.5054 | 18.51% | 0.24606 | 0.20052 | 18.51% |  |  | 0.13808 | 4.638% |  |  | 67% | 55.08% | 11.92% | 32.6278 | 30.0658 | 2.562 | 7.852%
12/05/2020 21:00:00 | 567.76 | 319.75 | 268.07 | 417.2548 | 0.76 | 461.78 | 108.07 | 337.5192 | 0.94735 | 523.7004 | 423.6234 | 528.0542 | 423.6234 | 19.78% | 0.24314 | 0.19505 | 19.78% |  |  | 0.13494 | 4.809% |  |  | 66.23% | 53.57% | 12.66% | 32.4477 | 29.7932 | 2.6545 | 8.181%
12/05/2020 21:15:00 | 463.84 | 254.35 | 172.84 | 307.5184 | 0.82 | 465.96 | 12.84 | 254.6739 | 0.99873 | 385.9692 | 319.6436 | 389.3135 | 319.6436 | 17.9% | 0.17925 | 0.14718 | 17.9% |  |  | 0.073294 | 2.389% |  |  | 48.81% | 40.42% | 8.388% | 29.0482 | 27.729 | 1.3193 | 4.542%
12/05/2020 21:30:00 | 376.58 | 251.25 | 176.07 | 306.8016 | 0.81 | 467.82 | 16.07 | 251.7634 | 0.99796 | 385.0695 | 315.9906 | 389.3163 | 315.9906 | 18.83% | 0.17926 | 0.14549 | 18.83% |  |  | 0.072953 | 2.489% |  |  | 48.7% | 39.96% | 8.736% | 29.0483 | 27.6669 | 1.3813 | 4.755%
12/05/2020 21:45:00 | 496.46 | 297.16 | 193.54 | 354.6291 | 0.83 | 460.42 | 33.54 | 299.0468 | 0.99369 | 445.0983 | 375.3364 | 449.3594 | 375.3364 | 16.47% | 0.2069 | 0.17282 | 16.47% |  |  | 0.097471 | 2.947% |  |  | 56.29% | 47.47% | 8.823% | 30.3933 | 28.7628 | 1.6305 | 5.365%
12/05/2020 22:00:00 | 524.8 | 300.4 | 188.41 | 354.5962 | 0.84 | 454.81 | 28.41 | 301.7404 | 0.99556 | 445.057 | 378.7172 | 448.851 | 378.7172 | 15.63% | 0.20667 | 0.17438 | 15.63% |  |  | 0.097453 | 2.808% |  |  | 56.29% | 47.9% | 8.39% | 30.3811 | 28.8308 | 1.5502 | 5.103%
12/05/2020 22:15:00 | 558.08 | 344.01 | 269.53 | 437.0232 | 0.78 | 451.8 | 109.53 | 361.0259 | 0.95287 | 548.5119 | 453.127 | 553.5515 | 453.127 | 18.14% | 0.25488 | 0.20864 | 18.14% |  |  | 0.14803 | 4.884% |  |  | 69.37% | 57.31% | 12.06% | 33.1843 | 30.4841 | 2.7002 | 8.137%
12/05/2020 22:30:00 | 604.52 | 335.28 | 253.45 | 420.297 | 0.79 | 450.97 | 93.45 | 348.0597 | 0.96328 | 527.5187 | 436.853 | 532.6747 | 436.853 | 17.99% | 0.24526 | 0.20114 | 17.99% |  |  | 0.13691 | 4.483% |  |  | 66.71% | 55.25% | 11.47% | 32.5786 | 30.0972 | 2.4814 | 7.617%
12/05/2020 22:45:00 | 421.66 | 301.6 | 187.95 | 355.3699 | 0.84 | 455.72 | 27.95 | 302.8923 | 0.99573 | 446.0281 | 380.163 | 450.644 | 380.163 | 15.64% | 0.20749 | 0.17504 | 15.64% |  |  | 0.097879 | 2.822% |  |  | 56.41% | 48.08% | 8.33% | 30.4241 | 28.8601 | 1.564 | 5.141%
12/05/2020 23:00:00 | 426.4 | 296.74 | 186.22 | 350.332 | 0.84 | 455.75 | 26.22 | 297.8961 | 0.99612 | 439.705 | 373.8922 | 443.3823 | 373.8922 | 15.67% | 0.20415 | 0.17215 | 15.67% |  |  | 0.095124 | 2.748% |  |  | 55.61% | 47.29% | 8.323% | 30.2507 | 28.7339 | 1.5169 | 5.014%
12/05/2020 23:15:00 | 532.6 | 307.74 | 196.73 | 365.2487 | 0.84 | 458.1 | 36.73 | 309.9242 | 0.99295 | 458.427 | 388.9887 | 459.8183 | 388.9887 | 15.4% | 0.21172 | 0.1791 | 15.4% |  |  | 0.1034 | 2.94% |  |  | 57.98% | 49.19% | 8.782% | 30.6472 | 29.0415 | 1.6058 | 5.24%
12/05/2020 23:30:00 | 414.1 | 301.36 | 187.61 | 354.9864 | 0.84 | 458.25 | 27.61 | 302.6221 | 0.99583 | 445.5468 | 379.8239 | 450.2854 | 379.8239 | 15.65% | 0.20733 | 0.17488 | 15.65% |  |  | 0.097668 | 2.817% |  |  | 56.35% | 48.04% | 8.312% | 30.4155 | 28.8533 | 1.5623 | 5.136%
12/05/2020 23:45:00 | 697.46 | 311.36 | 213.14 | 377.3244 | 0.82 | 452.15 | 53.14 | 315.8622 | 0.98575 | 473.5834 | 396.4415 | 476.5742 | 396.4415 | 16.81% | 0.21943 | 0.18254 | 16.81% |  |  | 0.11035 | 3.399% |  |  | 59.89% | 50.14% | 9.756% | 31.0663 | 29.1978 | 1.8685 | 6.015%
13/05/2020 0:00:00 | 698.2 | 400.57 | 278.15 | 487.6718 | 0.82 | 454.6 | 118.15 | 417.6311 | 0.95915 | 612.0814 | 524.1727 | 613.1209 | 524.1727 | 14.51% | 0.2823 | 0.24135 | 14.51% |  |  | 0.18432 | 4.96% |  |  | 77.41% | 66.29% | 11.12% | 35.0405 | 32.3386 | 2.7019 | 7.711%
13/05/2020 0:30:00 | 675.02 | 401.67 | 279.33 | 489.2484 | 0.82 | 453.59 | 119.33 | 419.0208 | 0.95859 | 614.0603 | 525.9169 | 614.8046 | 525.9169 | 14.46% | 0.28308 | 0.24215 | 14.46% |  |  | 0.18552 | 4.977% |  |  | 77.66% | 66.51% | 11.15% | 35.0957 | 32.3875 | 2.7082 | 7.717%
13/05/2020 1:15:00 | 703.26 | 400.33 | 274.16 | 485.209 | 0.82 | 452.44 | 114.16 | 416.2891 | 0.96166 | 608.9904 | 522.4883 | 612.7535 | 522.4883 | 14.73% | 0.28213 | 0.24057 | 14.73% |  |  | 0.18247 | 4.98% |  |  | 77.02% | 66.08% | 10.94% | 35.0285 | 32.2915 | 2.737 | 7.814%
13/05/2020 1:30:00 | 616.14 | 399.12 | 268.97 | 481.2916 | 0.83 | 447.34 | 108.97 | 413.7285 | 0.96469 | 604.0736 | 519.2744 | 603.5412 | 519.2744 | 13.96% | 0.27789 | 0.23909 | 13.96% |  |  | 0.17953 | 4.663% |  |  | 76.4% | 65.67% | 10.72% | 34.7292 | 32.2021 | 2.5271 | 7.277%
13/05/2020 1:45:00 | 598.28 | 400.24 | 272.95 | 484.452 | 0.82 | 448.98 | 112.95 | 415.8723 | 0.96241 | 608.0402 | 521.9652 | 612.6158 | 521.9652 | 14.8% | 0.28207 | 0.24033 | 14.8% |  |  | 0.1819 | 4.985% |  |  | 76.9% | 66.01% | 10.89% | 35.024 | 32.2769 | 2.7471 | 7.843%
13/05/2020 2:00:00 | 615.98 | 399.67 | 272.42 | 483.6825 | 0.82 | 448.8 | 112.42 | 415.1799 | 0.96264 | 607.0744 | 521.0962 | 611.7433 | 521.0962 | 14.82% | 0.28167 | 0.23993 | 14.82% |  |  | 0.18132 | 4.975% |  |  | 76.78% | 65.9% | 10.87% | 34.9955 | 32.2527 | 2.7428 | 7.837%
13/05/2020 2:15:00 | 616.46 | 394.06 | 272.46 | 479.0801 | 0.82 | 447.81 | 112.46 | 409.7933 | 0.96161 | 601.2979 | 514.3354 | 603.1565 | 514.3354 | 14.73% | 0.27772 | 0.23682 | 14.73% |  |  | 0.17789 | 4.853% |  |  | 76.04% | 65.05% | 11% | 34.7168 | 32.0657 | 2.6511 | 7.636%
13/05/2020 2:30:00 | 703.08 | 391.74 | 269.83 | 475.6768 | 0.82 | 448.2 | 109.83 | 406.845 | 0.96287 | 597.0264 | 510.6349 | 599.6055 | 510.6349 | 14.84% | 0.27608 | 0.23512 | 14.84% |  |  | 0.17537 | 4.818% |  |  | 75.5% | 64.58% | 10.93% | 34.6027 | 31.9644 | 2.6383 | 7.625%
13/05/2020 2:45:00 | 694.56 | 390.59 | 269.33 | 474.4462 | 0.82 | 448.11 | 109.33 | 405.6028 | 0.96299 | 595.4818 | 509.0758 | 597.8453 | 509.0758 | 14.85% | 0.27527 | 0.2344 | 14.85% |  |  | 0.17446 | 4.796% |  |  | 75.31% | 64.38% | 10.93% | 34.5464 | 31.922 | 2.6245 | 7.597%
13/05/2020 3:00:00 | 598.1 | 402.15 | 271.05 | 484.9667 | 0.83 | 447.75 | 111.05 | 417.2011 | 0.96392 | 608.6862 | 523.6329 | 608.1231 | 523.6329 | 13.89% | 0.28 | 0.2411 | 13.89% |  |  | 0.18229 | 4.713% |  |  | 76.98% | 66.22% | 10.76% | 34.8775 | 32.3235 | 2.554 | 7.323%
13/05/2020 3:15:00 | 612.82 | 402.17 | 273.18 | 486.1769 | 0.82 | 448.76 | 113.18 | 417.7923 | 0.96261 | 610.2052 | 524.375 | 615.5699 | 524.375 | 14.81% | 0.28343 | 0.24144 | 14.81% |  |  | 0.1832 | 5.026% |  |  | 77.17% | 66.32% | 10.85% | 35.1209 | 32.3443 | 2.7766 | 7.906%
13/05/2020 3:30:00 | 608.54 | 398.96 | 271.11 | 482.3585 | 0.82 | 447.95 | 111.11 | 414.1431 | 0.96334 | 605.4126 | 519.7949 | 610.6566 | 519.7949 | 14.88% | 0.28117 | 0.23933 | 14.88% |  |  | 0.18033 | 4.967% |  |  | 76.56% | 65.74% | 10.83% | 34.96 | 32.2165 | 2.7435 | 7.847%
13/05/2020 3:45:00 | 645.48 | 403.19 | 269.89 | 485.1833 | 0.83 | 448.44 | 109.89 | 417.8971 | 0.96481 | 608.958 | 524.5065 | 609.6958 | 524.5065 | 13.97% | 0.28073 | 0.2415 | 13.97% |  |  | 0.18245 | 4.742% |  |  | 77.01% | 66.33% | 10.68% | 34.9287 | 32.3479 | 2.5807 | 7.389%
13/05/2020 4:00:00 | 585.9 | 408.49 | 273.06 | 491.351 | 0.83 | 447.45 | 113.06 | 423.8474 | 0.96377 | 616.6992 | 531.9748 | 617.7103 | 531.9748 | 13.88% | 0.28442 | 0.24494 | 13.88% |  |  | 0.18712 | 4.834% |  |  | 77.99% | 67.28% | 10.71% | 35.1914 | 32.5587 | 2.6327 | 7.481%
13/05/2020 4:15:00 | 608.04 | 406.87 | 270.23 | 488.4337 | 0.83 | 449.21 | 110.23 | 421.5375 | 0.9652 | 613.0376 | 529.0756 | 615.2606 | 529.0756 | 14.01% | 0.28329 | 0.24361 | 14.01% |  |  | 0.1849 | 4.817% |  |  | 77.53% | 66.91% | 10.62% | 35.1107 | 32.4765 | 2.6342 | 7.503%
13/05/2020 4:30:00 | 708.84 | 409.78 | 273.2 | 492.5017 | 0.83 | 447.35 | 113.2 | 425.1281 | 0.9639 | 618.1434 | 533.5822 | 619.6611 | 533.5822 | 13.89% | 0.28531 | 0.24568 | 13.89% |  |  | 0.18799 | 4.86% |  |  | 78.17% | 67.48% | 10.69% | 35.2559 | 32.6044 | 2.6514 | 7.521%
13/05/2020 4:45:00 | 632.4 | 407.46 | 268.61 | 488.0317 | 0.83 | 446.78 | 108.61 | 421.6868 | 0.96626 | 612.5332 | 529.2631 | 616.1528 | 529.2631 | 14.1% | 0.2837 | 0.24369 | 14.1% |  |  | 0.1846 | 4.839% |  |  | 77.47% | 66.93% | 10.53% | 35.1401 | 32.4818 | 2.6583 | 7.565%
13/05/2020 5:00:00 | 571.68 | 393.64 | 268.71 | 476.6104 | 0.82 | 446.1 | 108.71 | 408.3752 | 0.96392 | 598.1982 | 512.5555 | 602.5137 | 512.5555 | 14.93% | 0.27742 | 0.236 | 14.93% |  |  | 0.17606 | 4.865% |  |  | 75.65% | 64.82% | 10.83% | 34.6961 | 32.0169 | 2.6792 | 7.722%
13/05/2020 5:15:00 | 568.44 | 396.29 | 266.42 | 477.52 | 0.83 | 445.2 | 106.42 | 410.3303 | 0.96578 | 599.3398 | 515.0094 | 599.2618 | 515.0094 | 14.06% | 0.27592 | 0.23713 | 14.06% |  |  | 0.17673 | 4.62% |  |  | 75.8% | 65.13% | 10.67% | 34.5917 | 32.0843 | 2.5075 | 7.249%
13/05/2020 5:30:00 | 528.54 | 378.41 | 262.27 | 460.4125 | 0.82 | 445.39 | 102.27 | 391.9863 | 0.96537 | 577.868 | 491.9857 | 579.2023 | 491.9857 | 15.06% | 0.26669 | 0.22653 | 15.06% |  |  | 0.16429 | 4.575% |  |  | 73.08% | 62.22% | 10.86% | 33.9603 | 31.465 | 2.4953 | 7.348%
13/05/2020 5:45:00 | 622.42 | 381.99 | 262.52 | 463.5009 | 0.82 | 444.3 | 102.52 | 395.5082 | 0.96582 | 581.7443 | 496.406 | 584.6819 | 496.406 | 15.1% | 0.26921 | 0.22856 | 15.1% |  |  | 0.16651 | 4.648% |  |  | 73.57% | 62.78% | 10.79% | 34.1307 | 31.5817 | 2.549 | 7.468%
13/05/2020 6:00:00 | 539.24 | 374.36 | 264.71 | 458.494 | 0.81 | 445.63 | 104.71 | 388.7282 | 0.96304 | 575.4601 | 487.8963 | 580.0774 | 487.8963 | 15.89% | 0.26709 | 0.22465 | 15.89% |  |  | 0.16293 | 4.767% |  |  | 72.78% | 61.7% | 11.07% | 33.9874 | 31.358 | 2.6295 | 7.737%
13/05/2020 6:15:00 | 576.48 | 401.3 | 263.86 | 480.2747 | 0.83 | 441.73 | 103.86 | 414.5221 | 0.9681 | 602.7972 | 520.2706 | 606.8378 | 520.2706 | 14.27% | 0.27941 | 0.23955 | 14.27% |  |  | 0.17878 | 4.737% |  |  | 76.23% | 65.8% | 10.44% | 34.8358 | 32.2297 | 2.6061 | 7.481%
13/05/2020 6:30:00 | 554.1 | 396.64 | 271.76 | 480.8085 | 0.82 | 450.49 | 111.76 | 412.0844 | 0.96252 | 603.4672 | 517.211 | 607.1055 | 517.211 | 14.81% | 0.27953 | 0.23814 | 14.81% |  |  | 0.17917 | 4.913% |  |  | 76.32% | 65.41% | 10.91% | 34.8445 | 32.145 | 2.6995 | 7.747%
13/05/2020 6:45:00 | 651.44 | 401.11 | 278.29 | 488.1952 | 0.82 | 454.94 | 118.29 | 418.1887 | 0.95916 | 612.7383 | 524.8725 | 613.9474 | 524.8725 | 14.51% | 0.28268 | 0.24167 | 14.51% |  |  | 0.18472 | 4.971% |  |  | 77.49% | 66.38% | 11.11% | 35.0676 | 32.3582 | 2.7094 | 7.726%
13/05/2020 7:00:00 | 674.28 | 399.51 | 271.93 | 483.2744 | 0.82 | 448.24 | 111.93 | 414.8934 | 0.96292 | 606.5622 | 520.7366 | 611.4984 | 520.7366 | 14.84% | 0.28156 | 0.23977 | 14.84% |  |  | 0.18102 | 4.975% |  |  | 76.71% | 65.86% | 10.85% | 34.9875 | 32.2427 | 2.7448 | 7.845%
13/05/2020 7:15:00 | 571.98 | 399.74 | 265.68 | 479.977 | 0.83 | 447.2 | 105.68 | 413.4735 | 0.96679 | 602.4236 | 518.9544 | 604.4788 | 518.9544 | 14.15% | 0.27832 | 0.23895 | 14.15% |  |  | 0.17855 | 4.695% |  |  | 76.19% | 65.63% | 10.56% | 34.7595 | 32.1932 | 2.5663 | 7.383%
13/05/2020 7:30:00 | 409.98 | 302.07 | 181.77 | 352.5431 | 0.85 | 449.85 | 21.77 | 302.8535 | 0.99741 | 442.4801 | 380.1142 | 446.0363 | 380.1142 | 14.78% | 0.20537 | 0.17502 | 14.78% |  |  | 0.096328 | 2.637% |  |  | 55.96% | 48.07% | 7.887% | 30.3138 | 28.8592 | 1.4546 | 4.799%
13/05/2020 7:45:00 | 680.42 | 396.23 | 264.27 | 476.2739 | 0.83 | 441.57 | 104.27 | 409.72 | 0.96708 | 597.7758 | 514.2433 | 599.171 | 514.2433 | 14.17% | 0.27588 | 0.23678 | 14.17% |  |  | 0.17581 | 4.631% |  |  | 75.6% | 65.03% | 10.56% | 34.5888 | 32.0632 | 2.5256 | 7.302%
13/05/2020 8:00:00 | 607.42 | 392.4 | 261.55 | 471.5784 | 0.83 | 440.62 | 101.55 | 405.3272 | 0.96811 | 591.8824 | 508.73 | 593.3794 | 508.73 | 14.27% | 0.27321 | 0.23424 | 14.27% |  |  | 0.17236 | 4.567% |  |  | 74.85% | 64.34% | 10.52% | 34.4044 | 31.9126 | 2.4918 | 7.243%
13/05/2020 8:15:00 | 643.32 | 352.35 | 252.21 | 433.3133 | 0.81 | 437.72 | 92.21 | 364.2159 | 0.96742 | 543.8555 | 457.1307 | 545.9725 | 457.1307 | 16.27% | 0.25139 | 0.21048 | 16.27% |  |  | 0.14552 | 4.351% |  |  | 68.78% | 57.81% | 10.97% | 32.9617 | 30.5814 | 2.3803 | 7.221%
13/05/2020 8:30:00 | 678.38 | 396.86 | 260.54 | 474.7409 | 0.83 | 438.05 | 100.54 | 409.3973 | 0.96938 | 595.8517 | 513.8384 | 600.1237 | 513.8384 | 14.38% | 0.27632 | 0.23659 | 14.38% |  |  | 0.17468 | 4.662% |  |  | 75.36% | 64.98% | 10.37% | 34.6193 | 32.0521 | 2.5673 | 7.416%
13/05/2020 8:45:00 | 689.36 | 398.16 | 261.11 | 476.1405 | 0.83 | 439.52 | 101.11 | 410.7975 | 0.96924 | 597.6084 | 515.5958 | 602.0895 | 515.5958 | 14.37% | 0.27722 | 0.2374 | 14.37% |  |  | 0.17571 | 4.686% |  |  | 75.58% | 65.21% | 10.37% | 34.6825 | 32.1004 | 2.5821 | 7.445%
13/05/2020 9:00:00 | 648.2 | 406.77 | 256.69 | 480.9902 | 0.84 | 438.79 | 96.69 | 418.1038 | 0.97289 | 603.6953 | 524.766 | 607.7867 | 524.766 | 13.66% | 0.27985 | 0.24162 | 13.66% |  |  | 0.17931 | 4.564% |  |  | 76.35% | 66.37% | 9.982% | 34.8666 | 32.3552 | 2.5114 | 7.203%
13/05/2020 9:15:00 | 593.14 | 406.97 | 257.86 | 481.7846 | 0.84 | 437.09 | 97.86 | 418.5704 | 0.97229 | 604.6923 | 525.3516 | 608.0855 | 525.3516 | 13.61% | 0.27999 | 0.24189 | 13.61% |  |  | 0.1799 | 4.562% |  |  | 76.47% | 66.44% | 10.03% | 34.8763 | 32.3716 | 2.5046 | 7.181%
13/05/2020 9:30:00 | 576.94 | 406.22 | 259.15 | 481.8438 | 0.84 | 438.86 | 99.15 | 418.1452 | 0.97148 | 604.7666 | 524.8179 | 606.9649 | 524.8179 | 13.53% | 0.27947 | 0.24165 | 13.53% |  |  | 0.17995 | 4.541% |  |  | 76.48% | 66.37% | 10.11% | 34.8399 | 32.3567 | 2.4832 | 7.128%
13/05/2020 9:45:00 | 691.16 | 407.43 | 256.68 | 481.5432 | 0.84 | 439.17 | 96.68 | 418.7436 | 0.97298 | 604.3893 | 525.569 | 608.7728 | 525.569 | 13.67% | 0.2803 | 0.24199 | 13.67% |  |  | 0.17972 | 4.577% |  |  | 76.44% | 66.47% | 9.968% | 34.8986 | 32.3777 | 2.5209 | 7.223%
13/05/2020 10:00:00 | 554.78 | 408.79 | 257.25 | 482.9978 | 0.84 | 439.08 | 97.25 | 420.1986 | 0.97285 | 606.215 | 527.3951 | 610.8049 | 527.3951 | 13.66% | 0.28124 | 0.24283 | 13.66% |  |  | 0.18081 | 4.601% |  |  | 76.67% | 66.7% | 9.968% | 34.9648 | 32.4291 | 2.5357 | 7.252%
13/05/2020 10:15:00 | 605.68 | 402.26 | 255.11 | 476.3341 | 0.84 | 438.49 | 95.11 | 413.351 | 0.97317 | 597.8514 | 518.8006 | 601.0479 | 518.8006 | 13.68% | 0.27674 | 0.23887 | 13.68% |  |  | 0.17585 | 4.483% |  |  | 75.61% | 65.61% | 9.997% | 34.649 | 32.1889 | 2.4601 | 7.1%
13/05/2020 10:30:00 | 688.52 | 405.91 | 254.59 | 479.144 | 0.84 | 436.97 | 94.59 | 416.7856 | 0.97391 | 601.3781 | 523.1114 | 606.5017 | 523.1114 | 13.75% | 0.27926 | 0.24086 | 13.75% |  |  | 0.17793 | 4.557% |  |  | 76.05% | 66.16% | 9.898% | 34.8249 | 32.3089 | 2.516 | 7.225%
13/05/2020 10:45:00 | 677.42 | 392.79 | 256.57 | 469.1611 | 0.84 | 439.35 | 96.57 | 404.487 | 0.97108 | 588.8485 | 507.6754 | 586.8981 | 507.6754 | 13.5% | 0.27023 | 0.23375 | 13.5% |  |  | 0.1706 | 4.295% |  |  | 74.47% | 64.2% | 10.27% | 34.2 | 31.8839 | 2.3161 | 6.772%
13/05/2020 11:00:00 | 601 | 387.01 | 252.81 | 462.2658 | 0.83 | 436.68 | 92.81 | 397.983 | 0.97243 | 580.1941 | 499.5121 | 585.2287 | 499.5121 | 14.65% | 0.26946 | 0.22999 | 14.65% |  |  | 0.16562 | 4.496% |  |  | 73.38% | 63.17% | 10.2% | 34.1478 | 31.6643 | 2.4834 | 7.273%
13/05/2020 11:15:00 | 599.42 | 383.79 | 252.48 | 459.3919 | 0.83 | 439.14 | 92.48 | 394.775 | 0.97217 | 576.587 | 495.4858 | 580.3595 | 495.4858 | 14.62% | 0.26722 | 0.22814 | 14.62% |  |  | 0.16357 | 4.434% |  |  | 72.92% | 62.66% | 10.26% | 33.9962 | 31.5573 | 2.4389 | 7.174%
13/05/2020 11:30:00 | 606.6 | 382.93 | 251.5 | 458.135 | 0.83 | 436.63 | 91.5 | 393.7101 | 0.97262 | 575.0094 | 494.1492 | 579.059 | 494.1492 | 14.66% | 0.26662 | 0.22752 | 14.66% |  |  | 0.16267 | 4.421% |  |  | 72.72% | 62.49% | 10.23% | 33.9559 | 31.522 | 2.4339 | 7.168%
13/05/2020 11:45:00 | 699.64 | 397.75 | 252.98 | 471.3851 | 0.84 | 436.36 | 92.98 | 408.4732 | 0.97375 | 591.6399 | 512.6785 | 594.3092 | 512.6785 | 13.74% | 0.27364 | 0.23606 | 13.74% |  |  | 0.17222 | 4.406% |  |  | 74.82% | 64.84% | 9.986% | 34.4339 | 32.0203 | 2.4136 | 7.009%
13/05/2020 12:00:00 | 607.3 | 402.15 | 254.46 | 475.8934 | 0.84 | 436.49 | 94.46 | 413.0948 | 0.97351 | 597.2982 | 518.4791 | 600.8836 | 518.4791 | 13.71% | 0.27667 | 0.23873 | 13.71% |  |  | 0.17553 | 4.484% |  |  | 75.54% | 65.57% | 9.968% | 34.6437 | 32.18 | 2.4637 | 7.111%
13/05/2020 12:15:00 | 692.86 | 401.12 | 253.32 | 474.4136 | 0.84 | 435.64 | 93.32 | 411.8323 | 0.97399 | 595.4409 | 516.8946 | 599.3446 | 516.8946 | 13.76% | 0.27596 | 0.238 | 13.76% |  |  | 0.17444 | 4.469% |  |  | 75.3% | 65.37% | 9.934% | 34.5944 | 32.1362 | 2.4582 | 7.106%
13/05/2020 12:30:00 | 587.28 | 390.93 | 259.79 | 469.3795 | 0.83 | 438.13 | 99.79 | 403.4654 | 0.96893 | 589.1226 | 506.3931 | 591.1565 | 506.3931 | 14.34% | 0.27219 | 0.23316 | 14.34% |  |  | 0.17076 | 4.546% |  |  | 74.5% | 64.04% | 10.46% | 34.334 | 31.8492 | 2.4848 | 7.237%
13/05/2020 12:45:00 | 610.46 | 403.69 | 255.63 | 477.8204 | 0.84 | 438.66 | 95.63 | 414.8623 | 0.97307 | 599.7168 | 520.6975 | 603.1846 | 520.6975 | 13.68% | 0.27773 | 0.23975 | 13.68% |  |  | 0.17695 | 4.509% |  |  | 75.84% | 65.85% | 9.993% | 34.7177 | 32.2416 | 2.4761 | 7.132%
13/05/2020 13:00:00 | 531.34 | 396.85 | 256.8 | 472.6903 | 0.84 | 439.1 | 96.8 | 408.4852 | 0.97152 | 593.278 | 512.6936 | 592.9644 | 512.6936 | 13.54% | 0.27302 | 0.23606 | 13.54% |  |  | 0.17317 | 4.371% |  |  | 75.03% | 64.84% | 10.19% | 34.3912 | 32.0207 | 2.3705 | 6.893%
13/05/2020 13:15:00 | 647.94 | 400.29 | 259.06 | 476.8062 | 0.84 | 439.11 | 99.06 | 412.3651 | 0.97072 | 598.4439 | 517.5633 | 598.1044 | 517.5633 | 13.47% | 0.27539 | 0.23831 | 13.47% |  |  | 0.1762 | 4.426% |  |  | 75.68% | 65.45% | 10.23% | 34.5547 | 32.1547 | 2.4 | 6.946%
13/05/2020 13:30:00 | 588.08 | 399.86 | 259.53 | 476.701 | 0.84 | 440.14 | 99.53 | 412.061 | 0.97039 | 598.3118 | 517.1815 | 597.4619 | 517.1815 | 13.44% | 0.27509 | 0.23813 | 13.44% |  |  | 0.17612 | 4.415% |  |  | 75.67% | 65.41% | 10.26% | 34.5342 | 32.1441 | 2.3901 | 6.921%
13/05/2020 13:45:00 | 667.44 | 372.24 | 257.79 | 452.7895 | 0.82 | 440.15 | 97.79 | 384.8708 | 0.96718 | 568.3003 | 483.0549 | 569.7584 | 483.0549 | 15.22% | 0.26234 | 0.22242 | 15.22% |  |  | 0.1589 | 4.468% |  |  | 71.87% | 61.09% | 10.78% | 33.6705 | 31.2324 | 2.4381 | 7.241%
13/05/2020 14:00:00 | 651.8 | 401.55 | 260.59 | 478.6957 | 0.84 | 441.02 | 100.59 | 413.9574 | 0.97003 | 600.8154 | 519.5618 | 599.9871 | 519.5618 | 13.4% | 0.27626 | 0.23923 | 13.4% |  |  | 0.1776 | 4.442% |  |  | 75.98% | 65.71% | 10.28% | 34.615 | 32.2101 | 2.4049 | 6.948%
13/05/2020 14:15:00 | 550.4 | 399.46 | 257.33 | 475.1705 | 0.84 | 439.64 | 97.33 | 411.1465 | 0.97158 | 596.3909 | 516.0338 | 596.8642 | 516.0338 | 13.54% | 0.27482 | 0.2376 | 13.54% |  |  | 0.175 | 4.419% |  |  | 75.42% | 65.26% | 10.16% | 34.5151 | 32.1125 | 2.4027 | 6.961%
13/05/2020 14:30:00 | 564.84 | 387.84 | 260.13 | 466.9984 | 0.83 | 439.65 | 100.13 | 400.557 | 0.96825 | 586.134 | 502.7428 | 586.4838 | 502.7428 | 14.28% | 0.27004 | 0.23148 | 14.28% |  |  | 0.16903 | 4.482% |  |  | 74.13% | 63.58% | 10.55% | 34.1871 | 31.7508 | 2.4362 | 7.126%
13/05/2020 14:45:00 | 576.2 | 389.88 | 262.15 | 469.8181 | 0.83 | 439.29 | 102.15 | 403.0397 | 0.96735 | 589.673 | 505.8589 | 589.5687 | 505.8589 | 14.2% | 0.27146 | 0.23292 | 14.2% |  |  | 0.17108 | 4.513% |  |  | 74.57% | 63.97% | 10.6% | 34.284 | 31.8348 | 2.4492 | 7.144%
13/05/2020 15:00:00 | 580.2 | 393.08 | 267.2 | 475.2975 | 0.82 | 442.68 | 107.2 | 407.4355 | 0.96477 | 596.5503 | 511.3761 | 601.6565 | 511.3761 | 15.01% | 0.27702 | 0.23546 | 15.01% |  |  | 0.17509 | 4.86% |  |  | 75.44% | 64.67% | 10.77% | 34.6686 | 31.9847 | 2.6839 | 7.742%
13/05/2020 15:15:00 | 633.98 | 386.79 | 264.48 | 468.5682 | 0.82 | 441.89 | 104.48 | 400.6527 | 0.9654 | 588.1043 | 502.8629 | 592.0289 | 502.8629 | 15.06% | 0.27259 | 0.23154 | 15.06% |  |  | 0.17017 | 4.74% |  |  | 74.38% | 63.6% | 10.78% | 34.3616 | 31.754 | 2.6076 | 7.589%
13/05/2020 15:30:00 | 563.68 | 389.12 | 262.95 | 469.635 | 0.82 | 441.27 | 102.95 | 402.5085 | 0.96674 | 589.4433 | 505.1921 | 595.5953 | 505.1921 | 15.18% | 0.27423 | 0.23261 | 15.18% |  |  | 0.17094 | 4.795% |  |  | 74.55% | 63.89% | 10.66% | 34.4747 | 31.8167 | 2.658 | 7.71%
13/05/2020 15:45:00 | 618.84 | 359.05 | 257.88 | 442.0622 | 0.81 | 443.34 | 97.88 | 372.1524 | 0.96479 | 554.8364 | 467.0919 | 556.3543 | 467.0919 | 16.04% | 0.25617 | 0.21507 | 16.04% |  |  | 0.15146 | 4.47% |  |  | 70.17% | 59.07% | 11.1% | 33.2674 | 30.8273 | 2.44 | 7.335%
13/05/2020 16:00:00 | 561.56 | 385.68 | 267.06 | 469.1163 | 0.82 | 446.37 | 107.06 | 400.2635 | 0.96357 | 588.7922 | 502.3745 | 590.3299 | 502.3745 | 14.9% | 0.27181 | 0.23131 | 14.9% |  |  | 0.17056 | 4.704% |  |  | 74.46% | 63.53% | 10.93% | 34.3079 | 31.7409 | 2.567 | 7.482%
13/05/2020 16:15:00 | 644 | 389.64 | 268.87 | 473.403 | 0.82 | 445.59 | 108.87 | 404.564 | 0.96311 | 594.1725 | 507.772 | 596.3912 | 507.772 | 14.86% | 0.2746 | 0.2338 | 14.86% |  |  | 0.1737 | 4.778% |  |  | 75.14% | 64.22% | 10.93% | 34.5001 | 31.8865 | 2.6135 | 7.575%
13/05/2020 16:30:00 | 555.28 | 387.34 | 269.44 | 471.837 | 0.82 | 446.2 | 109.44 | 402.5039 | 0.96233 | 592.207 | 505.1864 | 592.8708 | 505.1864 | 14.79% | 0.27298 | 0.23261 | 14.79% |  |  | 0.17255 | 4.726% |  |  | 74.89% | 63.89% | 11.01% | 34.3882 | 31.8166 | 2.5716 | 7.478%
13/05/2020 16:45:00 | 655.66 | 389.66 | 272.44 | 475.4561 | 0.82 | 448.72 | 112.44 | 405.5585 | 0.9608 | 596.7493 | 509.0202 | 596.4218 | 509.0202 | 14.65% | 0.27461 | 0.23437 | 14.65% |  |  | 0.17521 | 4.759% |  |  | 75.47% | 64.37% | 11.09% | 34.501 | 31.9204 | 2.5806 | 7.48%
13/05/2020 17:00:00 | 648.16 | 370.83 | 271.97 | 459.8723 | 0.8 | 448.48 | 111.97 | 387.3657 | 0.95731 | 577.19 | 486.1863 | 581.7902 | 486.1863 | 16.43% | 0.26788 | 0.22386 | 16.43% |  |  | 0.16391 | 4.944% |  |  | 73% | 61.49% | 11.51% | 34.0406 | 31.3135 | 2.7271 | 8.011%
13/05/2020 17:15:00 | 572.74 | 392.36 | 272.7 | 477.8197 | 0.82 | 451.88 | 112.7 | 408.225 | 0.96114 | 599.7159 | 512.367 | 600.5545 | 512.367 | 14.68% | 0.27652 | 0.23591 | 14.68% |  |  | 0.17695 | 4.815% |  |  | 75.84% | 64.8% | 11.05% | 34.6332 | 32.0118 | 2.6214 | 7.569%
13/05/2020 17:30:00 | 562.3 | 397.51 | 275.02 | 483.3738 | 0.82 | 452.01 | 115.02 | 413.8161 | 0.9606 | 606.6869 | 519.3845 | 608.4372 | 519.3845 | 14.64% | 0.28015 | 0.23914 | 14.64% |  |  | 0.18109 | 4.913% |  |  | 76.73% | 65.69% | 11.04% | 34.8877 | 32.2051 | 2.6826 | 7.689%
13/05/2020 17:45:00 | 694.54 | 400.2 | 275.41 | 485.8093 | 0.82 | 452.24 | 115.41 | 416.5087 | 0.96084 | 609.7438 | 522.764 | 612.5546 | 522.764 | 14.66% | 0.28204 | 0.2407 | 14.66% |  |  | 0.18292 | 4.97% |  |  | 77.11% | 66.11% | 11% | 35.022 | 32.2992 | 2.7228 | 7.774%
13/05/2020 18:00:00 | 573.54 | 391.33 | 273.67 | 477.5295 | 0.82 | 454.21 | 113.67 | 407.5046 | 0.96031 | 599.3517 | 511.4629 | 598.9779 | 511.4629 | 14.61% | 0.27579 | 0.2355 | 14.61% |  |  | 0.17674 | 4.787% |  |  | 75.8% | 64.68% | 11.12% | 34.5827 | 31.987 | 2.5956 | 7.506%
13/05/2020 18:15:00 | 635.28 | 398.61 | 275.95 | 484.8075 | 0.82 | 454.35 | 115.95 | 415.1317 | 0.9602 | 608.4864 | 521.0357 | 610.1209 | 521.0357 | 14.6% | 0.28092 | 0.2399 | 14.6% |  |  | 0.18217 | 4.931% |  |  | 76.95% | 65.89% | 11.06% | 34.9425 | 32.251 | 2.6915 | 7.703%
13/05/2020 18:30:00 | 576.9 | 396.85 | 271.86 | 481.0382 | 0.82 | 451.05 | 111.86 | 412.3137 | 0.9625 | 603.7556 | 517.4987 | 607.427 | 517.4987 | 14.8% | 0.27968 | 0.23828 | 14.8% |  |  | 0.17934 | 4.917% |  |  | 76.36% | 65.45% | 10.91% | 34.8549 | 32.1529 | 2.702 | 7.752%
13/05/2020 18:45:00 | 717.48 | 400.71 | 271.31 | 483.919 | 0.82 | 450.53 | 111.31 | 415.8827 | 0.96352 | 607.3713 | 521.9782 | 613.3352 | 521.9782 | 14.9% | 0.2824 | 0.24034 | 14.9% |  |  | 0.1815 | 5.004% |  |  | 76.81% | 66.01% | 10.8% | 35.0475 | 32.2773 | 2.7703 | 7.904%
13/05/2020 19:00:00 | 691.4 | 392.13 | 271.98 | 477.2201 | 0.82 | 450.61 | 111.98 | 407.8057 | 0.96156 | 598.9634 | 511.8407 | 600.2024 | 511.8407 | 14.72% | 0.27636 | 0.23567 | 14.72% |  |  | 0.17651 | 4.815% |  |  | 75.75% | 64.73% | 11.02% | 34.6219 | 31.9974 | 2.6245 | 7.581%
13/05/2020 19:15:00 | 602.8 | 401.94 | 273.01 | 485.8912 | 0.82 | 451.7 | 113.01 | 417.5249 | 0.96267 | 609.8465 | 524.0393 | 615.2178 | 524.0393 | 14.82% | 0.28327 | 0.24129 | 14.82% |  |  | 0.18298 | 5.022% |  |  | 77.13% | 66.27% | 10.85% | 35.1093 | 32.3349 | 2.7745 | 7.902%
13/05/2020 19:30:00 | 601.58 | 392.97 | 271.61 | 477.7001 | 0.82 | 450.96 | 111.61 | 408.5122 | 0.96195 | 599.5659 | 512.7274 | 601.4882 | 512.7274 | 14.76% | 0.27695 | 0.23608 | 14.76% |  |  | 0.17686 | 4.835% |  |  | 75.83% | 64.84% | 10.98% | 34.6631 | 32.0216 | 2.6415 | 7.621%
13/05/2020 19:45:00 | 598.64 | 376.58 | 275.42 | 466.5498 | 0.8 | 451.16 | 115.42 | 393.8709 | 0.9561 | 585.5709 | 494.351 | 590.8113 | 494.351 | 16.33% | 0.27203 | 0.22762 | 16.33% |  |  | 0.1687 | 5.059% |  |  | 74.06% | 62.52% | 11.54% | 34.3231 | 31.5273 | 2.7958 | 8.146%
13/05/2020 20:00:00 | 584 | 403.52 | 275.29 | 488.4803 | 0.82 | 453.23 | 115.29 | 419.6667 | 0.96152 | 613.0961 | 526.7276 | 617.6362 | 526.7276 | 14.72% | 0.28438 | 0.24252 | 14.72% |  |  | 0.18494 | 5.043% |  |  | 77.54% | 66.61% | 10.92% | 35.189 | 32.4103 | 2.7786 | 7.896%
13/05/2020 20:15:00 | 676.1 | 405.1 | 274.59 | 489.3932 | 0.83 | 452.98 | 114.59 | 420.9951 | 0.96224 | 614.2419 | 528.3949 | 612.5841 | 528.3949 | 13.74% | 0.28206 | 0.24329 | 13.74% |  |  | 0.18563 | 4.752% |  |  | 77.68% | 66.82% | 10.86% | 35.0229 | 32.4573 | 2.5657 | 7.326%
13/05/2020 20:30:00 | 587.3 | 372.66 | 271.85 | 461.2785 | 0.8 | 451.27 | 111.85 | 389.0834 | 0.95779 | 578.955 | 488.3422 | 584.6613 | 488.3422 | 16.47% | 0.2692 | 0.22485 | 16.47% |  |  | 0.16491 | 4.986% |  |  | 73.22% | 61.76% | 11.46% | 34.13 | 31.3696 | 2.7604 | 8.088%
13/05/2020 20:45:00 | 592.3 | 405.7 | 275.48 | 490.3894 | 0.82 | 452.14 | 115.48 | 421.8153 | 0.9618 | 615.4922 | 529.4243 | 620.973 | 529.4243 | 14.74% | 0.28592 | 0.24377 | 14.74% |  |  | 0.18638 | 5.091% |  |  | 77.84% | 66.95% | 10.88% | 35.2993 | 32.4864 | 2.813 | 7.969%
13/05/2020 21:00:00 | 688.18 | 400.74 | 276.1 | 486.6454 | 0.82 | 452.4 | 116.1 | 417.2191 | 0.9605 | 610.7932 | 523.6555 | 613.3811 | 523.6555 | 14.63% | 0.28242 | 0.24111 | 14.63% |  |  | 0.18355 | 4.977% |  |  | 77.25% | 66.23% | 11.02% | 35.049 | 32.3241 | 2.7249 | 7.775%
13/05/2020 21:15:00 | 561.44 | 390.8 | 278.51 | 479.888 | 0.81 | 454.26 | 118.51 | 408.3739 | 0.95697 | 602.3118 | 512.5539 | 605.5515 | 512.5539 | 15.36% | 0.27882 | 0.236 | 15.36% |  |  | 0.17849 | 5.061% |  |  | 76.17% | 64.82% | 11.35% | 34.7941 | 32.0169 | 2.7773 | 7.982%
13/05/2020 21:30:00 | 575.88 | 394.38 | 274.98 | 480.7802 | 0.82 | 451.19 | 114.98 | 410.7992 | 0.96003 | 603.4317 | 515.5979 | 603.6463 | 515.5979 | 14.59% | 0.27794 | 0.2374 | 14.59% |  |  | 0.17915 | 4.845% |  |  | 76.31% | 65.21% | 11.11% | 34.7326 | 32.1005 | 2.6322 | 7.578%
13/05/2020 21:45:00 | 401.8 | 296.05 | 239.66 | 380.897 | 0.78 | 458.78 | 79.66 | 306.58 | 0.96565 | 478.0673 | 384.7914 | 476.3783 | 384.7914 | 19.23% | 0.21934 | 0.17717 | 19.23% |  |  | 0.11245 | 3.908% |  |  | 60.46% | 48.66% | 11.8% | 31.0613 | 28.9547 | 2.1066 | 6.782%
13/05/2020 22:00:00 | 382.78 | 257.89 | 172.33 | 310.1691 | 0.83 | 457.84 | 12.33 | 258.1846 | 0.99886 | 389.2961 | 324.0499 | 389.9761 | 324.0499 | 16.91% | 0.17956 | 0.1492 | 16.91% |  |  | 0.074563 | 2.308% |  |  | 49.23% | 40.98% | 8.252% | 29.062 | 27.8047 | 1.2573 | 4.326%
13/05/2020 22:15:00 | 407.94 | 242.47 | 166.71 | 294.2515 | 0.82 | 459.4 | 6.71 | 242.5628 | 0.99962 | 369.3177 | 304.4429 | 371.1297 | 304.4429 | 17.97% | 0.17088 | 0.14018 | 17.97% |  |  | 0.067107 | 2.195% |  |  | 46.71% | 38.5% | 8.205% | 28.6789 | 27.4756 | 1.2033 | 4.196%
13/05/2020 22:30:00 | 379.32 | 249.3 | 174.91 | 304.539 | 0.82 | 459.24 | 14.91 | 249.7455 | 0.99822 | 382.2297 | 313.4579 | 381.5838 | 313.4579 | 17.85% | 0.1757 | 0.14433 | 17.85% |  |  | 0.071881 | 2.338% |  |  | 48.34% | 39.64% | 8.697% | 28.8891 | 27.6244 | 1.2647 | 4.378%
13/05/2020 22:45:00 | 376.88 | 253.54 | 175.94 | 308.6056 | 0.82 | 461.96 | 15.94 | 254.0406 | 0.99803 | 387.3338 | 318.8487 | 388.0737 | 318.8487 | 17.84% | 0.17868 | 0.14681 | 17.84% |  |  | 0.073813 | 2.399% |  |  | 48.99% | 40.32% | 8.661% | 29.0225 | 27.7154 | 1.3071 | 4.504%
13/05/2020 23:00:00 | 372.34 | 238.08 | 176.31 | 296.2555 | 0.8 | 462.39 | 16.31 | 238.638 | 0.99766 | 371.833 | 299.5168 | 373.5205 | 299.5168 | 19.81% | 0.17198 | 0.13791 | 19.81% |  |  | 0.068024 | 2.428% |  |  | 47.02% | 37.88% | 9.146% | 28.7264 | 27.3961 | 1.3303 | 4.631%
13/05/2020 23:15:00 | 220.24 | 193.7 | 115.55 | 225.5471 | 0.86 | 461.27 | -44.45 | 0 | 1 | 283.0863 | 0 | 282.6915 | 243.1147 | 14% | 0.13016 | 0.11194 | 14% |  |  | 0.039428 | 1.027% |  |  | 35.8% | 33.8% | 2% | 27.1345 | 26.5787 | 0.55582 | 2.048%
13/05/2020 23:30:00 | 363.12 | 272.25 | 200.82 | 338.3027 | 0.8 | 456.69 | 40.82 | 275.2932 | 0.98895 | 424.6069 | 345.523 | 427.1294 | 345.523 | 19.11% | 0.19667 | 0.15909 | 19.11% |  |  | 0.088703 | 3.066% |  |  | 53.7% | 43.7% | 10% | 29.8729 | 28.1887 | 1.6841 | 5.638%
13/05/2020 23:45:00 | 385.68 | 247.89 | 171.32 | 301.3304 | 0.82 | 455.98 | 11.32 | 248.1483 | 0.99896 | 378.2025 | 311.4533 | 379.4257 | 311.4533 | 17.91% | 0.1747 | 0.1434 | 17.91% |  |  | 0.070374 | 2.296% |  |  | 47.83% | 39.39% | 8.442% | 28.8452 | 27.5909 | 1.2543 | 4.348%
14/05/2020 0:00:00 | 420.36 | 222.38 | 161.24 | 274.6838 | 0.81 | 456.33 | 1.24 | 222.3835 | 0.99998 | 344.7582 | 279.1155 | 344.5817 | 279.1155 | 19% | 0.15866 | 0.12852 | 19% |  |  | 0.058478 | 2.011% |  |  | 43.6% | 35.3% | 8.302% | 28.1714 | 27.0808 | 1.0906 | 3.871%
14/05/2020 0:15:00 | 321.44 | 255.42 | 164.53 | 303.8248 | 0.84 | 449.3 | 4.53 | 255.4602 | 0.99984 | 381.3333 | 320.6304 | 381.6429 | 320.6304 | 15.99% | 0.17572 | 0.14763 | 15.99% |  |  | 0.071544 | 2.105% |  |  | 48.23% | 40.55% | 7.677% | 28.8903 | 27.7458 | 1.1444 | 3.961%
14/05/2020 0:30:00 | 443.48 | 289.08 | 188.89 | 345.3211 | 0.83 | 444.46 | 28.89 | 290.52 | 0.99504 | 433.4157 | 364.6344 | 437.141 | 364.6344 | 16.59% | 0.20128 | 0.16789 | 16.59% |  |  | 0.092422 | 2.812% |  |  | 54.81% | 46.11% | 8.699% | 30.104 | 28.5512 | 1.5527 | 5.158%
14/05/2020 0:45:00 | 462.84 | 299 | 198.08 | 358.6596 | 0.83 | 449.49 | 38.08 | 301.4151 | 0.99199 | 450.157 | 378.3089 | 452.1418 | 378.3089 | 16.33% | 0.20818 | 0.17419 | 16.33% |  |  | 0.0997 | 2.99% |  |  | 56.93% | 47.84% | 9.086% | 30.4603 | 28.8226 | 1.6377 | 5.376%
14/05/2020 1:00:00 | 691.5 | 407.14 | 271.05 | 489.1125 | 0.83 | 445.47 | 111.05 | 422.0131 | 0.96476 | 613.8897 | 529.6726 | 615.6689 | 529.6726 | 13.97% | 0.28348 | 0.24388 | 13.97% |  |  | 0.18542 | 4.818% |  |  | 77.64% | 66.99% | 10.65% | 35.1242 | 32.4934 | 2.6307 | 7.49%
14/05/2020 1:15:00 | 682.26 | 386.08 | 267.41 | 469.6444 | 0.82 | 445.97 | 107.41 | 400.7427 | 0.96341 | 589.4551 | 502.9758 | 590.9422 | 502.9758 | 14.89% | 0.27209 | 0.23159 | 14.89% |  |  | 0.17095 | 4.711% |  |  | 74.55% | 63.61% | 10.94% | 34.3273 | 31.7571 | 2.5702 | 7.487%
14/05/2020 1:30:00 | 586.6 | 384.7 | 266.61 | 468.0545 | 0.82 | 446.1 | 106.61 | 399.1989 | 0.96368 | 587.4595 | 501.0383 | 588.8299 | 501.0383 | 14.91% | 0.27112 | 0.2307 | 14.91% |  |  | 0.16979 | 4.686% |  |  | 74.29% | 63.36% | 10.93% | 34.2607 | 31.7051 | 2.5556 | 7.459%
14/05/2020 1:45:00 | 671.54 | 386.34 | 266.98 | 469.6136 | 0.82 | 444.64 | 106.98 | 400.8782 | 0.96373 | 589.4164 | 503.1459 | 591.3401 | 503.1459 | 14.91% | 0.27227 | 0.23167 | 14.91% |  |  | 0.17093 | 4.718% |  |  | 74.54% | 63.63% | 10.91% | 34.3398 | 31.7616 | 2.5782 | 7.508%
14/05/2020 2:00:00 | 614.28 | 392.6 | 270.18 | 476.5837 | 0.82 | 445.85 | 110.18 | 407.7676 | 0.9628 | 598.1646 | 511.7929 | 600.9218 | 511.7929 | 14.83% | 0.27669 | 0.23565 | 14.83% |  |  | 0.17604 | 4.835% |  |  | 75.65% | 64.73% | 10.92% | 34.645 | 31.996 | 2.6489 | 7.646%
14/05/2020 2:15:00 | 544 | 325.59 | 185.84 | 374.8938 | 0.86 | 449.34 | 25.84 | 326.6138 | 0.99687 | 470.5327 | 409.936 | 475.1756 | 409.936 | 13.73% | 0.21879 | 0.18875 | 13.73% |  |  | 0.10893 | 2.786% |  |  | 59.51% | 51.84% | 7.663% | 31.0308 | 29.4884 | 1.5423 | 4.97%
14/05/2020 2:30:00 | 493.5 | 306.88 | 183.79 | 357.7067 | 0.85 | 450.35 | 23.79 | 307.8007 | 0.99701 | 448.961 | 386.3236 | 453.1387 | 386.3236 | 14.74% | 0.20864 | 0.17788 | 14.74% |  |  | 0.09917 | 2.709% |  |  | 56.78% | 48.86% | 7.922% | 30.4844 | 28.9863 | 1.4981 | 4.914%
14/05/2020 2:45:00 | 412.16 | 306.92 | 184.62 | 358.1682 | 0.85 | 450.64 | 24.62 | 307.9059 | 0.9968 | 449.5402 | 386.4555 | 453.1978 | 386.4555 | 14.73% | 0.20867 | 0.17794 | 14.73% |  |  | 0.099426 | 2.713% |  |  | 56.85% | 48.87% | 7.978% | 30.4858 | 28.989 | 1.4968 | 4.91%
14/05/2020 3:00:00 | 613.22 | 393.69 | 272.63 | 478.8726 | 0.82 | 446.24 | 112.63 | 409.4842 | 0.96143 | 601.0374 | 513.9475 | 602.5902 | 513.9475 | 14.71% | 0.27745 | 0.23664 | 14.71% |  |  | 0.17773 | 4.844% |  |  | 76.01% | 65% | 11.01% | 34.6986 | 32.0551 | 2.6435 | 7.618%
14/05/2020 3:15:00 | 697.12 | 411.02 | 268.32 | 490.8493 | 0.83 | 446.32 | 108.32 | 425.0537 | 0.96698 | 616.0695 | 533.4889 | 621.5362 | 533.4889 | 14.17% | 0.28618 | 0.24564 | 14.17% |  |  | 0.18673 | 4.916% |  |  | 77.91% | 67.47% | 10.44% | 35.318 | 32.6018 | 2.7163 | 7.691%
14/05/2020 3:30:00 | 587.12 | 408.24 | 268.41 | 488.5733 | 0.83 | 446.81 | 108.41 | 422.3892 | 0.9665 | 613.2128 | 530.1446 | 617.3323 | 530.1446 | 14.12% | 0.28424 | 0.2441 | 14.12% |  |  | 0.18501 | 4.857% |  |  | 77.55% | 67.05% | 10.51% | 35.1789 | 32.5068 | 2.6722 | 7.596%
14/05/2020 3:45:00 | 572.02 | 384.29 | 265.23 | 466.9323 | 0.82 | 449.77 | 105.23 | 398.4371 | 0.96449 | 586.051 | 500.0822 | 588.2024 | 500.0822 | 14.98% | 0.27083 | 0.23026 | 14.98% |  |  | 0.16898 | 4.684% |  |  | 74.12% | 63.24% | 10.87% | 34.241 | 31.6795 | 2.5614 | 7.481%
14/05/2020 4:00:00 | 616.28 | 399.05 | 274.5 | 484.3461 | 0.82 | 449.39 | 114.5 | 415.152 | 0.96121 | 607.9073 | 521.0611 | 610.7943 | 521.0611 | 14.69% | 0.28123 | 0.23992 | 14.69% |  |  | 0.18182 | 4.95% |  |  | 76.88% | 65.9% | 10.98% | 34.9645 | 32.2517 | 2.7127 | 7.759%
14/05/2020 4:15:00 | 602.46 | 366.4 | 264.92 | 452.1411 | 0.81 | 448.6 | 104.92 | 381.1262 | 0.96136 | 567.4865 | 478.355 | 567.7433 | 478.355 | 15.74% | 0.26141 | 0.22025 | 15.74% |  |  | 0.15844 | 4.596% |  |  | 71.77% | 60.5% | 11.27% | 33.6093 | 31.1117 | 2.4976 | 7.431%
14/05/2020 4:30:00 | 587 | 409.57 | 272.16 | 491.7506 | 0.83 | 449.24 | 112.16 | 424.6498 | 0.96449 | 617.2007 | 532.9819 | 619.3435 | 532.9819 | 13.94% | 0.28517 | 0.2454 | 13.94% |  |  | 0.18742 | 4.862% |  |  | 78.06% | 67.4% | 10.65% | 35.2454 | 32.5873 | 2.658 | 7.542%
14/05/2020 4:45:00 | 637.7 | 406.27 | 271.61 | 488.6996 | 0.83 | 449.36 | 111.61 | 421.3219 | 0.96427 | 613.3714 | 528.805 | 614.3533 | 528.805 | 13.92% | 0.28287 | 0.24348 | 13.92% |  |  | 0.1851 | 4.796% |  |  | 77.57% | 66.88% | 10.69% | 35.0809 | 32.4689 | 2.6121 | 7.446%
14/05/2020 5:00:00 | 569.8 | 374.34 | 267.74 | 460.2338 | 0.81 | 451.1 | 107.74 | 389.5361 | 0.96099 | 577.6437 | 488.9103 | 580.0464 | 488.9103 | 15.71% | 0.26707 | 0.22511 | 15.71% |  |  | 0.16417 | 4.753% |  |  | 73.05% | 61.83% | 11.22% | 33.9865 | 31.3844 | 2.602 | 7.656%
14/05/2020 5:15:00 | 610.84 | 376 | 265.85 | 460.4913 | 0.81 | 449.62 | 105.85 | 390.6152 | 0.96258 | 577.9669 | 490.2647 | 582.6186 | 490.2647 | 15.85% | 0.26826 | 0.22574 | 15.85% |  |  | 0.16435 | 4.797% |  |  | 73.09% | 62% | 11.09% | 34.0664 | 31.4199 | 2.6465 | 7.769%
14/05/2020 5:30:00 | 559.66 | 411.45 | 273.6 | 494.1134 | 0.83 | 448.31 | 113.6 | 426.8443 | 0.96393 | 620.1663 | 535.7363 | 622.1864 | 535.7363 | 13.89% | 0.28648 | 0.24667 | 13.89% |  |  | 0.18923 | 4.893% |  |  | 78.43% | 67.75% | 10.68% | 35.3396 | 32.666 | 2.6737 | 7.566%
14/05/2020 5:45:00 | 534.04 | 384.9 | 277.4 | 474.4458 | 0.81 | 452.62 | 117.4 | 402.4062 | 0.9565 | 595.4813 | 505.0638 | 596.4093 | 505.0638 | 15.32% | 0.27461 | 0.23255 | 15.32% |  |  | 0.17446 | 4.935% |  |  | 75.31% | 63.87% | 11.43% | 34.5006 | 31.8133 | 2.6874 | 7.789%
14/05/2020 6:00:00 | 633.38 | 398.71 | 273.19 | 483.3244 | 0.82 | 452.5 | 113.19 | 414.4655 | 0.96199 | 606.6249 | 520.1995 | 610.2739 | 520.1995 | 14.76% | 0.28099 | 0.23952 | 14.76% |  |  | 0.18105 | 4.95% |  |  | 76.72% | 65.79% | 10.93% | 34.9475 | 32.2278 | 2.7197 | 7.782%
14/05/2020 6:15:00 | 585.8 | 402.4 | 272.1 | 485.7614 | 0.83 | 449.47 | 112.1 | 417.7226 | 0.96332 | 609.6837 | 524.2875 | 608.5012 | 524.2875 | 13.84% | 0.28018 | 0.2414 | 13.84% |  |  | 0.18288 | 4.712% |  |  | 77.1% | 66.31% | 10.8% | 34.8898 | 32.3418 | 2.548 | 7.303%
14/05/2020 6:30:00 | 553.82 | 390.16 | 271.91 | 475.5627 | 0.82 | 446.78 | 111.91 | 405.8924 | 0.96124 | 596.8831 | 509.4394 | 597.1871 | 509.4394 | 14.69% | 0.27497 | 0.23456 | 14.69% |  |  | 0.17528 | 4.773% |  |  | 75.49% | 64.43% | 11.06% | 34.5254 | 31.9319 | 2.5936 | 7.512%
14/05/2020 6:45:00 | 651.84 | 398.49 | 270.68 | 481.7281 | 0.82 | 446.96 | 110.68 | 413.5751 | 0.96353 | 604.6214 | 519.0819 | 609.9372 | 519.0819 | 14.9% | 0.28084 | 0.239 | 14.9% |  |  | 0.17986 | 4.959% |  |  | 76.46% | 65.65% | 10.82% | 34.9365 | 32.1967 | 2.7398 | 7.842%
14/05/2020 7:00:00 | 598.26 | 394.25 | 266.06 | 475.6269 | 0.83 | 442.18 | 106.06 | 408.2668 | 0.96567 | 596.9638 | 512.4195 | 596.1769 | 512.4195 | 14.05% | 0.2745 | 0.23594 | 14.05% |  |  | 0.17533 | 4.58% |  |  | 75.5% | 64.8% | 10.69% | 34.4932 | 32.0132 | 2.4801 | 7.19%
14/05/2020 7:15:00 | 667.74 | 395.65 | 261.14 | 474.0601 | 0.83 | 438.86 | 101.14 | 408.3727 | 0.96885 | 594.9973 | 512.5523 | 598.294 | 512.5523 | 14.33% | 0.27548 | 0.236 | 14.33% |  |  | 0.17418 | 4.635% |  |  | 75.25% | 64.82% | 10.43% | 34.5608 | 32.0168 | 2.544 | 7.361%
14/05/2020 7:30:00 | 559.98 | 400.21 | 260.63 | 477.594 | 0.84 | 435.74 | 100.63 | 412.6675 | 0.96981 | 599.4327 | 517.9428 | 597.9849 | 517.9428 | 13.39% | 0.27533 | 0.23848 | 13.39% |  |  | 0.17679 | 4.416% |  |  | 75.81% | 65.5% | 10.31% | 34.5509 | 32.1652 | 2.3857 | 6.905%
14/05/2020 7:45:00 | 581.06 | 393.3 | 264.7 | 474.0791 | 0.83 | 440.95 | 104.7 | 406.9975 | 0.96634 | 595.0211 | 510.8264 | 594.7403 | 510.8264 | 14.11% | 0.27384 | 0.2352 | 14.11% |  |  | 0.17419 | 4.569% |  |  | 75.25% | 64.6% | 10.65% | 34.4475 | 31.9696 | 2.4779 | 7.193%
14/05/2020 8:00:00 | 636.84 | 398.02 | 264.09 | 477.6646 | 0.83 | 441.79 | 104.09 | 411.4057 | 0.96746 | 599.5212 | 516.3591 | 601.8778 | 516.3591 | 14.21% | 0.27713 | 0.23775 | 14.21% |  |  | 0.17684 | 4.668% |  |  | 75.82% | 65.3% | 10.52% | 34.6757 | 32.1214 | 2.5542 | 7.366%
14/05/2020 8:15:00 | 660.04 | 395.83 | 264.97 | 476.3302 | 0.83 | 440.01 | 104.97 | 409.512 | 0.96659 | 597.8465 | 513.9823 | 598.5662 | 513.9823 | 14.13% | 0.2756 | 0.23666 | 14.13% |  |  | 0.17585 | 4.619% |  |  | 75.61% | 65% | 10.61% | 34.5695 | 32.056 | 2.5135 | 7.271%
14/05/2020 8:30:00 | 629.9 | 395.61 | 262.08 | 474.5453 | 0.83 | 439.6 | 102.08 | 408.5677 | 0.96828 | 595.6062 | 512.7972 | 598.2335 | 512.7972 | 14.28% | 0.27545 | 0.23611 | 14.28% |  |  | 0.17454 | 4.629% |  |  | 75.32% | 64.85% | 10.47% | 34.5588 | 32.0235 | 2.5353 | 7.336%
14/05/2020 8:45:00 | 594.78 | 395.11 | 264.75 | 475.6096 | 0.83 | 438.71 | 104.75 | 408.7597 | 0.96661 | 596.942 | 513.0381 | 597.4774 | 513.0381 | 14.13% | 0.2751 | 0.23622 | 14.13% |  |  | 0.17532 | 4.605% |  |  | 75.49% | 64.88% | 10.61% | 34.5347 | 32.0301 | 2.5046 | 7.252%
14/05/2020 9:00:00 | 627.68 | 387.75 | 261.29 | 467.5709 | 0.83 | 441.06 | 101.29 | 400.7614 | 0.96753 | 586.8525 | 502.9994 | 586.3477 | 502.9994 | 14.21% | 0.26998 | 0.2316 | 14.21% |  |  | 0.16944 | 4.475% |  |  | 74.22% | 63.61% | 10.6% | 34.1828 | 31.7577 | 2.4251 | 7.094%
14/05/2020 9:15:00 | 621 | 395.77 | 258.88 | 472.9194 | 0.83 | 439.23 | 98.88 | 407.9352 | 0.97018 | 593.5655 | 512.0033 | 598.4754 | 512.0033 | 14.45% | 0.27556 | 0.23575 | 14.45% |  |  | 0.17334 | 4.647% |  |  | 75.07% | 64.75% | 10.31% | 34.5666 | 32.0018 | 2.5648 | 7.42%
14/05/2020 9:30:00 | 610.48 | 404.04 | 260.26 | 480.6075 | 0.84 | 439.31 | 100.26 | 416.2936 | 0.97056 | 603.215 | 522.494 | 603.7076 | 522.494 | 13.45% | 0.27797 | 0.24058 | 13.45% |  |  | 0.17902 | 4.493% |  |  | 76.29% | 66.08% | 10.21% | 34.7346 | 32.2917 | 2.4429 | 7.033%
14/05/2020 9:45:00 | 612.74 | 398.3 | 257.59 | 474.3369 | 0.84 | 437.53 | 97.59 | 410.0813 | 0.97127 | 595.3446 | 514.6969 | 595.131 | 514.6969 | 13.52% | 0.27402 | 0.23699 | 13.52% |  |  | 0.17438 | 4.395% |  |  | 75.29% | 65.09% | 10.2% | 34.46 | 32.0757 | 2.3843 | 6.919%
14/05/2020 10:00:00 | 680.84 | 402.27 | 257.55 | 477.6538 | 0.84 | 437.42 | 97.55 | 413.9289 | 0.97183 | 599.5077 | 519.526 | 601.0629 | 519.526 | 13.57% | 0.27675 | 0.23921 | 13.57% |  |  | 0.17683 | 4.472% |  |  | 75.82% | 65.7% | 10.12% | 34.6495 | 32.2091 | 2.4404 | 7.043%
14/05/2020 10:15:00 | 441.34 | 295.68 | 177.64 | 344.9386 | 0.85 | 442.98 | 17.64 | 296.2057 | 0.99823 | 432.9356 | 371.7706 | 436.6008 | 371.7706 | 14.85% | 0.20103 | 0.17118 | 14.85% |  |  | 0.092217 | 2.535% |  |  | 54.75% | 47.02% | 7.735% | 30.0914 | 28.6916 | 1.3998 | 4.652%
14/05/2020 10:30:00 | 407.1 | 297.77 | 177.02 | 346.4146 | 0.86 | 443.66 | 17.02 | 298.256 | 0.99837 | 434.7881 | 374.3439 | 434.5743 | 374.3439 | 13.86% | 0.20009 | 0.17236 | 13.86% |  |  | 0.093008 | 2.399% |  |  | 54.99% | 47.34% | 7.644% | 30.0442 | 28.7429 | 1.3013 | 4.331%
14/05/2020 10:45:00 | 548.68 | 296.07 | 221.6 | 369.8162 | 0.8 | 441.69 | 61.6 | 302.4103 | 0.97903 | 464.1597 | 379.558 | 464.5003 | 379.558 | 18.29% | 0.21387 | 0.17476 | 18.29% |  |  | 0.106 | 3.522% |  |  | 58.7% | 48% | 10.7% | 30.7628 | 28.8479 | 1.915 | 6.225%
14/05/2020 11:00:00 | 465.26 | 301.01 | 218.63 | 372.0297 | 0.81 | 441.04 | 58.63 | 306.6668 | 0.98155 | 466.9379 | 384.9003 | 466.4203 | 384.9003 | 17.48% | 0.21476 | 0.17722 | 17.48% |  |  | 0.10727 | 3.422% |  |  | 59.05% | 48.68% | 10.38% | 30.8106 | 28.957 | 1.8536 | 6.016%
14/05/2020 11:15:00 | 531.38 | 293.36 | 219.33 | 366.2864 | 0.8 | 440.88 | 59.33 | 299.2994 | 0.98016 | 459.7295 | 375.6535 | 460.2486 | 375.6535 | 18.38% | 0.21192 | 0.17296 | 18.38% |  |  | 0.10398 | 3.471% |  |  | 58.14% | 47.51% | 10.63% | 30.6578 | 28.7691 | 1.8887 | 6.161%
14/05/2020 11:30:00 | 580.76 | 389.78 | 263.46 | 470.4674 | 0.83 | 438.41 | 103.46 | 403.2771 | 0.96653 | 590.4881 | 506.1568 | 589.4175 | 506.1568 | 14.13% | 0.27139 | 0.23305 | 14.13% |  |  | 0.17155 | 4.504% |  |  | 74.68% | 64.01% | 10.67% | 34.2792 | 31.8428 | 2.4364 | 7.107%
14/05/2020 11:45:00 | 527.36 | 362.11 | 257.55 | 444.3598 | 0.81 | 438.2 | 97.55 | 375.0195 | 0.96558 | 557.7201 | 470.6905 | 561.0958 | 470.6905 | 16.11% | 0.25835 | 0.21672 | 16.11% |  |  | 0.15304 | 4.534% |  |  | 70.53% | 59.53% | 11.01% | 33.4089 | 30.9175 | 2.4914 | 7.457%
14/05/2020 12:00:00 | 670.56 | 390.81 | 261.13 | 470.0227 | 0.83 | 436.96 | 101.13 | 403.6827 | 0.96811 | 589.9298 | 506.6659 | 590.975 | 506.6659 | 14.27% | 0.27211 | 0.23329 | 14.27% |  |  | 0.17122 | 4.537% |  |  | 74.61% | 64.08% | 10.53% | 34.3283 | 31.8566 | 2.4717 | 7.2%
14/05/2020 12:15:00 | 604.68 | 381.1 | 261.39 | 462.1276 | 0.82 | 438.07 | 101.39 | 394.3566 | 0.96638 | 580.0207 | 494.9607 | 583.3197 | 494.9607 | 15.15% | 0.26858 | 0.2279 | 15.15% |  |  | 0.16552 | 4.635% |  |  | 73.35% | 62.6% | 10.76% | 34.0882 | 31.5434 | 2.5448 | 7.465%
14/05/2020 12:30:00 | 645.84 | 384.22 | 262.51 | 465.3348 | 0.82 | 437.09 | 102.51 | 397.6598 | 0.9662 | 584.0461 | 499.1065 | 588.0952 | 499.1065 | 15.13% | 0.27078 | 0.22981 | 15.13% |  |  | 0.16783 | 4.695% |  |  | 73.86% | 63.12% | 10.74% | 34.2376 | 31.6535 | 2.5841 | 7.548%
14/05/2020 12:45:00 | 627.62 | 382.51 | 260.49 | 462.7839 | 0.82 | 438.35 | 100.49 | 395.4897 | 0.96718 | 580.8444 | 496.3829 | 585.4779 | 496.3829 | 15.22% | 0.26958 | 0.22855 | 15.22% |  |  | 0.16599 | 4.668% |  |  | 73.46% | 62.78% | 10.68% | 34.1556 | 31.5811 | 2.5745 | 7.538%
14/05/2020 13:00:00 | 589.98 | 384.31 | 261.31 | 464.7334 | 0.82 | 438.76 | 101.31 | 397.4392 | 0.96697 | 583.2911 | 498.8296 | 588.233 | 498.8296 | 15.2% | 0.27084 | 0.22968 | 15.2% |  |  | 0.16739 | 4.702% |  |  | 73.77% | 63.09% | 10.68% | 34.2419 | 31.6461 | 2.5958 | 7.581%
14/05/2020 13:15:00 | 639.44 | 380.92 | 260.9 | 461.7021 | 0.82 | 438.11 | 100.9 | 394.0569 | 0.96666 | 579.4866 | 494.5845 | 583.0442 | 494.5845 | 15.17% | 0.26846 | 0.22772 | 15.17% |  |  | 0.16522 | 4.633% |  |  | 73.29% | 62.55% | 10.74% | 34.0796 | 31.5335 | 2.5461 | 7.471%
14/05/2020 13:30:00 | 665.46 | 390.13 | 262.95 | 470.4722 | 0.83 | 439.22 | 102.95 | 403.485 | 0.9669 | 590.4941 | 506.4177 | 589.9467 | 506.4177 | 14.16% | 0.27163 | 0.23317 | 14.16% |  |  | 0.17155 | 4.514% |  |  | 74.68% | 64.05% | 10.63% | 34.2959 | 31.8499 | 2.446 | 7.132%
14/05/2020 13:45:00 | 512.64 | 357.87 | 258.56 | 441.5022 | 0.81 | 439.55 | 98.56 | 371.194 | 0.9641 | 554.1335 | 465.8891 | 554.5259 | 465.8891 | 15.98% | 0.25532 | 0.21451 | 15.98% |  |  | 0.15108 | 4.444% |  |  | 70.08% | 58.92% | 11.16% | 33.2131 | 30.7973 | 2.4158 | 7.274%
14/05/2020 14:00:00 | 605.02 | 363.38 | 258.92 | 446.189 | 0.81 | 441.35 | 98.92 | 376.6035 | 0.96489 | 560.0159 | 472.6785 | 563.0637 | 472.6785 | 16.05% | 0.25926 | 0.21764 | 16.05% |  |  | 0.1543 | 4.556% |  |  | 70.82% | 59.78% | 11.05% | 33.468 | 30.9675 | 2.5004 | 7.471%
14/05/2020 14:15:00 | 578.18 | 380.47 | 264.89 | 463.5991 | 0.82 | 439.84 | 104.89 | 394.6636 | 0.96404 | 581.8675 | 495.3459 | 582.3554 | 495.3459 | 14.94% | 0.26814 | 0.22808 | 14.94% |  |  | 0.16658 | 4.606% |  |  | 73.59% | 62.65% | 10.94% | 34.0582 | 31.5536 | 2.5045 | 7.354%
14/05/2020 14:30:00 | 636.9 | 385.5 | 265.49 | 468.0761 | 0.82 | 439.53 | 105.49 | 399.6729 | 0.96454 | 587.4866 | 501.6331 | 590.0544 | 501.6331 | 14.99% | 0.27168 | 0.23097 | 14.99% |  |  | 0.16981 | 4.708% |  |  | 74.3% | 63.44% | 10.86% | 34.2993 | 31.721 | 2.5782 | 7.517%
14/05/2020 14:45:00 | 559.14 | 381.01 | 265.57 | 464.4309 | 0.82 | 441.29 | 105.57 | 395.3652 | 0.96369 | 582.9115 | 496.2265 | 583.1819 | 496.2265 | 14.91% | 0.26852 | 0.22848 | 14.91% |  |  | 0.16717 | 4.614% |  |  | 73.72% | 62.76% | 10.96% | 34.0839 | 31.5769 | 2.507 | 7.355%
14/05/2020 15:00:00 | 645.5 | 370.58 | 265.14 | 455.663 | 0.81 | 443.4 | 105.14 | 385.2064 | 0.96203 | 571.9068 | 483.4761 | 574.2202 | 483.4761 | 15.8% | 0.26439 | 0.22261 | 15.8% |  |  | 0.16092 | 4.684% |  |  | 72.33% | 61.14% | 11.18% | 33.8069 | 31.2433 | 2.5636 | 7.583%
14/05/2020 15:15:00 | 635.7 | 377.74 | 266.78 | 462.449 | 0.81 | 443.45 | 106.78 | 392.5423 | 0.96229 | 580.424 | 492.6835 | 585.3148 | 492.6835 | 15.83% | 0.2695 | 0.22685 | 15.83% |  |  | 0.16575 | 4.831% |  |  | 73.4% | 62.31% | 11.1% | 34.1505 | 31.4834 | 2.6671 | 7.81%
14/05/2020 15:30:00 | 564.94 | 374.86 | 265.87 | 459.5725 | 0.81 | 442.8 | 105.87 | 389.5234 | 0.96236 | 576.8137 | 488.8944 | 580.8522 | 488.8944 | 15.83% | 0.26745 | 0.22511 | 15.83% |  |  | 0.1637 | 4.773% |  |  | 72.95% | 61.83% | 11.12% | 34.0115 | 31.384 | 2.6274 | 7.725%
14/05/2020 15:45:00 | 554.44 | 374.33 | 268.79 | 460.8373 | 0.81 | 444.06 | 108.79 | 389.8182 | 0.96027 | 578.4012 | 489.2644 | 580.0309 | 489.2644 | 15.65% | 0.26707 | 0.22528 | 15.65% |  |  | 0.1646 | 4.748% |  |  | 73.15% | 61.88% | 11.27% | 33.986 | 31.3937 | 2.5923 | 7.628%
14/05/2020 16:00:00 | 623.26 | 385.43 | 269.6 | 470.362 | 0.82 | 444.99 | 109.6 | 400.7099 | 0.96187 | 590.3558 | 502.9347 | 589.9473 | 502.9347 | 14.75% | 0.27163 | 0.23157 | 14.75% |  |  | 0.17147 | 4.685% |  |  | 74.66% | 63.6% | 11.06% | 34.2959 | 31.756 | 2.5399 | 7.406%
14/05/2020 16:15:00 | 472.3 | 333.53 | 259.11 | 422.3509 | 0.79 | 445.83 | 99.11 | 347.944 | 0.95857 | 530.0965 | 436.7078 | 529.8944 | 436.7078 | 17.59% | 0.24398 | 0.20108 | 17.59% |  |  | 0.13825 | 4.435% |  |  | 67.04% | 55.23% | 11.81% | 32.4997 | 30.0938 | 2.4058 | 7.403%
14/05/2020 16:30:00 | 515.52 | 288.91 | 227.63 | 367.8103 | 0.78 | 449.98 | 67.63 | 296.7201 | 0.97368 | 461.6421 | 372.4161 | 464.8893 | 372.4161 | 19.89% | 0.21405 | 0.17147 | 19.89% |  |  | 0.10485 | 3.756% |  |  | 58.38% | 47.1% | 11.28% | 30.7725 | 28.7044 | 2.0681 | 6.72%
14/05/2020 16:45:00 | 409.54 | 290.43 | 229.73 | 370.3045 | 0.78 | 450.87 | 69.73 | 298.6835 | 0.97237 | 464.7727 | 374.8805 | 467.3351 | 374.8805 | 19.78% | 0.21518 | 0.17261 | 19.78% |  |  | 0.10628 | 3.789% |  |  | 58.78% | 47.41% | 11.37% | 30.8334 | 28.7536 | 2.0798 | 6.745%
14/05/2020 17:00:00 | 501.32 | 297.26 | 230.38 | 376.083 | 0.78 | 451.31 | 70.38 | 305.4781 | 0.9731 | 472.0253 | 383.4084 | 478.3254 | 383.4084 | 19.84% | 0.22024 | 0.17654 | 19.84% |  |  | 0.10962 | 3.919% |  |  | 59.7% | 48.49% | 11.21% | 31.111 | 28.9263 | 2.1846 | 7.022%
14/05/2020 17:15:00 | 509.18 | 302.2 | 231.22 | 380.5096 | 0.79 | 452.52 | 71.22 | 310.4789 | 0.97334 | 477.5811 | 389.6849 | 480.119 | 389.6849 | 18.84% | 0.22106 | 0.17943 | 18.84% |  |  | 0.11222 | 3.829% |  |  | 60.4% | 49.28% | 11.12% | 31.1569 | 29.0559 | 2.101 | 6.743%
14/05/2020 17:30:00 | 537.84 | 298.64 | 231.67 | 377.9641 | 0.79 | 452.53 | 71.67 | 307.1196 | 0.97239 | 474.3862 | 385.4686 | 474.4631 | 385.4686 | 18.76% | 0.21846 | 0.17748 | 18.76% |  |  | 0.11072 | 3.764% |  |  | 59.99% | 48.75% | 11.25% | 31.0127 | 28.9686 | 2.044 | 6.591%
14/05/2020 17:45:00 | 459.82 | 297.73 | 232.46 | 377.7311 | 0.78 | 455.02 | 72.46 | 306.4206 | 0.97164 | 474.0938 | 384.5914 | 479.0816 | 384.5914 | 19.72% | 0.22059 | 0.17708 | 19.72% |  |  | 0.11058 | 3.932% |  |  | 59.96% | 48.64% | 11.32% | 31.1303 | 28.9506 | 2.1797 | 7.002%
14/05/2020 18:00:00 | 513.08 | 303.92 | 234.84 | 384.0797 | 0.79 | 455.6 | 74.84 | 312.999 | 0.97099 | 482.062 | 392.848 | 482.8517 | 392.848 | 18.64% | 0.22232 | 0.18088 | 18.64% |  |  | 0.11433 | 3.865% |  |  | 60.97% | 49.68% | 11.28% | 31.2272 | 29.122 | 2.1051 | 6.741%
14/05/2020 18:15:00 | 544.34 | 299.53 | 234.32 | 380.2947 | 0.78 | 454.95 | 74.32 | 308.6125 | 0.97057 | 477.3114 | 387.3424 | 481.9781 | 387.3424 | 19.63% | 0.22192 | 0.17835 | 19.63% |  |  | 0.11209 | 3.97% |  |  | 60.36% | 48.99% | 11.38% | 31.2047 | 29.0073 | 2.1973 | 7.042%
14/05/2020 18:30:00 | 501.02 | 300.05 | 230.24 | 378.2069 | 0.79 | 452.63 | 70.24 | 308.1617 | 0.97368 | 474.691 | 386.7767 | 476.7032 | 386.7767 | 18.86% | 0.21949 | 0.17809 | 18.86% |  |  | 0.11086 | 3.788% |  |  | 60.03% | 48.91% | 11.12% | 31.0696 | 28.9956 | 2.074 | 6.675%
14/05/2020 18:45:00 | 468.08 | 296.15 | 229.33 | 374.5625 | 0.78 | 452.8 | 69.33 | 304.157 | 0.97367 | 470.1169 | 381.7503 | 476.5392 | 381.7503 | 19.89% | 0.21942 | 0.17577 | 19.89% |  |  | 0.10874 | 3.896% |  |  | 59.45% | 48.28% | 11.18% | 31.0654 | 28.8924 | 2.173 | 6.995%
14/05/2020 19:00:00 | 552.84 | 303.75 | 232.56 | 382.5549 | 0.79 | 453.16 | 72.56 | 312.2964 | 0.97263 | 480.1481 | 391.9661 | 482.5816 | 391.9661 | 18.78% | 0.2222 | 0.18048 | 18.78% |  |  | 0.11343 | 3.86% |  |  | 60.72% | 49.57% | 11.15% | 31.2202 | 29.1036 | 2.1167 | 6.78%
14/05/2020 19:15:00 | 563.94 | 294.47 | 230.14 | 373.7339 | 0.78 | 453.78 | 70.14 | 302.7081 | 0.97279 | 469.0768 | 379.9318 | 473.8359 | 379.9318 | 19.82% | 0.21817 | 0.17493 | 19.82% |  |  | 0.10826 | 3.866% |  |  | 59.32% | 48.05% | 11.27% | 30.9968 | 28.8555 | 2.1414 | 6.908%
14/05/2020 19:30:00 | 503.34 | 300.49 | 233.56 | 380.5844 | 0.78 | 453.98 | 73.56 | 309.3628 | 0.97132 | 477.6751 | 388.2841 | 483.5228 | 388.2841 | 19.7% | 0.22263 | 0.17878 | 19.7% |  |  | 0.11226 | 3.987% |  |  | 60.41% | 49.11% | 11.31% | 31.2445 | 29.0268 | 2.2177 | 7.098%
14/05/2020 19:45:00 | 588.9 | 383.27 | 274.04 | 471.1622 | 0.81 | 450.23 | 114.04 | 399.8762 | 0.95847 | 591.36 | 501.8884 | 593.8836 | 501.8884 | 15.49% | 0.27345 | 0.23109 | 15.49% |  |  | 0.17206 | 4.918% |  |  | 74.79% | 63.47% | 11.32% | 34.4203 | 31.7279 | 2.6925 | 7.822%
14/05/2020 20:00:00 | 720.94 | 393.62 | 279.45 | 482.7308 | 0.81 | 451.62 | 119.45 | 411.3454 | 0.95691 | 605.8799 | 516.2834 | 609.9211 | 516.2834 | 15.35% | 0.28083 | 0.23772 | 15.35% |  |  | 0.18061 | 5.12% |  |  | 76.62% | 65.29% | 11.33% | 34.936 | 32.1194 | 2.8166 | 8.062%
14/05/2020 20:15:00 | 713.5 | 389.07 | 276.23 | 477.1567 | 0.81 | 451.87 | 116.23 | 406.0602 | 0.95816 | 598.8838 | 509.6499 | 602.8708 | 509.6499 | 15.46% | 0.27758 | 0.23466 | 15.46% |  |  | 0.17646 | 5.035% |  |  | 75.74% | 64.45% | 11.29% | 34.7076 | 31.9376 | 2.77 | 7.981%
14/05/2020 20:30:00 | 691.12 | 392.53 | 281.27 | 482.9002 | 0.81 | 452.19 | 121.27 | 410.836 | 0.95544 | 606.0925 | 515.6441 | 608.2322 | 515.6441 | 15.22% | 0.28005 | 0.23742 | 15.22% |  |  | 0.18074 | 5.084% |  |  | 76.65% | 65.21% | 11.44% | 34.881 | 32.1017 | 2.7793 | 7.968%
14/05/2020 20:45:00 | 651.04 | 389.94 | 281.04 | 480.6628 | 0.81 | 453.7 | 121.04 | 408.2939 | 0.95505 | 603.2843 | 512.4534 | 604.2189 | 512.4534 | 15.19% | 0.2782 | 0.23595 | 15.19% |  |  | 0.17906 | 5.026% |  |  | 76.3% | 64.81% | 11.49% | 34.7511 | 32.0141 | 2.737 | 7.876%
14/05/2020 21:00:00 | 605.28 | 379.4 | 275.98 | 469.1581 | 0.8 | 452.06 | 115.98 | 396.7313 | 0.95631 | 588.8447 | 497.9411 | 595.2356 | 497.9411 | 16.35% | 0.27407 | 0.22927 | 16.35% |  |  | 0.1706 | 5.121% |  |  | 74.47% | 62.97% | 11.5% | 34.4633 | 31.6225 | 2.8408 | 8.243%
14/05/2020 21:15:00 | 697.26 | 390.06 | 277.16 | 478.5023 | 0.81 | 452.82 | 117.16 | 407.2754 | 0.95773 | 600.5727 | 511.1752 | 604.4048 | 511.1752 | 15.43% | 0.27829 | 0.23536 | 15.43% |  |  | 0.17746 | 5.052% |  |  | 75.95% | 64.65% | 11.31% | 34.7571 | 31.9792 | 2.7779 | 7.992%
14/05/2020 21:30:00 | 669.88 | 392.3 | 278.69 | 481.2145 | 0.81 | 452.65 | 118.69 | 409.8617 | 0.95715 | 603.9768 | 514.4212 | 607.8758 | 514.4212 | 15.37% | 0.27989 | 0.23686 | 15.37% |  |  | 0.17948 | 5.094% |  |  | 76.38% | 65.06% | 11.33% | 34.8695 | 32.0681 | 2.8014 | 8.034%
14/05/2020 21:45:00 | 566.04 | 361.4 | 271.53 | 452.0382 | 0.8 | 453.73 | 111.53 | 378.2181 | 0.95553 | 567.3573 | 474.705 | 566.9956 | 474.705 | 16.28% | 0.26107 | 0.21857 | 16.28% |  |  | 0.15837 | 4.736% |  |  | 71.75% | 60.03% | 11.72% | 33.5866 | 31.0188 | 2.5678 | 7.645%
14/05/2020 22:00:00 | 561.8 | 391.69 | 280.33 | 481.67 | 0.81 | 453.08 | 120.33 | 409.7565 | 0.95591 | 604.5485 | 514.2891 | 606.9306 | 514.2891 | 15.26% | 0.27945 | 0.2368 | 15.26% |  |  | 0.17982 | 5.07% |  |  | 76.46% | 65.04% | 11.41% | 34.8388 | 32.0645 | 2.7743 | 7.963%
14/05/2020 22:15:00 | 597.42 | 394.17 | 280.82 | 483.973 | 0.81 | 452.94 | 120.82 | 412.2711 | 0.95609 | 607.439 | 517.4453 | 610.7734 | 517.4453 | 15.28% | 0.28122 | 0.23825 | 15.28% |  |  | 0.18154 | 5.124% |  |  | 76.82% | 65.44% | 11.38% | 34.9638 | 32.1514 | 2.8124 | 8.044%
14/05/2020 22:30:00 | 663.84 | 390.65 | 278.38 | 479.6904 | 0.81 | 452.26 | 118.38 | 408.1927 | 0.95702 | 602.0638 | 512.3264 | 605.3191 | 512.3264 | 15.36% | 0.27871 | 0.23589 | 15.36% |  |  | 0.17834 | 5.059% |  |  | 76.14% | 64.79% | 11.35% | 34.7866 | 32.0106 | 2.776 | 7.98%
14/05/2020 22:45:00 | 562.22 | 393.98 | 281.95 | 484.475 | 0.81 | 453.25 | 121.95 | 412.4222 | 0.95528 | 608.0691 | 517.6349 | 610.479 | 517.6349 | 15.21% | 0.28109 | 0.23834 | 15.21% |  |  | 0.18192 | 5.113% |  |  | 76.9% | 65.46% | 11.44% | 34.9542 | 32.1567 | 2.7975 | 8.003%
14/05/2020 23:00:00 | 560.86 | 387.14 | 280.98 | 478.3588 | 0.81 | 453.73 | 120.98 | 405.6027 | 0.95448 | 600.3926 | 509.0757 | 599.8803 | 509.0757 | 15.14% | 0.27621 | 0.2344 | 15.14% |  |  | 0.17735 | 4.963% |  |  | 75.93% | 64.38% | 11.55% | 34.6115 | 31.922 | 2.6896 | 7.771%
14/05/2020 23:15:00 | 622.02 | 383.18 | 282.43 | 476.0185 | 0.8 | 454.66 | 122.43 | 402.2636 | 0.95256 | 597.4552 | 504.8848 | 601.166 | 504.8848 | 16.02% | 0.2768 | 0.23247 | 16.02% |  |  | 0.17562 | 5.175% |  |  | 75.56% | 63.85% | 11.71% | 34.6528 | 31.8085 | 2.8443 | 8.208%
14/05/2020 23:30:00 | 612.22 | 384.9 | 281.05 | 476.589 | 0.8 | 453.38 | 121.05 | 403.4862 | 0.95394 | 598.1713 | 506.4193 | 603.8645 | 506.4193 | 16.14% | 0.27804 | 0.23317 | 16.14% |  |  | 0.17604 | 5.223% |  |  | 75.65% | 64.05% | 11.6% | 34.7396 | 31.8499 | 2.8897 | 8.318%
14/05/2020 23:45:00 | 659.24 | 388.02 | 277 | 476.7479 | 0.81 | 452.2 | 117 | 405.2759 | 0.95742 | 598.3707 | 508.6655 | 601.2438 | 508.6655 | 15.4% | 0.27683 | 0.23421 | 15.4% |  |  | 0.17616 | 5.007% |  |  | 75.67% | 64.33% | 11.34% | 34.6553 | 31.9108 | 2.7445 | 7.919%
15/05/2020 0:00:00 | 661.28 | 388.83 | 284.52 | 481.8095 | 0.8 | 455.51 | 124.52 | 408.2818 | 0.95236 | 604.7236 | 512.4382 | 610.0302 | 512.4382 | 16% | 0.28088 | 0.23595 | 16% |  |  | 0.17992 | 5.296% |  |  | 76.48% | 64.81% | 11.67% | 34.9396 | 32.0137 | 2.9259 | 8.374%
15/05/2020 0:15:00 | 559.48 | 385.89 | 282.84 | 478.4449 | 0.8 | 457.42 | 122.84 | 404.9701 | 0.95289 | 600.5007 | 508.2817 | 605.4177 | 508.2817 | 16.04% | 0.27876 | 0.23403 | 16.04% |  |  | 0.17742 | 5.236% |  |  | 75.94% | 64.28% | 11.66% | 34.7898 | 31.9004 | 2.8894 | 8.305%
15/05/2020 0:30:00 | 591.32 | 395.52 | 284.33 | 487.1136 | 0.81 | 455.37 | 124.33 | 414.601 | 0.95398 | 611.3807 | 520.3696 | 612.8652 | 520.3696 | 15.09% | 0.28219 | 0.2396 | 15.09% |  |  | 0.1839 | 5.132% |  |  | 77.32% | 65.81% | 11.51% | 35.0322 | 32.2325 | 2.7997 | 7.992%
15/05/2020 0:45:00 | 585.38 | 392.55 | 282.22 | 483.4704 | 0.81 | 456.1 | 122.22 | 411.1365 | 0.95479 | 606.8082 | 516.0213 | 608.2631 | 516.0213 | 15.16% | 0.28007 | 0.2376 | 15.16% |  |  | 0.18116 | 5.078% |  |  | 76.74% | 65.26% | 11.48% | 34.8821 | 32.1121 | 2.7699 | 7.941%
15/05/2020 1:00:00 | 580.52 | 388.8 | 279.53 | 478.8554 | 0.81 | 452.36 | 119.53 | 406.759 | 0.95585 | 601.0158 | 510.527 | 602.4525 | 510.527 | 15.26% | 0.27739 | 0.23507 | 15.26% |  |  | 0.17772 | 5.01% |  |  | 76.01% | 64.56% | 11.44% | 34.6941 | 31.9615 | 2.7327 | 7.876%
15/05/2020 1:15:00 | 651.52 | 397.98 | 281.16 | 487.2772 | 0.81 | 453.39 | 121.16 | 416.0142 | 0.95665 | 611.5861 | 522.1433 | 616.677 | 522.1433 | 15.33% | 0.28394 | 0.24041 | 15.33% |  |  | 0.18403 | 5.21% |  |  | 77.35% | 66.03% | 11.31% | 35.1573 | 32.2819 | 2.8755 | 8.179%
15/05/2020 1:30:00 | 661.72 | 394.22 | 282.96 | 485.2585 | 0.81 | 455.03 | 122.96 | 412.9511 | 0.95464 | 609.0524 | 518.2987 | 610.8508 | 518.2987 | 15.15% | 0.28126 | 0.23864 | 15.15% |  |  | 0.1825 | 5.111% |  |  | 77.03% | 65.55% | 11.48% | 34.9663 | 32.175 | 2.7913 | 7.983%
15/05/2020 1:45:00 | 666.86 | 396.38 | 280.48 | 485.5781 | 0.81 | 453.46 | 120.48 | 414.2856 | 0.95678 | 609.4536 | 519.9737 | 614.1978 | 519.9737 | 15.34% | 0.2828 | 0.23942 | 15.34% |  |  | 0.18275 | 5.177% |  |  | 77.08% | 65.76% | 11.32% | 35.0758 | 32.2215 | 2.8543 | 8.138%
15/05/2020 2:00:00 | 594.24 | 391.33 | 275.88 | 478.7995 | 0.81 | 449.67 | 115.88 | 408.1266 | 0.95884 | 600.9457 | 512.2435 | 606.3727 | 512.2435 | 15.52% | 0.2792 | 0.23586 | 15.52% |  |  | 0.17768 | 5.088% |  |  | 76% | 64.78% | 11.22% | 34.8207 | 32.0084 | 2.8124 | 8.077%
15/05/2020 2:15:00 | 679.46 | 390.5 | 274.05 | 477.0678 | 0.81 | 449.81 | 114.05 | 406.814 | 0.9599 | 598.7722 | 510.5961 | 605.0866 | 510.5961 | 15.62% | 0.2786 | 0.2351 | 15.62% |  |  | 0.1764 | 5.079% |  |  | 75.73% | 64.57% | 11.15% | 34.7791 | 31.9634 | 2.8157 | 8.096%
15/05/2020 2:30:00 | 689.16 | 372.51 | 274.89 | 462.956 | 0.8 | 450.73 | 114.89 | 389.8248 | 0.95558 | 581.0603 | 489.2728 | 584.4259 | 489.2728 | 16.28% | 0.26909 | 0.22528 | 16.28% |  |  | 0.16611 | 4.969% |  |  | 73.49% | 61.88% | 11.61% | 34.1227 | 31.3939 | 2.7288 | 7.997%
15/05/2020 2:45:00 | 594.42 | 390.85 | 274.69 | 477.722 | 0.82 | 450.15 | 114.69 | 407.3297 | 0.95954 | 599.5933 | 511.2433 | 598.2432 | 511.2433 | 14.54% | 0.27545 | 0.2354 | 14.54% |  |  | 0.17688 | 4.771% |  |  | 75.83% | 64.66% | 11.17% | 34.5592 | 31.981 | 2.5781 | 7.46%
15/05/2020 3:00:00 | 615.48 | 389.98 | 277.2 | 478.4603 | 0.81 | 449.84 | 117.2 | 407.2103 | 0.95769 | 600.5199 | 511.0934 | 604.2809 | 511.0934 | 15.42% | 0.27823 | 0.23533 | 15.42% |  |  | 0.17743 | 5.05% |  |  | 75.95% | 64.64% | 11.31% | 34.7531 | 31.9769 | 2.7761 | 7.988%
15/05/2020 3:15:00 | 594.34 | 388.31 | 274.16 | 475.3403 | 0.81 | 450.52 | 114.16 | 404.7433 | 0.9594 | 596.604 | 507.9971 | 601.6932 | 507.9971 | 15.57% | 0.27704 | 0.2339 | 15.57% |  |  | 0.17512 | 5.029% |  |  | 75.45% | 64.24% | 11.21% | 34.6697 | 31.8927 | 2.7771 | 8.01%
15/05/2020 3:30:00 | 675.28 | 389.92 | 275.8 | 477.6016 | 0.81 | 450.34 | 115.8 | 406.7521 | 0.95862 | 599.4421 | 510.5183 | 604.1879 | 510.5183 | 15.5% | 0.27819 | 0.23506 | 15.5% |  |  | 0.17679 | 5.057% |  |  | 75.81% | 64.56% | 11.25% | 34.7501 | 31.9612 | 2.7888 | 8.025%
15/05/2020 3:45:00 | 693.02 | 391.55 | 275.95 | 479.0196 | 0.81 | 450.19 | 115.95 | 408.3574 | 0.95884 | 601.222 | 512.5332 | 606.7136 | 512.5332 | 15.52% | 0.27935 | 0.23599 | 15.52% |  |  | 0.17784 | 5.093% |  |  | 76.03% | 64.82% | 11.22% | 34.8318 | 32.0163 | 2.8155 | 8.083%
15/05/2020 4:00:00 | 605.6 | 394.94 | 277.21 | 482.5173 | 0.81 | 450.65 | 117.21 | 411.9658 | 0.95867 | 605.612 | 517.062 | 611.9665 | 517.062 | 15.51% | 0.28177 | 0.23807 | 15.51% |  |  | 0.18045 | 5.163% |  |  | 76.59% | 65.39% | 11.2% | 35.0028 | 32.1408 | 2.8619 | 8.176%
15/05/2020 4:15:00 | 618.42 | 391.59 | 275.06 | 478.5402 | 0.82 | 449.97 | 115.06 | 408.144 | 0.95944 | 600.6203 | 512.2653 | 599.3759 | 512.2653 | 14.53% | 0.27597 | 0.23587 | 14.53% |  |  | 0.17749 | 4.784% |  |  | 75.96% | 64.78% | 11.17% | 34.5954 | 32.009 | 2.5864 | 7.476%
15/05/2020 4:30:00 | 661.94 | 388.49 | 276.27 | 476.707 | 0.81 | 449.46 | 116.27 | 405.516 | 0.95801 | 598.3194 | 508.9668 | 601.9721 | 508.9668 | 15.45% | 0.27717 | 0.23435 | 15.45% |  |  | 0.17613 | 5.022% |  |  | 75.67% | 64.37% | 11.3% | 34.6787 | 31.919 | 2.7597 | 7.958%
15/05/2020 4:45:00 | 640.14 | 388.67 | 273.43 | 475.214 | 0.81 | 448.63 | 113.43 | 404.8836 | 0.95995 | 596.4455 | 508.1732 | 602.251 | 508.1732 | 15.62% | 0.2773 | 0.23398 | 15.62% |  |  | 0.17503 | 5.041% |  |  | 75.43% | 64.27% | 11.16% | 34.6877 | 31.8974 | 2.7902 | 8.044%
15/05/2020 5:00:00 | 559.76 | 384.13 | 275.83 | 472.9038 | 0.81 | 448.32 | 115.83 | 401.2137 | 0.95742 | 593.546 | 503.5671 | 595.2162 | 503.5671 | 15.4% | 0.27406 | 0.23186 | 15.4% |  |  | 0.17333 | 4.927% |  |  | 75.06% | 63.68% | 11.38% | 34.4627 | 31.773 | 2.6897 | 7.805%
15/05/2020 5:15:00 | 647.4 | 384.92 | 275.31 | 473.2431 | 0.81 | 450.24 | 115.31 | 401.8206 | 0.95794 | 593.9718 | 504.3288 | 596.4403 | 504.3288 | 15.44% | 0.27462 | 0.23221 | 15.44% |  |  | 0.17358 | 4.947% |  |  | 75.12% | 63.78% | 11.34% | 34.5016 | 31.7935 | 2.7082 | 7.849%
15/05/2020 5:30:00 | 573.58 | 382.09 | 275.35 | 470.9675 | 0.81 | 449.33 | 115.35 | 399.122 | 0.95733 | 591.1157 | 500.9418 | 592.0552 | 500.9418 | 15.39% | 0.2726 | 0.23065 | 15.39% |  |  | 0.17191 | 4.884% |  |  | 74.76% | 63.35% | 11.4% | 34.3624 | 31.7025 | 2.6599 | 7.741%
15/05/2020 5:45:00 | 605.04 | 368.87 | 269.2 | 456.6549 | 0.8 | 450.97 | 109.2 | 384.6943 | 0.95887 | 573.1518 | 482.8334 | 578.7152 | 482.8334 | 16.57% | 0.26646 | 0.22231 | 16.57% |  |  | 0.16162 | 4.912% |  |  | 72.48% | 61.06% | 11.42% | 33.9453 | 31.2267 | 2.7186 | 8.009%
15/05/2020 6:00:00 | 588.6 | 362.43 | 272.37 | 453.3662 | 0.79 | 453.51 | 112.37 | 379.4503 | 0.95514 | 569.0241 | 476.2516 | 575.8092 | 476.2516 | 17.29% | 0.26512 | 0.21928 | 17.29% |  |  | 0.1593 | 5.033% |  |  | 71.96% | 60.23% | 11.73% | 33.8557 | 31.0581 | 2.7976 | 8.263%
15/05/2020 6:15:00 | 545.66 | 394.91 | 273.66 | 480.462 | 0.82 | 447.89 | 113.66 | 410.941 | 0.96099 | 603.0323 | 515.7759 | 604.4576 | 515.7759 | 14.67% | 0.27831 | 0.23748 | 14.67% |  |  | 0.17891 | 4.865% |  |  | 76.26% | 65.23% | 11.04% | 34.7588 | 32.1054 | 2.6534 | 7.634%
15/05/2020 6:30:00 | 622.34 | 383.59 | 271.95 | 470.2107 | 0.81 | 448 | 111.95 | 399.5924 | 0.95995 | 590.1658 | 501.5321 | 594.3795 | 501.5321 | 15.62% | 0.27367 | 0.23092 | 15.62% |  |  | 0.17136 | 4.935% |  |  | 74.64% | 63.43% | 11.21% | 34.4361 | 31.7183 | 2.7177 | 7.892%
15/05/2020 6:45:00 | 578.92 | 392.67 | 272.09 | 477.7266 | 0.82 | 447.39 | 112.09 | 408.3551 | 0.96159 | 599.5991 | 512.5303 | 601.029 | 512.5303 | 14.72% | 0.27674 | 0.23599 | 14.72% |  |  | 0.17688 | 4.826% |  |  | 75.83% | 64.82% | 11.01% | 34.6484 | 32.0162 | 2.6322 | 7.597%
15/05/2020 7:00:00 | 534.82 | 383.17 | 272.94 | 470.4418 | 0.81 | 449.77 | 112.94 | 399.468 | 0.9592 | 590.4559 | 501.376 | 593.7287 | 501.376 | 15.55% | 0.27337 | 0.23085 | 15.55% |  |  | 0.17153 | 4.921% |  |  | 74.67% | 63.41% | 11.27% | 34.4154 | 31.7142 | 2.7013 | 7.849%
15/05/2020 7:15:00 | 546.7 | 387.33 | 272.11 | 473.3586 | 0.81 | 447.22 | 112.11 | 403.2284 | 0.96057 | 594.1168 | 506.0958 | 600.1747 | 506.0958 | 15.68% | 0.27634 | 0.23303 | 15.68% |  |  | 0.17366 | 5.018% |  |  | 75.14% | 64% | 11.13% | 34.621 | 31.8412 | 2.7798 | 8.029%
15/05/2020 7:30:00 | 633.72 | 382.75 | 267.22 | 466.802 | 0.82 | 445.88 | 107.22 | 397.4842 | 0.96293 | 585.8875 | 498.8861 | 585.8452 | 498.8861 | 14.84% | 0.26974 | 0.22971 | 14.84% |  |  | 0.16889 | 4.642% |  |  | 74.1% | 63.09% | 11% | 34.1671 | 31.6476 | 2.5194 | 7.374%
15/05/2020 7:45:00 | 578.84 | 386.9 | 267.1 | 470.1426 | 0.82 | 443.64 | 107.1 | 401.4499 | 0.96376 | 590.0803 | 503.8635 | 592.1973 | 503.8635 | 14.92% | 0.27267 | 0.232 | 14.92% |  |  | 0.17131 | 4.73% |  |  | 74.63% | 63.72% | 10.9% | 34.3669 | 31.7809 | 2.586 | 7.525%
15/05/2020 8:00:00 | 588.74 | 364.33 | 259.27 | 447.1658 | 0.81 | 441.7 | 99.27 | 377.6121 | 0.96483 | 561.242 | 473.9444 | 564.5358 | 473.9444 | 16.05% | 0.25993 | 0.21822 | 16.05% |  |  | 0.15498 | 4.575% |  |  | 70.98% | 59.94% | 11.04% | 33.5123 | 30.9996 | 2.5127 | 7.498%
15/05/2020 8:15:00 | 574.7 | 390.69 | 266.36 | 472.8492 | 0.82 | 441.39 | 106.36 | 404.9088 | 0.96488 | 593.4774 | 508.2048 | 597.9983 | 508.2048 | 15.02% | 0.27534 | 0.234 | 15.02% |  |  | 0.17329 | 4.813% |  |  | 75.06% | 64.27% | 10.78% | 34.5513 | 31.8983 | 2.653 | 7.679%
15/05/2020 8:30:00 | 568.9 | 387.78 | 264.09 | 469.1661 | 0.82 | 441.1 | 104.09 | 401.5072 | 0.96581 | 588.8548 | 503.9355 | 593.5442 | 503.9355 | 15.1% | 0.27329 | 0.23203 | 15.1% |  |  | 0.1706 | 4.762% |  |  | 74.47% | 63.73% | 10.74% | 34.4096 | 31.7829 | 2.6267 | 7.634%
15/05/2020 8:45:00 | 631 | 393.39 | 267.53 | 475.7394 | 0.82 | 443.31 | 107.53 | 407.8215 | 0.96461 | 597.105 | 511.8606 | 602.131 | 511.8606 | 14.99% | 0.27724 | 0.23568 | 14.99% |  |  | 0.17541 | 4.865% |  |  | 75.51% | 64.73% | 10.78% | 34.6838 | 31.9979 | 2.6859 | 7.744%
15/05/2020 9:00:00 | 562.32 | 392.21 | 267.78 | 474.9051 | 0.82 | 442.9 | 107.78 | 406.7496 | 0.96425 | 596.0577 | 510.5152 | 600.3249 | 510.5152 | 14.96% | 0.27641 | 0.23506 | 14.96% |  |  | 0.1748 | 4.839% |  |  | 75.38% | 64.56% | 10.82% | 34.6258 | 31.9612 | 2.6646 | 7.696%
15/05/2020 9:15:00 | 644.48 | 381.18 | 270.4 | 467.3482 | 0.81 | 445.56 | 110.4 | 396.8455 | 0.96052 | 586.5731 | 498.0845 | 590.6451 | 498.0845 | 15.67% | 0.27195 | 0.22934 | 15.67% |  |  | 0.16928 | 4.89% |  |  | 74.18% | 62.99% | 11.19% | 34.3179 | 31.6263 | 2.6916 | 7.843%
15/05/2020 9:30:00 | 573.22 | 388.42 | 269.03 | 472.4905 | 0.82 | 444.06 | 109.03 | 403.4323 | 0.96279 | 593.0272 | 506.3516 | 594.5238 | 506.3516 | 14.83% | 0.27374 | 0.23314 | 14.83% |  |  | 0.17303 | 4.752% |  |  | 75% | 64.04% | 10.96% | 34.4407 | 31.8481 | 2.5926 | 7.528%
15/05/2020 9:45:00 | 628.36 | 396.01 | 267.24 | 477.7459 | 0.83 | 444.18 | 107.24 | 410.2735 | 0.96523 | 599.6233 | 514.9381 | 598.8383 | 514.9381 | 14.01% | 0.27573 | 0.2371 | 14.01% |  |  | 0.1769 | 4.61% |  |  | 75.83% | 65.12% | 10.71% | 34.5782 | 32.0823 | 2.4959 | 7.218%
15/05/2020 10:00:00 | 569.14 | 387.07 | 267.27 | 470.379 | 0.82 | 445.18 | 107.27 | 401.6591 | 0.96368 | 590.3771 | 504.1261 | 592.4575 | 504.1261 | 14.91% | 0.27279 | 0.23212 | 14.91% |  |  | 0.17148 | 4.732% |  |  | 74.66% | 63.76% | 10.91% | 34.3752 | 31.788 | 2.5871 | 7.526%
15/05/2020 10:15:00 | 575 | 389.41 | 267.37 | 472.3631 | 0.82 | 443.42 | 107.37 | 403.9412 | 0.96403 | 592.8673 | 506.9903 | 596.0392 | 506.9903 | 14.94% | 0.27444 | 0.23344 | 14.94% |  |  | 0.17293 | 4.781% |  |  | 74.98% | 64.12% | 10.86% | 34.4889 | 31.8654 | 2.6235 | 7.607%
15/05/2020 10:30:00 | 655.5 | 391.46 | 265.6 | 473.0584 | 0.83 | 442.12 | 105.6 | 405.4532 | 0.96549 | 593.74 | 508.8881 | 591.9579 | 508.8881 | 14.03% | 0.27256 | 0.23431 | 14.03% |  |  | 0.17344 | 4.526% |  |  | 75.09% | 64.36% | 10.73% | 34.3594 | 31.9169 | 2.4425 | 7.109%
15/05/2020 10:45:00 | 582 | 391.92 | 265.89 | 473.6019 | 0.82 | 442.57 | 105.89 | 405.9729 | 0.96538 | 594.4222 | 509.5403 | 599.881 | 509.5403 | 15.06% | 0.27621 | 0.23461 | 15.06% |  |  | 0.17384 | 4.842% |  |  | 75.17% | 64.44% | 10.73% | 34.6116 | 31.9346 | 2.677 | 7.734%
15/05/2020 11:00:00 | 663.34 | 385.91 | 265.47 | 468.4024 | 0.82 | 442.22 | 105.47 | 400.0631 | 0.96462 | 587.8963 | 502.1229 | 590.682 | 502.1229 | 14.99% | 0.27197 | 0.2312 | 14.99% |  |  | 0.17005 | 4.717% |  |  | 74.35% | 63.5% | 10.85% | 34.319 | 31.7342 | 2.5849 | 7.532%
15/05/2020 11:15:00 | 592.96 | 385.19 | 266.12 | 468.1786 | 0.82 | 438.92 | 106.12 | 399.5407 | 0.96408 | 587.6153 | 501.4673 | 589.5799 | 501.4673 | 14.94% | 0.27146 | 0.23089 | 14.94% |  |  | 0.16988 | 4.698% |  |  | 74.31% | 63.42% | 10.89% | 34.2843 | 31.7166 | 2.5677 | 7.489%
15/05/2020 11:30:00 | 623.96 | 381.4 | 260.98 | 462.1434 | 0.82 | 439.39 | 100.98 | 394.5414 | 0.96669 | 580.0405 | 495.1926 | 583.7789 | 495.1926 | 15.17% | 0.26879 | 0.228 | 15.17% |  |  | 0.16553 | 4.643% |  |  | 73.36% | 62.63% | 10.73% | 34.1025 | 31.5496 | 2.5529 | 7.486%
15/05/2020 11:45:00 | 594.46 | 385.28 | 264.01 | 467.0567 | 0.82 | 441.76 | 104.01 | 399.0724 | 0.96544 | 586.2072 | 500.8794 | 589.7177 | 500.8794 | 15.06% | 0.27153 | 0.23062 | 15.06% |  |  | 0.16907 | 4.71% |  |  | 74.14% | 63.34% | 10.79% | 34.2886 | 31.7009 | 2.5878 | 7.547%
15/05/2020 12:00:00 | 445.72 | 299.46 | 181.7 | 350.273 | 0.85 | 447.58 | 21.7 | 300.2452 | 0.99738 | 439.6309 | 376.8405 | 442.1824 | 376.8405 | 14.78% | 0.2036 | 0.17351 | 14.78% |  |  | 0.095091 | 2.603% |  |  | 55.6% | 47.66% | 7.941% | 30.2224 | 28.793 | 1.4294 | 4.73%
15/05/2020 12:15:00 | 416.44 | 307.32 | 189.39 | 360.9905 | 0.85 | 449.29 | 29.39 | 308.7221 | 0.99546 | 453.0826 | 387.48 | 453.7885 | 387.48 | 14.61% | 0.20894 | 0.17841 | 14.61% |  |  | 0.101 | 2.736% |  |  | 57.3% | 49% | 8.297% | 30.5001 | 29.0102 | 1.4899 | 4.885%
15/05/2020 12:30:00 | 651.34 | 410.55 | 264.79 | 488.5336 | 0.84 | 441.78 | 104.79 | 423.7125 | 0.96894 | 613.163 | 531.8054 | 613.4347 | 531.8054 | 13.31% | 0.28245 | 0.24486 | 13.31% |  |  | 0.18498 | 4.595% |  |  | 77.55% | 67.26% | 10.29% | 35.0508 | 32.5539 | 2.4969 | 7.124%
15/05/2020 12:45:00 | 640.04 | 389.66 | 269.25 | 473.6354 | 0.82 | 441.94 | 109.25 | 404.6857 | 0.96287 | 594.4642 | 507.9247 | 596.4218 | 507.9247 | 14.84% | 0.27461 | 0.23387 | 14.84% |  |  | 0.17387 | 4.777% |  |  | 75.18% | 64.24% | 10.94% | 34.501 | 31.8907 | 2.6103 | 7.566%
15/05/2020 13:00:00 | 675.46 | 386.31 | 268.78 | 470.6146 | 0.82 | 443.15 | 108.78 | 401.3334 | 0.96257 | 590.6728 | 503.7173 | 591.2942 | 503.7173 | 14.81% | 0.27225 | 0.23193 | 14.81% |  |  | 0.17166 | 4.708% |  |  | 74.7% | 63.7% | 11% | 34.3384 | 31.777 | 2.5614 | 7.459%
15/05/2020 13:15:00 | 624 | 388.29 | 267.65 | 471.599 | 0.82 | 442 | 107.65 | 402.9363 | 0.96365 | 591.9083 | 505.7291 | 594.3249 | 505.7291 | 14.91% | 0.27365 | 0.23286 | 14.91% |  |  | 0.17237 | 4.756% |  |  | 74.86% | 63.96% | 10.9% | 34.4343 | 31.8312 | 2.6031 | 7.56%
15/05/2020 13:30:00 | 399.46 | 292.58 | 183.14 | 345.1714 | 0.84 | 446.45 | 23.14 | 293.4936 | 0.99689 | 433.2279 | 368.3666 | 437.1665 | 368.3666 | 15.74% | 0.20129 | 0.16961 | 15.74% |  |  | 0.092342 | 2.678% |  |  | 54.79% | 46.59% | 8.203% | 30.1046 | 28.6243 | 1.4803 | 4.917%
15/05/2020 13:45:00 | 599.36 | 362.95 | 265.28 | 449.5622 | 0.81 | 443.13 | 105.28 | 377.9108 | 0.96041 | 564.2497 | 474.3194 | 562.3974 | 474.3194 | 15.66% | 0.25895 | 0.21839 | 15.66% |  |  | 0.15664 | 4.522% |  |  | 71.36% | 59.99% | 11.37% | 33.4479 | 31.0091 | 2.4389 | 7.292%
15/05/2020 14:00:00 | 529.42 | 365.26 | 266.45 | 452.1178 | 0.81 | 445.96 | 106.45 | 380.4556 | 0.96006 | 567.4572 | 477.5134 | 565.9768 | 477.5134 | 15.63% | 0.2606 | 0.21986 | 15.63% |  |  | 0.15843 | 4.565% |  |  | 71.76% | 60.39% | 11.37% | 33.5558 | 31.0903 | 2.4656 | 7.348%
15/05/2020 14:15:00 | 533.86 | 372.08 | 267.73 | 458.3916 | 0.81 | 444.1 | 107.73 | 387.3619 | 0.96055 | 575.3316 | 486.1816 | 576.5445 | 486.1816 | 15.67% | 0.26546 | 0.22386 | 15.67% |  |  | 0.16286 | 4.705% |  |  | 72.76% | 61.49% | 11.27% | 33.8783 | 31.3134 | 2.5649 | 7.571%
15/05/2020 14:30:00 | 620.12 | 372.31 | 268.53 | 459.0459 | 0.81 | 443.83 | 108.53 | 387.806 | 0.96004 | 576.1527 | 486.7389 | 576.9009 | 486.7389 | 15.63% | 0.26563 | 0.22411 | 15.63% |  |  | 0.16332 | 4.706% |  |  | 72.86% | 61.56% | 11.31% | 33.8893 | 31.3279 | 2.5614 | 7.558%
15/05/2020 14:45:00 | 523 | 372.66 | 269.94 | 460.1555 | 0.81 | 445.2 | 109.94 | 388.5386 | 0.95913 | 577.5454 | 487.6585 | 577.4432 | 487.6585 | 15.55% | 0.26588 | 0.22454 | 15.55% |  |  | 0.16411 | 4.707% |  |  | 73.04% | 61.67% | 11.37% | 33.906 | 31.3518 | 2.5542 | 7.533%
15/05/2020 15:00:00 | 541.46 | 374.43 | 275.76 | 465.0176 | 0.8 | 449.55 | 115.76 | 391.9161 | 0.95538 | 583.648 | 491.8975 | 587.4382 | 491.8975 | 16.26% | 0.27048 | 0.22649 | 16.26% |  |  | 0.1676 | 5.008% |  |  | 73.81% | 62.21% | 11.6% | 34.217 | 31.4627 | 2.7543 | 8.049%
15/05/2020 15:15:00 | 543.72 | 376.24 | 274.06 | 465.4733 | 0.8 | 449.56 | 114.06 | 393.1491 | 0.95699 | 584.2199 | 493.4451 | 590.2779 | 493.4451 | 16.4% | 0.27179 | 0.2272 | 16.4% |  |  | 0.16793 | 5.058% |  |  | 73.88% | 62.4% | 11.48% | 34.3063 | 31.5034 | 2.8029 | 8.17%
15/05/2020 15:30:00 | 520.78 | 368.25 | 271.45 | 457.4857 | 0.8 | 448.21 | 111.45 | 384.7456 | 0.95713 | 574.1945 | 482.8978 | 577.7425 | 482.8978 | 16.42% | 0.26601 | 0.22234 | 16.42% |  |  | 0.16221 | 4.889% |  |  | 72.62% | 61.07% | 11.55% | 33.9152 | 31.2284 | 2.6869 | 7.922%
15/05/2020 15:45:00 | 503.96 | 333.71 | 261.59 | 424.0185 | 0.78 | 444.98 | 101.59 | 348.8308 | 0.95665 | 532.1896 | 437.8207 | 536.9776 | 437.8207 | 18.47% | 0.24724 | 0.20159 | 18.47% |  |  | 0.13935 | 4.671% |  |  | 67.3% | 55.37% | 11.93% | 32.7015 | 30.1198 | 2.5817 | 7.895%
15/05/2020 16:00:00 | 389.58 | 271.69 | 184.09 | 328.1838 | 0.82 | 457.44 | 24.09 | 272.7559 | 0.99609 | 411.9065 | 342.3385 | 415.8544 | 342.3385 | 17.68% | 0.19147 | 0.15763 | 17.68% |  |  | 0.083476 | 2.691% |  |  | 52.09% | 43.29% | 8.798% | 29.619 | 28.1302 | 1.4888 | 5.026%
15/05/2020 16:15:00 | 625.5 | 368.19 | 279.89 | 462.4957 | 0.79 | 452.64 | 119.89 | 387.2176 | 0.95086 | 580.4827 | 486.0004 | 584.9604 | 486.0004 | 16.92% | 0.26934 | 0.22377 | 16.92% |  |  | 0.16578 | 5.135% |  |  | 73.41% | 61.46% | 11.95% | 34.1394 | 31.3087 | 2.8307 | 8.292%
15/05/2020 16:30:00 | 697.68 | 398.85 | 277.13 | 485.6772 | 0.82 | 451.71 | 117.13 | 415.6931 | 0.95948 | 609.578 | 521.7403 | 610.4882 | 521.7403 | 14.54% | 0.28109 | 0.24023 | 14.54% |  |  | 0.18282 | 4.929% |  |  | 77.09% | 65.98% | 11.11% | 34.9545 | 32.2706 | 2.6838 | 7.678%
15/05/2020 16:45:00 | 602.2 | 386.7 | 278.9 | 476.7831 | 0.81 | 453.13 | 118.9 | 404.5666 | 0.95584 | 598.4149 | 507.7752 | 599.1985 | 507.7752 | 15.26% | 0.27589 | 0.2338 | 15.26% |  |  | 0.17619 | 4.966% |  |  | 75.68% | 64.22% | 11.46% | 34.5897 | 31.8866 | 2.7031 | 7.815%
15/05/2020 17:00:00 | 611.94 | 392.29 | 277.5 | 480.5182 | 0.81 | 452.31 | 117.5 | 409.5091 | 0.95795 | 603.1028 | 513.9787 | 607.8603 | 513.9787 | 15.44% | 0.27988 | 0.23665 | 15.44% |  |  | 0.17896 | 5.101% |  |  | 76.27% | 65% | 11.27% | 34.869 | 32.0559 | 2.813 | 8.067%
15/05/2020 17:15:00 | 485.96 | 299.2 | 198.22 | 358.9036 | 0.83 | 460.98 | 38.22 | 301.6312 | 0.99194 | 450.4633 | 378.5802 | 452.4442 | 378.5802 | 16.33% | 0.20832 | 0.17431 | 16.33% |  |  | 0.099835 | 2.994% |  |  | 56.97% | 47.88% | 9.091% | 30.4676 | 28.8281 | 1.6395 | 5.381%
15/05/2020 17:30:00 | 637.1 | 392.07 | 283.49 | 483.8238 | 0.81 | 456.21 | 123.49 | 411.058 | 0.95381 | 607.2517 | 515.9227 | 607.5194 | 515.9227 | 15.08% | 0.27972 | 0.23755 | 15.08% |  |  | 0.18143 | 5.058% |  |  | 76.8% | 65.25% | 11.55% | 34.8579 | 32.1094 | 2.7485 | 7.885%
15/05/2020 17:45:00 | 673.96 | 396.38 | 282.65 | 486.8348 | 0.81 | 457.75 | 122.65 | 414.9218 | 0.95531 | 611.0309 | 520.7722 | 614.1978 | 520.7722 | 15.21% | 0.2828 | 0.23978 | 15.21% |  |  | 0.18369 | 5.163% |  |  | 77.28% | 65.86% | 11.41% | 35.0758 | 32.2437 | 2.8321 | 8.074%
15/05/2020 18:00:00 | 591.96 | 393.98 | 283.98 | 485.6592 | 0.81 | 456.95 | 123.98 | 413.027 | 0.95388 | 609.5554 | 518.394 | 610.479 | 518.394 | 15.08% | 0.28109 | 0.23869 | 15.08% |  |  | 0.18281 | 5.099% |  |  | 77.09% | 65.56% | 11.53% | 34.9542 | 32.1777 | 2.7765 | 7.943%
15/05/2020 18:15:00 | 570.28 | 393.21 | 282.27 | 484.0356 | 0.81 | 457.8 | 122.27 | 411.7816 | 0.9549 | 607.5176 | 516.8309 | 609.2858 | 516.8309 | 15.17% | 0.28054 | 0.23797 | 15.17% |  |  | 0.18159 | 5.093% |  |  | 76.83% | 65.36% | 11.47% | 34.9153 | 32.1345 | 2.7809 | 7.965%
15/05/2020 18:30:00 | 587.54 | 390.85 | 280.13 | 480.8706 | 0.81 | 455.41 | 120.13 | 408.8948 | 0.95587 | 603.5452 | 513.2076 | 605.629 | 513.2076 | 15.26% | 0.27885 | 0.2363 | 15.26% |  |  | 0.17922 | 5.053% |  |  | 76.33% | 64.9% | 11.42% | 34.7966 | 32.0348 | 2.7619 | 7.937%
15/05/2020 18:45:00 | 697.1 | 394.05 | 277.72 | 482.0828 | 0.81 | 455.61 | 117.72 | 411.2583 | 0.95816 | 605.0666 | 516.1741 | 610.5874 | 516.1741 | 15.46% | 0.28114 | 0.23767 | 15.46% |  |  | 0.18012 | 5.14% |  |  | 76.52% | 65.28% | 11.24% | 34.9577 | 32.1163 | 2.8414 | 8.128%
15/05/2020 19:00:00 | 577.18 | 388.3 | 281.02 | 479.3215 | 0.81 | 454.05 | 121.02 | 406.7219 | 0.95471 | 601.6009 | 510.4805 | 601.6777 | 510.4805 | 15.16% | 0.27703 | 0.23504 | 15.16% |  |  | 0.17807 | 4.989% |  |  | 76.08% | 64.56% | 11.52% | 34.6692 | 31.9602 | 2.709 | 7.814%
15/05/2020 19:15:00 | 593.14 | 392.21 | 275.47 | 479.2832 | 0.82 | 452.29 | 115.47 | 408.8545 | 0.95929 | 601.5528 | 513.1571 | 600.3249 | 513.1571 | 14.52% | 0.27641 | 0.23628 | 14.52% |  |  | 0.17804 | 4.795% |  |  | 76.08% | 64.9% | 11.18% | 34.6258 | 32.0334 | 2.5924 | 7.487%
15/05/2020 19:30:00 | 581.42 | 396.07 | 279.81 | 484.9382 | 0.81 | 452.45 | 119.81 | 413.7945 | 0.95717 | 608.6505 | 519.3573 | 613.7174 | 519.3573 | 15.38% | 0.28258 | 0.23913 | 15.38% |  |  | 0.18226 | 5.174% |  |  | 76.97% | 65.68% | 11.29% | 35.0601 | 32.2044 | 2.8557 | 8.145%
15/05/2020 19:45:00 | 649.16 | 395.72 | 278.19 | 483.7189 | 0.82 | 453.38 | 118.19 | 412.993 | 0.95818 | 607.1201 | 518.3513 | 605.6974 | 518.3513 | 14.42% | 0.27889 | 0.23867 | 14.42% |  |  | 0.18135 | 4.853% |  |  | 76.78% | 65.55% | 11.23% | 34.7989 | 32.1765 | 2.6224 | 7.536%
15/05/2020 20:00:00 | 661.62 | 394.63 | 277.67 | 482.5282 | 0.81 | 453.71 | 117.67 | 411.7998 | 0.95831 | 605.6256 | 516.8537 | 611.4861 | 516.8537 | 15.48% | 0.28155 | 0.23798 | 15.48% |  |  | 0.18046 | 5.153% |  |  | 76.59% | 65.37% | 11.23% | 34.9871 | 32.1351 | 2.852 | 8.151%
15/05/2020 20:15:00 | 589.92 | 388.97 | 275.21 | 476.4853 | 0.81 | 453.87 | 115.21 | 405.6735 | 0.95883 | 598.0411 | 509.1646 | 602.7159 | 509.1646 | 15.52% | 0.27751 | 0.23444 | 15.52% |  |  | 0.17597 | 5.039% |  |  | 75.63% | 64.39% | 11.24% | 34.7026 | 31.9244 | 2.7783 | 8.006%
15/05/2020 20:30:00 | 646.96 | 398.06 | 277.62 | 485.3088 | 0.82 | 450.85 | 117.62 | 415.0738 | 0.95901 | 609.1156 | 520.9629 | 609.279 | 520.9629 | 14.5% | 0.28053 | 0.23987 | 14.5% |  |  | 0.18254 | 4.908% |  |  | 77.03% | 65.88% | 11.15% | 34.9151 | 32.249 | 2.6661 | 7.636%
15/05/2020 20:45:00 | 698.22 | 395.61 | 273.13 | 480.7362 | 0.82 | 450.47 | 113.13 | 411.4677 | 0.96146 | 603.3764 | 516.4369 | 605.529 | 516.4369 | 14.71% | 0.27881 | 0.23779 | 14.71% |  |  | 0.17912 | 4.883% |  |  | 76.31% | 65.31% | 10.99% | 34.7934 | 32.1236 | 2.6698 | 7.673%
15/05/2020 21:00:00 | 590.7 | 390.58 | 275.51 | 477.9733 | 0.81 | 451.26 | 115.51 | 407.3025 | 0.95894 | 599.9088 | 511.2091 | 605.2106 | 511.2091 | 15.53% | 0.27866 | 0.23538 | 15.53% |  |  | 0.17707 | 5.073% |  |  | 75.87% | 64.65% | 11.22% | 34.7831 | 31.9801 | 2.803 | 8.059%
15/05/2020 21:15:00 | 643.24 | 395.67 | 273.79 | 481.1608 | 0.82 | 451.37 | 113.79 | 411.7073 | 0.96105 | 603.9094 | 516.7377 | 605.6208 | 516.7377 | 14.68% | 0.27885 | 0.23793 | 14.68% |  |  | 0.17944 | 4.88% |  |  | 76.37% | 65.35% | 11.02% | 34.7964 | 32.1319 | 2.6645 | 7.657%
15/05/2020 21:30:00 | 693.66 | 396.36 | 275.24 | 482.5539 | 0.82 | 451.08 | 115.24 | 412.7729 | 0.96024 | 605.6579 | 518.0752 | 606.677 | 518.0752 | 14.6% | 0.27934 | 0.23854 | 14.6% |  |  | 0.18048 | 4.887% |  |  | 76.6% | 65.52% | 11.08% | 34.8306 | 32.1689 | 2.6617 | 7.642%
15/05/2020 21:45:00 | 560.42 | 362.17 | 271.85 | 452.846 | 0.8 | 451.67 | 111.85 | 379.0482 | 0.95547 | 568.3713 | 475.7469 | 568.2037 | 475.7469 | 16.27% | 0.26162 | 0.21905 | 16.27% |  |  | 0.15894 | 4.752% |  |  | 71.88% | 60.17% | 11.71% | 33.6233 | 31.0453 | 2.578 | 7.667%
15/05/2020 22:00:00 | 687.82 | 402 | 277.44 | 488.4434 | 0.82 | 450.2 | 117.44 | 418.8032 | 0.95988 | 613.0498 | 525.6438 | 615.3097 | 525.6438 | 14.57% | 0.28331 | 0.24203 | 14.57% |  |  | 0.18491 | 4.996% |  |  | 77.53% | 66.48% | 11.05% | 35.1123 | 32.3798 | 2.7325 | 7.782%
15/05/2020 22:15:00 | 578.16 | 402.65 | 273.15 | 486.5572 | 0.82 | 449.95 | 113.15 | 418.2463 | 0.96271 | 610.6825 | 524.9448 | 616.3046 | 524.9448 | 14.82% | 0.28377 | 0.2417 | 14.82% |  |  | 0.18348 | 5.037% |  |  | 77.23% | 66.39% | 10.84% | 35.1451 | 32.3602 | 2.7848 | 7.924%
15/05/2020 22:30:00 | 593.2 | 400.39 | 273.98 | 485.1569 | 0.82 | 449.06 | 113.98 | 416.2975 | 0.96179 | 608.9249 | 522.4988 | 612.8454 | 522.4988 | 14.74% | 0.28218 | 0.24058 | 14.74% |  |  | 0.18243 | 4.982% |  |  | 77.01% | 66.08% | 10.93% | 35.0315 | 32.2918 | 2.7397 | 7.821%
15/05/2020 22:45:00 | 535.34 | 384.01 | 274.18 | 471.8457 | 0.81 | 450 | 114.18 | 400.6255 | 0.95853 | 592.2179 | 502.8287 | 595.0303 | 502.8287 | 15.5% | 0.27397 | 0.23152 | 15.5% |  |  | 0.17256 | 4.933% |  |  | 74.9% | 63.59% | 11.3% | 34.4568 | 31.7531 | 2.7036 | 7.846%
15/05/2020 23:00:00 | 446.18 | 311.96 | 210.5 | 376.3367 | 0.82 | 453.94 | 50.5 | 316.021 | 0.98715 | 472.3437 | 396.6409 | 477.4926 | 396.6409 | 16.93% | 0.21986 | 0.18263 | 16.93% |  |  | 0.10977 | 3.403% |  |  | 59.74% | 50.16% | 9.574% | 31.0897 | 29.202 | 1.8877 | 6.072%
15/05/2020 23:15:00 | 405.46 | 290.87 | 186.33 | 345.4334 | 0.84 | 455.77 | 26.33 | 292.0593 | 0.99593 | 433.5567 | 366.5663 | 434.6115 | 366.5663 | 15.66% | 0.20011 | 0.16878 | 15.66% |  |  | 0.092482 | 2.669% |  |  | 54.83% | 46.36% | 8.472% | 30.0451 | 28.589 | 1.4561 | 4.846%
15/05/2020 23:30:00 | 502.42 | 284.57 | 189.2 | 341.7261 | 0.83 | 456.3 | 29.2 | 286.0642 | 0.99478 | 428.9036 | 359.0418 | 430.321 | 359.0418 | 16.56% | 0.19814 | 0.16532 | 16.56% |  |  | 0.090507 | 2.75% |  |  | 54.24% | 45.41% | 8.835% | 29.9459 | 28.4431 | 1.5028 | 5.018%
15/05/2020 23:45:00 | 417.12 | 296.1 | 191.04 | 352.3798 | 0.84 | 455.82 | 31.04 | 297.7225 | 0.99455 | 442.2751 | 373.6743 | 442.426 | 373.6743 | 15.54% | 0.20371 | 0.17205 | 15.54% |  |  | 0.096239 | 2.759% |  |  | 55.93% | 47.26% | 8.676% | 30.2281 | 28.7295 | 1.4986 | 4.958%
Promedio | 484.0061 | 305.5302 | 220.2703 | 377.3973 | 0.79417 | 452.5592 | 60.2703 | 286.0392 | 0.97465 | 473.6749 | 359.0104 | 475.9116 | 395.6588 | 18.45% | 0.21913 | 0.18218 | 18.45% |  |  | 0.12239 | 3.628% |  |  | 59.9% | 51.1% | 8.806% | 31.7051 | 29.717 | 1.9881 | 6.039%
Mínimo | 21.22 | 22.5 | 9.02 | 25.816 | 0.58 | 435.64 | -150.98 | 0 | 0.94735 | 32.4018 | 0 | 32.9977 | 28.24 | 1% | 0.015193 | 0.013003 | 1% |  |  | 0.00051654 | 0.006946% |  |  | 2.098% | 2.098% | 2% | 25.0291 | 25.0213 | 0.0037931 | 0.01515%
Máximo | 739.2 | 444.56 | 284.52 | 521.3783 | 0.99 | 482.51 | 124.52 | 458.5492 | 1 | 654.3868 | 575.5293 | 656.4369 | 575.5293 | 42% | 0.30225 | 0.26499 | 42% |  |  | 0.21069 | 5.296% |  |  | 72.79% | 72.79% | 12.66% | 36.5093 | 33.8471 | 2.9259 | 8.374%
| A EQV | kW TOT AVG | kVAR TOT AVG | kVA TOT AVG | PF TOT AVG | V LL EQV AVG | Qdespues | Sdespues | FP Despues | I Antes | I Después | I antes | Idespués | %Reducción | ∆V Antes | ∆V Después | %Reducción |  |  | Pérdidas Antes | % Reducción Pérdidas |  |  | Cargabilidad Antes | Cargabilidad Después | ∆Cargabilidad | Temperatura Antes | Temperatura Después | ∆Temp | %Temp

## Listado de Materiales
LISTADO DE MATERIALES
BANCO DE CAPACITORES AUTOMÁTICO - SUBESTACIÓN ELÉCTRICA #14 - COMPAÑÍA DE EMPAQUES S.A.
Descripción | Referencia | Unidades | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total
Controlador automático de factor de potencia (LOVATO) | DCRL8 | UND | 1 | 1435100 | 1435100
Transformador de corriente 0.5 VA relación 1000/5 A | DM2TA 1000 | UND | 1 | 876800 | 876800
Transformador industrial TI 500 VA @ 440-220 V | TI-500 | UND | 1 | 249000 | 249000
Contactor para condensador TeSys D LC1D*K de 21 kVAr @440V | LC1DFKM7 | UND | 3 | 530316.36 | 1590949.08
Contactor para condensador TeSys D LC1D*K de 27 kVAr @440V | LC1DGKM7 | UND | 3 | 625254 | 1875762
Contactor para condensador TeSys D LC1D*K de 50 kVAr @440V | LC1DPKM7 | UND | 2 | 1225423 | 2450846
Interruptor termo-magnetico tripolar de 320 A | EZC400N3320N | UND | 1 | 5010906 | 5010906
Interruptor termo-magnetico tripolar de 25 A | EZC100N3025 | UND | 3 | 338216 | 1014648
Interruptor termo-magnetico tripolar de 50 A | EZC100N3050 | UND | 3 | 338216 | 1014648
Interruptor termo-magnetico tripolar de 100 A | EZC100N3100 | UND | 2 | 338216 | 676432
Cable THHN calibre N° 1/0 AWG | - | M | 20 | 20050 | 401000
Cable THHN calibre N° 12 AWG | - | M | 12 | 1300 | 15600
Cable THHN calibre N° 8 AWG | - | M | 12 | 2819 | 33828
Cable THHN calibre N° 4 AWG | - | M | 12 | 3000 | 36000
Cable THHN calibre N° 14 AWG - Control | - | M | 15 | 1100 | 16500
Capacitor tubular trifásico de 12.5 kVAr @ 480 V | CLZ-FPT-48/12.5-60Hz-HD | UND | 3 | 253600 | 760800
Capacitor tubular trifásico de 25 kVAr @ 480 V | CLZ-FPT-48/25-60Hz-HD | UND | 3 | 434400 | 1303200
Capacitor tubular trifásico de 50 kVAr @ 480 V | CLZ-FPT-48/50-60Hz-HD | UND | 2 | 949600 | 1899200
Bornera cortocircuitable de eslabón deslizable | SCB.6/GR | UND | 1 | 23000 | 23000
Canaleta ranurable tramo de 2 metros | VDR-G4040 | UND | 1 | 34600 | 34600
Extractor @ 230 VAC | SK 3241.100 | UND | 1 | 799800 | 799800
Termóstato para ventilación | KTS 011 | UND | 1 | 37267 | 37267
Correas de sujeción de Nylon color negro | VT-B10025 | UND | 1 | 2600 | 2600
Interruptor termomagnetico bipolar de 6 A | EZ9F56206 | UND | 3 | 68330 | 204990
Interruptor termomagnetico monopolar de 6 A | EZ9F56106 | UND | 1 | 32421 | 32421
Interruptor termomagnetico monopolar de 10 A | EZ9F56110 | UND | 1 | 32207 | 32207
|  |  |  | TOTAL | 21828104.08