## Datos y Cálculos
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA #15 | VARIABLES ELÉCTRICAS | [7 empty] | CÁLCULO kVAr BANCO
Fecha | A EQV | kW TOT AVG | kVAR TOT AVG | kVAR Pasos Fijos | kVAR TOT | kVA TOT AVG | PF TOT AVG | V LL EQV AVG | Fp final | ӨF | Si | Qi | Sf | Qf | Qc | Delta Qc | Qdespues | Sdespues | FP Despues | Fecha | kVAR Banco
29/05/2020 13:00:00 | 359.6 | 234.78 | 137.76 | 30 | 167.76 | 288.5569 | 0.81364 | 453.59 | 1 | 0 | 288.5569 | 167.76 | 234.78 | 0 | 167.76 |  | 47.76 | 239.5885 | 0.97993 | 29/05/2020 13:00:00 | 120 | 1 | 0.9
29/05/2020 13:15:00 | 421.22 | 277.62 | 156 | 30 | 186 | 334.1689 | 0.83078 | 451.88 | 1 | 0 | 334.1689 | 186 | 277.62 | 0 | 186 | 18.24 | 66 | 285.3574 | 0.97289 | 29/05/2020 13:15:00 |  | 1 | 0.9
29/05/2020 13:30:00 | 374.03 | 268.48 | 158.23 | 30 | 188.23 | 327.8903 | 0.81881 | 452.96 | 1 | 0 | 327.8903 | 188.23 | 268.48 | 0 | 188.23 | 2.23 | 68.23 | 277.0142 | 0.96919 | 29/05/2020 13:30:00 |  | 1 | 0.9
29/05/2020 13:45:00 | 330.93 | 217.45 | 136.46 | 30 | 166.46 | 273.8493 | 0.79405 | 455.31 | 1 | 0 | 273.8493 | 166.46 | 217.45 | 0 | 166.46 | -21.77 | 46.46 | 222.3579 | 0.97793 | 29/05/2020 13:45:00 |  | 1 | 0.9
29/05/2020 14:00:00 | 279.94 | 189.27 | 109.63 | 30 | 139.63 | 235.2013 | 0.80471 | 459.94 | 1 | 0 | 235.2013 | 139.63 | 189.27 | 0 | 139.63 | -26.83 | 19.63 | 190.2852 | 0.99466 | 29/05/2020 14:00:00 |  | 1 | 0.9
29/05/2020 14:15:00 | 435.12 | 293.89 | 168.64 | 30 | 198.64 | 354.7241 | 0.8285 | 453.77 | 1 | 0 | 354.7241 | 198.64 | 293.89 | 0 | 198.64 | 59.01 | 78.64 | 304.2295 | 0.96601 | 29/05/2020 14:15:00 |  | 1 | 0.9
29/05/2020 14:30:00 | 386.54 | 285.08 | 162.24 | 30 | 192.24 | 343.8413 | 0.8291 | 456.64 | 1 | 0 | 343.8413 | 192.24 | 285.08 | 0 | 192.24 | -6.4 | 72.24 | 294.0905 | 0.96936 | 29/05/2020 14:30:00 |  | 1 | 0.9
29/05/2020 14:45:00 | 410.7 | 275.42 | 171.34 | 30 | 201.34 | 341.1656 | 0.80729 | 456.22 | 1 | 0 | 341.1656 | 201.34 | 275.42 | 0 | 201.34 | 9.1 | 81.34 | 287.18 | 0.95905 | 29/05/2020 14:45:00 |  | 1 | 0.9
29/05/2020 15:00:00 | 425.31 | 271.41 | 172.7 | 30 | 202.7 | 338.7487 | 0.80121 | 457.4 | 1 | 0 | 338.7487 | 202.7 | 271.41 | 0 | 202.7 | 1.36 | 82.7 | 283.7299 | 0.95658 | 29/05/2020 15:00:00 |  | 1 | 0.9
29/05/2020 15:15:00 | 271.5 | 222.1 | 140.43 | 30 | 170.43 | 279.955 | 0.79334 | 461.62 | 1 | 0 | 279.955 | 170.43 | 222.1 | 0 | 170.43 | -32.27 | 50.43 | 227.7534 | 0.97518 | 29/05/2020 15:15:00 |  | 1 | 0.9
29/05/2020 15:30:00 | 328.43 | 226.56 | 142.18 | 30 | 172.18 | 284.5617 | 0.79617 | 460.88 | 1 | 0 | 284.5617 | 172.18 | 226.56 | 0 | 172.18 | 1.75 | 52.18 | 232.4913 | 0.97449 | 29/05/2020 15:30:00 |  | 1 | 0.9
29/05/2020 15:45:00 | 406.1 | 278.49 | 169.34 | 30 | 199.34 | 342.4808 | 0.81316 | 458.4 | 1 | 0 | 342.4808 | 199.34 | 278.49 | 0 | 199.34 | 27.16 | 79.34 | 289.5713 | 0.96173 | 29/05/2020 15:45:00 |  | 1 | 0.9
29/05/2020 16:00:00 | 320.48 | 224.41 | 136.26 | 30 | 166.26 | 279.2888 | 0.80351 | 463.23 | 1 | 0 | 279.2888 | 166.26 | 224.41 | 0 | 166.26 | -33.08 | 46.26 | 229.1284 | 0.97941 | 29/05/2020 16:00:00 |  | 1 | 0.9
29/05/2020 16:15:00 | 340.02 | 230.83 | 138.69 | 30 | 168.69 | 285.9 | 0.80738 | 461.11 | 1 | 0 | 285.9 | 168.69 | 230.83 | 0 | 168.69 | 2.43 | 48.69 | 235.9093 | 0.97847 | 29/05/2020 16:15:00 |  | 1 | 0.9
29/05/2020 16:30:00 | 332.05 | 227.53 | 135.52 | 30 | 165.52 | 281.3659 | 0.80866 | 459.99 | 1 | 0 | 281.3659 | 165.52 | 227.53 | 0 | 165.52 | -3.17 | 45.52 | 232.0387 | 0.98057 | 29/05/2020 16:30:00 |  | 1 | 0.9
29/05/2020 16:45:00 | 323.07 | 213.02 | 136.08 | 30 | 166.08 | 270.1112 | 0.78864 | 461.09 | 1 | 0 | 270.1112 | 166.08 | 213.02 | 0 | 166.08 | 0.56 | 46.08 | 217.947 | 0.97739 | 29/05/2020 16:45:00 |  | 1 | 0.9
29/05/2020 17:00:00 | 331.97 | 219.29 | 130.89 | 30 | 160.89 | 271.9811 | 0.80627 | 460.62 | 1 | 0 | 271.9811 | 160.89 | 219.29 | 0 | 160.89 | -5.19 | 40.89 | 223.0697 | 0.98306 | 29/05/2020 17:00:00 |  | 1 | 0.9
29/05/2020 17:15:00 | 406.99 | 273.98 | 171.75 | 30 | 201.75 | 340.2471 | 0.80524 | 457.96 | 1 | 0 | 340.2471 | 201.75 | 273.98 | 0 | 201.75 | 40.86 | 81.75 | 285.9163 | 0.95825 | 29/05/2020 17:15:00 |  | 1 | 0.9
29/05/2020 17:30:00 | 343.01 | 230.71 | 134.33 | 30 | 164.33 | 283.2516 | 0.81451 | 461.49 | 1 | 0 | 283.2516 | 164.33 | 230.71 | 0 | 164.33 | -37.42 | 44.33 | 234.9303 | 0.98204 | 29/05/2020 17:30:00 |  | 1 | 0.9
29/05/2020 17:45:00 | 333.87 | 230.8 | 133.9 | 30 | 163.9 | 283.0757 | 0.81533 | 462.95 | 1 | 0 | 283.0757 | 163.9 | 230.8 | 0 | 163.9 | -0.43 | 43.9 | 234.938 | 0.98239 | 29/05/2020 17:45:00 |  | 1 | 0.9
29/05/2020 18:00:00 | 349.28 | 235.8 | 134.7 | 30 | 164.7 | 287.6243 | 0.81982 | 462.87 | 1 | 0 | 287.6243 | 164.7 | 235.8 | 0 | 164.7 | 0.8 | 44.7 | 239.9994 | 0.9825 | 29/05/2020 18:00:00 |  | 1 | 0.9
29/05/2020 18:15:00 | 313.22 | 227.31 | 127.13 | 30 | 157.13 | 276.3325 | 0.8226 | 460.87 | 1 | 0 | 276.3325 | 157.13 | 227.31 | 0 | 157.13 | -7.57 | 37.13 | 230.3225 | 0.98692 | 29/05/2020 18:15:00 |  | 1 | 0.9
29/05/2020 18:30:00 | 320.18 | 229.12 | 126.91 | 30 | 156.91 | 277.699 | 0.82507 | 457.88 | 1 | 0 | 277.699 | 156.91 | 229.12 | 0 | 156.91 | -0.22 | 36.91 | 232.074 | 0.98727 | 29/05/2020 18:30:00 |  | 1 | 0.9
29/05/2020 18:45:00 | 343.6 | 226.47 | 126.57 | 30 | 156.57 | 275.3231 | 0.82256 | 458.77 | 1 | 0 | 275.3231 | 156.57 | 226.47 | 0 | 156.57 | -0.34 | 36.57 | 229.4036 | 0.98721 | 29/05/2020 18:45:00 |  | 1 | 0.9
29/05/2020 19:00:00 | 308.88 | 219.65 | 131.14 | 30 | 161.14 | 272.4192 | 0.80629 | 458.3 | 1 | 0 | 272.4192 | 161.14 | 219.65 | 0 | 161.14 | 4.57 | 41.14 | 223.4695 | 0.98291 | 29/05/2020 19:00:00 |  | 1 | 0.9
29/05/2020 19:15:00 | 330.37 | 224.37 | 135.42 | 30 | 165.42 | 278.7574 | 0.80489 | 458.27 | 1 | 0 | 278.7574 | 165.42 | 224.37 | 0 | 165.42 | 4.28 | 45.42 | 228.9211 | 0.98012 | 29/05/2020 19:15:00 |  | 1 | 0.9
29/05/2020 19:30:00 | 329.22 | 222.33 | 137.54 | 30 | 167.54 | 278.3887 | 0.79863 | 458.67 | 1 | 0 | 278.3887 | 167.54 | 222.33 | 0 | 167.54 | 2.12 | 47.54 | 227.3558 | 0.97789 | 29/05/2020 19:30:00 |  | 1 | 0.9
29/05/2020 19:45:00 | 317.17 | 215.61 | 128.63 | 30 | 158.63 | 267.6773 | 0.80548 | 460.05 | 1 | 0 | 267.6773 | 158.63 | 215.61 | 0 | 158.63 | -8.91 | 38.63 | 219.0433 | 0.98433 | 29/05/2020 19:45:00 |  | 1 | 0.9
29/05/2020 20:00:00 | 422.74 | 278.73 | 170.12 | 30 | 200.12 | 343.1303 | 0.81232 | 455.74 | 1 | 0 | 343.1303 | 200.12 | 278.73 | 0 | 200.12 | 41.49 | 80.12 | 290.0166 | 0.96108 | 29/05/2020 20:00:00 |  | 1 | 0.9
29/05/2020 20:15:00 | 338.64 | 244.06 | 145.55 | 30 | 175.55 | 300.6378 | 0.81181 | 459.64 | 1 | 0 | 300.6378 | 175.55 | 244.06 | 0 | 175.55 | -24.57 | 55.55 | 250.302 | 0.97506 | 29/05/2020 20:15:00 |  | 1 | 0.9
29/05/2020 20:30:00 | 429.9 | 301.84 | 173.73 | 30 | 203.73 | 364.1611 | 0.82886 | 457.1 | 1 | 0 | 364.1611 | 203.73 | 301.84 | 0 | 203.73 | 28.18 | 83.73 | 313.2381 | 0.96361 | 29/05/2020 20:30:00 |  | 1 | 0.9
29/05/2020 20:45:00 | 337.78 | 248.5 | 142.39 | 30 | 172.39 | 302.441 | 0.82165 | 461.57 | 1 | 0 | 302.441 | 172.39 | 248.5 | 0 | 172.39 | -31.34 | 52.39 | 253.9625 | 0.97849 | 29/05/2020 20:45:00 |  | 1 | 0.9
29/05/2020 21:00:00 | 381.95 | 263.5 | 150.79 | 30 | 180.79 | 319.5579 | 0.82458 | 461.69 | 1 | 0 | 319.5579 | 180.79 | 263.5 | 0 | 180.79 | 8.4 | 60.79 | 270.4213 | 0.97441 | 29/05/2020 21:00:00 |  | 1 | 0.9
29/05/2020 21:15:00 | 386.56 | 258 | 153.77 | 30 | 183.77 | 316.7577 | 0.8145 | 463.93 | 1 | 0 | 316.7577 | 183.77 | 258 | 0 | 183.77 | 2.98 | 63.77 | 265.7642 | 0.97079 | 29/05/2020 21:15:00 |  | 1 | 0.9
29/05/2020 21:30:00 | 457.74 | 309.63 | 186.45 | 30 | 216.45 | 377.7848 | 0.81959 | 459.82 | 1 | 0 | 377.7848 | 216.45 | 309.63 | 0 | 216.45 | 32.68 | 96.45 | 324.3044 | 0.95475 | 29/05/2020 21:30:00 |  | 1 | 0.9
29/05/2020 21:45:00 | 345.79 | 209.43 | 135.08 | 30 | 165.08 | 266.669 | 0.78536 | 465.92 | 1 | 0 | 266.669 | 165.08 | 209.43 | 0 | 165.08 | -51.37 | 45.08 | 214.2268 | 0.97761 | 29/05/2020 21:45:00 |  | 1 | 0.9
29/05/2020 22:00:00 | 297.89 | 210.93 | 125.66 | 30 | 155.66 | 262.1479 | 0.80462 | 466.4 | 1 | 0 | 262.1479 | 155.66 | 210.93 | 0 | 155.66 | -9.42 | 35.66 | 213.9231 | 0.98601 | 29/05/2020 22:00:00 |  | 1 | 0.9
29/05/2020 22:15:00 | 342.96 | 232.72 | 138.81 | 30 | 168.81 | 287.4985 | 0.80946 | 465.69 | 1 | 0 | 287.4985 | 168.81 | 232.72 | 0 | 168.81 | 13.15 | 48.81 | 237.7835 | 0.97871 | 29/05/2020 22:15:00 |  | 1 | 0.9
29/05/2020 22:30:00 | 336.54 | 226.07 | 133.02 | 30 | 163.02 | 278.717 | 0.81111 | 464.19 | 1 | 0 | 278.717 | 163.02 | 226.07 | 0 | 163.02 | -5.79 | 43.02 | 230.1268 | 0.98237 | 29/05/2020 22:30:00 |  | 1 | 0.9
29/05/2020 22:45:00 | 439.63 | 298.18 | 177.71 | 30 | 207.71 | 363.3934 | 0.82054 | 459.16 | 1 | 0 | 363.3934 | 207.71 | 298.18 | 0 | 207.71 | 44.69 | 87.71 | 310.8124 | 0.95936 | 29/05/2020 22:45:00 |  | 1 | 0.9
29/05/2020 23:00:00 | 364.35 | 255.86 | 141.67 | 30 | 171.67 | 308.1151 | 0.8304 | 459.29 | 1 | 0 | 308.1151 | 171.67 | 255.86 | 0 | 171.67 | -36.04 | 51.67 | 261.0251 | 0.98021 | 29/05/2020 23:00:00 |  | 1 | 0.9
29/05/2020 23:15:00 | 386.11 | 260.51 | 166.17 | 30 | 196.17 | 326.1106 | 0.79884 | 456.67 | 1 | 0 | 326.1106 | 196.17 | 260.51 | 0 | 196.17 | 24.5 | 76.17 | 271.4173 | 0.95981 | 29/05/2020 23:15:00 |  | 1 | 0.9
29/05/2020 23:30:00 | 372.21 | 259.56 | 149.73 | 30 | 179.73 | 315.7123 | 0.82214 | 457.89 | 1 | 0 | 315.7123 | 179.73 | 259.56 | 0 | 179.73 | -16.44 | 59.73 | 266.3439 | 0.97453 | 29/05/2020 23:30:00 |  | 1 | 0.9
29/05/2020 23:45:00 | 441.5 | 287.59 | 169.55 | 30 | 199.55 | 350.0403 | 0.82159 | 458.15 | 1 | 0 | 350.0403 | 199.55 | 287.59 | 0 | 199.55 | 19.82 | 79.55 | 298.3894 | 0.96381 | 29/05/2020 23:45:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 0:00:00 | 434.48 | 298.13 | 172.07 | 30 | 202.07 | 360.158 | 0.82778 | 459.26 | 1 | 0 | 360.158 | 202.07 | 298.13 | 0 | 202.07 | 2.52 | 82.07 | 309.22 | 0.96414 | 30/05/2020 0:00:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 0:15:00 | 345.84 | 263.34 | 167.81 | 30 | 197.81 | 329.3581 | 0.79956 | 463.33 | 1 | 0 | 329.3581 | 197.81 | 263.34 | 0 | 197.81 | -4.26 | 77.81 | 274.5949 | 0.95901 | 30/05/2020 0:15:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 0:30:00 | 348.19 | 235.99 | 134.3 | 30 | 164.3 | 287.5513 | 0.82069 | 459.31 | 1 | 0 | 287.5513 | 164.3 | 235.99 | 0 | 164.3 | -33.51 | 44.3 | 240.112 | 0.98283 | 30/05/2020 0:30:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 0:45:00 | 349.58 | 230.84 | 141.62 | 30 | 171.62 | 287.6465 | 0.80251 | 457.69 | 1 | 0 | 287.6465 | 171.62 | 230.84 | 0 | 171.62 | 7.32 | 51.62 | 236.5412 | 0.9759 | 30/05/2020 0:45:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 1:00:00 | 358.86 | 230.27 | 144.37 | 30 | 174.37 | 288.8411 | 0.79722 | 457.59 | 1 | 0 | 288.8411 | 174.37 | 230.27 | 0 | 174.37 | 2.75 | 54.37 | 236.6017 | 0.97324 | 30/05/2020 1:00:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 1:15:00 | 342.46 | 225.6 | 134.28 | 30 | 164.28 | 279.0758 | 0.80838 | 457.91 | 1 | 0 | 279.0758 | 164.28 | 225.6 | 0 | 164.28 | -10.09 | 44.28 | 229.9045 | 0.98128 | 30/05/2020 1:15:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 1:30:00 | 350.02 | 249.08 | 135.32 | 30 | 165.32 | 298.9507 | 0.83318 | 457.19 | 1 | 0 | 298.9507 | 165.32 | 249.08 | 0 | 165.32 | 1.04 | 45.32 | 253.1694 | 0.98385 | 30/05/2020 1:30:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 1:45:00 | 360.82 | 239.54 | 137.92 | 30 | 167.92 | 292.5347 | 0.81884 | 456.99 | 1 | 0 | 292.5347 | 167.92 | 239.54 | 0 | 167.92 | 2.6 | 47.92 | 244.2862 | 0.98057 | 30/05/2020 1:45:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 2:00:00 | 359.09 | 240.73 | 132.32 | 30 | 162.32 | 290.3424 | 0.82912 | 458.36 | 1 | 0 | 290.3424 | 162.32 | 240.73 | 0 | 162.32 | -5.6 | 42.32 | 244.4216 | 0.9849 | 30/05/2020 2:00:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 2:15:00 | 366.13 | 244.12 | 139.49 | 30 | 169.49 | 297.1892 | 0.82143 | 459.72 | 1 | 0 | 297.1892 | 169.49 | 244.12 | 0 | 169.49 | 7.17 | 49.49 | 249.086 | 0.98006 | 30/05/2020 2:15:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 2:30:00 | 349.74 | 241.47 | 134.41 | 30 | 164.41 | 292.1274 | 0.82659 | 460.32 | 1 | 0 | 292.1274 | 164.41 | 241.47 | 0 | 164.41 | -5.08 | 44.41 | 245.5199 | 0.9835 | 30/05/2020 2:30:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 2:45:00 | 404.22 | 275.72 | 162.1 | 30 | 192.1 | 336.0416 | 0.82049 | 456.39 | 1 | 0 | 336.0416 | 192.1 | 275.72 | 0 | 192.1 | 27.69 | 72.1 | 284.9911 | 0.96747 | 30/05/2020 2:45:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 3:00:00 | 352.24 | 233.6 | 154.51 | 30 | 184.51 | 297.6792 | 0.78474 | 457.11 | 1 | 0 | 297.6792 | 184.51 | 233.6 | 0 | 184.51 | -7.59 | 64.51 | 242.3438 | 0.96392 | 30/05/2020 3:00:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 3:15:00 | 286.98 | 220.47 | 122.09 | 30 | 152.09 | 267.8402 | 0.82314 | 459.02 | 1 | 0 | 267.8402 | 152.09 | 220.47 | 0 | 152.09 | -32.42 | 32.09 | 222.7932 | 0.98957 | 30/05/2020 3:15:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 3:30:00 | 333.04 | 227.05 | 135.99 | 30 | 165.99 | 281.255 | 0.80727 | 457.49 | 1 | 0 | 281.255 | 165.99 | 227.05 | 0 | 165.99 | 13.9 | 45.99 | 231.6609 | 0.9801 | 30/05/2020 3:30:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 3:45:00 | 324.37 | 226.85 | 129.32 | 30 | 159.32 | 277.2071 | 0.81834 | 453.06 | 1 | 0 | 277.2071 | 159.32 | 226.85 | 0 | 159.32 | -6.67 | 39.32 | 230.2325 | 0.98531 | 30/05/2020 3:45:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 4:00:00 | 417.62 | 272.3 | 165.36 | 30 | 195.36 | 335.131 | 0.81252 | 449.67 | 1 | 0 | 335.131 | 195.36 | 272.3 | 0 | 195.36 | 36.04 | 75.36 | 282.5357 | 0.96377 | 30/05/2020 4:00:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 4:15:00 | 399.44 | 269.81 | 165.2 | 30 | 195.2 | 333.0172 | 0.8102 | 450.09 | 1 | 0 | 333.0172 | 195.2 | 269.81 | 0 | 195.2 | -0.16 | 75.2 | 280.0937 | 0.96328 | 30/05/2020 4:15:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 4:30:00 | 332.94 | 224.97 | 140.93 | 30 | 170.93 | 282.5395 | 0.79624 | 453.41 | 1 | 0 | 282.5395 | 170.93 | 224.97 | 0 | 170.93 | -24.27 | 50.93 | 230.6629 | 0.97532 | 30/05/2020 4:30:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 4:45:00 | 404.83 | 279.5 | 165.98 | 30 | 195.98 | 341.3626 | 0.81878 | 449.71 | 1 | 0 | 341.3626 | 195.98 | 279.5 | 0 | 195.98 | 25.05 | 75.98 | 289.6432 | 0.96498 | 30/05/2020 4:45:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 5:00:00 | 337.28 | 217.58 | 131.35 | 30 | 161.35 | 270.878 | 0.80324 | 451.2 | 1 | 0 | 270.878 | 161.35 | 217.58 | 0 | 161.35 | -34.63 | 41.35 | 221.4743 | 0.98242 | 30/05/2020 5:00:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 5:15:00 | 330.69 | 233.13 | 140.23 | 30 | 170.23 | 288.6656 | 0.80761 | 454.07 | 1 | 0 | 288.6656 | 170.23 | 233.13 | 0 | 170.23 | 8.88 | 50.23 | 238.4799 | 0.97757 | 30/05/2020 5:15:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 5:30:00 | 330.34 | 222.09 | 134.13 | 30 | 164.13 | 276.1569 | 0.80422 | 455.69 | 1 | 0 | 276.1569 | 164.13 | 222.09 | 0 | 164.13 | -6.1 | 44.13 | 226.4319 | 0.98082 | 30/05/2020 5:30:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 5:45:00 | 310.32 | 209.97 | 123.14 | 30 | 153.14 | 259.8832 | 0.80794 | 458.66 | 1 | 0 | 259.8832 | 153.14 | 209.97 | 0 | 153.14 | -10.99 | 33.14 | 212.5692 | 0.98777 | 30/05/2020 5:45:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 6:00:00 | 254.34 | 134.02 | 93.96 | 30 | 123.96 | 182.5581 | 0.73412 | 462.11 | 1 | 0 | 182.5581 | 123.96 | 134.02 | 0 | 123.96 | -29.18 | 3.96 | 134.0785 | 0.99956 | 30/05/2020 6:00:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 6:15:00 | 319.01 | 213.15 | 127.44 | 30 | 157.44 | 264.9911 | 0.80437 | 458.13 | 1 | 0 | 264.9911 | 157.44 | 213.15 | 0 | 157.44 | 33.48 | 37.44 | 216.4132 | 0.98492 | 30/05/2020 6:15:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 6:30:00 | 301.02 | 214.25 | 132.44 | 30 | 162.44 | 268.8677 | 0.79686 | 458.33 | 1 | 0 | 268.8677 | 162.44 | 214.25 | 0 | 162.44 | 5 | 42.44 | 218.4129 | 0.98094 | 30/05/2020 6:30:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 6:45:00 | 321.68 | 215.9 | 132.33 | 30 | 162.33 | 270.1182 | 0.79928 | 456.6 | 1 | 0 | 270.1182 | 162.33 | 215.9 | 0 | 162.33 | -0.11 | 42.33 | 220.0105 | 0.98132 | 30/05/2020 6:45:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 7:00:00 | 306.51 | 214.59 | 133.14 | 30 | 163.14 | 269.5617 | 0.79607 | 454.99 | 1 | 0 | 269.5617 | 163.14 | 214.59 | 0 | 163.14 | 0.81 | 43.14 | 218.8834 | 0.98039 | 30/05/2020 7:00:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 7:15:00 | 310.56 | 213.71 | 115.92 | 30 | 145.92 | 258.7752 | 0.82585 | 453.97 | 1 | 0 | 258.7752 | 145.92 | 213.71 | 0 | 145.92 | -17.22 | 25.92 | 215.2761 | 0.99273 | 30/05/2020 7:15:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 7:30:00 | 319.01 | 213.87 | 125.25 | 30 | 155.25 | 264.2781 | 0.80926 | 450.82 | 1 | 0 | 264.2781 | 155.25 | 213.87 | 0 | 155.25 | 9.33 | 35.25 | 216.7555 | 0.98669 | 30/05/2020 7:30:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 7:45:00 | 372.98 | 256.63 | 151.11 | 30 | 181.11 | 314.1016 | 0.81703 | 448.39 | 1 | 0 | 314.1016 | 181.11 | 256.63 | 0 | 181.11 | 25.86 | 61.11 | 263.8056 | 0.9728 | 30/05/2020 7:45:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 8:00:00 | 417.46 | 275.66 | 158.83 | 30 | 188.83 | 334.1335 | 0.825 | 449.93 | 1 | 0 | 334.1335 | 188.83 | 275.66 | 0 | 188.83 | 7.72 | 68.83 | 284.1232 | 0.97021 | 30/05/2020 8:00:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 8:15:00 | 355.65 | 231.45 | 124.48 | 30 | 154.48 | 278.2682 | 0.83175 | 455 | 1 | 0 | 278.2682 | 154.48 | 231.45 | 0 | 154.48 | -34.35 | 34.48 | 234.0042 | 0.98908 | 30/05/2020 8:15:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 8:30:00 | 339.01 | 235.25 | 130.18 | 30 | 160.18 | 284.6053 | 0.82658 | 452.43 | 1 | 0 | 284.6053 | 160.18 | 235.25 | 0 | 160.18 | 5.7 | 40.18 | 238.6566 | 0.98573 | 30/05/2020 8:30:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 8:45:00 | 327.06 | 236.22 | 135.83 | 30 | 165.83 | 288.6165 | 0.81846 | 452.89 | 1 | 0 | 288.6165 | 165.83 | 236.22 | 0 | 165.83 | 5.65 | 45.83 | 240.6248 | 0.98169 | 30/05/2020 8:45:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 9:00:00 | 343.87 | 227.3 | 129.17 | 30 | 159.17 | 277.4894 | 0.81913 | 452.92 | 1 | 0 | 277.4894 | 159.17 | 227.3 | 0 | 159.17 | -6.66 | 39.17 | 230.6503 | 0.98547 | 30/05/2020 9:00:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 9:15:00 | 422.83 | 278.29 | 156.38 | 30 | 186.38 | 334.9371 | 0.83087 | 450.94 | 1 | 0 | 334.9371 | 186.38 | 278.29 | 0 | 186.38 | 27.21 | 66.38 | 286.0972 | 0.97271 | 30/05/2020 9:15:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 9:30:00 | 339.74 | 240.08 | 135.55 | 30 | 165.55 | 291.6251 | 0.82325 | 451.15 | 1 | 0 | 291.6251 | 165.55 | 240.08 | 0 | 165.55 | -20.83 | 45.55 | 244.3629 | 0.98247 | 30/05/2020 9:30:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 9:45:00 | 343.71 | 233.1 | 125.62 | 30 | 155.62 | 280.2734 | 0.83169 | 451.26 | 1 | 0 | 280.2734 | 155.62 | 233.1 | 0 | 155.62 | -9.93 | 35.62 | 235.8058 | 0.98853 | 30/05/2020 9:45:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 10:00:00 | 314.24 | 228.08 | 124.86 | 30 | 154.86 | 275.6848 | 0.82732 | 451.19 | 1 | 0 | 275.6848 | 154.86 | 228.08 | 0 | 154.86 | -0.76 | 34.86 | 230.7286 | 0.98852 | 30/05/2020 10:00:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 10:15:00 | 350.14 | 235.93 | 122.26 | 30 | 152.26 | 280.7954 | 0.84022 | 450.9 | 1 | 0 | 280.7954 | 152.26 | 235.93 | 0 | 152.26 | -2.6 | 32.26 | 238.1253 | 0.99078 | 30/05/2020 10:15:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 10:30:00 | 413.89 | 277.73 | 161.19 | 30 | 191.19 | 337.1759 | 0.82369 | 449.23 | 1 | 0 | 337.1759 | 191.19 | 277.73 | 0 | 191.19 | 38.93 | 71.19 | 286.7089 | 0.96868 | 30/05/2020 10:30:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 10:45:00 | 406.67 | 299.39 | 167.57 | 30 | 197.57 | 358.7036 | 0.83464 | 448.55 | 1 | 0 | 358.7036 | 197.57 | 299.39 | 0 | 197.57 | 6.38 | 77.57 | 309.2757 | 0.96804 | 30/05/2020 10:45:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 11:00:00 | 349.41 | 239.84 | 129.93 | 30 | 159.93 | 288.2721 | 0.83199 | 451.7 | 1 | 0 | 288.2721 | 159.93 | 239.84 | 0 | 159.93 | -37.64 | 39.93 | 243.1412 | 0.98642 | 30/05/2020 11:00:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 11:15:00 | 333.39 | 229.72 | 125.93 | 30 | 155.93 | 277.6427 | 0.82739 | 451.85 | 1 | 0 | 277.6427 | 155.93 | 229.72 | 0 | 155.93 | -4 | 35.93 | 232.5129 | 0.98799 | 30/05/2020 11:15:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 11:30:00 | 328.35 | 229.37 | 130.39 | 30 | 160.39 | 279.8849 | 0.81952 | 451.06 | 1 | 0 | 279.8849 | 160.39 | 229.37 | 0 | 160.39 | 4.46 | 40.39 | 232.899 | 0.98485 | 30/05/2020 11:30:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 11:45:00 | 425.81 | 281.82 | 159.97 | 30 | 189.97 | 339.8693 | 0.8292 | 447.72 | 1 | 0 | 339.8693 | 189.97 | 281.82 | 0 | 189.97 | 29.58 | 69.97 | 290.3762 | 0.97053 | 30/05/2020 11:45:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 12:00:00 | 413.66 | 273.41 | 153.63 | 30 | 183.63 | 329.3524 | 0.83014 | 448.08 | 1 | 0 | 329.3524 | 183.63 | 273.41 | 0 | 183.63 | -6.34 | 63.63 | 280.7166 | 0.97397 | 30/05/2020 12:00:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 12:15:00 | 353.52 | 249.17 | 158.48 | 30 | 188.48 | 312.4266 | 0.79753 | 448.46 | 1 | 0 | 312.4266 | 188.48 | 249.17 | 0 | 188.48 | 4.85 | 68.48 | 258.409 | 0.96425 | 30/05/2020 12:15:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 12:30:00 | 356.83 | 250.84 | 136.61 | 30 | 166.61 | 301.1305 | 0.83299 | 451.78 | 1 | 0 | 301.1305 | 166.61 | 250.84 | 0 | 166.61 | -21.87 | 46.61 | 255.1337 | 0.98317 | 30/05/2020 12:30:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 12:45:00 | 362.53 | 244.03 | 136.2 | 30 | 166.2 | 295.2509 | 0.82652 | 451.17 | 1 | 0 | 295.2509 | 166.2 | 244.03 | 0 | 166.2 | -0.41 | 46.2 | 248.3648 | 0.98255 | 30/05/2020 12:45:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 13:00:00 | 320 | 219.91 | 130.25 | 30 | 160.25 | 272.1038 | 0.80818 | 452.87 | 1 | 0 | 272.1038 | 160.25 | 219.91 | 0 | 160.25 | -5.95 | 40.25 | 223.5631 | 0.98366 | 30/05/2020 13:00:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 13:15:00 | 423.84 | 281.02 | 169.3 | 30 | 199.3 | 344.5181 | 0.81569 | 449.41 | 1 | 0 | 344.5181 | 199.3 | 281.02 | 0 | 199.3 | 39.05 | 79.3 | 291.9944 | 0.96242 | 30/05/2020 13:15:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 13:30:00 | 352.3 | 225.34 | 140.4 | 30 | 170.4 | 282.5142 | 0.79762 | 453.17 | 1 | 0 | 282.5142 | 170.4 | 225.34 | 0 | 170.4 | -28.9 | 50.4 | 230.9075 | 0.97589 | 30/05/2020 13:30:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 13:45:00 | 315.02 | 214.16 | 133.95 | 30 | 163.95 | 269.7112 | 0.79403 | 455.24 | 1 | 0 | 269.7112 | 163.95 | 214.16 | 0 | 163.95 | -6.45 | 43.95 | 218.6232 | 0.97958 | 30/05/2020 13:45:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 14:00:00 | 283.95 | 191.67 | 112.09 | 30 | 142.09 | 238.5937 | 0.80333 | 459.13 | 1 | 0 | 238.5937 | 142.09 | 191.67 | 0 | 142.09 | -21.86 | 22.09 | 192.9387 | 0.99342 | 30/05/2020 14:00:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 14:15:00 | 311.71 | 211.85 | 128.15 | 30 | 158.15 | 264.3707 | 0.80134 | 458.5 | 1 | 0 | 264.3707 | 158.15 | 211.85 | 0 | 158.15 | 16.06 | 38.15 | 215.2576 | 0.98417 | 30/05/2020 14:15:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 14:30:00 | 378.5 | 266.33 | 161.48 | 30 | 191.48 | 328.0187 | 0.81194 | 455.87 | 1 | 0 | 328.0187 | 191.48 | 266.33 | 0 | 191.48 | 33.33 | 71.48 | 275.7554 | 0.96582 | 30/05/2020 14:30:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 14:45:00 | 369.86 | 238.38 | 144.78 | 30 | 174.78 | 295.5894 | 0.80646 | 457.64 | 1 | 0 | 295.5894 | 174.78 | 238.38 | 0 | 174.78 | -16.7 | 54.78 | 244.5933 | 0.9746 | 30/05/2020 14:45:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 15:00:00 | 349.55 | 238.99 | 139.01 | 30 | 169.01 | 292.7125 | 0.81647 | 459.47 | 1 | 0 | 292.7125 | 169.01 | 238.99 | 0 | 169.01 | -5.77 | 49.01 | 243.9635 | 0.97961 | 30/05/2020 15:00:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 15:15:00 | 334.46 | 231.99 | 136.83 | 30 | 166.83 | 285.7475 | 0.81187 | 460.34 | 1 | 0 | 285.7475 | 166.83 | 231.99 | 0 | 166.83 | -2.18 | 46.83 | 236.6694 | 0.98023 | 30/05/2020 15:15:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 15:30:00 | 363.42 | 239.94 | 133.5 | 30 | 163.5 | 290.3506 | 0.82638 | 458.41 | 1 | 0 | 290.3506 | 163.5 | 239.94 | 0 | 163.5 | -3.33 | 43.5 | 243.8513 | 0.98396 | 30/05/2020 15:30:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 15:45:00 | 348.13 | 246.93 | 139.27 | 30 | 169.27 | 299.3773 | 0.82481 | 461.69 | 1 | 0 | 299.3773 | 169.27 | 246.93 | 0 | 169.27 | 5.77 | 49.27 | 251.7975 | 0.98067 | 30/05/2020 15:45:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 16:00:00 | 369.2 | 246.59 | 145.63 | 30 | 175.63 | 302.7417 | 0.81452 | 460.4 | 1 | 0 | 302.7417 | 175.63 | 246.59 | 0 | 175.63 | 6.36 | 55.63 | 252.7871 | 0.97548 | 30/05/2020 16:00:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 16:15:00 | 362.29 | 252.7 | 149.07 | 30 | 179.07 | 309.715 | 0.81591 | 461.31 | 1 | 0 | 309.715 | 179.07 | 252.7 | 0 | 179.07 | 3.44 | 59.07 | 259.5121 | 0.97375 | 30/05/2020 16:15:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 16:30:00 | 375.55 | 256.69 | 151.53 | 30 | 181.53 | 314.3929 | 0.81646 | 460.88 | 1 | 0 | 314.3929 | 181.53 | 256.69 | 0 | 181.53 | 2.46 | 61.53 | 263.9615 | 0.97245 | 30/05/2020 16:30:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 16:45:00 | 347.3 | 251.25 | 147.61 | 30 | 177.61 | 307.688 | 0.81657 | 461.66 | 1 | 0 | 307.688 | 177.61 | 251.25 | 0 | 177.61 | -3.92 | 57.61 | 257.7702 | 0.97471 | 30/05/2020 16:45:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 17:00:00 | 351.81 | 242.75 | 136.19 | 30 | 166.19 | 294.1882 | 0.82515 | 463.61 | 1 | 0 | 294.1882 | 166.19 | 242.75 | 0 | 166.19 | -11.42 | 46.19 | 247.1054 | 0.98237 | 30/05/2020 17:00:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 17:15:00 | 335.84 | 234.2 | 128.02 | 30 | 158.02 | 282.5243 | 0.82896 | 461.48 | 1 | 0 | 282.5243 | 158.02 | 234.2 | 0 | 158.02 | -8.17 | 38.02 | 237.266 | 0.98708 | 30/05/2020 17:15:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 17:30:00 | 350.78 | 243.59 | 135.59 | 30 | 165.59 | 294.5439 | 0.82701 | 462.47 | 1 | 0 | 294.5439 | 165.59 | 243.59 | 0 | 165.59 | 7.57 | 45.59 | 247.8196 | 0.98293 | 30/05/2020 17:30:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 17:45:00 | 340.74 | 233.89 | 135.93 | 30 | 165.93 | 286.7705 | 0.8156 | 462.38 | 1 | 0 | 286.7705 | 165.93 | 233.89 | 0 | 165.93 | 0.34 | 45.93 | 238.3571 | 0.98126 | 30/05/2020 17:45:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 18:00:00 | 296 | 240.48 | 133.27 | 30 | 163.27 | 290.6677 | 0.82734 | 464.42 | 1 | 0 | 290.6677 | 163.27 | 240.48 | 0 | 163.27 | -2.66 | 43.27 | 244.3418 | 0.9842 | 30/05/2020 18:00:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 18:15:00 | 330.13 | 234.17 | 132.67 | 30 | 162.67 | 285.1265 | 0.82128 | 463.14 | 1 | 0 | 285.1265 | 162.67 | 234.17 | 0 | 162.67 | -0.6 | 42.67 | 238.0259 | 0.9838 | 30/05/2020 18:15:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 18:30:00 | 318.58 | 228.3 | 122.18 | 30 | 152.18 | 274.3714 | 0.83208 | 458.77 | 1 | 0 | 274.3714 | 152.18 | 228.3 | 0 | 152.18 | -10.49 | 32.18 | 230.5568 | 0.99021 | 30/05/2020 18:30:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 18:45:00 | 352.29 | 237.79 | 127.43 | 30 | 157.43 | 285.1812 | 0.83382 | 462.25 | 1 | 0 | 285.1812 | 157.43 | 237.79 | 0 | 157.43 | 5.25 | 37.43 | 240.7179 | 0.98784 | 30/05/2020 18:45:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 19:00:00 | 357.66 | 253.78 | 128.29 | 30 | 158.29 | 299.0987 | 0.84848 | 461.49 | 1 | 0 | 299.0987 | 158.29 | 253.78 | 0 | 158.29 | 0.86 | 38.29 | 256.6523 | 0.98881 | 30/05/2020 19:00:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 19:15:00 | 367.2 | 256.63 | 135.51 | 30 | 165.51 | 305.3728 | 0.84038 | 461.33 | 1 | 0 | 305.3728 | 165.51 | 256.63 | 0 | 165.51 | 7.22 | 45.51 | 260.6341 | 0.98464 | 30/05/2020 19:15:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 19:30:00 | 429.22 | 293.46 | 171.55 | 30 | 201.55 | 356.0073 | 0.82431 | 460.96 | 1 | 0 | 356.0073 | 201.55 | 293.46 | 0 | 201.55 | 36.04 | 81.55 | 304.5803 | 0.96349 | 30/05/2020 19:30:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 19:45:00 | 436.13 | 300.88 | 172.43 | 30 | 202.43 | 362.6385 | 0.8297 | 458.17 | 1 | 0 | 362.6385 | 202.43 | 300.88 | 0 | 202.43 | 0.88 | 82.43 | 311.9671 | 0.96446 | 30/05/2020 19:45:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 20:00:00 | 403.34 | 288.48 | 158.77 | 30 | 188.77 | 344.7533 | 0.83677 | 460.36 | 1 | 0 | 344.7533 | 188.77 | 288.48 | 0 | 188.77 | -13.66 | 68.77 | 296.5637 | 0.97274 | 30/05/2020 20:00:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 20:15:00 | 423.02 | 294.58 | 174.54 | 30 | 204.54 | 358.6279 | 0.82141 | 458.99 | 1 | 0 | 358.6279 | 204.54 | 294.58 | 0 | 204.54 | 15.77 | 84.54 | 306.4709 | 0.9612 | 30/05/2020 20:15:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 20:30:00 | 343.81 | 243.98 | 136.89 | 30 | 166.89 | 295.5986 | 0.82538 | 461.88 | 1 | 0 | 295.5986 | 166.89 | 243.98 | 0 | 166.89 | -37.65 | 46.89 | 248.445 | 0.98203 | 30/05/2020 20:30:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 20:45:00 | 356.86 | 249.94 | 141.71 | 30 | 171.71 | 303.2397 | 0.82423 | 463.17 | 1 | 0 | 303.2397 | 171.71 | 249.94 | 0 | 171.71 | 4.82 | 51.71 | 255.2331 | 0.97926 | 30/05/2020 20:45:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 21:00:00 | 316.59 | 227.34 | 138.1 | 30 | 168.1 | 282.7385 | 0.80406 | 464.72 | 1 | 0 | 282.7385 | 168.1 | 227.34 | 0 | 168.1 | -3.61 | 48.1 | 232.3727 | 0.97834 | 30/05/2020 21:00:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 21:15:00 | 350.1 | 235.09 | 149.11 | 30 | 179.11 | 295.5464 | 0.79544 | 466.9 | 1 | 0 | 295.5464 | 179.11 | 235.09 | 0 | 179.11 | 11.01 | 59.11 | 242.4073 | 0.96981 | 30/05/2020 21:15:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 21:30:00 | 314.64 | 178.94 | 134.15 | 30 | 164.15 | 242.8266 | 0.7369 | 469.03 | 1 | 0 | 242.8266 | 164.15 | 178.94 | 0 | 164.15 | -14.96 | 44.15 | 184.3061 | 0.97088 | 30/05/2020 21:30:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 21:45:00 | 216.85 | 180.78 | 118.31 | 30 | 148.31 | 233.8317 | 0.77312 | 472.85 | 1 | 0 | 233.8317 | 148.31 | 180.78 | 0 | 148.31 | -15.84 | 28.31 | 182.9832 | 0.98796 | 30/05/2020 21:45:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 22:00:00 | 50.38 | 40.39 | -7.92 | 30 | 22.08 | 46.0313 | 0.87745 | 482.23 | 1 | 0 | 46.0313 | 22.08 | 40.39 | 0 | 22.08 | -126.23 | -97.92 | 0 | 1 | 30/05/2020 22:00:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 22:15:00 | 52.37 | 42.19 | -5.8 | 30 | 24.2 | 48.6378 | 0.86743 | 480.94 | 1 | 0 | 48.6378 | 24.2 | 42.19 | 0 | 24.2 | 2.12 | -95.8 | 0 | 1 | 30/05/2020 22:15:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 22:30:00 | 49.62 | 41.45 | -5.38 | 30 | 24.62 | 48.2104 | 0.85977 | 480.33 | 1 | 0 | 48.2104 | 24.62 | 41.45 | 0 | 24.62 | 0.42 | -95.38 | 0 | 1 | 30/05/2020 22:30:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 22:45:00 | 53.71 | 40.61 | -8.03 | 30 | 21.97 | 46.172 | 0.87954 | 480.88 | 1 | 0 | 46.172 | 21.97 | 40.61 | 0 | 21.97 | -2.65 | -98.03 | 0 | 1 | 30/05/2020 22:45:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 23:00:00 | 53.74 | 37.34 | -10.45 | 30 | 19.55 | 42.1483 | 0.88592 | 478.74 | 1 | 0 | 42.1483 | 19.55 | 37.34 | 0 | 19.55 | -2.42 | -100.45 | 0 | 1 | 30/05/2020 23:00:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 23:15:00 | 50.96 | 38.13 | -11.63 | 30 | 18.37 | 42.3244 | 0.9009 | 478.66 | 1 | 0 | 42.3244 | 18.37 | 38.13 | 0 | 18.37 | -1.18 | -101.63 | 0 | 1 | 30/05/2020 23:15:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 23:30:00 | 49.2 | 38.87 | -11.95 | 30 | 18.05 | 42.8565 | 0.90698 | 476.01 | 1 | 0 | 42.8565 | 18.05 | 38.87 | 0 | 18.05 | -0.32 | -101.95 | 0 | 1 | 30/05/2020 23:30:00 |  | 1 | 0.9
30/05/2020 23:45:00 | 43.02 | 37.49 | -9.08 | 30 | 20.92 | 42.9319 | 0.87324 | 475.97 | 1 | 0 | 42.9319 | 20.92 | 37.49 | 0 | 20.92 | 2.87 | -99.08 | 0 | 1 | 30/05/2020 23:45:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 0:00:00 | 40.99 | 31.95 | -15.08 | 30 | 14.92 | 35.262 | 0.90607 | 478.19 | 1 | 0 | 35.262 | 14.92 | 31.95 | 0 | 14.92 | -6 | -105.08 | 0 | 1 | 31/05/2020 0:00:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 0:15:00 | 44.11 | 32.96 | -14.24 | 30 | 15.76 | 36.5341 | 0.90217 | 480.09 | 1 | 0 | 36.5341 | 15.76 | 32.96 | 0 | 15.76 | 0.84 | -104.24 | 0 | 1 | 31/05/2020 0:15:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 0:30:00 | 39.94 | 31.67 | -12.43 | 30 | 17.57 | 36.2173 | 0.87444 | 480.22 | 1 | 0 | 36.2173 | 17.57 | 31.67 | 0 | 17.57 | 1.81 | -102.43 | 0 | 1 | 31/05/2020 0:30:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 0:45:00 | 36.98 | 31.51 | -11.8 | 30 | 18.2 | 36.3885 | 0.86593 | 481.14 | 1 | 0 | 36.3885 | 18.2 | 31.51 | 0 | 18.2 | 0.63 | -101.8 | 0 | 1 | 31/05/2020 0:45:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 1:00:00 | 42.38 | 28.11 | -17.15 | 30 | 12.85 | 30.9078 | 0.90948 | 481.02 | 1 | 0 | 30.9078 | 12.85 | 28.11 | 0 | 12.85 | -5.35 | -107.15 | 0 | 1 | 31/05/2020 1:00:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 1:15:00 | 45.26 | 33.78 | -17.86 | 30 | 12.14 | 35.8952 | 0.94107 | 480.79 | 1 | 0 | 35.8952 | 12.14 | 33.78 | 0 | 12.14 | -0.71 | -107.86 | 0 | 1 | 31/05/2020 1:15:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 1:30:00 | 43.55 | 33.12 | -13.24 | 30 | 16.76 | 37.1192 | 0.89226 | 481.46 | 1 | 0 | 37.1192 | 16.76 | 33.12 | 0 | 16.76 | 4.62 | -103.24 | 0 | 1 | 31/05/2020 1:30:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 1:45:00 | 42.83 | 32.24 | -14.11 | 30 | 15.89 | 35.9431 | 0.89697 | 481.75 | 1 | 0 | 35.9431 | 15.89 | 32.24 | 0 | 15.89 | -0.87 | -104.11 | 0 | 1 | 31/05/2020 1:45:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 2:00:00 | 43.07 | 34.46 | -13.57 | 30 | 16.43 | 38.1764 | 0.90265 | 481.57 | 1 | 0 | 38.1764 | 16.43 | 34.46 | 0 | 16.43 | 0.54 | -103.57 | 0 | 1 | 31/05/2020 2:00:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 2:15:00 | 42.7 | 34.04 | -12.88 | 30 | 17.12 | 38.1027 | 0.89337 | 481.31 | 1 | 0 | 38.1027 | 17.12 | 34.04 | 0 | 17.12 | 0.69 | -102.88 | 0 | 1 | 31/05/2020 2:15:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 2:30:00 | 41.04 | 32.26 | -10.01 | 30 | 19.99 | 37.9514 | 0.85003 | 481.41 | 1 | 0 | 37.9514 | 19.99 | 32.26 | 0 | 19.99 | 2.87 | -100.01 | 0 | 1 | 31/05/2020 2:30:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 2:45:00 | 38.48 | 29.92 | -11.33 | 30 | 18.67 | 35.2672 | 0.84838 | 482.42 | 1 | 0 | 35.2672 | 18.67 | 29.92 | 0 | 18.67 | -1.32 | -101.33 | 0 | 1 | 31/05/2020 2:45:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 3:00:00 | 35.68 | 29.8 | -12.27 | 30 | 17.73 | 34.6755 | 0.8594 | 481.74 | 1 | 0 | 34.6755 | 17.73 | 29.8 | 0 | 17.73 | -0.94 | -102.27 | 0 | 1 | 31/05/2020 3:00:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 3:15:00 | 39.2 | 32.09 | -12.99 | 30 | 17.01 | 36.3195 | 0.88355 | 482.55 | 1 | 0 | 36.3195 | 17.01 | 32.09 | 0 | 17.01 | -0.72 | -102.99 | 0 | 1 | 31/05/2020 3:15:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 3:30:00 | 44.72 | 31.57 | -14.79 | 30 | 15.21 | 35.043 | 0.90089 | 482.02 | 1 | 0 | 35.043 | 15.21 | 31.57 | 0 | 15.21 | -1.8 | -104.79 | 0 | 1 | 31/05/2020 3:30:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 3:45:00 | 42.83 | 31.69 | -14.99 | 30 | 15.01 | 35.065 | 0.90375 | 482.7 | 1 | 0 | 35.065 | 15.01 | 31.69 | 0 | 15.01 | -0.2 | -104.99 | 0 | 1 | 31/05/2020 3:45:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 4:00:00 | 38 | 30.74 | -14.5 | 30 | 15.5 | 34.4267 | 0.89291 | 482.58 | 1 | 0 | 34.4267 | 15.5 | 30.74 | 0 | 15.5 | 0.49 | -104.5 | 0 | 1 | 31/05/2020 4:00:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 4:15:00 | 43.84 | 32.53 | -13.92 | 30 | 16.08 | 36.2873 | 0.89646 | 483.04 | 1 | 0 | 36.2873 | 16.08 | 32.53 | 0 | 16.08 | 0.58 | -103.92 | 0 | 1 | 31/05/2020 4:15:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 4:30:00 | 43.04 | 32.31 | -12.19 | 30 | 17.81 | 36.8935 | 0.87576 | 482.75 | 1 | 0 | 36.8935 | 17.81 | 32.31 | 0 | 17.81 | 1.73 | -102.19 | 0 | 1 | 31/05/2020 4:30:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 4:45:00 | 42.53 | 32.47 | -13.51 | 30 | 16.49 | 36.4173 | 0.89161 | 481.5 | 1 | 0 | 36.4173 | 16.49 | 32.47 | 0 | 16.49 | -1.32 | -103.51 | 0 | 1 | 31/05/2020 4:45:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 5:00:00 | 41.14 | 32.68 | -14.26 | 30 | 15.74 | 36.273 | 0.90095 | 481.53 | 1 | 0 | 36.273 | 15.74 | 32.68 | 0 | 15.74 | -0.75 | -104.26 | 0 | 1 | 31/05/2020 5:00:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 5:15:00 | 41.86 | 31.02 | -11.18 | 30 | 18.82 | 36.2827 | 0.85495 | 482.04 | 1 | 0 | 36.2827 | 18.82 | 31.02 | 0 | 18.82 | 3.08 | -101.18 | 0 | 1 | 31/05/2020 5:15:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 5:30:00 | 38.74 | 32.55 | -11.19 | 30 | 18.81 | 37.5941 | 0.86583 | 481.92 | 1 | 0 | 37.5941 | 18.81 | 32.55 | 0 | 18.81 | -0.01 | -101.19 | 0 | 1 | 31/05/2020 5:30:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 5:45:00 | 45.68 | 33.51 | -13.67 | 30 | 16.33 | 37.2772 | 0.89894 | 482.67 | 1 | 0 | 37.2772 | 16.33 | 33.51 | 0 | 16.33 | -2.48 | -103.67 | 0 | 1 | 31/05/2020 5:45:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 6:00:00 | 39.7 | 24.32 | -23.97 | 30 | 6.03 | 25.0564 | 0.97061 | 484.06 | 1 | 0 | 25.0564 | 6.03 | 24.32 | 0 | 6.03 | -10.3 | -113.97 | 0 | 1 | 31/05/2020 6:00:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 6:15:00 | 39.94 | 23.61 | -23.23 | 30 | 6.77 | 24.5615 | 0.96126 | 484.45 | 1 | 0 | 24.5615 | 6.77 | 23.61 | 0 | 6.77 | 0.74 | -113.23 | 0 | 1 | 31/05/2020 6:15:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 6:30:00 | 41.25 | 23.46 | -23.98 | 30 | 6.02 | 24.2201 | 0.96862 | 483.88 | 1 | 0 | 24.2201 | 6.02 | 23.46 | 0 | 6.02 | -0.75 | -113.98 | 0 | 1 | 31/05/2020 6:30:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 6:45:00 | 40.1 | 23.09 | -25.02 | 30 | 4.98 | 23.6209 | 0.97752 | 483.38 | 1 | 0 | 23.6209 | 4.98 | 23.09 | 0 | 4.98 | -1.04 | -115.02 | 0 | 1 | 31/05/2020 6:45:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 7:00:00 | 39.25 | 21.24 | -26.49 | 30 | 3.51 | 21.5281 | 0.98662 | 483.29 | 1 | 0 | 21.5281 | 3.51 | 21.24 | 0 | 3.51 | -1.47 | -116.49 | 0 | 1 | 31/05/2020 7:00:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 7:15:00 | 34.14 | 14.4 | -24.6 | 30 | 5.4 | 15.3792 | 0.93633 | 482.47 | 1 | 0 | 15.3792 | 5.4 | 14.4 | 0 | 5.4 | 1.89 | -114.6 | 0 | 1 | 31/05/2020 7:15:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 7:30:00 | 34.93 | 13.03 | -26.17 | 30 | 3.83 | 13.5812 | 0.95941 | 482.38 | 1 | 0 | 13.5812 | 3.83 | 13.03 | 0 | 3.83 | -1.57 | -116.17 | 0 | 1 | 31/05/2020 7:30:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 7:45:00 | 34.82 | 13.07 | -25.97 | 30 | 4.03 | 13.6772 | 0.9556 | 480.6 | 1 | 0 | 13.6772 | 4.03 | 13.07 | 0 | 4.03 | 0.2 | -115.97 | 0 | 1 | 31/05/2020 7:45:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 8:00:00 | 36.24 | 16.03 | -25.59 | 30 | 4.41 | 16.6256 | 0.96418 | 480.03 | 1 | 0 | 16.6256 | 4.41 | 16.03 | 0 | 4.41 | 0.38 | -115.59 | 0 | 1 | 31/05/2020 8:00:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 8:15:00 | 34.11 | 15.06 | -23.36 | 30 | 6.64 | 16.4588 | 0.91501 | 479.3 | 1 | 0 | 16.4588 | 6.64 | 15.06 | 0 | 6.64 | 2.23 | -113.36 | 0 | 1 | 31/05/2020 8:15:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 8:30:00 | 34.58 | 14.85 | -22.68 | 30 | 7.32 | 16.5561 | 0.89695 | 478.52 | 1 | 0 | 16.5561 | 7.32 | 14.85 | 0 | 7.32 | 0.68 | -112.68 | 0 | 1 | 31/05/2020 8:30:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 8:45:00 | 32.99 | 13.77 | -24.11 | 30 | 5.89 | 14.9768 | 0.91942 | 477.33 | 1 | 0 | 14.9768 | 5.89 | 13.77 | 0 | 5.89 | -1.43 | -114.11 | 0 | 1 | 31/05/2020 8:45:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 9:00:00 | 32.48 | 14.48 | -24.13 | 30 | 5.87 | 15.6246 | 0.92675 | 476.53 | 1 | 0 | 15.6246 | 5.87 | 14.48 | 0 | 5.87 | -0.02 | -114.13 | 0 | 1 | 31/05/2020 9:00:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 9:15:00 | 34.8 | 12.89 | -25.66 | 30 | 4.34 | 13.601 | 0.94772 | 477.89 | 1 | 0 | 13.601 | 4.34 | 12.89 | 0 | 4.34 | -1.53 | -115.66 | 0 | 1 | 31/05/2020 9:15:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 9:30:00 | 35.62 | 16.37 | -24.34 | 30 | 5.66 | 17.3209 | 0.9451 | 477.08 | 1 | 0 | 17.3209 | 5.66 | 16.37 | 0 | 5.66 | 1.32 | -114.34 | 0 | 1 | 31/05/2020 9:30:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 9:45:00 | 32.99 | 12.97 | -25.42 | 30 | 4.58 | 13.7549 | 0.94294 | 475.43 | 1 | 0 | 13.7549 | 4.58 | 12.97 | 0 | 4.58 | -1.08 | -115.42 | 0 | 1 | 31/05/2020 9:45:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 10:00:00 | 32.99 | 9.61 | -25.37 | 30 | 4.63 | 10.6672 | 0.90089 | 474.41 | 1 | 0 | 10.6672 | 4.63 | 9.61 | 0 | 4.63 | 0.05 | -115.37 | 0 | 1 | 31/05/2020 10:00:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 10:15:00 | 32.22 | 11.74 | -22.98 | 30 | 7.02 | 13.6787 | 0.85827 | 473.39 | 1 | 0 | 13.6787 | 7.02 | 11.74 | 0 | 7.02 | 2.39 | -112.98 | 0 | 1 | 31/05/2020 10:15:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 10:30:00 | 32.38 | 13.06 | -21.3 | 30 | 8.7 | 15.6925 | 0.83225 | 472.36 | 1 | 0 | 15.6925 | 8.7 | 13.06 | 0 | 8.7 | 1.68 | -111.3 | 0 | 1 | 31/05/2020 10:30:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 10:45:00 | 31.28 | 13.49 | -22.24 | 30 | 7.76 | 15.5627 | 0.86682 | 472.08 | 1 | 0 | 15.5627 | 7.76 | 13.49 | 0 | 7.76 | -0.94 | -112.24 | 0 | 1 | 31/05/2020 10:45:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 11:00:00 | 33.34 | 16.13 | -19.88 | 30 | 10.12 | 19.0418 | 0.84708 | 470.73 | 1 | 0 | 19.0418 | 10.12 | 16.13 | 0 | 10.12 | 2.36 | -109.88 | 0 | 1 | 31/05/2020 11:00:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 11:15:00 | 31.89 | 16.11 | -21.05 | 30 | 8.95 | 18.4292 | 0.87416 | 469.81 | 1 | 0 | 18.4292 | 8.95 | 16.11 | 0 | 8.95 | -1.17 | -111.05 | 0 | 1 | 31/05/2020 11:15:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 11:30:00 | 31.17 | 14.92 | -20.27 | 30 | 9.73 | 17.8123 | 0.83762 | 471.5 | 1 | 0 | 17.8123 | 9.73 | 14.92 | 0 | 9.73 | 0.78 | -110.27 | 0 | 1 | 31/05/2020 11:30:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 11:45:00 | 31.71 | 17.14 | -19.12 | 30 | 10.88 | 20.3016 | 0.84427 | 472.01 | 1 | 0 | 20.3016 | 10.88 | 17.14 | 0 | 10.88 | 1.15 | -109.12 | 0 | 1 | 31/05/2020 11:45:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 12:00:00 | 31.71 | 11.55 | -23.47 | 30 | 6.53 | 13.2681 | 0.87051 | 473.24 | 1 | 0 | 13.2681 | 6.53 | 11.55 | 0 | 6.53 | -4.35 | -113.47 | 0 | 1 | 31/05/2020 12:00:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 12:15:00 | 30.26 | 12.19 | -22.3 | 30 | 7.7 | 14.4183 | 0.84546 | 472.53 | 1 | 0 | 14.4183 | 7.7 | 12.19 | 0 | 7.7 | 1.17 | -112.3 | 0 | 1 | 31/05/2020 12:15:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 12:30:00 | 31.62 | 12.68 | -20.89 | 30 | 9.11 | 15.6133 | 0.81213 | 473.09 | 1 | 0 | 15.6133 | 9.11 | 12.68 | 0 | 9.11 | 1.41 | -110.89 | 0 | 1 | 31/05/2020 12:30:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 12:45:00 | 30.58 | 12.5 | -22.59 | 30 | 7.41 | 14.5313 | 0.86021 | 474.67 | 1 | 0 | 14.5313 | 7.41 | 12.5 | 0 | 7.41 | -1.7 | -112.59 | 0 | 1 | 31/05/2020 12:45:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 13:00:00 | 30.03 | 10.71 | -24.08 | 30 | 5.92 | 12.2373 | 0.8752 | 475.31 | 1 | 0 | 12.2373 | 5.92 | 10.71 | 0 | 5.92 | -1.49 | -114.08 | 0 | 1 | 31/05/2020 13:00:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 13:15:00 | 31.9 | 10.65 | -24.16 | 30 | 5.84 | 12.1461 | 0.87682 | 476.33 | 1 | 0 | 12.1461 | 5.84 | 10.65 | 0 | 5.84 | -0.08 | -114.16 | 0 | 1 | 31/05/2020 13:15:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 13:30:00 | 32.66 | 10.64 | -24.43 | 30 | 5.57 | 12.0098 | 0.88595 | 476.05 | 1 | 0 | 12.0098 | 5.57 | 10.64 | 0 | 5.57 | -0.27 | -114.43 | 0 | 1 | 31/05/2020 13:30:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 13:45:00 | 32.45 | 11.8 | -24.07 | 30 | 5.93 | 13.2062 | 0.89352 | 477.86 | 1 | 0 | 13.2062 | 5.93 | 11.8 | 0 | 5.93 | 0.36 | -114.07 | 0 | 1 | 31/05/2020 13:45:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 14:00:00 | 32.46 | 12.02 | -23.98 | 30 | 6.02 | 13.4432 | 0.89413 | 478.83 | 1 | 0 | 13.4432 | 6.02 | 12.02 | 0 | 6.02 | 0.09 | -113.98 | 0 | 1 | 31/05/2020 14:00:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 14:15:00 | 32.26 | 12.42 | -23.06 | 30 | 6.94 | 14.2274 | 0.87296 | 479.25 | 1 | 0 | 14.2274 | 6.94 | 12.42 | 0 | 6.94 | 0.92 | -113.06 | 0 | 1 | 31/05/2020 14:15:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 14:30:00 | 30.26 | 11.75 | -20.51 | 30 | 9.49 | 15.1037 | 0.77795 | 478.53 | 1 | 0 | 15.1037 | 9.49 | 11.75 | 0 | 9.49 | 2.55 | -110.51 | 0 | 1 | 31/05/2020 14:30:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 14:45:00 | 28.56 | 10.22 | -22.2 | 30 | 7.8 | 12.8565 | 0.79493 | 478.2 | 1 | 0 | 12.8565 | 7.8 | 10.22 | 0 | 7.8 | -1.69 | -112.2 | 0 | 1 | 31/05/2020 14:45:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 15:00:00 | 27.58 | 7 | -23.83 | 30 | 6.17 | 9.3311 | 0.75018 | 478.15 | 1 | 0 | 9.3311 | 6.17 | 7 | 0 | 6.17 | -1.63 | -113.83 | 0 | 1 | 31/05/2020 15:00:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 15:15:00 | 29.98 | 6.87 | -23.91 | 30 | 6.09 | 9.1807 | 0.74831 | 479.46 | 1 | 0 | 9.1807 | 6.09 | 6.87 | 0 | 6.09 | -0.08 | -113.91 | 0 | 1 | 31/05/2020 15:15:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 15:30:00 | 29.82 | 6.49 | -23.86 | 30 | 6.14 | 8.9342 | 0.72642 | 480.2 | 1 | 0 | 8.9342 | 6.14 | 6.49 | 0 | 6.14 | 0.05 | -113.86 | 0 | 1 | 31/05/2020 15:30:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 15:45:00 | 29.68 | 6.49 | -23.86 | 30 | 6.14 | 8.9342 | 0.72642 | 480.49 | 1 | 0 | 8.9342 | 6.14 | 6.49 | 0 | 6.14 | 0 | -113.86 | 0 | 1 | 31/05/2020 15:45:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 16:00:00 | 29.76 | 6.41 | -23.91 | 30 | 6.09 | 8.8417 | 0.72497 | 480.75 | 1 | 0 | 8.8417 | 6.09 | 6.41 | 0 | 6.09 | -0.05 | -113.91 | 0 | 1 | 31/05/2020 16:00:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 16:15:00 | 29.71 | 7.11 | -22.87 | 30 | 7.13 | 10.0692 | 0.70611 | 480.67 | 1 | 0 | 10.0692 | 7.13 | 7.11 | 0 | 7.13 | 1.04 | -112.87 | 0 | 1 | 31/05/2020 16:15:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 16:30:00 | 29.82 | 8.44 | -20.89 | 30 | 9.11 | 12.4188 | 0.67962 | 481.64 | 1 | 0 | 12.4188 | 9.11 | 8.44 | 0 | 9.11 | 1.98 | -110.89 | 0 | 1 | 31/05/2020 16:30:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 16:45:00 | 26.96 | 7.75 | -22.08 | 30 | 7.92 | 11.081 | 0.69939 | 481.89 | 1 | 0 | 11.081 | 7.92 | 7.75 | 0 | 7.92 | -1.19 | -112.08 | 0 | 1 | 31/05/2020 16:45:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 17:00:00 | 27.36 | 6.53 | -24.11 | 30 | 5.89 | 8.7939 | 0.74256 | 482.69 | 1 | 0 | 8.7939 | 5.89 | 6.53 | 0 | 5.89 | -2.03 | -114.11 | 0 | 1 | 31/05/2020 17:00:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 17:15:00 | 29.78 | 6.53 | -24.08 | 30 | 5.92 | 8.814 | 0.74086 | 482.18 | 1 | 0 | 8.814 | 5.92 | 6.53 | 0 | 5.92 | 0.03 | -114.08 | 0 | 1 | 31/05/2020 17:15:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 17:30:00 | 29.81 | 6.54 | -24.07 | 30 | 5.93 | 8.8282 | 0.74081 | 482.32 | 1 | 0 | 8.8282 | 5.93 | 6.54 | 0 | 5.93 | 0.01 | -114.07 | 0 | 1 | 31/05/2020 17:30:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 17:45:00 | 29.82 | 6.61 | -24.03 | 30 | 5.97 | 8.9069 | 0.74212 | 483.82 | 1 | 0 | 8.9069 | 5.97 | 6.61 | 0 | 5.97 | 0.04 | -114.03 | 0 | 1 | 31/05/2020 17:45:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 18:00:00 | 32.59 | 12.46 | -24.06 | 30 | 5.94 | 13.8034 | 0.90267 | 483.51 | 1 | 0 | 13.8034 | 5.94 | 12.46 | 0 | 5.94 | -0.03 | -114.06 | 0 | 1 | 31/05/2020 18:00:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 18:15:00 | 31.95 | 14.65 | -21.66 | 30 | 8.34 | 16.8576 | 0.86905 | 482.75 | 1 | 0 | 16.8576 | 8.34 | 14.65 | 0 | 8.34 | 2.4 | -111.66 | 0 | 1 | 31/05/2020 18:15:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 18:30:00 | 32.48 | 14.32 | -20.91 | 30 | 9.09 | 16.9614 | 0.84427 | 480.11 | 1 | 0 | 16.9614 | 9.09 | 14.32 | 0 | 9.09 | 0.75 | -110.91 | 0 | 1 | 31/05/2020 18:30:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 18:45:00 | 30.51 | 13.21 | -22.33 | 30 | 7.67 | 15.2752 | 0.8648 | 479.19 | 1 | 0 | 15.2752 | 7.67 | 13.21 | 0 | 7.67 | -1.42 | -112.33 | 0 | 1 | 31/05/2020 18:45:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 19:00:00 | 30.61 | 12.24 | -24.01 | 30 | 5.99 | 13.6271 | 0.89821 | 479.51 | 1 | 0 | 13.6271 | 5.99 | 12.24 | 0 | 5.99 | -1.68 | -114.01 | 0 | 1 | 31/05/2020 19:00:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 19:15:00 | 32.35 | 12.34 | -23.86 | 30 | 6.14 | 13.7831 | 0.8953 | 479.74 | 1 | 0 | 13.7831 | 6.14 | 12.34 | 0 | 6.14 | 0.15 | -113.86 | 0 | 1 | 31/05/2020 19:15:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 19:30:00 | 32.37 | 12.44 | -23.83 | 30 | 6.17 | 13.8861 | 0.89586 | 479.12 | 1 | 0 | 13.8861 | 6.17 | 12.44 | 0 | 6.17 | 0.03 | -113.83 | 0 | 1 | 31/05/2020 19:30:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 19:45:00 | 32.43 | 12.4 | -23.95 | 30 | 6.05 | 13.7972 | 0.89873 | 479.69 | 1 | 0 | 13.7972 | 6.05 | 12.4 | 0 | 6.05 | -0.12 | -113.95 | 0 | 1 | 31/05/2020 19:45:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 20:00:00 | 32.48 | 12.47 | -23.97 | 30 | 6.03 | 13.8514 | 0.90027 | 480.16 | 1 | 0 | 13.8514 | 6.03 | 12.47 | 0 | 6.03 | -0.02 | -113.97 | 0 | 1 | 31/05/2020 20:00:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 20:15:00 | 32.58 | 13.1 | -23.01 | 30 | 6.99 | 14.8482 | 0.88226 | 480.87 | 1 | 0 | 14.8482 | 6.99 | 13.1 | 0 | 6.99 | 0.96 | -113.01 | 0 | 1 | 31/05/2020 20:15:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 20:30:00 | 32.54 | 13.97 | -21.47 | 30 | 8.53 | 16.3683 | 0.85348 | 480.33 | 1 | 0 | 16.3683 | 8.53 | 13.97 | 0 | 8.53 | 1.54 | -111.47 | 0 | 1 | 31/05/2020 20:30:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 20:45:00 | 30.54 | 13.42 | -22.34 | 30 | 7.66 | 15.4522 | 0.86848 | 480.25 | 1 | 0 | 15.4522 | 7.66 | 13.42 | 0 | 7.66 | -0.87 | -112.34 | 0 | 1 | 31/05/2020 20:45:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 21:00:00 | 31.25 | 13.19 | -24.24 | 30 | 5.76 | 14.3928 | 0.91643 | 481.11 | 1 | 0 | 14.3928 | 5.76 | 13.19 | 0 | 5.76 | -1.9 | -114.24 | 0 | 1 | 31/05/2020 21:00:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 21:15:00 | 31.68 | 16.64 | -19.22 | 30 | 10.78 | 19.8267 | 0.83927 | 481.54 | 1 | 0 | 19.8267 | 10.78 | 16.64 | 0 | 10.78 | 5.02 | -109.22 | 0 | 1 | 31/05/2020 21:15:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 21:30:00 | 31.7 | 17.03 | -19.13 | 30 | 10.87 | 20.2034 | 0.84293 | 482.53 | 1 | 0 | 20.2034 | 10.87 | 17.03 | 0 | 10.87 | 0.09 | -109.13 | 0 | 1 | 31/05/2020 21:30:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 21:45:00 | 37.33 | 24.31 | -15.08 | 30 | 14.92 | 28.5234 | 0.85228 | 482.15 | 1 | 0 | 28.5234 | 14.92 | 24.31 | 0 | 14.92 | 4.05 | -105.08 | 0 | 1 | 31/05/2020 21:45:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 22:00:00 | 197.46 | 114.59 | 66.16 | 30 | 96.16 | 149.5915 | 0.76602 | 474.71 | 1 | 0 | 149.5915 | 96.16 | 114.59 | 0 | 96.16 | 81.24 | -23.84 | 0 | 1 | 31/05/2020 22:00:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 22:15:00 | 250.16 | 166.03 | 114.44 | 30 | 144.44 | 220.0656 | 0.75446 | 469.34 | 1 | 0 | 220.0656 | 144.44 | 166.03 | 0 | 144.44 | 48.28 | 24.44 | 167.8192 | 0.98934 | 31/05/2020 22:15:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 22:30:00 | 278.14 | 210.68 | 122.55 | 30 | 152.55 | 260.1107 | 0.80996 | 469.38 | 1 | 0 | 260.1107 | 152.55 | 210.68 | 0 | 152.55 | 8.11 | 32.55 | 213.1797 | 0.98827 | 31/05/2020 22:30:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 22:45:00 | 312.75 | 218.64 | 129.04 | 30 | 159.04 | 270.3649 | 0.80868 | 469.32 | 1 | 0 | 270.3649 | 159.04 | 218.64 | 0 | 159.04 | 6.49 | 39.04 | 222.0981 | 0.98443 | 31/05/2020 22:45:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 23:00:00 | 439.39 | 272.57 | 165.86 | 30 | 195.86 | 335.642 | 0.81209 | 463.8 | 1 | 0 | 335.642 | 195.86 | 272.57 | 0 | 195.86 | 36.82 | 75.86 | 282.9296 | 0.96338 | 31/05/2020 23:00:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 23:15:00 | 358.82 | 248.23 | 132 | 30 | 162 | 296.4155 | 0.83744 | 467.25 | 1 | 0 | 296.4155 | 162 | 248.23 | 0 | 162 | -33.86 | 42 | 251.7581 | 0.98599 | 31/05/2020 23:15:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 23:30:00 | 367.09 | 251.02 | 139.23 | 30 | 169.23 | 302.7372 | 0.82917 | 467.12 | 1 | 0 | 302.7372 | 169.23 | 251.02 | 0 | 169.23 | 7.23 | 49.23 | 255.8019 | 0.98131 | 31/05/2020 23:30:00 |  | 1 | 0.9
31/05/2020 23:45:00 | 367.02 | 256.43 | 138.8 | 30 | 168.8 | 307.0013 | 0.83527 | 465.23 | 1 | 0 | 307.0013 | 168.8 | 256.43 | 0 | 168.8 | -0.43 | 48.8 | 261.0322 | 0.98237 | 31/05/2020 23:45:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 0:00:00 | 345.58 | 247.98 | 132.95 | 30 | 162.95 | 296.7268 | 0.83572 | 464.79 | 1 | 0 | 296.7268 | 162.95 | 247.98 | 0 | 162.95 | -5.85 | 42.95 | 251.672 | 0.98533 | 01/06/2020 0:00:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 0:15:00 | 424.21 | 301.1 | 170.32 | 30 | 200.32 | 361.6481 | 0.83258 | 462.62 | 1 | 0 | 361.6481 | 200.32 | 301.1 | 0 | 200.32 | 37.37 | 80.32 | 311.6288 | 0.96621 | 01/06/2020 0:15:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 0:30:00 | 424.94 | 300.92 | 170.24 | 30 | 200.24 | 361.4539 | 0.83253 | 464.04 | 1 | 0 | 361.4539 | 200.24 | 300.92 | 0 | 200.24 | -0.08 | 80.24 | 311.4343 | 0.96624 | 01/06/2020 0:30:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 0:45:00 | 419.65 | 296.01 | 164.22 | 30 | 194.22 | 354.0386 | 0.8361 | 464.26 | 1 | 0 | 354.0386 | 194.22 | 296.01 | 0 | 194.22 | -6.02 | 74.22 | 305.1729 | 0.96997 | 01/06/2020 0:45:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 1:00:00 | 434.62 | 289.95 | 161.49 | 30 | 191.49 | 347.4758 | 0.83445 | 462.71 | 1 | 0 | 347.4758 | 191.49 | 289.95 | 0 | 191.49 | -2.73 | 71.49 | 298.6333 | 0.97092 | 01/06/2020 1:00:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 1:15:00 | 423.36 | 300.89 | 169.28 | 30 | 199.28 | 360.8979 | 0.83373 | 462.86 | 1 | 0 | 360.8979 | 199.28 | 300.89 | 0 | 199.28 | 7.79 | 79.28 | 311.1593 | 0.967 | 01/06/2020 1:15:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 1:30:00 | 403.86 | 280.2 | 172.66 | 30 | 202.66 | 345.8079 | 0.81028 | 462.72 | 1 | 0 | 345.8079 | 202.66 | 280.2 | 0 | 202.66 | 3.38 | 82.66 | 292.1382 | 0.95914 | 01/06/2020 1:30:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 1:45:00 | 324.48 | 248.46 | 151.19 | 30 | 181.19 | 307.5097 | 0.80797 | 466.2 | 1 | 0 | 307.5097 | 181.19 | 248.46 | 0 | 181.19 | -21.47 | 61.19 | 255.8839 | 0.97099 | 01/06/2020 1:45:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 2:00:00 | 335.3 | 228.89 | 132.39 | 30 | 162.39 | 280.6442 | 0.81559 | 464.9 | 1 | 0 | 280.6442 | 162.39 | 228.89 | 0 | 162.39 | -18.8 | 42.39 | 232.7822 | 0.98328 | 01/06/2020 2:00:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 2:15:00 | 339.71 | 237.18 | 128.43 | 30 | 158.43 | 285.227 | 0.83155 | 465.54 | 1 | 0 | 285.227 | 158.43 | 237.18 | 0 | 158.43 | -3.96 | 38.43 | 240.2732 | 0.98713 | 01/06/2020 2:15:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 2:30:00 | 414.53 | 291.2 | 175.01 | 30 | 205.01 | 356.1271 | 0.81769 | 462.32 | 1 | 0 | 356.1271 | 205.01 | 291.2 | 0 | 205.01 | 46.58 | 85.01 | 303.3548 | 0.95993 | 01/06/2020 2:30:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 2:45:00 | 428.58 | 288.31 | 167.24 | 30 | 197.24 | 349.3226 | 0.82534 | 457.74 | 1 | 0 | 349.3226 | 197.24 | 288.31 | 0 | 197.24 | -7.77 | 77.24 | 298.4773 | 0.96594 | 01/06/2020 2:45:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 3:00:00 | 439.36 | 288.73 | 172.21 | 30 | 202.21 | 352.4967 | 0.8191 | 457.73 | 1 | 0 | 352.4967 | 202.21 | 288.73 | 0 | 202.21 | 4.97 | 82.21 | 300.2058 | 0.96177 | 01/06/2020 3:00:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 3:15:00 | 377.89 | 265.5 | 143.54 | 30 | 173.54 | 317.1851 | 0.83705 | 459.65 | 1 | 0 | 317.1851 | 173.54 | 265.5 | 0 | 173.54 | -28.67 | 53.54 | 270.8446 | 0.98027 | 01/06/2020 3:15:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 3:30:00 | 391.28 | 298.55 | 170.6 | 30 | 200.6 | 359.6838 | 0.83003 | 458.88 | 1 | 0 | 359.6838 | 200.6 | 298.55 | 0 | 200.6 | 27.06 | 80.6 | 309.2385 | 0.96544 | 01/06/2020 3:30:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 3:45:00 | 363.89 | 252.58 | 133.25 | 30 | 163.25 | 300.7444 | 0.83985 | 460.31 | 1 | 0 | 300.7444 | 163.25 | 252.58 | 0 | 163.25 | -37.35 | 43.25 | 256.2562 | 0.98565 | 01/06/2020 3:45:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 4:00:00 | 445.49 | 305.57 | 173.96 | 30 | 203.96 | 367.3863 | 0.83174 | 457.31 | 1 | 0 | 367.3863 | 203.96 | 305.57 | 0 | 203.96 | 40.71 | 83.96 | 316.8948 | 0.96426 | 01/06/2020 4:00:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 4:15:00 | 376.74 | 263.5 | 140.22 | 30 | 170.22 | 313.6991 | 0.83998 | 459.41 | 1 | 0 | 313.6991 | 170.22 | 263.5 | 0 | 170.22 | -33.74 | 50.22 | 268.243 | 0.98232 | 01/06/2020 4:15:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 4:30:00 | 406.43 | 276.26 | 170.61 | 30 | 200.61 | 341.4146 | 0.80916 | 456.31 | 1 | 0 | 341.4146 | 200.61 | 276.26 | 0 | 200.61 | 30.39 | 80.61 | 287.7804 | 0.95997 | 01/06/2020 4:30:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 4:45:00 | 399.73 | 232.64 | 129.75 | 30 | 159.75 | 282.2081 | 0.82436 | 457.71 | 1 | 0 | 282.2081 | 159.75 | 232.64 | 0 | 159.75 | -40.86 | 39.75 | 236.0115 | 0.98571 | 01/06/2020 4:45:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 5:00:00 | 418.96 | 281.24 | 162.73 | 30 | 192.73 | 340.941 | 0.82489 | 455.23 | 1 | 0 | 340.941 | 192.73 | 281.24 | 0 | 192.73 | 32.98 | 72.73 | 290.492 | 0.96815 | 01/06/2020 5:00:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 5:15:00 | 394.54 | 290.95 | 173.31 | 30 | 203.31 | 354.9463 | 0.8197 | 455.37 | 1 | 0 | 354.9463 | 203.31 | 290.95 | 0 | 203.31 | 10.58 | 83.31 | 302.6425 | 0.96137 | 01/06/2020 5:15:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 5:30:00 | 324.27 | 233.65 | 137.8 | 30 | 167.8 | 287.6615 | 0.81224 | 463.71 | 1 | 0 | 287.6615 | 167.8 | 233.65 | 0 | 167.8 | -35.51 | 47.8 | 238.4893 | 0.97971 | 01/06/2020 5:30:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 5:45:00 | 339.89 | 233.99 | 144.07 | 30 | 174.07 | 291.6362 | 0.80234 | 464.63 | 1 | 0 | 291.6362 | 174.07 | 233.99 | 0 | 174.07 | 6.27 | 54.07 | 240.156 | 0.97433 | 01/06/2020 5:45:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 6:00:00 | 223.04 | 145.27 | 94.91 | 30 | 124.91 | 191.5878 | 0.75824 | 467.58 | 1 | 0 | 191.5878 | 124.91 | 145.27 | 0 | 124.91 | -49.16 | 4.91 | 145.353 | 0.99943 | 01/06/2020 6:00:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 6:15:00 | 311.74 | 211.22 | 126.15 | 30 | 156.15 | 262.6722 | 0.80412 | 462.39 | 1 | 0 | 262.6722 | 156.15 | 211.22 | 0 | 156.15 | 31.24 | 36.15 | 214.2912 | 0.98567 | 01/06/2020 6:15:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 6:30:00 | 236.06 | 165.19 | 96 | 30 | 126 | 207.7588 | 0.7951 | 462.89 | 1 | 0 | 207.7588 | 126 | 165.19 | 0 | 126 | -30.15 | 6 | 165.2989 | 0.99934 | 01/06/2020 6:30:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 6:45:00 | 275.92 | 175.28 | 116.91 | 30 | 146.91 | 228.7042 | 0.7664 | 461.58 | 1 | 0 | 228.7042 | 146.91 | 175.28 | 0 | 146.91 | 20.91 | 26.91 | 177.3337 | 0.98842 | 01/06/2020 6:45:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 7:00:00 | 287.07 | 173.7 | 120.04 | 30 | 150.04 | 229.5293 | 0.75677 | 459.43 | 1 | 0 | 229.5293 | 150.04 | 173.7 | 0 | 150.04 | 3.13 | 30.04 | 176.2784 | 0.98537 | 01/06/2020 7:00:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 7:15:00 | 307.6 | 201.52 | 130.13 | 30 | 160.13 | 257.3945 | 0.78292 | 456.15 | 1 | 0 | 257.3945 | 160.13 | 201.52 | 0 | 160.13 | 10.09 | 40.13 | 205.4768 | 0.98074 | 01/06/2020 7:15:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 7:30:00 | 302.26 | 193.54 | 120.15 | 30 | 150.15 | 244.9546 | 0.79011 | 454.44 | 1 | 0 | 244.9546 | 150.15 | 193.54 | 0 | 150.15 | -9.98 | 30.15 | 195.8743 | 0.98808 | 01/06/2020 7:30:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 7:45:00 | 281.15 | 192.02 | 117.78 | 30 | 147.78 | 242.3027 | 0.79248 | 453.92 | 1 | 0 | 242.3027 | 147.78 | 192.02 | 0 | 147.78 | -2.37 | 27.78 | 194.0191 | 0.9897 | 01/06/2020 7:45:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 8:00:00 | 302.98 | 196.57 | 118.27 | 30 | 148.27 | 246.2189 | 0.79835 | 452.49 | 1 | 0 | 246.2189 | 148.27 | 196.57 | 0 | 148.27 | 0.49 | 28.27 | 198.5924 | 0.98982 | 01/06/2020 8:00:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 8:15:00 | 276.11 | 172.55 | 114.88 | 30 | 144.88 | 225.308 | 0.76584 | 454.82 | 1 | 0 | 225.308 | 144.88 | 172.55 | 0 | 144.88 | -3.39 | 24.88 | 174.3345 | 0.98976 | 01/06/2020 8:15:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 8:30:00 | 301.01 | 203.24 | 130.27 | 30 | 160.27 | 258.83 | 0.78523 | 452.92 | 1 | 0 | 258.83 | 160.27 | 203.24 | 0 | 160.27 | 15.39 | 40.27 | 207.1911 | 0.98093 | 01/06/2020 8:30:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 8:45:00 | 303.78 | 203.45 | 122.22 | 30 | 152.22 | 254.0922 | 0.80069 | 452.84 | 1 | 0 | 254.0922 | 152.22 | 203.45 | 0 | 152.22 | -8.05 | 32.22 | 205.9855 | 0.98769 | 01/06/2020 8:45:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 9:00:00 | 325.5 | 219 | 131.33 | 30 | 161.33 | 272.008 | 0.80512 | 451.24 | 1 | 0 | 272.008 | 161.33 | 219 | 0 | 161.33 | 9.11 | 41.33 | 222.8658 | 0.98265 | 01/06/2020 9:00:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 9:15:00 | 329.49 | 215.17 | 130.19 | 30 | 160.19 | 268.2517 | 0.80212 | 455.1 | 1 | 0 | 268.2517 | 160.19 | 215.17 | 0 | 160.19 | -1.14 | 40.19 | 218.8912 | 0.983 | 01/06/2020 9:15:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 9:30:00 | 339.55 | 216.47 | 123.86 | 30 | 153.86 | 265.5789 | 0.81509 | 453.88 | 1 | 0 | 265.5789 | 153.86 | 216.47 | 0 | 153.86 | -6.33 | 33.86 | 219.1022 | 0.98799 | 01/06/2020 9:30:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 9:45:00 | 337.2 | 221.7 | 131.92 | 30 | 161.92 | 274.5341 | 0.80755 | 452.01 | 1 | 0 | 274.5341 | 161.92 | 221.7 | 0 | 161.92 | 8.06 | 41.92 | 225.6284 | 0.98259 | 01/06/2020 9:45:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 10:00:00 | 402.53 | 262.5 | 162.61 | 30 | 192.61 | 325.5839 | 0.80624 | 450.91 | 1 | 0 | 325.5839 | 192.61 | 262.5 | 0 | 192.61 | 30.69 | 72.61 | 272.3572 | 0.96381 | 01/06/2020 10:00:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 10:15:00 | 451.84 | 270.32 | 168.88 | 30 | 198.88 | 335.5982 | 0.80549 | 449.33 | 1 | 0 | 335.5982 | 198.88 | 270.32 | 0 | 198.88 | 6.27 | 78.88 | 281.5936 | 0.95996 | 01/06/2020 10:15:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 10:30:00 | 369.54 | 251.21 | 148.28 | 30 | 178.28 | 308.0426 | 0.8155 | 450.66 | 1 | 0 | 308.0426 | 178.28 | 251.21 | 0 | 178.28 | -20.6 | 58.28 | 257.8818 | 0.97413 | 01/06/2020 10:30:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 10:45:00 | 436.46 | 291.96 | 175.4 | 30 | 205.4 | 356.9731 | 0.81788 | 446.67 | 1 | 0 | 356.9731 | 205.4 | 291.96 | 0 | 205.4 | 27.12 | 85.4 | 304.1937 | 0.95978 | 01/06/2020 10:45:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 11:00:00 | 366.34 | 262.99 | 171.27 | 30 | 201.27 | 331.1697 | 0.79412 | 448.61 | 1 | 0 | 331.1697 | 201.27 | 262.99 | 0 | 201.27 | -4.13 | 81.27 | 275.2609 | 0.95542 | 01/06/2020 11:00:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 11:15:00 | 378.5 | 233.13 | 139.48 | 30 | 169.48 | 288.224 | 0.80885 | 452.49 | 1 | 0 | 288.224 | 169.48 | 233.13 | 0 | 169.48 | -31.79 | 49.48 | 238.323 | 0.97821 | 01/06/2020 11:15:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 11:30:00 | 428.9 | 288.14 | 167.37 | 30 | 197.37 | 349.2557 | 0.82501 | 449.16 | 1 | 0 | 349.2557 | 197.37 | 288.14 | 0 | 197.37 | 27.89 | 77.37 | 298.3467 | 0.96579 | 01/06/2020 11:30:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 11:45:00 | 425.22 | 230.51 | 131.85 | 30 | 161.85 | 281.6563 | 0.81841 | 449.26 | 1 | 0 | 281.6563 | 161.85 | 230.51 | 0 | 161.85 | -35.52 | 41.85 | 234.2782 | 0.98392 | 01/06/2020 11:45:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 12:00:00 | 428.7 | 284.67 | 170.82 | 30 | 200.82 | 348.3758 | 0.81713 | 447.5 | 1 | 0 | 348.3758 | 200.82 | 284.67 | 0 | 200.82 | 38.97 | 80.82 | 295.9204 | 0.96198 | 01/06/2020 12:00:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 12:15:00 | 444.22 | 294.82 | 174.88 | 30 | 204.88 | 359.019 | 0.82118 | 446.23 | 1 | 0 | 359.019 | 204.88 | 294.82 | 0 | 204.88 | 4.06 | 84.88 | 306.7954 | 0.96097 | 01/06/2020 12:15:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 12:30:00 | 447.3 | 299.27 | 177.79 | 30 | 207.79 | 364.3339 | 0.82142 | 448.03 | 1 | 0 | 364.3339 | 207.79 | 299.27 | 0 | 207.79 | 2.91 | 87.79 | 311.8808 | 0.95957 | 01/06/2020 12:30:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 12:45:00 | 456.75 | 304.79 | 174 | 30 | 204 | 366.7601 | 0.83103 | 447.16 | 1 | 0 | 366.7601 | 204 | 304.79 | 0 | 204 | -3.79 | 84 | 316.1534 | 0.96406 | 01/06/2020 12:45:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 13:00:00 | 471.3 | 306.23 | 177 | 30 | 207 | 369.6293 | 0.82848 | 447.05 | 1 | 0 | 369.6293 | 207 | 306.23 | 0 | 207 | 3 | 87 | 318.3486 | 0.96193 | 01/06/2020 13:00:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 13:15:00 | 455.23 | 308.68 | 178.09 | 30 | 208.09 | 372.2698 | 0.82918 | 447.34 | 1 | 0 | 372.2698 | 208.09 | 308.68 | 0 | 208.09 | 1.09 | 88.09 | 321.0034 | 0.96161 | 01/06/2020 13:15:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 13:30:00 | 444.11 | 307.96 | 179.17 | 30 | 209.17 | 372.2787 | 0.82723 | 447.85 | 1 | 0 | 372.2787 | 209.17 | 307.96 | 0 | 209.17 | 1.08 | 89.17 | 320.6098 | 0.96054 | 01/06/2020 13:30:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 13:45:00 | 427.86 | 292.83 | 179.29 | 30 | 209.29 | 359.9329 | 0.81357 | 448.64 | 1 | 0 | 359.9329 | 209.29 | 292.83 | 0 | 209.29 | 0.12 | 89.29 | 306.1407 | 0.95652 | 01/06/2020 13:45:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 14:00:00 | 357.33 | 232.63 | 140.07 | 30 | 170.07 | 288.1675 | 0.80727 | 451.9 | 1 | 0 | 288.1675 | 170.07 | 232.63 | 0 | 170.07 | -39.22 | 50.07 | 237.9574 | 0.97761 | 01/06/2020 14:00:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 14:15:00 | 427.36 | 288.7 | 175.67 | 30 | 205.67 | 354.4684 | 0.81446 | 449.91 | 1 | 0 | 354.4684 | 205.67 | 288.7 | 0 | 205.67 | 35.6 | 85.67 | 301.1429 | 0.95868 | 01/06/2020 14:15:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 14:30:00 | 447.17 | 287.15 | 180.27 | 30 | 210.27 | 355.9053 | 0.80682 | 448.52 | 1 | 0 | 355.9053 | 210.27 | 287.15 | 0 | 210.27 | 4.6 | 90.27 | 301.0046 | 0.95397 | 01/06/2020 14:30:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 14:45:00 | 371.3 | 243.38 | 159.09 | 30 | 189.09 | 308.2026 | 0.78968 | 450.66 | 1 | 0 | 308.2026 | 189.09 | 243.38 | 0 | 189.09 | -21.18 | 69.09 | 252.9965 | 0.96199 | 01/06/2020 14:45:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 15:00:00 | 340.11 | 224.68 | 134.02 | 30 | 164.02 | 278.1792 | 0.80768 | 453.32 | 1 | 0 | 278.1792 | 164.02 | 224.68 | 0 | 164.02 | -25.07 | 44.02 | 228.9517 | 0.98134 | 01/06/2020 15:00:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 15:15:00 | 336.53 | 228.4 | 140.15 | 30 | 170.15 | 284.8115 | 0.80193 | 453.95 | 1 | 0 | 284.8115 | 170.15 | 228.4 | 0 | 170.15 | 6.13 | 50.15 | 233.8409 | 0.97673 | 01/06/2020 15:15:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 15:30:00 | 303.44 | 219.92 | 133.32 | 30 | 163.32 | 273.9311 | 0.80283 | 455.18 | 1 | 0 | 273.9311 | 163.32 | 219.92 | 0 | 163.32 | -6.83 | 43.32 | 224.146 | 0.98115 | 01/06/2020 15:30:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 15:45:00 | 399.46 | 226.1 | 136.7 | 30 | 166.7 | 280.9094 | 0.80489 | 451.66 | 1 | 0 | 280.9094 | 166.7 | 226.1 | 0 | 166.7 | 3.38 | 46.7 | 230.8725 | 0.97933 | 01/06/2020 15:45:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 16:00:00 | 407.06 | 275.95 | 171.52 | 30 | 201.52 | 341.6997 | 0.80758 | 453.04 | 1 | 0 | 341.6997 | 201.52 | 275.95 | 0 | 201.52 | 34.82 | 81.52 | 287.7393 | 0.95903 | 01/06/2020 16:00:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 16:15:00 | 327.76 | 215.47 | 139.58 | 30 | 169.58 | 274.1983 | 0.78582 | 455.66 | 1 | 0 | 274.1983 | 169.58 | 215.47 | 0 | 169.58 | -31.94 | 49.58 | 221.1006 | 0.97453 | 01/06/2020 16:15:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 16:30:00 | 338.32 | 240.3 | 145.32 | 30 | 175.32 | 297.4579 | 0.80785 | 457.02 | 1 | 0 | 297.4579 | 175.32 | 240.3 | 0 | 175.32 | 5.74 | 55.32 | 246.5855 | 0.97451 | 01/06/2020 16:30:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 16:45:00 | 373.41 | 252.16 | 160.56 | 30 | 190.56 | 316.0661 | 0.79781 | 456.02 | 1 | 0 | 316.0661 | 190.56 | 252.16 | 0 | 190.56 | 15.24 | 70.56 | 261.8461 | 0.96301 | 01/06/2020 16:45:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 17:00:00 | 334.86 | 226.82 | 134.64 | 30 | 164.64 | 280.2742 | 0.80928 | 458.96 | 1 | 0 | 280.2742 | 164.64 | 226.82 | 0 | 164.64 | -25.92 | 44.64 | 231.171 | 0.98118 | 01/06/2020 17:00:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 17:15:00 | 383.3 | 248.62 | 147.51 | 30 | 177.51 | 305.486 | 0.81385 | 457.32 | 1 | 0 | 305.486 | 177.51 | 248.62 | 0 | 177.51 | 12.87 | 57.51 | 255.1848 | 0.97427 | 01/06/2020 17:15:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 17:30:00 | 338.06 | 235.24 | 144.87 | 30 | 174.87 | 293.1167 | 0.80255 | 461.31 | 1 | 0 | 293.1167 | 174.87 | 235.24 | 0 | 174.87 | -2.64 | 54.87 | 241.5545 | 0.97386 | 01/06/2020 17:30:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 17:45:00 | 343.81 | 238.53 | 143.6 | 30 | 173.6 | 295.0144 | 0.80854 | 462.12 | 1 | 0 | 295.0144 | 173.6 | 238.53 | 0 | 173.6 | -1.27 | 53.6 | 244.4781 | 0.97567 | 01/06/2020 17:45:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 18:00:00 | 352.26 | 251.4 | 147.97 | 30 | 177.97 | 308.0183 | 0.81619 | 463.72 | 1 | 0 | 308.0183 | 177.97 | 251.4 | 0 | 177.97 | 4.37 | 57.97 | 257.9971 | 0.97443 | 01/06/2020 18:00:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 18:15:00 | 355.14 | 244.82 | 133.99 | 30 | 163.99 | 294.6685 | 0.83083 | 461.8 | 1 | 0 | 294.6685 | 163.99 | 244.82 | 0 | 163.99 | -13.98 | 43.99 | 248.7407 | 0.98424 | 01/06/2020 18:15:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 18:30:00 | 372.34 | 253.7 | 144.57 | 30 | 174.57 | 307.9584 | 0.82381 | 461.2 | 1 | 0 | 307.9584 | 174.57 | 253.7 | 0 | 174.57 | 10.58 | 54.57 | 259.5026 | 0.97764 | 01/06/2020 18:30:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 18:45:00 | 316.13 | 253.09 | 143.37 | 30 | 173.37 | 306.7763 | 0.825 | 460.58 | 1 | 0 | 306.7763 | 173.37 | 253.09 | 0 | 173.37 | -1.2 | 53.37 | 258.656 | 0.97848 | 01/06/2020 18:45:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 19:00:00 | 369.66 | 255.16 | 145.54 | 30 | 175.54 | 309.711 | 0.82386 | 458.86 | 1 | 0 | 309.711 | 175.54 | 255.16 | 0 | 175.54 | 2.17 | 55.54 | 261.1347 | 0.97712 | 01/06/2020 19:00:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 19:15:00 | 351.12 | 250.41 | 137.45 | 30 | 167.45 | 301.2386 | 0.83127 | 459.85 | 1 | 0 | 301.2386 | 167.45 | 250.41 | 0 | 167.45 | -8.09 | 47.45 | 254.866 | 0.98252 | 01/06/2020 19:15:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 19:30:00 | 382.88 | 293.54 | 171.85 | 30 | 201.85 | 356.2431 | 0.82399 | 457.99 | 1 | 0 | 356.2431 | 201.85 | 293.54 | 0 | 201.85 | 34.4 | 81.85 | 304.7378 | 0.96325 | 01/06/2020 19:30:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 19:45:00 | 445.82 | 296.2 | 178.62 | 30 | 208.62 | 362.2937 | 0.81757 | 457.66 | 1 | 0 | 362.2937 | 208.62 | 296.2 | 0 | 208.62 | 6.77 | 88.62 | 309.173 | 0.95804 | 01/06/2020 19:45:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 20:00:00 | 380.13 | 256.1 | 164.66 | 30 | 194.66 | 321.6826 | 0.79613 | 459.09 | 1 | 0 | 321.6826 | 194.66 | 256.1 | 0 | 194.66 | -13.96 | 74.66 | 266.7608 | 0.96004 | 01/06/2020 20:00:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 20:15:00 | 428.96 | 291.09 | 173.91 | 30 | 203.91 | 355.4049 | 0.81904 | 460.69 | 1 | 0 | 355.4049 | 203.91 | 291.09 | 0 | 203.91 | 9.25 | 83.91 | 302.9427 | 0.96087 | 01/06/2020 20:15:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 20:30:00 | 397.7 | 282.54 | 176.86 | 30 | 206.86 | 350.1713 | 0.80686 | 461.05 | 1 | 0 | 350.1713 | 206.86 | 282.54 | 0 | 206.86 | 2.95 | 86.86 | 295.5901 | 0.95585 | 01/06/2020 20:30:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 20:45:00 | 380.77 | 260.62 | 149.89 | 30 | 179.89 | 316.6752 | 0.82299 | 462.78 | 1 | 0 | 316.6752 | 179.89 | 260.62 | 0 | 179.89 | -26.97 | 59.89 | 267.4128 | 0.9746 | 01/06/2020 20:45:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 21:00:00 | 367.54 | 259.14 | 145.34 | 30 | 175.34 | 312.886 | 0.82822 | 458.8 | 1 | 0 | 312.886 | 175.34 | 259.14 | 0 | 175.34 | -4.55 | 55.34 | 264.9831 | 0.97795 | 01/06/2020 21:00:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 21:15:00 | 419.82 | 292.78 | 177.67 | 30 | 207.67 | 358.9526 | 0.81565 | 457.58 | 1 | 0 | 358.9526 | 207.67 | 292.78 | 0 | 207.67 | 32.33 | 87.67 | 305.6242 | 0.95797 | 01/06/2020 21:15:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 21:30:00 | 350.77 | 238.07 | 134.44 | 30 | 164.44 | 289.3404 | 0.8228 | 454.57 | 1 | 0 | 289.3404 | 164.44 | 238.07 | 0 | 164.44 | -43.23 | 44.44 | 242.1822 | 0.98302 | 01/06/2020 21:30:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 21:45:00 | 334.69 | 217.41 | 129.07 | 30 | 159.07 | 269.3889 | 0.80705 | 455.35 | 1 | 0 | 269.3889 | 159.07 | 217.41 | 0 | 159.07 | -5.37 | 39.07 | 220.8927 | 0.98423 | 01/06/2020 21:45:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 22:00:00 | 300.77 | 208.25 | 121.38 | 30 | 151.38 | 257.4567 | 0.80887 | 457.08 | 1 | 0 | 257.4567 | 151.38 | 208.25 | 0 | 151.38 | -7.69 | 31.38 | 210.601 | 0.98884 | 01/06/2020 22:00:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 22:15:00 | 333.1 | 231.8 | 128.66 | 30 | 158.66 | 280.899 | 0.82521 | 456.24 | 1 | 0 | 280.899 | 158.66 | 231.8 | 0 | 158.66 | 7.28 | 38.66 | 235.0018 | 0.98638 | 01/06/2020 22:15:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 22:30:00 | 346.42 | 241.51 | 123.76 | 30 | 153.76 | 286.3027 | 0.84355 | 456.98 | 1 | 0 | 286.3027 | 153.76 | 241.51 | 0 | 153.76 | -4.9 | 33.76 | 243.8582 | 0.99037 | 01/06/2020 22:30:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 22:45:00 | 425.63 | 305.39 | 170.09 | 30 | 200.09 | 365.1014 | 0.83645 | 454.01 | 1 | 0 | 365.1014 | 200.09 | 305.39 | 0 | 200.09 | 46.33 | 80.09 | 315.7174 | 0.96729 | 01/06/2020 22:45:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 23:00:00 | 351.46 | 247.31 | 134.29 | 30 | 164.29 | 296.9065 | 0.83296 | 458.24 | 1 | 0 | 296.9065 | 164.29 | 247.31 | 0 | 164.29 | -35.8 | 44.29 | 251.2446 | 0.98434 | 01/06/2020 23:00:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 23:15:00 | 347.81 | 251.19 | 131.67 | 30 | 161.67 | 298.7199 | 0.84089 | 459.99 | 1 | 0 | 298.7199 | 161.67 | 251.19 | 0 | 161.67 | -2.62 | 41.67 | 254.6229 | 0.98652 | 01/06/2020 23:15:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 23:30:00 | 436.02 | 307.19 | 171.6 | 30 | 201.6 | 367.4347 | 0.83604 | 455.67 | 1 | 0 | 367.4347 | 201.6 | 307.19 | 0 | 201.6 | 39.93 | 81.6 | 317.8431 | 0.96648 | 01/06/2020 23:30:00 |  | 1 | 0.9
01/06/2020 23:45:00 | 376.7 | 265.37 | 141.2 | 30 | 171.2 | 315.8016 | 0.84031 | 457.74 | 1 | 0 | 315.8016 | 171.2 | 265.37 | 0 | 171.2 | -30.4 | 51.2 | 270.2641 | 0.98189 | 01/06/2020 23:45:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 0:00:00 | 410.82 | 243.19 | 123.1 | 30 | 153.1 | 287.3691 | 0.84626 | 454.6 | 1 | 0 | 287.3691 | 153.1 | 243.19 | 0 | 153.1 | -18.1 | 33.1 | 245.4322 | 0.99086 | 02/06/2020 0:00:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 0:15:00 | 408.54 | 306.9 | 166.16 | 30 | 196.16 | 364.2339 | 0.84259 | 456.05 | 1 | 0 | 364.2339 | 196.16 | 306.9 | 0 | 196.16 | 43.06 | 76.16 | 316.2087 | 0.97056 | 02/06/2020 0:15:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 0:30:00 | 365.62 | 244.57 | 127.12 | 30 | 157.12 | 290.6909 | 0.84134 | 457.01 | 1 | 0 | 290.6909 | 157.12 | 244.57 | 0 | 157.12 | -39.04 | 37.12 | 247.3709 | 0.98868 | 02/06/2020 0:30:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 0:45:00 | 354.53 | 255.31 | 131.8 | 30 | 161.8 | 302.2622 | 0.84466 | 457.93 | 1 | 0 | 302.2622 | 161.8 | 255.31 | 0 | 161.8 | 4.68 | 41.8 | 258.7092 | 0.98686 | 02/06/2020 0:45:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 1:00:00 | 374.18 | 260.43 | 138.65 | 30 | 168.65 | 310.2686 | 0.83937 | 458.6 | 1 | 0 | 310.2686 | 168.65 | 260.43 | 0 | 168.65 | 6.85 | 48.65 | 264.9351 | 0.983 | 02/06/2020 1:00:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 1:15:00 | 357.76 | 260.91 | 139.88 | 30 | 169.88 | 311.341 | 0.83802 | 459.12 | 1 | 0 | 311.341 | 169.88 | 260.91 | 0 | 169.88 | 1.23 | 49.88 | 265.6352 | 0.98221 | 02/06/2020 1:15:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 1:30:00 | 342.19 | 234.81 | 138.77 | 30 | 168.77 | 289.1696 | 0.81201 | 458.42 | 1 | 0 | 289.1696 | 168.77 | 234.81 | 0 | 168.77 | -1.11 | 48.77 | 239.8213 | 0.9791 | 02/06/2020 1:30:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 1:45:00 | 341.54 | 239.08 | 141.58 | 30 | 171.58 | 294.277 | 0.81243 | 459.51 | 1 | 0 | 294.277 | 171.58 | 239.08 | 0 | 171.58 | 2.81 | 51.58 | 244.5807 | 0.97751 | 02/06/2020 1:45:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 2:00:00 | 428.43 | 284.84 | 163.89 | 30 | 193.89 | 344.5681 | 0.82666 | 451.79 | 1 | 0 | 344.5681 | 193.89 | 284.84 | 0 | 193.89 | 22.31 | 73.89 | 294.2678 | 0.96796 | 02/06/2020 2:00:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 2:15:00 | 336.13 | 236.55 | 130.18 | 30 | 160.18 | 285.6808 | 0.82802 | 455.04 | 1 | 0 | 285.6808 | 160.18 | 236.55 | 0 | 160.18 | -33.71 | 40.18 | 239.9382 | 0.98588 | 02/06/2020 2:15:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 2:30:00 | 412.32 | 278.99 | 161.79 | 30 | 191.79 | 338.554 | 0.82406 | 451.35 | 1 | 0 | 338.554 | 191.79 | 278.99 | 0 | 191.79 | 31.61 | 71.79 | 288.0785 | 0.96845 | 02/06/2020 2:30:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 2:45:00 | 415.62 | 281.48 | 162.95 | 30 | 192.95 | 341.2634 | 0.82482 | 452.08 | 1 | 0 | 341.2634 | 192.95 | 281.48 | 0 | 192.95 | 1.16 | 72.95 | 290.7795 | 0.96802 | 02/06/2020 2:45:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 3:00:00 | 414.86 | 235.89 | 135.28 | 30 | 165.28 | 288.0305 | 0.81898 | 456.7 | 1 | 0 | 288.0305 | 165.28 | 235.89 | 0 | 165.28 | -27.67 | 45.28 | 240.1965 | 0.98207 | 02/06/2020 3:00:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 3:15:00 | 413.82 | 286.68 | 167.12 | 30 | 197.12 | 347.9105 | 0.82401 | 453.93 | 1 | 0 | 347.9105 | 197.12 | 286.68 | 0 | 197.12 | 31.84 | 77.12 | 296.8719 | 0.96567 | 02/06/2020 3:15:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 3:30:00 | 398.06 | 217.1 | 131.9 | 30 | 161.9 | 270.821 | 0.80164 | 454.18 | 1 | 0 | 270.821 | 161.9 | 217.1 | 0 | 161.9 | -35.22 | 41.9 | 221.1064 | 0.98188 | 02/06/2020 3:30:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 3:45:00 | 406.38 | 220.93 | 130.14 | 30 | 160.14 | 272.8642 | 0.80967 | 454.04 | 1 | 0 | 272.8642 | 160.14 | 220.93 | 0 | 160.14 | -1.76 | 40.14 | 224.5468 | 0.98389 | 02/06/2020 3:45:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 4:00:00 | 388.83 | 272.48 | 158.61 | 30 | 188.61 | 331.3896 | 0.82223 | 455.42 | 1 | 0 | 331.3896 | 188.61 | 272.48 | 0 | 188.61 | 28.47 | 68.61 | 280.9852 | 0.96973 | 02/06/2020 4:00:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 4:15:00 | 402.56 | 286.56 | 160.19 | 30 | 190.19 | 343.9315 | 0.83319 | 452.22 | 1 | 0 | 343.9315 | 190.19 | 286.56 | 0 | 190.19 | 1.58 | 70.19 | 295.031 | 0.97129 | 02/06/2020 4:15:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 4:30:00 | 341.97 | 240.91 | 126.62 | 30 | 156.62 | 287.3455 | 0.8384 | 454.26 | 1 | 0 | 287.3455 | 156.62 | 240.91 | 0 | 156.62 | -33.57 | 36.62 | 243.6774 | 0.98864 | 02/06/2020 4:30:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 4:45:00 | 351.63 | 244.48 | 130.02 | 30 | 160.02 | 292.1932 | 0.83671 | 453.67 | 1 | 0 | 292.1932 | 160.02 | 244.48 | 0 | 160.02 | 3.4 | 40.02 | 247.7339 | 0.98687 | 02/06/2020 4:45:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 5:00:00 | 432.56 | 293.57 | 158.62 | 30 | 188.62 | 348.9425 | 0.84131 | 450.18 | 1 | 0 | 348.9425 | 188.62 | 293.57 | 0 | 188.62 | 28.6 | 68.62 | 301.4831 | 0.97375 | 02/06/2020 5:00:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 5:15:00 | 420.26 | 292.02 | 156.71 | 30 | 186.71 | 346.6068 | 0.84251 | 453.78 | 1 | 0 | 346.6068 | 186.71 | 292.02 | 0 | 186.71 | -1.91 | 66.71 | 299.5428 | 0.97489 | 02/06/2020 5:15:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 5:30:00 | 351.79 | 244.95 | 126.39 | 30 | 156.39 | 290.6172 | 0.84286 | 455.55 | 1 | 0 | 290.6172 | 156.39 | 244.95 | 0 | 156.39 | -30.32 | 36.39 | 247.6383 | 0.98914 | 02/06/2020 5:30:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 5:45:00 | 324.56 | 226.57 | 124.63 | 30 | 154.63 | 274.3071 | 0.82597 | 457.1 | 1 | 0 | 274.3071 | 154.63 | 226.57 | 0 | 154.63 | -1.76 | 34.63 | 229.2012 | 0.98852 | 02/06/2020 5:45:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 6:00:00 | 365.78 | 246.48 | 130.05 | 30 | 160.05 | 293.885 | 0.8387 | 456.66 | 1 | 0 | 293.885 | 160.05 | 246.48 | 0 | 160.05 | 5.42 | 40.05 | 249.7126 | 0.98705 | 02/06/2020 6:00:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 6:15:00 | 385.25 | 265.16 | 159.63 | 30 | 189.63 | 325.9898 | 0.8134 | 453 | 1 | 0 | 325.9898 | 189.63 | 265.16 | 0 | 189.63 | 29.58 | 69.63 | 274.1499 | 0.96721 | 02/06/2020 6:15:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 6:30:00 | 349.74 | 247.92 | 128.66 | 30 | 158.66 | 294.3422 | 0.84228 | 451.83 | 1 | 0 | 294.3422 | 158.66 | 247.92 | 0 | 158.66 | -30.97 | 38.66 | 250.9162 | 0.98806 | 02/06/2020 6:30:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 6:45:00 | 427.98 | 277.34 | 142.36 | 30 | 172.36 | 326.5355 | 0.84934 | 447.48 | 1 | 0 | 326.5355 | 172.36 | 277.34 | 0 | 172.36 | 13.7 | 52.36 | 282.2393 | 0.98264 | 02/06/2020 6:45:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 7:00:00 | 400.64 | 260.03 | 148.9 | 30 | 178.9 | 315.6276 | 0.82385 | 450.47 | 1 | 0 | 315.6276 | 178.9 | 260.03 | 0 | 178.9 | 6.54 | 58.9 | 266.6173 | 0.97529 | 02/06/2020 7:00:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 7:15:00 | 390.46 | 266.77 | 141.91 | 30 | 171.91 | 317.363 | 0.84058 | 449.62 | 1 | 0 | 317.363 | 171.91 | 266.77 | 0 | 171.91 | -6.99 | 51.91 | 271.7736 | 0.98159 | 02/06/2020 7:15:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 7:30:00 | 456.83 | 265.86 | 142.04 | 30 | 172.04 | 316.6691 | 0.83955 | 445.58 | 1 | 0 | 316.6691 | 172.04 | 265.86 | 0 | 172.04 | 0.13 | 52.04 | 270.9053 | 0.98138 | 02/06/2020 7:30:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 7:45:00 | 416.27 | 312.27 | 175.99 | 30 | 205.99 | 374.0915 | 0.83474 | 450.05 | 1 | 0 | 374.0915 | 205.99 | 312.27 | 0 | 205.99 | 33.95 | 85.99 | 323.8932 | 0.96411 | 02/06/2020 7:45:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 8:00:00 | 454.66 | 326.7 | 180.85 | 30 | 210.85 | 388.8324 | 0.84021 | 449.94 | 1 | 0 | 388.8324 | 210.85 | 326.7 | 0 | 210.85 | 4.86 | 90.85 | 339.0968 | 0.96344 | 02/06/2020 8:00:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 8:15:00 | 455.18 | 314.68 | 172.04 | 30 | 202.04 | 373.9568 | 0.84149 | 447.79 | 1 | 0 | 373.9568 | 202.04 | 314.68 | 0 | 202.04 | -8.81 | 82.04 | 325.1985 | 0.96766 | 02/06/2020 8:15:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 8:30:00 | 462 | 304.25 | 169.58 | 30 | 199.58 | 363.8684 | 0.83615 | 448.42 | 1 | 0 | 363.8684 | 199.58 | 304.25 | 0 | 199.58 | -2.46 | 79.58 | 314.4854 | 0.96745 | 02/06/2020 8:30:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 8:45:00 | 461.42 | 308.63 | 173.3 | 30 | 203.3 | 369.5719 | 0.8351 | 449.18 | 1 | 0 | 369.5719 | 203.3 | 308.63 | 0 | 203.3 | 3.72 | 83.3 | 319.6738 | 0.96545 | 02/06/2020 8:45:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 9:00:00 | 455.25 | 316.26 | 179.35 | 30 | 209.35 | 379.2727 | 0.83386 | 448.42 | 1 | 0 | 379.2727 | 209.35 | 316.26 | 0 | 209.35 | 6.05 | 89.35 | 328.6393 | 0.96233 | 02/06/2020 9:00:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 9:15:00 | 464.34 | 319.75 | 178.84 | 30 | 208.84 | 381.9086 | 0.83724 | 448.48 | 1 | 0 | 381.9086 | 208.84 | 319.75 | 0 | 208.84 | -0.51 | 88.84 | 331.8623 | 0.9635 | 02/06/2020 9:15:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 9:30:00 | 415.04 | 302.22 | 169.31 | 30 | 199.31 | 362.024 | 0.83481 | 448.41 | 1 | 0 | 362.024 | 199.31 | 302.22 | 0 | 199.31 | -9.53 | 79.31 | 312.4532 | 0.96725 | 02/06/2020 9:30:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 9:45:00 | 377.12 | 246.35 | 135.98 | 30 | 165.98 | 297.0483 | 0.82933 | 449.97 | 1 | 0 | 297.0483 | 165.98 | 246.35 | 0 | 165.98 | -33.33 | 45.98 | 250.6042 | 0.98302 | 02/06/2020 9:45:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 10:00:00 | 360 | 247.61 | 143.27 | 30 | 173.27 | 302.2138 | 0.81932 | 448.95 | 1 | 0 | 302.2138 | 173.27 | 247.61 | 0 | 173.27 | 7.29 | 53.27 | 253.2754 | 0.97763 | 02/06/2020 10:00:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 10:15:00 | 459.26 | 317.06 | 179.15 | 30 | 209.15 | 379.8299 | 0.83474 | 443.43 | 1 | 0 | 379.8299 | 209.15 | 317.06 | 0 | 209.15 | 35.88 | 89.15 | 329.3551 | 0.96267 | 02/06/2020 10:15:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 10:30:00 | 345.2 | 233.67 | 126.26 | 30 | 156.26 | 281.1029 | 0.83126 | 448.17 | 1 | 0 | 281.1029 | 156.26 | 233.67 | 0 | 156.26 | -52.89 | 36.26 | 236.4666 | 0.98817 | 02/06/2020 10:30:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 10:45:00 | 347.3 | 251.2 | 132.39 | 30 | 162.39 | 299.1186 | 0.8398 | 449.69 | 1 | 0 | 299.1186 | 162.39 | 251.2 | 0 | 162.39 | 6.13 | 42.39 | 254.7515 | 0.98606 | 02/06/2020 10:45:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 11:00:00 | 357.78 | 231.91 | 124.22 | 30 | 154.22 | 278.5068 | 0.83269 | 448.31 | 1 | 0 | 278.5068 | 154.22 | 231.91 | 0 | 154.22 | -8.17 | 34.22 | 234.4211 | 0.98929 | 02/06/2020 11:00:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 11:15:00 | 340.64 | 234.62 | 124.68 | 30 | 154.68 | 281.0204 | 0.83489 | 449.53 | 1 | 0 | 281.0204 | 154.68 | 234.62 | 0 | 154.68 | 0.46 | 34.68 | 237.1692 | 0.98925 | 02/06/2020 11:15:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 11:30:00 | 375.81 | 246.67 | 132.09 | 30 | 162.09 | 295.1597 | 0.83572 | 451.11 | 1 | 0 | 295.1597 | 162.09 | 246.67 | 0 | 162.09 | 7.41 | 42.09 | 250.2352 | 0.98575 | 02/06/2020 11:30:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 11:45:00 | 346.53 | 219.51 | 128.63 | 30 | 158.63 | 270.8286 | 0.81051 | 450.31 | 1 | 0 | 270.8286 | 158.63 | 219.51 | 0 | 158.63 | -3.46 | 38.63 | 222.8832 | 0.98487 | 02/06/2020 11:45:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 12:00:00 | 410.78 | 263.21 | 155.73 | 30 | 185.73 | 322.1415 | 0.81706 | 448.46 | 1 | 0 | 322.1415 | 185.73 | 263.21 | 0 | 185.73 | 27.1 | 65.73 | 271.2931 | 0.97021 | 02/06/2020 12:00:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 12:15:00 | 414.72 | 286.67 | 164.51 | 30 | 194.51 | 346.4301 | 0.8275 | 447.58 | 1 | 0 | 346.4301 | 194.51 | 286.67 | 0 | 194.51 | 8.78 | 74.51 | 296.1949 | 0.96784 | 02/06/2020 12:15:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 12:30:00 | 399.46 | 274.31 | 148.89 | 30 | 178.89 | 327.4868 | 0.83762 | 449.97 | 1 | 0 | 327.4868 | 178.89 | 274.31 | 0 | 178.89 | -15.62 | 58.89 | 280.5602 | 0.97772 | 02/06/2020 12:30:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 12:45:00 | 432.16 | 279.94 | 154.14 | 30 | 184.14 | 335.073 | 0.83546 | 448.25 | 1 | 0 | 335.073 | 184.14 | 279.94 | 0 | 184.14 | 5.25 | 64.14 | 287.1939 | 0.97474 | 02/06/2020 12:45:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 13:00:00 | 431.1 | 280.85 | 157.21 | 30 | 187.21 | 337.5267 | 0.83208 | 447.35 | 1 | 0 | 337.5267 | 187.21 | 280.85 | 0 | 187.21 | 3.07 | 67.21 | 288.78 | 0.97254 | 02/06/2020 13:00:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 13:15:00 | 323.63 | 234.78 | 125.2 | 30 | 155.2 | 281.4404 | 0.83421 | 451.02 | 1 | 0 | 281.4404 | 155.2 | 234.78 | 0 | 155.2 | -32.01 | 35.2 | 237.4041 | 0.98895 | 02/06/2020 13:15:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 13:30:00 | 348.64 | 238.82 | 136.45 | 30 | 166.45 | 291.1024 | 0.8204 | 451.7 | 1 | 0 | 291.1024 | 166.45 | 238.82 | 0 | 166.45 | 11.25 | 46.45 | 243.2953 | 0.98161 | 02/06/2020 13:30:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 13:45:00 | 344.51 | 236.59 | 121.64 | 30 | 151.64 | 281.0152 | 0.84191 | 452 | 1 | 0 | 281.0152 | 151.64 | 236.59 | 0 | 151.64 | -14.81 | 31.64 | 238.6963 | 0.99118 | 02/06/2020 13:45:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 14:00:00 | 306.56 | 206.07 | 120.3 | 30 | 150.3 | 255.0587 | 0.80793 | 453.95 | 1 | 0 | 255.0587 | 150.3 | 206.07 | 0 | 150.3 | -1.34 | 30.3 | 208.2857 | 0.98936 | 02/06/2020 14:00:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 14:15:00 | 308.53 | 223.2 | 123.8 | 30 | 153.8 | 271.0584 | 0.82344 | 454.18 | 1 | 0 | 271.0584 | 153.8 | 223.2 | 0 | 153.8 | 3.5 | 33.8 | 225.7447 | 0.98873 | 02/06/2020 14:15:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 14:30:00 | 401.9 | 279.96 | 160.37 | 30 | 190.37 | 338.5533 | 0.82693 | 451.58 | 1 | 0 | 338.5533 | 190.37 | 279.96 | 0 | 190.37 | 36.57 | 70.37 | 288.6686 | 0.96983 | 02/06/2020 14:30:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 14:45:00 | 409.17 | 269.75 | 160.09 | 30 | 190.09 | 329.9989 | 0.81743 | 449.45 | 1 | 0 | 329.9989 | 190.09 | 269.75 | 0 | 190.09 | -0.28 | 70.09 | 278.7071 | 0.96786 | 02/06/2020 14:45:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 15:00:00 | 341.49 | 229.03 | 131.25 | 30 | 161.25 | 280.1005 | 0.81767 | 453.68 | 1 | 0 | 280.1005 | 161.25 | 229.03 | 0 | 161.25 | -28.84 | 41.25 | 232.7151 | 0.98416 | 02/06/2020 15:00:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 15:15:00 | 351.15 | 233.84 | 138.33 | 30 | 168.33 | 288.1252 | 0.81159 | 453.74 | 1 | 0 | 288.1252 | 168.33 | 233.84 | 0 | 168.33 | 7.08 | 48.33 | 238.7822 | 0.9793 | 02/06/2020 15:15:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 15:30:00 | 339.58 | 229.22 | 123.14 | 30 | 153.14 | 275.6695 | 0.8315 | 453.99 | 1 | 0 | 275.6695 | 153.14 | 229.22 | 0 | 153.14 | -15.19 | 33.14 | 231.6033 | 0.98971 | 02/06/2020 15:30:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 15:45:00 | 405.73 | 278.64 | 162.87 | 30 | 192.87 | 338.8792 | 0.82224 | 452.39 | 1 | 0 | 338.8792 | 192.87 | 278.64 | 0 | 192.87 | 39.73 | 72.87 | 288.0109 | 0.96746 | 02/06/2020 15:45:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 16:00:00 | 422.7 | 263.09 | 155.41 | 30 | 185.41 | 321.859 | 0.81741 | 451.97 | 1 | 0 | 321.859 | 185.41 | 263.09 | 0 | 185.41 | -7.46 | 65.41 | 271.0993 | 0.97046 | 02/06/2020 16:00:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 16:15:00 | 336.56 | 233.66 | 136.14 | 30 | 166.14 | 286.7045 | 0.81499 | 456.75 | 1 | 0 | 286.7045 | 166.14 | 233.66 | 0 | 166.14 | -19.27 | 46.14 | 238.172 | 0.98106 | 02/06/2020 16:15:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 16:30:00 | 376.22 | 263.23 | 165.5 | 30 | 195.5 | 327.8876 | 0.80281 | 455.32 | 1 | 0 | 327.8876 | 195.5 | 263.23 | 0 | 195.5 | 29.36 | 75.5 | 273.8435 | 0.96124 | 02/06/2020 16:30:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 16:45:00 | 358.94 | 236.3 | 139.46 | 30 | 169.46 | 290.7824 | 0.81264 | 457.27 | 1 | 0 | 290.7824 | 169.46 | 236.3 | 0 | 169.46 | -26.04 | 49.46 | 241.4208 | 0.97879 | 02/06/2020 16:45:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 17:00:00 | 381.78 | 242.73 | 145.88 | 30 | 175.88 | 299.7526 | 0.80977 | 459.15 | 1 | 0 | 299.7526 | 175.88 | 242.73 | 0 | 175.88 | 6.42 | 55.88 | 249.0792 | 0.97451 | 02/06/2020 17:00:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 17:15:00 | 383.66 | 261.73 | 170.11 | 30 | 200.11 | 329.4641 | 0.79441 | 456.03 | 1 | 0 | 329.4641 | 200.11 | 261.73 | 0 | 200.11 | 24.23 | 80.11 | 273.7156 | 0.95621 | 02/06/2020 17:15:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 17:30:00 | 352.21 | 248.79 | 145.45 | 30 | 175.45 | 304.4325 | 0.81723 | 458.05 | 1 | 0 | 304.4325 | 175.45 | 248.79 | 0 | 175.45 | -24.66 | 55.45 | 254.8944 | 0.97605 | 02/06/2020 17:30:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 17:45:00 | 361.54 | 249.08 | 147.04 | 30 | 177.04 | 305.588 | 0.81508 | 459.83 | 1 | 0 | 305.588 | 177.04 | 249.08 | 0 | 177.04 | 1.59 | 57.04 | 255.5277 | 0.97477 | 02/06/2020 17:45:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 18:00:00 | 262.88 | 205.98 | 121.3 | 30 | 151.3 | 255.5767 | 0.80594 | 463.38 | 1 | 0 | 255.5767 | 151.3 | 205.98 | 0 | 151.3 | -25.74 | 31.3 | 208.3445 | 0.98865 | 02/06/2020 18:00:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 18:15:00 | 319.81 | 214.98 | 132.3 | 30 | 162.3 | 269.3653 | 0.7981 | 461.08 | 1 | 0 | 269.3653 | 162.3 | 214.98 | 0 | 162.3 | 11 | 42.3 | 219.102 | 0.98119 | 02/06/2020 18:15:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 18:30:00 | 337.82 | 239.08 | 139 | 30 | 169 | 292.7802 | 0.81659 | 459.39 | 1 | 0 | 292.7802 | 169 | 239.08 | 0 | 169 | 6.7 | 49 | 244.0497 | 0.97964 | 02/06/2020 18:30:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 18:45:00 | 354.74 | 240.49 | 138.79 | 30 | 168.79 | 293.812 | 0.81852 | 460.13 | 1 | 0 | 293.812 | 168.79 | 240.49 | 0 | 168.79 | -0.21 | 48.79 | 245.3893 | 0.98003 | 02/06/2020 18:45:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 19:00:00 | 347.36 | 232.21 | 135.5 | 30 | 165.5 | 285.1521 | 0.81434 | 459.5 | 1 | 0 | 285.1521 | 165.5 | 232.21 | 0 | 165.5 | -3.29 | 45.5 | 236.6257 | 0.98134 | 02/06/2020 19:00:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 19:15:00 | 425.26 | 276.93 | 161.7 | 30 | 191.7 | 336.8072 | 0.82222 | 456.39 | 1 | 0 | 336.8072 | 191.7 | 276.93 | 0 | 191.7 | 26.2 | 71.7 | 286.0614 | 0.96808 | 02/06/2020 19:15:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 19:30:00 | 399.34 | 268.42 | 167.2 | 30 | 197.2 | 333.0723 | 0.80589 | 456.48 | 1 | 0 | 333.0723 | 197.2 | 268.42 | 0 | 197.2 | 5.5 | 77.2 | 279.3012 | 0.96104 | 02/06/2020 19:30:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 19:45:00 | 351.6 | 239.82 | 132.83 | 30 | 162.83 | 289.8745 | 0.82732 | 459.92 | 1 | 0 | 289.8745 | 162.83 | 239.82 | 0 | 162.83 | -34.37 | 42.83 | 243.6145 | 0.98442 | 02/06/2020 19:45:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 20:00:00 | 452.69 | 301.68 | 177.12 | 30 | 207.12 | 365.9365 | 0.82441 | 457.77 | 1 | 0 | 365.9365 | 207.12 | 301.68 | 0 | 207.12 | 44.29 | 87.12 | 314.0075 | 0.96074 | 02/06/2020 20:00:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 20:15:00 | 375.81 | 264.62 | 172.97 | 30 | 202.97 | 333.4975 | 0.79347 | 460.51 | 1 | 0 | 333.4975 | 202.97 | 264.62 | 0 | 202.97 | -4.15 | 82.97 | 277.3225 | 0.9542 | 02/06/2020 20:15:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 20:30:00 | 348.93 | 247.35 | 138.87 | 30 | 168.87 | 299.4981 | 0.82588 | 461.51 | 1 | 0 | 299.4981 | 168.87 | 247.35 | 0 | 168.87 | -34.1 | 48.87 | 252.1315 | 0.98104 | 02/06/2020 20:30:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 20:45:00 | 367.57 | 252.53 | 150.38 | 30 | 180.38 | 310.3359 | 0.81373 | 462.51 | 1 | 0 | 310.3359 | 180.38 | 252.53 | 0 | 180.38 | 11.51 | 60.38 | 259.6481 | 0.97259 | 02/06/2020 20:45:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 21:00:00 | 427.44 | 298.86 | 175 | 30 | 205 | 362.4118 | 0.82464 | 458.64 | 1 | 0 | 362.4118 | 205 | 298.86 | 0 | 205 | 24.62 | 85 | 310.7126 | 0.96185 | 02/06/2020 21:00:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 21:15:00 | 439.07 | 305.4 | 177.67 | 30 | 207.67 | 369.3183 | 0.82693 | 458.78 | 1 | 0 | 369.3183 | 207.67 | 305.4 | 0 | 207.67 | 2.67 | 87.67 | 317.7345 | 0.96118 | 02/06/2020 21:15:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 21:30:00 | 356.19 | 248.95 | 143.3 | 30 | 173.3 | 303.3298 | 0.82072 | 463.53 | 1 | 0 | 303.3298 | 173.3 | 248.95 | 0 | 173.3 | -34.37 | 53.3 | 254.5918 | 0.97784 | 02/06/2020 21:30:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 21:45:00 | 335.57 | 237.81 | 137.41 | 30 | 167.41 | 290.8259 | 0.81771 | 461.37 | 1 | 0 | 290.8259 | 167.41 | 237.81 | 0 | 167.41 | -5.89 | 47.41 | 242.4898 | 0.9807 | 02/06/2020 21:45:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 22:00:00 | 286.35 | 201.19 | 120.3 | 30 | 150.3 | 251.1324 | 0.80113 | 461.9 | 1 | 0 | 251.1324 | 150.3 | 201.19 | 0 | 150.3 | -17.11 | 30.3 | 203.4589 | 0.98885 | 02/06/2020 22:00:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 22:15:00 | 325.41 | 218.56 | 131.77 | 30 | 161.77 | 271.9154 | 0.80378 | 462.57 | 1 | 0 | 271.9154 | 161.77 | 218.56 | 0 | 161.77 | 11.47 | 41.77 | 222.5156 | 0.98222 | 02/06/2020 22:15:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 22:30:00 | 387.3 | 259.59 | 160.17 | 30 | 190.17 | 321.7943 | 0.8067 | 459.9 | 1 | 0 | 321.7943 | 190.17 | 259.59 | 0 | 190.17 | 28.4 | 70.17 | 268.9067 | 0.96535 | 02/06/2020 22:30:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 22:45:00 | 389.39 | 270.19 | 171.7 | 30 | 201.7 | 337.1728 | 0.80134 | 462.13 | 1 | 0 | 337.1728 | 201.7 | 270.19 | 0 | 201.7 | 11.53 | 81.7 | 282.2721 | 0.9572 | 02/06/2020 22:45:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 23:00:00 | 341.23 | 219.04 | 132.54 | 30 | 162.54 | 272.7596 | 0.80305 | 457.32 | 1 | 0 | 272.7596 | 162.54 | 219.04 | 0 | 162.54 | -39.16 | 42.54 | 223.1326 | 0.98166 | 02/06/2020 23:00:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 23:15:00 | 343.39 | 233.01 | 134.85 | 30 | 164.85 | 285.4281 | 0.81635 | 457.25 | 1 | 0 | 285.4281 | 164.85 | 233.01 | 0 | 164.85 | 2.31 | 44.85 | 237.2871 | 0.98197 | 02/06/2020 23:15:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 23:30:00 | 331.09 | 237.61 | 137.97 | 30 | 167.97 | 290.9853 | 0.81657 | 457.61 | 1 | 0 | 290.9853 | 167.97 | 237.61 | 0 | 167.97 | 3.12 | 47.97 | 242.4039 | 0.98022 | 02/06/2020 23:30:00 |  | 1 | 0.9
02/06/2020 23:45:00 | 389.63 | 270.71 | 155.44 | 30 | 185.44 | 328.134 | 0.825 | 456.78 | 1 | 0 | 328.134 | 185.44 | 270.71 | 0 | 185.44 | 17.47 | 65.44 | 278.5073 | 0.972 | 02/06/2020 23:45:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 0:00:00 | 344.72 | 226.94 | 137.25 | 30 | 167.25 | 281.9119 | 0.805 | 459.79 | 1 | 0 | 281.9119 | 167.25 | 226.94 | 0 | 167.25 | -18.19 | 47.25 | 231.8067 | 0.97901 | 03/06/2020 0:00:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 0:15:00 | 350.75 | 230.71 | 131.46 | 30 | 161.46 | 281.5962 | 0.81929 | 460.03 | 1 | 0 | 281.5962 | 161.46 | 230.71 | 0 | 161.46 | -5.79 | 41.46 | 234.4057 | 0.98423 | 03/06/2020 0:15:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 0:30:00 | 335.39 | 239.22 | 140.07 | 30 | 170.07 | 293.5132 | 0.81502 | 461.79 | 1 | 0 | 293.5132 | 170.07 | 239.22 | 0 | 170.07 | 8.61 | 50.07 | 244.4038 | 0.97879 | 03/06/2020 0:30:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 0:45:00 | 354.14 | 225.74 | 134.47 | 30 | 164.47 | 279.3008 | 0.80823 | 460.84 | 1 | 0 | 279.3008 | 164.47 | 225.74 | 0 | 164.47 | -5.6 | 44.47 | 230.0785 | 0.98114 | 03/06/2020 0:45:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 1:00:00 | 327.62 | 228.3 | 120.5 | 30 | 150.5 | 273.4431 | 0.83491 | 462.08 | 1 | 0 | 273.4431 | 150.5 | 228.3 | 0 | 150.5 | -13.97 | 30.5 | 230.3283 | 0.99119 | 03/06/2020 1:00:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 1:15:00 | 419.84 | 285.7 | 168.92 | 30 | 198.92 | 348.1288 | 0.82067 | 457.43 | 1 | 0 | 348.1288 | 198.92 | 285.7 | 0 | 198.92 | 48.42 | 78.92 | 296.3998 | 0.9639 | 03/06/2020 1:15:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 1:30:00 | 336.19 | 230.68 | 136.62 | 30 | 166.62 | 284.5619 | 0.81065 | 462.33 | 1 | 0 | 284.5619 | 166.62 | 230.68 | 0 | 166.62 | -32.3 | 46.62 | 235.3438 | 0.98018 | 03/06/2020 1:30:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 1:45:00 | 383.98 | 265.59 | 147.57 | 30 | 177.57 | 319.4826 | 0.83131 | 460.67 | 1 | 0 | 319.4826 | 177.57 | 265.59 | 0 | 177.57 | 10.95 | 57.57 | 271.7579 | 0.9773 | 03/06/2020 1:45:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 2:00:00 | 359.18 | 249.49 | 132.84 | 30 | 162.84 | 297.9297 | 0.83741 | 461.56 | 1 | 0 | 297.9297 | 162.84 | 249.49 | 0 | 162.84 | -14.73 | 42.84 | 253.1413 | 0.98558 | 03/06/2020 2:00:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 2:15:00 | 369.78 | 252.45 | 137.24 | 30 | 167.24 | 302.8204 | 0.83366 | 461.14 | 1 | 0 | 302.8204 | 167.24 | 252.45 | 0 | 167.24 | 4.4 | 47.24 | 256.8319 | 0.98294 | 03/06/2020 2:15:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 2:30:00 | 432.38 | 304.3 | 169.17 | 30 | 199.17 | 363.6855 | 0.83671 | 457.01 | 1 | 0 | 363.6855 | 199.17 | 304.3 | 0 | 199.17 | 31.93 | 79.17 | 314.4302 | 0.96778 | 03/06/2020 2:30:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 2:45:00 | 349.36 | 252.41 | 141.57 | 30 | 171.57 | 305.2001 | 0.82703 | 461.55 | 1 | 0 | 305.2001 | 171.57 | 252.41 | 0 | 171.57 | -27.6 | 51.57 | 257.6243 | 0.97976 | 03/06/2020 2:45:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 3:00:00 | 353.97 | 257.14 | 132.95 | 30 | 162.95 | 304.4235 | 0.84468 | 461.12 | 1 | 0 | 304.4235 | 162.95 | 257.14 | 0 | 162.95 | -8.62 | 42.95 | 260.7023 | 0.98634 | 03/06/2020 3:00:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 3:15:00 | 316.21 | 245.96 | 128.99 | 30 | 158.99 | 292.8722 | 0.83982 | 462.27 | 1 | 0 | 292.8722 | 158.99 | 245.96 | 0 | 158.99 | -3.96 | 38.99 | 249.0312 | 0.98767 | 03/06/2020 3:15:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 3:30:00 | 323.54 | 237.57 | 129.51 | 30 | 159.51 | 286.152 | 0.83022 | 459.23 | 1 | 0 | 286.152 | 159.51 | 237.57 | 0 | 159.51 | 0.52 | 39.51 | 240.833 | 0.98645 | 03/06/2020 3:30:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 3:45:00 | 374.91 | 255.96 | 133.63 | 30 | 163.63 | 303.7932 | 0.84255 | 457.9 | 1 | 0 | 303.7932 | 163.63 | 255.96 | 0 | 163.63 | 4.12 | 43.63 | 259.6519 | 0.98578 | 03/06/2020 3:45:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 4:00:00 | 382.56 | 303.57 | 165.22 | 30 | 195.22 | 360.9233 | 0.84109 | 456 | 1 | 0 | 360.9233 | 195.22 | 303.57 | 0 | 195.22 | 31.59 | 75.22 | 312.7504 | 0.97065 | 03/06/2020 4:00:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 4:15:00 | 433.57 | 310.66 | 171.23 | 30 | 201.23 | 370.1394 | 0.83931 | 456.13 | 1 | 0 | 370.1394 | 201.23 | 310.66 | 0 | 201.23 | 6.01 | 81.23 | 321.1043 | 0.96747 | 03/06/2020 4:15:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 4:30:00 | 366.8 | 253.17 | 133.03 | 30 | 163.03 | 301.121 | 0.84076 | 456.7 | 1 | 0 | 301.121 | 163.03 | 253.17 | 0 | 163.03 | -38.2 | 43.03 | 256.8008 | 0.98586 | 03/06/2020 4:30:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 4:45:00 | 427.57 | 239.08 | 130.49 | 30 | 160.49 | 287.9519 | 0.83028 | 454.1 | 1 | 0 | 287.9519 | 160.49 | 239.08 | 0 | 160.49 | -2.54 | 40.49 | 242.4844 | 0.98596 | 03/06/2020 4:45:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 5:00:00 | 352.29 | 257.6 | 159.95 | 30 | 189.95 | 320.0606 | 0.80485 | 455.7 | 1 | 0 | 320.0606 | 189.95 | 257.6 | 0 | 189.95 | 29.46 | 69.95 | 266.9284 | 0.96505 | 03/06/2020 5:00:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 5:15:00 | 401.82 | 287.75 | 164.04 | 30 | 194.04 | 347.0614 | 0.8291 | 453.15 | 1 | 0 | 347.0614 | 194.04 | 287.75 | 0 | 194.04 | 4.09 | 74.04 | 297.1228 | 0.96845 | 03/06/2020 5:15:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 5:30:00 | 345.17 | 243.07 | 129.38 | 30 | 159.38 | 290.6631 | 0.83626 | 455.97 | 1 | 0 | 290.6631 | 159.38 | 243.07 | 0 | 159.38 | -34.66 | 39.38 | 246.2393 | 0.98713 | 03/06/2020 5:30:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 5:45:00 | 327.87 | 232.2 | 131.52 | 30 | 161.52 | 282.8525 | 0.82092 | 456.36 | 1 | 0 | 282.8525 | 161.52 | 232.2 | 0 | 161.52 | 2.14 | 41.52 | 235.8829 | 0.98439 | 03/06/2020 5:45:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 6:00:00 | 310.72 | 200.49 | 118.07 | 30 | 148.07 | 249.2408 | 0.8044 | 458.27 | 1 | 0 | 249.2408 | 148.07 | 200.49 | 0 | 148.07 | -13.45 | 28.07 | 202.4455 | 0.99034 | 03/06/2020 6:00:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 6:15:00 | 425.65 | 290.9 | 160.94 | 30 | 190.94 | 347.9668 | 0.836 | 452.69 | 1 | 0 | 347.9668 | 190.94 | 290.9 | 0 | 190.94 | 42.87 | 70.94 | 299.4249 | 0.97153 | 03/06/2020 6:15:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 6:30:00 | 426.56 | 299.09 | 166.78 | 30 | 196.78 | 358.0184 | 0.8354 | 451.94 | 1 | 0 | 358.0184 | 196.78 | 299.09 | 0 | 196.78 | 5.84 | 76.78 | 308.7879 | 0.96859 | 03/06/2020 6:30:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 6:45:00 | 354.35 | 244.84 | 124.11 | 30 | 154.11 | 289.3035 | 0.84631 | 452.58 | 1 | 0 | 289.3035 | 154.11 | 244.84 | 0 | 154.11 | -42.67 | 34.11 | 247.2046 | 0.99043 | 03/06/2020 6:45:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 7:00:00 | 333.22 | 240.33 | 126.77 | 30 | 156.77 | 286.9414 | 0.83756 | 451.32 | 1 | 0 | 286.9414 | 156.77 | 240.33 | 0 | 156.77 | 2.66 | 36.77 | 243.1266 | 0.9885 | 03/06/2020 7:00:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 7:15:00 | 330.48 | 228.11 | 123.15 | 30 | 153.15 | 274.7528 | 0.83024 | 453.1 | 1 | 0 | 274.7528 | 153.15 | 228.11 | 0 | 153.15 | -3.62 | 33.15 | 230.5062 | 0.9896 | 03/06/2020 7:15:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 7:30:00 | 346.78 | 235.56 | 128.19 | 30 | 158.19 | 283.7474 | 0.83017 | 452.16 | 1 | 0 | 283.7474 | 158.19 | 235.56 | 0 | 158.19 | 5.04 | 38.19 | 238.6357 | 0.98711 | 03/06/2020 7:30:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 7:45:00 | 405.06 | 288.16 | 158.38 | 30 | 188.38 | 344.272 | 0.83701 | 449.14 | 1 | 0 | 344.272 | 188.38 | 288.16 | 0 | 188.38 | 30.19 | 68.38 | 296.1621 | 0.97298 | 03/06/2020 7:45:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 8:00:00 | 417.1 | 288.81 | 163.03 | 30 | 193.03 | 347.3785 | 0.8314 | 448.92 | 1 | 0 | 347.3785 | 193.03 | 288.81 | 0 | 193.03 | 4.65 | 73.03 | 297.9003 | 0.96949 | 03/06/2020 8:00:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 8:15:00 | 360.19 | 289.82 | 160.32 | 30 | 190.32 | 346.7237 | 0.83588 | 451.86 | 1 | 0 | 346.7237 | 190.32 | 289.82 | 0 | 190.32 | -2.71 | 70.32 | 298.229 | 0.9718 | 03/06/2020 8:15:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 8:30:00 | 351.97 | 250.72 | 130.76 | 30 | 160.76 | 297.8327 | 0.84181 | 451.28 | 1 | 0 | 297.8327 | 160.76 | 250.72 | 0 | 160.76 | -29.56 | 40.76 | 254.0116 | 0.98704 | 03/06/2020 8:30:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 8:45:00 | 440.48 | 297.86 | 164.73 | 30 | 194.73 | 355.8656 | 0.837 | 447.43 | 1 | 0 | 355.8656 | 194.73 | 297.86 | 0 | 194.73 | 33.97 | 74.73 | 307.0914 | 0.96994 | 03/06/2020 8:45:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 9:00:00 | 325.87 | 238.33 | 130.44 | 30 | 160.44 | 287.3016 | 0.82955 | 451.79 | 1 | 0 | 287.3016 | 160.44 | 238.33 | 0 | 160.44 | -34.29 | 40.44 | 241.7366 | 0.98591 | 03/06/2020 9:00:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 9:15:00 | 449.65 | 298.39 | 163.01 | 30 | 193.01 | 355.3723 | 0.83965 | 447.97 | 1 | 0 | 355.3723 | 193.01 | 298.39 | 0 | 193.01 | 32.57 | 73.01 | 307.1922 | 0.97135 | 03/06/2020 9:15:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 9:30:00 | 389.42 | 262.26 | 156.49 | 30 | 186.49 | 321.8056 | 0.81496 | 448.93 | 1 | 0 | 321.8056 | 186.49 | 262.26 | 0 | 186.49 | -6.52 | 66.49 | 270.5573 | 0.96933 | 03/06/2020 9:30:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 9:45:00 | 342.54 | 245.41 | 131.63 | 30 | 161.63 | 293.8543 | 0.83514 | 449.79 | 1 | 0 | 293.8543 | 161.63 | 245.41 | 0 | 161.63 | -24.86 | 41.63 | 248.9159 | 0.98592 | 03/06/2020 9:45:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 10:00:00 | 372.21 | 258.91 | 135.61 | 30 | 165.61 | 307.3452 | 0.84241 | 452.89 | 1 | 0 | 307.3452 | 165.61 | 258.91 | 0 | 165.61 | 3.98 | 45.61 | 262.8967 | 0.98484 | 03/06/2020 10:00:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 10:15:00 | 325.55 | 199.07 | 122.71 | 30 | 152.71 | 250.8968 | 0.79343 | 453.12 | 1 | 0 | 250.8968 | 152.71 | 199.07 | 0 | 152.71 | -12.9 | 32.71 | 201.7395 | 0.98677 | 03/06/2020 10:15:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 10:30:00 | 346.54 | 216.15 | 131.53 | 30 | 161.53 | 269.8384 | 0.80103 | 450.42 | 1 | 0 | 269.8384 | 161.53 | 216.15 | 0 | 161.53 | 8.82 | 41.53 | 220.1035 | 0.98204 | 03/06/2020 10:30:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 10:45:00 | 285.74 | 200.27 | 118.63 | 30 | 148.63 | 249.3972 | 0.80302 | 451.63 | 1 | 0 | 249.3972 | 148.63 | 200.27 | 0 | 148.63 | -12.9 | 28.63 | 202.3061 | 0.98994 | 03/06/2020 10:45:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 11:00:00 | 306.58 | 207.7 | 122.45 | 30 | 152.45 | 257.6437 | 0.80615 | 451.5 | 1 | 0 | 257.6437 | 152.45 | 207.7 | 0 | 152.45 | 3.82 | 32.45 | 210.2196 | 0.98801 | 03/06/2020 11:00:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 11:15:00 | 295.55 | 209.74 | 127.51 | 30 | 157.51 | 262.2981 | 0.79962 | 450.63 | 1 | 0 | 262.2981 | 157.51 | 209.74 | 0 | 157.51 | 5.06 | 37.51 | 213.0678 | 0.98438 | 03/06/2020 11:15:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 11:30:00 | 301.87 | 201.3 | 116.68 | 30 | 146.68 | 249.0717 | 0.8082 | 450.67 | 1 | 0 | 249.0717 | 146.68 | 201.3 | 0 | 146.68 | -10.83 | 26.68 | 203.0604 | 0.99133 | 03/06/2020 11:30:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 11:45:00 | 370.56 | 257.48 | 157.93 | 30 | 187.93 | 318.7689 | 0.80773 | 448.37 | 1 | 0 | 318.7689 | 187.93 | 257.48 | 0 | 187.93 | 41.25 | 67.93 | 266.2901 | 0.96692 | 03/06/2020 11:45:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 12:00:00 | 324.64 | 219.4 | 144.15 | 30 | 174.15 | 280.1153 | 0.78325 | 448.87 | 1 | 0 | 280.1153 | 174.15 | 219.4 | 0 | 174.15 | -13.78 | 54.15 | 225.9836 | 0.97087 | 03/06/2020 12:00:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 12:15:00 | 399.14 | 259.78 | 142.45 | 30 | 172.45 | 311.8087 | 0.83314 | 447.76 | 1 | 0 | 311.8087 | 172.45 | 259.78 | 0 | 172.45 | -1.7 | 52.45 | 265.022 | 0.98022 | 03/06/2020 12:15:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 12:30:00 | 345.89 | 258.33 | 151.58 | 30 | 181.58 | 315.7621 | 0.81812 | 448.74 | 1 | 0 | 315.7621 | 181.58 | 258.33 | 0 | 181.58 | 9.13 | 61.58 | 265.5682 | 0.97274 | 03/06/2020 12:30:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 12:45:00 | 340.4 | 210.33 | 114.38 | 30 | 144.38 | 255.1162 | 0.82445 | 451.12 | 1 | 0 | 255.1162 | 144.38 | 210.33 | 0 | 144.38 | -37.2 | 24.38 | 211.7383 | 0.99335 | 03/06/2020 12:45:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 13:00:00 | 301.31 | 209.4 | 122.57 | 30 | 152.57 | 259.0868 | 0.80822 | 451.19 | 1 | 0 | 259.0868 | 152.57 | 209.4 | 0 | 152.57 | 8.19 | 32.57 | 211.9178 | 0.98812 | 03/06/2020 13:00:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 13:15:00 | 324.85 | 219.96 | 118.58 | 30 | 148.58 | 265.44 | 0.82866 | 451.96 | 1 | 0 | 265.44 | 148.58 | 219.96 | 0 | 148.58 | -3.99 | 28.58 | 221.809 | 0.99166 | 03/06/2020 13:15:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 13:30:00 | 340.11 | 226.13 | 125.34 | 30 | 155.34 | 274.3452 | 0.82425 | 452.37 | 1 | 0 | 274.3452 | 155.34 | 226.13 | 0 | 155.34 | 6.76 | 35.34 | 228.8748 | 0.98801 | 03/06/2020 13:30:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 13:45:00 | 315.34 | 219.45 | 123.67 | 30 | 153.67 | 267.9044 | 0.81914 | 451.99 | 1 | 0 | 267.9044 | 153.67 | 219.45 | 0 | 153.67 | -1.67 | 33.67 | 222.018 | 0.98843 | 03/06/2020 13:45:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 14:00:00 | 292.18 | 189.7 | 121.31 | 30 | 151.31 | 242.6537 | 0.78177 | 455.07 | 1 | 0 | 242.6537 | 151.31 | 189.7 | 0 | 151.31 | -2.36 | 31.31 | 192.2665 | 0.98665 | 03/06/2020 14:00:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 14:15:00 | 377.42 | 242.47 | 147.22 | 30 | 177.22 | 300.3309 | 0.80734 | 451.37 | 1 | 0 | 300.3309 | 177.22 | 242.47 | 0 | 177.22 | 25.91 | 57.22 | 249.1301 | 0.97327 | 03/06/2020 14:15:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 14:30:00 | 381.02 | 256.43 | 153.81 | 30 | 183.81 | 315.5035 | 0.81276 | 451.34 | 1 | 0 | 315.5035 | 183.81 | 256.43 | 0 | 183.81 | 6.59 | 63.81 | 264.25 | 0.97041 | 03/06/2020 14:30:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 14:45:00 | 309.47 | 215.9 | 122.64 | 30 | 152.64 | 264.4084 | 0.81654 | 454.39 | 1 | 0 | 264.4084 | 152.64 | 215.9 | 0 | 152.64 | -31.17 | 32.64 | 218.3533 | 0.98876 | 03/06/2020 14:45:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 15:00:00 | 317.06 | 224.02 | 133.48 | 30 | 163.48 | 277.3277 | 0.80778 | 455.47 | 1 | 0 | 277.3277 | 163.48 | 224.02 | 0 | 163.48 | 10.84 | 43.48 | 228.2005 | 0.98168 | 03/06/2020 15:00:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 15:15:00 | 315.84 | 211.65 | 125.6 | 30 | 155.6 | 262.692 | 0.8057 | 455.98 | 1 | 0 | 262.692 | 155.6 | 211.65 | 0 | 155.6 | -7.88 | 35.6 | 214.6231 | 0.98615 | 03/06/2020 15:15:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 15:30:00 | 323.3 | 220.6 | 133.72 | 30 | 163.72 | 274.7155 | 0.80301 | 455.9 | 1 | 0 | 274.7155 | 163.72 | 220.6 | 0 | 163.72 | 8.12 | 43.72 | 224.8906 | 0.98092 | 03/06/2020 15:30:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 15:45:00 | 332.86 | 222.66 | 131.98 | 30 | 161.98 | 275.3452 | 0.80866 | 455.4 | 1 | 0 | 275.3452 | 161.98 | 222.66 | 0 | 161.98 | -1.74 | 41.98 | 226.5829 | 0.98269 | 03/06/2020 15:45:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 16:00:00 | 331.15 | 225.59 | 128.2 | 30 | 158.2 | 275.5324 | 0.81874 | 456.95 | 1 | 0 | 275.5324 | 158.2 | 225.59 | 0 | 158.2 | -3.78 | 38.2 | 228.8014 | 0.98596 | 03/06/2020 16:00:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 16:15:00 | 431.44 | 280.19 | 167.74 | 30 | 197.74 | 342.9396 | 0.81702 | 453.18 | 1 | 0 | 342.9396 | 197.74 | 280.19 | 0 | 197.74 | 39.54 | 77.74 | 290.7747 | 0.9636 | 03/06/2020 16:15:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 16:30:00 | 356.3 | 235.8 | 142.11 | 30 | 172.11 | 291.9306 | 0.80773 | 456.57 | 1 | 0 | 291.9306 | 172.11 | 235.8 | 0 | 172.11 | -25.63 | 52.11 | 241.4893 | 0.97644 | 03/06/2020 16:30:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 16:45:00 | 342.26 | 242.45 | 139.69 | 30 | 169.69 | 295.9336 | 0.81927 | 459.03 | 1 | 0 | 295.9336 | 169.69 | 242.45 | 0 | 169.69 | -2.42 | 49.69 | 247.4896 | 0.97964 | 03/06/2020 16:45:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 17:00:00 | 347.02 | 245.31 | 138.76 | 30 | 168.76 | 297.7531 | 0.82387 | 460.39 | 1 | 0 | 297.7531 | 168.76 | 245.31 | 0 | 168.76 | -0.93 | 48.76 | 250.109 | 0.98081 | 03/06/2020 17:00:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 17:15:00 | 359.78 | 261.06 | 172.47 | 30 | 202.47 | 330.3732 | 0.7902 | 460.52 | 1 | 0 | 330.3732 | 202.47 | 261.06 | 0 | 202.47 | 33.71 | 82.47 | 273.7766 | 0.95355 | 03/06/2020 17:15:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 17:30:00 | 341.98 | 239.89 | 138.56 | 30 | 168.56 | 293.1888 | 0.81821 | 463.19 | 1 | 0 | 293.1888 | 168.56 | 239.89 | 0 | 168.56 | -33.91 | 48.56 | 244.7556 | 0.98012 | 03/06/2020 17:30:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 17:45:00 | 328.16 | 236.32 | 150.59 | 30 | 180.59 | 297.4221 | 0.79456 | 462.3 | 1 | 0 | 297.4221 | 180.59 | 236.32 | 0 | 180.59 | 12.03 | 60.59 | 243.9637 | 0.96867 | 03/06/2020 17:45:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 18:00:00 | 311.41 | 220.36 | 137.68 | 30 | 167.68 | 276.9027 | 0.7958 | 463.83 | 1 | 0 | 276.9027 | 167.68 | 220.36 | 0 | 167.68 | -12.91 | 47.68 | 225.4593 | 0.97738 | 03/06/2020 18:00:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 18:15:00 | 327.86 | 223.03 | 133.42 | 30 | 163.42 | 276.4932 | 0.80664 | 462.56 | 1 | 0 | 276.4932 | 163.42 | 223.03 | 0 | 163.42 | -4.26 | 43.42 | 227.2172 | 0.98157 | 03/06/2020 18:15:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 18:30:00 | 337.7 | 232.39 | 127.61 | 30 | 157.61 | 280.7953 | 0.82761 | 461.93 | 1 | 0 | 280.7953 | 157.61 | 232.39 | 0 | 157.61 | -5.81 | 37.61 | 235.4137 | 0.98716 | 03/06/2020 18:30:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 18:45:00 | 341.02 | 238.7 | 135.4 | 30 | 165.4 | 290.4046 | 0.82196 | 460.63 | 1 | 0 | 290.4046 | 165.4 | 238.7 | 0 | 165.4 | 7.79 | 45.4 | 242.9791 | 0.98239 | 03/06/2020 18:45:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 19:00:00 | 343.18 | 234.49 | 133.42 | 30 | 163.42 | 285.8175 | 0.82042 | 460.13 | 1 | 0 | 285.8175 | 163.42 | 234.49 | 0 | 163.42 | -1.98 | 43.42 | 238.4761 | 0.98329 | 03/06/2020 19:00:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 19:15:00 | 350.86 | 249.34 | 142.88 | 30 | 172.88 | 303.4105 | 0.82179 | 459.76 | 1 | 0 | 303.4105 | 172.88 | 249.34 | 0 | 172.88 | 9.46 | 52.88 | 254.8857 | 0.97824 | 03/06/2020 19:15:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 19:30:00 | 352.1 | 243.12 | 139.99 | 30 | 169.99 | 296.6546 | 0.81954 | 460.93 | 1 | 0 | 296.6546 | 169.99 | 243.12 | 0 | 169.99 | -2.89 | 49.99 | 248.2062 | 0.97951 | 03/06/2020 19:30:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 19:45:00 | 446.1 | 307.11 | 176.84 | 30 | 206.84 | 370.2693 | 0.82942 | 457.19 | 1 | 0 | 370.2693 | 206.84 | 307.11 | 0 | 206.84 | 36.85 | 86.84 | 319.1516 | 0.96227 | 03/06/2020 19:45:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 20:00:00 | 312.78 | 235 | 129.74 | 30 | 159.74 | 284.1511 | 0.82702 | 461.91 | 1 | 0 | 284.1511 | 159.74 | 235 | 0 | 159.74 | -47.1 | 39.74 | 238.3365 | 0.986 | 03/06/2020 20:00:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 20:15:00 | 410.64 | 287.7 | 167.66 | 30 | 197.66 | 349.057 | 0.82422 | 459.07 | 1 | 0 | 349.057 | 197.66 | 287.7 | 0 | 197.66 | 37.92 | 77.66 | 297.9973 | 0.96545 | 03/06/2020 20:15:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 20:30:00 | 354.16 | 242.33 | 136.48 | 30 | 166.48 | 294.0058 | 0.82424 | 462.75 | 1 | 0 | 294.0058 | 166.48 | 242.33 | 0 | 166.48 | -31.18 | 46.48 | 246.7473 | 0.9821 | 03/06/2020 20:30:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 20:45:00 | 339.66 | 240 | 135.97 | 30 | 165.97 | 291.7979 | 0.82249 | 464.55 | 1 | 0 | 291.7979 | 165.97 | 240 | 0 | 165.97 | -0.51 | 45.97 | 244.3629 | 0.98215 | 03/06/2020 20:45:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 21:00:00 | 330.75 | 235.89 | 136.17 | 30 | 166.17 | 288.5421 | 0.81752 | 465.32 | 1 | 0 | 288.5421 | 166.17 | 235.89 | 0 | 166.17 | 0.2 | 46.17 | 240.3659 | 0.98138 | 03/06/2020 21:00:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 21:15:00 | 367.86 | 245.66 | 155.18 | 30 | 185.18 | 307.6369 | 0.79854 | 460.49 | 1 | 0 | 307.6369 | 185.18 | 245.66 | 0 | 185.18 | 19.01 | 65.18 | 254.1599 | 0.96656 | 03/06/2020 21:15:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 21:30:00 | 374.32 | 257.63 | 146.29 | 30 | 176.29 | 312.172 | 0.82528 | 460.07 | 1 | 0 | 312.172 | 176.29 | 257.63 | 0 | 176.29 | -8.89 | 56.29 | 263.7078 | 0.97695 | 03/06/2020 21:30:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 21:45:00 | 335.36 | 246.31 | 134.2 | 30 | 164.2 | 296.0241 | 0.83206 | 462.6 | 1 | 0 | 296.0241 | 164.2 | 246.31 | 0 | 164.2 | -12.09 | 44.2 | 250.2444 | 0.98428 | 03/06/2020 21:45:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 22:00:00 | 319.17 | 207.95 | 130.72 | 30 | 160.72 | 262.8196 | 0.79123 | 461.69 | 1 | 0 | 262.8196 | 160.72 | 207.95 | 0 | 160.72 | -3.48 | 40.72 | 211.8993 | 0.98136 | 03/06/2020 22:00:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 22:15:00 | 350.61 | 234.23 | 120.22 | 30 | 150.22 | 278.262 | 0.84176 | 461.41 | 1 | 0 | 278.262 | 150.22 | 234.23 | 0 | 150.22 | -10.5 | 30.22 | 236.1714 | 0.99178 | 03/06/2020 22:15:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 22:30:00 | 350.45 | 246.67 | 130.53 | 30 | 160.53 | 294.3059 | 0.83814 | 458.89 | 1 | 0 | 294.3059 | 160.53 | 246.67 | 0 | 160.53 | 10.31 | 40.53 | 249.9775 | 0.98677 | 03/06/2020 22:30:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 22:45:00 | 450.64 | 307.26 | 172.88 | 30 | 202.88 | 368.197 | 0.8345 | 455.82 | 1 | 0 | 368.197 | 202.88 | 307.26 | 0 | 202.88 | 42.35 | 82.88 | 318.2417 | 0.96549 | 03/06/2020 22:45:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 23:00:00 | 380.29 | 256.53 | 134.81 | 30 | 164.81 | 304.9098 | 0.84133 | 457.43 | 1 | 0 | 304.9098 | 164.81 | 256.53 | 0 | 164.81 | -38.07 | 44.81 | 260.4142 | 0.98508 | 03/06/2020 23:00:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 23:15:00 | 355.34 | 245.74 | 122.45 | 30 | 152.45 | 289.1871 | 0.84976 | 460.03 | 1 | 0 | 289.1871 | 152.45 | 245.74 | 0 | 152.45 | -12.36 | 32.45 | 247.8733 | 0.99139 | 03/06/2020 23:15:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 23:30:00 | 342.78 | 243.73 | 135.16 | 30 | 165.16 | 294.4183 | 0.82784 | 461.62 | 1 | 0 | 294.4183 | 165.16 | 243.73 | 0 | 165.16 | 12.71 | 45.16 | 247.8785 | 0.98326 | 03/06/2020 23:30:00 |  | 1 | 0.9
03/06/2020 23:45:00 | 432.58 | 294.21 | 172.35 | 30 | 202.35 | 357.0785 | 0.82394 | 459.2 | 1 | 0 | 357.0785 | 202.35 | 294.21 | 0 | 202.35 | 37.19 | 82.35 | 305.5177 | 0.96299 | 03/06/2020 23:45:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 0:00:00 | 357.94 | 245.09 | 136.67 | 30 | 166.67 | 296.3916 | 0.82691 | 463.91 | 1 | 0 | 296.3916 | 166.67 | 245.09 | 0 | 166.67 | -35.68 | 46.67 | 249.4939 | 0.98235 | 04/06/2020 0:00:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 0:15:00 | 303.47 | 217.08 | 130.04 | 30 | 160.04 | 269.6971 | 0.8049 | 465.66 | 1 | 0 | 269.6971 | 160.04 | 217.08 | 0 | 160.04 | -6.63 | 40.04 | 220.7418 | 0.98341 | 04/06/2020 0:15:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 0:30:00 | 299.81 | 219.19 | 133.38 | 30 | 163.38 | 273.3812 | 0.80177 | 467.35 | 1 | 0 | 273.3812 | 163.38 | 219.19 | 0 | 163.38 | 3.34 | 43.38 | 223.4414 | 0.98097 | 04/06/2020 0:30:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 0:45:00 | 329.01 | 222.22 | 133.9 | 30 | 163.9 | 276.1249 | 0.80478 | 464.56 | 1 | 0 | 276.1249 | 163.9 | 222.22 | 0 | 163.9 | 0.52 | 43.9 | 226.5148 | 0.98104 | 04/06/2020 0:45:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 1:00:00 | 325.15 | 225.02 | 137.43 | 30 | 167.43 | 280.476 | 0.80228 | 461.05 | 1 | 0 | 280.476 | 167.43 | 225.02 | 0 | 167.43 | 3.53 | 47.43 | 229.9644 | 0.9785 | 04/06/2020 1:00:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 1:15:00 | 304.62 | 202.96 | 128.86 | 30 | 158.86 | 257.7387 | 0.78746 | 457.59 | 1 | 0 | 257.7387 | 158.86 | 202.96 | 0 | 158.86 | -8.57 | 38.86 | 206.6467 | 0.98216 | 04/06/2020 1:15:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 1:30:00 | 296.86 | 204.69 | 117.54 | 30 | 147.54 | 252.3213 | 0.81123 | 456.97 | 1 | 0 | 252.3213 | 147.54 | 204.69 | 0 | 147.54 | -11.32 | 27.54 | 206.5344 | 0.99107 | 04/06/2020 1:30:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 1:45:00 | 332.3 | 222.82 | 132.01 | 30 | 162.01 | 275.4923 | 0.80881 | 452.99 | 1 | 0 | 275.4923 | 162.01 | 222.82 | 0 | 162.01 | 14.47 | 42.01 | 226.7457 | 0.98269 | 04/06/2020 1:45:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 2:00:00 | 319.92 | 223.25 | 127.24 | 30 | 157.24 | 273.0659 | 0.81757 | 450.74 | 1 | 0 | 273.0659 | 157.24 | 223.25 | 0 | 157.24 | -4.77 | 37.24 | 226.3347 | 0.98637 | 04/06/2020 2:00:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 2:15:00 | 327.26 | 224.59 | 128.41 | 30 | 158.41 | 274.8352 | 0.81718 | 453.61 | 1 | 0 | 274.8352 | 158.41 | 224.59 | 0 | 158.41 | 1.17 | 38.41 | 227.8508 | 0.98569 | 04/06/2020 2:15:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 2:30:00 | 398.8 | 246.08 | 142.38 | 30 | 172.38 | 300.45 | 0.81904 | 450.78 | 1 | 0 | 300.45 | 172.38 | 246.08 | 0 | 172.38 | 13.97 | 52.38 | 251.593 | 0.97809 | 04/06/2020 2:30:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 2:45:00 | 375.73 | 278.26 | 161.05 | 30 | 191.05 | 337.5333 | 0.82439 | 452.24 | 1 | 0 | 337.5333 | 191.05 | 278.26 | 0 | 191.05 | 18.67 | 71.05 | 287.1876 | 0.96891 | 04/06/2020 2:45:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 3:00:00 | 304.86 | 214.89 | 125.43 | 30 | 155.43 | 265.2097 | 0.81026 | 453.44 | 1 | 0 | 265.2097 | 155.43 | 214.89 | 0 | 155.43 | -35.62 | 35.43 | 217.7912 | 0.98668 | 04/06/2020 3:00:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 3:15:00 | 425.74 | 282.07 | 162.68 | 30 | 192.68 | 341.5978 | 0.82574 | 450.47 | 1 | 0 | 341.5978 | 192.68 | 282.07 | 0 | 192.68 | 37.25 | 72.68 | 291.2831 | 0.96837 | 04/06/2020 3:15:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 3:30:00 | 338.72 | 235.7 | 132.12 | 30 | 162.12 | 286.0723 | 0.82392 | 452.44 | 1 | 0 | 286.0723 | 162.12 | 235.7 | 0 | 162.12 | -30.56 | 42.12 | 239.4339 | 0.98441 | 04/06/2020 3:30:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 3:45:00 | 346.7 | 234.57 | 132.92 | 30 | 162.92 | 285.5976 | 0.82133 | 452.76 | 1 | 0 | 285.5976 | 162.92 | 234.57 | 0 | 162.92 | 0.8 | 42.92 | 238.4643 | 0.98367 | 04/06/2020 3:45:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 4:00:00 | 415.94 | 278.73 | 158.85 | 30 | 188.85 | 336.6819 | 0.82787 | 449.92 | 1 | 0 | 336.6819 | 188.85 | 278.73 | 0 | 188.85 | 25.93 | 68.85 | 287.1075 | 0.97082 | 04/06/2020 4:00:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 4:15:00 | 386.91 | 259.98 | 158.69 | 30 | 188.69 | 321.2375 | 0.80931 | 451.47 | 1 | 0 | 321.2375 | 188.69 | 259.98 | 0 | 188.69 | -0.16 | 68.69 | 268.9013 | 0.96682 | 04/06/2020 4:15:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 4:30:00 | 340.1 | 246.48 | 141.84 | 30 | 171.84 | 300.4686 | 0.82032 | 451.9 | 1 | 0 | 300.4686 | 171.84 | 246.48 | 0 | 171.84 | -16.85 | 51.84 | 251.8725 | 0.97859 | 04/06/2020 4:30:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 4:45:00 | 396.37 | 252.88 | 144.44 | 30 | 174.44 | 307.2094 | 0.82315 | 449.67 | 1 | 0 | 307.2094 | 174.44 | 252.88 | 0 | 174.44 | 2.6 | 54.44 | 258.6736 | 0.9776 | 04/06/2020 4:45:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 5:00:00 | 342.27 | 226.33 | 123.82 | 30 | 153.82 | 273.6528 | 0.82707 | 453.46 | 1 | 0 | 273.6528 | 153.82 | 226.33 | 0 | 153.82 | -20.62 | 33.82 | 228.8429 | 0.98902 | 04/06/2020 5:00:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 5:15:00 | 383.58 | 293.13 | 163.87 | 30 | 193.87 | 351.441 | 0.83408 | 450.91 | 1 | 0 | 351.441 | 193.87 | 293.13 | 0 | 193.87 | 40.05 | 73.87 | 302.2945 | 0.96968 | 04/06/2020 5:15:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 5:30:00 | 388.58 | 246.25 | 143.75 | 30 | 173.75 | 301.377 | 0.81708 | 453.12 | 1 | 0 | 301.377 | 173.75 | 246.25 | 0 | 173.75 | -20.12 | 53.75 | 252.0479 | 0.977 | 04/06/2020 5:30:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 5:45:00 | 322.43 | 238.02 | 124.71 | 30 | 154.71 | 283.8815 | 0.83845 | 455.63 | 1 | 0 | 283.8815 | 154.71 | 238.02 | 0 | 154.71 | -19.04 | 34.71 | 240.5375 | 0.98953 | 04/06/2020 5:45:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 6:00:00 | 290.5 | 204.15 | 120.15 | 30 | 150.15 | 253.4211 | 0.80558 | 455.32 | 1 | 0 | 253.4211 | 150.15 | 204.15 | 0 | 150.15 | -4.56 | 30.15 | 206.3644 | 0.98927 | 04/06/2020 6:00:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 6:15:00 | 395.3 | 284 | 158.54 | 30 | 188.54 | 340.8861 | 0.83312 | 453.75 | 1 | 0 | 340.8861 | 188.54 | 284 | 0 | 188.54 | 38.39 | 68.54 | 292.1536 | 0.97209 | 04/06/2020 6:15:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 6:30:00 | 349.76 | 246.68 | 125.26 | 30 | 155.26 | 291.4733 | 0.84632 | 455.5 | 1 | 0 | 291.4733 | 155.26 | 246.68 | 0 | 155.26 | -33.28 | 35.26 | 249.1873 | 0.98994 | 04/06/2020 6:30:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 6:45:00 | 406.42 | 257.3 | 140.22 | 30 | 170.22 | 308.5095 | 0.83401 | 450.94 | 1 | 0 | 308.5095 | 170.22 | 257.3 | 0 | 170.22 | 14.96 | 50.22 | 262.1552 | 0.98148 | 04/06/2020 6:45:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 7:00:00 | 327.46 | 277.91 | 149.71 | 30 | 179.71 | 330.9526 | 0.83973 | 449.41 | 1 | 0 | 330.9526 | 179.71 | 277.91 | 0 | 179.71 | 9.49 | 59.71 | 284.2521 | 0.97769 | 04/06/2020 7:00:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 7:15:00 | 409.62 | 254.92 | 161.09 | 30 | 191.09 | 318.59 | 0.80015 | 448.81 | 1 | 0 | 318.59 | 191.09 | 254.92 | 0 | 191.09 | 11.38 | 71.09 | 264.6469 | 0.96325 | 04/06/2020 7:15:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 7:30:00 | 320.1 | 251.83 | 149.39 | 30 | 179.39 | 309.1911 | 0.81448 | 450.7 | 1 | 0 | 309.1911 | 179.39 | 251.83 | 0 | 179.39 | -11.7 | 59.39 | 258.7383 | 0.9733 | 04/06/2020 7:30:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 7:45:00 | 366.4 | 259.11 | 157.98 | 30 | 187.98 | 320.1163 | 0.80942 | 449.07 | 1 | 0 | 320.1163 | 187.98 | 259.11 | 0 | 187.98 | 8.59 | 67.98 | 267.8792 | 0.96726 | 04/06/2020 7:45:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 8:00:00 | 326.88 | 239.74 | 152.12 | 30 | 182.12 | 301.0697 | 0.79629 | 451.54 | 1 | 0 | 301.0697 | 182.12 | 239.74 | 0 | 182.12 | -5.86 | 62.12 | 247.6573 | 0.96803 | 04/06/2020 8:00:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 8:15:00 | 397.33 | 272.69 | 147.69 | 30 | 177.69 | 325.4744 | 0.83782 | 447.67 | 1 | 0 | 325.4744 | 177.69 | 272.69 | 0 | 177.69 | -4.43 | 57.69 | 278.7256 | 0.97835 | 04/06/2020 8:15:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 8:30:00 | 399.55 | 265.49 | 150.64 | 30 | 180.64 | 321.1164 | 0.82677 | 449.6 | 1 | 0 | 321.1164 | 180.64 | 265.49 | 0 | 180.64 | 2.95 | 60.64 | 272.3273 | 0.97489 | 04/06/2020 8:30:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 8:45:00 | 341.74 | 233.86 | 125.96 | 30 | 155.96 | 281.0943 | 0.83196 | 451.6 | 1 | 0 | 281.0943 | 155.96 | 233.86 | 0 | 155.96 | -24.68 | 35.96 | 236.6086 | 0.98838 | 04/06/2020 8:45:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 9:00:00 | 314.48 | 232.44 | 125.39 | 30 | 155.39 | 279.5969 | 0.83134 | 450.38 | 1 | 0 | 279.5969 | 155.39 | 232.44 | 0 | 155.39 | -0.57 | 35.39 | 235.1187 | 0.98861 | 04/06/2020 9:00:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 9:15:00 | 316.05 | 222.68 | 110.67 | 30 | 140.67 | 263.3903 | 0.84544 | 451.58 | 1 | 0 | 263.3903 | 140.67 | 222.68 | 0 | 140.67 | -14.72 | 20.67 | 223.6373 | 0.99572 | 04/06/2020 9:15:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 9:30:00 | 330.82 | 229.64 | 126.96 | 30 | 156.96 | 278.1564 | 0.82558 | 450.66 | 1 | 0 | 278.1564 | 156.96 | 229.64 | 0 | 156.96 | 16.29 | 36.96 | 232.5953 | 0.98729 | 04/06/2020 9:30:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 9:45:00 | 322.26 | 217.92 | 110.53 | 30 | 140.53 | 259.3025 | 0.84041 | 452.79 | 1 | 0 | 259.3025 | 140.53 | 217.92 | 0 | 140.53 | -16.43 | 20.53 | 218.8849 | 0.99559 | 04/06/2020 9:45:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 10:00:00 | 305.1 | 215.31 | 113.99 | 30 | 143.99 | 259.0203 | 0.83125 | 451.51 | 1 | 0 | 259.0203 | 143.99 | 215.31 | 0 | 143.99 | 3.46 | 23.99 | 216.6424 | 0.99385 | 04/06/2020 10:00:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 10:15:00 | 326.11 | 238.14 | 122.4 | 30 | 152.4 | 282.7303 | 0.84229 | 449.54 | 1 | 0 | 282.7303 | 152.4 | 238.14 | 0 | 152.4 | 8.41 | 32.4 | 240.334 | 0.99087 | 04/06/2020 10:15:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 10:30:00 | 424.99 | 293.66 | 159.23 | 30 | 189.23 | 349.3482 | 0.84059 | 446.13 | 1 | 0 | 349.3482 | 189.23 | 293.66 | 0 | 189.23 | 36.83 | 69.23 | 301.7101 | 0.97332 | 04/06/2020 10:30:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 10:45:00 | 302.35 | 215.53 | 118.56 | 30 | 148.56 | 261.7695 | 0.82336 | 448.09 | 1 | 0 | 261.7695 | 148.56 | 215.53 | 0 | 148.56 | -40.67 | 28.56 | 217.414 | 0.99133 | 04/06/2020 10:45:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 11:00:00 | 377.52 | 255.49 | 138.99 | 30 | 168.99 | 306.3213 | 0.83406 | 446.67 | 1 | 0 | 306.3213 | 168.99 | 255.49 | 0 | 168.99 | 20.43 | 48.99 | 260.1445 | 0.98211 | 04/06/2020 11:00:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 11:15:00 | 331.65 | 217.99 | 117.1 | 30 | 147.1 | 262.9792 | 0.82892 | 447.74 | 1 | 0 | 262.9792 | 147.1 | 217.99 | 0 | 147.1 | -21.89 | 27.1 | 219.668 | 0.99236 | 04/06/2020 11:15:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 11:30:00 | 363.82 | 231.69 | 144.97 | 30 | 174.97 | 290.3356 | 0.79801 | 445.72 | 1 | 0 | 290.3356 | 174.97 | 231.69 | 0 | 174.97 | 27.87 | 54.97 | 238.1217 | 0.97299 | 04/06/2020 11:30:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 11:45:00 | 416.56 | 278.22 | 154.24 | 30 | 184.24 | 333.6926 | 0.83376 | 448.01 | 1 | 0 | 333.6926 | 184.24 | 278.22 | 0 | 184.24 | 9.27 | 64.24 | 285.5401 | 0.97436 | 04/06/2020 11:45:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 12:00:00 | 388.32 | 237.6 | 138.32 | 30 | 168.32 | 291.1793 | 0.81599 | 448.24 | 1 | 0 | 291.1793 | 168.32 | 237.6 | 0 | 168.32 | -15.92 | 48.32 | 242.4636 | 0.97994 | 04/06/2020 12:00:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 12:15:00 | 405.18 | 275.8 | 158.86 | 30 | 188.86 | 334.266 | 0.82509 | 449.42 | 1 | 0 | 334.266 | 188.86 | 275.8 | 0 | 188.86 | 20.54 | 68.86 | 284.2663 | 0.97022 | 04/06/2020 12:15:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 12:30:00 | 335.38 | 241.9 | 125.63 | 30 | 155.63 | 287.6392 | 0.84098 | 451.32 | 1 | 0 | 287.6392 | 155.63 | 241.9 | 0 | 155.63 | -33.23 | 35.63 | 244.5099 | 0.98933 | 04/06/2020 12:30:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 12:45:00 | 373.18 | 246.22 | 126.84 | 30 | 156.84 | 291.9299 | 0.84342 | 450.26 | 1 | 0 | 291.9299 | 156.84 | 246.22 | 0 | 156.84 | 1.21 | 36.84 | 248.9608 | 0.98899 | 04/06/2020 12:45:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 13:00:00 | 294.06 | 232.09 | 114.38 | 30 | 144.38 | 273.3338 | 0.84911 | 452.87 | 1 | 0 | 273.3338 | 144.38 | 232.09 | 0 | 144.38 | -12.46 | 24.38 | 233.367 | 0.99453 | 04/06/2020 13:00:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 13:15:00 | 338.4 | 252.08 | 133.8 | 30 | 163.8 | 300.624 | 0.83852 | 452.03 | 1 | 0 | 300.624 | 163.8 | 252.08 | 0 | 163.8 | 19.42 | 43.8 | 255.8569 | 0.98524 | 04/06/2020 13:15:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 13:30:00 | 348.11 | 246.09 | 151.19 | 30 | 181.19 | 305.5979 | 0.80527 | 452.71 | 1 | 0 | 305.5979 | 181.19 | 246.09 | 0 | 181.19 | 17.39 | 61.19 | 253.5833 | 0.97045 | 04/06/2020 13:30:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 13:45:00 | 336.29 | 226.65 | 119.83 | 30 | 149.83 | 271.697 | 0.8342 | 451.88 | 1 | 0 | 271.697 | 149.83 | 226.65 | 0 | 149.83 | -31.36 | 29.83 | 228.6046 | 0.99145 | 04/06/2020 13:45:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 14:00:00 | 332.08 | 213.16 | 125.63 | 30 | 155.63 | 263.9278 | 0.80765 | 452.66 | 1 | 0 | 263.9278 | 155.63 | 213.16 | 0 | 155.63 | 5.8 | 35.63 | 216.1173 | 0.98632 | 04/06/2020 14:00:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 14:15:00 | 450.27 | 289.69 | 157.8 | 30 | 187.8 | 345.2378 | 0.8391 | 449.11 | 1 | 0 | 345.2378 | 187.8 | 289.69 | 0 | 187.8 | 32.17 | 67.8 | 297.5183 | 0.97369 | 04/06/2020 14:15:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 14:30:00 | 407.18 | 282.36 | 162.14 | 30 | 192.14 | 341.5332 | 0.82674 | 450.88 | 1 | 0 | 341.5332 | 192.14 | 282.36 | 0 | 192.14 | 4.34 | 72.14 | 291.4298 | 0.96888 | 04/06/2020 14:30:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 14:45:00 | 370.24 | 239.51 | 154.39 | 30 | 184.39 | 302.266 | 0.79238 | 450.65 | 1 | 0 | 302.266 | 184.39 | 239.51 | 0 | 184.39 | -7.75 | 64.39 | 248.0143 | 0.96571 | 04/06/2020 14:45:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 15:00:00 | 383.6 | 277.67 | 164.75 | 30 | 194.75 | 339.1581 | 0.8187 | 453.04 | 1 | 0 | 339.1581 | 194.75 | 277.67 | 0 | 194.75 | 10.36 | 74.75 | 287.5555 | 0.96562 | 04/06/2020 15:00:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 15:15:00 | 434.11 | 300.72 | 167.99 | 30 | 197.99 | 360.0452 | 0.83523 | 450.62 | 1 | 0 | 360.0452 | 197.99 | 300.72 | 0 | 197.99 | 3.24 | 77.99 | 310.6686 | 0.96798 | 04/06/2020 15:15:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 15:30:00 | 380.34 | 249.81 | 139.39 | 30 | 169.39 | 301.8245 | 0.82767 | 453.24 | 1 | 0 | 301.8245 | 169.39 | 249.81 | 0 | 169.39 | -28.6 | 49.39 | 254.6457 | 0.98101 | 04/06/2020 15:30:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 15:45:00 | 345.7 | 240.21 | 131.39 | 30 | 161.39 | 289.3917 | 0.83005 | 454.86 | 1 | 0 | 289.3917 | 161.39 | 240.21 | 0 | 161.39 | -8 | 41.39 | 243.7498 | 0.98548 | 04/06/2020 15:45:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 16:00:00 | 449.92 | 269.21 | 169.13 | 30 | 199.13 | 334.8534 | 0.80396 | 452 | 1 | 0 | 334.8534 | 199.13 | 269.21 | 0 | 199.13 | 37.74 | 79.13 | 280.5986 | 0.95941 | 04/06/2020 16:00:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 16:15:00 | 392.11 | 258.56 | 158.74 | 30 | 188.74 | 320.1188 | 0.8077 | 454.34 | 1 | 0 | 320.1188 | 188.74 | 258.56 | 0 | 188.74 | -10.39 | 68.74 | 267.5415 | 0.96643 | 04/06/2020 16:15:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 16:30:00 | 358.98 | 246.32 | 144.72 | 30 | 174.72 | 301.9944 | 0.81564 | 457.21 | 1 | 0 | 301.9944 | 174.72 | 246.32 | 0 | 174.72 | -14.02 | 54.72 | 252.3248 | 0.9762 | 04/06/2020 16:30:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 16:45:00 | 371.81 | 250.1 | 140.29 | 30 | 170.29 | 302.5701 | 0.82659 | 458.83 | 1 | 0 | 302.5701 | 170.29 | 250.1 | 0 | 170.29 | -4.43 | 50.29 | 255.106 | 0.98038 | 04/06/2020 16:45:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 17:00:00 | 340.62 | 238.08 | 136.32 | 30 | 166.32 | 290.4211 | 0.81978 | 460.28 | 1 | 0 | 290.4211 | 166.32 | 238.08 | 0 | 166.32 | -3.97 | 46.32 | 242.5441 | 0.98159 | 04/06/2020 17:00:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 17:15:00 | 359.71 | 251.76 | 139.16 | 30 | 169.16 | 303.3121 | 0.83004 | 461.14 | 1 | 0 | 303.3121 | 169.16 | 251.76 | 0 | 169.16 | 2.84 | 49.16 | 256.5147 | 0.98146 | 04/06/2020 17:15:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 17:30:00 | 355.79 | 251.53 | 137.48 | 30 | 167.48 | 302.1868 | 0.83237 | 461.95 | 1 | 0 | 302.1868 | 167.48 | 251.53 | 0 | 167.48 | -1.68 | 47.48 | 255.9721 | 0.98265 | 04/06/2020 17:30:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 17:45:00 | 301.52 | 239.3 | 145.97 | 30 | 175.97 | 297.0352 | 0.80563 | 459.9 | 1 | 0 | 297.0352 | 175.97 | 239.3 | 0 | 175.97 | 8.49 | 55.97 | 245.7583 | 0.97372 | 04/06/2020 17:45:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 18:00:00 | 326.35 | 197.43 | 126.92 | 30 | 156.92 | 252.1953 | 0.78285 | 459.78 | 1 | 0 | 252.1953 | 156.92 | 197.43 | 0 | 156.92 | -19.05 | 36.92 | 200.8524 | 0.98296 | 04/06/2020 18:00:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 18:15:00 | 354.98 | 239.73 | 136.67 | 30 | 166.67 | 291.9749 | 0.82106 | 459.42 | 1 | 0 | 291.9749 | 166.67 | 239.73 | 0 | 166.67 | 9.75 | 46.67 | 244.2306 | 0.98157 | 04/06/2020 18:15:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 18:30:00 | 367.74 | 246.8 | 135.43 | 30 | 165.43 | 297.115 | 0.83065 | 457.12 | 1 | 0 | 297.115 | 165.43 | 246.8 | 0 | 165.43 | -1.24 | 45.43 | 250.9465 | 0.98348 | 04/06/2020 18:30:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 18:45:00 | 363.5 | 248.46 | 136.59 | 30 | 166.59 | 299.1398 | 0.83058 | 457.54 | 1 | 0 | 299.1398 | 166.59 | 248.46 | 0 | 166.59 | 1.16 | 46.59 | 252.7904 | 0.98287 | 04/06/2020 18:45:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 19:00:00 | 329.07 | 239.92 | 136.91 | 30 | 166.91 | 292.2679 | 0.82089 | 459.48 | 1 | 0 | 292.2679 | 166.91 | 239.92 | 0 | 166.91 | 0.32 | 46.91 | 244.463 | 0.98142 | 04/06/2020 19:00:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 19:15:00 | 325.78 | 218.76 | 133.21 | 30 | 163.21 | 272.9349 | 0.80151 | 460.82 | 1 | 0 | 272.9349 | 163.21 | 218.76 | 0 | 163.21 | -3.7 | 43.21 | 222.9866 | 0.98105 | 04/06/2020 19:15:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 19:30:00 | 320.51 | 230.06 | 128.57 | 30 | 158.57 | 279.4138 | 0.82337 | 460.75 | 1 | 0 | 279.4138 | 158.57 | 230.06 | 0 | 158.57 | -4.64 | 38.57 | 233.2708 | 0.98624 | 04/06/2020 19:30:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 19:45:00 | 432.4 | 267.77 | 160.77 | 30 | 190.77 | 328.7765 | 0.81444 | 457.12 | 1 | 0 | 328.7765 | 190.77 | 267.77 | 0 | 190.77 | 32.2 | 70.77 | 276.9642 | 0.9668 | 04/06/2020 19:45:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 20:00:00 | 358.58 | 239.33 | 138.24 | 30 | 168.24 | 292.5467 | 0.81809 | 460.34 | 1 | 0 | 292.5467 | 168.24 | 239.33 | 0 | 168.24 | -22.53 | 48.24 | 244.1433 | 0.98028 | 04/06/2020 20:00:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 20:15:00 | 337.82 | 228.53 | 129.07 | 30 | 159.07 | 278.4407 | 0.82075 | 460.69 | 1 | 0 | 278.4407 | 159.07 | 228.53 | 0 | 159.07 | -9.17 | 39.07 | 231.8457 | 0.9857 | 04/06/2020 20:15:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 20:30:00 | 345.74 | 234.46 | 138.24 | 30 | 168.24 | 288.5761 | 0.81247 | 460.09 | 1 | 0 | 288.5761 | 168.24 | 234.46 | 0 | 168.24 | 9.17 | 48.24 | 239.3712 | 0.97948 | 04/06/2020 20:30:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 20:45:00 | 326.11 | 226.03 | 127.78 | 30 | 157.78 | 275.6521 | 0.81998 | 459.24 | 1 | 0 | 275.6521 | 157.78 | 226.03 | 0 | 157.78 | -10.46 | 37.78 | 229.1656 | 0.98632 | 04/06/2020 20:45:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 21:00:00 | 345.18 | 238.01 | 138.97 | 30 | 168.97 | 291.8897 | 0.81541 | 458.79 | 1 | 0 | 291.8897 | 168.97 | 238.01 | 0 | 168.97 | 11.19 | 48.97 | 242.9955 | 0.97948 | 04/06/2020 21:00:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 21:15:00 | 340.08 | 233.78 | 134.01 | 30 | 164.01 | 285.5738 | 0.81863 | 459.78 | 1 | 0 | 285.5738 | 164.01 | 233.78 | 0 | 164.01 | -4.96 | 44.01 | 237.8865 | 0.98274 | 04/06/2020 21:15:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 21:30:00 | 344.35 | 228.91 | 139.25 | 30 | 169.25 | 284.6847 | 0.80408 | 459.65 | 1 | 0 | 284.6847 | 169.25 | 228.91 | 0 | 169.25 | 5.24 | 49.25 | 234.1481 | 0.97763 | 04/06/2020 21:30:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 21:45:00 | 241.06 | 163.22 | 122.87 | 30 | 152.87 | 223.6292 | 0.72987 | 463.84 | 1 | 0 | 223.6292 | 152.87 | 163.22 | 0 | 152.87 | -16.38 | 32.87 | 166.4969 | 0.98032 | 04/06/2020 21:45:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 22:00:00 | 199.18 | 127.02 | 85.79 | 30 | 115.79 | 171.8761 | 0.73902 | 464.42 | 1 | 0 | 171.8761 | 115.79 | 127.02 | 0 | 115.79 | -37.08 | -4.21 | 0 | 1 | 04/06/2020 22:00:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 22:15:00 | 275.49 | 186.21 | 128.68 | 30 | 158.68 | 244.6498 | 0.76113 | 462.79 | 1 | 0 | 244.6498 | 158.68 | 186.21 | 0 | 158.68 | 42.89 | 38.68 | 190.1849 | 0.9791 | 04/06/2020 22:15:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 22:30:00 | 277.04 | 193.25 | 120.11 | 30 | 150.11 | 244.701 | 0.78974 | 462.94 | 1 | 0 | 244.701 | 150.11 | 193.25 | 0 | 150.11 | -8.57 | 30.11 | 195.5816 | 0.98808 | 04/06/2020 22:30:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 22:45:00 | 243.28 | 187.29 | 115.3 | 30 | 145.3 | 237.0435 | 0.79011 | 460.83 | 1 | 0 | 237.0435 | 145.3 | 187.29 | 0 | 145.3 | -4.81 | 25.3 | 188.9911 | 0.991 | 04/06/2020 22:45:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 23:00:00 | 188.98 | 141.94 | 79.6 | 30 | 109.6 | 179.3297 | 0.7915 | 463.73 | 1 | 0 | 179.3297 | 109.6 | 141.94 | 0 | 109.6 | -35.7 | -10.4 | 0 | 1 | 04/06/2020 23:00:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 23:15:00 | 263.46 | 180.06 | 113 | 30 | 143 | 229.9361 | 0.78309 | 463.17 | 1 | 0 | 229.9361 | 143 | 180.06 | 0 | 143 | 33.4 | 23 | 181.523 | 0.99194 | 04/06/2020 23:15:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 23:30:00 | 190.27 | 136.85 | 87.86 | 30 | 117.86 | 180.607 | 0.75772 | 466.3 | 1 | 0 | 180.607 | 117.86 | 136.85 | 0 | 117.86 | -25.14 | -2.14 | 0 | 1 | 04/06/2020 23:30:00 |  | 1 | 0.9
04/06/2020 23:45:00 | 220.03 | 142.04 | 88.31 | 30 | 118.31 | 184.8584 | 0.76837 | 466.2 | 1 | 0 | 184.8584 | 118.31 | 142.04 | 0 | 118.31 | 0.45 | -1.69 | 0 | 1 | 04/06/2020 23:45:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 0:00:00 | 301.74 | 201.76 | 126.1 | 30 | 156.1 | 255.0967 | 0.79092 | 462.73 | 1 | 0 | 255.0967 | 156.1 | 201.76 | 0 | 156.1 | 37.79 | 36.1 | 204.9642 | 0.98437 | 05/06/2020 0:00:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 0:15:00 | 229.06 | 161.04 | 88.99 | 30 | 118.99 | 200.2311 | 0.80427 | 466.25 | 1 | 0 | 200.2311 | 118.99 | 161.04 | 0 | 118.99 | -37.11 | -1.01 | 0 | 1 | 05/06/2020 0:15:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 0:30:00 | 243.28 | 164.77 | 96.23 | 30 | 126.23 | 207.5648 | 0.79382 | 465.59 | 1 | 0 | 207.5648 | 126.23 | 164.77 | 0 | 126.23 | 7.24 | 6.23 | 164.8877 | 0.99929 | 05/06/2020 0:30:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 0:45:00 | 223.5 | 155.26 | 81.65 | 30 | 111.65 | 191.2365 | 0.81187 | 466.2 | 1 | 0 | 191.2365 | 111.65 | 155.26 | 0 | 111.65 | -14.58 | -8.35 | 0 | 1 | 05/06/2020 0:45:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 1:00:00 | 212.35 | 150.09 | 87.6 | 30 | 117.6 | 190.6745 | 0.78715 | 467.27 | 1 | 0 | 190.6745 | 117.6 | 150.09 | 0 | 117.6 | 5.95 | -2.4 | 0 | 1 | 05/06/2020 1:00:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 1:15:00 | 242.58 | 161.03 | 92.93 | 30 | 122.93 | 202.5894 | 0.79486 | 466.61 | 1 | 0 | 202.5894 | 122.93 | 161.03 | 0 | 122.93 | 5.33 | 2.93 | 161.0567 | 0.99983 | 05/06/2020 1:15:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 1:30:00 | 207.01 | 140.83 | 90.51 | 30 | 120.51 | 185.353 | 0.75979 | 464.93 | 1 | 0 | 185.353 | 120.51 | 140.83 | 0 | 120.51 | -2.42 | 0.51 | 0 | 1 | 05/06/2020 1:30:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 1:45:00 | 234.66 | 163.44 | 91.13 | 30 | 121.13 | 203.4333 | 0.80341 | 464.57 | 1 | 0 | 203.4333 | 121.13 | 163.44 | 0 | 121.13 | 0.62 | 1.13 | 163.4439 | 0.99998 | 05/06/2020 1:45:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 2:00:00 | 207.87 | 153.25 | 85.6 | 30 | 115.6 | 191.9607 | 0.79834 | 466.27 | 1 | 0 | 191.9607 | 115.6 | 153.25 | 0 | 115.6 | -5.53 | -4.4 | 0 | 1 | 05/06/2020 2:00:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 2:15:00 | 226.54 | 160.49 | 87.53 | 30 | 117.53 | 198.923 | 0.80679 | 465.8 | 1 | 0 | 198.923 | 117.53 | 160.49 | 0 | 117.53 | 1.93 | -2.47 | 0 | 1 | 05/06/2020 2:15:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 2:30:00 | 305.89 | 223.64 | 130.22 | 30 | 160.22 | 275.1096 | 0.81291 | 461.65 | 1 | 0 | 275.1096 | 160.22 | 223.64 | 0 | 160.22 | 42.69 | 40.22 | 227.2279 | 0.98421 | 05/06/2020 2:30:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 2:45:00 | 312.51 | 217.59 | 127.25 | 30 | 157.25 | 268.4641 | 0.8105 | 462.65 | 1 | 0 | 268.4641 | 157.25 | 217.59 | 0 | 157.25 | -2.97 | 37.25 | 220.7555 | 0.98566 | 05/06/2020 2:45:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 3:00:00 | 311.2 | 209.41 | 127.41 | 30 | 157.41 | 261.9742 | 0.79935 | 462.66 | 1 | 0 | 261.9742 | 157.41 | 209.41 | 0 | 157.41 | 0.16 | 37.41 | 212.7253 | 0.98442 | 05/06/2020 3:00:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 3:15:00 | 322.54 | 221.79 | 128.76 | 30 | 158.76 | 272.7555 | 0.81315 | 462.31 | 1 | 0 | 272.7555 | 158.76 | 221.79 | 0 | 158.76 | 1.35 | 38.76 | 225.1514 | 0.98507 | 05/06/2020 3:15:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 3:30:00 | 247.68 | 175.43 | 96.17 | 30 | 126.17 | 216.0892 | 0.81184 | 465.52 | 1 | 0 | 216.0892 | 126.17 | 175.43 | 0 | 126.17 | -32.59 | 6.17 | 175.5385 | 0.99938 | 05/06/2020 3:30:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 3:45:00 | 226.86 | 160.02 | 90.68 | 30 | 120.68 | 200.4247 | 0.7984 | 465.92 | 1 | 0 | 200.4247 | 120.68 | 160.02 | 0 | 120.68 | -5.49 | 0.68 | 0 | 1 | 05/06/2020 3:45:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 4:00:00 | 359.79 | 278.32 | 161.84 | 30 | 191.84 | 338.0305 | 0.82336 | 460.52 | 1 | 0 | 338.0305 | 191.84 | 278.32 | 0 | 191.84 | 71.16 | 71.84 | 287.4422 | 0.96826 | 05/06/2020 4:00:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 4:15:00 | 355.84 | 249.41 | 137.57 | 30 | 167.57 | 300.4747 | 0.83005 | 462.09 | 1 | 0 | 300.4747 | 167.57 | 249.41 | 0 | 167.57 | -24.27 | 47.57 | 253.906 | 0.98229 | 05/06/2020 4:15:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 4:30:00 | 362.56 | 260.64 | 137.96 | 30 | 167.96 | 310.0706 | 0.84058 | 460.8 | 1 | 0 | 310.0706 | 167.96 | 260.64 | 0 | 167.96 | 0.39 | 47.96 | 265.0158 | 0.98349 | 05/06/2020 4:30:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 4:45:00 | 336.24 | 251.76 | 141.22 | 30 | 171.22 | 304.4657 | 0.82689 | 461.48 | 1 | 0 | 304.4657 | 171.22 | 251.76 | 0 | 171.22 | 3.26 | 51.22 | 256.9175 | 0.97993 | 05/06/2020 4:45:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 5:00:00 | 345.54 | 253.22 | 138.05 | 30 | 168.05 | 303.9098 | 0.83321 | 460.4 | 1 | 0 | 303.9098 | 168.05 | 253.22 | 0 | 168.05 | -3.17 | 48.05 | 257.7386 | 0.98247 | 05/06/2020 5:00:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 5:15:00 | 365.76 | 252.76 | 131.57 | 30 | 161.57 | 299.9875 | 0.84257 | 460.06 | 1 | 0 | 299.9875 | 161.57 | 252.76 | 0 | 161.57 | -6.48 | 41.57 | 256.1556 | 0.98674 | 05/06/2020 5:15:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 5:30:00 | 357.25 | 244.92 | 129.33 | 30 | 159.33 | 292.1846 | 0.83824 | 459.1 | 1 | 0 | 292.1846 | 159.33 | 244.92 | 0 | 159.33 | -2.24 | 39.33 | 248.0578 | 0.98735 | 05/06/2020 5:30:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 5:45:00 | 309.38 | 234.77 | 132.62 | 30 | 162.62 | 285.591 | 0.82205 | 461.18 | 1 | 0 | 285.591 | 162.62 | 234.77 | 0 | 162.62 | 3.29 | 42.62 | 238.6072 | 0.98392 | 05/06/2020 5:45:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 6:00:00 | 279.66 | 211.22 | 123.16 | 30 | 153.16 | 260.9059 | 0.80956 | 462.39 | 1 | 0 | 260.9059 | 153.16 | 211.22 | 0 | 153.16 | -9.46 | 33.16 | 213.8071 | 0.9879 | 05/06/2020 6:00:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 6:15:00 | 352.46 | 245.7 | 135.95 | 30 | 165.95 | 296.4927 | 0.82869 | 458.41 | 1 | 0 | 296.4927 | 165.95 | 245.7 | 0 | 165.95 | 12.79 | 45.95 | 249.9598 | 0.98296 | 05/06/2020 6:15:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 6:30:00 | 356.69 | 246.5 | 136.45 | 30 | 166.45 | 297.4355 | 0.82875 | 456.88 | 1 | 0 | 297.4355 | 166.45 | 246.5 | 0 | 166.45 | 0.5 | 46.45 | 250.8383 | 0.9827 | 05/06/2020 6:30:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 6:45:00 | 335.66 | 230.45 | 130.23 | 30 | 160.23 | 280.6793 | 0.82104 | 462.4 | 1 | 0 | 280.6793 | 160.23 | 230.45 | 0 | 160.23 | -6.22 | 40.23 | 233.9352 | 0.9851 | 05/06/2020 6:45:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 7:00:00 | 367.65 | 254.98 | 140.81 | 30 | 170.81 | 306.9053 | 0.83081 | 459.5 | 1 | 0 | 306.9053 | 170.81 | 254.98 | 0 | 170.81 | 10.58 | 50.81 | 259.9932 | 0.98072 | 05/06/2020 7:00:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 7:15:00 | 361.3 | 250.11 | 137.05 | 30 | 167.05 | 300.7669 | 0.83157 | 456.26 | 1 | 0 | 300.7669 | 167.05 | 250.11 | 0 | 167.05 | -3.76 | 47.05 | 254.497 | 0.98276 | 05/06/2020 7:15:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 7:30:00 | 355.81 | 242.59 | 127.38 | 30 | 157.38 | 289.1684 | 0.83892 | 455.8 | 1 | 0 | 289.1684 | 157.38 | 242.59 | 0 | 157.38 | -9.67 | 37.38 | 245.453 | 0.98834 | 05/06/2020 7:30:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 7:45:00 | 347.23 | 251.01 | 138.7 | 30 | 168.7 | 302.433 | 0.82997 | 457.28 | 1 | 0 | 302.433 | 168.7 | 251.01 | 0 | 168.7 | 11.32 | 48.7 | 255.6907 | 0.98169 | 05/06/2020 7:45:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 8:00:00 | 358.88 | 249.95 | 137.47 | 30 | 167.47 | 300.8674 | 0.83076 | 456.52 | 1 | 0 | 300.8674 | 167.47 | 249.95 | 0 | 167.47 | -1.23 | 47.47 | 254.4178 | 0.98244 | 05/06/2020 8:00:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 8:15:00 | 388.7 | 255.2 | 160.08 | 30 | 190.08 | 318.2098 | 0.80199 | 454.42 | 1 | 0 | 318.2098 | 190.08 | 255.2 | 0 | 190.08 | 22.61 | 70.08 | 264.6474 | 0.9643 | 05/06/2020 8:15:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 8:30:00 | 347.98 | 236.21 | 135.62 | 30 | 165.62 | 288.4877 | 0.81879 | 455.17 | 1 | 0 | 288.4877 | 165.62 | 236.21 | 0 | 165.62 | -24.46 | 45.62 | 240.575 | 0.98186 | 05/06/2020 8:30:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 8:45:00 | 306.56 | 233.12 | 124.64 | 30 | 154.64 | 279.7471 | 0.83332 | 454.34 | 1 | 0 | 279.7471 | 154.64 | 233.12 | 0 | 154.64 | -10.98 | 34.64 | 235.6796 | 0.98914 | 05/06/2020 8:45:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 9:00:00 | 293.84 | 240.68 | 133.72 | 30 | 163.72 | 291.0861 | 0.82683 | 453.58 | 1 | 0 | 291.0861 | 163.72 | 240.68 | 0 | 163.72 | 9.08 | 43.72 | 244.6187 | 0.9839 | 05/06/2020 9:00:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 9:15:00 | 349.63 | 257.27 | 136.49 | 30 | 166.49 | 306.4421 | 0.83954 | 451.55 | 1 | 0 | 306.4421 | 166.49 | 257.27 | 0 | 166.49 | 2.77 | 46.49 | 261.4367 | 0.98406 | 05/06/2020 9:15:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 9:30:00 | 358.62 | 249.59 | 131.64 | 30 | 161.64 | 297.3595 | 0.83935 | 451.88 | 1 | 0 | 297.3595 | 161.64 | 249.59 | 0 | 161.64 | -4.85 | 41.64 | 253.0396 | 0.98637 | 05/06/2020 9:30:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 9:45:00 | 376.11 | 245.2 | 127.51 | 30 | 157.51 | 291.4317 | 0.84136 | 452.04 | 1 | 0 | 291.4317 | 157.51 | 245.2 | 0 | 157.51 | -4.13 | 37.51 | 248.0525 | 0.9885 | 05/06/2020 9:45:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 10:00:00 | 334.45 | 231.39 | 118.86 | 30 | 148.86 | 275.1375 | 0.841 | 451.74 | 1 | 0 | 275.1375 | 148.86 | 231.39 | 0 | 148.86 | -8.65 | 28.86 | 233.1828 | 0.99231 | 05/06/2020 10:00:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 10:15:00 | 310.78 | 249.13 | 141.04 | 30 | 171.04 | 302.1927 | 0.82441 | 454.47 | 1 | 0 | 302.1927 | 171.04 | 249.13 | 0 | 171.04 | 22.18 | 51.04 | 254.3046 | 0.97965 | 05/06/2020 10:15:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 10:30:00 | 361.04 | 237.68 | 132.61 | 30 | 162.61 | 287.9823 | 0.82533 | 453.32 | 1 | 0 | 287.9823 | 162.61 | 237.68 | 0 | 162.61 | -8.43 | 42.61 | 241.4692 | 0.98431 | 05/06/2020 10:30:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 10:45:00 | 403.28 | 263.06 | 159.62 | 30 | 189.62 | 324.2781 | 0.81122 | 449.48 | 1 | 0 | 324.2781 | 189.62 | 263.06 | 0 | 189.62 | 27.01 | 69.62 | 272.1167 | 0.96672 | 05/06/2020 10:45:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 11:00:00 | 373.49 | 247.2 | 133.34 | 30 | 163.34 | 296.2901 | 0.83432 | 451.13 | 1 | 0 | 296.2901 | 163.34 | 247.2 | 0 | 163.34 | -26.28 | 43.34 | 250.9705 | 0.98498 | 05/06/2020 11:00:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 11:15:00 | 360.78 | 238.19 | 128.09 | 30 | 158.09 | 285.8792 | 0.83318 | 449.92 | 1 | 0 | 285.8792 | 158.09 | 238.19 | 0 | 158.09 | -5.25 | 38.09 | 241.2163 | 0.98745 | 05/06/2020 11:15:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 11:30:00 | 352.1 | 233.14 | 130.91 | 30 | 160.91 | 283.2778 | 0.82301 | 451.03 | 1 | 0 | 283.2778 | 160.91 | 233.14 | 0 | 160.91 | 2.82 | 40.91 | 236.7021 | 0.98495 | 05/06/2020 11:30:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 11:45:00 | 220.3 | 155.07 | 91.77 | 30 | 121.77 | 197.1665 | 0.78649 | 453.71 | 1 | 0 | 197.1665 | 121.77 | 155.07 | 0 | 121.77 | -39.14 | 1.77 | 155.0801 | 0.99993 | 05/06/2020 11:45:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 12:00:00 | 260.59 | 176.27 | 108.33 | 30 | 138.33 | 224.0676 | 0.78668 | 451.68 | 1 | 0 | 224.0676 | 138.33 | 176.27 | 0 | 138.33 | 16.56 | 18.33 | 177.2205 | 0.99464 | 05/06/2020 12:00:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 12:15:00 | 276.18 | 169.25 | 119.1 | 30 | 149.1 | 225.5579 | 0.75036 | 450.97 | 1 | 0 | 225.5579 | 149.1 | 169.25 | 0 | 149.1 | 10.77 | 29.1 | 171.7334 | 0.98554 | 05/06/2020 12:15:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 12:45:00 | 244.4 | 160.36 | 119.1 | 30 | 149.1 | 218.9661 | 0.73235 | 452.43 | 1 | 0 | 218.9661 | 149.1 | 160.36 | 0 | 149.1 | 0 | 29.1 | 162.979 | 0.98393 | 05/06/2020 12:45:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 13:00:00 | 424.8 | 194.71 | 140.63 | 30 | 170.63 | 258.8949 | 0.75208 | 448.21 | 1 | 0 | 258.8949 | 170.63 | 194.71 | 0 | 170.63 | 21.53 | 50.63 | 201.1849 | 0.96782 | 05/06/2020 13:00:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 13:15:00 | 298.64 | 189.4 | 126.5 | 30 | 156.5 | 245.6921 | 0.77088 | 452.65 | 1 | 0 | 245.6921 | 156.5 | 189.4 | 0 | 156.5 | -14.13 | 36.5 | 192.885 | 0.98193 | 05/06/2020 13:15:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 13:30:00 | 301.23 | 196.61 | 126.26 | 30 | 156.26 | 251.1427 | 0.78286 | 451.63 | 1 | 0 | 251.1427 | 156.26 | 196.61 | 0 | 156.26 | -0.24 | 36.26 | 199.9257 | 0.98342 | 05/06/2020 13:30:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 13:45:00 | 267.76 | 173.15 | 113.41 | 30 | 143.41 | 224.8274 | 0.77015 | 453.79 | 1 | 0 | 224.8274 | 143.41 | 173.15 | 0 | 143.41 | -12.85 | 23.41 | 174.7254 | 0.99098 | 05/06/2020 13:45:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 14:00:00 | 208.93 | 135.29 | 90.07 | 30 | 120.07 | 180.8872 | 0.74792 | 455.41 | 1 | 0 | 180.8872 | 120.07 | 135.29 | 0 | 120.07 | -23.34 | 0.07 | 0 | 1 | 05/06/2020 14:00:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 14:15:00 | 295.82 | 194.31 | 124.04 | 30 | 154.04 | 247.9611 | 0.78363 | 453.07 | 1 | 0 | 247.9611 | 154.04 | 194.31 | 0 | 154.04 | 33.97 | 34.04 | 197.2691 | 0.985 | 05/06/2020 14:15:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 14:45:00 | 249.81 | 181.99 | 119.6 | 30 | 149.6 | 235.5855 | 0.7725 | 454.61 | 1 | 0 | 235.5855 | 149.6 | 181.99 | 0 | 149.6 | -4.44 | 29.6 | 184.3815 | 0.98703 | 05/06/2020 14:45:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 15:00:00 | 257.71 | 163.56 | 120.57 | 30 | 150.57 | 222.3133 | 0.73572 | 454.96 | 1 | 0 | 222.3133 | 150.57 | 163.56 | 0 | 150.57 | 0.97 | 30.57 | 166.3923 | 0.98298 | 05/06/2020 15:00:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 15:15:00 | 208.4 | 144.11 | 94.94 | 30 | 124.94 | 190.7294 | 0.75557 | 457.12 | 1 | 0 | 190.7294 | 124.94 | 144.11 | 0 | 124.94 | -25.63 | 4.94 | 144.1946 | 0.99941 | 05/06/2020 15:15:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 15:30:00 | 209.34 | 140.87 | 89.13 | 30 | 119.13 | 184.4893 | 0.76357 | 457.01 | 1 | 0 | 184.4893 | 119.13 | 140.87 | 0 | 119.13 | -5.81 | -0.87 | 0 | 1 | 05/06/2020 15:30:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 15:45:00 | 195.41 | 135.13 | 90.99 | 30 | 120.99 | 181.38 | 0.74501 | 458.34 | 1 | 0 | 181.38 | 120.99 | 135.13 | 0 | 120.99 | 1.86 | 0.99 | 0 | 1 | 05/06/2020 15:45:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 16:00:00 | 332.78 | 215.89 | 155.23 | 30 | 185.23 | 284.462 | 0.75894 | 454.4 | 1 | 0 | 284.462 | 185.23 | 215.89 | 0 | 185.23 | 64.24 | 65.23 | 225.5293 | 0.95726 | 05/06/2020 16:00:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 16:15:00 | 207.12 | 142.12 | 100.98 | 30 | 130.98 | 193.2715 | 0.73534 | 460.57 | 1 | 0 | 193.2715 | 130.98 | 142.12 | 0 | 130.98 | -54.25 | 10.98 | 142.5435 | 0.99703 | 05/06/2020 16:15:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 16:30:00 | 189.7 | 138.46 | 99.02 | 30 | 129.02 | 189.2547 | 0.73161 | 462.76 | 1 | 0 | 189.2547 | 129.02 | 138.46 | 0 | 129.02 | -1.96 | 9.02 | 138.7535 | 0.99788 | 05/06/2020 16:30:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 16:45:00 | 191.34 | 125.77 | 87.94 | 30 | 117.94 | 172.4179 | 0.72945 | 464.81 | 1 | 0 | 172.4179 | 117.94 | 125.77 | 0 | 117.94 | -11.08 | -2.06 | 0 | 1 | 05/06/2020 16:45:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 17:00:00 | 196.11 | 125.47 | 84.27 | 30 | 114.27 | 169.7067 | 0.73933 | 461.6 | 1 | 0 | 169.7067 | 114.27 | 125.47 | 0 | 114.27 | -3.67 | -5.73 | 0 | 1 | 05/06/2020 17:00:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 17:15:00 | 199.58 | 131.94 | 96.8 | 30 | 126.8 | 182.9929 | 0.72101 | 460.69 | 1 | 0 | 182.9929 | 126.8 | 131.94 | 0 | 126.8 | 12.53 | 6.8 | 132.1151 | 0.99867 | 05/06/2020 17:15:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 17:30:00 | 198.05 | 124.27 | 87.1 | 30 | 117.1 | 170.7496 | 0.72779 | 461.97 | 1 | 0 | 170.7496 | 117.1 | 124.27 | 0 | 117.1 | -9.7 | -2.9 | 0 | 1 | 05/06/2020 17:30:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 17:45:00 | 202.5 | 124.51 | 80.24 | 30 | 110.24 | 166.2997 | 0.74871 | 462.6 | 1 | 0 | 166.2997 | 110.24 | 124.51 | 0 | 110.24 | -6.86 | -9.76 | 0 | 1 | 05/06/2020 17:45:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 18:00:00 | 204.69 | 140.23 | 95.41 | 30 | 125.41 | 188.1279 | 0.7454 | 462.65 | 1 | 0 | 188.1279 | 125.41 | 140.23 | 0 | 125.41 | 15.17 | 5.41 | 140.3343 | 0.99926 | 05/06/2020 18:00:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 18:15:00 | 229.55 | 152.16 | 98.26 | 30 | 128.26 | 199.0058 | 0.7646 | 461.08 | 1 | 0 | 199.0058 | 128.26 | 152.16 | 0 | 128.26 | 2.85 | 8.26 | 152.384 | 0.99853 | 05/06/2020 18:15:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 18:30:00 | 222.98 | 154.91 | 100.36 | 30 | 130.36 | 202.4619 | 0.76513 | 457.45 | 1 | 0 | 202.4619 | 130.36 | 154.91 | 0 | 130.36 | 2.1 | 10.36 | 155.256 | 0.99777 | 05/06/2020 18:30:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 18:45:00 | 216.56 | 147.25 | 89.54 | 30 | 119.54 | 189.6638 | 0.77637 | 458.82 | 1 | 0 | 189.6638 | 119.54 | 147.25 | 0 | 119.54 | -10.82 | -0.46 | 0 | 1 | 05/06/2020 18:45:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 19:00:00 | 225.46 | 144.32 | 86.32 | 30 | 116.32 | 185.3607 | 0.77859 | 459.1 | 1 | 0 | 185.3607 | 116.32 | 144.32 | 0 | 116.32 | -3.22 | -3.68 | 0 | 1 | 05/06/2020 19:00:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 19:15:00 | 224.14 | 154.15 | 92.4 | 30 | 122.4 | 196.8349 | 0.78314 | 460.02 | 1 | 0 | 196.8349 | 122.4 | 154.15 | 0 | 122.4 | 6.08 | 2.4 | 154.1687 | 0.99988 | 05/06/2020 19:15:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 19:30:00 | 237.97 | 161.89 | 94.16 | 30 | 124.16 | 204.0198 | 0.7935 | 459.3 | 1 | 0 | 204.0198 | 124.16 | 161.89 | 0 | 124.16 | 1.76 | 4.16 | 161.9434 | 0.99967 | 05/06/2020 19:30:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 19:45:00 | 222.77 | 173.23 | 98.29 | 30 | 128.29 | 215.562 | 0.80362 | 458.9 | 1 | 0 | 215.562 | 128.29 | 173.23 | 0 | 128.29 | 4.13 | 8.29 | 173.4282 | 0.99886 | 05/06/2020 19:45:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 20:00:00 | 295.94 | 191.58 | 125.24 | 30 | 155.24 | 246.5813 | 0.77694 | 457.7 | 1 | 0 | 246.5813 | 155.24 | 191.58 | 0 | 155.24 | 26.95 | 35.24 | 194.7941 | 0.9835 | 05/06/2020 20:00:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 20:15:00 | 215.22 | 155.11 | 103.64 | 30 | 133.64 | 204.7407 | 0.75759 | 462.34 | 1 | 0 | 204.7407 | 133.64 | 155.11 | 0 | 133.64 | -21.6 | 13.64 | 155.7086 | 0.99616 | 05/06/2020 20:15:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 20:30:00 | 206.78 | 151.23 | 93.8 | 30 | 123.8 | 195.4404 | 0.77379 | 464.25 | 1 | 0 | 195.4404 | 123.8 | 151.23 | 0 | 123.8 | -9.84 | 3.8 | 151.2777 | 0.99968 | 05/06/2020 20:30:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 20:45:00 | 203.78 | 153.1 | 95.3 | 30 | 125.3 | 197.8376 | 0.77387 | 464.57 | 1 | 0 | 197.8376 | 125.3 | 153.1 | 0 | 125.3 | 1.5 | 5.3 | 153.1917 | 0.9994 | 05/06/2020 20:45:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 21:00:00 | 325.86 | 197.24 | 132.77 | 30 | 162.77 | 255.7297 | 0.77128 | 459.3 | 1 | 0 | 255.7297 | 162.77 | 197.24 | 0 | 162.77 | 37.47 | 42.77 | 201.8239 | 0.97729 | 05/06/2020 21:00:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 21:15:00 | 312.46 | 195.46 | 125.89 | 30 | 155.89 | 250.0126 | 0.7818 | 460.61 | 1 | 0 | 250.0126 | 155.89 | 195.46 | 0 | 155.89 | -6.88 | 35.89 | 198.7277 | 0.98356 | 05/06/2020 21:15:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 21:30:00 | 250.98 | 165.64 | 122.72 | 30 | 152.72 | 225.2998 | 0.7352 | 462.27 | 1 | 0 | 225.2998 | 152.72 | 165.64 | 0 | 152.72 | -3.17 | 32.72 | 168.8408 | 0.98104 | 05/06/2020 21:30:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 21:45:00 | 199.57 | 146.3 | 95.34 | 30 | 125.34 | 192.6494 | 0.75941 | 465.42 | 1 | 0 | 192.6494 | 125.34 | 146.3 | 0 | 125.34 | -27.38 | 5.34 | 146.3974 | 0.99933 | 05/06/2020 21:45:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 22:00:00 | 188.91 | 125.08 | 83.73 | 30 | 113.73 | 169.0548 | 0.73988 | 464.86 | 1 | 0 | 169.0548 | 113.73 | 125.08 | 0 | 113.73 | -11.61 | -6.27 | 0 | 1 | 05/06/2020 22:00:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 22:15:00 | 292.22 | 193.51 | 116.37 | 30 | 146.37 | 242.632 | 0.79755 | 459.53 | 1 | 0 | 242.632 | 146.37 | 193.51 | 0 | 146.37 | 32.64 | 26.37 | 195.2985 | 0.99084 | 05/06/2020 22:15:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 22:30:00 | 274.74 | 196.16 | 119.45 | 30 | 149.45 | 246.605 | 0.79544 | 459.14 | 1 | 0 | 246.605 | 149.45 | 196.16 | 0 | 149.45 | 3.08 | 29.45 | 198.3584 | 0.98892 | 05/06/2020 22:30:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 22:45:00 | 288.83 | 186.55 | 117.85 | 30 | 147.85 | 238.0347 | 0.78371 | 457.48 | 1 | 0 | 238.0347 | 147.85 | 186.55 | 0 | 147.85 | -1.6 | 27.85 | 188.6174 | 0.98904 | 05/06/2020 22:45:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 23:00:00 | 285.39 | 194.48 | 120.65 | 30 | 150.65 | 246.0038 | 0.79056 | 455.94 | 1 | 0 | 246.0038 | 150.65 | 194.48 | 0 | 150.65 | 2.8 | 30.65 | 196.8804 | 0.98781 | 05/06/2020 23:00:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 23:15:00 | 219.58 | 151.28 | 88.36 | 30 | 118.36 | 192.08 | 0.78759 | 460.03 | 1 | 0 | 192.08 | 118.36 | 151.28 | 0 | 118.36 | -32.29 | -1.64 | 0 | 1 | 05/06/2020 23:15:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 23:30:00 | 258.8 | 161.01 | 121.08 | 30 | 151.08 | 220.7926 | 0.72924 | 459.81 | 1 | 0 | 220.7926 | 151.08 | 161.01 | 0 | 151.08 | 32.72 | 31.08 | 163.9823 | 0.98187 | 05/06/2020 23:30:00 |  | 1 | 0.9
05/06/2020 23:45:00 | 222.72 | 147.43 | 89.5 | 30 | 119.5 | 189.7784 | 0.77685 | 463.02 | 1 | 0 | 189.7784 | 119.5 | 147.43 | 0 | 119.5 | -31.58 | -0.5 | 0 | 1 | 05/06/2020 23:45:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 0:00:00 | 212.59 | 149.76 | 94.75 | 30 | 124.75 | 194.9118 | 0.76835 | 463.47 | 1 | 0 | 194.9118 | 124.75 | 149.76 | 0 | 124.75 | 5.25 | 4.75 | 149.8353 | 0.9995 | 06/06/2020 0:00:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 0:15:00 | 248.69 | 153.09 | 90.01 | 30 | 120.01 | 194.5224 | 0.787 | 464.42 | 1 | 0 | 194.5224 | 120.01 | 153.09 | 0 | 120.01 | -4.74 | 0.01 | 0 | 1 | 06/06/2020 0:15:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 0:30:00 | 205.68 | 147.07 | 92.1 | 30 | 122.1 | 191.1491 | 0.7694 | 462.82 | 1 | 0 | 191.1491 | 122.1 | 147.07 | 0 | 122.1 | 2.09 | 2.1 | 147.085 | 0.9999 | 06/06/2020 0:30:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 0:45:00 | 208.1 | 145.02 | 89.26 | 30 | 119.26 | 187.7598 | 0.77237 | 464.13 | 1 | 0 | 187.7598 | 119.26 | 145.02 | 0 | 119.26 | -2.84 | -0.74 | 0 | 1 | 06/06/2020 0:45:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 1:00:00 | 219.74 | 147.2 | 87.17 | 30 | 117.17 | 188.14 | 0.7824 | 464.9 | 1 | 0 | 188.14 | 117.17 | 147.2 | 0 | 117.17 | -2.09 | -2.83 | 0 | 1 | 06/06/2020 1:00:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 1:15:00 | 227.26 | 152.73 | 93.29 | 30 | 123.29 | 196.2826 | 0.77811 | 464.24 | 1 | 0 | 196.2826 | 123.29 | 152.73 | 0 | 123.29 | 6.12 | 3.29 | 152.7654 | 0.99977 | 06/06/2020 1:15:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 1:30:00 | 213.31 | 147.89 | 88.39 | 30 | 118.39 | 189.4403 | 0.78067 | 464.4 | 1 | 0 | 189.4403 | 118.39 | 147.89 | 0 | 118.39 | -4.9 | -1.61 | 0 | 1 | 06/06/2020 1:30:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 1:45:00 | 212.34 | 147.38 | 85.74 | 30 | 115.74 | 187.3943 | 0.78647 | 463.56 | 1 | 0 | 187.3943 | 115.74 | 147.38 | 0 | 115.74 | -2.65 | -4.26 | 0 | 1 | 06/06/2020 1:45:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 2:00:00 | 227.14 | 158 | 82.6 | 30 | 112.6 | 194.0174 | 0.81436 | 462.81 | 1 | 0 | 194.0174 | 112.6 | 158 | 0 | 112.6 | -3.14 | -7.4 | 0 | 1 | 06/06/2020 2:00:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 2:15:00 | 281.18 | 194.16 | 118.5 | 30 | 148.5 | 244.4389 | 0.79431 | 460.82 | 1 | 0 | 244.4389 | 148.5 | 194.16 | 0 | 148.5 | 35.9 | 28.5 | 196.2406 | 0.9894 | 06/06/2020 2:15:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 2:30:00 | 304.53 | 198.88 | 112.07 | 30 | 142.07 | 244.4118 | 0.81371 | 459.89 | 1 | 0 | 244.4118 | 142.07 | 198.88 | 0 | 142.07 | -6.43 | 22.07 | 200.1008 | 0.9939 | 06/06/2020 2:30:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 2:45:00 | 268.67 | 200.94 | 116.67 | 30 | 146.67 | 248.7749 | 0.80772 | 460.6 | 1 | 0 | 248.7749 | 146.67 | 200.94 | 0 | 146.67 | 4.6 | 26.67 | 202.7022 | 0.99131 | 06/06/2020 2:45:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 3:00:00 | 240.4 | 172.22 | 90 | 30 | 120 | 209.9041 | 0.82047 | 464.12 | 1 | 0 | 209.9041 | 120 | 172.22 | 0 | 120 | -26.67 | 0 | 0 | 1 | 06/06/2020 3:00:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 3:15:00 | 321.65 | 221.37 | 126.02 | 30 | 156.02 | 270.8264 | 0.81739 | 460.93 | 1 | 0 | 270.8264 | 156.02 | 221.37 | 0 | 156.02 | 36.02 | 36.02 | 224.2813 | 0.98702 | 06/06/2020 3:15:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 3:30:00 | 248.58 | 180.83 | 98.03 | 30 | 128.03 | 221.5653 | 0.81615 | 463.45 | 1 | 0 | 221.5653 | 128.03 | 180.83 | 0 | 128.03 | -27.99 | 8.03 | 181.0082 | 0.99902 | 06/06/2020 3:30:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 3:45:00 | 249.79 | 210.13 | 124.36 | 30 | 154.36 | 260.7329 | 0.80592 | 461.2 | 1 | 0 | 260.7329 | 154.36 | 210.13 | 0 | 154.36 | 26.33 | 34.36 | 212.9207 | 0.98689 | 06/06/2020 3:45:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 4:00:00 | 330.11 | 218.86 | 119.66 | 30 | 149.66 | 265.1374 | 0.82546 | 460.52 | 1 | 0 | 265.1374 | 149.66 | 218.86 | 0 | 149.66 | -4.7 | 29.66 | 220.8606 | 0.99094 | 06/06/2020 4:00:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 4:15:00 | 261.22 | 179.18 | 116.23 | 30 | 146.23 | 231.2762 | 0.77474 | 458.65 | 1 | 0 | 231.2762 | 146.23 | 179.18 | 0 | 146.23 | -3.43 | 26.23 | 181.0897 | 0.98945 | 06/06/2020 4:15:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 4:30:00 | 235.57 | 179.02 | 95.07 | 30 | 125.07 | 218.3819 | 0.81976 | 461.71 | 1 | 0 | 218.3819 | 125.07 | 179.02 | 0 | 125.07 | -21.16 | 5.07 | 179.0918 | 0.9996 | 06/06/2020 4:30:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 4:45:00 | 275.58 | 190.34 | 121.37 | 30 | 151.37 | 243.1917 | 0.78267 | 460.15 | 1 | 0 | 243.1917 | 151.37 | 190.34 | 0 | 151.37 | 26.3 | 31.37 | 192.9077 | 0.98669 | 06/06/2020 4:45:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 5:00:00 | 259.66 | 172.06 | 86.85 | 30 | 116.85 | 207.9869 | 0.82726 | 458.17 | 1 | 0 | 207.9869 | 116.85 | 172.06 | 0 | 116.85 | -34.52 | -3.15 | 0 | 1 | 06/06/2020 5:00:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 5:15:00 | 369.68 | 260.68 | 128.64 | 30 | 158.64 | 305.1569 | 0.85425 | 457.29 | 1 | 0 | 305.1569 | 158.64 | 260.68 | 0 | 158.64 | 41.79 | 38.64 | 263.5282 | 0.98919 | 06/06/2020 5:15:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 5:30:00 | 361.28 | 254.76 | 133.89 | 30 | 163.89 | 302.9234 | 0.841 | 457.02 | 1 | 0 | 302.9234 | 163.89 | 254.76 | 0 | 163.89 | 5.25 | 43.89 | 258.513 | 0.98548 | 06/06/2020 5:30:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 5:45:00 | 284.18 | 254.15 | 134.72 | 30 | 164.72 | 302.8612 | 0.83916 | 458.82 | 1 | 0 | 302.8612 | 164.72 | 254.15 | 0 | 164.72 | 0.83 | 44.72 | 258.0545 | 0.98487 | 06/06/2020 5:45:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 6:00:00 | 184.82 | 120.86 | 85.42 | 30 | 115.42 | 167.1195 | 0.7232 | 462.9 | 1 | 0 | 167.1195 | 115.42 | 120.86 | 0 | 115.42 | -49.3 | -4.58 | 0 | 1 | 06/06/2020 6:00:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 6:15:00 | 273.36 | 191.69 | 114.44 | 30 | 144.44 | 240.0166 | 0.79865 | 457.68 | 1 | 0 | 240.0166 | 144.44 | 191.69 | 0 | 144.44 | 29.02 | 24.44 | 193.2417 | 0.99197 | 06/06/2020 6:15:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 6:30:00 | 216.21 | 157.9 | 80.95 | 30 | 110.95 | 192.9827 | 0.81821 | 460.11 | 1 | 0 | 192.9827 | 110.95 | 157.9 | 0 | 110.95 | -33.49 | -9.05 | 0 | 1 | 06/06/2020 6:30:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 6:45:00 | 284.1 | 197.28 | 120.06 | 30 | 150.06 | 247.8657 | 0.79591 | 456.67 | 1 | 0 | 247.8657 | 150.06 | 197.28 | 0 | 150.06 | 39.11 | 30.06 | 199.557 | 0.98859 | 06/06/2020 6:45:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 7:00:00 | 268.18 | 157.05 | 111.63 | 30 | 141.63 | 211.4799 | 0.74262 | 453.84 | 1 | 0 | 211.4799 | 141.63 | 157.05 | 0 | 141.63 | -8.43 | 21.63 | 158.5325 | 0.99065 | 06/06/2020 7:00:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 7:15:00 | 234.1 | 163.52 | 87.79 | 30 | 117.79 | 201.5274 | 0.8114 | 453.84 | 1 | 0 | 201.5274 | 117.79 | 163.52 | 0 | 117.79 | -23.84 | -2.21 | 0 | 1 | 06/06/2020 7:15:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 7:30:00 | 231.3 | 152.11 | 83.05 | 30 | 113.05 | 189.5198 | 0.80261 | 452.21 | 1 | 0 | 189.5198 | 113.05 | 152.11 | 0 | 113.05 | -4.74 | -6.95 | 0 | 1 | 06/06/2020 7:30:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 7:45:00 | 321.52 | 212.46 | 118 | 30 | 148 | 258.9271 | 0.82054 | 450.03 | 1 | 0 | 258.9271 | 148 | 212.46 | 0 | 148 | 34.95 | 28 | 214.2971 | 0.99143 | 06/06/2020 7:45:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 8:00:00 | 220.72 | 156.62 | 87.85 | 30 | 117.85 | 196.0062 | 0.79906 | 455.46 | 1 | 0 | 196.0062 | 117.85 | 156.62 | 0 | 117.85 | -30.15 | -2.15 | 0 | 1 | 06/06/2020 8:00:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 8:15:00 | 306.42 | 211.95 | 125.23 | 30 | 155.23 | 262.715 | 0.80677 | 452.2 | 1 | 0 | 262.715 | 155.23 | 211.95 | 0 | 155.23 | 37.38 | 35.23 | 214.858 | 0.98647 | 06/06/2020 8:15:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 8:30:00 | 283.74 | 194.94 | 123.14 | 30 | 153.14 | 247.8981 | 0.78637 | 456.54 | 1 | 0 | 247.8981 | 153.14 | 194.94 | 0 | 153.14 | -2.09 | 33.14 | 197.7369 | 0.98586 | 06/06/2020 8:30:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 8:45:00 | 264.54 | 182.07 | 113.84 | 30 | 143.84 | 232.0333 | 0.78467 | 456.36 | 1 | 0 | 232.0333 | 143.84 | 182.07 | 0 | 143.84 | -9.3 | 23.84 | 183.6242 | 0.99154 | 06/06/2020 8:45:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 9:00:00 | 262.99 | 163.28 | 110.24 | 30 | 140.24 | 215.2385 | 0.7586 | 456.45 | 1 | 0 | 215.2385 | 140.24 | 163.28 | 0 | 140.24 | -3.6 | 20.24 | 164.5297 | 0.9924 | 06/06/2020 9:00:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 9:15:00 | 273.34 | 189.42 | 110.37 | 30 | 140.37 | 235.7619 | 0.80344 | 455.93 | 1 | 0 | 235.7619 | 140.37 | 189.42 | 0 | 140.37 | 0.13 | 20.37 | 190.5121 | 0.99427 | 06/06/2020 9:15:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 9:30:00 | 282.26 | 194.58 | 115.36 | 30 | 145.36 | 242.8804 | 0.80113 | 452.92 | 1 | 0 | 242.8804 | 145.36 | 194.58 | 0 | 145.36 | 4.99 | 25.36 | 196.2257 | 0.99161 | 06/06/2020 9:30:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 9:45:00 | 282.61 | 195.67 | 117.8 | 30 | 147.8 | 245.2174 | 0.79794 | 457.26 | 1 | 0 | 245.2174 | 147.8 | 195.67 | 0 | 147.8 | 2.44 | 27.8 | 197.635 | 0.99006 | 06/06/2020 9:45:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 10:00:00 | 223.04 | 152.47 | 94.92 | 30 | 124.92 | 197.1094 | 0.77353 | 461.61 | 1 | 0 | 197.1094 | 124.92 | 152.47 | 0 | 124.92 | -22.88 | 4.92 | 152.5494 | 0.99948 | 06/06/2020 10:00:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 10:15:00 | 220.21 | 148.94 | 86.28 | 30 | 116.28 | 188.9554 | 0.78823 | 460.8 | 1 | 0 | 188.9554 | 116.28 | 148.94 | 0 | 116.28 | -8.64 | -3.72 | 0 | 1 | 06/06/2020 10:15:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 10:30:00 | 258 | 158.87 | 92.03 | 30 | 122.03 | 200.3272 | 0.79305 | 459.98 | 1 | 0 | 200.3272 | 122.03 | 158.87 | 0 | 122.03 | 5.75 | 2.03 | 158.883 | 0.99992 | 06/06/2020 10:30:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 10:45:00 | 235.54 | 164.92 | 99.76 | 30 | 129.76 | 209.8482 | 0.7859 | 458.24 | 1 | 0 | 209.8482 | 129.76 | 164.92 | 0 | 129.76 | 7.73 | 9.76 | 165.2085 | 0.99825 | 06/06/2020 10:45:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 11:00:00 | 443.04 | 222.69 | 139.91 | 30 | 169.91 | 280.1076 | 0.79502 | 451.57 | 1 | 0 | 280.1076 | 169.91 | 222.69 | 0 | 169.91 | 40.15 | 49.91 | 228.2145 | 0.97579 | 06/06/2020 11:00:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 11:15:00 | 317.57 | 219.17 | 131.28 | 30 | 161.28 | 272.1153 | 0.80543 | 453.53 | 1 | 0 | 272.1153 | 161.28 | 219.17 | 0 | 161.28 | -8.63 | 41.28 | 223.0236 | 0.98272 | 06/06/2020 11:15:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 11:30:00 | 335.52 | 239.44 | 131.57 | 30 | 161.57 | 288.8536 | 0.82893 | 451.38 | 1 | 0 | 288.8536 | 161.57 | 239.44 | 0 | 161.57 | 0.29 | 41.57 | 243.0218 | 0.98526 | 06/06/2020 11:30:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 11:45:00 | 378.26 | 266.1 | 150.82 | 30 | 180.82 | 321.7221 | 0.82711 | 450.37 | 1 | 0 | 321.7221 | 180.82 | 266.1 | 0 | 180.82 | 19.25 | 60.82 | 272.9621 | 0.97486 | 06/06/2020 11:45:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 12:00:00 | 361.25 | 269.5 | 159.46 | 30 | 189.46 | 329.4318 | 0.81808 | 451.67 | 1 | 0 | 329.4318 | 189.46 | 269.5 | 0 | 189.46 | 8.64 | 69.46 | 278.3073 | 0.96835 | 06/06/2020 12:00:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 12:15:00 | 318.14 | 230.2 | 135.16 | 30 | 165.16 | 283.3194 | 0.81251 | 454.9 | 1 | 0 | 283.3194 | 165.16 | 230.2 | 0 | 165.16 | -24.3 | 45.16 | 234.5879 | 0.9813 | 06/06/2020 12:15:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 12:30:00 | 304.48 | 213.33 | 134.87 | 30 | 164.87 | 269.6142 | 0.79124 | 455.09 | 1 | 0 | 269.6142 | 164.87 | 213.33 | 0 | 164.87 | -0.29 | 44.87 | 217.9977 | 0.97859 | 06/06/2020 12:30:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 12:45:00 | 327.34 | 220.17 | 125.34 | 30 | 155.34 | 269.4538 | 0.8171 | 455.28 | 1 | 0 | 269.4538 | 155.34 | 220.17 | 0 | 155.34 | -9.53 | 35.34 | 222.9882 | 0.98736 | 06/06/2020 12:45:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 13:00:00 | 371.1 | 252.8 | 157.45 | 30 | 187.45 | 314.7147 | 0.80327 | 454.67 | 1 | 0 | 314.7147 | 187.45 | 252.8 | 0 | 187.45 | 32.11 | 67.45 | 261.6435 | 0.9662 | 06/06/2020 13:00:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 13:15:00 | 418.26 | 280.44 | 168.21 | 30 | 198.21 | 343.4149 | 0.81662 | 453.05 | 1 | 0 | 343.4149 | 198.21 | 280.44 | 0 | 198.21 | 10.76 | 78.21 | 291.1415 | 0.96324 | 06/06/2020 13:15:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 13:30:00 | 372.42 | 239.45 | 168.5 | 30 | 198.5 | 311.0282 | 0.76987 | 454.59 | 1 | 0 | 311.0282 | 198.5 | 239.45 | 0 | 198.5 | 0.29 | 78.5 | 251.9892 | 0.95024 | 06/06/2020 13:30:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 13:45:00 | 306.88 | 207.16 | 120.97 | 30 | 150.97 | 256.3342 | 0.80816 | 458.64 | 1 | 0 | 256.3342 | 150.97 | 207.16 | 0 | 150.97 | -47.53 | 30.97 | 209.4622 | 0.98901 | 06/06/2020 13:45:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 14:00:00 | 298.21 | 198.54 | 130.99 | 30 | 160.99 | 255.6089 | 0.77673 | 459.04 | 1 | 0 | 255.6089 | 160.99 | 198.54 | 0 | 160.99 | 10.02 | 40.99 | 202.7272 | 0.97935 | 06/06/2020 14:00:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 14:15:00 | 381.01 | 263.18 | 168.69 | 30 | 198.69 | 329.7597 | 0.7981 | 460.29 | 1 | 0 | 329.7597 | 198.69 | 263.18 | 0 | 198.69 | 37.7 | 78.69 | 274.6922 | 0.95809 | 06/06/2020 14:15:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 14:30:00 | 313.41 | 220.67 | 136.99 | 30 | 166.99 | 276.7326 | 0.79741 | 459.59 | 1 | 0 | 276.7326 | 166.99 | 220.67 | 0 | 166.99 | -31.7 | 46.99 | 225.6176 | 0.97807 | 06/06/2020 14:30:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 14:45:00 | 403.07 | 269.16 | 170.21 | 30 | 200.21 | 335.4566 | 0.80237 | 453.53 | 1 | 0 | 335.4566 | 200.21 | 269.16 | 0 | 200.21 | 33.22 | 80.21 | 280.8572 | 0.95835 | 06/06/2020 14:45:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 15:00:00 | 348.43 | 223.05 | 138.35 | 30 | 168.35 | 279.4513 | 0.79817 | 457.93 | 1 | 0 | 279.4513 | 168.35 | 223.05 | 0 | 168.35 | -31.86 | 48.35 | 228.2302 | 0.9773 | 06/06/2020 15:00:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 15:15:00 | 307.81 | 227.13 | 132.78 | 30 | 162.78 | 279.4376 | 0.81281 | 459.86 | 1 | 0 | 279.4376 | 162.78 | 227.13 | 0 | 162.78 | -5.57 | 42.78 | 231.1237 | 0.98272 | 06/06/2020 15:15:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 15:30:00 | 343.02 | 229.4 | 138.79 | 30 | 168.79 | 284.8059 | 0.80546 | 456.66 | 1 | 0 | 284.8059 | 168.79 | 229.4 | 0 | 168.79 | 6.01 | 48.79 | 234.5311 | 0.97812 | 06/06/2020 15:30:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 15:45:00 | 324.26 | 234.25 | 132.08 | 30 | 162.08 | 284.8561 | 0.82235 | 459.07 | 1 | 0 | 284.8561 | 162.08 | 234.25 | 0 | 162.08 | -6.71 | 42.08 | 237.9996 | 0.98425 | 06/06/2020 15:45:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 16:00:00 | 343.5 | 246.54 | 141.44 | 30 | 171.44 | 300.2893 | 0.82101 | 458.82 | 1 | 0 | 300.2893 | 171.44 | 246.54 | 0 | 171.44 | 9.36 | 51.44 | 251.8493 | 0.97892 | 06/06/2020 16:00:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 16:15:00 | 338.35 | 234.94 | 138.41 | 30 | 168.41 | 289.0653 | 0.81276 | 458.12 | 1 | 0 | 289.0653 | 168.41 | 234.94 | 0 | 168.41 | -3.03 | 48.41 | 239.8757 | 0.97942 | 06/06/2020 16:15:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 16:30:00 | 427.3 | 280.29 | 170.28 | 30 | 200.28 | 344.4917 | 0.81363 | 456.37 | 1 | 0 | 344.4917 | 200.28 | 280.29 | 0 | 200.28 | 31.87 | 80.28 | 291.5602 | 0.96135 | 06/06/2020 16:30:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 16:45:00 | 350 | 240.31 | 146.75 | 30 | 176.75 | 298.311 | 0.80557 | 459.84 | 1 | 0 | 298.311 | 176.75 | 240.31 | 0 | 176.75 | -23.53 | 56.75 | 246.9199 | 0.97323 | 06/06/2020 16:45:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 17:00:00 | 324.02 | 218.84 | 125.47 | 30 | 155.47 | 268.4434 | 0.81522 | 461.24 | 1 | 0 | 268.4434 | 155.47 | 218.84 | 0 | 155.47 | -21.28 | 35.47 | 221.6959 | 0.98712 | 06/06/2020 17:00:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 17:15:00 | 444.26 | 274.69 | 173.25 | 30 | 203.25 | 341.7092 | 0.80387 | 458.31 | 1 | 0 | 341.7092 | 203.25 | 274.69 | 0 | 203.25 | 47.78 | 83.25 | 287.0281 | 0.95701 | 06/06/2020 17:15:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 17:30:00 | 368.4 | 261.73 | 151.48 | 30 | 181.48 | 318.4927 | 0.82178 | 461.48 | 1 | 0 | 318.4927 | 181.48 | 261.73 | 0 | 181.48 | -21.77 | 61.48 | 268.8538 | 0.9735 | 06/06/2020 17:30:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 17:45:00 | 364.32 | 247.49 | 144.88 | 30 | 174.88 | 303.0418 | 0.81669 | 463.95 | 1 | 0 | 303.0418 | 174.88 | 247.49 | 0 | 174.88 | -6.6 | 54.88 | 253.5017 | 0.97629 | 06/06/2020 17:45:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 18:00:00 | 319.14 | 227.28 | 139.88 | 30 | 169.88 | 283.7524 | 0.80098 | 465.85 | 1 | 0 | 283.7524 | 169.88 | 227.28 | 0 | 169.88 | -5 | 49.88 | 232.6891 | 0.97675 | 06/06/2020 18:00:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 18:15:00 | 270.05 | 230.77 | 144.71 | 30 | 174.71 | 289.4449 | 0.79728 | 465.92 | 1 | 0 | 289.4449 | 174.71 | 230.77 | 0 | 174.71 | 4.83 | 54.71 | 237.1666 | 0.97303 | 06/06/2020 18:15:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 18:30:00 | 344.22 | 231 | 145.11 | 30 | 175.11 | 289.8698 | 0.79691 | 463.47 | 1 | 0 | 289.8698 | 175.11 | 231 | 0 | 175.11 | 0.4 | 55.11 | 237.4829 | 0.9727 | 06/06/2020 18:30:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 18:45:00 | 355.1 | 244.61 | 148.48 | 30 | 178.48 | 302.8022 | 0.80782 | 462.81 | 1 | 0 | 302.8022 | 178.48 | 244.61 | 0 | 178.48 | 3.37 | 58.48 | 251.5034 | 0.97259 | 06/06/2020 18:45:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 19:00:00 | 347.41 | 245.1 | 143.85 | 30 | 173.85 | 300.496 | 0.81565 | 463.29 | 1 | 0 | 300.496 | 173.85 | 245.1 | 0 | 173.85 | -4.63 | 53.85 | 250.9459 | 0.9767 | 06/06/2020 19:00:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 19:15:00 | 367.28 | 243.81 | 147.72 | 30 | 177.72 | 301.708 | 0.8081 | 463.7 | 1 | 0 | 301.708 | 177.72 | 243.81 | 0 | 177.72 | 3.87 | 57.72 | 250.5492 | 0.9731 | 06/06/2020 19:15:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 19:30:00 | 357.57 | 245.2 | 147.09 | 30 | 177.09 | 302.4631 | 0.81068 | 463.95 | 1 | 0 | 302.4631 | 177.09 | 245.2 | 0 | 177.09 | -0.63 | 57.09 | 251.7584 | 0.97395 | 06/06/2020 19:30:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 19:45:00 | 426.85 | 296.55 | 183.36 | 30 | 213.36 | 365.3278 | 0.81174 | 461.27 | 1 | 0 | 365.3278 | 213.36 | 296.55 | 0 | 213.36 | 36.27 | 93.36 | 310.8987 | 0.95385 | 06/06/2020 19:45:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 20:00:00 | 358.8 | 255.91 | 165.9 | 30 | 195.9 | 322.2836 | 0.79405 | 463.76 | 1 | 0 | 322.2836 | 195.9 | 255.91 | 0 | 195.9 | -17.46 | 75.9 | 266.9283 | 0.95872 | 06/06/2020 20:00:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 20:15:00 | 362.69 | 258.78 | 148.12 | 30 | 178.12 | 314.1557 | 0.82373 | 464.45 | 1 | 0 | 314.1557 | 178.12 | 258.78 | 0 | 178.12 | -17.78 | 58.12 | 265.2264 | 0.97569 | 06/06/2020 20:15:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 20:30:00 | 364.38 | 256.68 | 155.36 | 30 | 185.36 | 316.6117 | 0.81071 | 464.94 | 1 | 0 | 316.6117 | 185.36 | 256.68 | 0 | 185.36 | 7.24 | 65.36 | 264.8708 | 0.96908 | 06/06/2020 20:30:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 20:45:00 | 368.38 | 255.63 | 150.94 | 30 | 180.94 | 313.1868 | 0.81622 | 466.38 | 1 | 0 | 313.1868 | 180.94 | 255.63 | 0 | 180.94 | -4.42 | 60.94 | 262.7934 | 0.97274 | 06/06/2020 20:45:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 21:00:00 | 443.87 | 254.42 | 150.26 | 30 | 180.26 | 311.8064 | 0.81596 | 461.57 | 1 | 0 | 311.8064 | 180.26 | 254.42 | 0 | 180.26 | -0.68 | 60.26 | 261.459 | 0.97308 | 06/06/2020 21:00:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 21:15:00 | 348.62 | 251.51 | 143.22 | 30 | 173.22 | 305.389 | 0.82357 | 462.5 | 1 | 0 | 305.389 | 173.22 | 251.51 | 0 | 173.22 | -7.04 | 53.22 | 257.0791 | 0.97834 | 06/06/2020 21:15:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 21:30:00 | 353.46 | 245.49 | 136.8 | 30 | 166.8 | 296.7955 | 0.82714 | 464.43 | 1 | 0 | 296.7955 | 166.8 | 245.49 | 0 | 166.8 | -6.42 | 46.8 | 249.9111 | 0.98231 | 06/06/2020 21:30:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 21:45:00 | 241.04 | 212.17 | 131.11 | 30 | 161.11 | 266.4067 | 0.79641 | 464.97 | 1 | 0 | 266.4067 | 161.11 | 212.17 | 0 | 161.11 | -5.69 | 41.11 | 216.116 | 0.98174 | 06/06/2020 21:45:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 22:00:00 | 141.55 | 95.67 | 56.53 | 30 | 86.53 | 128.9969 | 0.74165 | 467.6 | 1 | 0 | 128.9969 | 86.53 | 95.67 | 0 | 86.53 | -74.58 | -33.47 | 0 | 1 | 06/06/2020 22:00:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 22:15:00 | 162.35 | 108.17 | 70.93 | 30 | 100.93 | 147.9446 | 0.73115 | 466.48 | 1 | 0 | 147.9446 | 100.93 | 108.17 | 0 | 100.93 | 14.4 | -19.07 | 0 | 1 | 06/06/2020 22:15:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 22:30:00 | 132.64 | 100.52 | 59.85 | 30 | 89.85 | 134.8232 | 0.74557 | 468.34 | 1 | 0 | 134.8232 | 89.85 | 100.52 | 0 | 89.85 | -11.08 | -30.15 | 0 | 1 | 06/06/2020 22:30:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 22:45:00 | 152.3 | 119.92 | 86.89 | 30 | 116.89 | 167.4637 | 0.7161 | 467.32 | 1 | 0 | 167.4637 | 116.89 | 119.92 | 0 | 116.89 | 27.04 | -3.11 | 0 | 1 | 06/06/2020 22:45:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 23:00:00 | 160.27 | 105.4 | 66.77 | 30 | 96.77 | 143.086 | 0.73662 | 467.66 | 1 | 0 | 143.086 | 96.77 | 105.4 | 0 | 96.77 | -20.12 | -23.23 | 0 | 1 | 06/06/2020 23:00:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 23:15:00 | 182.27 | 104.33 | 68.79 | 30 | 98.79 | 143.6809 | 0.72612 | 467.23 | 1 | 0 | 143.6809 | 98.79 | 104.33 | 0 | 98.79 | 2.02 | -21.21 | 0 | 1 | 06/06/2020 23:15:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 23:30:00 | 169.12 | 111.31 | 76.95 | 30 | 106.95 | 154.3639 | 0.72109 | 468.57 | 1 | 0 | 154.3639 | 106.95 | 111.31 | 0 | 106.95 | 8.16 | -13.05 | 0 | 1 | 06/06/2020 23:30:00 |  | 1 | 0.9
06/06/2020 23:45:00 | 166.61 | 111.6 | 76.72 | 30 | 106.72 | 154.4141 | 0.72273 | 470.3 | 1 | 0 | 154.4141 | 106.72 | 111.6 | 0 | 106.72 | -0.23 | -13.28 | 0 | 1 | 06/06/2020 23:45:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 0:00:00 | 163.87 | 110.36 | 74.6 | 30 | 104.6 | 152.0542 | 0.72579 | 467.98 | 1 | 0 | 152.0542 | 104.6 | 110.36 | 0 | 104.6 | -2.12 | -15.4 | 0 | 1 | 07/06/2020 0:00:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 0:15:00 | 158.35 | 102.23 | 66.26 | 30 | 96.26 | 140.4171 | 0.72805 | 468.3 | 1 | 0 | 140.4171 | 96.26 | 102.23 | 0 | 96.26 | -8.34 | -23.74 | 0 | 1 | 07/06/2020 0:15:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 0:30:00 | 179.04 | 120.44 | 81.84 | 30 | 111.84 | 164.3593 | 0.73278 | 467.77 | 1 | 0 | 164.3593 | 111.84 | 120.44 | 0 | 111.84 | 15.58 | -8.16 | 0 | 1 | 07/06/2020 0:30:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 0:45:00 | 186.1 | 119.45 | 84.07 | 30 | 114.07 | 165.1674 | 0.72321 | 467.86 | 1 | 0 | 165.1674 | 114.07 | 119.45 | 0 | 114.07 | 2.23 | -5.93 | 0 | 1 | 07/06/2020 0:45:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 1:00:00 | 164.45 | 115.75 | 76.28 | 30 | 106.28 | 157.1417 | 0.7366 | 469.4 | 1 | 0 | 157.1417 | 106.28 | 115.75 | 0 | 106.28 | -7.79 | -13.72 | 0 | 1 | 07/06/2020 1:00:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 1:15:00 | 171.81 | 118.97 | 82.43 | 30 | 112.43 | 163.6898 | 0.7268 | 469.61 | 1 | 0 | 163.6898 | 112.43 | 118.97 | 0 | 112.43 | 6.15 | -7.57 | 0 | 1 | 07/06/2020 1:15:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 1:30:00 | 154.54 | 108.07 | 70.05 | 30 | 100.05 | 147.2723 | 0.73381 | 469.4 | 1 | 0 | 147.2723 | 100.05 | 108.07 | 0 | 100.05 | -12.38 | -19.95 | 0 | 1 | 07/06/2020 1:30:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 1:45:00 | 148.83 | 103.95 | 67.16 | 30 | 97.16 | 142.2873 | 0.73056 | 469.94 | 1 | 0 | 142.2873 | 97.16 | 103.95 | 0 | 97.16 | -2.89 | -22.84 | 0 | 1 | 07/06/2020 1:45:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 2:00:00 | 152.18 | 109.96 | 72.84 | 30 | 102.84 | 150.5565 | 0.73036 | 469.65 | 1 | 0 | 150.5565 | 102.84 | 109.96 | 0 | 102.84 | 5.68 | -17.16 | 0 | 1 | 07/06/2020 2:00:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 2:15:00 | 164.99 | 122.69 | 83.81 | 30 | 113.81 | 167.3486 | 0.73314 | 468.4 | 1 | 0 | 167.3486 | 113.81 | 122.69 | 0 | 113.81 | 10.97 | -6.19 | 0 | 1 | 07/06/2020 2:15:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 2:30:00 | 166.62 | 114.08 | 78.57 | 30 | 108.57 | 157.4855 | 0.72438 | 468.52 | 1 | 0 | 157.4855 | 108.57 | 114.08 | 0 | 108.57 | -5.24 | -11.43 | 0 | 1 | 07/06/2020 2:30:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 2:45:00 | 180.19 | 112.03 | 72.26 | 30 | 102.26 | 151.6833 | 0.73858 | 467.81 | 1 | 0 | 151.6833 | 102.26 | 112.03 | 0 | 102.26 | -6.31 | -17.74 | 0 | 1 | 07/06/2020 2:45:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 3:00:00 | 148.72 | 117.7 | 78.41 | 30 | 108.41 | 160.0188 | 0.73554 | 469.08 | 1 | 0 | 160.0188 | 108.41 | 117.7 | 0 | 108.41 | 6.15 | -11.59 | 0 | 1 | 07/06/2020 3:00:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 3:15:00 | 183.81 | 114.54 | 75.21 | 30 | 105.21 | 155.5267 | 0.73647 | 469.09 | 1 | 0 | 155.5267 | 105.21 | 114.54 | 0 | 105.21 | -3.2 | -14.79 | 0 | 1 | 07/06/2020 3:15:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 3:30:00 | 159.15 | 104.8 | 65.29 | 30 | 95.29 | 141.6447 | 0.73988 | 469.38 | 1 | 0 | 141.6447 | 95.29 | 104.8 | 0 | 95.29 | -9.92 | -24.71 | 0 | 1 | 07/06/2020 3:30:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 3:45:00 | 174.75 | 120.37 | 82.05 | 30 | 112.05 | 164.451 | 0.73195 | 468.37 | 1 | 0 | 164.451 | 112.05 | 120.37 | 0 | 112.05 | 16.76 | -7.95 | 0 | 1 | 07/06/2020 3:45:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 4:00:00 | 172.35 | 112.01 | 70.94 | 30 | 100.94 | 150.7817 | 0.74286 | 468.99 | 1 | 0 | 150.7817 | 100.94 | 112.01 | 0 | 100.94 | -11.11 | -19.06 | 0 | 1 | 07/06/2020 4:00:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 4:15:00 | 151.28 | 114.61 | 74.93 | 30 | 104.93 | 155.3891 | 0.73757 | 469.58 | 1 | 0 | 155.3891 | 104.93 | 114.61 | 0 | 104.93 | 3.99 | -15.07 | 0 | 1 | 07/06/2020 4:15:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 4:30:00 | 173.02 | 119.86 | 80.43 | 30 | 110.43 | 162.9761 | 0.73545 | 468.25 | 1 | 0 | 162.9761 | 110.43 | 119.86 | 0 | 110.43 | 5.5 | -9.57 | 0 | 1 | 07/06/2020 4:30:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 4:45:00 | 243.2 | 160.97 | 104.37 | 30 | 134.37 | 209.6822 | 0.76769 | 466.17 | 1 | 0 | 209.6822 | 134.37 | 160.97 | 0 | 134.37 | 23.94 | 14.37 | 161.6101 | 0.99604 | 07/06/2020 4:45:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 5:00:00 | 172.37 | 118.21 | 76 | 30 | 106 | 158.7753 | 0.74451 | 468.69 | 1 | 0 | 158.7753 | 106 | 118.21 | 0 | 106 | -28.37 | -14 | 0 | 1 | 07/06/2020 5:00:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 5:15:00 | 176.7 | 111.49 | 69.64 | 30 | 99.64 | 149.5264 | 0.74562 | 464.09 | 1 | 0 | 149.5264 | 99.64 | 111.49 | 0 | 99.64 | -6.36 | -20.36 | 0 | 1 | 07/06/2020 5:15:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 5:30:00 | 177.06 | 121.4 | 77.53 | 30 | 107.53 | 162.1748 | 0.74858 | 463.44 | 1 | 0 | 162.1748 | 107.53 | 121.4 | 0 | 107.53 | 7.89 | -12.47 | 0 | 1 | 07/06/2020 5:30:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 5:45:00 | 168.05 | 122.25 | 84.41 | 30 | 114.41 | 167.4357 | 0.73013 | 468.99 | 1 | 0 | 167.4357 | 114.41 | 122.25 | 0 | 114.41 | 6.88 | -5.59 | 0 | 1 | 07/06/2020 5:45:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 6:00:00 | 166.3 | 117.57 | 81.12 | 30 | 111.12 | 161.7726 | 0.72676 | 469.51 | 1 | 0 | 161.7726 | 111.12 | 117.57 | 0 | 111.12 | -3.29 | -8.88 | 0 | 1 | 07/06/2020 6:00:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 6:15:00 | 215.63 | 140.64 | 112.13 | 30 | 142.13 | 199.9514 | 0.70337 | 467.1 | 1 | 0 | 199.9514 | 142.13 | 140.64 | 0 | 142.13 | 31.01 | 22.13 | 142.3705 | 0.98785 | 07/06/2020 6:15:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 6:30:00 | 250.7 | 158.73 | 113.96 | 30 | 143.96 | 214.2888 | 0.74073 | 467.34 | 1 | 0 | 214.2888 | 143.96 | 158.73 | 0 | 143.96 | 1.83 | 23.96 | 160.5282 | 0.9888 | 07/06/2020 6:30:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 6:45:00 | 164.77 | 103.14 | 75.91 | 30 | 105.91 | 147.8336 | 0.69768 | 468.83 | 1 | 0 | 147.8336 | 105.91 | 103.14 | 0 | 105.91 | -38.05 | -14.09 | 0 | 1 | 07/06/2020 6:45:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 7:00:00 | 166.85 | 108.34 | 81.09 | 30 | 111.09 | 155.1726 | 0.69819 | 467.91 | 1 | 0 | 155.1726 | 111.09 | 108.34 | 0 | 111.09 | 5.18 | -8.91 | 0 | 1 | 07/06/2020 7:00:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 7:15:00 | 167.46 | 104.95 | 82.81 | 30 | 112.81 | 154.0798 | 0.68114 | 467.87 | 1 | 0 | 154.0798 | 112.81 | 104.95 | 0 | 112.81 | 1.72 | -7.19 | 0 | 1 | 07/06/2020 7:15:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 7:30:00 | 162.64 | 100.08 | 77.1 | 30 | 107.1 | 146.5825 | 0.68276 | 468.76 | 1 | 0 | 146.5825 | 107.1 | 100.08 | 0 | 107.1 | -5.71 | -12.9 | 0 | 1 | 07/06/2020 7:30:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 7:45:00 | 228.98 | 151.46 | 112.45 | 30 | 142.45 | 207.9234 | 0.72844 | 466.64 | 1 | 0 | 207.9234 | 142.45 | 151.46 | 0 | 142.45 | 35.35 | 22.45 | 153.1148 | 0.98919 | 07/06/2020 7:45:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 8:00:00 | 154.08 | 102.62 | 73.83 | 30 | 103.83 | 145.9847 | 0.70295 | 467.85 | 1 | 0 | 145.9847 | 103.83 | 102.62 | 0 | 103.83 | -38.62 | -16.17 | 0 | 1 | 07/06/2020 8:00:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 8:15:00 | 163.39 | 108.69 | 78.76 | 30 | 108.76 | 153.7604 | 0.70688 | 467.19 | 1 | 0 | 153.7604 | 108.76 | 108.69 | 0 | 108.76 | 4.93 | -11.24 | 0 | 1 | 07/06/2020 8:15:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 8:30:00 | 186.42 | 111 | 85.64 | 30 | 115.64 | 160.2923 | 0.69249 | 465.62 | 1 | 0 | 160.2923 | 115.64 | 111 | 0 | 115.64 | 6.88 | -4.36 | 0 | 1 | 07/06/2020 8:30:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 8:45:00 | 172.38 | 109.85 | 82.89 | 30 | 112.89 | 157.5156 | 0.69739 | 466.26 | 1 | 0 | 157.5156 | 112.89 | 109.85 | 0 | 112.89 | -2.75 | -7.11 | 0 | 1 | 07/06/2020 8:45:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 9:00:00 | 158.43 | 103.19 | 73.78 | 30 | 103.78 | 146.3505 | 0.70509 | 466.63 | 1 | 0 | 146.3505 | 103.78 | 103.19 | 0 | 103.78 | -9.11 | -16.22 | 0 | 1 | 07/06/2020 9:00:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 9:15:00 | 147.28 | 115.77 | 103.28 | 30 | 133.28 | 176.5397 | 0.65577 | 465.97 | 1 | 0 | 176.5397 | 133.28 | 115.77 | 0 | 133.28 | 29.5 | 13.28 | 116.5292 | 0.99349 | 07/06/2020 9:15:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 9:30:00 | 151.86 | 102.83 | 72.64 | 30 | 102.64 | 145.2893 | 0.70776 | 464.35 | 1 | 0 | 145.2893 | 102.64 | 102.83 | 0 | 102.64 | -30.64 | -17.36 | 0 | 1 | 07/06/2020 9:30:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 9:45:00 | 153.73 | 94.18 | 66.15 | 30 | 96.15 | 134.5908 | 0.69975 | 465.06 | 1 | 0 | 134.5908 | 96.15 | 94.18 | 0 | 96.15 | -6.49 | -23.85 | 0 | 1 | 07/06/2020 9:45:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 10:00:00 | 196.62 | 113.29 | 100.97 | 30 | 130.97 | 173.1698 | 0.65421 | 462.63 | 1 | 0 | 173.1698 | 130.97 | 113.29 | 0 | 130.97 | 34.82 | 10.97 | 113.8199 | 0.99534 | 07/06/2020 10:00:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 10:15:00 | 141.92 | 101.27 | 77.38 | 30 | 107.38 | 147.6011 | 0.68611 | 464.82 | 1 | 0 | 147.6011 | 107.38 | 101.27 | 0 | 107.38 | -23.59 | -12.62 | 0 | 1 | 07/06/2020 10:15:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 10:30:00 | 144.83 | 103.39 | 79.14 | 30 | 109.14 | 150.3364 | 0.68772 | 464.13 | 1 | 0 | 150.3364 | 109.14 | 103.39 | 0 | 109.14 | 1.76 | -10.86 | 0 | 1 | 07/06/2020 10:30:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 10:45:00 | 165.52 | 106.7 | 77.69 | 30 | 107.69 | 151.5982 | 0.70383 | 463.3 | 1 | 0 | 151.5982 | 107.69 | 106.7 | 0 | 107.69 | -1.45 | -12.31 | 0 | 1 | 07/06/2020 10:45:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 11:00:00 | 148.83 | 103.31 | 75.69 | 30 | 105.69 | 147.7949 | 0.69901 | 464.68 | 1 | 0 | 147.7949 | 105.69 | 103.31 | 0 | 105.69 | -2 | -14.31 | 0 | 1 | 07/06/2020 11:00:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 11:15:00 | 169.74 | 97.79 | 66.68 | 30 | 96.68 | 137.5133 | 0.71113 | 464.52 | 1 | 0 | 137.5133 | 96.68 | 97.79 | 0 | 96.68 | -9.01 | -23.32 | 0 | 1 | 07/06/2020 11:15:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 11:30:00 | 160.24 | 102.46 | 74.84 | 30 | 104.84 | 146.5929 | 0.69894 | 463.64 | 1 | 0 | 146.5929 | 104.84 | 102.46 | 0 | 104.84 | 8.16 | -15.16 | 0 | 1 | 07/06/2020 11:30:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 11:45:00 | 239.54 | 109.26 | 82.18 | 30 | 112.18 | 156.5953 | 0.69772 | 461.52 | 1 | 0 | 156.5953 | 112.18 | 109.26 | 0 | 112.18 | 7.34 | -7.82 | 0 | 1 | 07/06/2020 11:45:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 12:00:00 | 175.12 | 112.63 | 99.71 | 30 | 129.71 | 171.7853 | 0.65564 | 462.9 | 1 | 0 | 171.7853 | 129.71 | 112.63 | 0 | 129.71 | 17.53 | 9.71 | 113.0478 | 0.9963 | 07/06/2020 12:00:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 12:15:00 | 143.82 | 95.96 | 66.17 | 30 | 96.17 | 135.8565 | 0.70633 | 464.43 | 1 | 0 | 135.8565 | 96.17 | 95.96 | 0 | 96.17 | -33.54 | -23.83 | 0 | 1 | 07/06/2020 12:15:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 12:30:00 | 170.08 | 104.72 | 78.35 | 30 | 108.35 | 150.6851 | 0.69496 | 462.34 | 1 | 0 | 150.6851 | 108.35 | 104.72 | 0 | 108.35 | 12.18 | -11.65 | 0 | 1 | 07/06/2020 12:30:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 12:45:00 | 162.82 | 101.41 | 75.03 | 30 | 105.03 | 145.9976 | 0.6946 | 463.1 | 1 | 0 | 145.9976 | 105.03 | 101.41 | 0 | 105.03 | -3.32 | -14.97 | 0 | 1 | 07/06/2020 12:45:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 13:00:00 | 164.62 | 97.42 | 67.2 | 30 | 97.2 | 137.6172 | 0.70791 | 463.92 | 1 | 0 | 137.6172 | 97.2 | 97.42 | 0 | 97.2 | -7.83 | -22.8 | 0 | 1 | 07/06/2020 13:00:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 13:15:00 | 145.5 | 95.84 | 70.65 | 30 | 100.65 | 138.981 | 0.68959 | 464.67 | 1 | 0 | 138.981 | 100.65 | 95.84 | 0 | 100.65 | 3.45 | -19.35 | 0 | 1 | 07/06/2020 13:15:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 13:30:00 | 166.94 | 97.36 | 70.51 | 30 | 100.51 | 139.9329 | 0.69576 | 464.61 | 1 | 0 | 139.9329 | 100.51 | 97.36 | 0 | 100.51 | -0.14 | -19.49 | 0 | 1 | 07/06/2020 13:30:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 13:45:00 | 147.3 | 97.52 | 71.9 | 30 | 101.9 | 141.0452 | 0.69141 | 465.57 | 1 | 0 | 141.0452 | 101.9 | 97.52 | 0 | 101.9 | 1.39 | -18.1 | 0 | 1 | 07/06/2020 13:45:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 14:00:00 | 30.14 | 20.43 | -12.44 | 30 | 17.56 | 26.9395 | 0.75837 | 470.73 | 1 | 0 | 26.9395 | 17.56 | 20.43 | 0 | 17.56 | -84.34 | -102.44 | 0 | 1 | 07/06/2020 14:00:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 14:15:00 | 33.84 | 26.11 | -10.17 | 30 | 19.83 | 32.7866 | 0.79636 | 471.45 | 1 | 0 | 32.7866 | 19.83 | 26.11 | 0 | 19.83 | 2.27 | -100.17 | 0 | 1 | 07/06/2020 14:15:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 14:30:00 | 36.32 | 26.3 | -10.08 | 30 | 19.92 | 32.9924 | 0.79715 | 471.84 | 1 | 0 | 32.9924 | 19.92 | 26.3 | 0 | 19.92 | 0.09 | -100.08 | 0 | 1 | 07/06/2020 14:30:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 14:45:00 | 33.54 | 23.65 | -11.58 | 30 | 18.42 | 29.977 | 0.78894 | 472 | 1 | 0 | 29.977 | 18.42 | 23.65 | 0 | 18.42 | -1.5 | -101.58 | 0 | 1 | 07/06/2020 14:45:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 15:00:00 | 25.87 | 23.02 | -11.08 | 30 | 18.92 | 29.7974 | 0.77255 | 472.92 | 1 | 0 | 29.7974 | 18.92 | 23.02 | 0 | 18.92 | 0.5 | -101.08 | 0 | 1 | 07/06/2020 15:00:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 15:15:00 | 28.34 | 19.91 | -13.11 | 30 | 16.89 | 26.109 | 0.76257 | 473.63 | 1 | 0 | 26.109 | 16.89 | 19.91 | 0 | 16.89 | -2.03 | -103.11 | 0 | 1 | 07/06/2020 15:15:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 15:30:00 | 26.64 | 21.24 | -11.73 | 30 | 18.27 | 28.0166 | 0.75812 | 473.49 | 1 | 0 | 28.0166 | 18.27 | 21.24 | 0 | 18.27 | 1.38 | -101.73 | 0 | 1 | 07/06/2020 15:30:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 15:45:00 | 30 | 21.9 | -10.24 | 30 | 19.76 | 29.4969 | 0.74245 | 474.02 | 1 | 0 | 29.4969 | 19.76 | 21.9 | 0 | 19.76 | 1.49 | -100.24 | 0 | 1 | 07/06/2020 15:45:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 16:00:00 | 59.07 | 37.13 | 28.08 | 30 | 58.08 | 68.9342 | 0.53863 | 471.82 | 1 | 0 | 68.9342 | 58.08 | 37.13 | 0 | 58.08 | 38.32 | -61.92 | 0 | 1 | 07/06/2020 16:00:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 16:15:00 | 31.02 | 21.85 | -10 | 30 | 20 | 29.6213 | 0.73764 | 474.93 | 1 | 0 | 29.6213 | 20 | 21.85 | 0 | 20 | -38.08 | -100 | 0 | 1 | 07/06/2020 16:15:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 16:30:00 | 27.33 | 22.08 | -10.96 | 30 | 19.04 | 29.1556 | 0.75732 | 475.01 | 1 | 0 | 29.1556 | 19.04 | 22.08 | 0 | 19.04 | -0.96 | -100.96 | 0 | 1 | 07/06/2020 16:30:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 16:45:00 | 29.02 | 20.33 | -12.81 | 30 | 17.19 | 26.6234 | 0.76361 | 475.98 | 1 | 0 | 26.6234 | 17.19 | 20.33 | 0 | 17.19 | -1.85 | -102.81 | 0 | 1 | 07/06/2020 16:45:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 17:00:00 | 32.58 | 22.11 | -10.49 | 30 | 19.51 | 29.4872 | 0.74982 | 475.75 | 1 | 0 | 29.4872 | 19.51 | 22.11 | 0 | 19.51 | 2.32 | -100.49 | 0 | 1 | 07/06/2020 17:00:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 17:15:00 | 32.02 | 21.35 | -10.63 | 30 | 19.37 | 28.8274 | 0.74061 | 476.57 | 1 | 0 | 28.8274 | 19.37 | 21.35 | 0 | 19.37 | -0.14 | -100.63 | 0 | 1 | 07/06/2020 17:15:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 17:30:00 | 35.55 | 26.39 | -12.36 | 30 | 17.64 | 31.7427 | 0.83137 | 476.94 | 1 | 0 | 31.7427 | 17.64 | 26.39 | 0 | 17.64 | -1.73 | -102.36 | 0 | 1 | 07/06/2020 17:30:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 17:45:00 | 31.55 | 24 | -12.19 | 30 | 17.81 | 29.8864 | 0.80304 | 477.63 | 1 | 0 | 29.8864 | 17.81 | 24 | 0 | 17.81 | 0.17 | -102.19 | 0 | 1 | 07/06/2020 17:45:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 18:00:00 | 30.98 | 21.03 | -15.91 | 30 | 14.09 | 25.3138 | 0.83077 | 478.37 | 1 | 0 | 25.3138 | 14.09 | 21.03 | 0 | 14.09 | -3.72 | -105.91 | 0 | 1 | 07/06/2020 18:00:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 18:15:00 | 36.66 | 25.85 | -14.59 | 30 | 15.41 | 30.0947 | 0.85896 | 478.87 | 1 | 0 | 30.0947 | 15.41 | 25.85 | 0 | 15.41 | 1.32 | -104.59 | 0 | 1 | 07/06/2020 18:15:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 18:30:00 | 98.53 | 65.99 | 29.48 | 30 | 59.48 | 88.84 | 0.7428 | 474.29 | 1 | 0 | 88.84 | 59.48 | 65.99 | 0 | 59.48 | 44.07 | -60.52 | 0 | 1 | 07/06/2020 18:30:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 18:45:00 | 35.87 | 24.36 | -12.25 | 30 | 17.75 | 30.1409 | 0.8082 | 477.15 | 1 | 0 | 30.1409 | 17.75 | 24.36 | 0 | 17.75 | -41.73 | -102.25 | 0 | 1 | 07/06/2020 18:45:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 19:00:00 | 37.22 | 27.33 | -12.87 | 30 | 17.13 | 32.2547 | 0.84732 | 476.62 | 1 | 0 | 32.2547 | 17.13 | 27.33 | 0 | 17.13 | -0.62 | -102.87 | 0 | 1 | 07/06/2020 19:00:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 19:15:00 | 33.95 | 26.45 | -13.28 | 30 | 16.72 | 31.2915 | 0.84528 | 477.1 | 1 | 0 | 31.2915 | 16.72 | 26.45 | 0 | 16.72 | -0.41 | -103.28 | 0 | 1 | 07/06/2020 19:15:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 19:30:00 | 34.11 | 27.72 | -12.14 | 30 | 17.86 | 32.9754 | 0.84063 | 477.2 | 1 | 0 | 32.9754 | 17.86 | 27.72 | 0 | 17.86 | 1.14 | -102.14 | 0 | 1 | 07/06/2020 19:30:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 19:45:00 | 32.16 | 24.4 | -12.5 | 30 | 17.5 | 30.0268 | 0.81261 | 473.8 | 1 | 0 | 30.0268 | 17.5 | 24.4 | 0 | 17.5 | -0.36 | -102.5 | 0 | 1 | 07/06/2020 19:45:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 20:00:00 | 35.09 | 23.46 | -12.91 | 30 | 17.09 | 29.0248 | 0.80827 | 473.68 | 1 | 0 | 29.0248 | 17.09 | 23.46 | 0 | 17.09 | -0.41 | -102.91 | 0 | 1 | 07/06/2020 20:00:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 20:15:00 | 32.62 | 24.29 | -10.14 | 30 | 19.86 | 31.3755 | 0.77417 | 474.33 | 1 | 0 | 31.3755 | 19.86 | 24.29 | 0 | 19.86 | 2.77 | -100.14 | 0 | 1 | 07/06/2020 20:15:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 20:30:00 | 32.02 | 26.25 | -11.58 | 30 | 18.42 | 32.068 | 0.81857 | 473.56 | 1 | 0 | 32.068 | 18.42 | 26.25 | 0 | 18.42 | -1.44 | -101.58 | 0 | 1 | 07/06/2020 20:30:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 20:45:00 | 34.78 | 27.27 | -13.6 | 30 | 16.4 | 31.8216 | 0.85697 | 472.89 | 1 | 0 | 31.8216 | 16.4 | 27.27 | 0 | 16.4 | -2.02 | -103.6 | 0 | 1 | 07/06/2020 20:45:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 21:00:00 | 37.28 | 26.63 | -13.78 | 30 | 16.22 | 31.1808 | 0.85405 | 474.35 | 1 | 0 | 31.1808 | 16.22 | 26.63 | 0 | 16.22 | -0.18 | -103.78 | 0 | 1 | 07/06/2020 21:00:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 21:15:00 | 33.28 | 22.66 | -17.19 | 30 | 12.81 | 26.0302 | 0.87053 | 472.36 | 1 | 0 | 26.0302 | 12.81 | 22.66 | 0 | 12.81 | -3.41 | -107.19 | 0 | 1 | 07/06/2020 21:15:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 21:30:00 | 35.97 | 23.9 | -14.52 | 30 | 15.48 | 28.4753 | 0.83933 | 472.9 | 1 | 0 | 28.4753 | 15.48 | 23.9 | 0 | 15.48 | 2.67 | -104.52 | 0 | 1 | 07/06/2020 21:30:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 21:45:00 | 38.29 | 25.07 | -14.48 | 30 | 15.52 | 29.4852 | 0.85026 | 472.16 | 1 | 0 | 29.4852 | 15.52 | 25.07 | 0 | 15.52 | 0.04 | -104.48 | 0 | 1 | 07/06/2020 21:45:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 22:00:00 | 184.98 | 113.14 | 63.61 | 30 | 93.61 | 146.8451 | 0.77047 | 464.59 | 1 | 0 | 146.8451 | 93.61 | 113.14 | 0 | 93.61 | 78.09 | -26.39 | 0 | 1 | 07/06/2020 22:00:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 22:15:00 | 253.58 | 170.33 | 109.01 | 30 | 139.01 | 219.8547 | 0.77474 | 460.31 | 1 | 0 | 219.8547 | 139.01 | 170.33 | 0 | 139.01 | 45.4 | 19.01 | 171.3875 | 0.99383 | 07/06/2020 22:15:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 22:30:00 | 212.61 | 156.28 | 116.01 | 30 | 146.01 | 213.8746 | 0.73071 | 462.68 | 1 | 0 | 213.8746 | 146.01 | 156.28 | 0 | 146.01 | 7 | 26.01 | 158.4297 | 0.98643 | 07/06/2020 22:30:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 22:45:00 | 244.58 | 170.06 | 91.93 | 30 | 121.93 | 209.2542 | 0.8127 | 462.6 | 1 | 0 | 209.2542 | 121.93 | 170.06 | 0 | 121.93 | -24.08 | 1.93 | 170.071 | 0.99994 | 07/06/2020 22:45:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 23:00:00 | 210.29 | 136.11 | 75.46 | 30 | 105.46 | 172.1852 | 0.79049 | 464.68 | 1 | 0 | 172.1852 | 105.46 | 136.11 | 0 | 105.46 | -16.47 | -14.54 | 0 | 1 | 07/06/2020 23:00:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 23:15:00 | 208.48 | 153.37 | 88.6 | 30 | 118.6 | 193.8771 | 0.79107 | 464.26 | 1 | 0 | 193.8771 | 118.6 | 153.37 | 0 | 118.6 | 13.14 | -1.4 | 0 | 1 | 07/06/2020 23:15:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 23:30:00 | 219.89 | 152.66 | 87.31 | 30 | 117.31 | 192.5272 | 0.79293 | 463.98 | 1 | 0 | 192.5272 | 117.31 | 152.66 | 0 | 117.31 | -1.29 | -2.69 | 0 | 1 | 07/06/2020 23:30:00 |  | 1 | 0.9
07/06/2020 23:45:00 | 188.91 | 144.27 | 87.46 | 30 | 117.46 | 186.0395 | 0.77548 | 465.52 | 1 | 0 | 186.0395 | 117.46 | 144.27 | 0 | 117.46 | 0.15 | -2.54 | 0 | 1 | 07/06/2020 23:45:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 0:00:00 | 216.29 | 148.6 | 88.52 | 30 | 118.52 | 190.0762 | 0.78179 | 465.51 | 1 | 0 | 190.0762 | 118.52 | 148.6 | 0 | 118.52 | 1.06 | -1.48 | 0 | 1 | 08/06/2020 0:00:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 0:15:00 | 205.65 | 144.41 | 87.33 | 30 | 117.33 | 186.0661 | 0.77612 | 464.98 | 1 | 0 | 186.0661 | 117.33 | 144.41 | 0 | 117.33 | -1.19 | -2.67 | 0 | 1 | 08/06/2020 0:15:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 0:30:00 | 209.52 | 142.31 | 84.33 | 30 | 114.33 | 182.5472 | 0.77958 | 465.88 | 1 | 0 | 182.5472 | 114.33 | 142.31 | 0 | 114.33 | -3 | -5.67 | 0 | 1 | 08/06/2020 0:30:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 0:45:00 | 236.29 | 158.57 | 91.49 | 30 | 121.49 | 199.7605 | 0.7938 | 462.27 | 1 | 0 | 199.7605 | 121.49 | 158.57 | 0 | 121.49 | 7.16 | 1.49 | 158.577 | 0.99996 | 08/06/2020 0:45:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 1:00:00 | 228.42 | 165.14 | 89.72 | 30 | 119.72 | 203.9708 | 0.80963 | 463.33 | 1 | 0 | 203.9708 | 119.72 | 165.14 | 0 | 119.72 | -1.77 | -0.28 | 0 | 1 | 08/06/2020 1:00:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 1:15:00 | 200.85 | 139.15 | 81.81 | 30 | 111.81 | 178.5055 | 0.77953 | 465.43 | 1 | 0 | 178.5055 | 111.81 | 139.15 | 0 | 111.81 | -7.91 | -8.19 | 0 | 1 | 08/06/2020 1:15:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 1:30:00 | 210.24 | 143.96 | 85.61 | 30 | 115.61 | 184.6352 | 0.7797 | 464.56 | 1 | 0 | 184.6352 | 115.61 | 143.96 | 0 | 115.61 | 3.8 | -4.39 | 0 | 1 | 08/06/2020 1:30:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 1:45:00 | 222.99 | 153.9 | 87.66 | 30 | 117.66 | 193.7243 | 0.79443 | 464.74 | 1 | 0 | 193.7243 | 117.66 | 153.9 | 0 | 117.66 | 2.05 | -2.34 | 0 | 1 | 08/06/2020 1:45:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 2:00:00 | 223.42 | 164.16 | 92.09 | 30 | 122.09 | 204.5837 | 0.80241 | 466.5 | 1 | 0 | 204.5837 | 122.09 | 164.16 | 0 | 122.09 | 4.43 | 2.09 | 164.1733 | 0.99992 | 08/06/2020 2:00:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 2:15:00 | 293.82 | 198.64 | 132.75 | 30 | 162.75 | 256.7984 | 0.77353 | 463.45 | 1 | 0 | 256.7984 | 162.75 | 198.64 | 0 | 162.75 | 40.66 | 42.75 | 203.1881 | 0.97762 | 08/06/2020 2:15:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 2:30:00 | 200.16 | 142.91 | 94.76 | 30 | 124.76 | 189.7059 | 0.75332 | 467.07 | 1 | 0 | 189.7059 | 124.76 | 142.91 | 0 | 124.76 | -37.99 | 4.76 | 142.9893 | 0.99945 | 08/06/2020 2:30:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 2:45:00 | 231.14 | 156.05 | 102.24 | 30 | 132.24 | 204.5459 | 0.76291 | 466.01 | 1 | 0 | 204.5459 | 132.24 | 156.05 | 0 | 132.24 | 7.48 | 12.24 | 156.5293 | 0.99694 | 08/06/2020 2:45:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 3:00:00 | 196.58 | 130.95 | 95.52 | 30 | 125.52 | 181.3923 | 0.72192 | 467.93 | 1 | 0 | 181.3923 | 125.52 | 130.95 | 0 | 125.52 | -6.72 | 5.52 | 131.0663 | 0.99911 | 08/06/2020 3:00:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 3:15:00 | 280.11 | 182.2 | 128.27 | 30 | 158.27 | 241.3426 | 0.75494 | 464.22 | 1 | 0 | 241.3426 | 158.27 | 182.2 | 0 | 158.27 | 32.75 | 38.27 | 186.1758 | 0.97864 | 08/06/2020 3:15:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 3:30:00 | 218.26 | 137.88 | 90.19 | 30 | 120.19 | 182.9113 | 0.75381 | 466.94 | 1 | 0 | 182.9113 | 120.19 | 137.88 | 0 | 120.19 | -38.08 | 0.19 | 0 | 1 | 08/06/2020 3:30:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 3:45:00 | 274.66 | 188.42 | 127.89 | 30 | 157.89 | 245.8279 | 0.76647 | 465.7 | 1 | 0 | 245.8279 | 157.89 | 188.42 | 0 | 157.89 | 37.7 | 37.89 | 192.192 | 0.98037 | 08/06/2020 3:45:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 4:00:00 | 332.46 | 224.52 | 135.08 | 30 | 165.08 | 278.6766 | 0.80567 | 463.74 | 1 | 0 | 278.6766 | 165.08 | 224.52 | 0 | 165.08 | 7.19 | 45.08 | 229.001 | 0.98043 | 08/06/2020 4:00:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 4:15:00 | 319.41 | 218.26 | 130.54 | 30 | 160.54 | 270.9438 | 0.80555 | 463.8 | 1 | 0 | 270.9438 | 160.54 | 218.26 | 0 | 160.54 | -4.54 | 40.54 | 221.9931 | 0.98318 | 08/06/2020 4:15:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 4:30:00 | 372.26 | 242.06 | 138.31 | 30 | 168.31 | 294.8242 | 0.82103 | 462.27 | 1 | 0 | 294.8242 | 168.31 | 242.06 | 0 | 168.31 | 7.77 | 48.31 | 246.8337 | 0.98066 | 08/06/2020 4:30:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 4:45:00 | 341.6 | 242.67 | 138.45 | 30 | 168.45 | 295.405 | 0.82148 | 462.64 | 1 | 0 | 295.405 | 168.45 | 242.67 | 0 | 168.45 | 0.14 | 48.45 | 247.4594 | 0.98065 | 08/06/2020 4:45:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 5:00:00 | 431.18 | 297.75 | 171.1 | 30 | 201.1 | 359.2997 | 0.8287 | 455.57 | 1 | 0 | 359.2997 | 201.1 | 297.75 | 0 | 201.1 | 32.65 | 81.1 | 308.5973 | 0.96485 | 08/06/2020 5:00:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 5:15:00 | 437.57 | 293.98 | 163.71 | 30 | 193.71 | 352.0622 | 0.83502 | 454.39 | 1 | 0 | 352.0622 | 193.71 | 293.98 | 0 | 193.71 | -7.39 | 73.71 | 303.0799 | 0.96998 | 08/06/2020 5:15:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 5:30:00 | 365.9 | 248.72 | 135.43 | 30 | 165.43 | 298.7118 | 0.83264 | 458.15 | 1 | 0 | 298.7118 | 165.43 | 248.72 | 0 | 165.43 | -28.28 | 45.43 | 252.835 | 0.98372 | 08/06/2020 5:30:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 5:45:00 | 363.76 | 239.98 | 138.9 | 30 | 168.9 | 293.458 | 0.81777 | 458.67 | 1 | 0 | 293.458 | 168.9 | 239.98 | 0 | 168.9 | 3.47 | 48.9 | 244.9114 | 0.97986 | 08/06/2020 5:45:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 6:00:00 | 375.49 | 230.22 | 139.99 | 30 | 169.99 | 286.178 | 0.80446 | 457.01 | 1 | 0 | 286.178 | 169.99 | 230.22 | 0 | 169.99 | 1.09 | 49.99 | 235.5849 | 0.97723 | 08/06/2020 6:00:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 6:15:00 | 361.68 | 250.99 | 143.22 | 30 | 173.22 | 304.9609 | 0.82302 | 455.89 | 1 | 0 | 304.9609 | 173.22 | 250.99 | 0 | 173.22 | 3.23 | 53.22 | 256.5704 | 0.97825 | 08/06/2020 6:15:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 6:30:00 | 340.83 | 246.86 | 135.72 | 30 | 165.72 | 297.3264 | 0.83027 | 461.51 | 1 | 0 | 297.3264 | 165.72 | 246.86 | 0 | 165.72 | -7.5 | 45.72 | 251.0581 | 0.98328 | 08/06/2020 6:30:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 6:45:00 | 355.34 | 251.42 | 148.81 | 30 | 178.81 | 308.5207 | 0.81492 | 462.57 | 1 | 0 | 308.5207 | 178.81 | 251.42 | 0 | 178.81 | 13.09 | 58.81 | 258.2066 | 0.97372 | 08/06/2020 6:45:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 7:00:00 | 347.34 | 246.47 | 145.51 | 30 | 175.51 | 302.5743 | 0.81458 | 460.23 | 1 | 0 | 302.5743 | 175.51 | 246.47 | 0 | 175.51 | -3.3 | 55.51 | 252.6437 | 0.97556 | 08/06/2020 7:00:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 7:15:00 | 349.89 | 241.54 | 140.43 | 30 | 170.43 | 295.6145 | 0.81708 | 455.64 | 1 | 0 | 295.6145 | 170.43 | 241.54 | 0 | 170.43 | -5.08 | 50.43 | 246.7484 | 0.97889 | 08/06/2020 7:15:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 7:30:00 | 339.44 | 225.04 | 128.52 | 30 | 158.52 | 275.2664 | 0.81754 | 453.32 | 1 | 0 | 275.2664 | 158.52 | 225.04 | 0 | 158.52 | -11.91 | 38.52 | 228.3129 | 0.98566 | 08/06/2020 7:30:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 7:45:00 | 359.9 | 244.98 | 136.38 | 30 | 166.38 | 296.1376 | 0.82725 | 450.44 | 1 | 0 | 296.1376 | 166.38 | 244.98 | 0 | 166.38 | 7.86 | 46.38 | 249.3317 | 0.98255 | 08/06/2020 7:45:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 8:00:00 | 361.94 | 239.34 | 141.2 | 30 | 171.2 | 294.267 | 0.81334 | 450.47 | 1 | 0 | 294.267 | 171.2 | 239.34 | 0 | 171.2 | 4.82 | 51.2 | 244.7551 | 0.97788 | 08/06/2020 8:00:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 8:15:00 | 339.26 | 234.69 | 134.21 | 30 | 164.21 | 286.4338 | 0.81935 | 448.47 | 1 | 0 | 286.4338 | 164.21 | 234.69 | 0 | 164.21 | -6.99 | 44.21 | 238.8178 | 0.98272 | 08/06/2020 8:15:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 8:30:00 | 393.06 | 269.89 | 168.74 | 30 | 198.74 | 335.1689 | 0.80524 | 449.32 | 1 | 0 | 335.1689 | 198.74 | 269.89 | 0 | 198.74 | 34.53 | 78.74 | 281.1416 | 0.95998 | 08/06/2020 8:30:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 8:45:00 | 339.65 | 230.37 | 128.7 | 30 | 158.7 | 279.7428 | 0.82351 | 451.16 | 1 | 0 | 279.7428 | 158.7 | 230.37 | 0 | 158.7 | -40.04 | 38.7 | 233.598 | 0.98618 | 08/06/2020 8:45:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 9:00:00 | 355.65 | 230.95 | 130.26 | 30 | 160.26 | 281.107 | 0.82157 | 450.32 | 1 | 0 | 281.107 | 160.26 | 230.95 | 0 | 160.26 | 1.56 | 40.26 | 234.4329 | 0.98514 | 08/06/2020 9:00:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 9:15:00 | 386.62 | 253.46 | 158.21 | 30 | 188.21 | 315.6976 | 0.80286 | 448.14 | 1 | 0 | 315.6976 | 188.21 | 253.46 | 0 | 188.21 | 27.95 | 68.21 | 262.4778 | 0.96564 | 08/06/2020 9:15:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 9:30:00 | 319.86 | 242.2 | 128.57 | 30 | 158.57 | 289.4914 | 0.83664 | 450.79 | 1 | 0 | 289.4914 | 158.57 | 242.2 | 0 | 158.57 | -29.64 | 38.57 | 245.2519 | 0.98756 | 08/06/2020 9:30:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 9:45:00 | 404.85 | 266.92 | 148.06 | 30 | 178.06 | 320.8608 | 0.83189 | 446.5 | 1 | 0 | 320.8608 | 178.06 | 266.92 | 0 | 178.06 | 19.49 | 58.06 | 273.1616 | 0.97715 | 08/06/2020 9:45:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 10:00:00 | 314.13 | 231.42 | 126.22 | 30 | 156.22 | 279.213 | 0.82883 | 450.67 | 1 | 0 | 279.213 | 156.22 | 231.42 | 0 | 156.22 | -21.84 | 36.22 | 234.2373 | 0.98797 | 08/06/2020 10:00:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 10:15:00 | 332.26 | 227.18 | 130.38 | 30 | 160.38 | 278.0872 | 0.81694 | 449.98 | 1 | 0 | 278.0872 | 160.38 | 227.18 | 0 | 160.38 | 4.16 | 40.38 | 230.7408 | 0.98457 | 08/06/2020 10:15:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 10:30:00 | 376.35 | 267.53 | 160.06 | 30 | 190.06 | 328.1693 | 0.81522 | 448.17 | 1 | 0 | 328.1693 | 190.06 | 267.53 | 0 | 190.06 | 29.68 | 70.06 | 276.5515 | 0.96738 | 08/06/2020 10:30:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 10:45:00 | 349.2 | 237.87 | 130.39 | 30 | 160.39 | 286.8921 | 0.82913 | 448.05 | 1 | 0 | 286.8921 | 160.39 | 237.87 | 0 | 160.39 | -29.67 | 40.39 | 241.2747 | 0.98589 | 08/06/2020 10:45:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 11:00:00 | 344.27 | 243.1 | 128.03 | 30 | 158.03 | 289.9502 | 0.83842 | 448.57 | 1 | 0 | 289.9502 | 158.03 | 243.1 | 0 | 158.03 | -2.36 | 38.03 | 246.0567 | 0.98798 | 08/06/2020 11:00:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 11:15:00 | 358.27 | 254.66 | 147.56 | 30 | 177.56 | 310.4501 | 0.82029 | 445.77 | 1 | 0 | 310.4501 | 177.56 | 254.66 | 0 | 177.56 | 19.53 | 57.56 | 261.084 | 0.97539 | 08/06/2020 11:15:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 11:30:00 | 308.54 | 219.32 | 119.06 | 30 | 149.06 | 265.1795 | 0.82706 | 446.62 | 1 | 0 | 265.1795 | 149.06 | 219.32 | 0 | 149.06 | -28.5 | 29.06 | 221.2369 | 0.99134 | 08/06/2020 11:30:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 11:45:00 | 413.28 | 279.82 | 147.37 | 30 | 177.37 | 331.2995 | 0.84461 | 442.56 | 1 | 0 | 331.2995 | 177.37 | 279.82 | 0 | 177.37 | 28.31 | 57.37 | 285.6406 | 0.97962 | 08/06/2020 11:45:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 12:00:00 | 342.1 | 234.6 | 120.92 | 30 | 150.92 | 278.9516 | 0.84101 | 444.78 | 1 | 0 | 278.9516 | 150.92 | 234.6 | 0 | 150.92 | -26.45 | 30.92 | 236.6288 | 0.99143 | 08/06/2020 12:00:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 12:15:00 | 365.12 | 240.52 | 126.45 | 30 | 156.45 | 286.9259 | 0.83827 | 443.68 | 1 | 0 | 286.9259 | 156.45 | 240.52 | 0 | 156.45 | 5.53 | 36.45 | 243.2663 | 0.98871 | 08/06/2020 12:15:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 12:30:00 | 332.35 | 241.02 | 144.76 | 30 | 174.76 | 297.7108 | 0.80958 | 442.64 | 1 | 0 | 297.7108 | 174.76 | 241.02 | 0 | 174.76 | 18.31 | 54.76 | 247.1625 | 0.97515 | 08/06/2020 12:30:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 12:45:00 | 350.11 | 240.01 | 129.52 | 30 | 159.52 | 288.1865 | 0.83283 | 443.66 | 1 | 0 | 288.1865 | 159.52 | 240.01 | 0 | 159.52 | -15.24 | 39.52 | 243.2419 | 0.98671 | 08/06/2020 12:45:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 13:00:00 | 358.43 | 235.89 | 124.41 | 30 | 154.41 | 281.9336 | 0.83669 | 446.44 | 1 | 0 | 281.9336 | 154.41 | 235.89 | 0 | 154.41 | -5.11 | 34.41 | 238.3865 | 0.98953 | 08/06/2020 13:00:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 13:15:00 | 369.63 | 242.55 | 126.03 | 30 | 156.03 | 288.4023 | 0.84101 | 443.95 | 1 | 0 | 288.4023 | 156.03 | 242.55 | 0 | 156.03 | 1.62 | 36.03 | 245.2115 | 0.98915 | 08/06/2020 13:15:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 13:30:00 | 377.84 | 246.26 | 136.71 | 30 | 166.71 | 297.3823 | 0.82809 | 444.89 | 1 | 0 | 297.3823 | 166.71 | 246.26 | 0 | 166.71 | 10.68 | 46.71 | 250.6508 | 0.98248 | 08/06/2020 13:30:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 13:45:00 | 333.49 | 237.33 | 128.85 | 30 | 158.85 | 285.5851 | 0.83103 | 446.52 | 1 | 0 | 285.5851 | 158.85 | 237.33 | 0 | 158.85 | -7.86 | 38.85 | 240.4888 | 0.98687 | 08/06/2020 13:45:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 14:00:00 | 324.4 | 209.88 | 122.37 | 30 | 152.37 | 259.3573 | 0.80923 | 445.98 | 1 | 0 | 259.3573 | 152.37 | 209.88 | 0 | 152.37 | -6.48 | 32.37 | 212.3616 | 0.98831 | 08/06/2020 14:00:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 14:15:00 | 396.05 | 272.59 | 148.98 | 30 | 178.98 | 326.0968 | 0.83592 | 444.09 | 1 | 0 | 326.0968 | 178.98 | 272.59 | 0 | 178.98 | 26.61 | 58.98 | 278.8977 | 0.97738 | 08/06/2020 14:15:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 14:30:00 | 342.54 | 251.17 | 141.29 | 30 | 171.29 | 304.0175 | 0.82617 | 443.7 | 1 | 0 | 304.0175 | 171.29 | 251.17 | 0 | 171.29 | -7.69 | 51.29 | 256.3533 | 0.97978 | 08/06/2020 14:30:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 14:45:00 | 364.37 | 237.79 | 118.62 | 30 | 148.62 | 280.414 | 0.848 | 444.13 | 1 | 0 | 280.414 | 148.62 | 237.79 | 0 | 148.62 | -22.67 | 28.62 | 239.5061 | 0.99283 | 08/06/2020 14:45:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 15:00:00 | 352.78 | 235.17 | 128.77 | 30 | 158.77 | 283.7478 | 0.8288 | 446.72 | 1 | 0 | 283.7478 | 158.77 | 235.17 | 0 | 158.77 | 10.15 | 38.77 | 238.3444 | 0.98668 | 08/06/2020 15:00:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 15:15:00 | 369.14 | 248.32 | 133.58 | 30 | 163.58 | 297.3571 | 0.83509 | 445.78 | 1 | 0 | 297.3571 | 163.58 | 248.32 | 0 | 163.58 | 4.81 | 43.58 | 252.1151 | 0.98495 | 08/06/2020 15:15:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 15:30:00 | 360.46 | 240.33 | 132.14 | 30 | 162.14 | 289.9101 | 0.82898 | 447.55 | 1 | 0 | 289.9101 | 162.14 | 240.33 | 0 | 162.14 | -1.44 | 42.14 | 243.9965 | 0.98497 | 08/06/2020 15:30:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 15:45:00 | 444.4 | 286.83 | 159.86 | 30 | 189.86 | 343.9742 | 0.83387 | 445.88 | 1 | 0 | 343.9742 | 189.86 | 286.83 | 0 | 189.86 | 27.72 | 69.86 | 295.215 | 0.9716 | 08/06/2020 15:45:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 16:00:00 | 370.93 | 249.98 | 142.69 | 30 | 172.69 | 303.8286 | 0.82277 | 449.21 | 1 | 0 | 303.8286 | 172.69 | 249.98 | 0 | 172.69 | -17.17 | 52.69 | 255.4726 | 0.9785 | 08/06/2020 16:00:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 16:15:00 | 373.89 | 245.95 | 135.32 | 30 | 165.32 | 296.3479 | 0.82994 | 450.09 | 1 | 0 | 296.3479 | 165.32 | 245.95 | 0 | 165.32 | -7.37 | 45.32 | 250.0906 | 0.98344 | 08/06/2020 16:15:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 16:30:00 | 339.68 | 240.51 | 133.9 | 30 | 163.9 | 291.0469 | 0.82636 | 450.61 | 1 | 0 | 291.0469 | 163.9 | 240.51 | 0 | 163.9 | -1.42 | 43.9 | 244.4837 | 0.98375 | 08/06/2020 16:30:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 16:45:00 | 339.82 | 232.15 | 131.5 | 30 | 161.5 | 282.8001 | 0.8209 | 452.76 | 1 | 0 | 282.8001 | 161.5 | 232.15 | 0 | 161.5 | -2.4 | 41.5 | 235.8302 | 0.98439 | 08/06/2020 16:45:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 17:00:00 | 338.83 | 237.73 | 130.57 | 30 | 160.57 | 286.8768 | 0.82868 | 455.05 | 1 | 0 | 286.8768 | 160.57 | 237.73 | 0 | 160.57 | -0.93 | 40.57 | 241.1669 | 0.98575 | 08/06/2020 17:00:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 17:15:00 | 426.88 | 270.22 | 160.16 | 30 | 190.16 | 330.4235 | 0.8178 | 450.2 | 1 | 0 | 330.4235 | 190.16 | 270.22 | 0 | 190.16 | 29.59 | 70.16 | 279.1796 | 0.96791 | 08/06/2020 17:15:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 17:30:00 | 336.3 | 227.53 | 133.2 | 30 | 163.2 | 280.0074 | 0.81259 | 452.6 | 1 | 0 | 280.0074 | 163.2 | 227.53 | 0 | 163.2 | -26.96 | 43.2 | 231.5948 | 0.98245 | 08/06/2020 17:30:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 17:45:00 | 329.39 | 222.42 | 129.4 | 30 | 159.4 | 273.6403 | 0.81282 | 454.23 | 1 | 0 | 273.6403 | 159.4 | 222.42 | 0 | 159.4 | -3.8 | 39.4 | 225.8827 | 0.98467 | 08/06/2020 17:45:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 18:00:00 | 321.17 | 211.34 | 129.21 | 30 | 159.21 | 264.5986 | 0.79872 | 455.43 | 1 | 0 | 264.5986 | 159.21 | 211.34 | 0 | 159.21 | -0.19 | 39.21 | 214.9466 | 0.98322 | 08/06/2020 18:00:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 18:15:00 | 319.84 | 212.7 | 127.63 | 30 | 157.63 | 264.7423 | 0.80342 | 455.46 | 1 | 0 | 264.7423 | 157.63 | 212.7 | 0 | 157.63 | -1.58 | 37.63 | 216.003 | 0.98471 | 08/06/2020 18:15:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 18:30:00 | 406.24 | 267.24 | 155.21 | 30 | 185.21 | 325.1461 | 0.82191 | 450.06 | 1 | 0 | 325.1461 | 185.21 | 267.24 | 0 | 185.21 | 27.58 | 65.21 | 275.081 | 0.9715 | 08/06/2020 18:30:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 18:45:00 | 430.94 | 286.14 | 164.94 | 30 | 194.94 | 346.2336 | 0.82644 | 449.93 | 1 | 0 | 346.2336 | 194.94 | 286.14 | 0 | 194.94 | 9.73 | 74.94 | 295.7906 | 0.96737 | 08/06/2020 18:45:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 19:00:00 | 335.3 | 240.64 | 133.02 | 30 | 163.02 | 290.6598 | 0.82791 | 452.12 | 1 | 0 | 290.6598 | 163.02 | 240.64 | 0 | 163.02 | -31.92 | 43.02 | 244.4552 | 0.98439 | 08/06/2020 19:00:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 19:15:00 | 385.02 | 239.33 | 134.54 | 30 | 164.54 | 290.4346 | 0.82404 | 452.41 | 1 | 0 | 290.4346 | 164.54 | 239.33 | 0 | 164.54 | 1.52 | 44.54 | 243.4392 | 0.98312 | 08/06/2020 19:15:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 19:30:00 | 357.5 | 251.08 | 135.47 | 30 | 165.47 | 300.7017 | 0.83498 | 452.43 | 1 | 0 | 300.7017 | 165.47 | 251.08 | 0 | 165.47 | 0.93 | 45.47 | 255.164 | 0.98399 | 08/06/2020 19:30:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 19:45:00 | 354.48 | 240.93 | 129.57 | 30 | 159.57 | 288.9807 | 0.83372 | 452.56 | 1 | 0 | 288.9807 | 159.57 | 240.93 | 0 | 159.57 | -5.9 | 39.57 | 244.1578 | 0.98678 | 08/06/2020 19:45:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 20:00:00 | 364.06 | 244.64 | 136.55 | 30 | 166.55 | 295.9521 | 0.82662 | 453.47 | 1 | 0 | 295.9521 | 166.55 | 244.64 | 0 | 166.55 | 6.98 | 46.55 | 249.0294 | 0.98237 | 08/06/2020 20:00:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 20:15:00 | 369.28 | 259.45 | 142.93 | 30 | 172.93 | 311.7998 | 0.8321 | 452.28 | 1 | 0 | 311.7998 | 172.93 | 259.45 | 0 | 172.93 | 6.38 | 52.93 | 264.794 | 0.97982 | 08/06/2020 20:15:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 20:30:00 | 361.86 | 241.12 | 130.17 | 30 | 160.17 | 289.4707 | 0.83297 | 453.03 | 1 | 0 | 289.4707 | 160.17 | 241.12 | 0 | 160.17 | -12.76 | 40.17 | 244.4432 | 0.9864 | 08/06/2020 20:30:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 20:45:00 | 343.97 | 245.25 | 135.21 | 30 | 165.21 | 295.7058 | 0.82937 | 453.5 | 1 | 0 | 295.7058 | 165.21 | 245.25 | 0 | 165.21 | 5.04 | 45.21 | 249.3822 | 0.98343 | 08/06/2020 20:45:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 21:00:00 | 391.1 | 277.63 | 172.39 | 30 | 202.39 | 343.5697 | 0.80807 | 453.67 | 1 | 0 | 343.5697 | 202.39 | 277.63 | 0 | 202.39 | 37.18 | 82.39 | 289.5972 | 0.95868 | 08/06/2020 21:00:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 21:15:00 | 362.94 | 254.67 | 141.87 | 30 | 171.87 | 307.2395 | 0.8289 | 455.61 | 1 | 0 | 307.2395 | 171.87 | 254.67 | 0 | 171.87 | -30.52 | 51.87 | 259.8986 | 0.97988 | 08/06/2020 21:15:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 21:30:00 | 345.55 | 242.58 | 138.83 | 30 | 168.83 | 295.548 | 0.82078 | 456.62 | 1 | 0 | 295.548 | 168.83 | 242.58 | 0 | 168.83 | -3.04 | 48.83 | 247.4458 | 0.98034 | 08/06/2020 21:30:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 21:45:00 | 278.53 | 209.09 | 131.69 | 30 | 161.69 | 264.3147 | 0.79106 | 458.3 | 1 | 0 | 264.3147 | 161.69 | 209.09 | 0 | 161.69 | -7.14 | 41.69 | 213.2057 | 0.9807 | 08/06/2020 21:45:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 22:00:00 | 183.28 | 129.22 | 90.61 | 30 | 120.61 | 176.7614 | 0.73104 | 461.21 | 1 | 0 | 176.7614 | 120.61 | 129.22 | 0 | 120.61 | -41.08 | 0.61 | 0 | 1 | 08/06/2020 22:00:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 22:15:00 | 276.54 | 204.79 | 120.72 | 30 | 150.72 | 254.2744 | 0.80539 | 456.97 | 1 | 0 | 254.2744 | 150.72 | 204.79 | 0 | 150.72 | 30.11 | 30.72 | 207.0813 | 0.98894 | 08/06/2020 22:15:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 22:30:00 | 231.22 | 147.56 | 96.73 | 30 | 126.73 | 194.5108 | 0.75862 | 460.12 | 1 | 0 | 194.5108 | 126.73 | 147.56 | 0 | 126.73 | -23.99 | 6.73 | 147.7134 | 0.99896 | 08/06/2020 22:30:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 22:45:00 | 384.72 | 290.65 | 160.91 | 30 | 190.91 | 347.7414 | 0.83582 | 455.43 | 1 | 0 | 347.7414 | 190.91 | 290.65 | 0 | 190.91 | 64.18 | 70.91 | 299.1749 | 0.97151 | 08/06/2020 22:45:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 23:00:00 | 349.86 | 244.45 | 129.73 | 30 | 159.73 | 292.0094 | 0.83713 | 455.58 | 1 | 0 | 292.0094 | 159.73 | 244.45 | 0 | 159.73 | -31.18 | 39.73 | 247.6576 | 0.98705 | 08/06/2020 23:00:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 23:15:00 | 335.1 | 233.66 | 122.72 | 30 | 152.72 | 279.1422 | 0.83706 | 455.1 | 1 | 0 | 279.1422 | 152.72 | 233.66 | 0 | 152.72 | -7.01 | 32.72 | 235.9398 | 0.99034 | 08/06/2020 23:15:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 23:30:00 | 335.86 | 228.34 | 119.92 | 30 | 149.92 | 273.1578 | 0.83593 | 456.86 | 1 | 0 | 273.1578 | 149.92 | 228.34 | 0 | 149.92 | -2.8 | 29.92 | 230.2919 | 0.99152 | 08/06/2020 23:30:00 |  | 1 | 0.9
08/06/2020 23:45:00 | 355.82 | 250.18 | 131.35 | 30 | 161.35 | 297.6976 | 0.84038 | 456.85 | 1 | 0 | 297.6976 | 161.35 | 250.18 | 0 | 161.35 | 11.43 | 41.35 | 253.5742 | 0.98661 | 08/06/2020 23:45:00 |  | 1 | 0.9
Promedio | 290.5923 | 198.2327 | 112.3295 | 30 | 142.3295 | 244.3489 | 0.81088 | 460.1419 | 1 | 0 | 244.3489 | 142.3295 | 198.2327 | 0 | 142.3295 | -0.0064036 | 22.3295 | 185.8488 | 0.98452
Mínimo | 25.87 | 6.41 | -26.49 | 30 | 3.51 | 8.7939 | 0.53863 | 442.56 | 1 | 0 | 8.7939 | 3.51 | 6.41 | 0 | 3.51 | -126.23 | -116.49 | 0 | 0.95024
Máximo | 471.3 | 326.7 | 186.45 | 30 | 216.45 | 388.8324 | 0.98662 | 484.45 | 1 | 0 | 388.8324 | 216.45 | 326.7 | 0 | 216.45 | 81.24 | 96.45 | 339.0968 | 1
| A EQV | kW TOT AVG | kVAR TOT AVG | kVAR Pasos Fijos | kVAR TOT | kVA TOT AVG | PF TOT AVG | V LL EQV AVG | Fp final | ӨF | Si | Qi | Sf | Qf | Qc | Delta Qc | Qdespues | Sdespues | FP Despues

## Comportamiento de Carga
VARIABLES ELÉCTRICAS
Fecha | PF TOT AVG | FP Lim Inferior | FP Objetivo | kVAR TOT AVG | kVAR Pasos Fijos | kW TOT AVG | kVAR TOT AVG2 | kVA TOT AVG
29/05/2020 13:00:00 | 0.81364 | 0.9 | 1 | 137.76 | 30 | 234.78 | 167.76 | 288.5569
29/05/2020 13:15:00 | 0.83078 | 0.9 | 1 | 156 | 30 | 277.62 | 186 | 334.1689
29/05/2020 13:30:00 | 0.81881 | 0.9 | 1 | 158.23 | 30 | 268.48 | 188.23 | 327.8903
29/05/2020 13:45:00 | 0.79405 | 0.9 | 1 | 136.46 | 30 | 217.45 | 166.46 | 273.8493
29/05/2020 14:00:00 | 0.80471 | 0.9 | 1 | 109.63 | 30 | 189.27 | 139.63 | 235.2013
29/05/2020 14:15:00 | 0.8285 | 0.9 | 1 | 168.64 | 30 | 293.89 | 198.64 | 354.7241
29/05/2020 14:30:00 | 0.8291 | 0.9 | 1 | 162.24 | 30 | 285.08 | 192.24 | 343.8413
29/05/2020 14:45:00 | 0.80729 | 0.9 | 1 | 171.34 | 30 | 275.42 | 201.34 | 341.1656
29/05/2020 15:00:00 | 0.80121 | 0.9 | 1 | 172.7 | 30 | 271.41 | 202.7 | 338.7487
29/05/2020 15:15:00 | 0.79334 | 0.9 | 1 | 140.43 | 30 | 222.1 | 170.43 | 279.955
29/05/2020 15:30:00 | 0.79617 | 0.9 | 1 | 142.18 | 30 | 226.56 | 172.18 | 284.5617
29/05/2020 15:45:00 | 0.81316 | 0.9 | 1 | 169.34 | 30 | 278.49 | 199.34 | 342.4808
29/05/2020 16:00:00 | 0.80351 | 0.9 | 1 | 136.26 | 30 | 224.41 | 166.26 | 279.2888
29/05/2020 16:15:00 | 0.80738 | 0.9 | 1 | 138.69 | 30 | 230.83 | 168.69 | 285.9
29/05/2020 16:30:00 | 0.80866 | 0.9 | 1 | 135.52 | 30 | 227.53 | 165.52 | 281.3659
29/05/2020 16:45:00 | 0.78864 | 0.9 | 1 | 136.08 | 30 | 213.02 | 166.08 | 270.1112
29/05/2020 17:00:00 | 0.80627 | 0.9 | 1 | 130.89 | 30 | 219.29 | 160.89 | 271.9811
29/05/2020 17:15:00 | 0.80524 | 0.9 | 1 | 171.75 | 30 | 273.98 | 201.75 | 340.2471
29/05/2020 17:30:00 | 0.81451 | 0.9 | 1 | 134.33 | 30 | 230.71 | 164.33 | 283.2516
29/05/2020 17:45:00 | 0.81533 | 0.9 | 1 | 133.9 | 30 | 230.8 | 163.9 | 283.0757
29/05/2020 18:00:00 | 0.81982 | 0.9 | 1 | 134.7 | 30 | 235.8 | 164.7 | 287.6243
29/05/2020 18:15:00 | 0.8226 | 0.9 | 1 | 127.13 | 30 | 227.31 | 157.13 | 276.3325
29/05/2020 18:30:00 | 0.82507 | 0.9 | 1 | 126.91 | 30 | 229.12 | 156.91 | 277.699
29/05/2020 18:45:00 | 0.82256 | 0.9 | 1 | 126.57 | 30 | 226.47 | 156.57 | 275.3231
29/05/2020 19:00:00 | 0.80629 | 0.9 | 1 | 131.14 | 30 | 219.65 | 161.14 | 272.4192
29/05/2020 19:15:00 | 0.80489 | 0.9 | 1 | 135.42 | 30 | 224.37 | 165.42 | 278.7574
29/05/2020 19:30:00 | 0.79863 | 0.9 | 1 | 137.54 | 30 | 222.33 | 167.54 | 278.3887
29/05/2020 19:45:00 | 0.80548 | 0.9 | 1 | 128.63 | 30 | 215.61 | 158.63 | 267.6773
29/05/2020 20:00:00 | 0.81232 | 0.9 | 1 | 170.12 | 30 | 278.73 | 200.12 | 343.1303
29/05/2020 20:15:00 | 0.81181 | 0.9 | 1 | 145.55 | 30 | 244.06 | 175.55 | 300.6378
29/05/2020 20:30:00 | 0.82886 | 0.9 | 1 | 173.73 | 30 | 301.84 | 203.73 | 364.1611
29/05/2020 20:45:00 | 0.82165 | 0.9 | 1 | 142.39 | 30 | 248.5 | 172.39 | 302.441
29/05/2020 21:00:00 | 0.82458 | 0.9 | 1 | 150.79 | 30 | 263.5 | 180.79 | 319.5579
29/05/2020 21:15:00 | 0.8145 | 0.9 | 1 | 153.77 | 30 | 258 | 183.77 | 316.7577
29/05/2020 21:30:00 | 0.81959 | 0.9 | 1 | 186.45 | 30 | 309.63 | 216.45 | 377.7848
29/05/2020 21:45:00 | 0.78536 | 0.9 | 1 | 135.08 | 30 | 209.43 | 165.08 | 266.669
29/05/2020 22:00:00 | 0.80462 | 0.9 | 1 | 125.66 | 30 | 210.93 | 155.66 | 262.1479
29/05/2020 22:15:00 | 0.80946 | 0.9 | 1 | 138.81 | 30 | 232.72 | 168.81 | 287.4985
29/05/2020 22:30:00 | 0.81111 | 0.9 | 1 | 133.02 | 30 | 226.07 | 163.02 | 278.717
29/05/2020 22:45:00 | 0.82054 | 0.9 | 1 | 177.71 | 30 | 298.18 | 207.71 | 363.3934
29/05/2020 23:00:00 | 0.8304 | 0.9 | 1 | 141.67 | 30 | 255.86 | 171.67 | 308.1151
29/05/2020 23:15:00 | 0.79884 | 0.9 | 1 | 166.17 | 30 | 260.51 | 196.17 | 326.1106
29/05/2020 23:30:00 | 0.82214 | 0.9 | 1 | 149.73 | 30 | 259.56 | 179.73 | 315.7123
29/05/2020 23:45:00 | 0.82159 | 0.9 | 1 | 169.55 | 30 | 287.59 | 199.55 | 350.0403
30/05/2020 0:00:00 | 0.82778 | 0.9 | 1 | 172.07 | 30 | 298.13 | 202.07 | 360.158
30/05/2020 0:15:00 | 0.79956 | 0.9 | 1 | 167.81 | 30 | 263.34 | 197.81 | 329.3581
30/05/2020 0:30:00 | 0.82069 | 0.9 | 1 | 134.3 | 30 | 235.99 | 164.3 | 287.5513
30/05/2020 0:45:00 | 0.80251 | 0.9 | 1 | 141.62 | 30 | 230.84 | 171.62 | 287.6465
30/05/2020 1:00:00 | 0.79722 | 0.9 | 1 | 144.37 | 30 | 230.27 | 174.37 | 288.8411
30/05/2020 1:15:00 | 0.80838 | 0.9 | 1 | 134.28 | 30 | 225.6 | 164.28 | 279.0758
30/05/2020 1:30:00 | 0.83318 | 0.9 | 1 | 135.32 | 30 | 249.08 | 165.32 | 298.9507
30/05/2020 1:45:00 | 0.81884 | 0.9 | 1 | 137.92 | 30 | 239.54 | 167.92 | 292.5347
30/05/2020 2:00:00 | 0.82912 | 0.9 | 1 | 132.32 | 30 | 240.73 | 162.32 | 290.3424
30/05/2020 2:15:00 | 0.82143 | 0.9 | 1 | 139.49 | 30 | 244.12 | 169.49 | 297.1892
30/05/2020 2:30:00 | 0.82659 | 0.9 | 1 | 134.41 | 30 | 241.47 | 164.41 | 292.1274
30/05/2020 2:45:00 | 0.82049 | 0.9 | 1 | 162.1 | 30 | 275.72 | 192.1 | 336.0416
30/05/2020 3:00:00 | 0.78474 | 0.9 | 1 | 154.51 | 30 | 233.6 | 184.51 | 297.6792
30/05/2020 3:15:00 | 0.82314 | 0.9 | 1 | 122.09 | 30 | 220.47 | 152.09 | 267.8402
30/05/2020 3:30:00 | 0.80727 | 0.9 | 1 | 135.99 | 30 | 227.05 | 165.99 | 281.255
30/05/2020 3:45:00 | 0.81834 | 0.9 | 1 | 129.32 | 30 | 226.85 | 159.32 | 277.2071
30/05/2020 4:00:00 | 0.81252 | 0.9 | 1 | 165.36 | 30 | 272.3 | 195.36 | 335.131
30/05/2020 4:15:00 | 0.8102 | 0.9 | 1 | 165.2 | 30 | 269.81 | 195.2 | 333.0172
30/05/2020 4:30:00 | 0.79624 | 0.9 | 1 | 140.93 | 30 | 224.97 | 170.93 | 282.5395
30/05/2020 4:45:00 | 0.81878 | 0.9 | 1 | 165.98 | 30 | 279.5 | 195.98 | 341.3626
30/05/2020 5:00:00 | 0.80324 | 0.9 | 1 | 131.35 | 30 | 217.58 | 161.35 | 270.878
30/05/2020 5:15:00 | 0.80761 | 0.9 | 1 | 140.23 | 30 | 233.13 | 170.23 | 288.6656
30/05/2020 5:30:00 | 0.80422 | 0.9 | 1 | 134.13 | 30 | 222.09 | 164.13 | 276.1569
30/05/2020 5:45:00 | 0.80794 | 0.9 | 1 | 123.14 | 30 | 209.97 | 153.14 | 259.8832
30/05/2020 6:00:00 | 0.73412 | 0.9 | 1 | 93.96 | 30 | 134.02 | 123.96 | 182.5581
30/05/2020 6:15:00 | 0.80437 | 0.9 | 1 | 127.44 | 30 | 213.15 | 157.44 | 264.9911
30/05/2020 6:30:00 | 0.79686 | 0.9 | 1 | 132.44 | 30 | 214.25 | 162.44 | 268.8677
30/05/2020 6:45:00 | 0.79928 | 0.9 | 1 | 132.33 | 30 | 215.9 | 162.33 | 270.1182
30/05/2020 7:00:00 | 0.79607 | 0.9 | 1 | 133.14 | 30 | 214.59 | 163.14 | 269.5617
30/05/2020 7:15:00 | 0.82585 | 0.9 | 1 | 115.92 | 30 | 213.71 | 145.92 | 258.7752
30/05/2020 7:30:00 | 0.80926 | 0.9 | 1 | 125.25 | 30 | 213.87 | 155.25 | 264.2781
30/05/2020 7:45:00 | 0.81703 | 0.9 | 1 | 151.11 | 30 | 256.63 | 181.11 | 314.1016
30/05/2020 8:00:00 | 0.825 | 0.9 | 1 | 158.83 | 30 | 275.66 | 188.83 | 334.1335
30/05/2020 8:15:00 | 0.83175 | 0.9 | 1 | 124.48 | 30 | 231.45 | 154.48 | 278.2682
30/05/2020 8:30:00 | 0.82658 | 0.9 | 1 | 130.18 | 30 | 235.25 | 160.18 | 284.6053
30/05/2020 8:45:00 | 0.81846 | 0.9 | 1 | 135.83 | 30 | 236.22 | 165.83 | 288.6165
30/05/2020 9:00:00 | 0.81913 | 0.9 | 1 | 129.17 | 30 | 227.3 | 159.17 | 277.4894
30/05/2020 9:15:00 | 0.83087 | 0.9 | 1 | 156.38 | 30 | 278.29 | 186.38 | 334.9371
30/05/2020 9:30:00 | 0.82325 | 0.9 | 1 | 135.55 | 30 | 240.08 | 165.55 | 291.6251
30/05/2020 9:45:00 | 0.83169 | 0.9 | 1 | 125.62 | 30 | 233.1 | 155.62 | 280.2734
30/05/2020 10:00:00 | 0.82732 | 0.9 | 1 | 124.86 | 30 | 228.08 | 154.86 | 275.6848
30/05/2020 10:15:00 | 0.84022 | 0.9 | 1 | 122.26 | 30 | 235.93 | 152.26 | 280.7954
30/05/2020 10:30:00 | 0.82369 | 0.9 | 1 | 161.19 | 30 | 277.73 | 191.19 | 337.1759
30/05/2020 10:45:00 | 0.83464 | 0.9 | 1 | 167.57 | 30 | 299.39 | 197.57 | 358.7036
30/05/2020 11:00:00 | 0.83199 | 0.9 | 1 | 129.93 | 30 | 239.84 | 159.93 | 288.2721
30/05/2020 11:15:00 | 0.82739 | 0.9 | 1 | 125.93 | 30 | 229.72 | 155.93 | 277.6427
30/05/2020 11:30:00 | 0.81952 | 0.9 | 1 | 130.39 | 30 | 229.37 | 160.39 | 279.8849
30/05/2020 11:45:00 | 0.8292 | 0.9 | 1 | 159.97 | 30 | 281.82 | 189.97 | 339.8693
30/05/2020 12:00:00 | 0.83014 | 0.9 | 1 | 153.63 | 30 | 273.41 | 183.63 | 329.3524
30/05/2020 12:15:00 | 0.79753 | 0.9 | 1 | 158.48 | 30 | 249.17 | 188.48 | 312.4266
30/05/2020 12:30:00 | 0.83299 | 0.9 | 1 | 136.61 | 30 | 250.84 | 166.61 | 301.1305
30/05/2020 12:45:00 | 0.82652 | 0.9 | 1 | 136.2 | 30 | 244.03 | 166.2 | 295.2509
30/05/2020 13:00:00 | 0.80818 | 0.9 | 1 | 130.25 | 30 | 219.91 | 160.25 | 272.1038
30/05/2020 13:15:00 | 0.81569 | 0.9 | 1 | 169.3 | 30 | 281.02 | 199.3 | 344.5181
30/05/2020 13:30:00 | 0.79762 | 0.9 | 1 | 140.4 | 30 | 225.34 | 170.4 | 282.5142
30/05/2020 13:45:00 | 0.79403 | 0.9 | 1 | 133.95 | 30 | 214.16 | 163.95 | 269.7112
30/05/2020 14:00:00 | 0.80333 | 0.9 | 1 | 112.09 | 30 | 191.67 | 142.09 | 238.5937
30/05/2020 14:15:00 | 0.80134 | 0.9 | 1 | 128.15 | 30 | 211.85 | 158.15 | 264.3707
30/05/2020 14:30:00 | 0.81194 | 0.9 | 1 | 161.48 | 30 | 266.33 | 191.48 | 328.0187
30/05/2020 14:45:00 | 0.80646 | 0.9 | 1 | 144.78 | 30 | 238.38 | 174.78 | 295.5894
30/05/2020 15:00:00 | 0.81647 | 0.9 | 1 | 139.01 | 30 | 238.99 | 169.01 | 292.7125
30/05/2020 15:15:00 | 0.81187 | 0.9 | 1 | 136.83 | 30 | 231.99 | 166.83 | 285.7475
30/05/2020 15:30:00 | 0.82638 | 0.9 | 1 | 133.5 | 30 | 239.94 | 163.5 | 290.3506
30/05/2020 15:45:00 | 0.82481 | 0.9 | 1 | 139.27 | 30 | 246.93 | 169.27 | 299.3773
30/05/2020 16:00:00 | 0.81452 | 0.9 | 1 | 145.63 | 30 | 246.59 | 175.63 | 302.7417
30/05/2020 16:15:00 | 0.81591 | 0.9 | 1 | 149.07 | 30 | 252.7 | 179.07 | 309.715
30/05/2020 16:30:00 | 0.81646 | 0.9 | 1 | 151.53 | 30 | 256.69 | 181.53 | 314.3929
30/05/2020 16:45:00 | 0.81657 | 0.9 | 1 | 147.61 | 30 | 251.25 | 177.61 | 307.688
30/05/2020 17:00:00 | 0.82515 | 0.9 | 1 | 136.19 | 30 | 242.75 | 166.19 | 294.1882
30/05/2020 17:15:00 | 0.82896 | 0.9 | 1 | 128.02 | 30 | 234.2 | 158.02 | 282.5243
30/05/2020 17:30:00 | 0.82701 | 0.9 | 1 | 135.59 | 30 | 243.59 | 165.59 | 294.5439
30/05/2020 17:45:00 | 0.8156 | 0.9 | 1 | 135.93 | 30 | 233.89 | 165.93 | 286.7705
30/05/2020 18:00:00 | 0.82734 | 0.9 | 1 | 133.27 | 30 | 240.48 | 163.27 | 290.6677
30/05/2020 18:15:00 | 0.82128 | 0.9 | 1 | 132.67 | 30 | 234.17 | 162.67 | 285.1265
30/05/2020 18:30:00 | 0.83208 | 0.9 | 1 | 122.18 | 30 | 228.3 | 152.18 | 274.3714
30/05/2020 18:45:00 | 0.83382 | 0.9 | 1 | 127.43 | 30 | 237.79 | 157.43 | 285.1812
30/05/2020 19:00:00 | 0.84848 | 0.9 | 1 | 128.29 | 30 | 253.78 | 158.29 | 299.0987
30/05/2020 19:15:00 | 0.84038 | 0.9 | 1 | 135.51 | 30 | 256.63 | 165.51 | 305.3728
30/05/2020 19:30:00 | 0.82431 | 0.9 | 1 | 171.55 | 30 | 293.46 | 201.55 | 356.0073
30/05/2020 19:45:00 | 0.8297 | 0.9 | 1 | 172.43 | 30 | 300.88 | 202.43 | 362.6385
30/05/2020 20:00:00 | 0.83677 | 0.9 | 1 | 158.77 | 30 | 288.48 | 188.77 | 344.7533
30/05/2020 20:15:00 | 0.82141 | 0.9 | 1 | 174.54 | 30 | 294.58 | 204.54 | 358.6279
30/05/2020 20:30:00 | 0.82538 | 0.9 | 1 | 136.89 | 30 | 243.98 | 166.89 | 295.5986
30/05/2020 20:45:00 | 0.82423 | 0.9 | 1 | 141.71 | 30 | 249.94 | 171.71 | 303.2397
30/05/2020 21:00:00 | 0.80406 | 0.9 | 1 | 138.1 | 30 | 227.34 | 168.1 | 282.7385
30/05/2020 21:15:00 | 0.79544 | 0.9 | 1 | 149.11 | 30 | 235.09 | 179.11 | 295.5464
30/05/2020 21:30:00 | 0.7369 | 0.9 | 1 | 134.15 | 30 | 178.94 | 164.15 | 242.8266
30/05/2020 21:45:00 | 0.77312 | 0.9 | 1 | 118.31 | 30 | 180.78 | 148.31 | 233.8317
30/05/2020 22:00:00 | 0.87745 | 0.9 | 1 | -7.92 | 30 | 40.39 | 22.08 | 46.0313
30/05/2020 22:15:00 | 0.86743 | 0.9 | 1 | -5.8 | 30 | 42.19 | 24.2 | 48.6378
30/05/2020 22:30:00 | 0.85977 | 0.9 | 1 | -5.38 | 30 | 41.45 | 24.62 | 48.2104
30/05/2020 22:45:00 | 0.87954 | 0.9 | 1 | -8.03 | 30 | 40.61 | 21.97 | 46.172
30/05/2020 23:00:00 | 0.88592 | 0.9 | 1 | -10.45 | 30 | 37.34 | 19.55 | 42.1483
30/05/2020 23:15:00 | 0.9009 | 0.9 | 1 | -11.63 | 30 | 38.13 | 18.37 | 42.3244
30/05/2020 23:30:00 | 0.90698 | 0.9 | 1 | -11.95 | 30 | 38.87 | 18.05 | 42.8565
30/05/2020 23:45:00 | 0.87324 | 0.9 | 1 | -9.08 | 30 | 37.49 | 20.92 | 42.9319
31/05/2020 0:00:00 | 0.90607 | 0.9 | 1 | -15.08 | 30 | 31.95 | 14.92 | 35.262
31/05/2020 0:15:00 | 0.90217 | 0.9 | 1 | -14.24 | 30 | 32.96 | 15.76 | 36.5341
31/05/2020 0:30:00 | 0.87444 | 0.9 | 1 | -12.43 | 30 | 31.67 | 17.57 | 36.2173
31/05/2020 0:45:00 | 0.86593 | 0.9 | 1 | -11.8 | 30 | 31.51 | 18.2 | 36.3885
31/05/2020 1:00:00 | 0.90948 | 0.9 | 1 | -17.15 | 30 | 28.11 | 12.85 | 30.9078
31/05/2020 1:15:00 | 0.94107 | 0.9 | 1 | -17.86 | 30 | 33.78 | 12.14 | 35.8952
31/05/2020 1:30:00 | 0.89226 | 0.9 | 1 | -13.24 | 30 | 33.12 | 16.76 | 37.1192
31/05/2020 1:45:00 | 0.89697 | 0.9 | 1 | -14.11 | 30 | 32.24 | 15.89 | 35.9431
31/05/2020 2:00:00 | 0.90265 | 0.9 | 1 | -13.57 | 30 | 34.46 | 16.43 | 38.1764
31/05/2020 2:15:00 | 0.89337 | 0.9 | 1 | -12.88 | 30 | 34.04 | 17.12 | 38.1027
31/05/2020 2:30:00 | 0.85003 | 0.9 | 1 | -10.01 | 30 | 32.26 | 19.99 | 37.9514
31/05/2020 2:45:00 | 0.84838 | 0.9 | 1 | -11.33 | 30 | 29.92 | 18.67 | 35.2672
31/05/2020 3:00:00 | 0.8594 | 0.9 | 1 | -12.27 | 30 | 29.8 | 17.73 | 34.6755
31/05/2020 3:15:00 | 0.88355 | 0.9 | 1 | -12.99 | 30 | 32.09 | 17.01 | 36.3195
31/05/2020 3:30:00 | 0.90089 | 0.9 | 1 | -14.79 | 30 | 31.57 | 15.21 | 35.043
31/05/2020 3:45:00 | 0.90375 | 0.9 | 1 | -14.99 | 30 | 31.69 | 15.01 | 35.065
31/05/2020 4:00:00 | 0.89291 | 0.9 | 1 | -14.5 | 30 | 30.74 | 15.5 | 34.4267
31/05/2020 4:15:00 | 0.89646 | 0.9 | 1 | -13.92 | 30 | 32.53 | 16.08 | 36.2873
31/05/2020 4:30:00 | 0.87576 | 0.9 | 1 | -12.19 | 30 | 32.31 | 17.81 | 36.8935
31/05/2020 4:45:00 | 0.89161 | 0.9 | 1 | -13.51 | 30 | 32.47 | 16.49 | 36.4173
31/05/2020 5:00:00 | 0.90095 | 0.9 | 1 | -14.26 | 30 | 32.68 | 15.74 | 36.273
31/05/2020 5:15:00 | 0.85495 | 0.9 | 1 | -11.18 | 30 | 31.02 | 18.82 | 36.2827
31/05/2020 5:30:00 | 0.86583 | 0.9 | 1 | -11.19 | 30 | 32.55 | 18.81 | 37.5941
31/05/2020 5:45:00 | 0.89894 | 0.9 | 1 | -13.67 | 30 | 33.51 | 16.33 | 37.2772
31/05/2020 6:00:00 | 0.97061 | 0.9 | 1 | -23.97 | 30 | 24.32 | 6.03 | 25.0564
31/05/2020 6:15:00 | 0.96126 | 0.9 | 1 | -23.23 | 30 | 23.61 | 6.77 | 24.5615
31/05/2020 6:30:00 | 0.96862 | 0.9 | 1 | -23.98 | 30 | 23.46 | 6.02 | 24.2201
31/05/2020 6:45:00 | 0.97752 | 0.9 | 1 | -25.02 | 30 | 23.09 | 4.98 | 23.6209
31/05/2020 7:00:00 | 0.98662 | 0.9 | 1 | -26.49 | 30 | 21.24 | 3.51 | 21.5281
31/05/2020 7:15:00 | 0.93633 | 0.9 | 1 | -24.6 | 30 | 14.4 | 5.4 | 15.3792
31/05/2020 7:30:00 | 0.95941 | 0.9 | 1 | -26.17 | 30 | 13.03 | 3.83 | 13.5812
31/05/2020 7:45:00 | 0.9556 | 0.9 | 1 | -25.97 | 30 | 13.07 | 4.03 | 13.6772
31/05/2020 8:00:00 | 0.96418 | 0.9 | 1 | -25.59 | 30 | 16.03 | 4.41 | 16.6256
31/05/2020 8:15:00 | 0.91501 | 0.9 | 1 | -23.36 | 30 | 15.06 | 6.64 | 16.4588
31/05/2020 8:30:00 | 0.89695 | 0.9 | 1 | -22.68 | 30 | 14.85 | 7.32 | 16.5561
31/05/2020 8:45:00 | 0.91942 | 0.9 | 1 | -24.11 | 30 | 13.77 | 5.89 | 14.9768
31/05/2020 9:00:00 | 0.92675 | 0.9 | 1 | -24.13 | 30 | 14.48 | 5.87 | 15.6246
31/05/2020 9:15:00 | 0.94772 | 0.9 | 1 | -25.66 | 30 | 12.89 | 4.34 | 13.601
31/05/2020 9:30:00 | 0.9451 | 0.9 | 1 | -24.34 | 30 | 16.37 | 5.66 | 17.3209
31/05/2020 9:45:00 | 0.94294 | 0.9 | 1 | -25.42 | 30 | 12.97 | 4.58 | 13.7549
31/05/2020 10:00:00 | 0.90089 | 0.9 | 1 | -25.37 | 30 | 9.61 | 4.63 | 10.6672
31/05/2020 10:15:00 | 0.85827 | 0.9 | 1 | -22.98 | 30 | 11.74 | 7.02 | 13.6787
31/05/2020 10:30:00 | 0.83225 | 0.9 | 1 | -21.3 | 30 | 13.06 | 8.7 | 15.6925
31/05/2020 10:45:00 | 0.86682 | 0.9 | 1 | -22.24 | 30 | 13.49 | 7.76 | 15.5627
31/05/2020 11:00:00 | 0.84708 | 0.9 | 1 | -19.88 | 30 | 16.13 | 10.12 | 19.0418
31/05/2020 11:15:00 | 0.87416 | 0.9 | 1 | -21.05 | 30 | 16.11 | 8.95 | 18.4292
31/05/2020 11:30:00 | 0.83762 | 0.9 | 1 | -20.27 | 30 | 14.92 | 9.73 | 17.8123
31/05/2020 11:45:00 | 0.84427 | 0.9 | 1 | -19.12 | 30 | 17.14 | 10.88 | 20.3016
31/05/2020 12:00:00 | 0.87051 | 0.9 | 1 | -23.47 | 30 | 11.55 | 6.53 | 13.2681
31/05/2020 12:15:00 | 0.84546 | 0.9 | 1 | -22.3 | 30 | 12.19 | 7.7 | 14.4183
31/05/2020 12:30:00 | 0.81213 | 0.9 | 1 | -20.89 | 30 | 12.68 | 9.11 | 15.6133
31/05/2020 12:45:00 | 0.86021 | 0.9 | 1 | -22.59 | 30 | 12.5 | 7.41 | 14.5313
31/05/2020 13:00:00 | 0.8752 | 0.9 | 1 | -24.08 | 30 | 10.71 | 5.92 | 12.2373
31/05/2020 13:15:00 | 0.87682 | 0.9 | 1 | -24.16 | 30 | 10.65 | 5.84 | 12.1461
31/05/2020 13:30:00 | 0.88595 | 0.9 | 1 | -24.43 | 30 | 10.64 | 5.57 | 12.0098
31/05/2020 13:45:00 | 0.89352 | 0.9 | 1 | -24.07 | 30 | 11.8 | 5.93 | 13.2062
31/05/2020 14:00:00 | 0.89413 | 0.9 | 1 | -23.98 | 30 | 12.02 | 6.02 | 13.4432
31/05/2020 14:15:00 | 0.87296 | 0.9 | 1 | -23.06 | 30 | 12.42 | 6.94 | 14.2274
31/05/2020 14:30:00 | 0.77795 | 0.9 | 1 | -20.51 | 30 | 11.75 | 9.49 | 15.1037
31/05/2020 14:45:00 | 0.79493 | 0.9 | 1 | -22.2 | 30 | 10.22 | 7.8 | 12.8565
31/05/2020 15:00:00 | 0.75018 | 0.9 | 1 | -23.83 | 30 | 7 | 6.17 | 9.3311
31/05/2020 15:15:00 | 0.74831 | 0.9 | 1 | -23.91 | 30 | 6.87 | 6.09 | 9.1807
31/05/2020 15:30:00 | 0.72642 | 0.9 | 1 | -23.86 | 30 | 6.49 | 6.14 | 8.9342
31/05/2020 15:45:00 | 0.72642 | 0.9 | 1 | -23.86 | 30 | 6.49 | 6.14 | 8.9342
31/05/2020 16:00:00 | 0.72497 | 0.9 | 1 | -23.91 | 30 | 6.41 | 6.09 | 8.8417
31/05/2020 16:15:00 | 0.70611 | 0.9 | 1 | -22.87 | 30 | 7.11 | 7.13 | 10.0692
31/05/2020 16:30:00 | 0.67962 | 0.9 | 1 | -20.89 | 30 | 8.44 | 9.11 | 12.4188
31/05/2020 16:45:00 | 0.69939 | 0.9 | 1 | -22.08 | 30 | 7.75 | 7.92 | 11.081
31/05/2020 17:00:00 | 0.74256 | 0.9 | 1 | -24.11 | 30 | 6.53 | 5.89 | 8.7939
31/05/2020 17:15:00 | 0.74086 | 0.9 | 1 | -24.08 | 30 | 6.53 | 5.92 | 8.814
31/05/2020 17:30:00 | 0.74081 | 0.9 | 1 | -24.07 | 30 | 6.54 | 5.93 | 8.8282
31/05/2020 17:45:00 | 0.74212 | 0.9 | 1 | -24.03 | 30 | 6.61 | 5.97 | 8.9069
31/05/2020 18:00:00 | 0.90267 | 0.9 | 1 | -24.06 | 30 | 12.46 | 5.94 | 13.8034
31/05/2020 18:15:00 | 0.86905 | 0.9 | 1 | -21.66 | 30 | 14.65 | 8.34 | 16.8576
31/05/2020 18:30:00 | 0.84427 | 0.9 | 1 | -20.91 | 30 | 14.32 | 9.09 | 16.9614
31/05/2020 18:45:00 | 0.8648 | 0.9 | 1 | -22.33 | 30 | 13.21 | 7.67 | 15.2752
31/05/2020 19:00:00 | 0.89821 | 0.9 | 1 | -24.01 | 30 | 12.24 | 5.99 | 13.6271
31/05/2020 19:15:00 | 0.8953 | 0.9 | 1 | -23.86 | 30 | 12.34 | 6.14 | 13.7831
31/05/2020 19:30:00 | 0.89586 | 0.9 | 1 | -23.83 | 30 | 12.44 | 6.17 | 13.8861
31/05/2020 19:45:00 | 0.89873 | 0.9 | 1 | -23.95 | 30 | 12.4 | 6.05 | 13.7972
31/05/2020 20:00:00 | 0.90027 | 0.9 | 1 | -23.97 | 30 | 12.47 | 6.03 | 13.8514
31/05/2020 20:15:00 | 0.88226 | 0.9 | 1 | -23.01 | 30 | 13.1 | 6.99 | 14.8482
31/05/2020 20:30:00 | 0.85348 | 0.9 | 1 | -21.47 | 30 | 13.97 | 8.53 | 16.3683
31/05/2020 20:45:00 | 0.86848 | 0.9 | 1 | -22.34 | 30 | 13.42 | 7.66 | 15.4522
31/05/2020 21:00:00 | 0.91643 | 0.9 | 1 | -24.24 | 30 | 13.19 | 5.76 | 14.3928
31/05/2020 21:15:00 | 0.83927 | 0.9 | 1 | -19.22 | 30 | 16.64 | 10.78 | 19.8267
31/05/2020 21:30:00 | 0.84293 | 0.9 | 1 | -19.13 | 30 | 17.03 | 10.87 | 20.2034
31/05/2020 21:45:00 | 0.85228 | 0.9 | 1 | -15.08 | 30 | 24.31 | 14.92 | 28.5234
31/05/2020 22:00:00 | 0.76602 | 0.9 | 1 | 66.16 | 30 | 114.59 | 96.16 | 149.5915
31/05/2020 22:15:00 | 0.75446 | 0.9 | 1 | 114.44 | 30 | 166.03 | 144.44 | 220.0656
31/05/2020 22:30:00 | 0.80996 | 0.9 | 1 | 122.55 | 30 | 210.68 | 152.55 | 260.1107
31/05/2020 22:45:00 | 0.80868 | 0.9 | 1 | 129.04 | 30 | 218.64 | 159.04 | 270.3649
31/05/2020 23:00:00 | 0.81209 | 0.9 | 1 | 165.86 | 30 | 272.57 | 195.86 | 335.642
31/05/2020 23:15:00 | 0.83744 | 0.9 | 1 | 132 | 30 | 248.23 | 162 | 296.4155
31/05/2020 23:30:00 | 0.82917 | 0.9 | 1 | 139.23 | 30 | 251.02 | 169.23 | 302.7372
31/05/2020 23:45:00 | 0.83527 | 0.9 | 1 | 138.8 | 30 | 256.43 | 168.8 | 307.0013
01/06/2020 0:00:00 | 0.83572 | 0.9 | 1 | 132.95 | 30 | 247.98 | 162.95 | 296.7268
01/06/2020 0:15:00 | 0.83258 | 0.9 | 1 | 170.32 | 30 | 301.1 | 200.32 | 361.6481
01/06/2020 0:30:00 | 0.83253 | 0.9 | 1 | 170.24 | 30 | 300.92 | 200.24 | 361.4539
01/06/2020 0:45:00 | 0.8361 | 0.9 | 1 | 164.22 | 30 | 296.01 | 194.22 | 354.0386
01/06/2020 1:00:00 | 0.83445 | 0.9 | 1 | 161.49 | 30 | 289.95 | 191.49 | 347.4758
01/06/2020 1:15:00 | 0.83373 | 0.9 | 1 | 169.28 | 30 | 300.89 | 199.28 | 360.8979
01/06/2020 1:30:00 | 0.81028 | 0.9 | 1 | 172.66 | 30 | 280.2 | 202.66 | 345.8079
01/06/2020 1:45:00 | 0.80797 | 0.9 | 1 | 151.19 | 30 | 248.46 | 181.19 | 307.5097
01/06/2020 2:00:00 | 0.81559 | 0.9 | 1 | 132.39 | 30 | 228.89 | 162.39 | 280.6442
01/06/2020 2:15:00 | 0.83155 | 0.9 | 1 | 128.43 | 30 | 237.18 | 158.43 | 285.227
01/06/2020 2:30:00 | 0.81769 | 0.9 | 1 | 175.01 | 30 | 291.2 | 205.01 | 356.1271
01/06/2020 2:45:00 | 0.82534 | 0.9 | 1 | 167.24 | 30 | 288.31 | 197.24 | 349.3226
01/06/2020 3:00:00 | 0.8191 | 0.9 | 1 | 172.21 | 30 | 288.73 | 202.21 | 352.4967
01/06/2020 3:15:00 | 0.83705 | 0.9 | 1 | 143.54 | 30 | 265.5 | 173.54 | 317.1851
01/06/2020 3:30:00 | 0.83003 | 0.9 | 1 | 170.6 | 30 | 298.55 | 200.6 | 359.6838
01/06/2020 3:45:00 | 0.83985 | 0.9 | 1 | 133.25 | 30 | 252.58 | 163.25 | 300.7444
01/06/2020 4:00:00 | 0.83174 | 0.9 | 1 | 173.96 | 30 | 305.57 | 203.96 | 367.3863
01/06/2020 4:15:00 | 0.83998 | 0.9 | 1 | 140.22 | 30 | 263.5 | 170.22 | 313.6991
01/06/2020 4:30:00 | 0.80916 | 0.9 | 1 | 170.61 | 30 | 276.26 | 200.61 | 341.4146
01/06/2020 4:45:00 | 0.82436 | 0.9 | 1 | 129.75 | 30 | 232.64 | 159.75 | 282.2081
01/06/2020 5:00:00 | 0.82489 | 0.9 | 1 | 162.73 | 30 | 281.24 | 192.73 | 340.941
01/06/2020 5:15:00 | 0.8197 | 0.9 | 1 | 173.31 | 30 | 290.95 | 203.31 | 354.9463
01/06/2020 5:30:00 | 0.81224 | 0.9 | 1 | 137.8 | 30 | 233.65 | 167.8 | 287.6615
01/06/2020 5:45:00 | 0.80234 | 0.9 | 1 | 144.07 | 30 | 233.99 | 174.07 | 291.6362
01/06/2020 6:00:00 | 0.75824 | 0.9 | 1 | 94.91 | 30 | 145.27 | 124.91 | 191.5878
01/06/2020 6:15:00 | 0.80412 | 0.9 | 1 | 126.15 | 30 | 211.22 | 156.15 | 262.6722
01/06/2020 6:30:00 | 0.7951 | 0.9 | 1 | 96 | 30 | 165.19 | 126 | 207.7588
01/06/2020 6:45:00 | 0.7664 | 0.9 | 1 | 116.91 | 30 | 175.28 | 146.91 | 228.7042
01/06/2020 7:00:00 | 0.75677 | 0.9 | 1 | 120.04 | 30 | 173.7 | 150.04 | 229.5293
01/06/2020 7:15:00 | 0.78292 | 0.9 | 1 | 130.13 | 30 | 201.52 | 160.13 | 257.3945
01/06/2020 7:30:00 | 0.79011 | 0.9 | 1 | 120.15 | 30 | 193.54 | 150.15 | 244.9546
01/06/2020 7:45:00 | 0.79248 | 0.9 | 1 | 117.78 | 30 | 192.02 | 147.78 | 242.3027
01/06/2020 8:00:00 | 0.79835 | 0.9 | 1 | 118.27 | 30 | 196.57 | 148.27 | 246.2189
01/06/2020 8:15:00 | 0.76584 | 0.9 | 1 | 114.88 | 30 | 172.55 | 144.88 | 225.308
01/06/2020 8:30:00 | 0.78523 | 0.9 | 1 | 130.27 | 30 | 203.24 | 160.27 | 258.83
01/06/2020 8:45:00 | 0.80069 | 0.9 | 1 | 122.22 | 30 | 203.45 | 152.22 | 254.0922
01/06/2020 9:00:00 | 0.80512 | 0.9 | 1 | 131.33 | 30 | 219 | 161.33 | 272.008
01/06/2020 9:15:00 | 0.80212 | 0.9 | 1 | 130.19 | 30 | 215.17 | 160.19 | 268.2517
01/06/2020 9:30:00 | 0.81509 | 0.9 | 1 | 123.86 | 30 | 216.47 | 153.86 | 265.5789
01/06/2020 9:45:00 | 0.80755 | 0.9 | 1 | 131.92 | 30 | 221.7 | 161.92 | 274.5341
01/06/2020 10:00:00 | 0.80624 | 0.9 | 1 | 162.61 | 30 | 262.5 | 192.61 | 325.5839
01/06/2020 10:15:00 | 0.80549 | 0.9 | 1 | 168.88 | 30 | 270.32 | 198.88 | 335.5982
01/06/2020 10:30:00 | 0.8155 | 0.9 | 1 | 148.28 | 30 | 251.21 | 178.28 | 308.0426
01/06/2020 10:45:00 | 0.81788 | 0.9 | 1 | 175.4 | 30 | 291.96 | 205.4 | 356.9731
01/06/2020 11:00:00 | 0.79412 | 0.9 | 1 | 171.27 | 30 | 262.99 | 201.27 | 331.1697
01/06/2020 11:15:00 | 0.80885 | 0.9 | 1 | 139.48 | 30 | 233.13 | 169.48 | 288.224
01/06/2020 11:30:00 | 0.82501 | 0.9 | 1 | 167.37 | 30 | 288.14 | 197.37 | 349.2557
01/06/2020 11:45:00 | 0.81841 | 0.9 | 1 | 131.85 | 30 | 230.51 | 161.85 | 281.6563
01/06/2020 12:00:00 | 0.81713 | 0.9 | 1 | 170.82 | 30 | 284.67 | 200.82 | 348.3758
01/06/2020 12:15:00 | 0.82118 | 0.9 | 1 | 174.88 | 30 | 294.82 | 204.88 | 359.019
01/06/2020 12:30:00 | 0.82142 | 0.9 | 1 | 177.79 | 30 | 299.27 | 207.79 | 364.3339
01/06/2020 12:45:00 | 0.83103 | 0.9 | 1 | 174 | 30 | 304.79 | 204 | 366.7601
01/06/2020 13:00:00 | 0.82848 | 0.9 | 1 | 177 | 30 | 306.23 | 207 | 369.6293
01/06/2020 13:15:00 | 0.82918 | 0.9 | 1 | 178.09 | 30 | 308.68 | 208.09 | 372.2698
01/06/2020 13:30:00 | 0.82723 | 0.9 | 1 | 179.17 | 30 | 307.96 | 209.17 | 372.2787
01/06/2020 13:45:00 | 0.81357 | 0.9 | 1 | 179.29 | 30 | 292.83 | 209.29 | 359.9329
01/06/2020 14:00:00 | 0.80727 | 0.9 | 1 | 140.07 | 30 | 232.63 | 170.07 | 288.1675
01/06/2020 14:15:00 | 0.81446 | 0.9 | 1 | 175.67 | 30 | 288.7 | 205.67 | 354.4684
01/06/2020 14:30:00 | 0.80682 | 0.9 | 1 | 180.27 | 30 | 287.15 | 210.27 | 355.9053
01/06/2020 14:45:00 | 0.78968 | 0.9 | 1 | 159.09 | 30 | 243.38 | 189.09 | 308.2026
01/06/2020 15:00:00 | 0.80768 | 0.9 | 1 | 134.02 | 30 | 224.68 | 164.02 | 278.1792
01/06/2020 15:15:00 | 0.80193 | 0.9 | 1 | 140.15 | 30 | 228.4 | 170.15 | 284.8115
01/06/2020 15:30:00 | 0.80283 | 0.9 | 1 | 133.32 | 30 | 219.92 | 163.32 | 273.9311
01/06/2020 15:45:00 | 0.80489 | 0.9 | 1 | 136.7 | 30 | 226.1 | 166.7 | 280.9094
01/06/2020 16:00:00 | 0.80758 | 0.9 | 1 | 171.52 | 30 | 275.95 | 201.52 | 341.6997
01/06/2020 16:15:00 | 0.78582 | 0.9 | 1 | 139.58 | 30 | 215.47 | 169.58 | 274.1983
01/06/2020 16:30:00 | 0.80785 | 0.9 | 1 | 145.32 | 30 | 240.3 | 175.32 | 297.4579
01/06/2020 16:45:00 | 0.79781 | 0.9 | 1 | 160.56 | 30 | 252.16 | 190.56 | 316.0661
01/06/2020 17:00:00 | 0.80928 | 0.9 | 1 | 134.64 | 30 | 226.82 | 164.64 | 280.2742
01/06/2020 17:15:00 | 0.81385 | 0.9 | 1 | 147.51 | 30 | 248.62 | 177.51 | 305.486
01/06/2020 17:30:00 | 0.80255 | 0.9 | 1 | 144.87 | 30 | 235.24 | 174.87 | 293.1167
01/06/2020 17:45:00 | 0.80854 | 0.9 | 1 | 143.6 | 30 | 238.53 | 173.6 | 295.0144
01/06/2020 18:00:00 | 0.81619 | 0.9 | 1 | 147.97 | 30 | 251.4 | 177.97 | 308.0183
01/06/2020 18:15:00 | 0.83083 | 0.9 | 1 | 133.99 | 30 | 244.82 | 163.99 | 294.6685
01/06/2020 18:30:00 | 0.82381 | 0.9 | 1 | 144.57 | 30 | 253.7 | 174.57 | 307.9584
01/06/2020 18:45:00 | 0.825 | 0.9 | 1 | 143.37 | 30 | 253.09 | 173.37 | 306.7763
01/06/2020 19:00:00 | 0.82386 | 0.9 | 1 | 145.54 | 30 | 255.16 | 175.54 | 309.711
01/06/2020 19:15:00 | 0.83127 | 0.9 | 1 | 137.45 | 30 | 250.41 | 167.45 | 301.2386
01/06/2020 19:30:00 | 0.82399 | 0.9 | 1 | 171.85 | 30 | 293.54 | 201.85 | 356.2431
01/06/2020 19:45:00 | 0.81757 | 0.9 | 1 | 178.62 | 30 | 296.2 | 208.62 | 362.2937
01/06/2020 20:00:00 | 0.79613 | 0.9 | 1 | 164.66 | 30 | 256.1 | 194.66 | 321.6826
01/06/2020 20:15:00 | 0.81904 | 0.9 | 1 | 173.91 | 30 | 291.09 | 203.91 | 355.4049
01/06/2020 20:30:00 | 0.80686 | 0.9 | 1 | 176.86 | 30 | 282.54 | 206.86 | 350.1713
01/06/2020 20:45:00 | 0.82299 | 0.9 | 1 | 149.89 | 30 | 260.62 | 179.89 | 316.6752
01/06/2020 21:00:00 | 0.82822 | 0.9 | 1 | 145.34 | 30 | 259.14 | 175.34 | 312.886
01/06/2020 21:15:00 | 0.81565 | 0.9 | 1 | 177.67 | 30 | 292.78 | 207.67 | 358.9526
01/06/2020 21:30:00 | 0.8228 | 0.9 | 1 | 134.44 | 30 | 238.07 | 164.44 | 289.3404
01/06/2020 21:45:00 | 0.80705 | 0.9 | 1 | 129.07 | 30 | 217.41 | 159.07 | 269.3889
01/06/2020 22:00:00 | 0.80887 | 0.9 | 1 | 121.38 | 30 | 208.25 | 151.38 | 257.4567
01/06/2020 22:15:00 | 0.82521 | 0.9 | 1 | 128.66 | 30 | 231.8 | 158.66 | 280.899
01/06/2020 22:30:00 | 0.84355 | 0.9 | 1 | 123.76 | 30 | 241.51 | 153.76 | 286.3027
01/06/2020 22:45:00 | 0.83645 | 0.9 | 1 | 170.09 | 30 | 305.39 | 200.09 | 365.1014
01/06/2020 23:00:00 | 0.83296 | 0.9 | 1 | 134.29 | 30 | 247.31 | 164.29 | 296.9065
01/06/2020 23:15:00 | 0.84089 | 0.9 | 1 | 131.67 | 30 | 251.19 | 161.67 | 298.7199
01/06/2020 23:30:00 | 0.83604 | 0.9 | 1 | 171.6 | 30 | 307.19 | 201.6 | 367.4347
01/06/2020 23:45:00 | 0.84031 | 0.9 | 1 | 141.2 | 30 | 265.37 | 171.2 | 315.8016
02/06/2020 0:00:00 | 0.84626 | 0.9 | 1 | 123.1 | 30 | 243.19 | 153.1 | 287.3691
02/06/2020 0:15:00 | 0.84259 | 0.9 | 1 | 166.16 | 30 | 306.9 | 196.16 | 364.2339
02/06/2020 0:30:00 | 0.84134 | 0.9 | 1 | 127.12 | 30 | 244.57 | 157.12 | 290.6909
02/06/2020 0:45:00 | 0.84466 | 0.9 | 1 | 131.8 | 30 | 255.31 | 161.8 | 302.2622
02/06/2020 1:00:00 | 0.83937 | 0.9 | 1 | 138.65 | 30 | 260.43 | 168.65 | 310.2686
02/06/2020 1:15:00 | 0.83802 | 0.9 | 1 | 139.88 | 30 | 260.91 | 169.88 | 311.341
02/06/2020 1:30:00 | 0.81201 | 0.9 | 1 | 138.77 | 30 | 234.81 | 168.77 | 289.1696
02/06/2020 1:45:00 | 0.81243 | 0.9 | 1 | 141.58 | 30 | 239.08 | 171.58 | 294.277
02/06/2020 2:00:00 | 0.82666 | 0.9 | 1 | 163.89 | 30 | 284.84 | 193.89 | 344.5681
02/06/2020 2:15:00 | 0.82802 | 0.9 | 1 | 130.18 | 30 | 236.55 | 160.18 | 285.6808
02/06/2020 2:30:00 | 0.82406 | 0.9 | 1 | 161.79 | 30 | 278.99 | 191.79 | 338.554
02/06/2020 2:45:00 | 0.82482 | 0.9 | 1 | 162.95 | 30 | 281.48 | 192.95 | 341.2634
02/06/2020 3:00:00 | 0.81898 | 0.9 | 1 | 135.28 | 30 | 235.89 | 165.28 | 288.0305
02/06/2020 3:15:00 | 0.82401 | 0.9 | 1 | 167.12 | 30 | 286.68 | 197.12 | 347.9105
02/06/2020 3:30:00 | 0.80164 | 0.9 | 1 | 131.9 | 30 | 217.1 | 161.9 | 270.821
02/06/2020 3:45:00 | 0.80967 | 0.9 | 1 | 130.14 | 30 | 220.93 | 160.14 | 272.8642
02/06/2020 4:00:00 | 0.82223 | 0.9 | 1 | 158.61 | 30 | 272.48 | 188.61 | 331.3896
02/06/2020 4:15:00 | 0.83319 | 0.9 | 1 | 160.19 | 30 | 286.56 | 190.19 | 343.9315
02/06/2020 4:30:00 | 0.8384 | 0.9 | 1 | 126.62 | 30 | 240.91 | 156.62 | 287.3455
02/06/2020 4:45:00 | 0.83671 | 0.9 | 1 | 130.02 | 30 | 244.48 | 160.02 | 292.1932
02/06/2020 5:00:00 | 0.84131 | 0.9 | 1 | 158.62 | 30 | 293.57 | 188.62 | 348.9425
02/06/2020 5:15:00 | 0.84251 | 0.9 | 1 | 156.71 | 30 | 292.02 | 186.71 | 346.6068
02/06/2020 5:30:00 | 0.84286 | 0.9 | 1 | 126.39 | 30 | 244.95 | 156.39 | 290.6172
02/06/2020 5:45:00 | 0.82597 | 0.9 | 1 | 124.63 | 30 | 226.57 | 154.63 | 274.3071
02/06/2020 6:00:00 | 0.8387 | 0.9 | 1 | 130.05 | 30 | 246.48 | 160.05 | 293.885
02/06/2020 6:15:00 | 0.8134 | 0.9 | 1 | 159.63 | 30 | 265.16 | 189.63 | 325.9898
02/06/2020 6:30:00 | 0.84228 | 0.9 | 1 | 128.66 | 30 | 247.92 | 158.66 | 294.3422
02/06/2020 6:45:00 | 0.84934 | 0.9 | 1 | 142.36 | 30 | 277.34 | 172.36 | 326.5355
02/06/2020 7:00:00 | 0.82385 | 0.9 | 1 | 148.9 | 30 | 260.03 | 178.9 | 315.6276
02/06/2020 7:15:00 | 0.84058 | 0.9 | 1 | 141.91 | 30 | 266.77 | 171.91 | 317.363
02/06/2020 7:30:00 | 0.83955 | 0.9 | 1 | 142.04 | 30 | 265.86 | 172.04 | 316.6691
02/06/2020 7:45:00 | 0.83474 | 0.9 | 1 | 175.99 | 30 | 312.27 | 205.99 | 374.0915
02/06/2020 8:00:00 | 0.84021 | 0.9 | 1 | 180.85 | 30 | 326.7 | 210.85 | 388.8324
02/06/2020 8:15:00 | 0.84149 | 0.9 | 1 | 172.04 | 30 | 314.68 | 202.04 | 373.9568
02/06/2020 8:30:00 | 0.83615 | 0.9 | 1 | 169.58 | 30 | 304.25 | 199.58 | 363.8684
02/06/2020 8:45:00 | 0.8351 | 0.9 | 1 | 173.3 | 30 | 308.63 | 203.3 | 369.5719
02/06/2020 9:00:00 | 0.83386 | 0.9 | 1 | 179.35 | 30 | 316.26 | 209.35 | 379.2727
02/06/2020 9:15:00 | 0.83724 | 0.9 | 1 | 178.84 | 30 | 319.75 | 208.84 | 381.9086
02/06/2020 9:30:00 | 0.83481 | 0.9 | 1 | 169.31 | 30 | 302.22 | 199.31 | 362.024
02/06/2020 9:45:00 | 0.82933 | 0.9 | 1 | 135.98 | 30 | 246.35 | 165.98 | 297.0483
02/06/2020 10:00:00 | 0.81932 | 0.9 | 1 | 143.27 | 30 | 247.61 | 173.27 | 302.2138
02/06/2020 10:15:00 | 0.83474 | 0.9 | 1 | 179.15 | 30 | 317.06 | 209.15 | 379.8299
02/06/2020 10:30:00 | 0.83126 | 0.9 | 1 | 126.26 | 30 | 233.67 | 156.26 | 281.1029
02/06/2020 10:45:00 | 0.8398 | 0.9 | 1 | 132.39 | 30 | 251.2 | 162.39 | 299.1186
02/06/2020 11:00:00 | 0.83269 | 0.9 | 1 | 124.22 | 30 | 231.91 | 154.22 | 278.5068
02/06/2020 11:15:00 | 0.83489 | 0.9 | 1 | 124.68 | 30 | 234.62 | 154.68 | 281.0204
02/06/2020 11:30:00 | 0.83572 | 0.9 | 1 | 132.09 | 30 | 246.67 | 162.09 | 295.1597
02/06/2020 11:45:00 | 0.81051 | 0.9 | 1 | 128.63 | 30 | 219.51 | 158.63 | 270.8286
02/06/2020 12:00:00 | 0.81706 | 0.9 | 1 | 155.73 | 30 | 263.21 | 185.73 | 322.1415
02/06/2020 12:15:00 | 0.8275 | 0.9 | 1 | 164.51 | 30 | 286.67 | 194.51 | 346.4301
02/06/2020 12:30:00 | 0.83762 | 0.9 | 1 | 148.89 | 30 | 274.31 | 178.89 | 327.4868
02/06/2020 12:45:00 | 0.83546 | 0.9 | 1 | 154.14 | 30 | 279.94 | 184.14 | 335.073
02/06/2020 13:00:00 | 0.83208 | 0.9 | 1 | 157.21 | 30 | 280.85 | 187.21 | 337.5267
02/06/2020 13:15:00 | 0.83421 | 0.9 | 1 | 125.2 | 30 | 234.78 | 155.2 | 281.4404
02/06/2020 13:30:00 | 0.8204 | 0.9 | 1 | 136.45 | 30 | 238.82 | 166.45 | 291.1024
02/06/2020 13:45:00 | 0.84191 | 0.9 | 1 | 121.64 | 30 | 236.59 | 151.64 | 281.0152
02/06/2020 14:00:00 | 0.80793 | 0.9 | 1 | 120.3 | 30 | 206.07 | 150.3 | 255.0587
02/06/2020 14:15:00 | 0.82344 | 0.9 | 1 | 123.8 | 30 | 223.2 | 153.8 | 271.0584
02/06/2020 14:30:00 | 0.82693 | 0.9 | 1 | 160.37 | 30 | 279.96 | 190.37 | 338.5533
02/06/2020 14:45:00 | 0.81743 | 0.9 | 1 | 160.09 | 30 | 269.75 | 190.09 | 329.9989
02/06/2020 15:00:00 | 0.81767 | 0.9 | 1 | 131.25 | 30 | 229.03 | 161.25 | 280.1005
02/06/2020 15:15:00 | 0.81159 | 0.9 | 1 | 138.33 | 30 | 233.84 | 168.33 | 288.1252
02/06/2020 15:30:00 | 0.8315 | 0.9 | 1 | 123.14 | 30 | 229.22 | 153.14 | 275.6695
02/06/2020 15:45:00 | 0.82224 | 0.9 | 1 | 162.87 | 30 | 278.64 | 192.87 | 338.8792
02/06/2020 16:00:00 | 0.81741 | 0.9 | 1 | 155.41 | 30 | 263.09 | 185.41 | 321.859
02/06/2020 16:15:00 | 0.81499 | 0.9 | 1 | 136.14 | 30 | 233.66 | 166.14 | 286.7045
02/06/2020 16:30:00 | 0.80281 | 0.9 | 1 | 165.5 | 30 | 263.23 | 195.5 | 327.8876
02/06/2020 16:45:00 | 0.81264 | 0.9 | 1 | 139.46 | 30 | 236.3 | 169.46 | 290.7824
02/06/2020 17:00:00 | 0.80977 | 0.9 | 1 | 145.88 | 30 | 242.73 | 175.88 | 299.7526
02/06/2020 17:15:00 | 0.79441 | 0.9 | 1 | 170.11 | 30 | 261.73 | 200.11 | 329.4641
02/06/2020 17:30:00 | 0.81723 | 0.9 | 1 | 145.45 | 30 | 248.79 | 175.45 | 304.4325
02/06/2020 17:45:00 | 0.81508 | 0.9 | 1 | 147.04 | 30 | 249.08 | 177.04 | 305.588
02/06/2020 18:00:00 | 0.80594 | 0.9 | 1 | 121.3 | 30 | 205.98 | 151.3 | 255.5767
02/06/2020 18:15:00 | 0.7981 | 0.9 | 1 | 132.3 | 30 | 214.98 | 162.3 | 269.3653
02/06/2020 18:30:00 | 0.81659 | 0.9 | 1 | 139 | 30 | 239.08 | 169 | 292.7802
02/06/2020 18:45:00 | 0.81852 | 0.9 | 1 | 138.79 | 30 | 240.49 | 168.79 | 293.812
02/06/2020 19:00:00 | 0.81434 | 0.9 | 1 | 135.5 | 30 | 232.21 | 165.5 | 285.1521
02/06/2020 19:15:00 | 0.82222 | 0.9 | 1 | 161.7 | 30 | 276.93 | 191.7 | 336.8072
02/06/2020 19:30:00 | 0.80589 | 0.9 | 1 | 167.2 | 30 | 268.42 | 197.2 | 333.0723
02/06/2020 19:45:00 | 0.82732 | 0.9 | 1 | 132.83 | 30 | 239.82 | 162.83 | 289.8745
02/06/2020 20:00:00 | 0.82441 | 0.9 | 1 | 177.12 | 30 | 301.68 | 207.12 | 365.9365
02/06/2020 20:15:00 | 0.79347 | 0.9 | 1 | 172.97 | 30 | 264.62 | 202.97 | 333.4975
02/06/2020 20:30:00 | 0.82588 | 0.9 | 1 | 138.87 | 30 | 247.35 | 168.87 | 299.4981
02/06/2020 20:45:00 | 0.81373 | 0.9 | 1 | 150.38 | 30 | 252.53 | 180.38 | 310.3359
02/06/2020 21:00:00 | 0.82464 | 0.9 | 1 | 175 | 30 | 298.86 | 205 | 362.4118
02/06/2020 21:15:00 | 0.82693 | 0.9 | 1 | 177.67 | 30 | 305.4 | 207.67 | 369.3183
02/06/2020 21:30:00 | 0.82072 | 0.9 | 1 | 143.3 | 30 | 248.95 | 173.3 | 303.3298
02/06/2020 21:45:00 | 0.81771 | 0.9 | 1 | 137.41 | 30 | 237.81 | 167.41 | 290.8259
02/06/2020 22:00:00 | 0.80113 | 0.9 | 1 | 120.3 | 30 | 201.19 | 150.3 | 251.1324
02/06/2020 22:15:00 | 0.80378 | 0.9 | 1 | 131.77 | 30 | 218.56 | 161.77 | 271.9154
02/06/2020 22:30:00 | 0.8067 | 0.9 | 1 | 160.17 | 30 | 259.59 | 190.17 | 321.7943
02/06/2020 22:45:00 | 0.80134 | 0.9 | 1 | 171.7 | 30 | 270.19 | 201.7 | 337.1728
02/06/2020 23:00:00 | 0.80305 | 0.9 | 1 | 132.54 | 30 | 219.04 | 162.54 | 272.7596
02/06/2020 23:15:00 | 0.81635 | 0.9 | 1 | 134.85 | 30 | 233.01 | 164.85 | 285.4281
02/06/2020 23:30:00 | 0.81657 | 0.9 | 1 | 137.97 | 30 | 237.61 | 167.97 | 290.9853
02/06/2020 23:45:00 | 0.825 | 0.9 | 1 | 155.44 | 30 | 270.71 | 185.44 | 328.134
03/06/2020 0:00:00 | 0.805 | 0.9 | 1 | 137.25 | 30 | 226.94 | 167.25 | 281.9119
03/06/2020 0:15:00 | 0.81929 | 0.9 | 1 | 131.46 | 30 | 230.71 | 161.46 | 281.5962
03/06/2020 0:30:00 | 0.81502 | 0.9 | 1 | 140.07 | 30 | 239.22 | 170.07 | 293.5132
03/06/2020 0:45:00 | 0.80823 | 0.9 | 1 | 134.47 | 30 | 225.74 | 164.47 | 279.3008
03/06/2020 1:00:00 | 0.83491 | 0.9 | 1 | 120.5 | 30 | 228.3 | 150.5 | 273.4431
03/06/2020 1:15:00 | 0.82067 | 0.9 | 1 | 168.92 | 30 | 285.7 | 198.92 | 348.1288
03/06/2020 1:30:00 | 0.81065 | 0.9 | 1 | 136.62 | 30 | 230.68 | 166.62 | 284.5619
03/06/2020 1:45:00 | 0.83131 | 0.9 | 1 | 147.57 | 30 | 265.59 | 177.57 | 319.4826
03/06/2020 2:00:00 | 0.83741 | 0.9 | 1 | 132.84 | 30 | 249.49 | 162.84 | 297.9297
03/06/2020 2:15:00 | 0.83366 | 0.9 | 1 | 137.24 | 30 | 252.45 | 167.24 | 302.8204
03/06/2020 2:30:00 | 0.83671 | 0.9 | 1 | 169.17 | 30 | 304.3 | 199.17 | 363.6855
03/06/2020 2:45:00 | 0.82703 | 0.9 | 1 | 141.57 | 30 | 252.41 | 171.57 | 305.2001
03/06/2020 3:00:00 | 0.84468 | 0.9 | 1 | 132.95 | 30 | 257.14 | 162.95 | 304.4235
03/06/2020 3:15:00 | 0.83982 | 0.9 | 1 | 128.99 | 30 | 245.96 | 158.99 | 292.8722
03/06/2020 3:30:00 | 0.83022 | 0.9 | 1 | 129.51 | 30 | 237.57 | 159.51 | 286.152
03/06/2020 3:45:00 | 0.84255 | 0.9 | 1 | 133.63 | 30 | 255.96 | 163.63 | 303.7932
03/06/2020 4:00:00 | 0.84109 | 0.9 | 1 | 165.22 | 30 | 303.57 | 195.22 | 360.9233
03/06/2020 4:15:00 | 0.83931 | 0.9 | 1 | 171.23 | 30 | 310.66 | 201.23 | 370.1394
03/06/2020 4:30:00 | 0.84076 | 0.9 | 1 | 133.03 | 30 | 253.17 | 163.03 | 301.121
03/06/2020 4:45:00 | 0.83028 | 0.9 | 1 | 130.49 | 30 | 239.08 | 160.49 | 287.9519
03/06/2020 5:00:00 | 0.80485 | 0.9 | 1 | 159.95 | 30 | 257.6 | 189.95 | 320.0606
03/06/2020 5:15:00 | 0.8291 | 0.9 | 1 | 164.04 | 30 | 287.75 | 194.04 | 347.0614
03/06/2020 5:30:00 | 0.83626 | 0.9 | 1 | 129.38 | 30 | 243.07 | 159.38 | 290.6631
03/06/2020 5:45:00 | 0.82092 | 0.9 | 1 | 131.52 | 30 | 232.2 | 161.52 | 282.8525
03/06/2020 6:00:00 | 0.8044 | 0.9 | 1 | 118.07 | 30 | 200.49 | 148.07 | 249.2408
03/06/2020 6:15:00 | 0.836 | 0.9 | 1 | 160.94 | 30 | 290.9 | 190.94 | 347.9668
03/06/2020 6:30:00 | 0.8354 | 0.9 | 1 | 166.78 | 30 | 299.09 | 196.78 | 358.0184
03/06/2020 6:45:00 | 0.84631 | 0.9 | 1 | 124.11 | 30 | 244.84 | 154.11 | 289.3035
03/06/2020 7:00:00 | 0.83756 | 0.9 | 1 | 126.77 | 30 | 240.33 | 156.77 | 286.9414
03/06/2020 7:15:00 | 0.83024 | 0.9 | 1 | 123.15 | 30 | 228.11 | 153.15 | 274.7528
03/06/2020 7:30:00 | 0.83017 | 0.9 | 1 | 128.19 | 30 | 235.56 | 158.19 | 283.7474
03/06/2020 7:45:00 | 0.83701 | 0.9 | 1 | 158.38 | 30 | 288.16 | 188.38 | 344.272
03/06/2020 8:00:00 | 0.8314 | 0.9 | 1 | 163.03 | 30 | 288.81 | 193.03 | 347.3785
03/06/2020 8:15:00 | 0.83588 | 0.9 | 1 | 160.32 | 30 | 289.82 | 190.32 | 346.7237
03/06/2020 8:30:00 | 0.84181 | 0.9 | 1 | 130.76 | 30 | 250.72 | 160.76 | 297.8327
03/06/2020 8:45:00 | 0.837 | 0.9 | 1 | 164.73 | 30 | 297.86 | 194.73 | 355.8656
03/06/2020 9:00:00 | 0.82955 | 0.9 | 1 | 130.44 | 30 | 238.33 | 160.44 | 287.3016
03/06/2020 9:15:00 | 0.83965 | 0.9 | 1 | 163.01 | 30 | 298.39 | 193.01 | 355.3723
03/06/2020 9:30:00 | 0.81496 | 0.9 | 1 | 156.49 | 30 | 262.26 | 186.49 | 321.8056
03/06/2020 9:45:00 | 0.83514 | 0.9 | 1 | 131.63 | 30 | 245.41 | 161.63 | 293.8543
03/06/2020 10:00:00 | 0.84241 | 0.9 | 1 | 135.61 | 30 | 258.91 | 165.61 | 307.3452
03/06/2020 10:15:00 | 0.79343 | 0.9 | 1 | 122.71 | 30 | 199.07 | 152.71 | 250.8968
03/06/2020 10:30:00 | 0.80103 | 0.9 | 1 | 131.53 | 30 | 216.15 | 161.53 | 269.8384
03/06/2020 10:45:00 | 0.80302 | 0.9 | 1 | 118.63 | 30 | 200.27 | 148.63 | 249.3972
03/06/2020 11:00:00 | 0.80615 | 0.9 | 1 | 122.45 | 30 | 207.7 | 152.45 | 257.6437
03/06/2020 11:15:00 | 0.79962 | 0.9 | 1 | 127.51 | 30 | 209.74 | 157.51 | 262.2981
03/06/2020 11:30:00 | 0.8082 | 0.9 | 1 | 116.68 | 30 | 201.3 | 146.68 | 249.0717
03/06/2020 11:45:00 | 0.80773 | 0.9 | 1 | 157.93 | 30 | 257.48 | 187.93 | 318.7689
03/06/2020 12:00:00 | 0.78325 | 0.9 | 1 | 144.15 | 30 | 219.4 | 174.15 | 280.1153
03/06/2020 12:15:00 | 0.83314 | 0.9 | 1 | 142.45 | 30 | 259.78 | 172.45 | 311.8087
03/06/2020 12:30:00 | 0.81812 | 0.9 | 1 | 151.58 | 30 | 258.33 | 181.58 | 315.7621
03/06/2020 12:45:00 | 0.82445 | 0.9 | 1 | 114.38 | 30 | 210.33 | 144.38 | 255.1162
03/06/2020 13:00:00 | 0.80822 | 0.9 | 1 | 122.57 | 30 | 209.4 | 152.57 | 259.0868
03/06/2020 13:15:00 | 0.82866 | 0.9 | 1 | 118.58 | 30 | 219.96 | 148.58 | 265.44
03/06/2020 13:30:00 | 0.82425 | 0.9 | 1 | 125.34 | 30 | 226.13 | 155.34 | 274.3452
03/06/2020 13:45:00 | 0.81914 | 0.9 | 1 | 123.67 | 30 | 219.45 | 153.67 | 267.9044
03/06/2020 14:00:00 | 0.78177 | 0.9 | 1 | 121.31 | 30 | 189.7 | 151.31 | 242.6537
03/06/2020 14:15:00 | 0.80734 | 0.9 | 1 | 147.22 | 30 | 242.47 | 177.22 | 300.3309
03/06/2020 14:30:00 | 0.81276 | 0.9 | 1 | 153.81 | 30 | 256.43 | 183.81 | 315.5035
03/06/2020 14:45:00 | 0.81654 | 0.9 | 1 | 122.64 | 30 | 215.9 | 152.64 | 264.4084
03/06/2020 15:00:00 | 0.80778 | 0.9 | 1 | 133.48 | 30 | 224.02 | 163.48 | 277.3277
03/06/2020 15:15:00 | 0.8057 | 0.9 | 1 | 125.6 | 30 | 211.65 | 155.6 | 262.692
03/06/2020 15:30:00 | 0.80301 | 0.9 | 1 | 133.72 | 30 | 220.6 | 163.72 | 274.7155
03/06/2020 15:45:00 | 0.80866 | 0.9 | 1 | 131.98 | 30 | 222.66 | 161.98 | 275.3452
03/06/2020 16:00:00 | 0.81874 | 0.9 | 1 | 128.2 | 30 | 225.59 | 158.2 | 275.5324
03/06/2020 16:15:00 | 0.81702 | 0.9 | 1 | 167.74 | 30 | 280.19 | 197.74 | 342.9396
03/06/2020 16:30:00 | 0.80773 | 0.9 | 1 | 142.11 | 30 | 235.8 | 172.11 | 291.9306
03/06/2020 16:45:00 | 0.81927 | 0.9 | 1 | 139.69 | 30 | 242.45 | 169.69 | 295.9336
03/06/2020 17:00:00 | 0.82387 | 0.9 | 1 | 138.76 | 30 | 245.31 | 168.76 | 297.7531
03/06/2020 17:15:00 | 0.7902 | 0.9 | 1 | 172.47 | 30 | 261.06 | 202.47 | 330.3732
03/06/2020 17:30:00 | 0.81821 | 0.9 | 1 | 138.56 | 30 | 239.89 | 168.56 | 293.1888
03/06/2020 17:45:00 | 0.79456 | 0.9 | 1 | 150.59 | 30 | 236.32 | 180.59 | 297.4221
03/06/2020 18:00:00 | 0.7958 | 0.9 | 1 | 137.68 | 30 | 220.36 | 167.68 | 276.9027
03/06/2020 18:15:00 | 0.80664 | 0.9 | 1 | 133.42 | 30 | 223.03 | 163.42 | 276.4932
03/06/2020 18:30:00 | 0.82761 | 0.9 | 1 | 127.61 | 30 | 232.39 | 157.61 | 280.7953
03/06/2020 18:45:00 | 0.82196 | 0.9 | 1 | 135.4 | 30 | 238.7 | 165.4 | 290.4046
03/06/2020 19:00:00 | 0.82042 | 0.9 | 1 | 133.42 | 30 | 234.49 | 163.42 | 285.8175
03/06/2020 19:15:00 | 0.82179 | 0.9 | 1 | 142.88 | 30 | 249.34 | 172.88 | 303.4105
03/06/2020 19:30:00 | 0.81954 | 0.9 | 1 | 139.99 | 30 | 243.12 | 169.99 | 296.6546
03/06/2020 19:45:00 | 0.82942 | 0.9 | 1 | 176.84 | 30 | 307.11 | 206.84 | 370.2693
03/06/2020 20:00:00 | 0.82702 | 0.9 | 1 | 129.74 | 30 | 235 | 159.74 | 284.1511
03/06/2020 20:15:00 | 0.82422 | 0.9 | 1 | 167.66 | 30 | 287.7 | 197.66 | 349.057
03/06/2020 20:30:00 | 0.82424 | 0.9 | 1 | 136.48 | 30 | 242.33 | 166.48 | 294.0058
03/06/2020 20:45:00 | 0.82249 | 0.9 | 1 | 135.97 | 30 | 240 | 165.97 | 291.7979
03/06/2020 21:00:00 | 0.81752 | 0.9 | 1 | 136.17 | 30 | 235.89 | 166.17 | 288.5421
03/06/2020 21:15:00 | 0.79854 | 0.9 | 1 | 155.18 | 30 | 245.66 | 185.18 | 307.6369
03/06/2020 21:30:00 | 0.82528 | 0.9 | 1 | 146.29 | 30 | 257.63 | 176.29 | 312.172
03/06/2020 21:45:00 | 0.83206 | 0.9 | 1 | 134.2 | 30 | 246.31 | 164.2 | 296.0241
03/06/2020 22:00:00 | 0.79123 | 0.9 | 1 | 130.72 | 30 | 207.95 | 160.72 | 262.8196
03/06/2020 22:15:00 | 0.84176 | 0.9 | 1 | 120.22 | 30 | 234.23 | 150.22 | 278.262
03/06/2020 22:30:00 | 0.83814 | 0.9 | 1 | 130.53 | 30 | 246.67 | 160.53 | 294.3059
03/06/2020 22:45:00 | 0.8345 | 0.9 | 1 | 172.88 | 30 | 307.26 | 202.88 | 368.197
03/06/2020 23:00:00 | 0.84133 | 0.9 | 1 | 134.81 | 30 | 256.53 | 164.81 | 304.9098
03/06/2020 23:15:00 | 0.84976 | 0.9 | 1 | 122.45 | 30 | 245.74 | 152.45 | 289.1871
03/06/2020 23:30:00 | 0.82784 | 0.9 | 1 | 135.16 | 30 | 243.73 | 165.16 | 294.4183
03/06/2020 23:45:00 | 0.82394 | 0.9 | 1 | 172.35 | 30 | 294.21 | 202.35 | 357.0785
04/06/2020 0:00:00 | 0.82691 | 0.9 | 1 | 136.67 | 30 | 245.09 | 166.67 | 296.3916
04/06/2020 0:15:00 | 0.8049 | 0.9 | 1 | 130.04 | 30 | 217.08 | 160.04 | 269.6971
04/06/2020 0:30:00 | 0.80177 | 0.9 | 1 | 133.38 | 30 | 219.19 | 163.38 | 273.3812
04/06/2020 0:45:00 | 0.80478 | 0.9 | 1 | 133.9 | 30 | 222.22 | 163.9 | 276.1249
04/06/2020 1:00:00 | 0.80228 | 0.9 | 1 | 137.43 | 30 | 225.02 | 167.43 | 280.476
04/06/2020 1:15:00 | 0.78746 | 0.9 | 1 | 128.86 | 30 | 202.96 | 158.86 | 257.7387
04/06/2020 1:30:00 | 0.81123 | 0.9 | 1 | 117.54 | 30 | 204.69 | 147.54 | 252.3213
04/06/2020 1:45:00 | 0.80881 | 0.9 | 1 | 132.01 | 30 | 222.82 | 162.01 | 275.4923
04/06/2020 2:00:00 | 0.81757 | 0.9 | 1 | 127.24 | 30 | 223.25 | 157.24 | 273.0659
04/06/2020 2:15:00 | 0.81718 | 0.9 | 1 | 128.41 | 30 | 224.59 | 158.41 | 274.8352
04/06/2020 2:30:00 | 0.81904 | 0.9 | 1 | 142.38 | 30 | 246.08 | 172.38 | 300.45
04/06/2020 2:45:00 | 0.82439 | 0.9 | 1 | 161.05 | 30 | 278.26 | 191.05 | 337.5333
04/06/2020 3:00:00 | 0.81026 | 0.9 | 1 | 125.43 | 30 | 214.89 | 155.43 | 265.2097
04/06/2020 3:15:00 | 0.82574 | 0.9 | 1 | 162.68 | 30 | 282.07 | 192.68 | 341.5978
04/06/2020 3:30:00 | 0.82392 | 0.9 | 1 | 132.12 | 30 | 235.7 | 162.12 | 286.0723
04/06/2020 3:45:00 | 0.82133 | 0.9 | 1 | 132.92 | 30 | 234.57 | 162.92 | 285.5976
04/06/2020 4:00:00 | 0.82787 | 0.9 | 1 | 158.85 | 30 | 278.73 | 188.85 | 336.6819
04/06/2020 4:15:00 | 0.80931 | 0.9 | 1 | 158.69 | 30 | 259.98 | 188.69 | 321.2375
04/06/2020 4:30:00 | 0.82032 | 0.9 | 1 | 141.84 | 30 | 246.48 | 171.84 | 300.4686
04/06/2020 4:45:00 | 0.82315 | 0.9 | 1 | 144.44 | 30 | 252.88 | 174.44 | 307.2094
04/06/2020 5:00:00 | 0.82707 | 0.9 | 1 | 123.82 | 30 | 226.33 | 153.82 | 273.6528
04/06/2020 5:15:00 | 0.83408 | 0.9 | 1 | 163.87 | 30 | 293.13 | 193.87 | 351.441
04/06/2020 5:30:00 | 0.81708 | 0.9 | 1 | 143.75 | 30 | 246.25 | 173.75 | 301.377
04/06/2020 5:45:00 | 0.83845 | 0.9 | 1 | 124.71 | 30 | 238.02 | 154.71 | 283.8815
04/06/2020 6:00:00 | 0.80558 | 0.9 | 1 | 120.15 | 30 | 204.15 | 150.15 | 253.4211
04/06/2020 6:15:00 | 0.83312 | 0.9 | 1 | 158.54 | 30 | 284 | 188.54 | 340.8861
04/06/2020 6:30:00 | 0.84632 | 0.9 | 1 | 125.26 | 30 | 246.68 | 155.26 | 291.4733
04/06/2020 6:45:00 | 0.83401 | 0.9 | 1 | 140.22 | 30 | 257.3 | 170.22 | 308.5095
04/06/2020 7:00:00 | 0.83973 | 0.9 | 1 | 149.71 | 30 | 277.91 | 179.71 | 330.9526
04/06/2020 7:15:00 | 0.80015 | 0.9 | 1 | 161.09 | 30 | 254.92 | 191.09 | 318.59
04/06/2020 7:30:00 | 0.81448 | 0.9 | 1 | 149.39 | 30 | 251.83 | 179.39 | 309.1911
04/06/2020 7:45:00 | 0.80942 | 0.9 | 1 | 157.98 | 30 | 259.11 | 187.98 | 320.1163
04/06/2020 8:00:00 | 0.79629 | 0.9 | 1 | 152.12 | 30 | 239.74 | 182.12 | 301.0697
04/06/2020 8:15:00 | 0.83782 | 0.9 | 1 | 147.69 | 30 | 272.69 | 177.69 | 325.4744
04/06/2020 8:30:00 | 0.82677 | 0.9 | 1 | 150.64 | 30 | 265.49 | 180.64 | 321.1164
04/06/2020 8:45:00 | 0.83196 | 0.9 | 1 | 125.96 | 30 | 233.86 | 155.96 | 281.0943
04/06/2020 9:00:00 | 0.83134 | 0.9 | 1 | 125.39 | 30 | 232.44 | 155.39 | 279.5969
04/06/2020 9:15:00 | 0.84544 | 0.9 | 1 | 110.67 | 30 | 222.68 | 140.67 | 263.3903
04/06/2020 9:30:00 | 0.82558 | 0.9 | 1 | 126.96 | 30 | 229.64 | 156.96 | 278.1564
04/06/2020 9:45:00 | 0.84041 | 0.9 | 1 | 110.53 | 30 | 217.92 | 140.53 | 259.3025
04/06/2020 10:00:00 | 0.83125 | 0.9 | 1 | 113.99 | 30 | 215.31 | 143.99 | 259.0203
04/06/2020 10:15:00 | 0.84229 | 0.9 | 1 | 122.4 | 30 | 238.14 | 152.4 | 282.7303
04/06/2020 10:30:00 | 0.84059 | 0.9 | 1 | 159.23 | 30 | 293.66 | 189.23 | 349.3482
04/06/2020 10:45:00 | 0.82336 | 0.9 | 1 | 118.56 | 30 | 215.53 | 148.56 | 261.7695
04/06/2020 11:00:00 | 0.83406 | 0.9 | 1 | 138.99 | 30 | 255.49 | 168.99 | 306.3213
04/06/2020 11:15:00 | 0.82892 | 0.9 | 1 | 117.1 | 30 | 217.99 | 147.1 | 262.9792
04/06/2020 11:30:00 | 0.79801 | 0.9 | 1 | 144.97 | 30 | 231.69 | 174.97 | 290.3356
04/06/2020 11:45:00 | 0.83376 | 0.9 | 1 | 154.24 | 30 | 278.22 | 184.24 | 333.6926
04/06/2020 12:00:00 | 0.81599 | 0.9 | 1 | 138.32 | 30 | 237.6 | 168.32 | 291.1793
04/06/2020 12:15:00 | 0.82509 | 0.9 | 1 | 158.86 | 30 | 275.8 | 188.86 | 334.266
04/06/2020 12:30:00 | 0.84098 | 0.9 | 1 | 125.63 | 30 | 241.9 | 155.63 | 287.6392
04/06/2020 12:45:00 | 0.84342 | 0.9 | 1 | 126.84 | 30 | 246.22 | 156.84 | 291.9299
04/06/2020 13:00:00 | 0.84911 | 0.9 | 1 | 114.38 | 30 | 232.09 | 144.38 | 273.3338
04/06/2020 13:15:00 | 0.83852 | 0.9 | 1 | 133.8 | 30 | 252.08 | 163.8 | 300.624
04/06/2020 13:30:00 | 0.80527 | 0.9 | 1 | 151.19 | 30 | 246.09 | 181.19 | 305.5979
04/06/2020 13:45:00 | 0.8342 | 0.9 | 1 | 119.83 | 30 | 226.65 | 149.83 | 271.697
04/06/2020 14:00:00 | 0.80765 | 0.9 | 1 | 125.63 | 30 | 213.16 | 155.63 | 263.9278
04/06/2020 14:15:00 | 0.8391 | 0.9 | 1 | 157.8 | 30 | 289.69 | 187.8 | 345.2378
04/06/2020 14:30:00 | 0.82674 | 0.9 | 1 | 162.14 | 30 | 282.36 | 192.14 | 341.5332
04/06/2020 14:45:00 | 0.79238 | 0.9 | 1 | 154.39 | 30 | 239.51 | 184.39 | 302.266
04/06/2020 15:00:00 | 0.8187 | 0.9 | 1 | 164.75 | 30 | 277.67 | 194.75 | 339.1581
04/06/2020 15:15:00 | 0.83523 | 0.9 | 1 | 167.99 | 30 | 300.72 | 197.99 | 360.0452
04/06/2020 15:30:00 | 0.82767 | 0.9 | 1 | 139.39 | 30 | 249.81 | 169.39 | 301.8245
04/06/2020 15:45:00 | 0.83005 | 0.9 | 1 | 131.39 | 30 | 240.21 | 161.39 | 289.3917
04/06/2020 16:00:00 | 0.80396 | 0.9 | 1 | 169.13 | 30 | 269.21 | 199.13 | 334.8534
04/06/2020 16:15:00 | 0.8077 | 0.9 | 1 | 158.74 | 30 | 258.56 | 188.74 | 320.1188
04/06/2020 16:30:00 | 0.81564 | 0.9 | 1 | 144.72 | 30 | 246.32 | 174.72 | 301.9944
04/06/2020 16:45:00 | 0.82659 | 0.9 | 1 | 140.29 | 30 | 250.1 | 170.29 | 302.5701
04/06/2020 17:00:00 | 0.81978 | 0.9 | 1 | 136.32 | 30 | 238.08 | 166.32 | 290.4211
04/06/2020 17:15:00 | 0.83004 | 0.9 | 1 | 139.16 | 30 | 251.76 | 169.16 | 303.3121
04/06/2020 17:30:00 | 0.83237 | 0.9 | 1 | 137.48 | 30 | 251.53 | 167.48 | 302.1868
04/06/2020 17:45:00 | 0.80563 | 0.9 | 1 | 145.97 | 30 | 239.3 | 175.97 | 297.0352
04/06/2020 18:00:00 | 0.78285 | 0.9 | 1 | 126.92 | 30 | 197.43 | 156.92 | 252.1953
04/06/2020 18:15:00 | 0.82106 | 0.9 | 1 | 136.67 | 30 | 239.73 | 166.67 | 291.9749
04/06/2020 18:30:00 | 0.83065 | 0.9 | 1 | 135.43 | 30 | 246.8 | 165.43 | 297.115
04/06/2020 18:45:00 | 0.83058 | 0.9 | 1 | 136.59 | 30 | 248.46 | 166.59 | 299.1398
04/06/2020 19:00:00 | 0.82089 | 0.9 | 1 | 136.91 | 30 | 239.92 | 166.91 | 292.2679
04/06/2020 19:15:00 | 0.80151 | 0.9 | 1 | 133.21 | 30 | 218.76 | 163.21 | 272.9349
04/06/2020 19:30:00 | 0.82337 | 0.9 | 1 | 128.57 | 30 | 230.06 | 158.57 | 279.4138
04/06/2020 19:45:00 | 0.81444 | 0.9 | 1 | 160.77 | 30 | 267.77 | 190.77 | 328.7765
04/06/2020 20:00:00 | 0.81809 | 0.9 | 1 | 138.24 | 30 | 239.33 | 168.24 | 292.5467
04/06/2020 20:15:00 | 0.82075 | 0.9 | 1 | 129.07 | 30 | 228.53 | 159.07 | 278.4407
04/06/2020 20:30:00 | 0.81247 | 0.9 | 1 | 138.24 | 30 | 234.46 | 168.24 | 288.5761
04/06/2020 20:45:00 | 0.81998 | 0.9 | 1 | 127.78 | 30 | 226.03 | 157.78 | 275.6521
04/06/2020 21:00:00 | 0.81541 | 0.9 | 1 | 138.97 | 30 | 238.01 | 168.97 | 291.8897
04/06/2020 21:15:00 | 0.81863 | 0.9 | 1 | 134.01 | 30 | 233.78 | 164.01 | 285.5738
04/06/2020 21:30:00 | 0.80408 | 0.9 | 1 | 139.25 | 30 | 228.91 | 169.25 | 284.6847
04/06/2020 21:45:00 | 0.72987 | 0.9 | 1 | 122.87 | 30 | 163.22 | 152.87 | 223.6292
04/06/2020 22:00:00 | 0.73902 | 0.9 | 1 | 85.79 | 30 | 127.02 | 115.79 | 171.8761
04/06/2020 22:15:00 | 0.76113 | 0.9 | 1 | 128.68 | 30 | 186.21 | 158.68 | 244.6498
04/06/2020 22:30:00 | 0.78974 | 0.9 | 1 | 120.11 | 30 | 193.25 | 150.11 | 244.701
04/06/2020 22:45:00 | 0.79011 | 0.9 | 1 | 115.3 | 30 | 187.29 | 145.3 | 237.0435
04/06/2020 23:00:00 | 0.7915 | 0.9 | 1 | 79.6 | 30 | 141.94 | 109.6 | 179.3297
04/06/2020 23:15:00 | 0.78309 | 0.9 | 1 | 113 | 30 | 180.06 | 143 | 229.9361
04/06/2020 23:30:00 | 0.75772 | 0.9 | 1 | 87.86 | 30 | 136.85 | 117.86 | 180.607
04/06/2020 23:45:00 | 0.76837 | 0.9 | 1 | 88.31 | 30 | 142.04 | 118.31 | 184.8584
05/06/2020 0:00:00 | 0.79092 | 0.9 | 1 | 126.1 | 30 | 201.76 | 156.1 | 255.0967
05/06/2020 0:15:00 | 0.80427 | 0.9 | 1 | 88.99 | 30 | 161.04 | 118.99 | 200.2311
05/06/2020 0:30:00 | 0.79382 | 0.9 | 1 | 96.23 | 30 | 164.77 | 126.23 | 207.5648
05/06/2020 0:45:00 | 0.81187 | 0.9 | 1 | 81.65 | 30 | 155.26 | 111.65 | 191.2365
05/06/2020 1:00:00 | 0.78715 | 0.9 | 1 | 87.6 | 30 | 150.09 | 117.6 | 190.6745
05/06/2020 1:15:00 | 0.79486 | 0.9 | 1 | 92.93 | 30 | 161.03 | 122.93 | 202.5894
05/06/2020 1:30:00 | 0.75979 | 0.9 | 1 | 90.51 | 30 | 140.83 | 120.51 | 185.353
05/06/2020 1:45:00 | 0.80341 | 0.9 | 1 | 91.13 | 30 | 163.44 | 121.13 | 203.4333
05/06/2020 2:00:00 | 0.79834 | 0.9 | 1 | 85.6 | 30 | 153.25 | 115.6 | 191.9607
05/06/2020 2:15:00 | 0.80679 | 0.9 | 1 | 87.53 | 30 | 160.49 | 117.53 | 198.923
05/06/2020 2:30:00 | 0.81291 | 0.9 | 1 | 130.22 | 30 | 223.64 | 160.22 | 275.1096
05/06/2020 2:45:00 | 0.8105 | 0.9 | 1 | 127.25 | 30 | 217.59 | 157.25 | 268.4641
05/06/2020 3:00:00 | 0.79935 | 0.9 | 1 | 127.41 | 30 | 209.41 | 157.41 | 261.9742
05/06/2020 3:15:00 | 0.81315 | 0.9 | 1 | 128.76 | 30 | 221.79 | 158.76 | 272.7555
05/06/2020 3:30:00 | 0.81184 | 0.9 | 1 | 96.17 | 30 | 175.43 | 126.17 | 216.0892
05/06/2020 3:45:00 | 0.7984 | 0.9 | 1 | 90.68 | 30 | 160.02 | 120.68 | 200.4247
05/06/2020 4:00:00 | 0.82336 | 0.9 | 1 | 161.84 | 30 | 278.32 | 191.84 | 338.0305
05/06/2020 4:15:00 | 0.83005 | 0.9 | 1 | 137.57 | 30 | 249.41 | 167.57 | 300.4747
05/06/2020 4:30:00 | 0.84058 | 0.9 | 1 | 137.96 | 30 | 260.64 | 167.96 | 310.0706
05/06/2020 4:45:00 | 0.82689 | 0.9 | 1 | 141.22 | 30 | 251.76 | 171.22 | 304.4657
05/06/2020 5:00:00 | 0.83321 | 0.9 | 1 | 138.05 | 30 | 253.22 | 168.05 | 303.9098
05/06/2020 5:15:00 | 0.84257 | 0.9 | 1 | 131.57 | 30 | 252.76 | 161.57 | 299.9875
05/06/2020 5:30:00 | 0.83824 | 0.9 | 1 | 129.33 | 30 | 244.92 | 159.33 | 292.1846
05/06/2020 5:45:00 | 0.82205 | 0.9 | 1 | 132.62 | 30 | 234.77 | 162.62 | 285.591
05/06/2020 6:00:00 | 0.80956 | 0.9 | 1 | 123.16 | 30 | 211.22 | 153.16 | 260.9059
05/06/2020 6:15:00 | 0.82869 | 0.9 | 1 | 135.95 | 30 | 245.7 | 165.95 | 296.4927
05/06/2020 6:30:00 | 0.82875 | 0.9 | 1 | 136.45 | 30 | 246.5 | 166.45 | 297.4355
05/06/2020 6:45:00 | 0.82104 | 0.9 | 1 | 130.23 | 30 | 230.45 | 160.23 | 280.6793
05/06/2020 7:00:00 | 0.83081 | 0.9 | 1 | 140.81 | 30 | 254.98 | 170.81 | 306.9053
05/06/2020 7:15:00 | 0.83157 | 0.9 | 1 | 137.05 | 30 | 250.11 | 167.05 | 300.7669
05/06/2020 7:30:00 | 0.83892 | 0.9 | 1 | 127.38 | 30 | 242.59 | 157.38 | 289.1684
05/06/2020 7:45:00 | 0.82997 | 0.9 | 1 | 138.7 | 30 | 251.01 | 168.7 | 302.433
05/06/2020 8:00:00 | 0.83076 | 0.9 | 1 | 137.47 | 30 | 249.95 | 167.47 | 300.8674
05/06/2020 8:15:00 | 0.80199 | 0.9 | 1 | 160.08 | 30 | 255.2 | 190.08 | 318.2098
05/06/2020 8:30:00 | 0.81879 | 0.9 | 1 | 135.62 | 30 | 236.21 | 165.62 | 288.4877
05/06/2020 8:45:00 | 0.83332 | 0.9 | 1 | 124.64 | 30 | 233.12 | 154.64 | 279.7471
05/06/2020 9:00:00 | 0.82683 | 0.9 | 1 | 133.72 | 30 | 240.68 | 163.72 | 291.0861
05/06/2020 9:15:00 | 0.83954 | 0.9 | 1 | 136.49 | 30 | 257.27 | 166.49 | 306.4421
05/06/2020 9:30:00 | 0.83935 | 0.9 | 1 | 131.64 | 30 | 249.59 | 161.64 | 297.3595
05/06/2020 9:45:00 | 0.84136 | 0.9 | 1 | 127.51 | 30 | 245.2 | 157.51 | 291.4317
05/06/2020 10:00:00 | 0.841 | 0.9 | 1 | 118.86 | 30 | 231.39 | 148.86 | 275.1375
05/06/2020 10:15:00 | 0.82441 | 0.9 | 1 | 141.04 | 30 | 249.13 | 171.04 | 302.1927
05/06/2020 10:30:00 | 0.82533 | 0.9 | 1 | 132.61 | 30 | 237.68 | 162.61 | 287.9823
05/06/2020 10:45:00 | 0.81122 | 0.9 | 1 | 159.62 | 30 | 263.06 | 189.62 | 324.2781
05/06/2020 11:00:00 | 0.83432 | 0.9 | 1 | 133.34 | 30 | 247.2 | 163.34 | 296.2901
05/06/2020 11:15:00 | 0.83318 | 0.9 | 1 | 128.09 | 30 | 238.19 | 158.09 | 285.8792
05/06/2020 11:30:00 | 0.82301 | 0.9 | 1 | 130.91 | 30 | 233.14 | 160.91 | 283.2778
05/06/2020 11:45:00 | 0.78649 | 0.9 | 1 | 91.77 | 30 | 155.07 | 121.77 | 197.1665
05/06/2020 12:00:00 | 0.78668 | 0.9 | 1 | 108.33 | 30 | 176.27 | 138.33 | 224.0676
05/06/2020 12:15:00 | 0.75036 | 0.9 | 1 | 119.1 | 30 | 169.25 | 149.1 | 225.5579
05/06/2020 12:45:00 | 0.73235 | 0.9 | 1 | 119.1 | 30 | 160.36 | 149.1 | 218.9661
05/06/2020 13:00:00 | 0.75208 | 0.9 | 1 | 140.63 | 30 | 194.71 | 170.63 | 258.8949
05/06/2020 13:15:00 | 0.77088 | 0.9 | 1 | 126.5 | 30 | 189.4 | 156.5 | 245.6921
05/06/2020 13:30:00 | 0.78286 | 0.9 | 1 | 126.26 | 30 | 196.61 | 156.26 | 251.1427
05/06/2020 13:45:00 | 0.77015 | 0.9 | 1 | 113.41 | 30 | 173.15 | 143.41 | 224.8274
05/06/2020 14:00:00 | 0.74792 | 0.9 | 1 | 90.07 | 30 | 135.29 | 120.07 | 180.8872
05/06/2020 14:15:00 | 0.78363 | 0.9 | 1 | 124.04 | 30 | 194.31 | 154.04 | 247.9611
05/06/2020 14:45:00 | 0.7725 | 0.9 | 1 | 119.6 | 30 | 181.99 | 149.6 | 235.5855
05/06/2020 15:00:00 | 0.73572 | 0.9 | 1 | 120.57 | 30 | 163.56 | 150.57 | 222.3133
05/06/2020 15:15:00 | 0.75557 | 0.9 | 1 | 94.94 | 30 | 144.11 | 124.94 | 190.7294
05/06/2020 15:30:00 | 0.76357 | 0.9 | 1 | 89.13 | 30 | 140.87 | 119.13 | 184.4893
05/06/2020 15:45:00 | 0.74501 | 0.9 | 1 | 90.99 | 30 | 135.13 | 120.99 | 181.38
05/06/2020 16:00:00 | 0.75894 | 0.9 | 1 | 155.23 | 30 | 215.89 | 185.23 | 284.462
05/06/2020 16:15:00 | 0.73534 | 0.9 | 1 | 100.98 | 30 | 142.12 | 130.98 | 193.2715
05/06/2020 16:30:00 | 0.73161 | 0.9 | 1 | 99.02 | 30 | 138.46 | 129.02 | 189.2547
05/06/2020 16:45:00 | 0.72945 | 0.9 | 1 | 87.94 | 30 | 125.77 | 117.94 | 172.4179
05/06/2020 17:00:00 | 0.73933 | 0.9 | 1 | 84.27 | 30 | 125.47 | 114.27 | 169.7067
05/06/2020 17:15:00 | 0.72101 | 0.9 | 1 | 96.8 | 30 | 131.94 | 126.8 | 182.9929
05/06/2020 17:30:00 | 0.72779 | 0.9 | 1 | 87.1 | 30 | 124.27 | 117.1 | 170.7496
05/06/2020 17:45:00 | 0.74871 | 0.9 | 1 | 80.24 | 30 | 124.51 | 110.24 | 166.2997
05/06/2020 18:00:00 | 0.7454 | 0.9 | 1 | 95.41 | 30 | 140.23 | 125.41 | 188.1279
05/06/2020 18:15:00 | 0.7646 | 0.9 | 1 | 98.26 | 30 | 152.16 | 128.26 | 199.0058
05/06/2020 18:30:00 | 0.76513 | 0.9 | 1 | 100.36 | 30 | 154.91 | 130.36 | 202.4619
05/06/2020 18:45:00 | 0.77637 | 0.9 | 1 | 89.54 | 30 | 147.25 | 119.54 | 189.6638
05/06/2020 19:00:00 | 0.77859 | 0.9 | 1 | 86.32 | 30 | 144.32 | 116.32 | 185.3607
05/06/2020 19:15:00 | 0.78314 | 0.9 | 1 | 92.4 | 30 | 154.15 | 122.4 | 196.8349
05/06/2020 19:30:00 | 0.7935 | 0.9 | 1 | 94.16 | 30 | 161.89 | 124.16 | 204.0198
05/06/2020 19:45:00 | 0.80362 | 0.9 | 1 | 98.29 | 30 | 173.23 | 128.29 | 215.562
05/06/2020 20:00:00 | 0.77694 | 0.9 | 1 | 125.24 | 30 | 191.58 | 155.24 | 246.5813
05/06/2020 20:15:00 | 0.75759 | 0.9 | 1 | 103.64 | 30 | 155.11 | 133.64 | 204.7407
05/06/2020 20:30:00 | 0.77379 | 0.9 | 1 | 93.8 | 30 | 151.23 | 123.8 | 195.4404
05/06/2020 20:45:00 | 0.77387 | 0.9 | 1 | 95.3 | 30 | 153.1 | 125.3 | 197.8376
05/06/2020 21:00:00 | 0.77128 | 0.9 | 1 | 132.77 | 30 | 197.24 | 162.77 | 255.7297
05/06/2020 21:15:00 | 0.7818 | 0.9 | 1 | 125.89 | 30 | 195.46 | 155.89 | 250.0126
05/06/2020 21:30:00 | 0.7352 | 0.9 | 1 | 122.72 | 30 | 165.64 | 152.72 | 225.2998
05/06/2020 21:45:00 | 0.75941 | 0.9 | 1 | 95.34 | 30 | 146.3 | 125.34 | 192.6494
05/06/2020 22:00:00 | 0.73988 | 0.9 | 1 | 83.73 | 30 | 125.08 | 113.73 | 169.0548
05/06/2020 22:15:00 | 0.79755 | 0.9 | 1 | 116.37 | 30 | 193.51 | 146.37 | 242.632
05/06/2020 22:30:00 | 0.79544 | 0.9 | 1 | 119.45 | 30 | 196.16 | 149.45 | 246.605
05/06/2020 22:45:00 | 0.78371 | 0.9 | 1 | 117.85 | 30 | 186.55 | 147.85 | 238.0347
05/06/2020 23:00:00 | 0.79056 | 0.9 | 1 | 120.65 | 30 | 194.48 | 150.65 | 246.0038
05/06/2020 23:15:00 | 0.78759 | 0.9 | 1 | 88.36 | 30 | 151.28 | 118.36 | 192.08
05/06/2020 23:30:00 | 0.72924 | 0.9 | 1 | 121.08 | 30 | 161.01 | 151.08 | 220.7926
05/06/2020 23:45:00 | 0.77685 | 0.9 | 1 | 89.5 | 30 | 147.43 | 119.5 | 189.7784
06/06/2020 0:00:00 | 0.76835 | 0.9 | 1 | 94.75 | 30 | 149.76 | 124.75 | 194.9118
06/06/2020 0:15:00 | 0.787 | 0.9 | 1 | 90.01 | 30 | 153.09 | 120.01 | 194.5224
06/06/2020 0:30:00 | 0.7694 | 0.9 | 1 | 92.1 | 30 | 147.07 | 122.1 | 191.1491
06/06/2020 0:45:00 | 0.77237 | 0.9 | 1 | 89.26 | 30 | 145.02 | 119.26 | 187.7598
06/06/2020 1:00:00 | 0.7824 | 0.9 | 1 | 87.17 | 30 | 147.2 | 117.17 | 188.14
06/06/2020 1:15:00 | 0.77811 | 0.9 | 1 | 93.29 | 30 | 152.73 | 123.29 | 196.2826
06/06/2020 1:30:00 | 0.78067 | 0.9 | 1 | 88.39 | 30 | 147.89 | 118.39 | 189.4403
06/06/2020 1:45:00 | 0.78647 | 0.9 | 1 | 85.74 | 30 | 147.38 | 115.74 | 187.3943
06/06/2020 2:00:00 | 0.81436 | 0.9 | 1 | 82.6 | 30 | 158 | 112.6 | 194.0174
06/06/2020 2:15:00 | 0.79431 | 0.9 | 1 | 118.5 | 30 | 194.16 | 148.5 | 244.4389
06/06/2020 2:30:00 | 0.81371 | 0.9 | 1 | 112.07 | 30 | 198.88 | 142.07 | 244.4118
06/06/2020 2:45:00 | 0.80772 | 0.9 | 1 | 116.67 | 30 | 200.94 | 146.67 | 248.7749
06/06/2020 3:00:00 | 0.82047 | 0.9 | 1 | 90 | 30 | 172.22 | 120 | 209.9041
06/06/2020 3:15:00 | 0.81739 | 0.9 | 1 | 126.02 | 30 | 221.37 | 156.02 | 270.8264
06/06/2020 3:30:00 | 0.81615 | 0.9 | 1 | 98.03 | 30 | 180.83 | 128.03 | 221.5653
06/06/2020 3:45:00 | 0.80592 | 0.9 | 1 | 124.36 | 30 | 210.13 | 154.36 | 260.7329
06/06/2020 4:00:00 | 0.82546 | 0.9 | 1 | 119.66 | 30 | 218.86 | 149.66 | 265.1374
06/06/2020 4:15:00 | 0.77474 | 0.9 | 1 | 116.23 | 30 | 179.18 | 146.23 | 231.2762
06/06/2020 4:30:00 | 0.81976 | 0.9 | 1 | 95.07 | 30 | 179.02 | 125.07 | 218.3819
06/06/2020 4:45:00 | 0.78267 | 0.9 | 1 | 121.37 | 30 | 190.34 | 151.37 | 243.1917
06/06/2020 5:00:00 | 0.82726 | 0.9 | 1 | 86.85 | 30 | 172.06 | 116.85 | 207.9869
06/06/2020 5:15:00 | 0.85425 | 0.9 | 1 | 128.64 | 30 | 260.68 | 158.64 | 305.1569
06/06/2020 5:30:00 | 0.841 | 0.9 | 1 | 133.89 | 30 | 254.76 | 163.89 | 302.9234
06/06/2020 5:45:00 | 0.83916 | 0.9 | 1 | 134.72 | 30 | 254.15 | 164.72 | 302.8612
06/06/2020 6:00:00 | 0.7232 | 0.9 | 1 | 85.42 | 30 | 120.86 | 115.42 | 167.1195
06/06/2020 6:15:00 | 0.79865 | 0.9 | 1 | 114.44 | 30 | 191.69 | 144.44 | 240.0166
06/06/2020 6:30:00 | 0.81821 | 0.9 | 1 | 80.95 | 30 | 157.9 | 110.95 | 192.9827
06/06/2020 6:45:00 | 0.79591 | 0.9 | 1 | 120.06 | 30 | 197.28 | 150.06 | 247.8657
06/06/2020 7:00:00 | 0.74262 | 0.9 | 1 | 111.63 | 30 | 157.05 | 141.63 | 211.4799
06/06/2020 7:15:00 | 0.8114 | 0.9 | 1 | 87.79 | 30 | 163.52 | 117.79 | 201.5274
06/06/2020 7:30:00 | 0.80261 | 0.9 | 1 | 83.05 | 30 | 152.11 | 113.05 | 189.5198
06/06/2020 7:45:00 | 0.82054 | 0.9 | 1 | 118 | 30 | 212.46 | 148 | 258.9271
06/06/2020 8:00:00 | 0.79906 | 0.9 | 1 | 87.85 | 30 | 156.62 | 117.85 | 196.0062
06/06/2020 8:15:00 | 0.80677 | 0.9 | 1 | 125.23 | 30 | 211.95 | 155.23 | 262.715
06/06/2020 8:30:00 | 0.78637 | 0.9 | 1 | 123.14 | 30 | 194.94 | 153.14 | 247.8981
06/06/2020 8:45:00 | 0.78467 | 0.9 | 1 | 113.84 | 30 | 182.07 | 143.84 | 232.0333
06/06/2020 9:00:00 | 0.7586 | 0.9 | 1 | 110.24 | 30 | 163.28 | 140.24 | 215.2385
06/06/2020 9:15:00 | 0.80344 | 0.9 | 1 | 110.37 | 30 | 189.42 | 140.37 | 235.7619
06/06/2020 9:30:00 | 0.80113 | 0.9 | 1 | 115.36 | 30 | 194.58 | 145.36 | 242.8804
06/06/2020 9:45:00 | 0.79794 | 0.9 | 1 | 117.8 | 30 | 195.67 | 147.8 | 245.2174
06/06/2020 10:00:00 | 0.77353 | 0.9 | 1 | 94.92 | 30 | 152.47 | 124.92 | 197.1094
06/06/2020 10:15:00 | 0.78823 | 0.9 | 1 | 86.28 | 30 | 148.94 | 116.28 | 188.9554
06/06/2020 10:30:00 | 0.79305 | 0.9 | 1 | 92.03 | 30 | 158.87 | 122.03 | 200.3272
06/06/2020 10:45:00 | 0.7859 | 0.9 | 1 | 99.76 | 30 | 164.92 | 129.76 | 209.8482
06/06/2020 11:00:00 | 0.79502 | 0.9 | 1 | 139.91 | 30 | 222.69 | 169.91 | 280.1076
06/06/2020 11:15:00 | 0.80543 | 0.9 | 1 | 131.28 | 30 | 219.17 | 161.28 | 272.1153
06/06/2020 11:30:00 | 0.82893 | 0.9 | 1 | 131.57 | 30 | 239.44 | 161.57 | 288.8536
06/06/2020 11:45:00 | 0.82711 | 0.9 | 1 | 150.82 | 30 | 266.1 | 180.82 | 321.7221
06/06/2020 12:00:00 | 0.81808 | 0.9 | 1 | 159.46 | 30 | 269.5 | 189.46 | 329.4318
06/06/2020 12:15:00 | 0.81251 | 0.9 | 1 | 135.16 | 30 | 230.2 | 165.16 | 283.3194
06/06/2020 12:30:00 | 0.79124 | 0.9 | 1 | 134.87 | 30 | 213.33 | 164.87 | 269.6142
06/06/2020 12:45:00 | 0.8171 | 0.9 | 1 | 125.34 | 30 | 220.17 | 155.34 | 269.4538
06/06/2020 13:00:00 | 0.80327 | 0.9 | 1 | 157.45 | 30 | 252.8 | 187.45 | 314.7147
06/06/2020 13:15:00 | 0.81662 | 0.9 | 1 | 168.21 | 30 | 280.44 | 198.21 | 343.4149
06/06/2020 13:30:00 | 0.76987 | 0.9 | 1 | 168.5 | 30 | 239.45 | 198.5 | 311.0282
06/06/2020 13:45:00 | 0.80816 | 0.9 | 1 | 120.97 | 30 | 207.16 | 150.97 | 256.3342
06/06/2020 14:00:00 | 0.77673 | 0.9 | 1 | 130.99 | 30 | 198.54 | 160.99 | 255.6089
06/06/2020 14:15:00 | 0.7981 | 0.9 | 1 | 168.69 | 30 | 263.18 | 198.69 | 329.7597
06/06/2020 14:30:00 | 0.79741 | 0.9 | 1 | 136.99 | 30 | 220.67 | 166.99 | 276.7326
06/06/2020 14:45:00 | 0.80237 | 0.9 | 1 | 170.21 | 30 | 269.16 | 200.21 | 335.4566
06/06/2020 15:00:00 | 0.79817 | 0.9 | 1 | 138.35 | 30 | 223.05 | 168.35 | 279.4513
06/06/2020 15:15:00 | 0.81281 | 0.9 | 1 | 132.78 | 30 | 227.13 | 162.78 | 279.4376
06/06/2020 15:30:00 | 0.80546 | 0.9 | 1 | 138.79 | 30 | 229.4 | 168.79 | 284.8059
06/06/2020 15:45:00 | 0.82235 | 0.9 | 1 | 132.08 | 30 | 234.25 | 162.08 | 284.8561
06/06/2020 16:00:00 | 0.82101 | 0.9 | 1 | 141.44 | 30 | 246.54 | 171.44 | 300.2893
06/06/2020 16:15:00 | 0.81276 | 0.9 | 1 | 138.41 | 30 | 234.94 | 168.41 | 289.0653
06/06/2020 16:30:00 | 0.81363 | 0.9 | 1 | 170.28 | 30 | 280.29 | 200.28 | 344.4917
06/06/2020 16:45:00 | 0.80557 | 0.9 | 1 | 146.75 | 30 | 240.31 | 176.75 | 298.311
06/06/2020 17:00:00 | 0.81522 | 0.9 | 1 | 125.47 | 30 | 218.84 | 155.47 | 268.4434
06/06/2020 17:15:00 | 0.80387 | 0.9 | 1 | 173.25 | 30 | 274.69 | 203.25 | 341.7092
06/06/2020 17:30:00 | 0.82178 | 0.9 | 1 | 151.48 | 30 | 261.73 | 181.48 | 318.4927
06/06/2020 17:45:00 | 0.81669 | 0.9 | 1 | 144.88 | 30 | 247.49 | 174.88 | 303.0418
06/06/2020 18:00:00 | 0.80098 | 0.9 | 1 | 139.88 | 30 | 227.28 | 169.88 | 283.7524
06/06/2020 18:15:00 | 0.79728 | 0.9 | 1 | 144.71 | 30 | 230.77 | 174.71 | 289.4449
06/06/2020 18:30:00 | 0.79691 | 0.9 | 1 | 145.11 | 30 | 231 | 175.11 | 289.8698
06/06/2020 18:45:00 | 0.80782 | 0.9 | 1 | 148.48 | 30 | 244.61 | 178.48 | 302.8022
06/06/2020 19:00:00 | 0.81565 | 0.9 | 1 | 143.85 | 30 | 245.1 | 173.85 | 300.496
06/06/2020 19:15:00 | 0.8081 | 0.9 | 1 | 147.72 | 30 | 243.81 | 177.72 | 301.708
06/06/2020 19:30:00 | 0.81068 | 0.9 | 1 | 147.09 | 30 | 245.2 | 177.09 | 302.4631
06/06/2020 19:45:00 | 0.81174 | 0.9 | 1 | 183.36 | 30 | 296.55 | 213.36 | 365.3278
06/06/2020 20:00:00 | 0.79405 | 0.9 | 1 | 165.9 | 30 | 255.91 | 195.9 | 322.2836
06/06/2020 20:15:00 | 0.82373 | 0.9 | 1 | 148.12 | 30 | 258.78 | 178.12 | 314.1557
06/06/2020 20:30:00 | 0.81071 | 0.9 | 1 | 155.36 | 30 | 256.68 | 185.36 | 316.6117
06/06/2020 20:45:00 | 0.81622 | 0.9 | 1 | 150.94 | 30 | 255.63 | 180.94 | 313.1868
06/06/2020 21:00:00 | 0.81596 | 0.9 | 1 | 150.26 | 30 | 254.42 | 180.26 | 311.8064
06/06/2020 21:15:00 | 0.82357 | 0.9 | 1 | 143.22 | 30 | 251.51 | 173.22 | 305.389
06/06/2020 21:30:00 | 0.82714 | 0.9 | 1 | 136.8 | 30 | 245.49 | 166.8 | 296.7955
06/06/2020 21:45:00 | 0.79641 | 0.9 | 1 | 131.11 | 30 | 212.17 | 161.11 | 266.4067
06/06/2020 22:00:00 | 0.74165 | 0.9 | 1 | 56.53 | 30 | 95.67 | 86.53 | 128.9969
06/06/2020 22:15:00 | 0.73115 | 0.9 | 1 | 70.93 | 30 | 108.17 | 100.93 | 147.9446
06/06/2020 22:30:00 | 0.74557 | 0.9 | 1 | 59.85 | 30 | 100.52 | 89.85 | 134.8232
06/06/2020 22:45:00 | 0.7161 | 0.9 | 1 | 86.89 | 30 | 119.92 | 116.89 | 167.4637
06/06/2020 23:00:00 | 0.73662 | 0.9 | 1 | 66.77 | 30 | 105.4 | 96.77 | 143.086
06/06/2020 23:15:00 | 0.72612 | 0.9 | 1 | 68.79 | 30 | 104.33 | 98.79 | 143.6809
06/06/2020 23:30:00 | 0.72109 | 0.9 | 1 | 76.95 | 30 | 111.31 | 106.95 | 154.3639
06/06/2020 23:45:00 | 0.72273 | 0.9 | 1 | 76.72 | 30 | 111.6 | 106.72 | 154.4141
07/06/2020 0:00:00 | 0.72579 | 0.9 | 1 | 74.6 | 30 | 110.36 | 104.6 | 152.0542
07/06/2020 0:15:00 | 0.72805 | 0.9 | 1 | 66.26 | 30 | 102.23 | 96.26 | 140.4171
07/06/2020 0:30:00 | 0.73278 | 0.9 | 1 | 81.84 | 30 | 120.44 | 111.84 | 164.3593
07/06/2020 0:45:00 | 0.72321 | 0.9 | 1 | 84.07 | 30 | 119.45 | 114.07 | 165.1674
07/06/2020 1:00:00 | 0.7366 | 0.9 | 1 | 76.28 | 30 | 115.75 | 106.28 | 157.1417
07/06/2020 1:15:00 | 0.7268 | 0.9 | 1 | 82.43 | 30 | 118.97 | 112.43 | 163.6898
07/06/2020 1:30:00 | 0.73381 | 0.9 | 1 | 70.05 | 30 | 108.07 | 100.05 | 147.2723
07/06/2020 1:45:00 | 0.73056 | 0.9 | 1 | 67.16 | 30 | 103.95 | 97.16 | 142.2873
07/06/2020 2:00:00 | 0.73036 | 0.9 | 1 | 72.84 | 30 | 109.96 | 102.84 | 150.5565
07/06/2020 2:15:00 | 0.73314 | 0.9 | 1 | 83.81 | 30 | 122.69 | 113.81 | 167.3486
07/06/2020 2:30:00 | 0.72438 | 0.9 | 1 | 78.57 | 30 | 114.08 | 108.57 | 157.4855
07/06/2020 2:45:00 | 0.73858 | 0.9 | 1 | 72.26 | 30 | 112.03 | 102.26 | 151.6833
07/06/2020 3:00:00 | 0.73554 | 0.9 | 1 | 78.41 | 30 | 117.7 | 108.41 | 160.0188
07/06/2020 3:15:00 | 0.73647 | 0.9 | 1 | 75.21 | 30 | 114.54 | 105.21 | 155.5267
07/06/2020 3:30:00 | 0.73988 | 0.9 | 1 | 65.29 | 30 | 104.8 | 95.29 | 141.6447
07/06/2020 3:45:00 | 0.73195 | 0.9 | 1 | 82.05 | 30 | 120.37 | 112.05 | 164.451
07/06/2020 4:00:00 | 0.74286 | 0.9 | 1 | 70.94 | 30 | 112.01 | 100.94 | 150.7817
07/06/2020 4:15:00 | 0.73757 | 0.9 | 1 | 74.93 | 30 | 114.61 | 104.93 | 155.3891
07/06/2020 4:30:00 | 0.73545 | 0.9 | 1 | 80.43 | 30 | 119.86 | 110.43 | 162.9761
07/06/2020 4:45:00 | 0.76769 | 0.9 | 1 | 104.37 | 30 | 160.97 | 134.37 | 209.6822
07/06/2020 5:00:00 | 0.74451 | 0.9 | 1 | 76 | 30 | 118.21 | 106 | 158.7753
07/06/2020 5:15:00 | 0.74562 | 0.9 | 1 | 69.64 | 30 | 111.49 | 99.64 | 149.5264
07/06/2020 5:30:00 | 0.74858 | 0.9 | 1 | 77.53 | 30 | 121.4 | 107.53 | 162.1748
07/06/2020 5:45:00 | 0.73013 | 0.9 | 1 | 84.41 | 30 | 122.25 | 114.41 | 167.4357
07/06/2020 6:00:00 | 0.72676 | 0.9 | 1 | 81.12 | 30 | 117.57 | 111.12 | 161.7726
07/06/2020 6:15:00 | 0.70337 | 0.9 | 1 | 112.13 | 30 | 140.64 | 142.13 | 199.9514
07/06/2020 6:30:00 | 0.74073 | 0.9 | 1 | 113.96 | 30 | 158.73 | 143.96 | 214.2888
07/06/2020 6:45:00 | 0.69768 | 0.9 | 1 | 75.91 | 30 | 103.14 | 105.91 | 147.8336
07/06/2020 7:00:00 | 0.69819 | 0.9 | 1 | 81.09 | 30 | 108.34 | 111.09 | 155.1726
07/06/2020 7:15:00 | 0.68114 | 0.9 | 1 | 82.81 | 30 | 104.95 | 112.81 | 154.0798
07/06/2020 7:30:00 | 0.68276 | 0.9 | 1 | 77.1 | 30 | 100.08 | 107.1 | 146.5825
07/06/2020 7:45:00 | 0.72844 | 0.9 | 1 | 112.45 | 30 | 151.46 | 142.45 | 207.9234
07/06/2020 8:00:00 | 0.70295 | 0.9 | 1 | 73.83 | 30 | 102.62 | 103.83 | 145.9847
07/06/2020 8:15:00 | 0.70688 | 0.9 | 1 | 78.76 | 30 | 108.69 | 108.76 | 153.7604
07/06/2020 8:30:00 | 0.69249 | 0.9 | 1 | 85.64 | 30 | 111 | 115.64 | 160.2923
07/06/2020 8:45:00 | 0.69739 | 0.9 | 1 | 82.89 | 30 | 109.85 | 112.89 | 157.5156
07/06/2020 9:00:00 | 0.70509 | 0.9 | 1 | 73.78 | 30 | 103.19 | 103.78 | 146.3505
07/06/2020 9:15:00 | 0.65577 | 0.9 | 1 | 103.28 | 30 | 115.77 | 133.28 | 176.5397
07/06/2020 9:30:00 | 0.70776 | 0.9 | 1 | 72.64 | 30 | 102.83 | 102.64 | 145.2893
07/06/2020 9:45:00 | 0.69975 | 0.9 | 1 | 66.15 | 30 | 94.18 | 96.15 | 134.5908
07/06/2020 10:00:00 | 0.65421 | 0.9 | 1 | 100.97 | 30 | 113.29 | 130.97 | 173.1698
07/06/2020 10:15:00 | 0.68611 | 0.9 | 1 | 77.38 | 30 | 101.27 | 107.38 | 147.6011
07/06/2020 10:30:00 | 0.68772 | 0.9 | 1 | 79.14 | 30 | 103.39 | 109.14 | 150.3364
07/06/2020 10:45:00 | 0.70383 | 0.9 | 1 | 77.69 | 30 | 106.7 | 107.69 | 151.5982
07/06/2020 11:00:00 | 0.69901 | 0.9 | 1 | 75.69 | 30 | 103.31 | 105.69 | 147.7949
07/06/2020 11:15:00 | 0.71113 | 0.9 | 1 | 66.68 | 30 | 97.79 | 96.68 | 137.5133
07/06/2020 11:30:00 | 0.69894 | 0.9 | 1 | 74.84 | 30 | 102.46 | 104.84 | 146.5929
07/06/2020 11:45:00 | 0.69772 | 0.9 | 1 | 82.18 | 30 | 109.26 | 112.18 | 156.5953
07/06/2020 12:00:00 | 0.65564 | 0.9 | 1 | 99.71 | 30 | 112.63 | 129.71 | 171.7853
07/06/2020 12:15:00 | 0.70633 | 0.9 | 1 | 66.17 | 30 | 95.96 | 96.17 | 135.8565
07/06/2020 12:30:00 | 0.69496 | 0.9 | 1 | 78.35 | 30 | 104.72 | 108.35 | 150.6851
07/06/2020 12:45:00 | 0.6946 | 0.9 | 1 | 75.03 | 30 | 101.41 | 105.03 | 145.9976
07/06/2020 13:00:00 | 0.70791 | 0.9 | 1 | 67.2 | 30 | 97.42 | 97.2 | 137.6172
07/06/2020 13:15:00 | 0.68959 | 0.9 | 1 | 70.65 | 30 | 95.84 | 100.65 | 138.981
07/06/2020 13:30:00 | 0.69576 | 0.9 | 1 | 70.51 | 30 | 97.36 | 100.51 | 139.9329
07/06/2020 13:45:00 | 0.69141 | 0.9 | 1 | 71.9 | 30 | 97.52 | 101.9 | 141.0452
07/06/2020 14:00:00 | 0.75837 | 0.9 | 1 | -12.44 | 30 | 20.43 | 17.56 | 26.9395
07/06/2020 14:15:00 | 0.79636 | 0.9 | 1 | -10.17 | 30 | 26.11 | 19.83 | 32.7866
07/06/2020 14:30:00 | 0.79715 | 0.9 | 1 | -10.08 | 30 | 26.3 | 19.92 | 32.9924
07/06/2020 14:45:00 | 0.78894 | 0.9 | 1 | -11.58 | 30 | 23.65 | 18.42 | 29.977
07/06/2020 15:00:00 | 0.77255 | 0.9 | 1 | -11.08 | 30 | 23.02 | 18.92 | 29.7974
07/06/2020 15:15:00 | 0.76257 | 0.9 | 1 | -13.11 | 30 | 19.91 | 16.89 | 26.109
07/06/2020 15:30:00 | 0.75812 | 0.9 | 1 | -11.73 | 30 | 21.24 | 18.27 | 28.0166
07/06/2020 15:45:00 | 0.74245 | 0.9 | 1 | -10.24 | 30 | 21.9 | 19.76 | 29.4969
07/06/2020 16:00:00 | 0.53863 | 0.9 | 1 | 28.08 | 30 | 37.13 | 58.08 | 68.9342
07/06/2020 16:15:00 | 0.73764 | 0.9 | 1 | -10 | 30 | 21.85 | 20 | 29.6213
07/06/2020 16:30:00 | 0.75732 | 0.9 | 1 | -10.96 | 30 | 22.08 | 19.04 | 29.1556
07/06/2020 16:45:00 | 0.76361 | 0.9 | 1 | -12.81 | 30 | 20.33 | 17.19 | 26.6234
07/06/2020 17:00:00 | 0.74982 | 0.9 | 1 | -10.49 | 30 | 22.11 | 19.51 | 29.4872
07/06/2020 17:15:00 | 0.74061 | 0.9 | 1 | -10.63 | 30 | 21.35 | 19.37 | 28.8274
07/06/2020 17:30:00 | 0.83137 | 0.9 | 1 | -12.36 | 30 | 26.39 | 17.64 | 31.7427
07/06/2020 17:45:00 | 0.80304 | 0.9 | 1 | -12.19 | 30 | 24 | 17.81 | 29.8864
07/06/2020 18:00:00 | 0.83077 | 0.9 | 1 | -15.91 | 30 | 21.03 | 14.09 | 25.3138
07/06/2020 18:15:00 | 0.85896 | 0.9 | 1 | -14.59 | 30 | 25.85 | 15.41 | 30.0947
07/06/2020 18:30:00 | 0.7428 | 0.9 | 1 | 29.48 | 30 | 65.99 | 59.48 | 88.84
07/06/2020 18:45:00 | 0.8082 | 0.9 | 1 | -12.25 | 30 | 24.36 | 17.75 | 30.1409
07/06/2020 19:00:00 | 0.84732 | 0.9 | 1 | -12.87 | 30 | 27.33 | 17.13 | 32.2547
07/06/2020 19:15:00 | 0.84528 | 0.9 | 1 | -13.28 | 30 | 26.45 | 16.72 | 31.2915
07/06/2020 19:30:00 | 0.84063 | 0.9 | 1 | -12.14 | 30 | 27.72 | 17.86 | 32.9754
07/06/2020 19:45:00 | 0.81261 | 0.9 | 1 | -12.5 | 30 | 24.4 | 17.5 | 30.0268
07/06/2020 20:00:00 | 0.80827 | 0.9 | 1 | -12.91 | 30 | 23.46 | 17.09 | 29.0248
07/06/2020 20:15:00 | 0.77417 | 0.9 | 1 | -10.14 | 30 | 24.29 | 19.86 | 31.3755
07/06/2020 20:30:00 | 0.81857 | 0.9 | 1 | -11.58 | 30 | 26.25 | 18.42 | 32.068
07/06/2020 20:45:00 | 0.85697 | 0.9 | 1 | -13.6 | 30 | 27.27 | 16.4 | 31.8216
07/06/2020 21:00:00 | 0.85405 | 0.9 | 1 | -13.78 | 30 | 26.63 | 16.22 | 31.1808
07/06/2020 21:15:00 | 0.87053 | 0.9 | 1 | -17.19 | 30 | 22.66 | 12.81 | 26.0302
07/06/2020 21:30:00 | 0.83933 | 0.9 | 1 | -14.52 | 30 | 23.9 | 15.48 | 28.4753
07/06/2020 21:45:00 | 0.85026 | 0.9 | 1 | -14.48 | 30 | 25.07 | 15.52 | 29.4852
07/06/2020 22:00:00 | 0.77047 | 0.9 | 1 | 63.61 | 30 | 113.14 | 93.61 | 146.8451
07/06/2020 22:15:00 | 0.77474 | 0.9 | 1 | 109.01 | 30 | 170.33 | 139.01 | 219.8547
07/06/2020 22:30:00 | 0.73071 | 0.9 | 1 | 116.01 | 30 | 156.28 | 146.01 | 213.8746
07/06/2020 22:45:00 | 0.8127 | 0.9 | 1 | 91.93 | 30 | 170.06 | 121.93 | 209.2542
07/06/2020 23:00:00 | 0.79049 | 0.9 | 1 | 75.46 | 30 | 136.11 | 105.46 | 172.1852
07/06/2020 23:15:00 | 0.79107 | 0.9 | 1 | 88.6 | 30 | 153.37 | 118.6 | 193.8771
07/06/2020 23:30:00 | 0.79293 | 0.9 | 1 | 87.31 | 30 | 152.66 | 117.31 | 192.5272
07/06/2020 23:45:00 | 0.77548 | 0.9 | 1 | 87.46 | 30 | 144.27 | 117.46 | 186.0395
08/06/2020 0:00:00 | 0.78179 | 0.9 | 1 | 88.52 | 30 | 148.6 | 118.52 | 190.0762
08/06/2020 0:15:00 | 0.77612 | 0.9 | 1 | 87.33 | 30 | 144.41 | 117.33 | 186.0661
08/06/2020 0:30:00 | 0.77958 | 0.9 | 1 | 84.33 | 30 | 142.31 | 114.33 | 182.5472
08/06/2020 0:45:00 | 0.7938 | 0.9 | 1 | 91.49 | 30 | 158.57 | 121.49 | 199.7605
08/06/2020 1:00:00 | 0.80963 | 0.9 | 1 | 89.72 | 30 | 165.14 | 119.72 | 203.9708
08/06/2020 1:15:00 | 0.77953 | 0.9 | 1 | 81.81 | 30 | 139.15 | 111.81 | 178.5055
08/06/2020 1:30:00 | 0.7797 | 0.9 | 1 | 85.61 | 30 | 143.96 | 115.61 | 184.6352
08/06/2020 1:45:00 | 0.79443 | 0.9 | 1 | 87.66 | 30 | 153.9 | 117.66 | 193.7243
08/06/2020 2:00:00 | 0.80241 | 0.9 | 1 | 92.09 | 30 | 164.16 | 122.09 | 204.5837
08/06/2020 2:15:00 | 0.77353 | 0.9 | 1 | 132.75 | 30 | 198.64 | 162.75 | 256.7984
08/06/2020 2:30:00 | 0.75332 | 0.9 | 1 | 94.76 | 30 | 142.91 | 124.76 | 189.7059
08/06/2020 2:45:00 | 0.76291 | 0.9 | 1 | 102.24 | 30 | 156.05 | 132.24 | 204.5459
08/06/2020 3:00:00 | 0.72192 | 0.9 | 1 | 95.52 | 30 | 130.95 | 125.52 | 181.3923
08/06/2020 3:15:00 | 0.75494 | 0.9 | 1 | 128.27 | 30 | 182.2 | 158.27 | 241.3426
08/06/2020 3:30:00 | 0.75381 | 0.9 | 1 | 90.19 | 30 | 137.88 | 120.19 | 182.9113
08/06/2020 3:45:00 | 0.76647 | 0.9 | 1 | 127.89 | 30 | 188.42 | 157.89 | 245.8279
08/06/2020 4:00:00 | 0.80567 | 0.9 | 1 | 135.08 | 30 | 224.52 | 165.08 | 278.6766
08/06/2020 4:15:00 | 0.80555 | 0.9 | 1 | 130.54 | 30 | 218.26 | 160.54 | 270.9438
08/06/2020 4:30:00 | 0.82103 | 0.9 | 1 | 138.31 | 30 | 242.06 | 168.31 | 294.8242
08/06/2020 4:45:00 | 0.82148 | 0.9 | 1 | 138.45 | 30 | 242.67 | 168.45 | 295.405
08/06/2020 5:00:00 | 0.8287 | 0.9 | 1 | 171.1 | 30 | 297.75 | 201.1 | 359.2997
08/06/2020 5:15:00 | 0.83502 | 0.9 | 1 | 163.71 | 30 | 293.98 | 193.71 | 352.0622
08/06/2020 5:30:00 | 0.83264 | 0.9 | 1 | 135.43 | 30 | 248.72 | 165.43 | 298.7118
08/06/2020 5:45:00 | 0.81777 | 0.9 | 1 | 138.9 | 30 | 239.98 | 168.9 | 293.458
08/06/2020 6:00:00 | 0.80446 | 0.9 | 1 | 139.99 | 30 | 230.22 | 169.99 | 286.178
08/06/2020 6:15:00 | 0.82302 | 0.9 | 1 | 143.22 | 30 | 250.99 | 173.22 | 304.9609
08/06/2020 6:30:00 | 0.83027 | 0.9 | 1 | 135.72 | 30 | 246.86 | 165.72 | 297.3264
08/06/2020 6:45:00 | 0.81492 | 0.9 | 1 | 148.81 | 30 | 251.42 | 178.81 | 308.5207
08/06/2020 7:00:00 | 0.81458 | 0.9 | 1 | 145.51 | 30 | 246.47 | 175.51 | 302.5743
08/06/2020 7:15:00 | 0.81708 | 0.9 | 1 | 140.43 | 30 | 241.54 | 170.43 | 295.6145
08/06/2020 7:30:00 | 0.81754 | 0.9 | 1 | 128.52 | 30 | 225.04 | 158.52 | 275.2664
08/06/2020 7:45:00 | 0.82725 | 0.9 | 1 | 136.38 | 30 | 244.98 | 166.38 | 296.1376
08/06/2020 8:00:00 | 0.81334 | 0.9 | 1 | 141.2 | 30 | 239.34 | 171.2 | 294.267
08/06/2020 8:15:00 | 0.81935 | 0.9 | 1 | 134.21 | 30 | 234.69 | 164.21 | 286.4338
08/06/2020 8:30:00 | 0.80524 | 0.9 | 1 | 168.74 | 30 | 269.89 | 198.74 | 335.1689
08/06/2020 8:45:00 | 0.82351 | 0.9 | 1 | 128.7 | 30 | 230.37 | 158.7 | 279.7428
08/06/2020 9:00:00 | 0.82157 | 0.9 | 1 | 130.26 | 30 | 230.95 | 160.26 | 281.107
08/06/2020 9:15:00 | 0.80286 | 0.9 | 1 | 158.21 | 30 | 253.46 | 188.21 | 315.6976
08/06/2020 9:30:00 | 0.83664 | 0.9 | 1 | 128.57 | 30 | 242.2 | 158.57 | 289.4914
08/06/2020 9:45:00 | 0.83189 | 0.9 | 1 | 148.06 | 30 | 266.92 | 178.06 | 320.8608
08/06/2020 10:00:00 | 0.82883 | 0.9 | 1 | 126.22 | 30 | 231.42 | 156.22 | 279.213
08/06/2020 10:15:00 | 0.81694 | 0.9 | 1 | 130.38 | 30 | 227.18 | 160.38 | 278.0872
08/06/2020 10:30:00 | 0.81522 | 0.9 | 1 | 160.06 | 30 | 267.53 | 190.06 | 328.1693
08/06/2020 10:45:00 | 0.82913 | 0.9 | 1 | 130.39 | 30 | 237.87 | 160.39 | 286.8921
08/06/2020 11:00:00 | 0.83842 | 0.9 | 1 | 128.03 | 30 | 243.1 | 158.03 | 289.9502
08/06/2020 11:15:00 | 0.82029 | 0.9 | 1 | 147.56 | 30 | 254.66 | 177.56 | 310.4501
08/06/2020 11:30:00 | 0.82706 | 0.9 | 1 | 119.06 | 30 | 219.32 | 149.06 | 265.1795
08/06/2020 11:45:00 | 0.84461 | 0.9 | 1 | 147.37 | 30 | 279.82 | 177.37 | 331.2995
08/06/2020 12:00:00 | 0.84101 | 0.9 | 1 | 120.92 | 30 | 234.6 | 150.92 | 278.9516
08/06/2020 12:15:00 | 0.83827 | 0.9 | 1 | 126.45 | 30 | 240.52 | 156.45 | 286.9259
08/06/2020 12:30:00 | 0.80958 | 0.9 | 1 | 144.76 | 30 | 241.02 | 174.76 | 297.7108
08/06/2020 12:45:00 | 0.83283 | 0.9 | 1 | 129.52 | 30 | 240.01 | 159.52 | 288.1865
08/06/2020 13:00:00 | 0.83669 | 0.9 | 1 | 124.41 | 30 | 235.89 | 154.41 | 281.9336
08/06/2020 13:15:00 | 0.84101 | 0.9 | 1 | 126.03 | 30 | 242.55 | 156.03 | 288.4023
08/06/2020 13:30:00 | 0.82809 | 0.9 | 1 | 136.71 | 30 | 246.26 | 166.71 | 297.3823
08/06/2020 13:45:00 | 0.83103 | 0.9 | 1 | 128.85 | 30 | 237.33 | 158.85 | 285.5851
08/06/2020 14:00:00 | 0.80923 | 0.9 | 1 | 122.37 | 30 | 209.88 | 152.37 | 259.3573
08/06/2020 14:15:00 | 0.83592 | 0.9 | 1 | 148.98 | 30 | 272.59 | 178.98 | 326.0968
08/06/2020 14:30:00 | 0.82617 | 0.9 | 1 | 141.29 | 30 | 251.17 | 171.29 | 304.0175
08/06/2020 14:45:00 | 0.848 | 0.9 | 1 | 118.62 | 30 | 237.79 | 148.62 | 280.414
08/06/2020 15:00:00 | 0.8288 | 0.9 | 1 | 128.77 | 30 | 235.17 | 158.77 | 283.7478
08/06/2020 15:15:00 | 0.83509 | 0.9 | 1 | 133.58 | 30 | 248.32 | 163.58 | 297.3571
08/06/2020 15:30:00 | 0.82898 | 0.9 | 1 | 132.14 | 30 | 240.33 | 162.14 | 289.9101
08/06/2020 15:45:00 | 0.83387 | 0.9 | 1 | 159.86 | 30 | 286.83 | 189.86 | 343.9742
08/06/2020 16:00:00 | 0.82277 | 0.9 | 1 | 142.69 | 30 | 249.98 | 172.69 | 303.8286
08/06/2020 16:15:00 | 0.82994 | 0.9 | 1 | 135.32 | 30 | 245.95 | 165.32 | 296.3479
08/06/2020 16:30:00 | 0.82636 | 0.9 | 1 | 133.9 | 30 | 240.51 | 163.9 | 291.0469
08/06/2020 16:45:00 | 0.8209 | 0.9 | 1 | 131.5 | 30 | 232.15 | 161.5 | 282.8001
08/06/2020 17:00:00 | 0.82868 | 0.9 | 1 | 130.57 | 30 | 237.73 | 160.57 | 286.8768
08/06/2020 17:15:00 | 0.8178 | 0.9 | 1 | 160.16 | 30 | 270.22 | 190.16 | 330.4235
08/06/2020 17:30:00 | 0.81259 | 0.9 | 1 | 133.2 | 30 | 227.53 | 163.2 | 280.0074
08/06/2020 17:45:00 | 0.81282 | 0.9 | 1 | 129.4 | 30 | 222.42 | 159.4 | 273.6403
08/06/2020 18:00:00 | 0.79872 | 0.9 | 1 | 129.21 | 30 | 211.34 | 159.21 | 264.5986
08/06/2020 18:15:00 | 0.80342 | 0.9 | 1 | 127.63 | 30 | 212.7 | 157.63 | 264.7423
08/06/2020 18:30:00 | 0.82191 | 0.9 | 1 | 155.21 | 30 | 267.24 | 185.21 | 325.1461
08/06/2020 18:45:00 | 0.82644 | 0.9 | 1 | 164.94 | 30 | 286.14 | 194.94 | 346.2336
08/06/2020 19:00:00 | 0.82791 | 0.9 | 1 | 133.02 | 30 | 240.64 | 163.02 | 290.6598
08/06/2020 19:15:00 | 0.82404 | 0.9 | 1 | 134.54 | 30 | 239.33 | 164.54 | 290.4346
08/06/2020 19:30:00 | 0.83498 | 0.9 | 1 | 135.47 | 30 | 251.08 | 165.47 | 300.7017
08/06/2020 19:45:00 | 0.83372 | 0.9 | 1 | 129.57 | 30 | 240.93 | 159.57 | 288.9807
08/06/2020 20:00:00 | 0.82662 | 0.9 | 1 | 136.55 | 30 | 244.64 | 166.55 | 295.9521
08/06/2020 20:15:00 | 0.8321 | 0.9 | 1 | 142.93 | 30 | 259.45 | 172.93 | 311.7998
08/06/2020 20:30:00 | 0.83297 | 0.9 | 1 | 130.17 | 30 | 241.12 | 160.17 | 289.4707
08/06/2020 20:45:00 | 0.82937 | 0.9 | 1 | 135.21 | 30 | 245.25 | 165.21 | 295.7058
08/06/2020 21:00:00 | 0.80807 | 0.9 | 1 | 172.39 | 30 | 277.63 | 202.39 | 343.5697
08/06/2020 21:15:00 | 0.8289 | 0.9 | 1 | 141.87 | 30 | 254.67 | 171.87 | 307.2395
08/06/2020 21:30:00 | 0.82078 | 0.9 | 1 | 138.83 | 30 | 242.58 | 168.83 | 295.548
08/06/2020 21:45:00 | 0.79106 | 0.9 | 1 | 131.69 | 30 | 209.09 | 161.69 | 264.3147
08/06/2020 22:00:00 | 0.73104 | 0.9 | 1 | 90.61 | 30 | 129.22 | 120.61 | 176.7614
08/06/2020 22:15:00 | 0.80539 | 0.9 | 1 | 120.72 | 30 | 204.79 | 150.72 | 254.2744
08/06/2020 22:30:00 | 0.75862 | 0.9 | 1 | 96.73 | 30 | 147.56 | 126.73 | 194.5108
08/06/2020 22:45:00 | 0.83582 | 0.9 | 1 | 160.91 | 30 | 290.65 | 190.91 | 347.7414
08/06/2020 23:00:00 | 0.83713 | 0.9 | 1 | 129.73 | 30 | 244.45 | 159.73 | 292.0094
08/06/2020 23:15:00 | 0.83706 | 0.9 | 1 | 122.72 | 30 | 233.66 | 152.72 | 279.1422
08/06/2020 23:30:00 | 0.83593 | 0.9 | 1 | 119.92 | 30 | 228.34 | 149.92 | 273.1578
08/06/2020 23:45:00 | 0.84038 | 0.9 | 1 | 131.35 | 30 | 250.18 | 161.35 | 297.6976

## Cálculo + Expansión
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA #15 | VARIABLES ELÉCTRICAS | [14 empty] | CÁLCULO kVAr BANCO + EXPANSIÓN
Fecha | A EQV | kW TOT AVG | kVAR TOT AVG | kVAR Pasos Fijos | kVAR TOT | kVA TOT AVG | PF TOT AVG | KVA Futuros | kW Futuros | kVAR Futuros | KVA Final | kW Final | kVAR Final | FP final | V LL EQV AVG | Fp final | ӨF | Si | Qi | Sf | Qf | Qc | Delta Qc | Qdespues | Sdespues | FP Despues | Fecha | kVAR Banco
29/05/2020 13:00:00 | 359.6 | 234.78 | 137.76 | 30 | 167.76 | 288.5569 | 0.81364 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 374.7269 | 303.716 | 219.462 | 0.8105 | 456.41 | 1 | 0 | 374.7269 | 219.4922 | 303.716 | 0 | 219.4922 |  | 69.462 | 311.558 | 0.97483 | 01/05/2020 0:00:00 | 150 | [5 empty] | 1 | 0.9
29/05/2020 13:15:00 | 421.22 | 277.62 | 156 | 30 | 186 | 334.1689 | 0.83078 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 420.3389 | 346.556 | 237.702 | 0.82447 | 456.59 | 1 | 0 | 420.3389 | 237.8734 | 346.556 | 0 | 237.8734 | 18.24 | 87.702 | 357.4811 | 0.96944 | 01/05/2020 0:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
29/05/2020 13:30:00 | 374.03 | 268.48 | 158.23 | 30 | 188.23 | 327.8903 | 0.81881 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 414.0603 | 337.416 | 239.932 | 0.8149 | 453.58 | 1 | 0 | 414.0603 | 239.9924 | 337.416 | 0 | 239.9924 | 2.23 | 89.932 | 349.1952 | 0.96627 | 01/05/2020 0:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
29/05/2020 13:45:00 | 330.93 | 217.45 | 136.46 | 30 | 166.46 | 273.8493 | 0.79405 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 360.0193 | 286.386 | 218.162 | 0.79547 | 452.63 | 1 | 0 | 360.0193 | 218.1672 | 286.386 | 0 | 218.1672 | -21.77 | 68.162 | 294.3858 | 0.97283 | 01/05/2020 0:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
29/05/2020 14:00:00 | 279.94 | 189.27 | 109.63 | 30 | 139.63 | 235.2013 | 0.80471 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 321.3713 | 258.206 | 191.332 | 0.80345 | 452.23 | 1 | 0 | 321.3713 | 191.3353 | 258.206 | 0 | 191.3353 | -26.83 | 41.332 | 261.4932 | 0.98743 | 01/05/2020 1:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
29/05/2020 14:15:00 | 435.12 | 293.89 | 168.64 | 30 | 198.64 | 354.7241 | 0.8285 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 440.8941 | 362.826 | 250.342 | 0.82293 | 452.91 | 1 | 0 | 440.8941 | 250.4893 | 362.826 | 0 | 250.4893 | 59.01 | 100.342 | 376.4455 | 0.96382 | 01/05/2020 1:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
29/05/2020 14:30:00 | 386.54 | 285.08 | 162.24 | 30 | 192.24 | 343.8413 | 0.8291 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 430.0113 | 354.016 | 243.942 | 0.82327 | 458.87 | 1 | 0 | 430.0113 | 244.095 | 354.016 | 0 | 244.095 | -6.4 | 93.942 | 366.2682 | 0.96655 | 01/05/2020 1:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
29/05/2020 14:45:00 | 410.7 | 275.42 | 171.34 | 30 | 201.34 | 341.1656 | 0.80729 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 427.3356 | 344.356 | 253.042 | 0.80582 | 459.31 | 1 | 0 | 427.3356 | 253.0507 | 344.356 | 0 | 253.0507 | 9.1 | 103.042 | 359.4422 | 0.95803 | 01/05/2020 1:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
29/05/2020 15:00:00 | 425.31 | 271.41 | 172.7 | 30 | 202.7 | 338.7487 | 0.80121 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 424.9187 | 340.346 | 254.402 | 0.80097 | 459.7 | 1 | 0 | 424.9187 | 254.4022 | 340.346 | 0 | 254.4022 | 1.36 | 104.402 | 355.9988 | 0.95603 | 01/05/2020 2:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
29/05/2020 15:15:00 | 271.5 | 222.1 | 140.43 | 30 | 170.43 | 279.955 | 0.79334 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 366.125 | 291.036 | 222.132 | 0.79491 | 459.3 | 1 | 0 | 366.125 | 222.1386 | 291.036 | 0 | 222.1386 | -32.27 | 72.132 | 299.8416 | 0.97063 | 01/05/2020 2:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
29/05/2020 15:30:00 | 328.43 | 226.56 | 142.18 | 30 | 172.18 | 284.5617 | 0.79617 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 370.7317 | 295.496 | 223.882 | 0.79706 | 458.4 | 1 | 0 | 370.7317 | 223.8842 | 295.496 | 0 | 223.8842 | 1.75 | 73.882 | 304.5922 | 0.97014 | 01/05/2020 2:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
29/05/2020 15:45:00 | 406.1 | 278.49 | 169.34 | 30 | 199.34 | 342.4808 | 0.81316 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 428.6508 | 347.426 | 251.042 | 0.81051 | 458.71 | 1 | 0 | 428.6508 | 251.0711 | 347.426 | 0 | 251.0711 | 27.16 | 101.042 | 361.8208 | 0.96022 | 01/05/2020 2:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
29/05/2020 16:00:00 | 320.48 | 224.41 | 136.26 | 30 | 166.26 | 279.2888 | 0.80351 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 365.4588 | 293.346 | 217.962 | 0.80268 | 459.36 | 1 | 0 | 365.4588 | 217.9639 | 293.346 | 0 | 217.9639 | -33.08 | 67.962 | 301.1158 | 0.9742 | 01/05/2020 3:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
29/05/2020 16:15:00 | 340.02 | 230.83 | 138.69 | 30 | 168.69 | 285.9 | 0.80738 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 372.07 | 299.766 | 220.392 | 0.80567 | 458.59 | 1 | 0 | 372.07 | 220.4006 | 299.766 | 0 | 220.4006 | 2.43 | 70.392 | 307.9199 | 0.97352 | 01/05/2020 3:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
29/05/2020 16:30:00 | 332.05 | 227.53 | 135.52 | 30 | 165.52 | 281.3659 | 0.80866 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 367.5359 | 296.466 | 217.222 | 0.80663 | 461.29 | 1 | 0 | 367.5359 | 217.2339 | 296.466 | 0 | 217.2339 | -3.17 | 67.222 | 303.9916 | 0.97524 | 01/05/2020 3:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
29/05/2020 16:45:00 | 323.07 | 213.02 | 136.08 | 30 | 166.08 | 270.1112 | 0.78864 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 356.2812 | 281.956 | 217.782 | 0.79139 | 461.4 | 1 | 0 | 356.2812 | 217.8007 | 281.956 | 0 | 217.8007 | 0.56 | 67.782 | 289.9889 | 0.9723 | 01/05/2020 3:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
29/05/2020 17:00:00 | 331.97 | 219.29 | 130.89 | 30 | 160.89 | 271.9811 | 0.80627 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 358.1511 | 288.226 | 212.592 | 0.80476 | 455.95 | 1 | 0 | 358.1511 | 212.5981 | 288.226 | 0 | 212.5981 | -5.19 | 62.592 | 294.944 | 0.97722 | 01/05/2020 4:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
29/05/2020 17:15:00 | 406.99 | 273.98 | 171.75 | 30 | 201.75 | 340.2471 | 0.80524 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 426.4171 | 342.916 | 253.452 | 0.80418 | 454.96 | 1 | 0 | 426.4171 | 253.4565 | 342.916 | 0 | 253.4565 | 40.86 | 103.452 | 358.1811 | 0.95738 | 01/05/2020 4:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
29/05/2020 17:30:00 | 343.01 | 230.71 | 134.33 | 30 | 164.33 | 283.2516 | 0.81451 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 369.4216 | 299.646 | 216.032 | 0.81112 | 450.43 | 1 | 0 | 369.4216 | 216.0661 | 299.646 | 0 | 216.0661 | -37.42 | 66.032 | 306.8354 | 0.97657 | 01/05/2020 4:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
29/05/2020 17:45:00 | 333.87 | 230.8 | 133.9 | 30 | 163.9 | 283.0757 | 0.81533 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 369.2457 | 299.736 | 215.602 | 0.81175 | 454.74 | 1 | 0 | 369.2457 | 215.6402 | 299.736 | 0 | 215.6402 | -0.43 | 65.602 | 306.831 | 0.97688 | 01/05/2020 4:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
29/05/2020 18:00:00 | 349.28 | 235.8 | 134.7 | 30 | 164.7 | 287.6243 | 0.81982 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 373.7943 | 304.736 | 216.402 | 0.81525 | 455.72 | 1 | 0 | 373.7943 | 216.4674 | 304.736 | 0 | 216.4674 | 0.8 | 66.402 | 311.8866 | 0.97707 | 01/05/2020 5:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
29/05/2020 18:15:00 | 313.22 | 227.31 | 127.13 | 30 | 157.13 | 276.3325 | 0.8226 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 362.5025 | 296.246 | 208.832 | 0.81722 | 456.74 | 1 | 0 | 362.5025 | 208.9172 | 296.246 | 0 | 208.9172 | -7.57 | 58.832 | 302.0313 | 0.98085 | 01/05/2020 5:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
29/05/2020 18:30:00 | 320.18 | 229.12 | 126.91 | 30 | 156.91 | 277.699 | 0.82507 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 363.869 | 298.056 | 208.612 | 0.81913 | 456.56 | 1 | 0 | 363.869 | 208.7181 | 298.056 | 0 | 208.7181 | -0.22 | 58.612 | 303.7643 | 0.98121 | 01/05/2020 5:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
29/05/2020 18:45:00 | 343.6 | 226.47 | 126.57 | 30 | 156.57 | 275.3231 | 0.82256 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 361.4931 | 295.406 | 208.272 | 0.81718 | 456.64 | 1 | 0 | 361.4931 | 208.3569 | 295.406 | 0 | 208.3569 | -0.34 | 58.272 | 301.0985 | 0.98109 | 01/05/2020 5:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
29/05/2020 19:00:00 | 308.88 | 219.65 | 131.14 | 30 | 161.14 | 272.4192 | 0.80629 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 358.5892 | 288.586 | 212.842 | 0.80478 | 457.93 | 1 | 0 | 358.5892 | 212.8482 | 288.586 | 0 | 212.8482 | 4.57 | 62.842 | 295.3489 | 0.9771 | 01/05/2020 6:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
29/05/2020 19:15:00 | 330.37 | 224.37 | 135.42 | 30 | 165.42 | 278.7574 | 0.80489 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 364.9274 | 293.306 | 217.122 | 0.80374 | 458.32 | 1 | 0 | 364.9274 | 217.1257 | 293.306 | 0 | 217.1257 | 4.28 | 67.122 | 300.8883 | 0.9748 | 01/05/2020 6:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
29/05/2020 19:30:00 | 329.22 | 222.33 | 137.54 | 30 | 167.54 | 278.3887 | 0.79863 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 364.5587 | 291.266 | 219.242 | 0.79895 | 456.23 | 1 | 0 | 364.5587 | 219.2423 | 291.266 | 0 | 219.2423 | 2.12 | 69.242 | 299.3833 | 0.97289 | 01/05/2020 6:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
29/05/2020 19:45:00 | 317.17 | 215.61 | 128.63 | 30 | 158.63 | 267.6773 | 0.80548 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 353.8473 | 284.546 | 210.332 | 0.80415 | 456.29 | 1 | 0 | 353.8473 | 210.3366 | 284.546 | 0 | 210.3366 | -8.91 | 60.332 | 290.8718 | 0.97825 | 01/05/2020 6:45:00 |  | 12.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 30 | 1 | 0.9
29/05/2020 20:00:00 | 422.74 | 278.73 | 170.12 | 30 | 200.12 | 343.1303 | 0.81232 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 429.3003 | 347.666 | 251.822 | 0.80984 | 455.9 | 1 | 0 | 429.3003 | 251.8474 | 347.666 | 0 | 251.8474 | 41.49 | 101.822 | 362.2697 | 0.95969 | 01/05/2020 7:00:00 |  | 15 | 2 | 12.5 | 12.5 | 30 | 1 | 0.9
29/05/2020 20:15:00 | 338.64 | 244.06 | 145.55 | 30 | 175.55 | 300.6378 | 0.81181 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 386.8078 | 312.996 | 227.252 | 0.80918 | 453.53 | 1 | 0 | 386.8078 | 227.2747 | 312.996 | 0 | 227.2747 | -24.57 | 77.252 | 322.3885 | 0.97087 | 01/05/2020 7:15:00 |  | 25 | 3 | 15 | 15 | 30 | 1 | 0.9
29/05/2020 20:30:00 | 429.9 | 301.84 | 173.73 | 30 | 203.73 | 364.1611 | 0.82886 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 450.3311 | 370.776 | 255.432 | 0.82334 | 452.54 | 1 | 0 | 450.3311 | 255.5841 | 370.776 | 0 | 255.5841 | 28.18 | 105.432 | 385.4747 | 0.96187 | 01/05/2020 7:30:00 |  | 30 | 4 | 15 | 15 | 30 | 1 | 0.9
29/05/2020 20:45:00 | 337.78 | 248.5 | 142.39 | 30 | 172.39 | 302.441 | 0.82165 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 388.611 | 317.436 | 224.092 | 0.81685 | 447.68 | 1 | 0 | 388.611 | 224.1716 | 317.436 | 0 | 224.1716 | -31.34 | 74.092 | 325.9682 | 0.97383 | 01/05/2020 7:45:00 |  | 50 | 5 | 25 | 25 | 30 | 1 | 0.9
29/05/2020 21:00:00 | 381.95 | 263.5 | 150.79 | 30 | 180.79 | 319.5579 | 0.82458 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 405.7279 | 332.436 | 232.492 | 0.81936 | 447.24 | 1 | 0 | 405.7279 | 232.5972 | 332.436 | 0 | 232.5972 | 8.4 | 82.492 | 342.5181 | 0.97056 | 01/05/2020 8:00:00 |  |  | 6 | 25 | 25 | 30 | 1 | 0.9
29/05/2020 21:15:00 | 386.56 | 258 | 153.77 | 30 | 183.77 | 316.7577 | 0.8145 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 402.9277 | 326.936 | 235.472 | 0.8114 | 446.12 | 1 | 0 | 402.9277 | 235.507 | 326.936 | 0 | 235.507 | 2.98 | 85.472 | 337.924 | 0.96748 | 01/05/2020 8:15:00 |  |  | 7 | 30 | 30 | 30 | 1 | 0.9
29/05/2020 21:30:00 | 457.74 | 309.63 | 186.45 | 30 | 216.45 | 377.7848 | 0.81959 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 463.9548 | 378.566 | 268.152 | 0.81595 | 447.15 | 1 | 0 | 463.9548 | 268.2197 | 378.566 | 0 | 268.2197 | 32.68 | 118.152 | 396.5755 | 0.95459 | 01/05/2020 8:30:00 |  |  | 8 | 30 | 50 | 30 | 1 | 0.9
29/05/2020 21:45:00 | 345.79 | 209.43 | 135.08 | 30 | 165.08 | 266.669 | 0.78536 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 352.839 | 278.366 | 216.782 | 0.78893 | 449.29 | 1 | 0 | 352.839 | 216.8126 | 278.366 | 0 | 216.8126 | -51.37 | 66.782 | 286.2647 | 0.97241 | 01/05/2020 8:45:00 |  |  |  | 165 | 185 |  | 1 | 0.9
29/05/2020 22:00:00 | 297.89 | 210.93 | 125.66 | 30 | 155.66 | 262.1479 | 0.80462 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 348.3179 | 279.866 | 207.362 | 0.80348 | 449.84 | 1 | 0 | 348.3179 | 207.3653 | 279.866 | 0 | 207.3653 | -9.42 | 57.362 | 285.6841 | 0.97963 | 01/05/2020 9:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
29/05/2020 22:15:00 | 342.96 | 232.72 | 138.81 | 30 | 168.81 | 287.4985 | 0.80946 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 373.6685 | 301.656 | 220.512 | 0.80728 | 449.55 | 1 | 0 | 373.6685 | 220.5263 | 301.656 | 0 | 220.5263 | 13.15 | 70.512 | 309.7875 | 0.97375 | 01/05/2020 9:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
29/05/2020 22:30:00 | 336.54 | 226.07 | 133.02 | 30 | 163.02 | 278.717 | 0.81111 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 364.887 | 295.006 | 214.722 | 0.80849 | 448.62 | 1 | 0 | 364.887 | 214.7417 | 295.006 | 0 | 214.7417 | -5.79 | 64.722 | 302.0223 | 0.97677 | 01/05/2020 9:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
29/05/2020 22:45:00 | 439.63 | 298.18 | 177.71 | 30 | 207.71 | 363.3934 | 0.82054 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 449.5634 | 367.116 | 259.412 | 0.81661 | 447.66 | 1 | 0 | 449.5634 | 259.4862 | 367.116 | 0 | 259.4862 | 44.69 | 109.412 | 383.0733 | 0.95834 | 01/05/2020 9:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
29/05/2020 23:00:00 | 364.35 | 255.86 | 141.67 | 30 | 171.67 | 308.1151 | 0.8304 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 394.2851 | 324.796 | 223.372 | 0.82376 | 446.45 | 1 | 0 | 394.2851 | 223.5359 | 324.796 | 0 | 223.5359 | -36.04 | 73.372 | 332.9803 | 0.97542 | 01/05/2020 10:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
29/05/2020 23:15:00 | 386.11 | 260.51 | 166.17 | 30 | 196.17 | 326.1106 | 0.79884 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 412.2806 | 329.446 | 247.872 | 0.79908 | 446.71 | 1 | 0 | 412.2806 | 247.8722 | 329.446 | 0 | 247.8722 | 24.5 | 97.872 | 343.6766 | 0.95859 | 01/05/2020 10:15:00 |  |  | Potencia nominal a 525 V [kVAR] | Potencia a 492.22 V [kVAR] |  |  | 1 | 0.9
29/05/2020 23:30:00 | 372.21 | 259.56 | 149.73 | 30 | 179.73 | 315.7123 | 0.82214 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 401.8823 | 328.496 | 231.432 | 0.81739 | 446.38 | 1 | 0 | 401.8823 | 231.5162 | 328.496 | 0 | 231.5162 | -16.44 | 81.432 | 338.4388 | 0.97062 | 01/05/2020 10:30:00 |  |  | 2.5 | 2.18 |  |  | 1 | 0.9
29/05/2020 23:45:00 | 441.5 | 287.59 | 169.55 | 30 | 199.55 | 350.0403 | 0.82159 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 436.2103 | 356.526 | 251.252 | 0.81733 | 447.22 | 1 | 0 | 436.2103 | 251.3337 | 356.526 | 0 | 251.3337 | 19.82 | 101.252 | 370.6248 | 0.96196 | 01/05/2020 10:45:00 |  |  | 5 | 4.37 |  |  | 1 | 0.9
30/05/2020 0:00:00 | 434.48 | 298.13 | 172.07 | 30 | 202.07 | 360.158 | 0.82778 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 446.328 | 367.066 | 253.772 | 0.82241 | 447.29 | 1 | 0 | 446.328 | 253.9119 | 367.066 | 0 | 253.9119 | 2.52 | 103.772 | 381.4526 | 0.96228 | 01/05/2020 11:00:00 |  |  | 6.25 | 5.46 |  |  | 1 | 0.9
30/05/2020 0:15:00 | 345.84 | 263.34 | 167.81 | 30 | 197.81 | 329.3581 | 0.79956 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 415.5281 | 332.276 | 249.512 | 0.79965 | 446.06 | 1 | 0 | 415.5281 | 249.512 | 332.276 | 0 | 249.512 | -4.26 | 99.512 | 346.8573 | 0.95796 | 01/05/2020 11:15:00 |  |  | 7.5 | 6.55 |  |  | 1 | 0.9
30/05/2020 0:30:00 | 348.19 | 235.99 | 134.3 | 30 | 164.3 | 287.5513 | 0.82069 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 373.7213 | 304.926 | 216.002 | 0.81592 | 444.33 | 1 | 0 | 373.7213 | 216.0735 | 304.926 | 0 | 216.0735 | -33.51 | 66.002 | 311.9874 | 0.97737 | 01/05/2020 11:30:00 |  |  | 8.5 | 7.42 |  |  | 1 | 0.9
30/05/2020 0:45:00 | 349.58 | 230.84 | 141.62 | 30 | 171.62 | 287.6465 | 0.80251 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 373.8165 | 299.776 | 223.322 | 0.80193 | 444.8 | 1 | 0 | 373.8165 | 223.323 | 299.776 | 0 | 223.323 | 7.32 | 73.322 | 308.6126 | 0.97137 | 01/05/2020 11:45:00 |  |  | 10 | 8.73 |  |  | 1 | 0.9
30/05/2020 1:00:00 | 358.86 | 230.27 | 144.37 | 30 | 174.37 | 288.8411 | 0.79722 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 375.0111 | 299.206 | 226.072 | 0.79786 | 443.43 | 1 | 0 | 375.0111 | 226.0732 | 299.206 | 0 | 226.0732 | 2.75 | 76.072 | 308.7251 | 0.96917 | 01/05/2020 12:00:00 |  |  | 11.5 | 10.04 |  |  | 1 | 0.9
30/05/2020 1:15:00 | 342.46 | 225.6 | 134.28 | 30 | 164.28 | 279.0758 | 0.80838 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 365.2458 | 294.536 | 215.982 | 0.8064 | 441.6 | 1 | 0 | 365.2458 | 215.9931 | 294.536 | 0 | 215.9931 | -10.09 | 65.982 | 301.8362 | 0.97581 | 01/05/2020 12:15:00 |  |  | 12.5 | 10.92 |  |  | 1 | 0.9
30/05/2020 1:30:00 | 350.02 | 249.08 | 135.32 | 30 | 165.32 | 298.9507 | 0.83318 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 385.1207 | 318.016 | 217.022 | 0.82576 | 447.7 | 1 | 0 | 385.1207 | 217.2184 | 318.016 | 0 | 217.2184 | 1.04 | 67.022 | 325.0017 | 0.97851 | 01/05/2020 12:30:00 |  |  | 15 | 13.10 |  |  | 1 | 0.9
30/05/2020 1:45:00 | 360.82 | 239.54 | 137.92 | 30 | 167.92 | 292.5347 | 0.81884 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 378.7047 | 308.476 | 219.622 | 0.81456 | 446.88 | 1 | 0 | 378.7047 | 219.6811 | 308.476 | 0 | 219.6811 | 2.6 | 69.622 | 316.2351 | 0.97546 | 01/05/2020 12:45:00 |  |  | 17 | 14.85 |  |  | 1 | 0.9
30/05/2020 2:00:00 | 359.09 | 240.73 | 132.32 | 30 | 162.32 | 290.3424 | 0.82912 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 376.5124 | 309.666 | 214.022 | 0.82246 | 448.21 | 1 | 0 | 376.5124 | 214.1695 | 309.666 | 0 | 214.1695 | -5.6 | 64.022 | 316.2149 | 0.97929 | 01/05/2020 13:00:00 |  |  | 20 | 17.47 |  |  | 1 | 0.9
30/05/2020 2:15:00 | 366.13 | 244.12 | 139.49 | 30 | 169.49 | 297.1892 | 0.82143 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 383.3592 | 313.056 | 221.192 | 0.81661 | 449.25 | 1 | 0 | 383.3592 | 221.2696 | 313.056 | 0 | 221.2696 | 7.17 | 71.192 | 321.0488 | 0.9751 | 01/05/2020 13:15:00 |  |  | 22.5 | 19.65 |  |  | 1 | 0.9
30/05/2020 2:30:00 | 349.74 | 241.47 | 134.41 | 30 | 164.41 | 292.1274 | 0.82659 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 378.2974 | 310.406 | 216.112 | 0.82053 | 448.73 | 1 | 0 | 378.2974 | 216.2337 | 310.406 | 0 | 216.2337 | -5.08 | 66.112 | 317.3684 | 0.97806 | 01/05/2020 13:30:00 |  |  | 25 | 21.83 |  |  | 1 | 0.9
30/05/2020 2:45:00 | 404.22 | 275.72 | 162.1 | 30 | 192.1 | 336.0416 | 0.82049 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 422.2116 | 344.656 | 243.802 | 0.81631 | 450.17 | 1 | 0 | 422.2116 | 243.8746 | 344.656 | 0 | 243.8746 | 27.69 | 93.802 | 357.1926 | 0.9649 | 01/05/2020 13:45:00 |  |  | 30 | 26.20 |  |  | 1 | 0.9
30/05/2020 3:00:00 | 352.24 | 233.6 | 154.51 | 30 | 184.51 | 297.6792 | 0.78474 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 383.8492 | 302.536 | 236.212 | 0.78816 | 449.04 | 1 | 0 | 383.8492 | 236.246 | 302.536 | 0 | 236.246 | -7.59 | 86.212 | 314.5799 | 0.96171 | 01/05/2020 14:00:00 |  |  | 34 | 29.69 |  |  | 1 | 0.9
30/05/2020 3:15:00 | 286.98 | 220.47 | 122.09 | 30 | 152.09 | 267.8402 | 0.82314 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 354.0102 | 289.406 | 203.792 | 0.81751 | 449.81 | 1 | 0 | 354.0102 | 203.8809 | 289.406 | 0 | 203.8809 | -32.42 | 53.792 | 294.3627 | 0.98316 | 01/05/2020 14:15:00 |  |  | 40 | 34.93 |  |  | 1 | 0.9
30/05/2020 3:30:00 | 333.04 | 227.05 | 135.99 | 30 | 165.99 | 281.255 | 0.80727 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 367.425 | 295.986 | 217.692 | 0.80557 | 453.6 | 1 | 0 | 367.425 | 217.7003 | 295.986 | 0 | 217.7003 | 13.9 | 67.692 | 303.6279 | 0.97483 | 01/05/2020 14:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 3:45:00 | 324.37 | 226.85 | 129.32 | 30 | 159.32 | 277.2071 | 0.81834 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 363.3771 | 295.786 | 211.022 | 0.81399 | 453.16 | 1 | 0 | 363.3771 | 211.0772 | 295.786 | 0 | 211.0772 | -6.67 | 61.022 | 302.015 | 0.97938 | 01/05/2020 14:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 4:00:00 | 417.62 | 272.3 | 165.36 | 30 | 195.36 | 335.131 | 0.81252 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 421.301 | 341.236 | 247.062 | 0.80996 | 454 | 1 | 0 | 421.301 | 247.0882 | 341.236 | 0 | 247.0882 | 36.04 | 97.062 | 354.7718 | 0.96185 | 01/05/2020 15:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 4:15:00 | 399.44 | 269.81 | 165.2 | 30 | 195.2 | 333.0172 | 0.8102 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 419.1872 | 338.746 | 246.902 | 0.8081 | 449.34 | 1 | 0 | 419.1872 | 246.9192 | 338.746 | 0 | 246.9192 | -0.16 | 96.902 | 352.3334 | 0.96144 | 01/05/2020 15:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 4:30:00 | 332.94 | 224.97 | 140.93 | 30 | 170.93 | 282.5395 | 0.79624 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 368.7095 | 293.906 | 222.632 | 0.79712 | 449.26 | 1 | 0 | 368.7095 | 222.6341 | 293.906 | 0 | 222.6341 | -24.27 | 72.632 | 302.7477 | 0.9708 | 01/05/2020 15:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 4:45:00 | 404.83 | 279.5 | 165.98 | 30 | 195.98 | 341.3626 | 0.81878 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 427.5326 | 348.436 | 247.682 | 0.81499 | 449.82 | 1 | 0 | 427.5326 | 247.7427 | 348.436 | 0 | 247.7427 | 25.05 | 97.682 | 361.8693 | 0.96288 | 01/05/2020 15:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 5:00:00 | 337.28 | 217.58 | 131.35 | 30 | 161.35 | 270.878 | 0.80324 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 357.048 | 286.516 | 213.052 | 0.80246 | 449.47 | 1 | 0 | 357.048 | 213.0536 | 286.516 | 0 | 213.0536 | -34.63 | 63.052 | 293.3717 | 0.97663 | 01/05/2020 16:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 5:15:00 | 330.69 | 233.13 | 140.23 | 30 | 170.23 | 288.6656 | 0.80761 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 374.8356 | 302.066 | 221.932 | 0.80586 | 449 | 1 | 0 | 374.8356 | 221.9412 | 302.066 | 0 | 221.9412 | 8.88 | 71.932 | 310.5126 | 0.9728 | 01/05/2020 16:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 5:30:00 | 330.34 | 222.09 | 134.13 | 30 | 164.13 | 276.1569 | 0.80422 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 362.3269 | 291.026 | 215.832 | 0.80321 | 451.37 | 1 | 0 | 362.3269 | 215.8347 | 291.026 | 0 | 215.8347 | -6.1 | 65.832 | 298.3789 | 0.97536 | 01/05/2020 16:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 5:45:00 | 310.32 | 209.97 | 123.14 | 30 | 153.14 | 259.8832 | 0.80794 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 346.0532 | 278.906 | 204.842 | 0.80596 | 451.45 | 1 | 0 | 346.0532 | 204.8517 | 278.906 | 0 | 204.8517 | -10.99 | 54.842 | 284.2467 | 0.98121 | 01/05/2020 16:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 6:00:00 | 254.34 | 134.02 | 93.96 | 30 | 123.96 | 182.5581 | 0.73412 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 268.7281 | 202.956 | 175.662 | 0.75525 | 452.11 | 1 | 0 | 268.7281 | 176.1353 | 202.956 | 0 | 176.1353 | -29.18 | 25.662 | 204.5719 | 0.9921 | 01/05/2020 17:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 6:15:00 | 319.01 | 213.15 | 127.44 | 30 | 157.44 | 264.9911 | 0.80437 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 351.1611 | 282.086 | 209.142 | 0.8033 | 452.61 | 1 | 0 | 351.1611 | 209.1449 | 282.086 | 0 | 209.1449 | 33.48 | 59.142 | 288.2192 | 0.97872 | 01/05/2020 17:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 6:30:00 | 301.02 | 214.25 | 132.44 | 30 | 162.44 | 268.8677 | 0.79686 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 355.0377 | 283.186 | 214.142 | 0.79762 | 453.42 | 1 | 0 | 355.0377 | 214.1435 | 283.186 | 0 | 214.1435 | 5 | 64.142 | 290.3593 | 0.9753 | 01/05/2020 17:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 6:45:00 | 321.68 | 215.9 | 132.33 | 30 | 162.33 | 270.1182 | 0.79928 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 356.2882 | 284.836 | 214.032 | 0.79945 | 454.33 | 1 | 0 | 356.2882 | 214.0321 | 284.836 | 0 | 214.0321 | -0.11 | 64.032 | 291.9446 | 0.97565 | 01/05/2020 17:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 7:00:00 | 306.51 | 214.59 | 133.14 | 30 | 163.14 | 269.5617 | 0.79607 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 355.7317 | 283.526 | 214.842 | 0.79702 | 453.97 | 1 | 0 | 355.7317 | 214.8443 | 283.526 | 0 | 214.8443 | 0.81 | 64.842 | 290.8461 | 0.97483 | 01/05/2020 18:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 7:15:00 | 310.56 | 213.71 | 115.92 | 30 | 145.92 | 258.7752 | 0.82585 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 344.9452 | 282.646 | 197.622 | 0.81939 | 454.15 | 1 | 0 | 344.9452 | 197.7333 | 282.646 | 0 | 197.7333 | -17.22 | 47.622 | 286.6298 | 0.9861 | 01/05/2020 18:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 7:30:00 | 319.01 | 213.87 | 125.25 | 30 | 155.25 | 264.2781 | 0.80926 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 350.4481 | 282.806 | 206.952 | 0.80698 | 449.61 | 1 | 0 | 350.4481 | 206.9654 | 282.806 | 0 | 206.9654 | 9.33 | 56.952 | 288.4836 | 0.98032 | 01/05/2020 18:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 7:45:00 | 372.98 | 256.63 | 151.11 | 30 | 181.11 | 314.1016 | 0.81703 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 400.2716 | 325.566 | 232.812 | 0.81336 | 450.73 | 1 | 0 | 400.2716 | 232.8607 | 325.566 | 0 | 232.8607 | 25.86 | 82.812 | 335.9331 | 0.96914 | 01/05/2020 18:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 8:00:00 | 417.46 | 275.66 | 158.83 | 30 | 188.83 | 334.1335 | 0.825 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 420.3035 | 344.596 | 240.532 | 0.81987 | 450.7 | 1 | 0 | 420.3035 | 240.6421 | 344.596 | 0 | 240.6421 | 7.72 | 90.532 | 356.2898 | 0.96718 | 01/05/2020 19:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 8:15:00 | 355.65 | 231.45 | 124.48 | 30 | 154.48 | 278.2682 | 0.83175 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 364.4382 | 300.386 | 206.182 | 0.82424 | 450.79 | 1 | 0 | 364.4382 | 206.3575 | 300.386 | 0 | 206.3575 | -34.35 | 56.182 | 305.5948 | 0.98296 | 01/05/2020 19:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 8:30:00 | 339.01 | 235.25 | 130.18 | 30 | 160.18 | 284.6053 | 0.82658 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 370.7753 | 304.186 | 211.882 | 0.82041 | 451.55 | 1 | 0 | 370.7753 | 212.0029 | 304.186 | 0 | 212.0029 | 5.7 | 61.882 | 310.4167 | 0.97993 | 01/05/2020 19:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 8:45:00 | 327.06 | 236.22 | 135.83 | 30 | 165.83 | 288.6165 | 0.81846 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 374.7865 | 305.156 | 217.532 | 0.81421 | 451.28 | 1 | 0 | 374.7865 | 217.5884 | 305.156 | 0 | 217.5884 | 5.65 | 67.532 | 312.5392 | 0.97638 | 01/05/2020 19:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 9:00:00 | 343.87 | 227.3 | 129.17 | 30 | 159.17 | 277.4894 | 0.81913 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 363.6594 | 296.236 | 210.872 | 0.8146 | 451.02 | 1 | 0 | 363.6594 | 210.9322 | 296.236 | 0 | 210.9322 | -6.66 | 60.872 | 302.4255 | 0.97953 | 01/05/2020 20:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 9:15:00 | 422.83 | 278.29 | 156.38 | 30 | 186.38 | 334.9371 | 0.83087 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 421.1071 | 347.226 | 238.082 | 0.82456 | 451.51 | 1 | 0 | 421.1071 | 238.2546 | 347.226 | 0 | 238.2546 | 27.21 | 88.082 | 358.2239 | 0.9693 | 01/05/2020 20:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 9:30:00 | 339.74 | 240.08 | 135.55 | 30 | 165.55 | 291.6251 | 0.82325 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 377.7951 | 309.016 | 217.252 | 0.81795 | 451.92 | 1 | 0 | 377.7951 | 217.3437 | 309.016 | 0 | 217.3437 | -20.83 | 67.252 | 316.2495 | 0.97713 | 01/05/2020 20:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 9:45:00 | 343.71 | 233.1 | 125.62 | 30 | 155.62 | 280.2734 | 0.83169 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 366.4434 | 302.036 | 207.322 | 0.82424 | 452.14 | 1 | 0 | 366.4434 | 207.4971 | 302.036 | 0 | 207.4971 | -9.93 | 57.322 | 307.4273 | 0.98246 | 01/05/2020 20:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 10:00:00 | 314.24 | 228.08 | 124.86 | 30 | 154.86 | 275.6848 | 0.82732 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 361.8548 | 297.016 | 206.562 | 0.82082 | 455.12 | 1 | 0 | 361.8548 | 206.6891 | 297.016 | 0 | 206.6891 | -0.76 | 56.562 | 302.3537 | 0.98235 | 01/05/2020 21:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 10:15:00 | 350.14 | 235.93 | 122.26 | 30 | 152.26 | 280.7954 | 0.84022 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 366.9654 | 304.866 | 203.962 | 0.83078 | 455.31 | 1 | 0 | 366.9654 | 204.2556 | 304.866 | 0 | 204.2556 | -2.6 | 53.962 | 309.6049 | 0.98469 | 01/05/2020 21:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 10:30:00 | 413.89 | 277.73 | 161.19 | 30 | 191.19 | 337.1759 | 0.82369 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 423.3459 | 346.666 | 242.892 | 0.81887 | 455.43 | 1 | 0 | 423.3459 | 242.9906 | 346.666 | 0 | 242.9906 | 38.93 | 92.892 | 358.8959 | 0.96592 | 01/05/2020 21:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 10:45:00 | 406.67 | 299.39 | 167.57 | 30 | 197.57 | 358.7036 | 0.83464 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 444.8736 | 368.326 | 249.272 | 0.82793 | 457.53 | 1 | 0 | 444.8736 | 249.4965 | 368.326 | 0 | 249.4965 | 6.38 | 99.272 | 381.4695 | 0.96555 | 01/05/2020 21:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 11:00:00 | 349.41 | 239.84 | 129.93 | 30 | 159.93 | 288.2721 | 0.83199 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 374.4421 | 308.776 | 211.632 | 0.82463 | 456.69 | 1 | 0 | 374.4421 | 211.812 | 308.776 | 0 | 211.812 | -37.64 | 61.632 | 314.8668 | 0.98066 | 01/05/2020 22:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 11:15:00 | 333.39 | 229.72 | 125.93 | 30 | 155.93 | 277.6427 | 0.82739 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 363.8127 | 298.656 | 207.632 | 0.82091 | 455.8 | 1 | 0 | 363.8127 | 207.7601 | 298.656 | 0 | 207.7601 | -4 | 57.632 | 304.1658 | 0.98189 | 01/05/2020 22:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 11:30:00 | 328.35 | 229.37 | 130.39 | 30 | 160.39 | 279.8849 | 0.81952 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 366.0549 | 298.306 | 212.092 | 0.81492 | 456.29 | 1 | 0 | 366.0549 | 212.1549 | 298.306 | 0 | 212.1549 | 4.46 | 62.092 | 304.6997 | 0.97902 | 01/05/2020 22:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 11:45:00 | 425.81 | 281.82 | 159.97 | 30 | 189.97 | 339.8693 | 0.8292 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 426.0393 | 350.756 | 241.672 | 0.8233 | 456.48 | 1 | 0 | 426.0393 | 241.8257 | 350.756 | 0 | 241.8257 | 29.58 | 91.672 | 362.5376 | 0.9675 | 01/05/2020 22:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 12:00:00 | 413.66 | 273.41 | 153.63 | 30 | 183.63 | 329.3524 | 0.83014 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 415.5224 | 342.346 | 235.332 | 0.82389 | 457.63 | 1 | 0 | 415.5224 | 235.4954 | 342.346 | 0 | 235.4954 | -6.34 | 85.332 | 352.8205 | 0.97031 | 01/05/2020 23:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 12:15:00 | 353.52 | 249.17 | 158.48 | 30 | 188.48 | 312.4266 | 0.79753 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 398.5966 | 318.106 | 240.182 | 0.79806 | 455.89 | 1 | 0 | 398.5966 | 240.1829 | 318.106 | 0 | 240.1829 | 4.85 | 90.182 | 330.6421 | 0.96209 | 01/05/2020 23:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 12:30:00 | 356.83 | 250.84 | 136.61 | 30 | 166.61 | 301.1305 | 0.83299 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 387.3005 | 319.776 | 218.312 | 0.82565 | 454.79 | 1 | 0 | 387.3005 | 218.5063 | 319.776 | 0 | 218.5063 | -21.87 | 68.312 | 326.9912 | 0.97793 | 01/05/2020 23:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 12:45:00 | 362.53 | 244.03 | 136.2 | 30 | 166.2 | 295.2509 | 0.82652 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 381.4209 | 312.966 | 217.902 | 0.82053 | 452.1 | 1 | 0 | 381.4209 | 218.0233 | 312.966 | 0 | 218.0233 | -0.41 | 67.902 | 320.2474 | 0.97726 | 01/05/2020 23:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 13:00:00 | 320 | 219.91 | 130.25 | 30 | 160.25 | 272.1038 | 0.80818 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 358.2738 | 288.846 | 211.952 | 0.80622 | 450.64 | 1 | 0 | 358.2738 | 211.9625 | 288.846 | 0 | 211.9625 | -5.95 | 61.952 | 295.4151 | 0.97776 | 02/05/2020 0:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 13:15:00 | 423.84 | 281.02 | 169.3 | 30 | 199.3 | 344.5181 | 0.81569 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 430.6881 | 349.956 | 251.002 | 0.81255 | 452.92 | 1 | 0 | 430.6881 | 251.0439 | 349.956 | 0 | 251.0439 | 39.05 | 101.002 | 364.2398 | 0.96078 | 02/05/2020 0:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 13:30:00 | 352.3 | 225.34 | 140.4 | 30 | 170.4 | 282.5142 | 0.79762 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 368.6842 | 294.276 | 222.102 | 0.79818 | 451.34 | 1 | 0 | 368.6842 | 222.1029 | 294.276 | 0 | 222.1029 | -28.9 | 72.102 | 302.9803 | 0.97127 | 02/05/2020 0:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 13:45:00 | 315.02 | 214.16 | 133.95 | 30 | 163.95 | 269.7112 | 0.79403 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 355.8812 | 283.096 | 215.652 | 0.79548 | 449.9 | 1 | 0 | 355.8812 | 215.6573 | 283.096 | 0 | 215.6573 | -6.45 | 65.652 | 290.6089 | 0.97415 | 02/05/2020 0:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 14:00:00 | 283.95 | 191.67 | 112.09 | 30 | 142.09 | 238.5937 | 0.80333 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 324.7637 | 260.606 | 193.792 | 0.80245 | 451.26 | 1 | 0 | 324.7637 | 193.7936 | 260.606 | 0 | 193.7936 | -21.86 | 43.792 | 264.2598 | 0.98617 | 02/05/2020 1:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 14:15:00 | 311.71 | 211.85 | 128.15 | 30 | 158.15 | 264.3707 | 0.80134 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 350.5407 | 280.786 | 209.852 | 0.80101 | 453.01 | 1 | 0 | 350.5407 | 209.8523 | 280.786 | 0 | 209.8523 | 16.06 | 59.852 | 287.0941 | 0.97803 | 02/05/2020 1:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 14:30:00 | 378.5 | 266.33 | 161.48 | 30 | 191.48 | 328.0187 | 0.81194 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 414.1887 | 335.266 | 243.182 | 0.80945 | 453.58 | 1 | 0 | 414.1887 | 243.2056 | 335.266 | 0 | 243.2056 | 33.33 | 93.182 | 347.9744 | 0.96348 | 02/05/2020 1:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 14:45:00 | 369.86 | 238.38 | 144.78 | 30 | 174.78 | 295.5894 | 0.80646 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 381.7594 | 307.316 | 226.482 | 0.805 | 453.92 | 1 | 0 | 381.7594 | 226.4886 | 307.316 | 0 | 226.4886 | -16.7 | 76.482 | 316.6901 | 0.9704 | 02/05/2020 1:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 15:00:00 | 349.55 | 238.99 | 139.01 | 30 | 169.01 | 292.7125 | 0.81647 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 378.8825 | 307.926 | 220.712 | 0.81272 | 453.64 | 1 | 0 | 378.8825 | 220.7567 | 307.926 | 0 | 220.7567 | -5.77 | 70.712 | 315.9408 | 0.97463 | 02/05/2020 2:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 15:15:00 | 334.46 | 231.99 | 136.83 | 30 | 166.83 | 285.7475 | 0.81187 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 371.9175 | 300.926 | 218.532 | 0.80912 | 454.15 | 1 | 0 | 371.9175 | 218.5547 | 300.926 | 0 | 218.5547 | -2.18 | 68.532 | 308.631 | 0.97503 | 02/05/2020 2:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 15:30:00 | 363.42 | 239.94 | 133.5 | 30 | 163.5 | 290.3506 | 0.82638 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 376.5206 | 308.876 | 215.202 | 0.82034 | 453.96 | 1 | 0 | 376.5206 | 215.3215 | 308.876 | 0 | 215.3215 | -3.33 | 65.202 | 315.6829 | 0.97844 | 02/05/2020 2:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 15:45:00 | 348.13 | 246.93 | 139.27 | 30 | 169.27 | 299.3773 | 0.82481 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 385.5473 | 315.866 | 220.972 | 0.81927 | 453.74 | 1 | 0 | 385.5473 | 221.0778 | 315.866 | 0 | 221.0778 | 5.77 | 70.972 | 323.7412 | 0.97567 | 02/05/2020 2:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 16:00:00 | 369.2 | 246.59 | 145.63 | 30 | 175.63 | 302.7417 | 0.81452 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 388.9117 | 315.526 | 227.332 | 0.81131 | 454.48 | 1 | 0 | 388.9117 | 227.3667 | 315.526 | 0 | 227.3667 | 6.36 | 77.332 | 324.8644 | 0.97125 | 02/05/2020 3:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 16:15:00 | 362.29 | 252.7 | 149.07 | 30 | 179.07 | 309.715 | 0.81591 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 395.885 | 321.636 | 230.772 | 0.81245 | 454.66 | 1 | 0 | 395.885 | 230.8142 | 321.636 | 0 | 230.8142 | 3.44 | 80.772 | 331.623 | 0.96988 | 02/05/2020 3:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 16:30:00 | 375.55 | 256.69 | 151.53 | 30 | 181.53 | 314.3929 | 0.81646 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 400.5629 | 325.626 | 233.232 | 0.81292 | 454.12 | 1 | 0 | 400.5629 | 233.2774 | 325.626 | 0 | 233.2774 | 2.46 | 83.232 | 336.095 | 0.96885 | 02/05/2020 3:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 16:45:00 | 347.3 | 251.25 | 147.61 | 30 | 177.61 | 307.688 | 0.81657 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 393.858 | 320.186 | 229.312 | 0.81295 | 455.93 | 1 | 0 | 393.858 | 229.3578 | 320.186 | 0 | 229.3578 | -3.92 | 79.312 | 329.8628 | 0.97066 | 02/05/2020 3:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 17:00:00 | 351.81 | 242.75 | 136.19 | 30 | 166.19 | 294.1882 | 0.82515 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 380.3582 | 311.686 | 217.892 | 0.81945 | 455.72 | 1 | 0 | 380.3582 | 218.0004 | 311.686 | 0 | 218.0004 | -11.42 | 67.892 | 318.9945 | 0.97709 | 02/05/2020 4:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 17:15:00 | 335.84 | 234.2 | 128.02 | 30 | 158.02 | 282.5243 | 0.82896 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 368.6943 | 303.136 | 209.722 | 0.82219 | 456.07 | 1 | 0 | 368.6943 | 209.8667 | 303.136 | 0 | 209.8667 | -8.17 | 59.722 | 308.963 | 0.98114 | 02/05/2020 4:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 17:30:00 | 350.78 | 243.59 | 135.59 | 30 | 165.59 | 294.5439 | 0.82701 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 380.7139 | 312.526 | 217.292 | 0.82089 | 456.27 | 1 | 0 | 380.7139 | 217.418 | 312.526 | 0 | 217.418 | 7.57 | 67.292 | 319.6885 | 0.9776 | 02/05/2020 4:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 17:45:00 | 340.74 | 233.89 | 135.93 | 30 | 165.93 | 286.7705 | 0.8156 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 372.9405 | 302.826 | 217.632 | 0.812 | 455.82 | 1 | 0 | 372.9405 | 217.6718 | 302.826 | 0 | 217.6718 | 0.34 | 67.632 | 310.2864 | 0.97596 | 02/05/2020 4:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 18:00:00 | 296 | 240.48 | 133.27 | 30 | 163.27 | 290.6677 | 0.82734 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 376.8377 | 309.416 | 214.972 | 0.82109 | 457.9 | 1 | 0 | 376.8377 | 215.1009 | 309.416 | 0 | 215.1009 | -2.66 | 64.972 | 316.1639 | 0.97866 | 02/05/2020 5:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 18:15:00 | 330.13 | 234.17 | 132.67 | 30 | 162.67 | 285.1265 | 0.82128 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 371.2965 | 303.106 | 214.372 | 0.81634 | 456.88 | 1 | 0 | 371.2965 | 214.4478 | 303.106 | 0 | 214.4478 | -0.6 | 64.372 | 309.8661 | 0.97818 | 02/05/2020 5:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 18:30:00 | 318.58 | 228.3 | 122.18 | 30 | 152.18 | 274.3714 | 0.83208 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 360.5414 | 297.236 | 203.882 | 0.82442 | 457.28 | 1 | 0 | 360.5414 | 204.0609 | 297.236 | 0 | 204.0609 | -10.49 | 53.882 | 302.0803 | 0.98396 | 02/05/2020 5:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 18:45:00 | 352.29 | 237.79 | 127.43 | 30 | 157.43 | 285.1812 | 0.83382 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 371.3512 | 306.726 | 209.132 | 0.82597 | 459.54 | 1 | 0 | 371.3512 | 209.3343 | 306.726 | 0 | 209.3343 | 5.25 | 59.132 | 312.3739 | 0.98192 | 02/05/2020 5:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 19:00:00 | 357.66 | 253.78 | 128.29 | 30 | 158.29 | 299.0987 | 0.84848 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 385.2687 | 322.716 | 209.992 | 0.83764 | 459.63 | 1 | 0 | 385.2687 | 210.4432 | 322.716 | 0 | 210.4432 | 0.86 | 59.992 | 328.2448 | 0.98316 | 02/05/2020 6:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 19:15:00 | 367.2 | 256.63 | 135.51 | 30 | 165.51 | 305.3728 | 0.84038 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 391.5428 | 325.566 | 217.212 | 0.8315 | 456.34 | 1 | 0 | 391.5428 | 217.5144 | 325.566 | 0 | 217.5144 | 7.22 | 67.212 | 332.4315 | 0.97935 | 02/05/2020 6:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 19:30:00 | 429.22 | 293.46 | 171.55 | 30 | 201.55 | 356.0073 | 0.82431 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 442.1773 | 362.396 | 253.252 | 0.81957 | 455.17 | 1 | 0 | 442.1773 | 253.3572 | 362.396 | 0 | 253.3572 | 36.04 | 103.252 | 376.818 | 0.96173 | 02/05/2020 6:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 19:45:00 | 436.13 | 300.88 | 172.43 | 30 | 202.43 | 362.6385 | 0.8297 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 448.8085 | 369.816 | 254.132 | 0.824 | 454.04 | 1 | 0 | 448.8085 | 254.2935 | 369.816 | 0 | 254.2935 | 0.88 | 104.132 | 384.197 | 0.96257 | 02/05/2020 6:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 20:00:00 | 403.34 | 288.48 | 158.77 | 30 | 188.77 | 344.7533 | 0.83677 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 430.9233 | 357.416 | 240.472 | 0.82942 | 452.72 | 1 | 0 | 430.9233 | 240.7253 | 357.416 | 0 | 240.7253 | -13.66 | 90.472 | 368.6887 | 0.96942 | 02/05/2020 7:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 20:15:00 | 423.02 | 294.58 | 174.54 | 30 | 204.54 | 358.6279 | 0.82141 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 444.7979 | 363.516 | 256.242 | 0.81726 | 451.55 | 1 | 0 | 444.7979 | 256.3227 | 363.516 | 0 | 256.3227 | 15.77 | 106.242 | 378.7232 | 0.95985 | 02/05/2020 7:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 20:30:00 | 343.81 | 243.98 | 136.89 | 30 | 166.89 | 295.5986 | 0.82538 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 381.7686 | 312.916 | 218.592 | 0.81965 | 449.16 | 1 | 0 | 381.7686 | 218.7026 | 312.916 | 0 | 218.7026 | -37.65 | 68.592 | 320.3456 | 0.97681 | 02/05/2020 7:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 20:45:00 | 356.86 | 249.94 | 141.71 | 30 | 171.71 | 303.2397 | 0.82423 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 389.4097 | 318.876 | 223.412 | 0.81887 | 447.93 | 1 | 0 | 389.4097 | 223.5129 | 318.876 | 0 | 223.5129 | 4.82 | 73.412 | 327.2174 | 0.97451 | 02/05/2020 7:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 21:00:00 | 316.59 | 227.34 | 138.1 | 30 | 168.1 | 282.7385 | 0.80406 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 368.9085 | 296.276 | 219.802 | 0.80312 | 448.08 | 1 | 0 | 368.9085 | 219.8046 | 296.276 | 0 | 219.8046 | -3.61 | 69.802 | 304.3876 | 0.97335 | 02/05/2020 8:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 21:15:00 | 350.1 | 235.09 | 149.11 | 30 | 179.11 | 295.5464 | 0.79544 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 381.7164 | 304.026 | 230.812 | 0.79647 | 445.32 | 1 | 0 | 381.7164 | 230.8152 | 304.026 | 0 | 230.8152 | 11.01 | 80.812 | 314.5829 | 0.96644 | 02/05/2020 8:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 21:30:00 | 314.64 | 178.94 | 134.15 | 30 | 164.15 | 242.8266 | 0.7369 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 328.9966 | 247.876 | 215.852 | 0.75343 | 444.11 | 1 | 0 | 328.9966 | 216.3244 | 247.876 | 0 | 216.3244 | -14.96 | 65.852 | 256.4742 | 0.96648 | 02/05/2020 8:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 21:45:00 | 216.85 | 180.78 | 118.31 | 30 | 148.31 | 233.8317 | 0.77312 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 320.0017 | 249.716 | 200.012 | 0.78036 | 447.45 | 1 | 0 | 320.0017 | 200.1075 | 249.716 | 0 | 200.1075 | -15.84 | 50.012 | 254.6749 | 0.98053 | 02/05/2020 8:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 22:00:00 | 50.38 | 40.39 | -7.92 | 30 | 22.08 | 46.0313 | 0.87745 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 132.2013 | 109.326 | 73.782 | 0.82697 | 446.89 | 1 | 0 | 132.2013 | 74.3304 | 109.326 | 0 | 74.3304 | -126.23 | -76.218 | 0 | 1 | 02/05/2020 9:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 22:15:00 | 52.37 | 42.19 | -5.8 | 30 | 24.2 | 48.6378 | 0.86743 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 134.8078 | 111.126 | 75.902 | 0.82433 | 445.08 | 1 | 0 | 134.8078 | 76.3162 | 111.126 | 0 | 76.3162 | 2.12 | -74.098 | 0 | 1 | 02/05/2020 9:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 22:30:00 | 49.62 | 41.45 | -5.38 | 30 | 24.62 | 48.2104 | 0.85977 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 134.3804 | 110.386 | 76.322 | 0.82144 | 447.76 | 1 | 0 | 134.3804 | 76.6357 | 110.386 | 0 | 76.6357 | 0.42 | -73.678 | 0 | 1 | 02/05/2020 9:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 22:45:00 | 53.71 | 40.61 | -8.03 | 30 | 21.97 | 46.172 | 0.87954 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 132.342 | 109.546 | 73.672 | 0.82775 | 450.26 | 1 | 0 | 132.342 | 74.2568 | 109.546 | 0 | 74.2568 | -2.65 | -76.328 | 0 | 1 | 02/05/2020 9:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 23:00:00 | 53.74 | 37.34 | -10.45 | 30 | 19.55 | 42.1483 | 0.88592 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 128.3183 | 106.276 | 71.252 | 0.82822 | 449.14 | 1 | 0 | 128.3183 | 71.9096 | 106.276 | 0 | 71.9096 | -2.42 | -78.748 | 0 | 1 | 02/05/2020 10:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 23:15:00 | 50.96 | 38.13 | -11.63 | 30 | 18.37 | 42.3244 | 0.9009 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 128.4944 | 107.066 | 70.072 | 0.83323 | 450.45 | 1 | 0 | 128.4944 | 71.047 | 107.066 | 0 | 71.047 | -1.18 | -79.928 | 0 | 1 | 02/05/2020 10:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 23:30:00 | 49.2 | 38.87 | -11.95 | 30 | 18.05 | 42.8565 | 0.90698 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 129.0265 | 107.806 | 69.752 | 0.83553 | 450.15 | 1 | 0 | 129.0265 | 70.8922 | 107.806 | 0 | 70.8922 | -0.32 | -80.248 | 0 | 1 | 02/05/2020 10:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
30/05/2020 23:45:00 | 43.02 | 37.49 | -9.08 | 30 | 20.92 | 42.9319 | 0.87324 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 129.1019 | 106.426 | 72.622 | 0.82436 | 448.05 | 1 | 0 | 129.1019 | 73.0808 | 106.426 | 0 | 73.0808 | 2.87 | -77.378 | 0 | 1 | 02/05/2020 10:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 0:00:00 | 40.99 | 31.95 | -15.08 | 30 | 14.92 | 35.262 | 0.90607 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 121.432 | 100.886 | 66.622 | 0.8308 | 444.8 | 1 | 0 | 121.432 | 67.5851 | 100.886 | 0 | 67.5851 | -6 | -83.378 | 0 | 1 | 02/05/2020 11:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 0:15:00 | 44.11 | 32.96 | -14.24 | 30 | 15.76 | 36.5341 | 0.90217 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 122.7041 | 101.896 | 67.462 | 0.83042 | 444.08 | 1 | 0 | 122.7041 | 68.363 | 101.896 | 0 | 68.363 | 0.84 | -82.538 | 0 | 1 | 02/05/2020 11:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 0:30:00 | 39.94 | 31.67 | -12.43 | 30 | 17.57 | 36.2173 | 0.87444 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 122.3873 | 100.606 | 69.272 | 0.82203 | 444.35 | 1 | 0 | 122.3873 | 69.6928 | 100.606 | 0 | 69.6928 | 1.81 | -80.728 | 0 | 1 | 02/05/2020 11:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 0:45:00 | 36.98 | 31.51 | -11.8 | 30 | 18.2 | 36.3885 | 0.86593 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 122.5585 | 100.446 | 69.902 | 0.81958 | 443.2 | 1 | 0 | 122.5585 | 70.2223 | 100.446 | 0 | 70.2223 | 0.63 | -80.098 | 0 | 1 | 02/05/2020 11:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 1:00:00 | 42.38 | 28.11 | -17.15 | 30 | 12.85 | 30.9078 | 0.90948 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 117.0778 | 97.046 | 64.552 | 0.8289 | 444.92 | 1 | 0 | 117.0778 | 65.4927 | 97.046 | 0 | 65.4927 | -5.35 | -85.448 | 0 | 1 | 02/05/2020 12:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 1:15:00 | 45.26 | 33.78 | -17.86 | 30 | 12.14 | 35.8952 | 0.94107 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 122.0652 | 102.716 | 63.842 | 0.84148 | 443.83 | 1 | 0 | 122.0652 | 65.9496 | 102.716 | 0 | 65.9496 | -0.71 | -86.158 | 0 | 1 | 02/05/2020 12:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 1:30:00 | 43.55 | 33.12 | -13.24 | 30 | 16.76 | 37.1192 | 0.89226 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 123.2892 | 102.056 | 68.462 | 0.82778 | 446.05 | 1 | 0 | 123.2892 | 69.1722 | 102.056 | 0 | 69.1722 | 4.62 | -81.538 | 0 | 1 | 02/05/2020 12:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 1:45:00 | 42.83 | 32.24 | -14.11 | 30 | 15.89 | 35.9431 | 0.89697 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 122.1131 | 101.176 | 67.592 | 0.82854 | 443.07 | 1 | 0 | 122.1131 | 68.3742 | 101.176 | 0 | 68.3742 | -0.87 | -82.408 | 0 | 1 | 02/05/2020 12:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 2:00:00 | 43.07 | 34.46 | -13.57 | 30 | 16.43 | 38.1764 | 0.90265 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 124.3464 | 103.396 | 68.132 | 0.83152 | 442.65 | 1 | 0 | 124.3464 | 69.0745 | 103.396 | 0 | 69.0745 | 0.54 | -81.868 | 0 | 1 | 02/05/2020 13:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 2:15:00 | 42.7 | 34.04 | -12.88 | 30 | 17.12 | 38.1027 | 0.89337 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 124.2727 | 102.976 | 68.822 | 0.82863 | 443.37 | 1 | 0 | 124.2727 | 69.5676 | 102.976 | 0 | 69.5676 | 0.69 | -81.178 | 0 | 1 | 02/05/2020 13:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 2:30:00 | 41.04 | 32.26 | -10.01 | 30 | 19.99 | 37.9514 | 0.85003 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 124.1214 | 101.196 | 71.692 | 0.8153 | 443.69 | 1 | 0 | 124.1214 | 71.8713 | 101.196 | 0 | 71.8713 | 2.87 | -78.308 | 0 | 1 | 02/05/2020 13:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 2:45:00 | 38.48 | 29.92 | -11.33 | 30 | 18.67 | 35.2672 | 0.84838 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 121.4372 | 98.856 | 70.372 | 0.81405 | 446.12 | 1 | 0 | 121.4372 | 70.53 | 98.856 | 0 | 70.53 | -1.32 | -79.628 | 0 | 1 | 02/05/2020 13:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 3:00:00 | 35.68 | 29.8 | -12.27 | 30 | 17.73 | 34.6755 | 0.8594 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 120.8455 | 98.736 | 69.432 | 0.81704 | 445.26 | 1 | 0 | 120.8455 | 69.6767 | 98.736 | 0 | 69.6767 | -0.94 | -80.568 | 0 | 1 | 02/05/2020 14:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 3:15:00 | 39.2 | 32.09 | -12.99 | 30 | 17.01 | 36.3195 | 0.88355 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 122.4895 | 101.026 | 68.712 | 0.82477 | 445.28 | 1 | 0 | 122.4895 | 69.2635 | 101.026 | 0 | 69.2635 | -0.72 | -81.288 | 0 | 1 | 02/05/2020 14:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 3:30:00 | 44.72 | 31.57 | -14.79 | 30 | 15.21 | 35.043 | 0.90089 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 121.213 | 100.506 | 66.912 | 0.82917 | 446.54 | 1 | 0 | 121.213 | 67.7578 | 100.506 | 0 | 67.7578 | -1.8 | -83.088 | 0 | 1 | 02/05/2020 14:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 3:45:00 | 42.83 | 31.69 | -14.99 | 30 | 15.01 | 35.065 | 0.90375 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 121.235 | 100.626 | 66.712 | 0.83001 | 446.15 | 1 | 0 | 121.235 | 67.6191 | 100.626 | 0 | 67.6191 | -0.2 | -83.288 | 0 | 1 | 02/05/2020 14:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 4:00:00 | 38 | 30.74 | -14.5 | 30 | 15.5 | 34.4267 | 0.89291 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 120.5967 | 99.676 | 67.202 | 0.82652 | 448.7 | 1 | 0 | 120.5967 | 67.8842 | 99.676 | 0 | 67.8842 | 0.49 | -82.798 | 0 | 1 | 02/05/2020 15:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 4:15:00 | 43.84 | 32.53 | -13.92 | 30 | 16.08 | 36.2873 | 0.89646 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 122.4573 | 101.466 | 67.782 | 0.82858 | 448.01 | 1 | 0 | 122.4573 | 68.5597 | 101.466 | 0 | 68.5597 | 0.58 | -82.218 | 0 | 1 | 02/05/2020 15:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 4:30:00 | 43.04 | 32.31 | -12.19 | 30 | 17.81 | 36.8935 | 0.87576 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 123.0635 | 101.246 | 69.512 | 0.82271 | 448.86 | 1 | 0 | 123.0635 | 69.9563 | 101.246 | 0 | 69.9563 | 1.73 | -80.488 | 0 | 1 | 02/05/2020 15:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 4:45:00 | 42.53 | 32.47 | -13.51 | 30 | 16.49 | 36.4173 | 0.89161 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 122.5873 | 101.406 | 68.192 | 0.82721 | 449.42 | 1 | 0 | 122.5873 | 68.8801 | 101.406 | 0 | 68.8801 | -1.32 | -81.808 | 0 | 1 | 02/05/2020 15:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 5:00:00 | 41.14 | 32.68 | -14.26 | 30 | 15.74 | 36.273 | 0.90095 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 122.443 | 101.616 | 67.442 | 0.8299 | 448.87 | 1 | 0 | 122.443 | 68.3116 | 101.616 | 0 | 68.3116 | -0.75 | -82.558 | 0 | 1 | 02/05/2020 16:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 5:15:00 | 41.86 | 31.02 | -11.18 | 30 | 18.82 | 36.2827 | 0.85495 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 122.4527 | 99.956 | 70.522 | 0.81628 | 450.05 | 1 | 0 | 122.4527 | 70.7351 | 99.956 | 0 | 70.7351 | 3.08 | -79.478 | 0 | 1 | 02/05/2020 16:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 5:30:00 | 38.74 | 32.55 | -11.19 | 30 | 18.81 | 37.5941 | 0.86583 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 123.7641 | 101.486 | 70.512 | 0.82 | 449.19 | 1 | 0 | 123.7641 | 70.8389 | 101.486 | 0 | 70.8389 | -0.01 | -79.488 | 0 | 1 | 02/05/2020 16:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 5:45:00 | 45.68 | 33.51 | -13.67 | 30 | 16.33 | 37.2772 | 0.89894 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 123.4472 | 102.446 | 68.032 | 0.82988 | 449.76 | 1 | 0 | 123.4472 | 68.8769 | 102.446 | 0 | 68.8769 | -2.48 | -81.968 | 0 | 1 | 02/05/2020 16:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 6:00:00 | 39.7 | 24.32 | -23.97 | 30 | 6.03 | 25.0564 | 0.97061 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 111.2264 | 93.256 | 57.732 | 0.83843 | 448.9 | 1 | 0 | 111.2264 | 60.6187 | 93.256 | 0 | 60.6187 | -10.3 | -92.268 | 0 | 1 | 02/05/2020 17:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 6:15:00 | 39.94 | 23.61 | -23.23 | 30 | 6.77 | 24.5615 | 0.96126 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 110.7315 | 92.546 | 58.472 | 0.83577 | 450.03 | 1 | 0 | 110.7315 | 60.8004 | 92.546 | 0 | 60.8004 | 0.74 | -91.528 | 0 | 1 | 02/05/2020 17:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 6:30:00 | 41.25 | 23.46 | -23.98 | 30 | 6.02 | 24.2201 | 0.96862 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 110.3901 | 92.396 | 57.722 | 0.837 | 451.84 | 1 | 0 | 110.3901 | 60.4065 | 92.396 | 0 | 60.4065 | -0.75 | -92.278 | 0 | 1 | 02/05/2020 17:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 6:45:00 | 40.1 | 23.09 | -25.02 | 30 | 4.98 | 23.6209 | 0.97752 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 109.7909 | 92.026 | 56.682 | 0.83819 | 452.33 | 1 | 0 | 109.7909 | 59.8771 | 92.026 | 0 | 59.8771 | -1.04 | -93.318 | 0 | 1 | 02/05/2020 17:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 7:00:00 | 39.25 | 21.24 | -26.49 | 30 | 3.51 | 21.5281 | 0.98662 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 107.6981 | 90.176 | 55.212 | 0.8373 | 451.06 | 1 | 0 | 107.6981 | 58.8826 | 90.176 | 0 | 58.8826 | -1.47 | -94.788 | 0 | 1 | 02/05/2020 18:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 7:15:00 | 34.14 | 14.4 | -24.6 | 30 | 5.4 | 15.3792 | 0.93633 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 101.5492 | 83.336 | 57.102 | 0.82065 | 456.19 | 1 | 0 | 101.5492 | 58.0289 | 83.336 | 0 | 58.0289 | 1.89 | -92.898 | 0 | 1 | 02/05/2020 18:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 7:30:00 | 34.93 | 13.03 | -26.17 | 30 | 3.83 | 13.5812 | 0.95941 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 99.7512 | 81.966 | 55.532 | 0.8217 | 455.93 | 1 | 0 | 99.7512 | 56.8496 | 81.966 | 0 | 56.8496 | -1.57 | -94.468 | 0 | 1 | 02/05/2020 18:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 7:45:00 | 34.82 | 13.07 | -25.97 | 30 | 4.03 | 13.6772 | 0.9556 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 99.8472 | 82.006 | 55.732 | 0.82131 | 455.24 | 1 | 0 | 99.8472 | 56.9603 | 82.006 | 0 | 56.9603 | 0.2 | -94.268 | 0 | 1 | 02/05/2020 18:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 8:00:00 | 36.24 | 16.03 | -25.59 | 30 | 4.41 | 16.6256 | 0.96418 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 102.7956 | 84.966 | 56.112 | 0.82655 | 456.22 | 1 | 0 | 102.7956 | 57.8594 | 84.966 | 0 | 57.8594 | 0.38 | -93.888 | 0 | 1 | 02/05/2020 19:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 8:15:00 | 34.11 | 15.06 | -23.36 | 30 | 6.64 | 16.4588 | 0.91501 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 102.6288 | 83.996 | 58.342 | 0.81844 | 453.72 | 1 | 0 | 102.6288 | 58.9691 | 83.996 | 0 | 58.9691 | 2.23 | -91.658 | 0 | 1 | 02/05/2020 19:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 8:30:00 | 34.58 | 14.85 | -22.68 | 30 | 7.32 | 16.5561 | 0.89695 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 102.7261 | 83.786 | 59.022 | 0.81563 | 453.7 | 1 | 0 | 102.7261 | 59.4353 | 83.786 | 0 | 59.4353 | 0.68 | -90.978 | 0 | 1 | 02/05/2020 19:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 8:45:00 | 32.99 | 13.77 | -24.11 | 30 | 5.89 | 14.9768 | 0.91942 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 101.1468 | 82.706 | 57.592 | 0.81768 | 453.11 | 1 | 0 | 101.1468 | 58.2271 | 82.706 | 0 | 58.2271 | -1.43 | -92.408 | 0 | 1 | 02/05/2020 19:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 9:00:00 | 32.48 | 14.48 | -24.13 | 30 | 5.87 | 15.6246 | 0.92675 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 101.7946 | 83.416 | 57.572 | 0.81945 | 453.68 | 1 | 0 | 101.7946 | 58.343 | 83.416 | 0 | 58.343 | -0.02 | -92.428 | 0 | 1 | 02/05/2020 20:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 9:15:00 | 34.8 | 12.89 | -25.66 | 30 | 4.34 | 13.601 | 0.94772 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 99.771 | 81.826 | 56.042 | 0.82014 | 454.34 | 1 | 0 | 99.771 | 57.0856 | 81.826 | 0 | 57.0856 | -1.53 | -93.958 | 0 | 1 | 02/05/2020 20:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 9:30:00 | 35.62 | 16.37 | -24.34 | 30 | 5.66 | 17.3209 | 0.9451 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 103.4909 | 85.306 | 57.362 | 0.82429 | 454.47 | 1 | 0 | 103.4909 | 58.5939 | 85.306 | 0 | 58.5939 | 1.32 | -92.638 | 0 | 1 | 02/05/2020 20:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 9:45:00 | 32.99 | 12.97 | -25.42 | 30 | 4.58 | 13.7549 | 0.94294 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 99.9249 | 81.906 | 56.282 | 0.81968 | 454.63 | 1 | 0 | 99.9249 | 57.2398 | 81.906 | 0 | 57.2398 | -1.08 | -93.718 | 0 | 1 | 02/05/2020 20:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 10:00:00 | 32.99 | 9.61 | -25.37 | 30 | 4.63 | 10.6672 | 0.90089 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 96.8372 | 78.546 | 56.332 | 0.81111 | 455.51 | 1 | 0 | 96.8372 | 56.6389 | 78.546 | 0 | 56.6389 | 0.05 | -93.668 | 0 | 1 | 02/05/2020 21:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 10:15:00 | 32.22 | 11.74 | -22.98 | 30 | 7.02 | 13.6787 | 0.85827 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 99.8487 | 80.676 | 58.722 | 0.80798 | 463.38 | 1 | 0 | 99.8487 | 58.8316 | 80.676 | 0 | 58.8316 | 2.39 | -91.278 | 0 | 1 | 02/05/2020 21:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 10:30:00 | 32.38 | 13.06 | -21.3 | 30 | 8.7 | 15.6925 | 0.83225 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 101.8625 | 81.996 | 60.402 | 0.80497 | 464.94 | 1 | 0 | 101.8625 | 60.4369 | 81.996 | 0 | 60.4369 | 1.68 | -89.598 | 0 | 1 | 02/05/2020 21:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 10:45:00 | 31.28 | 13.49 | -22.24 | 30 | 7.76 | 15.5627 | 0.86682 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 101.7327 | 82.426 | 59.462 | 0.81022 | 468.05 | 1 | 0 | 101.7327 | 59.628 | 82.426 | 0 | 59.628 | -0.94 | -90.538 | 0 | 1 | 02/05/2020 21:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 11:00:00 | 33.34 | 16.13 | -19.88 | 30 | 10.12 | 19.0418 | 0.84708 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 105.2118 | 85.066 | 61.822 | 0.80852 | 469.15 | 1 | 0 | 105.2118 | 61.9137 | 85.066 | 0 | 61.9137 | 2.36 | -88.178 | 0 | 1 | 02/05/2020 22:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 11:15:00 | 31.89 | 16.11 | -21.05 | 30 | 8.95 | 18.4292 | 0.87416 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 104.5992 | 85.046 | 60.652 | 0.81307 | 470.2 | 1 | 0 | 104.5992 | 60.8947 | 85.046 | 0 | 60.8947 | -1.17 | -89.348 | 0 | 1 | 02/05/2020 22:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 11:30:00 | 31.17 | 14.92 | -20.27 | 30 | 9.73 | 17.8123 | 0.83762 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 103.9823 | 83.856 | 61.432 | 0.80644 | 469.87 | 1 | 0 | 103.9823 | 61.4857 | 83.856 | 0 | 61.4857 | 0.78 | -88.568 | 0 | 1 | 02/05/2020 22:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 11:45:00 | 31.71 | 17.14 | -19.12 | 30 | 10.88 | 20.3016 | 0.84427 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 106.4716 | 86.076 | 62.582 | 0.80844 | 470.78 | 1 | 0 | 106.4716 | 62.6667 | 86.076 | 0 | 62.6667 | 1.15 | -87.418 | 0 | 1 | 02/05/2020 22:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 12:00:00 | 31.71 | 11.55 | -23.47 | 30 | 6.53 | 13.2681 | 0.87051 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 99.4381 | 80.486 | 58.232 | 0.80941 | 472.29 | 1 | 0 | 99.4381 | 58.3947 | 80.486 | 0 | 58.3947 | -4.35 | -91.768 | 0 | 1 | 02/05/2020 23:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 12:15:00 | 30.26 | 12.19 | -22.3 | 30 | 7.7 | 14.4183 | 0.84546 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 100.5883 | 81.126 | 59.402 | 0.80652 | 467.94 | 1 | 0 | 100.5883 | 59.4691 | 81.126 | 0 | 59.4691 | 1.17 | -90.598 | 0 | 1 | 02/05/2020 23:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 12:30:00 | 31.62 | 12.68 | -20.89 | 30 | 9.11 | 15.6133 | 0.81213 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 101.7833 | 81.616 | 60.812 | 0.80186 | 466.41 | 1 | 0 | 101.7833 | 60.8166 | 81.616 | 0 | 60.8166 | 1.41 | -89.188 | 0 | 1 | 02/05/2020 23:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 12:45:00 | 30.58 | 12.5 | -22.59 | 30 | 7.41 | 14.5313 | 0.86021 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 100.7013 | 81.436 | 59.112 | 0.80869 | 467.95 | 1 | 0 | 100.7013 | 59.2362 | 81.436 | 0 | 59.2362 | -1.7 | -90.888 | 0 | 1 | 02/05/2020 23:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 13:00:00 | 30.03 | 10.71 | -24.08 | 30 | 5.92 | 12.2373 | 0.8752 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 98.4073 | 79.646 | 57.622 | 0.80935 | 471.81 | 1 | 0 | 98.4073 | 57.7971 | 79.646 | 0 | 57.7971 | -1.49 | -92.378 | 0 | 1 | 03/05/2020 0:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 13:15:00 | 31.9 | 10.65 | -24.16 | 30 | 5.84 | 12.1461 | 0.87682 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 98.3161 | 79.586 | 57.542 | 0.80949 | 472.97 | 1 | 0 | 98.3161 | 57.7246 | 79.586 | 0 | 57.7246 | -0.08 | -92.458 | 0 | 1 | 03/05/2020 0:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 13:30:00 | 32.66 | 10.64 | -24.43 | 30 | 5.57 | 12.0098 | 0.88595 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 98.1798 | 79.576 | 57.272 | 0.81051 | 472.43 | 1 | 0 | 98.1798 | 57.5059 | 79.576 | 0 | 57.5059 | -0.27 | -92.728 | 0 | 1 | 03/05/2020 0:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 13:45:00 | 32.45 | 11.8 | -24.07 | 30 | 5.93 | 13.2062 | 0.89352 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 99.3762 | 80.736 | 57.632 | 0.81243 | 471.38 | 1 | 0 | 99.3762 | 57.9425 | 80.736 | 0 | 57.9425 | 0.36 | -92.368 | 0 | 1 | 03/05/2020 0:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 14:00:00 | 32.46 | 12.02 | -23.98 | 30 | 6.02 | 13.4432 | 0.89413 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 99.6132 | 80.956 | 57.722 | 0.8127 | 471.22 | 1 | 0 | 99.6132 | 58.0424 | 80.956 | 0 | 58.0424 | 0.09 | -92.278 | 0 | 1 | 03/05/2020 1:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 14:15:00 | 32.26 | 12.42 | -23.06 | 30 | 6.94 | 14.2274 | 0.87296 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 100.3974 | 81.356 | 58.642 | 0.81034 | 474.38 | 1 | 0 | 100.3974 | 58.829 | 81.356 | 0 | 58.829 | 0.92 | -91.358 | 0 | 1 | 03/05/2020 1:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 14:30:00 | 30.26 | 11.75 | -20.51 | 30 | 9.49 | 15.1037 | 0.77795 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 101.2737 | 80.686 | 61.192 | 0.79671 | 474.57 | 1 | 0 | 101.2737 | 61.2057 | 80.686 | 0 | 61.2057 | 2.55 | -88.808 | 0 | 1 | 03/05/2020 1:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 14:45:00 | 28.56 | 10.22 | -22.2 | 30 | 7.8 | 12.8565 | 0.79493 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 99.0265 | 79.156 | 59.502 | 0.79934 | 470.47 | 1 | 0 | 99.0265 | 59.5027 | 79.156 | 0 | 59.5027 | -1.69 | -90.498 | 0 | 1 | 03/05/2020 1:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 15:00:00 | 27.58 | 7 | -23.83 | 30 | 6.17 | 9.3311 | 0.75018 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 95.5011 | 75.936 | 57.872 | 0.79513 | 469.93 | 1 | 0 | 95.5011 | 57.9153 | 75.936 | 0 | 57.9153 | -1.63 | -92.128 | 0 | 1 | 03/05/2020 2:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 15:15:00 | 29.98 | 6.87 | -23.91 | 30 | 6.09 | 9.1807 | 0.74831 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 95.3507 | 75.806 | 57.792 | 0.79502 | 470.71 | 1 | 0 | 95.3507 | 57.8377 | 75.806 | 0 | 57.8377 | -0.08 | -92.208 | 0 | 1 | 03/05/2020 2:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 15:30:00 | 29.82 | 6.49 | -23.86 | 30 | 6.14 | 8.9342 | 0.72642 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 95.1042 | 75.426 | 57.842 | 0.79309 | 470.87 | 1 | 0 | 95.1042 | 57.9286 | 75.426 | 0 | 57.9286 | 0.05 | -92.158 | 0 | 1 | 03/05/2020 2:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 15:45:00 | 29.68 | 6.49 | -23.86 | 30 | 6.14 | 8.9342 | 0.72642 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 95.1042 | 75.426 | 57.842 | 0.79309 | 470.77 | 1 | 0 | 95.1042 | 57.9286 | 75.426 | 0 | 57.9286 | 0 | -92.158 | 0 | 1 | 03/05/2020 2:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 16:00:00 | 29.76 | 6.41 | -23.91 | 30 | 6.09 | 8.8417 | 0.72497 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 95.0117 | 75.346 | 57.792 | 0.79302 | 470.42 | 1 | 0 | 95.0117 | 57.881 | 75.346 | 0 | 57.881 | -0.05 | -92.208 | 0 | 1 | 03/05/2020 3:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 16:15:00 | 29.71 | 7.11 | -22.87 | 30 | 7.13 | 10.0692 | 0.70611 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 96.2392 | 76.046 | 58.832 | 0.79018 | 470.22 | 1 | 0 | 96.2392 | 58.983 | 76.046 | 0 | 58.983 | 1.04 | -91.168 | 0 | 1 | 03/05/2020 3:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 16:30:00 | 29.82 | 8.44 | -20.89 | 30 | 9.11 | 12.4188 | 0.67962 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 98.5888 | 77.376 | 60.812 | 0.78484 | 470.22 | 1 | 0 | 98.5888 | 61.0958 | 77.376 | 0 | 61.0958 | 1.98 | -89.188 | 0 | 1 | 03/05/2020 3:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 16:45:00 | 26.96 | 7.75 | -22.08 | 30 | 7.92 | 11.081 | 0.69939 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 97.251 | 76.686 | 59.622 | 0.78854 | 470.7 | 1 | 0 | 97.251 | 59.8082 | 76.686 | 0 | 59.8082 | -1.19 | -90.378 | 0 | 1 | 03/05/2020 3:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 17:00:00 | 27.36 | 6.53 | -24.11 | 30 | 5.89 | 8.7939 | 0.74256 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 94.9639 | 75.466 | 57.592 | 0.79468 | 469.26 | 1 | 0 | 94.9639 | 57.6457 | 75.466 | 0 | 57.6457 | -2.03 | -92.408 | 0 | 1 | 03/05/2020 4:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 17:15:00 | 29.78 | 6.53 | -24.08 | 30 | 5.92 | 8.814 | 0.74086 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 94.984 | 75.466 | 57.622 | 0.79451 | 469.53 | 1 | 0 | 94.984 | 57.6789 | 75.466 | 0 | 57.6789 | 0.03 | -92.378 | 0 | 1 | 03/05/2020 4:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 17:30:00 | 29.81 | 6.54 | -24.07 | 30 | 5.93 | 8.8282 | 0.74081 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 94.9982 | 75.476 | 57.632 | 0.7945 | 469.28 | 1 | 0 | 94.9982 | 57.689 | 75.476 | 0 | 57.689 | 0.01 | -92.368 | 0 | 1 | 03/05/2020 4:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 17:45:00 | 29.82 | 6.61 | -24.03 | 30 | 5.97 | 8.9069 | 0.74212 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 95.0769 | 75.546 | 57.672 | 0.79458 | 469.4 | 1 | 0 | 95.0769 | 57.7271 | 75.546 | 0 | 57.7271 | 0.04 | -92.328 | 0 | 1 | 03/05/2020 4:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 18:00:00 | 32.59 | 12.46 | -24.06 | 30 | 5.94 | 13.8034 | 0.90267 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 99.9734 | 81.396 | 57.642 | 0.81418 | 470.03 | 1 | 0 | 99.9734 | 58.0464 | 81.396 | 0 | 58.0464 | -0.03 | -92.358 | 0 | 1 | 03/05/2020 5:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 18:15:00 | 31.95 | 14.65 | -21.66 | 30 | 8.34 | 16.8576 | 0.86905 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 103.0276 | 83.586 | 60.042 | 0.8113 | 469.39 | 1 | 0 | 103.0276 | 60.2334 | 83.586 | 0 | 60.2334 | 2.4 | -89.958 | 0 | 1 | 03/05/2020 5:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 18:30:00 | 32.48 | 14.32 | -20.91 | 30 | 9.09 | 16.9614 | 0.84427 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 103.1314 | 83.256 | 60.792 | 0.80728 | 470.16 | 1 | 0 | 103.1314 | 60.8649 | 83.256 | 0 | 60.8649 | 0.75 | -89.208 | 0 | 1 | 03/05/2020 5:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 18:45:00 | 30.51 | 13.21 | -22.33 | 30 | 7.67 | 15.2752 | 0.8648 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 101.4452 | 82.146 | 59.372 | 0.80976 | 471.21 | 1 | 0 | 101.4452 | 59.5245 | 82.146 | 0 | 59.5245 | -1.42 | -90.628 | 0 | 1 | 03/05/2020 5:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 19:00:00 | 30.61 | 12.24 | -24.01 | 30 | 5.99 | 13.6271 | 0.89821 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 99.7971 | 81.176 | 57.692 | 0.81341 | 472.02 | 1 | 0 | 99.7971 | 58.051 | 81.176 | 0 | 58.051 | -1.68 | -92.308 | 0 | 1 | 03/05/2020 6:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 19:15:00 | 32.35 | 12.34 | -23.86 | 30 | 6.14 | 13.7831 | 0.8953 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 99.9531 | 81.276 | 57.842 | 0.81314 | 471.83 | 1 | 0 | 99.9531 | 58.1794 | 81.276 | 0 | 58.1794 | 0.15 | -92.158 | 0 | 1 | 03/05/2020 6:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 19:30:00 | 32.37 | 12.44 | -23.83 | 30 | 6.17 | 13.8861 | 0.89586 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 100.0561 | 81.376 | 57.872 | 0.8133 | 470.33 | 1 | 0 | 100.0561 | 58.2165 | 81.376 | 0 | 58.2165 | 0.03 | -92.128 | 0 | 1 | 03/05/2020 6:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 19:45:00 | 32.43 | 12.4 | -23.95 | 30 | 6.05 | 13.7972 | 0.89873 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 99.9672 | 81.336 | 57.752 | 0.81363 | 469.98 | 1 | 0 | 99.9672 | 58.1197 | 81.336 | 0 | 58.1197 | -0.12 | -92.248 | 0 | 1 | 03/05/2020 6:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 20:00:00 | 32.48 | 12.47 | -23.97 | 30 | 6.03 | 13.8514 | 0.90027 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 100.0214 | 81.406 | 57.732 | 0.81389 | 469.58 | 1 | 0 | 100.0214 | 58.1149 | 81.406 | 0 | 58.1149 | -0.02 | -92.268 | 0 | 1 | 03/05/2020 7:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 20:15:00 | 32.58 | 13.1 | -23.01 | 30 | 6.99 | 14.8482 | 0.88226 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 101.0182 | 82.036 | 58.692 | 0.81209 | 470.04 | 1 | 0 | 101.0182 | 58.9473 | 82.036 | 0 | 58.9473 | 0.96 | -91.308 | 0 | 1 | 03/05/2020 7:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 20:30:00 | 32.54 | 13.97 | -21.47 | 30 | 8.53 | 16.3683 | 0.85348 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 102.5383 | 82.906 | 60.232 | 0.80854 | 469.48 | 1 | 0 | 102.5383 | 60.3382 | 82.906 | 0 | 60.3382 | 1.54 | -89.768 | 0 | 1 | 03/05/2020 7:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 20:45:00 | 30.54 | 13.42 | -22.34 | 30 | 7.66 | 15.4522 | 0.86848 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 101.6222 | 82.356 | 59.362 | 0.81041 | 469.22 | 1 | 0 | 101.6222 | 59.5363 | 82.356 | 0 | 59.5363 | -0.87 | -90.638 | 0 | 1 | 03/05/2020 7:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 21:00:00 | 31.25 | 13.19 | -24.24 | 30 | 5.76 | 14.3928 | 0.91643 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 100.5628 | 82.126 | 57.462 | 0.81666 | 468.94 | 1 | 0 | 100.5628 | 58.0362 | 82.126 | 0 | 58.0362 | -1.9 | -92.538 | 0 | 1 | 03/05/2020 8:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 21:15:00 | 31.68 | 16.64 | -19.22 | 30 | 10.78 | 19.8267 | 0.83927 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 105.9967 | 85.576 | 62.482 | 0.80735 | 467.58 | 1 | 0 | 105.9967 | 62.5464 | 85.576 | 0 | 62.5464 | 5.02 | -87.518 | 0 | 1 | 03/05/2020 8:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 21:30:00 | 31.7 | 17.03 | -19.13 | 30 | 10.87 | 20.2034 | 0.84293 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 106.3734 | 85.966 | 62.572 | 0.80815 | 467.77 | 1 | 0 | 106.3734 | 62.651 | 85.966 | 0 | 62.651 | 0.09 | -87.428 | 0 | 1 | 03/05/2020 8:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 21:45:00 | 37.33 | 24.31 | -15.08 | 30 | 14.92 | 28.5234 | 0.85228 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 114.6934 | 93.246 | 66.622 | 0.813 | 466.43 | 1 | 0 | 114.6934 | 66.7814 | 93.246 | 0 | 66.7814 | 4.05 | -83.378 | 0 | 1 | 03/05/2020 8:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 22:00:00 | 197.46 | 114.59 | 66.16 | 30 | 96.16 | 149.5915 | 0.76602 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 235.7615 | 183.526 | 147.862 | 0.77844 | 465.78 | 1 | 0 | 235.7615 | 147.9922 | 183.526 | 0 | 147.9922 | 81.24 | -2.138 | 0 | 1 | 03/05/2020 9:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 22:15:00 | 250.16 | 166.03 | 114.44 | 30 | 144.44 | 220.0656 | 0.75446 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 306.2356 | 234.966 | 196.142 | 0.76727 | 465.16 | 1 | 0 | 306.2356 | 196.3956 | 234.966 | 0 | 196.3956 | 48.28 | 46.142 | 239.4538 | 0.98126 | 03/05/2020 9:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 22:30:00 | 278.14 | 210.68 | 122.55 | 30 | 152.55 | 260.1107 | 0.80996 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 346.2807 | 279.616 | 204.252 | 0.80748 | 464.89 | 1 | 0 | 346.2807 | 204.2675 | 279.616 | 0 | 204.2675 | 8.11 | 54.252 | 284.8305 | 0.98169 | 03/05/2020 9:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 22:45:00 | 312.75 | 218.64 | 129.04 | 30 | 159.04 | 270.3649 | 0.80868 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 356.5349 | 287.576 | 210.742 | 0.80659 | 463.79 | 1 | 0 | 356.5349 | 210.7538 | 287.576 | 0 | 210.7538 | 6.49 | 60.742 | 293.921 | 0.97841 | 03/05/2020 9:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 23:00:00 | 439.39 | 272.57 | 165.86 | 30 | 195.86 | 335.642 | 0.81209 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 421.812 | 341.506 | 247.562 | 0.80962 | 463.13 | 1 | 0 | 421.812 | 247.5864 | 341.506 | 0 | 247.5864 | 36.82 | 97.562 | 355.1685 | 0.96153 | 03/05/2020 10:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 23:15:00 | 358.82 | 248.23 | 132 | 30 | 162 | 296.4155 | 0.83744 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 382.5855 | 317.166 | 213.702 | 0.82901 | 462.44 | 1 | 0 | 382.5855 | 213.9565 | 317.166 | 0 | 213.9565 | -33.86 | 63.702 | 323.4999 | 0.98042 | 03/05/2020 10:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 23:30:00 | 367.09 | 251.02 | 139.23 | 30 | 169.23 | 302.7372 | 0.82917 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 388.9072 | 319.956 | 220.932 | 0.82271 | 462.88 | 1 | 0 | 388.9072 | 221.0814 | 319.956 | 0 | 221.0814 | 7.23 | 70.932 | 327.7243 | 0.9763 | 03/05/2020 10:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
31/05/2020 23:45:00 | 367.02 | 256.43 | 138.8 | 30 | 168.8 | 307.0013 | 0.83527 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 393.1713 | 325.366 | 220.502 | 0.82754 | 464.7 | 1 | 0 | 393.1713 | 220.7275 | 325.366 | 0 | 220.7275 | -0.43 | 70.502 | 332.9168 | 0.97732 | 03/05/2020 10:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 0:00:00 | 345.58 | 247.98 | 132.95 | 30 | 162.95 | 296.7268 | 0.83572 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 382.8968 | 316.916 | 214.652 | 0.82768 | 464.95 | 1 | 0 | 382.8968 | 214.8818 | 316.916 | 0 | 214.8818 | -5.85 | 64.652 | 323.4434 | 0.97982 | 03/05/2020 11:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 0:15:00 | 424.21 | 301.1 | 170.32 | 30 | 200.32 | 361.6481 | 0.83258 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 447.8181 | 370.036 | 252.022 | 0.82631 | 464.4 | 1 | 0 | 447.8181 | 252.2189 | 370.036 | 0 | 252.2189 | 37.37 | 102.022 | 383.8426 | 0.96403 | 03/05/2020 11:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 0:30:00 | 424.94 | 300.92 | 170.24 | 30 | 200.24 | 361.4539 | 0.83253 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 447.6239 | 369.856 | 251.942 | 0.82627 | 463.9 | 1 | 0 | 447.6239 | 252.1382 | 369.856 | 0 | 252.1382 | -0.08 | 101.942 | 383.6478 | 0.96405 | 03/05/2020 11:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 0:45:00 | 419.65 | 296.01 | 164.22 | 30 | 194.22 | 354.0386 | 0.8361 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 440.2086 | 364.946 | 245.922 | 0.82903 | 462.48 | 1 | 0 | 440.2086 | 246.1667 | 364.946 | 0 | 246.1667 | -6.02 | 95.922 | 377.3415 | 0.96715 | 03/05/2020 11:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 1:00:00 | 434.62 | 289.95 | 161.49 | 30 | 191.49 | 347.4758 | 0.83445 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 433.6458 | 358.886 | 243.192 | 0.8276 | 461.99 | 1 | 0 | 433.6458 | 243.4122 | 358.886 | 0 | 243.4122 | -2.73 | 93.192 | 370.7882 | 0.9679 | 03/05/2020 12:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 1:15:00 | 423.36 | 300.89 | 169.28 | 30 | 199.28 | 360.8979 | 0.83373 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 447.0679 | 369.826 | 250.982 | 0.82723 | 461.62 | 1 | 0 | 447.0679 | 251.1941 | 369.826 | 0 | 251.1941 | 7.79 | 100.982 | 383.3649 | 0.96468 | 03/05/2020 12:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 1:30:00 | 403.86 | 280.2 | 172.66 | 30 | 202.66 | 345.8079 | 0.81028 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 431.9779 | 349.136 | 254.362 | 0.80823 | 461.04 | 1 | 0 | 431.9779 | 254.3796 | 349.136 | 0 | 254.3796 | 3.38 | 104.362 | 364.4 | 0.95811 | 03/05/2020 12:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 1:45:00 | 324.48 | 248.46 | 151.19 | 30 | 181.19 | 307.5097 | 0.80797 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 393.6797 | 317.396 | 232.892 | 0.80623 | 462.58 | 1 | 0 | 393.6797 | 232.9022 | 317.396 | 0 | 232.9022 | -21.47 | 82.892 | 328.0416 | 0.96755 | 03/05/2020 12:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 2:00:00 | 335.3 | 228.89 | 132.39 | 30 | 162.39 | 280.6442 | 0.81559 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 366.8142 | 297.826 | 214.092 | 0.81193 | 463.47 | 1 | 0 | 366.8142 | 214.1315 | 297.826 | 0 | 214.1315 | -18.8 | 64.092 | 304.6442 | 0.97762 | 03/05/2020 13:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 2:15:00 | 339.71 | 237.18 | 128.43 | 30 | 158.43 | 285.227 | 0.83155 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 371.397 | 306.116 | 210.132 | 0.82423 | 463.99 | 1 | 0 | 371.397 | 210.3062 | 306.116 | 0 | 210.3062 | -3.96 | 60.132 | 311.9661 | 0.98125 | 03/05/2020 13:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 2:30:00 | 414.53 | 291.2 | 175.01 | 30 | 205.01 | 356.1271 | 0.81769 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 442.2971 | 360.136 | 256.712 | 0.81424 | 463.57 | 1 | 0 | 442.2971 | 256.7661 | 360.136 | 0 | 256.7661 | 46.58 | 106.712 | 375.6134 | 0.95879 | 03/05/2020 13:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 2:45:00 | 428.58 | 288.31 | 167.24 | 30 | 197.24 | 349.3226 | 0.82534 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 435.4926 | 357.246 | 248.942 | 0.82033 | 464.48 | 1 | 0 | 435.4926 | 249.0564 | 357.246 | 0 | 249.0564 | -7.77 | 98.942 | 370.6942 | 0.96372 | 03/05/2020 13:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 3:00:00 | 439.36 | 288.73 | 172.21 | 30 | 202.21 | 352.4967 | 0.8191 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 438.6667 | 357.666 | 253.912 | 0.81535 | 464.55 | 1 | 0 | 438.6667 | 253.9753 | 357.666 | 0 | 253.9753 | 4.97 | 103.912 | 372.4549 | 0.96029 | 03/05/2020 14:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 3:15:00 | 377.89 | 265.5 | 143.54 | 30 | 173.54 | 317.1851 | 0.83705 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 403.3551 | 334.436 | 225.242 | 0.82914 | 465.57 | 1 | 0 | 403.3551 | 225.4948 | 334.436 | 0 | 225.4948 | -28.67 | 75.242 | 342.7956 | 0.97561 | 03/05/2020 14:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 3:30:00 | 391.28 | 298.55 | 170.6 | 30 | 200.6 | 359.6838 | 0.83003 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 445.8538 | 367.486 | 252.302 | 0.82423 | 465.36 | 1 | 0 | 445.8538 | 252.4672 | 367.486 | 0 | 252.4672 | 27.06 | 102.302 | 381.4599 | 0.96337 | 03/05/2020 14:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 3:45:00 | 363.89 | 252.58 | 133.25 | 30 | 163.25 | 300.7444 | 0.83985 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 386.9144 | 321.516 | 214.952 | 0.83097 | 464.82 | 1 | 0 | 386.9144 | 215.2446 | 321.516 | 0 | 215.2446 | -37.35 | 64.952 | 328.0111 | 0.9802 | 03/05/2020 14:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 4:00:00 | 445.49 | 305.57 | 173.96 | 30 | 203.96 | 367.3863 | 0.83174 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 453.5563 | 374.506 | 255.662 | 0.82571 | 465.51 | 1 | 0 | 453.5563 | 255.8488 | 374.506 | 0 | 255.8488 | 40.71 | 105.662 | 389.1262 | 0.96243 | 03/05/2020 15:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 4:15:00 | 376.74 | 263.5 | 140.22 | 30 | 170.22 | 313.6991 | 0.83998 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 399.8691 | 332.436 | 221.922 | 0.83136 | 465.85 | 1 | 0 | 399.8691 | 222.2196 | 332.436 | 0 | 222.2196 | -33.74 | 71.922 | 340.1271 | 0.97739 | 03/05/2020 15:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 4:30:00 | 406.43 | 276.26 | 170.61 | 30 | 200.61 | 341.4146 | 0.80916 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 427.5846 | 345.196 | 252.312 | 0.80732 | 466.19 | 1 | 0 | 427.5846 | 252.3259 | 345.196 | 0 | 252.3259 | 30.39 | 102.312 | 360.0389 | 0.95877 | 03/05/2020 15:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 4:45:00 | 399.73 | 232.64 | 129.75 | 30 | 159.75 | 282.2081 | 0.82436 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 368.3781 | 301.576 | 211.452 | 0.81866 | 466.18 | 1 | 0 | 368.3781 | 211.5523 | 301.576 | 0 | 211.5523 | -40.86 | 61.452 | 307.7733 | 0.97986 | 03/05/2020 15:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 5:00:00 | 418.96 | 281.24 | 162.73 | 30 | 192.73 | 340.941 | 0.82489 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 427.111 | 350.176 | 244.432 | 0.81987 | 466.2 | 1 | 0 | 427.111 | 244.5416 | 350.176 | 0 | 244.5416 | 32.98 | 94.432 | 362.6853 | 0.96551 | 03/05/2020 16:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 5:15:00 | 394.54 | 290.95 | 173.31 | 30 | 203.31 | 354.9463 | 0.8197 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 441.1163 | 359.886 | 255.012 | 0.81585 | 467.26 | 1 | 0 | 441.1163 | 255.0797 | 359.886 | 0 | 255.0797 | 10.58 | 105.012 | 374.8939 | 0.95997 | 03/05/2020 16:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 5:30:00 | 324.27 | 233.65 | 137.8 | 30 | 167.8 | 287.6615 | 0.81224 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 373.8315 | 302.586 | 219.502 | 0.80942 | 467.67 | 1 | 0 | 373.8315 | 219.5262 | 302.586 | 0 | 219.5262 | -35.51 | 69.502 | 310.4655 | 0.97462 | 03/05/2020 16:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 5:45:00 | 339.89 | 233.99 | 144.07 | 30 | 174.07 | 291.6362 | 0.80234 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 377.8062 | 302.926 | 225.772 | 0.8018 | 467.55 | 1 | 0 | 377.8062 | 225.7728 | 302.926 | 0 | 225.7728 | 6.27 | 75.772 | 312.2588 | 0.97011 | 03/05/2020 16:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 6:00:00 | 223.04 | 145.27 | 94.91 | 30 | 124.91 | 191.5878 | 0.75824 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 277.7578 | 214.206 | 176.612 | 0.7712 | 467.92 | 1 | 0 | 277.7578 | 176.8196 | 214.206 | 0 | 176.8196 | -49.16 | 26.612 | 215.8527 | 0.99237 | 03/05/2020 17:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 6:15:00 | 311.74 | 211.22 | 126.15 | 30 | 156.15 | 262.6722 | 0.80412 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 348.8422 | 280.156 | 207.852 | 0.8031 | 469.38 | 1 | 0 | 348.8422 | 207.8546 | 280.156 | 0 | 207.8546 | 31.24 | 57.852 | 286.0668 | 0.97934 | 03/05/2020 17:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 6:30:00 | 236.06 | 165.19 | 96 | 30 | 126 | 207.7588 | 0.7951 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 293.9288 | 234.126 | 177.702 | 0.79654 | 469.78 | 1 | 0 | 293.9288 | 177.7053 | 234.126 | 0 | 177.7053 | -30.15 | 27.702 | 235.7592 | 0.99307 | 03/05/2020 17:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 6:45:00 | 275.92 | 175.28 | 116.91 | 30 | 146.91 | 228.7042 | 0.7664 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 314.8742 | 244.216 | 198.612 | 0.7756 | 469.84 | 1 | 0 | 314.8742 | 198.757 | 244.216 | 0 | 198.757 | 20.91 | 48.612 | 249.0072 | 0.98076 | 03/05/2020 17:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 7:00:00 | 287.07 | 173.7 | 120.04 | 30 | 150.04 | 229.5293 | 0.75677 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 315.6993 | 242.636 | 201.742 | 0.76857 | 472.89 | 1 | 0 | 315.6993 | 201.9748 | 242.636 | 0 | 201.9748 | 3.13 | 51.742 | 248.0916 | 0.97801 | 03/05/2020 18:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 7:15:00 | 307.6 | 201.52 | 130.13 | 30 | 160.13 | 257.3945 | 0.78292 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 343.5645 | 270.456 | 211.832 | 0.78721 | 471.39 | 1 | 0 | 343.5645 | 211.8729 | 270.456 | 0 | 211.8729 | 10.09 | 61.832 | 277.434 | 0.97485 | 03/05/2020 18:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 7:30:00 | 302.26 | 193.54 | 120.15 | 30 | 150.15 | 244.9546 | 0.79011 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 331.1246 | 262.476 | 201.852 | 0.79268 | 470.02 | 1 | 0 | 331.1246 | 201.8659 | 262.476 | 0 | 201.8659 | -9.98 | 51.852 | 267.5487 | 0.98104 | 03/05/2020 18:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 7:45:00 | 281.15 | 192.02 | 117.78 | 30 | 147.78 | 242.3027 | 0.79248 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 328.4727 | 260.956 | 199.482 | 0.79445 | 465.54 | 1 | 0 | 328.4727 | 199.4901 | 260.956 | 0 | 199.4901 | -2.37 | 49.482 | 265.6059 | 0.98249 | 03/05/2020 18:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 8:00:00 | 302.98 | 196.57 | 118.27 | 30 | 148.27 | 246.2189 | 0.79835 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 332.3889 | 265.506 | 199.972 | 0.79878 | 465.8 | 1 | 0 | 332.3889 | 199.9724 | 265.506 | 0 | 199.9724 | 0.49 | 49.972 | 270.1678 | 0.98274 | 03/05/2020 19:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 8:15:00 | 276.11 | 172.55 | 114.88 | 30 | 144.88 | 225.308 | 0.76584 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 311.478 | 241.486 | 196.582 | 0.77529 | 465.02 | 1 | 0 | 311.478 | 196.731 | 241.486 | 0 | 196.731 | -3.39 | 46.582 | 245.9377 | 0.9819 | 03/05/2020 19:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 8:30:00 | 301.01 | 203.24 | 130.27 | 30 | 160.27 | 258.83 | 0.78523 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 345 | 272.176 | 211.972 | 0.78892 | 463.52 | 1 | 0 | 345 | 212.0029 | 272.176 | 0 | 212.0029 | 15.39 | 61.972 | 279.1421 | 0.97504 | 03/05/2020 19:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 8:45:00 | 303.78 | 203.45 | 122.22 | 30 | 152.22 | 254.0922 | 0.80069 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 340.2622 | 272.386 | 203.922 | 0.80052 | 465.01 | 1 | 0 | 340.2622 | 203.9221 | 272.386 | 0 | 203.9221 | -8.05 | 53.922 | 277.672 | 0.98096 | 03/05/2020 19:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 9:00:00 | 325.5 | 219 | 131.33 | 30 | 161.33 | 272.008 | 0.80512 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 358.178 | 287.936 | 213.032 | 0.80389 | 464.47 | 1 | 0 | 358.178 | 213.0361 | 287.936 | 0 | 213.0361 | 9.11 | 63.032 | 294.7544 | 0.97687 | 03/05/2020 20:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 9:15:00 | 329.49 | 215.17 | 130.19 | 30 | 160.19 | 268.2517 | 0.80212 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 354.4217 | 284.106 | 211.892 | 0.8016 | 464.6 | 1 | 0 | 354.4217 | 211.8927 | 284.106 | 0 | 211.8927 | -1.14 | 61.892 | 290.7694 | 0.97708 | 03/05/2020 20:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 9:30:00 | 339.55 | 216.47 | 123.86 | 30 | 153.86 | 265.5789 | 0.81509 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 351.7489 | 285.406 | 205.562 | 0.81139 | 465.46 | 1 | 0 | 351.7489 | 205.5984 | 285.406 | 0 | 205.5984 | -6.33 | 55.562 | 290.764 | 0.98157 | 03/05/2020 20:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 9:45:00 | 337.2 | 221.7 | 131.92 | 30 | 161.92 | 274.5341 | 0.80755 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 360.7041 | 290.636 | 213.622 | 0.80575 | 466.33 | 1 | 0 | 360.7041 | 213.6309 | 290.636 | 0 | 213.6309 | 8.06 | 63.622 | 297.5181 | 0.97687 | 03/05/2020 20:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 10:00:00 | 402.53 | 262.5 | 162.61 | 30 | 192.61 | 325.5839 | 0.80624 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 411.7539 | 331.436 | 244.312 | 0.80494 | 466.42 | 1 | 0 | 411.7539 | 244.3183 | 331.436 | 0 | 244.3183 | 30.69 | 94.312 | 344.5933 | 0.96182 | 03/05/2020 21:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 10:15:00 | 451.84 | 270.32 | 168.88 | 30 | 198.88 | 335.5982 | 0.80549 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 421.7682 | 339.256 | 250.582 | 0.80437 | 467.57 | 1 | 0 | 421.7682 | 250.5869 | 339.256 | 0 | 250.5869 | 6.27 | 100.582 | 353.8522 | 0.95875 | 03/05/2020 21:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 10:30:00 | 369.54 | 251.21 | 148.28 | 30 | 178.28 | 308.0426 | 0.8155 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 394.2126 | 320.146 | 229.982 | 0.81212 | 468.34 | 1 | 0 | 394.2126 | 230.0219 | 320.146 | 0 | 230.0219 | -20.6 | 79.982 | 329.9857 | 0.97018 | 03/05/2020 21:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 10:45:00 | 436.46 | 291.96 | 175.4 | 30 | 205.4 | 356.9731 | 0.81788 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 443.1431 | 360.896 | 257.102 | 0.8144 | 464.83 | 1 | 0 | 443.1431 | 257.1573 | 360.896 | 0 | 257.1573 | 27.12 | 107.102 | 376.4529 | 0.95868 | 03/05/2020 21:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 11:00:00 | 366.34 | 262.99 | 171.27 | 30 | 201.27 | 331.1697 | 0.79412 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 417.3397 | 331.926 | 252.972 | 0.79534 | 461.93 | 1 | 0 | 417.3397 | 252.9773 | 331.926 | 0 | 252.9773 | -4.13 | 102.972 | 347.5314 | 0.9551 | 03/05/2020 22:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 11:15:00 | 378.5 | 233.13 | 139.48 | 30 | 169.48 | 288.224 | 0.80885 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 374.394 | 302.066 | 221.182 | 0.80681 | 461.5 | 1 | 0 | 374.394 | 221.1945 | 302.066 | 0 | 221.1945 | -31.79 | 71.182 | 310.3397 | 0.97334 | 03/05/2020 22:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 11:30:00 | 428.9 | 288.14 | 167.37 | 30 | 197.37 | 349.2557 | 0.82501 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 435.4257 | 357.076 | 249.072 | 0.82006 | 461.79 | 1 | 0 | 435.4257 | 249.1833 | 357.076 | 0 | 249.1833 | 27.89 | 99.072 | 370.5652 | 0.9636 | 03/05/2020 22:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 11:45:00 | 425.22 | 230.51 | 131.85 | 30 | 161.85 | 281.6563 | 0.81841 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 367.8263 | 299.446 | 213.552 | 0.8141 | 462.62 | 1 | 0 | 367.8263 | 213.6078 | 299.446 | 0 | 213.6078 | -35.52 | 63.552 | 306.1156 | 0.97821 | 03/05/2020 22:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 12:00:00 | 428.7 | 284.67 | 170.82 | 30 | 200.82 | 348.3758 | 0.81713 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 434.5458 | 353.606 | 252.522 | 0.81374 | 462.67 | 1 | 0 | 434.5458 | 252.5724 | 353.606 | 0 | 252.5724 | 38.97 | 102.522 | 368.1684 | 0.96045 | 03/05/2020 23:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 12:15:00 | 444.22 | 294.82 | 174.88 | 30 | 204.88 | 359.019 | 0.82118 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 445.189 | 363.756 | 256.582 | 0.81708 | 463.03 | 1 | 0 | 445.189 | 256.6609 | 363.756 | 0 | 256.6609 | 4.06 | 106.582 | 379.049 | 0.95965 | 03/05/2020 23:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 12:30:00 | 447.3 | 299.27 | 177.79 | 30 | 207.79 | 364.3339 | 0.82142 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 450.5039 | 368.206 | 259.492 | 0.81732 | 463.34 | 1 | 0 | 450.5039 | 259.573 | 368.206 | 0 | 259.573 | 2.91 | 109.492 | 384.1408 | 0.95852 | 03/05/2020 23:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 12:45:00 | 456.75 | 304.79 | 174 | 30 | 204 | 366.7601 | 0.83103 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 452.9301 | 373.726 | 255.702 | 0.82513 | 460.67 | 1 | 0 | 452.9301 | 255.8799 | 373.726 | 0 | 255.8799 | -3.79 | 105.702 | 388.3865 | 0.96225 | 03/05/2020 23:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 13:00:00 | 471.3 | 306.23 | 177 | 30 | 207 | 369.6293 | 0.82848 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 455.7993 | 375.166 | 258.702 | 0.82309 | 460.22 | 1 | 0 | 455.7993 | 258.8503 | 375.166 | 0 | 258.8503 | 3 | 108.702 | 390.5965 | 0.96049 | 04/05/2020 0:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 13:15:00 | 455.23 | 308.68 | 178.09 | 30 | 208.09 | 372.2698 | 0.82918 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 458.4398 | 377.616 | 259.792 | 0.8237 | 459.04 | 1 | 0 | 458.4398 | 259.9484 | 377.616 | 0 | 259.9484 | 1.09 | 109.792 | 393.2533 | 0.96024 | 04/05/2020 0:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 13:30:00 | 444.11 | 307.96 | 179.17 | 30 | 209.17 | 372.2787 | 0.82723 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 458.4487 | 376.896 | 260.872 | 0.82211 | 459.23 | 1 | 0 | 458.4487 | 261.007 | 376.896 | 0 | 261.007 | 1.08 | 110.872 | 392.8654 | 0.95935 | 04/05/2020 0:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 13:45:00 | 427.86 | 292.83 | 179.29 | 30 | 209.29 | 359.9329 | 0.81357 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 446.1029 | 361.766 | 260.992 | 0.81095 | 464.16 | 1 | 0 | 446.1029 | 261.0233 | 361.766 | 0 | 261.0233 | 0.12 | 110.992 | 378.4096 | 0.95602 | 04/05/2020 0:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 14:00:00 | 357.33 | 232.63 | 140.07 | 30 | 170.07 | 288.1675 | 0.80727 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 374.3375 | 301.566 | 221.772 | 0.8056 | 464.17 | 1 | 0 | 374.3375 | 221.7804 | 301.566 | 0 | 221.7804 | -39.22 | 71.772 | 309.9891 | 0.97283 | 04/05/2020 1:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 14:15:00 | 427.36 | 288.7 | 175.67 | 30 | 205.67 | 354.4684 | 0.81446 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 440.6384 | 357.636 | 257.372 | 0.81163 | 464.36 | 1 | 0 | 440.6384 | 257.4076 | 357.636 | 0 | 257.4076 | 35.6 | 107.372 | 373.4063 | 0.95777 | 04/05/2020 1:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 14:30:00 | 447.17 | 287.15 | 180.27 | 30 | 210.27 | 355.9053 | 0.80682 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 442.0753 | 356.086 | 261.972 | 0.80549 | 461.44 | 1 | 0 | 442.0753 | 261.9797 | 356.086 | 0 | 261.9797 | 4.6 | 111.972 | 373.276 | 0.95395 | 04/05/2020 1:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 14:45:00 | 371.3 | 243.38 | 159.09 | 30 | 189.09 | 308.2026 | 0.78968 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 394.3726 | 312.316 | 240.792 | 0.79193 | 462.58 | 1 | 0 | 394.3726 | 240.808 | 312.316 | 0 | 240.808 | -21.18 | 90.792 | 325.2452 | 0.96025 | 04/05/2020 1:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 15:00:00 | 340.11 | 224.68 | 134.02 | 30 | 164.02 | 278.1792 | 0.80768 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 364.3492 | 293.616 | 215.722 | 0.80586 | 460.63 | 1 | 0 | 364.3492 | 215.7313 | 293.616 | 0 | 215.7313 | -25.07 | 65.722 | 300.8816 | 0.97585 | 04/05/2020 2:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 15:15:00 | 336.53 | 228.4 | 140.15 | 30 | 170.15 | 284.8115 | 0.80193 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 370.9815 | 297.336 | 221.852 | 0.80148 | 460.89 | 1 | 0 | 370.9815 | 221.8526 | 297.336 | 0 | 221.8526 | 6.13 | 71.852 | 305.8944 | 0.97202 | 04/05/2020 2:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 15:30:00 | 303.44 | 219.92 | 133.32 | 30 | 163.32 | 273.9311 | 0.80283 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 360.1011 | 288.856 | 215.022 | 0.80215 | 460.77 | 1 | 0 | 360.1011 | 215.0232 | 288.856 | 0 | 215.0232 | -6.83 | 65.022 | 296.0839 | 0.97559 | 04/05/2020 2:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 15:45:00 | 399.46 | 226.1 | 136.7 | 30 | 166.7 | 280.9094 | 0.80489 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 367.0794 | 295.036 | 218.402 | 0.80374 | 461.11 | 1 | 0 | 367.0794 | 218.4057 | 295.036 | 0 | 218.4057 | 3.38 | 68.402 | 302.8615 | 0.97416 | 04/05/2020 2:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 16:00:00 | 407.06 | 275.95 | 171.52 | 30 | 201.52 | 341.6997 | 0.80758 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 427.8697 | 344.886 | 253.222 | 0.80605 | 459.17 | 1 | 0 | 427.8697 | 253.2314 | 344.886 | 0 | 253.2314 | 34.82 | 103.222 | 360.0016 | 0.95801 | 04/05/2020 3:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 16:15:00 | 327.76 | 215.47 | 139.58 | 30 | 169.58 | 274.1983 | 0.78582 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 360.3683 | 284.406 | 221.282 | 0.78921 | 459.39 | 1 | 0 | 360.3683 | 221.3109 | 284.406 | 0 | 221.3109 | -31.94 | 71.282 | 293.2028 | 0.97 | 04/05/2020 3:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 16:30:00 | 338.32 | 240.3 | 145.32 | 30 | 175.32 | 297.4579 | 0.80785 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 383.6279 | 309.236 | 227.022 | 0.80608 | 460.29 | 1 | 0 | 383.6279 | 227.0318 | 309.236 | 0 | 227.0318 | 5.74 | 77.022 | 318.6837 | 0.97035 | 04/05/2020 3:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 16:45:00 | 373.41 | 252.16 | 160.56 | 30 | 190.56 | 316.0661 | 0.79781 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 402.2361 | 321.096 | 242.262 | 0.79828 | 459.42 | 1 | 0 | 402.2361 | 242.2627 | 321.096 | 0 | 242.2627 | 15.24 | 92.262 | 334.0882 | 0.96111 | 04/05/2020 3:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 17:00:00 | 334.86 | 226.82 | 134.64 | 30 | 164.64 | 280.2742 | 0.80928 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 366.4442 | 295.756 | 216.342 | 0.8071 | 458.47 | 1 | 0 | 366.4442 | 216.3556 | 295.756 | 0 | 216.3556 | -25.92 | 66.342 | 303.1054 | 0.97575 | 04/05/2020 4:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 17:15:00 | 383.3 | 248.62 | 147.51 | 30 | 177.51 | 305.486 | 0.81385 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 391.656 | 317.556 | 229.212 | 0.8108 | 458.09 | 1 | 0 | 391.656 | 229.2436 | 317.556 | 0 | 229.2436 | 12.87 | 79.212 | 327.2863 | 0.97027 | 04/05/2020 4:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 17:30:00 | 338.06 | 235.24 | 144.87 | 30 | 174.87 | 293.1167 | 0.80255 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 379.2867 | 304.176 | 226.572 | 0.80197 | 457.13 | 1 | 0 | 379.2867 | 226.573 | 304.176 | 0 | 226.573 | -2.64 | 76.572 | 313.6659 | 0.96975 | 04/05/2020 4:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 17:45:00 | 343.81 | 238.53 | 143.6 | 30 | 173.6 | 295.0144 | 0.80854 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 381.1844 | 307.466 | 225.302 | 0.80661 | 457.31 | 1 | 0 | 381.1844 | 225.3136 | 307.466 | 0 | 225.3136 | -1.27 | 75.302 | 316.5529 | 0.97129 | 04/05/2020 4:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 18:00:00 | 352.26 | 251.4 | 147.97 | 30 | 177.97 | 308.0183 | 0.81619 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 394.1883 | 320.336 | 229.672 | 0.81265 | 457.28 | 1 | 0 | 394.1883 | 229.7156 | 320.336 | 0 | 229.7156 | 4.37 | 79.672 | 330.0951 | 0.97044 | 04/05/2020 5:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 18:15:00 | 355.14 | 244.82 | 133.99 | 30 | 163.99 | 294.6685 | 0.83083 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 380.8385 | 313.756 | 215.692 | 0.82386 | 456.43 | 1 | 0 | 380.8385 | 215.8591 | 313.756 | 0 | 215.8591 | -13.98 | 65.692 | 320.5593 | 0.97878 | 04/05/2020 5:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 18:30:00 | 372.34 | 253.7 | 144.57 | 30 | 174.57 | 307.9584 | 0.82381 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 394.1284 | 322.636 | 226.272 | 0.81861 | 455.96 | 1 | 0 | 394.1284 | 226.3696 | 322.636 | 0 | 226.3696 | 10.58 | 76.272 | 331.5289 | 0.97318 | 04/05/2020 5:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 18:45:00 | 316.13 | 253.09 | 143.37 | 30 | 173.37 | 306.7763 | 0.825 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 392.9463 | 322.026 | 225.072 | 0.81952 | 457.12 | 1 | 0 | 392.9463 | 225.1801 | 322.026 | 0 | 225.1801 | -1.2 | 75.072 | 330.6608 | 0.97389 | 04/05/2020 5:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 19:00:00 | 369.66 | 255.16 | 145.54 | 30 | 175.54 | 309.711 | 0.82386 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 395.881 | 324.096 | 227.242 | 0.81867 | 458.15 | 1 | 0 | 395.881 | 227.3402 | 324.096 | 0 | 227.3402 | 2.17 | 77.242 | 333.1734 | 0.97275 | 04/05/2020 6:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 19:15:00 | 351.12 | 250.41 | 137.45 | 30 | 167.45 | 301.2386 | 0.83127 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 387.4086 | 319.346 | 219.152 | 0.82431 | 454.77 | 1 | 0 | 387.4086 | 219.3252 | 319.346 | 0 | 219.3252 | -8.09 | 69.152 | 326.7474 | 0.97735 | 04/05/2020 6:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 19:30:00 | 382.88 | 293.54 | 171.85 | 30 | 201.85 | 356.2431 | 0.82399 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 442.4131 | 362.476 | 253.552 | 0.81932 | 455.38 | 1 | 0 | 442.4131 | 253.6543 | 362.476 | 0 | 253.6543 | 34.4 | 103.552 | 376.9773 | 0.96153 | 04/05/2020 6:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 19:45:00 | 445.82 | 296.2 | 178.62 | 30 | 208.62 | 362.2937 | 0.81757 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 448.4637 | 365.136 | 260.322 | 0.81419 | 453.8 | 1 | 0 | 448.4637 | 260.3755 | 365.136 | 0 | 260.3755 | 6.77 | 110.322 | 381.4384 | 0.95726 | 04/05/2020 6:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 20:00:00 | 380.13 | 256.1 | 164.66 | 30 | 194.66 | 321.6826 | 0.79613 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 407.8526 | 325.036 | 246.362 | 0.79694 | 451.25 | 1 | 0 | 407.8526 | 246.3643 | 325.036 | 0 | 246.3643 | -13.96 | 96.362 | 339.0192 | 0.95875 | 04/05/2020 7:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 20:15:00 | 428.96 | 291.09 | 173.91 | 30 | 203.91 | 355.4049 | 0.81904 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 441.5749 | 360.026 | 255.612 | 0.81532 | 448.37 | 1 | 0 | 441.5749 | 255.675 | 360.026 | 0 | 255.675 | 9.25 | 105.612 | 375.1968 | 0.95957 | 04/05/2020 7:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 20:30:00 | 397.7 | 282.54 | 176.86 | 30 | 206.86 | 350.1713 | 0.80686 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 436.3413 | 351.476 | 258.562 | 0.80551 | 448.6 | 1 | 0 | 436.3413 | 258.5698 | 351.476 | 0 | 258.5698 | 2.95 | 108.562 | 367.8601 | 0.95546 | 04/05/2020 7:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 20:45:00 | 380.77 | 260.62 | 149.89 | 30 | 179.89 | 316.6752 | 0.82299 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 402.8452 | 329.556 | 231.592 | 0.81807 | 451.16 | 1 | 0 | 402.8452 | 231.6832 | 329.556 | 0 | 231.6832 | -26.97 | 81.592 | 339.5061 | 0.97069 | 04/05/2020 7:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 21:00:00 | 367.54 | 259.14 | 145.34 | 30 | 175.34 | 312.886 | 0.82822 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 399.056 | 328.076 | 227.042 | 0.82213 | 454.83 | 1 | 0 | 399.056 | 227.1824 | 328.076 | 0 | 227.1824 | -4.55 | 77.042 | 337.0005 | 0.97352 | 04/05/2020 8:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 21:15:00 | 419.82 | 292.78 | 177.67 | 30 | 207.67 | 358.9526 | 0.81565 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 445.1226 | 361.716 | 259.372 | 0.81262 | 451.89 | 1 | 0 | 445.1226 | 259.4141 | 361.716 | 0 | 259.4141 | 32.33 | 109.372 | 377.8898 | 0.9572 | 04/05/2020 8:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 21:30:00 | 350.77 | 238.07 | 134.44 | 30 | 164.44 | 289.3404 | 0.8228 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 375.5104 | 307.006 | 216.142 | 0.81757 | 451.02 | 1 | 0 | 375.5104 | 216.2298 | 307.006 | 0 | 216.2298 | -43.23 | 66.142 | 314.0501 | 0.97757 | 04/05/2020 8:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 21:45:00 | 334.69 | 217.41 | 129.07 | 30 | 159.07 | 269.3889 | 0.80705 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 355.5589 | 286.346 | 210.772 | 0.80534 | 450.72 | 1 | 0 | 355.5589 | 210.7797 | 286.346 | 0 | 210.7797 | -5.37 | 60.772 | 292.7239 | 0.97821 | 04/05/2020 8:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 22:00:00 | 300.77 | 208.25 | 121.38 | 30 | 151.38 | 257.4567 | 0.80887 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 343.6267 | 277.186 | 203.082 | 0.80665 | 448.78 | 1 | 0 | 343.6267 | 203.0942 | 277.186 | 0 | 203.0942 | -7.69 | 53.082 | 282.2229 | 0.98215 | 04/05/2020 9:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 22:15:00 | 333.1 | 231.8 | 128.66 | 30 | 158.66 | 280.899 | 0.82521 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 367.069 | 300.736 | 210.362 | 0.81929 | 449.88 | 1 | 0 | 367.069 | 210.4697 | 300.736 | 0 | 210.4697 | 7.28 | 60.362 | 306.7339 | 0.98045 | 04/05/2020 9:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 22:30:00 | 346.42 | 241.51 | 123.76 | 30 | 153.76 | 286.3027 | 0.84355 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 372.4727 | 310.446 | 205.462 | 0.83347 | 448.8 | 1 | 0 | 372.4727 | 205.8134 | 310.446 | 0 | 205.8134 | -4.9 | 55.462 | 315.3613 | 0.98441 | 04/05/2020 9:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 22:45:00 | 425.63 | 305.39 | 170.09 | 30 | 200.09 | 365.1014 | 0.83645 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 451.2714 | 374.326 | 251.792 | 0.82949 | 451.48 | 1 | 0 | 451.2714 | 252.0436 | 374.326 | 0 | 252.0436 | 46.33 | 101.792 | 387.9195 | 0.96496 | 04/05/2020 9:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 23:00:00 | 351.46 | 247.31 | 134.29 | 30 | 164.29 | 296.9065 | 0.83296 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 383.0765 | 316.246 | 215.992 | 0.82554 | 449.91 | 1 | 0 | 383.0765 | 216.1852 | 316.246 | 0 | 216.1852 | -35.8 | 65.992 | 323.058 | 0.97891 | 04/05/2020 10:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 23:15:00 | 347.81 | 251.19 | 131.67 | 30 | 161.67 | 298.7199 | 0.84089 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 384.8899 | 320.126 | 213.372 | 0.83173 | 450.1 | 1 | 0 | 384.8899 | 213.6811 | 320.126 | 0 | 213.6811 | -2.62 | 63.372 | 326.3383 | 0.98096 | 04/05/2020 10:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 23:30:00 | 436.02 | 307.19 | 171.6 | 30 | 201.6 | 367.4347 | 0.83604 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 453.6047 | 376.126 | 253.302 | 0.82919 | 450.02 | 1 | 0 | 453.6047 | 253.5477 | 376.126 | 0 | 253.5477 | 39.93 | 103.302 | 390.0539 | 0.96429 | 04/05/2020 10:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
01/06/2020 23:45:00 | 376.7 | 265.37 | 141.2 | 30 | 171.2 | 315.8016 | 0.84031 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 401.9716 | 334.306 | 222.902 | 0.83167 | 449.34 | 1 | 0 | 401.9716 | 223.2055 | 334.306 | 0 | 223.2055 | -30.4 | 72.902 | 342.1625 | 0.97704 | 04/05/2020 10:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 0:00:00 | 410.82 | 243.19 | 123.1 | 30 | 153.1 | 287.3691 | 0.84626 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 373.5391 | 312.126 | 204.802 | 0.83559 | 444.3 | 1 | 0 | 373.5391 | 205.2043 | 312.126 | 0 | 205.2043 | -18.1 | 54.802 | 316.9005 | 0.98493 | 04/05/2020 11:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 0:15:00 | 408.54 | 306.9 | 166.16 | 30 | 196.16 | 364.2339 | 0.84259 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 450.4039 | 375.836 | 247.862 | 0.83444 | 443.92 | 1 | 0 | 450.4039 | 248.2156 | 375.836 | 0 | 248.2156 | 43.06 | 97.862 | 388.368 | 0.96773 | 04/05/2020 11:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 0:30:00 | 365.62 | 244.57 | 127.12 | 30 | 157.12 | 290.6909 | 0.84134 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 376.8609 | 313.506 | 208.822 | 0.83189 | 441.59 | 1 | 0 | 376.8609 | 209.1366 | 313.506 | 0 | 209.1366 | -39.04 | 58.822 | 318.9766 | 0.98285 | 04/05/2020 11:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 0:45:00 | 354.53 | 255.31 | 131.8 | 30 | 161.8 | 302.2622 | 0.84466 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 388.4322 | 324.246 | 213.502 | 0.83476 | 440.18 | 1 | 0 | 388.4322 | 213.8787 | 324.246 | 0 | 213.8787 | 4.68 | 63.502 | 330.4058 | 0.98136 | 04/05/2020 11:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 1:00:00 | 374.18 | 260.43 | 138.65 | 30 | 168.65 | 310.2686 | 0.83937 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 396.4386 | 329.366 | 220.352 | 0.83081 | 447.94 | 1 | 0 | 396.4386 | 220.6391 | 329.366 | 0 | 220.6391 | 6.85 | 70.352 | 336.7957 | 0.97794 | 04/05/2020 12:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 1:15:00 | 357.76 | 260.91 | 139.88 | 30 | 169.88 | 311.341 | 0.83802 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 397.511 | 329.846 | 221.582 | 0.82978 | 449.19 | 1 | 0 | 397.511 | 221.8482 | 329.846 | 0 | 221.8482 | 1.23 | 71.582 | 337.5239 | 0.97725 | 04/05/2020 12:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 1:30:00 | 342.19 | 234.81 | 138.77 | 30 | 168.77 | 289.1696 | 0.81201 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 375.3396 | 303.746 | 220.472 | 0.80926 | 448.05 | 1 | 0 | 375.3396 | 220.4953 | 303.746 | 0 | 220.4953 | -1.11 | 70.472 | 311.8139 | 0.97413 | 04/05/2020 12:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 1:45:00 | 341.54 | 239.08 | 141.58 | 30 | 171.58 | 294.277 | 0.81243 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 380.447 | 308.016 | 223.282 | 0.80962 | 448.97 | 1 | 0 | 380.447 | 223.3071 | 308.016 | 0 | 223.3071 | 2.81 | 73.282 | 316.6135 | 0.97285 | 04/05/2020 12:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 2:00:00 | 428.43 | 284.84 | 163.89 | 30 | 193.89 | 344.5681 | 0.82666 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 430.7381 | 353.776 | 245.592 | 0.82133 | 451.13 | 1 | 0 | 430.7381 | 245.719 | 353.776 | 0 | 245.719 | 22.31 | 95.592 | 366.4632 | 0.96538 | 04/05/2020 13:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 2:15:00 | 336.13 | 236.55 | 130.18 | 30 | 160.18 | 285.6808 | 0.82802 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 371.8508 | 305.486 | 211.882 | 0.82153 | 450.52 | 1 | 0 | 371.8508 | 212.0173 | 305.486 | 0 | 212.0173 | -33.71 | 61.882 | 311.6907 | 0.98009 | 04/05/2020 13:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 2:30:00 | 412.32 | 278.99 | 161.79 | 30 | 191.79 | 338.554 | 0.82406 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 424.724 | 347.926 | 243.492 | 0.81918 | 451.04 | 1 | 0 | 424.724 | 243.5939 | 347.926 | 0 | 243.5939 | 31.61 | 93.492 | 360.2683 | 0.96574 | 04/05/2020 13:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 2:45:00 | 415.62 | 281.48 | 162.95 | 30 | 192.95 | 341.2634 | 0.82482 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 427.4334 | 350.416 | 244.652 | 0.81981 | 451.97 | 1 | 0 | 427.4334 | 244.7609 | 350.416 | 0 | 244.7609 | 1.16 | 94.652 | 362.9743 | 0.9654 | 04/05/2020 13:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 3:00:00 | 414.86 | 235.89 | 135.28 | 30 | 165.28 | 288.0305 | 0.81898 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 374.2005 | 304.826 | 216.982 | 0.81461 | 453.34 | 1 | 0 | 374.2005 | 217.0418 | 304.826 | 0 | 217.0418 | -27.67 | 66.982 | 312.0985 | 0.9767 | 04/05/2020 14:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 3:15:00 | 413.82 | 286.68 | 167.12 | 30 | 197.12 | 347.9105 | 0.82401 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 434.0805 | 355.616 | 248.822 | 0.81924 | 451.96 | 1 | 0 | 434.0805 | 248.924 | 355.616 | 0 | 248.924 | 31.84 | 98.822 | 369.0915 | 0.96349 | 04/05/2020 14:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 3:30:00 | 398.06 | 217.1 | 131.9 | 30 | 161.9 | 270.821 | 0.80164 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 356.991 | 286.036 | 213.602 | 0.80124 | 451.73 | 1 | 0 | 356.991 | 213.6024 | 286.036 | 0 | 213.6024 | -35.22 | 63.602 | 293.0219 | 0.97616 | 04/05/2020 14:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 3:45:00 | 406.38 | 220.93 | 130.14 | 30 | 160.14 | 272.8642 | 0.80967 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 359.0342 | 289.866 | 211.842 | 0.80735 | 453.22 | 1 | 0 | 359.0342 | 211.8567 | 289.866 | 0 | 211.8567 | -1.76 | 61.842 | 296.3895 | 0.97799 | 04/05/2020 14:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 4:00:00 | 388.83 | 272.48 | 158.61 | 30 | 188.61 | 331.3896 | 0.82223 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 417.5596 | 341.416 | 240.312 | 0.81765 | 455.51 | 1 | 0 | 417.5596 | 240.3979 | 341.416 | 0 | 240.3979 | 28.47 | 90.312 | 353.1588 | 0.96675 | 04/05/2020 15:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 4:15:00 | 402.56 | 286.56 | 160.19 | 30 | 190.19 | 343.9315 | 0.83319 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 430.1015 | 355.496 | 241.892 | 0.82654 | 454.51 | 1 | 0 | 430.1015 | 242.0948 | 355.496 | 0 | 242.0948 | 1.58 | 91.892 | 367.1805 | 0.96818 | 04/05/2020 15:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 4:30:00 | 341.97 | 240.91 | 126.62 | 30 | 156.62 | 287.3455 | 0.8384 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 373.5155 | 309.846 | 208.322 | 0.82954 | 455.38 | 1 | 0 | 373.5155 | 208.5888 | 309.846 | 0 | 208.5888 | -33.57 | 58.322 | 315.2872 | 0.98274 | 04/05/2020 15:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 4:45:00 | 351.63 | 244.48 | 130.02 | 30 | 160.02 | 292.1932 | 0.83671 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 378.3632 | 313.416 | 211.722 | 0.82835 | 457.12 | 1 | 0 | 378.3632 | 211.9649 | 313.416 | 0 | 211.9649 | 3.4 | 61.722 | 319.4357 | 0.98116 | 04/05/2020 15:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 5:00:00 | 432.56 | 293.57 | 158.62 | 30 | 188.62 | 348.9425 | 0.84131 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 435.1125 | 362.506 | 240.322 | 0.83313 | 456.86 | 1 | 0 | 435.1125 | 240.6497 | 362.506 | 0 | 240.6497 | 28.6 | 90.322 | 373.5889 | 0.97033 | 04/05/2020 16:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 5:15:00 | 420.26 | 292.02 | 156.71 | 30 | 186.71 | 346.6068 | 0.84251 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 432.7768 | 360.956 | 238.412 | 0.83405 | 457.95 | 1 | 0 | 432.7768 | 238.7605 | 360.956 | 0 | 238.7605 | -1.91 | 88.412 | 371.626 | 0.97129 | 04/05/2020 16:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 5:30:00 | 351.79 | 244.95 | 126.39 | 30 | 156.39 | 290.6172 | 0.84286 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 376.7872 | 313.886 | 208.092 | 0.83306 | 457.9 | 1 | 0 | 376.7872 | 208.4326 | 313.886 | 0 | 208.4326 | -30.32 | 58.092 | 319.2164 | 0.9833 | 04/05/2020 16:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 5:45:00 | 324.56 | 226.57 | 124.63 | 30 | 154.63 | 274.3071 | 0.82597 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 360.4771 | 295.506 | 206.332 | 0.81976 | 460.62 | 1 | 0 | 360.4771 | 206.446 | 295.506 | 0 | 206.446 | -1.76 | 56.332 | 300.8273 | 0.98231 | 04/05/2020 16:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 6:00:00 | 365.78 | 246.48 | 130.05 | 30 | 160.05 | 293.885 | 0.8387 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 380.055 | 315.416 | 211.752 | 0.82992 | 460.88 | 1 | 0 | 380.055 | 212.0249 | 315.416 | 0 | 212.0249 | 5.42 | 61.752 | 321.404 | 0.98137 | 04/05/2020 17:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 6:15:00 | 385.25 | 265.16 | 159.63 | 30 | 189.63 | 325.9898 | 0.8134 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 412.1598 | 334.096 | 241.332 | 0.8106 | 458.98 | 1 | 0 | 412.1598 | 241.3619 | 334.096 | 0 | 241.3619 | 29.58 | 91.332 | 346.3548 | 0.96461 | 04/05/2020 17:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 6:30:00 | 349.74 | 247.92 | 128.66 | 30 | 158.66 | 294.3422 | 0.84228 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 380.5122 | 316.856 | 210.362 | 0.83271 | 459.62 | 1 | 0 | 380.5122 | 210.6936 | 316.856 | 0 | 210.6936 | -30.97 | 60.362 | 322.5543 | 0.98233 | 04/05/2020 17:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 6:45:00 | 427.98 | 277.34 | 142.36 | 30 | 172.36 | 326.5355 | 0.84934 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 412.7055 | 346.276 | 224.062 | 0.83904 | 460.06 | 1 | 0 | 412.7055 | 224.5413 | 346.276 | 0 | 224.5413 | 13.7 | 74.062 | 354.1077 | 0.97788 | 04/05/2020 17:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 7:00:00 | 400.64 | 260.03 | 148.9 | 30 | 178.9 | 315.6276 | 0.82385 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 401.7976 | 328.966 | 230.602 | 0.81874 | 460.45 | 1 | 0 | 401.7976 | 230.7005 | 328.966 | 0 | 230.7005 | 6.54 | 80.602 | 338.6965 | 0.97127 | 04/05/2020 18:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 7:15:00 | 390.46 | 266.77 | 141.91 | 30 | 171.91 | 317.363 | 0.84058 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 403.533 | 335.706 | 223.612 | 0.83192 | 458.97 | 1 | 0 | 403.533 | 223.9205 | 335.706 | 0 | 223.9205 | -6.99 | 73.612 | 343.6819 | 0.97679 | 04/05/2020 18:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 7:30:00 | 456.83 | 265.86 | 142.04 | 30 | 172.04 | 316.6691 | 0.83955 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 402.8391 | 334.796 | 223.742 | 0.83109 | 454.02 | 1 | 0 | 402.8391 | 224.0334 | 334.796 | 0 | 224.0334 | 0.13 | 73.742 | 342.821 | 0.97659 | 04/05/2020 18:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 7:45:00 | 416.27 | 312.27 | 175.99 | 30 | 205.99 | 374.0915 | 0.83474 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 460.2615 | 381.206 | 257.692 | 0.82824 | 454.08 | 1 | 0 | 460.2615 | 257.9198 | 381.206 | 0 | 257.9198 | 33.95 | 107.692 | 396.1257 | 0.96234 | 04/05/2020 18:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 8:00:00 | 454.66 | 326.7 | 180.85 | 30 | 210.85 | 388.8324 | 0.84021 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 475.0024 | 395.636 | 262.552 | 0.83291 | 454.07 | 1 | 0 | 475.0024 | 262.8677 | 395.636 | 0 | 262.8677 | 4.86 | 112.552 | 411.3342 | 0.96184 | 04/05/2020 19:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 8:15:00 | 455.18 | 314.68 | 172.04 | 30 | 202.04 | 373.9568 | 0.84149 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 460.1268 | 383.616 | 253.742 | 0.83372 | 454.39 | 1 | 0 | 460.1268 | 254.0776 | 383.616 | 0 | 254.0776 | -8.81 | 103.742 | 397.3961 | 0.96532 | 04/05/2020 19:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 8:30:00 | 462 | 304.25 | 169.58 | 30 | 199.58 | 363.8684 | 0.83615 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 450.0384 | 373.186 | 251.282 | 0.82923 | 451.9 | 1 | 0 | 450.0384 | 251.5289 | 373.186 | 0 | 251.5289 | -2.46 | 101.282 | 386.6857 | 0.96509 | 04/05/2020 19:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 8:45:00 | 461.42 | 308.63 | 173.3 | 30 | 203.3 | 369.5719 | 0.8351 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 455.7419 | 377.566 | 255.002 | 0.82846 | 453.23 | 1 | 0 | 455.7419 | 255.2343 | 377.566 | 0 | 255.2343 | 3.72 | 105.002 | 391.8948 | 0.96344 | 04/05/2020 19:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 9:00:00 | 455.25 | 316.26 | 179.35 | 30 | 209.35 | 379.2727 | 0.83386 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 465.4427 | 385.196 | 261.052 | 0.82759 | 453.57 | 1 | 0 | 465.4427 | 261.268 | 385.196 | 0 | 261.268 | 6.05 | 111.052 | 400.8847 | 0.96086 | 04/05/2020 20:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 9:15:00 | 464.34 | 319.75 | 178.84 | 30 | 208.84 | 381.9086 | 0.83724 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 468.0786 | 388.686 | 260.542 | 0.83039 | 455.26 | 1 | 0 | 468.0786 | 260.808 | 388.686 | 0 | 260.808 | -0.51 | 110.542 | 404.0994 | 0.96186 | 04/05/2020 20:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 9:30:00 | 415.04 | 302.22 | 169.31 | 30 | 199.31 | 362.024 | 0.83481 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 448.194 | 371.156 | 251.012 | 0.82811 | 453.39 | 1 | 0 | 448.194 | 251.2392 | 371.156 | 0 | 251.2392 | -9.53 | 101.012 | 384.656 | 0.9649 | 04/05/2020 20:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 9:45:00 | 377.12 | 246.35 | 135.98 | 30 | 165.98 | 297.0483 | 0.82933 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 383.2183 | 315.286 | 217.682 | 0.82273 | 454.24 | 1 | 0 | 383.2183 | 217.8325 | 315.286 | 0 | 217.8325 | -33.33 | 67.682 | 322.4688 | 0.97773 | 04/05/2020 20:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 10:00:00 | 360 | 247.61 | 143.27 | 30 | 173.27 | 302.2138 | 0.81932 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 388.3838 | 316.546 | 224.972 | 0.81503 | 452.97 | 1 | 0 | 388.3838 | 225.0347 | 316.546 | 0 | 225.0347 | 7.29 | 74.972 | 325.3032 | 0.97308 | 04/05/2020 21:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 10:15:00 | 459.26 | 317.06 | 179.15 | 30 | 209.15 | 379.8299 | 0.83474 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 465.9999 | 385.996 | 260.852 | 0.82832 | 451.85 | 1 | 0 | 465.9999 | 261.0805 | 385.996 | 0 | 261.0805 | 35.88 | 110.852 | 401.5982 | 0.96115 | 04/05/2020 21:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 10:30:00 | 345.2 | 233.67 | 126.26 | 30 | 156.26 | 281.1029 | 0.83126 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 367.2729 | 302.606 | 207.962 | 0.82393 | 457.69 | 1 | 0 | 367.2729 | 208.1322 | 302.606 | 0 | 208.1322 | -52.89 | 57.962 | 308.1071 | 0.98215 | 04/05/2020 21:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 10:45:00 | 347.3 | 251.2 | 132.39 | 30 | 162.39 | 299.1186 | 0.8398 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 385.2886 | 320.136 | 214.092 | 0.8309 | 459.74 | 1 | 0 | 385.2886 | 214.3835 | 320.136 | 0 | 214.3835 | 6.13 | 64.092 | 326.4887 | 0.98054 | 04/05/2020 21:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 11:00:00 | 357.78 | 231.91 | 124.22 | 30 | 154.22 | 278.5068 | 0.83269 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 364.6768 | 300.846 | 205.922 | 0.82497 | 458.62 | 1 | 0 | 364.6768 | 206.1089 | 300.846 | 0 | 206.1089 | -8.17 | 55.922 | 305.9993 | 0.98316 | 04/05/2020 22:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 11:15:00 | 340.64 | 234.62 | 124.68 | 30 | 154.68 | 281.0204 | 0.83489 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 367.1904 | 303.556 | 206.382 | 0.8267 | 457.56 | 1 | 0 | 367.1904 | 206.5975 | 303.556 | 0 | 206.5975 | 0.46 | 56.382 | 308.7478 | 0.98318 | 04/05/2020 22:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 11:30:00 | 375.81 | 246.67 | 132.09 | 30 | 162.09 | 295.1597 | 0.83572 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 381.3297 | 315.606 | 213.792 | 0.82765 | 456.72 | 1 | 0 | 381.3297 | 214.0215 | 315.606 | 0 | 214.0215 | 7.41 | 63.792 | 321.9885 | 0.98018 | 04/05/2020 22:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 11:45:00 | 346.53 | 219.51 | 128.63 | 30 | 158.63 | 270.8286 | 0.81051 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 356.9986 | 288.446 | 210.332 | 0.80798 | 456.59 | 1 | 0 | 356.9986 | 210.3494 | 288.446 | 0 | 210.3494 | -3.46 | 60.332 | 294.688 | 0.97882 | 04/05/2020 22:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 12:00:00 | 410.78 | 263.21 | 155.73 | 30 | 185.73 | 322.1415 | 0.81706 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 408.3115 | 332.146 | 237.432 | 0.81346 | 457.46 | 1 | 0 | 408.3115 | 237.4812 | 332.146 | 0 | 237.4812 | 27.1 | 87.432 | 343.4608 | 0.96706 | 04/05/2020 23:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 12:15:00 | 414.72 | 286.67 | 164.51 | 30 | 194.51 | 346.4301 | 0.8275 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 432.6001 | 355.606 | 246.212 | 0.82202 | 457.6 | 1 | 0 | 432.6001 | 246.3478 | 355.606 | 0 | 246.3478 | 8.78 | 96.212 | 368.3916 | 0.96529 | 04/05/2020 23:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 12:30:00 | 399.46 | 274.31 | 148.89 | 30 | 178.89 | 327.4868 | 0.83762 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 413.6568 | 343.246 | 230.592 | 0.82978 | 455.63 | 1 | 0 | 413.6568 | 230.8552 | 343.246 | 0 | 230.8552 | -15.62 | 80.592 | 352.5803 | 0.97353 | 04/05/2020 23:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 12:45:00 | 432.16 | 279.94 | 154.14 | 30 | 184.14 | 335.073 | 0.83546 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 421.243 | 348.876 | 235.842 | 0.82821 | 453.6 | 1 | 0 | 421.243 | 236.0746 | 348.876 | 0 | 236.0746 | 5.25 | 85.842 | 359.2817 | 0.97104 | 04/05/2020 23:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 13:00:00 | 431.1 | 280.85 | 157.21 | 30 | 187.21 | 337.5267 | 0.83208 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 423.6967 | 349.786 | 238.912 | 0.82556 | 452.75 | 1 | 0 | 423.6967 | 239.0997 | 349.786 | 0 | 239.0997 | 3.07 | 88.912 | 360.9094 | 0.96918 | 05/05/2020 0:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 13:15:00 | 323.63 | 234.78 | 125.2 | 30 | 155.2 | 281.4404 | 0.83421 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 367.6104 | 303.716 | 206.902 | 0.82619 | 452.23 | 1 | 0 | 367.6104 | 207.1086 | 303.716 | 0 | 207.1086 | -32.01 | 56.902 | 309.0004 | 0.9829 | 05/05/2020 0:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 13:30:00 | 348.64 | 238.82 | 136.45 | 30 | 166.45 | 291.1024 | 0.8204 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 377.2724 | 307.756 | 218.152 | 0.81574 | 452.77 | 1 | 0 | 377.2724 | 218.2217 | 307.756 | 0 | 218.2217 | 11.25 | 68.152 | 315.2118 | 0.97635 | 05/05/2020 0:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 13:45:00 | 344.51 | 236.59 | 121.64 | 30 | 151.64 | 281.0152 | 0.84191 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 367.1852 | 305.526 | 203.342 | 0.83208 | 456.31 | 1 | 0 | 367.1852 | 203.6635 | 305.526 | 0 | 203.6635 | -14.81 | 53.342 | 310.1476 | 0.9851 | 05/05/2020 0:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 14:00:00 | 306.56 | 206.07 | 120.3 | 30 | 150.3 | 255.0587 | 0.80793 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 341.2287 | 275.006 | 202.002 | 0.80593 | 456.38 | 1 | 0 | 341.2287 | 202.0117 | 275.006 | 0 | 202.0117 | -1.34 | 52.002 | 279.8795 | 0.98259 | 05/05/2020 1:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 14:15:00 | 308.53 | 223.2 | 123.8 | 30 | 153.8 | 271.0584 | 0.82344 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 357.2284 | 292.136 | 205.502 | 0.81778 | 453.54 | 1 | 0 | 357.2284 | 205.5936 | 292.136 | 0 | 205.5936 | 3.5 | 55.502 | 297.3616 | 0.98243 | 05/05/2020 1:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 14:30:00 | 401.9 | 279.96 | 160.37 | 30 | 190.37 | 338.5533 | 0.82693 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 424.7233 | 348.896 | 242.072 | 0.82147 | 453.43 | 1 | 0 | 424.7233 | 242.2013 | 348.896 | 0 | 242.2013 | 36.57 | 92.072 | 360.8402 | 0.9669 | 05/05/2020 1:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 14:45:00 | 409.17 | 269.75 | 160.09 | 30 | 190.09 | 329.9989 | 0.81743 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 416.1689 | 338.686 | 241.792 | 0.81382 | 452.79 | 1 | 0 | 416.1689 | 241.8436 | 338.686 | 0 | 241.8436 | -0.28 | 91.792 | 350.9045 | 0.96518 | 05/05/2020 1:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 15:00:00 | 341.49 | 229.03 | 131.25 | 30 | 161.25 | 280.1005 | 0.81767 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 366.2705 | 297.966 | 212.952 | 0.81351 | 448.98 | 1 | 0 | 366.2705 | 213.0032 | 297.966 | 0 | 213.0032 | -28.84 | 62.952 | 304.5434 | 0.9784 | 05/05/2020 2:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 15:15:00 | 351.15 | 233.84 | 138.33 | 30 | 168.33 | 288.1252 | 0.81159 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 374.2952 | 302.776 | 220.032 | 0.80892 | 446.95 | 1 | 0 | 374.2952 | 220.0536 | 302.776 | 0 | 220.0536 | 7.08 | 70.032 | 310.7697 | 0.97428 | 05/05/2020 2:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 15:30:00 | 339.58 | 229.22 | 123.14 | 30 | 153.14 | 275.6695 | 0.8315 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 361.8395 | 298.156 | 204.842 | 0.824 | 446.94 | 1 | 0 | 361.8395 | 205.0142 | 298.156 | 0 | 205.0142 | -15.19 | 54.842 | 303.1578 | 0.9835 | 05/05/2020 2:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 15:45:00 | 405.73 | 278.64 | 162.87 | 30 | 192.87 | 338.8792 | 0.82224 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 425.0492 | 347.576 | 244.572 | 0.81773 | 446.07 | 1 | 0 | 425.0492 | 244.6584 | 347.576 | 0 | 244.6584 | 39.73 | 94.572 | 360.2124 | 0.96492 | 05/05/2020 2:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 16:00:00 | 422.7 | 263.09 | 155.41 | 30 | 185.41 | 321.859 | 0.81741 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 408.029 | 332.026 | 237.112 | 0.81373 | 446.16 | 1 | 0 | 408.029 | 237.1632 | 332.026 | 0 | 237.1632 | -7.46 | 87.112 | 343.2634 | 0.96726 | 05/05/2020 3:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 16:15:00 | 336.56 | 233.66 | 136.14 | 30 | 166.14 | 286.7045 | 0.81499 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 372.8745 | 302.596 | 217.842 | 0.81152 | 445.04 | 1 | 0 | 372.8745 | 217.8786 | 302.596 | 0 | 217.8786 | -19.27 | 67.842 | 310.1078 | 0.97578 | 05/05/2020 3:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 16:30:00 | 376.22 | 263.23 | 165.5 | 30 | 195.5 | 327.8876 | 0.80281 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 414.0576 | 332.166 | 247.202 | 0.80222 | 446.04 | 1 | 0 | 414.0576 | 247.2033 | 332.166 | 0 | 247.2033 | 29.36 | 97.202 | 346.0961 | 0.95975 | 05/05/2020 3:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 16:45:00 | 358.94 | 236.3 | 139.46 | 30 | 169.46 | 290.7824 | 0.81264 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 376.9524 | 305.236 | 221.162 | 0.80975 | 447.1 | 1 | 0 | 376.9524 | 221.1879 | 305.236 | 0 | 221.1879 | -26.04 | 71.162 | 313.4215 | 0.97388 | 05/05/2020 3:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 17:00:00 | 381.78 | 242.73 | 145.88 | 30 | 175.88 | 299.7526 | 0.80977 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 385.9226 | 311.666 | 227.582 | 0.80759 | 446.38 | 1 | 0 | 385.9226 | 227.5974 | 311.666 | 0 | 227.5974 | 6.42 | 77.582 | 321.177 | 0.97039 | 05/05/2020 4:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 17:15:00 | 383.66 | 261.73 | 170.11 | 30 | 200.11 | 329.4641 | 0.79441 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 415.6341 | 330.666 | 251.812 | 0.79557 | 447.13 | 1 | 0 | 415.6341 | 251.8168 | 330.666 | 0 | 251.8168 | 24.23 | 101.812 | 345.9851 | 0.95572 | 05/05/2020 4:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 17:30:00 | 352.21 | 248.79 | 145.45 | 30 | 175.45 | 304.4325 | 0.81723 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 390.6025 | 317.726 | 227.152 | 0.81343 | 446.95 | 1 | 0 | 390.6025 | 227.2015 | 317.726 | 0 | 227.2015 | -24.66 | 77.152 | 326.9591 | 0.97176 | 05/05/2020 4:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 17:45:00 | 361.54 | 249.08 | 147.04 | 30 | 177.04 | 305.588 | 0.81508 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 391.758 | 318.016 | 228.742 | 0.81177 | 447.68 | 1 | 0 | 391.758 | 228.7797 | 318.016 | 0 | 228.7797 | 1.59 | 78.742 | 327.6194 | 0.97069 | 05/05/2020 4:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 18:00:00 | 262.88 | 205.98 | 121.3 | 30 | 151.3 | 255.5767 | 0.80594 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 341.7467 | 274.916 | 203.002 | 0.80444 | 449.02 | 1 | 0 | 341.7467 | 203.0074 | 274.916 | 0 | 203.0074 | -25.74 | 53.002 | 279.9786 | 0.98192 | 05/05/2020 5:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 18:15:00 | 319.81 | 214.98 | 132.3 | 30 | 162.3 | 269.3653 | 0.7981 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 355.5353 | 283.916 | 214.002 | 0.79856 | 447.54 | 1 | 0 | 355.5353 | 214.0025 | 283.916 | 0 | 214.0025 | 11 | 64.002 | 291.0405 | 0.97552 | 05/05/2020 5:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 18:30:00 | 337.82 | 239.08 | 139 | 30 | 169 | 292.7802 | 0.81659 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 378.9502 | 308.016 | 220.702 | 0.81281 | 446.9 | 1 | 0 | 378.9502 | 220.7474 | 308.016 | 0 | 220.7474 | 6.7 | 70.702 | 316.0263 | 0.97465 | 05/05/2020 5:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 18:45:00 | 354.74 | 240.49 | 138.79 | 30 | 168.79 | 293.812 | 0.81852 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 379.982 | 309.426 | 220.492 | 0.81432 | 448.2 | 1 | 0 | 379.982 | 220.5491 | 309.426 | 0 | 220.5491 | -0.21 | 70.492 | 317.354 | 0.97502 | 05/05/2020 5:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 19:00:00 | 347.36 | 232.21 | 135.5 | 30 | 165.5 | 285.1521 | 0.81434 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 371.3221 | 301.146 | 217.202 | 0.81101 | 447.2 | 1 | 0 | 371.3221 | 217.2354 | 301.146 | 0 | 217.2354 | -3.29 | 67.202 | 308.5531 | 0.97599 | 05/05/2020 6:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 19:15:00 | 425.26 | 276.93 | 161.7 | 30 | 191.7 | 336.8072 | 0.82222 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 422.9772 | 345.866 | 243.402 | 0.81769 | 447.07 | 1 | 0 | 422.9772 | 243.4881 | 345.866 | 0 | 243.4881 | 26.2 | 93.402 | 358.2558 | 0.96542 | 05/05/2020 6:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 19:30:00 | 399.34 | 268.42 | 167.2 | 30 | 197.2 | 333.0723 | 0.80589 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 419.2423 | 337.356 | 248.902 | 0.80468 | 445.17 | 1 | 0 | 419.2423 | 248.9076 | 337.356 | 0 | 248.9076 | 5.5 | 98.902 | 351.5547 | 0.95961 | 05/05/2020 6:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 19:45:00 | 351.6 | 239.82 | 132.83 | 30 | 162.83 | 289.8745 | 0.82732 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 376.0445 | 308.756 | 214.532 | 0.82106 | 444.99 | 1 | 0 | 376.0445 | 214.6607 | 308.756 | 0 | 214.6607 | -34.37 | 64.532 | 315.4277 | 0.97885 | 05/05/2020 6:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 20:00:00 | 452.69 | 301.68 | 177.12 | 30 | 207.12 | 365.9365 | 0.82441 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 452.1065 | 370.616 | 258.822 | 0.81975 | 441.09 | 1 | 0 | 452.1065 | 258.9287 | 370.616 | 0 | 258.9287 | 44.29 | 108.822 | 386.2621 | 0.95949 | 05/05/2020 7:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 20:15:00 | 375.81 | 264.62 | 172.97 | 30 | 202.97 | 333.4975 | 0.79347 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 419.6675 | 333.556 | 254.672 | 0.79481 | 439.74 | 1 | 0 | 419.6675 | 254.6786 | 333.556 | 0 | 254.6786 | -4.15 | 104.672 | 349.5938 | 0.95412 | 05/05/2020 7:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 20:30:00 | 348.93 | 247.35 | 138.87 | 30 | 168.87 | 299.4981 | 0.82588 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 385.6681 | 316.286 | 220.572 | 0.8201 | 438.19 | 1 | 0 | 385.6681 | 220.6876 | 316.286 | 0 | 220.6876 | -34.1 | 70.572 | 324.0636 | 0.976 | 05/05/2020 7:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 20:45:00 | 367.57 | 252.53 | 150.38 | 30 | 180.38 | 310.3359 | 0.81373 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 396.5059 | 321.466 | 232.082 | 0.81075 | 435.77 | 1 | 0 | 396.5059 | 232.1131 | 321.466 | 0 | 232.1131 | 11.51 | 82.082 | 331.7798 | 0.96891 | 05/05/2020 7:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 21:00:00 | 427.44 | 298.86 | 175 | 30 | 205 | 362.4118 | 0.82464 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 448.5818 | 367.796 | 256.702 | 0.81991 | 441.25 | 1 | 0 | 448.5818 | 256.8107 | 367.796 | 0 | 256.8107 | 24.62 | 106.702 | 382.9611 | 0.9604 | 05/05/2020 8:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 21:15:00 | 439.07 | 305.4 | 177.67 | 30 | 207.67 | 369.3183 | 0.82693 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 455.4883 | 374.336 | 259.372 | 0.82183 | 443.83 | 1 | 0 | 455.4883 | 259.5036 | 374.336 | 0 | 259.5036 | 2.67 | 109.372 | 389.9868 | 0.95987 | 05/05/2020 8:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 21:30:00 | 356.19 | 248.95 | 143.3 | 30 | 173.3 | 303.3298 | 0.82072 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 389.4998 | 317.886 | 225.002 | 0.81614 | 444.24 | 1 | 0 | 389.4998 | 225.0747 | 317.886 | 0 | 225.0747 | -34.37 | 75.002 | 326.6142 | 0.97328 | 05/05/2020 8:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 21:45:00 | 335.57 | 237.81 | 137.41 | 30 | 167.41 | 290.8259 | 0.81771 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 376.9959 | 306.746 | 219.112 | 0.81366 | 443.12 | 1 | 0 | 376.9959 | 219.1639 | 306.746 | 0 | 219.1639 | -5.89 | 69.112 | 314.4353 | 0.97555 | 05/05/2020 8:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 22:00:00 | 286.35 | 201.19 | 120.3 | 30 | 150.3 | 251.1324 | 0.80113 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 337.3024 | 270.126 | 202.002 | 0.80084 | 442.26 | 1 | 0 | 337.3024 | 202.0022 | 270.126 | 0 | 202.0022 | -17.11 | 52.002 | 275.0859 | 0.98197 | 05/05/2020 9:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 22:15:00 | 325.41 | 218.56 | 131.77 | 30 | 161.77 | 271.9154 | 0.80378 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 358.0854 | 287.496 | 213.472 | 0.80287 | 441.11 | 1 | 0 | 358.0854 | 213.4742 | 287.496 | 0 | 213.4742 | 11.47 | 63.472 | 294.4192 | 0.97649 | 05/05/2020 9:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 22:30:00 | 387.3 | 259.59 | 160.17 | 30 | 190.17 | 321.7943 | 0.8067 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 407.9643 | 328.526 | 241.872 | 0.80528 | 441.92 | 1 | 0 | 407.9643 | 241.8792 | 328.526 | 0 | 241.8792 | 28.4 | 91.872 | 341.1302 | 0.96305 | 05/05/2020 9:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 22:45:00 | 389.39 | 270.19 | 171.7 | 30 | 201.7 | 337.1728 | 0.80134 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 423.3428 | 339.126 | 253.402 | 0.80107 | 445.3 | 1 | 0 | 423.3428 | 253.4023 | 339.126 | 0 | 253.4023 | 11.53 | 103.402 | 354.5397 | 0.95652 | 05/05/2020 9:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 23:00:00 | 341.23 | 219.04 | 132.54 | 30 | 162.54 | 272.7596 | 0.80305 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 358.9296 | 287.976 | 214.242 | 0.80232 | 443.9 | 1 | 0 | 358.9296 | 214.2434 | 287.976 | 0 | 214.2434 | -39.16 | 64.242 | 295.0546 | 0.97601 | 05/05/2020 10:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 23:15:00 | 343.39 | 233.01 | 134.85 | 30 | 164.85 | 285.4281 | 0.81635 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 371.5981 | 301.946 | 216.552 | 0.81256 | 443.97 | 1 | 0 | 371.5981 | 216.5958 | 301.946 | 0 | 216.5958 | 2.31 | 66.552 | 309.1934 | 0.97656 | 05/05/2020 10:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 23:30:00 | 331.09 | 237.61 | 137.97 | 30 | 167.97 | 290.9853 | 0.81657 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 377.1553 | 306.546 | 219.672 | 0.81278 | 442.9 | 1 | 0 | 377.1553 | 219.7172 | 306.546 | 0 | 219.7172 | 3.12 | 69.672 | 314.3639 | 0.97513 | 05/05/2020 10:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
02/06/2020 23:45:00 | 389.63 | 270.71 | 155.44 | 30 | 185.44 | 328.134 | 0.825 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 414.304 | 339.646 | 237.142 | 0.8198 | 439.42 | 1 | 0 | 414.304 | 237.2517 | 339.646 | 0 | 237.2517 | 17.47 | 87.142 | 350.6467 | 0.96863 | 05/05/2020 10:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 0:00:00 | 344.72 | 226.94 | 137.25 | 30 | 167.25 | 281.9119 | 0.805 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 368.0819 | 295.876 | 218.952 | 0.80383 | 439.74 | 1 | 0 | 368.0819 | 218.9559 | 295.876 | 0 | 218.9559 | -18.19 | 68.952 | 303.8042 | 0.9739 | 05/05/2020 11:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 0:15:00 | 350.75 | 230.71 | 131.46 | 30 | 161.46 | 281.5962 | 0.81929 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 367.7662 | 299.646 | 213.162 | 0.81477 | 438.04 | 1 | 0 | 367.7662 | 213.2235 | 299.646 | 0 | 213.2235 | -5.79 | 63.162 | 306.2306 | 0.9785 | 05/05/2020 11:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 0:30:00 | 335.39 | 239.22 | 140.07 | 30 | 170.07 | 293.5132 | 0.81502 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 379.6832 | 308.156 | 221.772 | 0.81161 | 438.26 | 1 | 0 | 379.6832 | 221.809 | 308.156 | 0 | 221.809 | 8.61 | 71.772 | 316.4038 | 0.97393 | 05/05/2020 11:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 0:45:00 | 354.14 | 225.74 | 134.47 | 30 | 164.47 | 279.3008 | 0.80823 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 365.4708 | 294.676 | 216.172 | 0.80629 | 438.82 | 1 | 0 | 365.4708 | 216.1827 | 294.676 | 0 | 216.1827 | -5.6 | 66.172 | 302.0144 | 0.9757 | 05/05/2020 11:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 1:00:00 | 327.62 | 228.3 | 120.5 | 30 | 150.5 | 273.4431 | 0.83491 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 359.6131 | 297.236 | 202.202 | 0.82654 | 439.65 | 1 | 0 | 359.6131 | 202.4163 | 297.236 | 0 | 202.4163 | -13.97 | 52.202 | 301.7852 | 0.98493 | 05/05/2020 12:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 1:15:00 | 419.84 | 285.7 | 168.92 | 30 | 198.92 | 348.1288 | 0.82067 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 434.2988 | 354.636 | 250.622 | 0.81657 | 440.52 | 1 | 0 | 434.2988 | 250.6965 | 354.636 | 0 | 250.6965 | 48.42 | 100.622 | 368.6346 | 0.96203 | 05/05/2020 12:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 1:30:00 | 336.19 | 230.68 | 136.62 | 30 | 166.62 | 284.5619 | 0.81065 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 370.7319 | 299.616 | 218.322 | 0.80817 | 441.99 | 1 | 0 | 370.7319 | 218.3401 | 299.616 | 0 | 218.3401 | -32.3 | 68.322 | 307.3071 | 0.97497 | 05/05/2020 12:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 1:45:00 | 383.98 | 265.59 | 147.57 | 30 | 177.57 | 319.4826 | 0.83131 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 405.6526 | 334.526 | 229.272 | 0.82466 | 441.94 | 1 | 0 | 405.6526 | 229.4481 | 334.526 | 0 | 229.4481 | 10.95 | 79.272 | 343.7902 | 0.97305 | 05/05/2020 12:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 2:00:00 | 359.18 | 249.49 | 132.84 | 30 | 162.84 | 297.9297 | 0.83741 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 384.0997 | 318.426 | 214.542 | 0.82902 | 442.7 | 1 | 0 | 384.0997 | 214.7964 | 318.426 | 0 | 214.7964 | -14.73 | 64.542 | 324.9012 | 0.98007 | 05/05/2020 13:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 2:15:00 | 369.78 | 252.45 | 137.24 | 30 | 167.24 | 302.8204 | 0.83366 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 388.9904 | 321.386 | 218.942 | 0.82621 | 441.05 | 1 | 0 | 388.9904 | 219.1452 | 321.386 | 0 | 219.1452 | 4.4 | 68.942 | 328.6974 | 0.97776 | 05/05/2020 13:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 2:30:00 | 432.38 | 304.3 | 169.17 | 30 | 199.17 | 363.6855 | 0.83671 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 449.8555 | 373.236 | 250.872 | 0.82968 | 443.65 | 1 | 0 | 449.8555 | 251.1273 | 373.236 | 0 | 251.1273 | 31.93 | 100.872 | 386.6268 | 0.96537 | 05/05/2020 13:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 2:45:00 | 349.36 | 252.41 | 141.57 | 30 | 171.57 | 305.2001 | 0.82703 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 391.3701 | 321.346 | 223.272 | 0.82108 | 445.45 | 1 | 0 | 391.3701 | 223.3993 | 321.346 | 0 | 223.3993 | -27.6 | 73.272 | 329.5937 | 0.97498 | 05/05/2020 13:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 3:00:00 | 353.97 | 257.14 | 132.95 | 30 | 162.95 | 304.4235 | 0.84468 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 390.5935 | 326.076 | 214.652 | 0.83482 | 446.25 | 1 | 0 | 390.5935 | 215.0296 | 326.076 | 0 | 215.0296 | -8.62 | 64.652 | 332.4236 | 0.98091 | 05/05/2020 14:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 3:15:00 | 316.21 | 245.96 | 128.99 | 30 | 158.99 | 292.8722 | 0.83982 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 379.0422 | 314.896 | 210.692 | 0.83077 | 447.32 | 1 | 0 | 379.0422 | 210.9823 | 314.896 | 0 | 210.9823 | -3.96 | 60.692 | 320.6915 | 0.98193 | 05/05/2020 14:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 3:30:00 | 323.54 | 237.57 | 129.51 | 30 | 159.51 | 286.152 | 0.83022 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 372.322 | 306.506 | 211.212 | 0.82323 | 445.81 | 1 | 0 | 372.322 | 211.371 | 306.506 | 0 | 211.371 | 0.52 | 61.212 | 312.5585 | 0.98064 | 05/05/2020 14:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 3:45:00 | 374.91 | 255.96 | 133.63 | 30 | 163.63 | 303.7932 | 0.84255 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 389.9632 | 324.896 | 215.332 | 0.83315 | 446.36 | 1 | 0 | 389.9632 | 215.6708 | 324.896 | 0 | 215.6708 | 4.12 | 65.332 | 331.3996 | 0.98038 | 05/05/2020 14:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 4:00:00 | 382.56 | 303.57 | 165.22 | 30 | 195.22 | 360.9233 | 0.84109 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 447.0933 | 372.506 | 246.922 | 0.83317 | 448.83 | 1 | 0 | 447.0933 | 247.2482 | 372.506 | 0 | 247.2482 | 31.59 | 96.922 | 384.9086 | 0.96778 | 05/05/2020 15:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 4:15:00 | 433.57 | 310.66 | 171.23 | 30 | 201.23 | 370.1394 | 0.83931 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 456.3094 | 379.596 | 252.932 | 0.83188 | 452.5 | 1 | 0 | 456.3094 | 253.2294 | 379.596 | 0 | 253.2294 | 6.01 | 102.932 | 393.3041 | 0.96515 | 05/05/2020 15:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 4:30:00 | 366.8 | 253.17 | 133.03 | 30 | 163.03 | 301.121 | 0.84076 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 387.291 | 322.106 | 214.732 | 0.83169 | 453.36 | 1 | 0 | 387.291 | 215.0396 | 322.106 | 0 | 215.0396 | -38.2 | 64.732 | 328.5461 | 0.9804 | 05/05/2020 15:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 4:45:00 | 427.57 | 239.08 | 130.49 | 30 | 160.49 | 287.9519 | 0.83028 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 374.1219 | 308.016 | 212.192 | 0.8233 | 455.32 | 1 | 0 | 374.1219 | 212.3519 | 308.016 | 0 | 212.3519 | -2.54 | 62.192 | 314.2319 | 0.98022 | 05/05/2020 15:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 5:00:00 | 352.29 | 257.6 | 159.95 | 30 | 189.95 | 320.0606 | 0.80485 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 406.2306 | 326.536 | 241.652 | 0.80382 | 455.96 | 1 | 0 | 406.2306 | 241.6558 | 326.536 | 0 | 241.6558 | 29.46 | 91.652 | 339.1546 | 0.96279 | 05/05/2020 16:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 5:15:00 | 401.82 | 287.75 | 164.04 | 30 | 194.04 | 347.0614 | 0.8291 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 433.2314 | 356.686 | 245.742 | 0.82332 | 456.38 | 1 | 0 | 433.2314 | 245.8953 | 356.686 | 0 | 245.8953 | 4.09 | 95.742 | 369.3121 | 0.96581 | 05/05/2020 16:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 5:30:00 | 345.17 | 243.07 | 129.38 | 30 | 159.38 | 290.6631 | 0.83626 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 376.8331 | 312.006 | 211.082 | 0.82797 | 457.51 | 1 | 0 | 376.8331 | 211.3183 | 312.006 | 0 | 211.3183 | -34.66 | 61.082 | 317.9289 | 0.98137 | 05/05/2020 16:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 5:45:00 | 327.87 | 232.2 | 131.52 | 30 | 161.52 | 282.8525 | 0.82092 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 369.0225 | 301.136 | 213.222 | 0.81604 | 455.42 | 1 | 0 | 369.0225 | 213.2949 | 301.136 | 0 | 213.2949 | 2.14 | 63.222 | 307.701 | 0.97866 | 05/05/2020 16:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 6:00:00 | 310.72 | 200.49 | 118.07 | 30 | 148.07 | 249.2408 | 0.8044 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 335.4108 | 269.426 | 199.772 | 0.80327 | 455.65 | 1 | 0 | 335.4108 | 199.7749 | 269.426 | 0 | 199.7749 | -13.45 | 49.772 | 273.9847 | 0.98336 | 05/05/2020 17:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 6:15:00 | 425.65 | 290.9 | 160.94 | 30 | 190.94 | 347.9668 | 0.836 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 434.1368 | 359.836 | 242.642 | 0.82885 | 450.9 | 1 | 0 | 434.1368 | 242.8844 | 359.836 | 0 | 242.8844 | 42.87 | 92.642 | 371.5703 | 0.96842 | 05/05/2020 17:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 6:30:00 | 426.56 | 299.09 | 166.78 | 30 | 196.78 | 358.0184 | 0.8354 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 444.1884 | 368.026 | 248.482 | 0.82854 | 451.9 | 1 | 0 | 444.1884 | 248.7172 | 368.026 | 0 | 248.7172 | 5.84 | 98.482 | 380.9749 | 0.96601 | 05/05/2020 17:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 6:45:00 | 354.35 | 244.84 | 124.11 | 30 | 154.11 | 289.3035 | 0.84631 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 375.4735 | 313.776 | 205.812 | 0.83568 | 451.36 | 1 | 0 | 375.4735 | 206.2158 | 313.776 | 0 | 206.2158 | -42.67 | 55.812 | 318.701 | 0.98455 | 05/05/2020 17:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 7:00:00 | 333.22 | 240.33 | 126.77 | 30 | 156.77 | 286.9414 | 0.83756 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 373.1114 | 309.266 | 208.472 | 0.82888 | 451.48 | 1 | 0 | 373.1114 | 208.7262 | 309.266 | 0 | 208.7262 | 2.66 | 58.472 | 314.745 | 0.98259 | 05/05/2020 18:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 7:15:00 | 330.48 | 228.11 | 123.15 | 30 | 153.15 | 274.7528 | 0.83024 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 360.9228 | 297.046 | 204.852 | 0.82302 | 450.76 | 1 | 0 | 360.9228 | 205.0096 | 297.046 | 0 | 205.0096 | -3.62 | 54.852 | 302.068 | 0.98337 | 05/05/2020 18:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 7:30:00 | 346.78 | 235.56 | 128.19 | 30 | 158.19 | 283.7474 | 0.83017 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 369.9174 | 304.496 | 209.892 | 0.82315 | 448.4 | 1 | 0 | 369.9174 | 210.0502 | 304.496 | 0 | 210.0502 | 5.04 | 59.892 | 310.3303 | 0.9812 | 05/05/2020 18:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 7:45:00 | 405.06 | 288.16 | 158.38 | 30 | 188.38 | 344.272 | 0.83701 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 430.442 | 357.096 | 240.082 | 0.8296 | 448.83 | 1 | 0 | 430.442 | 240.3388 | 357.096 | 0 | 240.3388 | 30.19 | 90.082 | 368.2829 | 0.96962 | 05/05/2020 18:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 8:00:00 | 417.1 | 288.81 | 163.03 | 30 | 193.03 | 347.3785 | 0.8314 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 433.5485 | 357.746 | 244.732 | 0.82516 | 449.22 | 1 | 0 | 433.5485 | 244.9124 | 357.746 | 0 | 244.9124 | 4.65 | 94.732 | 370.0761 | 0.96668 | 05/05/2020 19:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 8:15:00 | 360.19 | 289.82 | 160.32 | 30 | 190.32 | 346.7237 | 0.83588 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 432.8937 | 358.756 | 242.022 | 0.82874 | 448.01 | 1 | 0 | 432.8937 | 242.2625 | 358.756 | 0 | 242.2625 | -2.71 | 92.022 | 370.37 | 0.96864 | 05/05/2020 19:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 8:30:00 | 351.97 | 250.72 | 130.76 | 30 | 160.76 | 297.8327 | 0.84181 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 384.0027 | 319.656 | 212.462 | 0.83243 | 449.47 | 1 | 0 | 384.0027 | 212.7865 | 319.656 | 0 | 212.7865 | -29.56 | 62.462 | 325.7015 | 0.98144 | 05/05/2020 19:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 8:45:00 | 440.48 | 297.86 | 164.73 | 30 | 194.73 | 355.8656 | 0.837 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 442.0356 | 366.796 | 246.432 | 0.82979 | 449.6 | 1 | 0 | 442.0356 | 246.6905 | 366.796 | 0 | 246.6905 | 33.97 | 96.432 | 379.2604 | 0.96714 | 05/05/2020 19:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 9:00:00 | 325.87 | 238.33 | 130.44 | 30 | 160.44 | 287.3016 | 0.82955 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 373.4716 | 307.266 | 212.142 | 0.82273 | 449.3 | 1 | 0 | 373.4716 | 212.2937 | 307.266 | 0 | 212.2937 | -34.29 | 62.142 | 313.4869 | 0.98016 | 05/05/2020 20:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 9:15:00 | 449.65 | 298.39 | 163.01 | 30 | 193.01 | 355.3723 | 0.83965 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 441.5423 | 367.326 | 244.712 | 0.83192 | 450.2 | 1 | 0 | 441.5423 | 245.0126 | 367.326 | 0 | 245.0126 | 32.57 | 94.712 | 379.3399 | 0.96833 | 05/05/2020 20:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 9:30:00 | 389.42 | 262.26 | 156.49 | 30 | 186.49 | 321.8056 | 0.81496 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 407.9756 | 331.196 | 238.192 | 0.8118 | 449.49 | 1 | 0 | 407.9756 | 238.2295 | 331.196 | 0 | 238.2295 | -6.52 | 88.192 | 342.737 | 0.96633 | 05/05/2020 20:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 9:45:00 | 342.54 | 245.41 | 131.63 | 30 | 161.63 | 293.8543 | 0.83514 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 380.0243 | 314.346 | 213.332 | 0.82717 | 450.08 | 1 | 0 | 380.0243 | 213.5533 | 314.346 | 0 | 213.5533 | -24.86 | 63.332 | 320.6624 | 0.9803 | 05/05/2020 20:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 10:00:00 | 372.21 | 258.91 | 135.61 | 30 | 165.61 | 307.3452 | 0.84241 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 393.5152 | 327.846 | 217.312 | 0.83312 | 452.21 | 1 | 0 | 393.5152 | 217.6493 | 327.846 | 0 | 217.6493 | 3.98 | 67.312 | 334.6848 | 0.97957 | 05/05/2020 21:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 10:15:00 | 325.55 | 199.07 | 122.71 | 30 | 152.71 | 250.8968 | 0.79343 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 337.0668 | 268.006 | 204.412 | 0.79511 | 452.99 | 1 | 0 | 337.0668 | 204.4182 | 268.006 | 0 | 204.4182 | -12.9 | 54.412 | 273.4737 | 0.98001 | 05/05/2020 21:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 10:30:00 | 346.54 | 216.15 | 131.53 | 30 | 161.53 | 269.8384 | 0.80103 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 356.0084 | 285.086 | 213.232 | 0.80078 | 453.9 | 1 | 0 | 356.0084 | 213.2322 | 285.086 | 0 | 213.2322 | 8.82 | 63.232 | 292.0142 | 0.97627 | 05/05/2020 21:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 10:45:00 | 285.74 | 200.27 | 118.63 | 30 | 148.63 | 249.3972 | 0.80302 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 335.5672 | 269.206 | 200.332 | 0.80224 | 455.3 | 1 | 0 | 335.5672 | 200.3334 | 269.206 | 0 | 200.3334 | -12.9 | 50.332 | 273.8707 | 0.98297 | 05/05/2020 21:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 11:00:00 | 306.58 | 207.7 | 122.45 | 30 | 152.45 | 257.6437 | 0.80615 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 343.8137 | 276.636 | 204.152 | 0.80461 | 455.18 | 1 | 0 | 343.8137 | 204.1578 | 276.636 | 0 | 204.1578 | 3.82 | 54.152 | 281.8864 | 0.98137 | 05/05/2020 22:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 11:15:00 | 295.55 | 209.74 | 127.51 | 30 | 157.51 | 262.2981 | 0.79962 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 348.4681 | 278.676 | 209.212 | 0.79972 | 455.65 | 1 | 0 | 348.4681 | 209.212 | 278.676 | 0 | 209.212 | 5.06 | 59.212 | 284.8971 | 0.97816 | 05/05/2020 22:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 11:30:00 | 301.87 | 201.3 | 116.68 | 30 | 146.68 | 249.0717 | 0.8082 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 335.2417 | 270.236 | 198.382 | 0.80609 | 455.89 | 1 | 0 | 335.2417 | 198.3923 | 270.236 | 0 | 198.3923 | -10.83 | 48.382 | 274.5329 | 0.98435 | 05/05/2020 22:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 11:45:00 | 370.56 | 257.48 | 157.93 | 30 | 187.93 | 318.7689 | 0.80773 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 404.9389 | 326.416 | 239.632 | 0.80609 | 455.75 | 1 | 0 | 404.9389 | 239.6417 | 326.416 | 0 | 239.6417 | 41.25 | 89.632 | 338.4986 | 0.96431 | 05/05/2020 22:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 12:00:00 | 324.64 | 219.4 | 144.15 | 30 | 174.15 | 280.1153 | 0.78325 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 366.2853 | 288.336 | 225.852 | 0.78719 | 452.95 | 1 | 0 | 366.2853 | 225.8922 | 288.336 | 0 | 225.8922 | -13.78 | 75.852 | 298.1462 | 0.9671 | 05/05/2020 23:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 12:15:00 | 399.14 | 259.78 | 142.45 | 30 | 172.45 | 311.8087 | 0.83314 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 397.9787 | 328.716 | 224.152 | 0.82596 | 451.44 | 1 | 0 | 397.9787 | 224.3498 | 328.716 | 0 | 224.3498 | -1.7 | 74.152 | 336.9759 | 0.97549 | 05/05/2020 23:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 12:30:00 | 345.89 | 258.33 | 151.58 | 30 | 181.58 | 315.7621 | 0.81812 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 401.9321 | 327.266 | 233.282 | 0.81423 | 451.28 | 1 | 0 | 401.9321 | 233.3374 | 327.266 | 0 | 233.3374 | 9.13 | 83.282 | 337.6965 | 0.96911 | 05/05/2020 23:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 12:45:00 | 340.4 | 210.33 | 114.38 | 30 | 144.38 | 255.1162 | 0.82445 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 341.2862 | 279.266 | 196.082 | 0.81828 | 452.49 | 1 | 0 | 341.2862 | 196.1805 | 279.266 | 0 | 196.1805 | -37.2 | 46.082 | 283.0425 | 0.98666 | 05/05/2020 23:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 13:00:00 | 301.31 | 209.4 | 122.57 | 30 | 152.57 | 259.0868 | 0.80822 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 345.2568 | 278.336 | 204.272 | 0.80617 | 453.31 | 1 | 0 | 345.2568 | 204.2825 | 278.336 | 0 | 204.2825 | 8.19 | 54.272 | 283.5778 | 0.98152 | 06/05/2020 0:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 13:15:00 | 324.85 | 219.96 | 118.58 | 30 | 148.58 | 265.44 | 0.82866 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 351.61 | 288.896 | 200.282 | 0.82164 | 455.12 | 1 | 0 | 351.61 | 200.4214 | 288.896 | 0 | 200.4214 | -3.99 | 50.282 | 293.2391 | 0.98519 | 06/05/2020 0:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 13:30:00 | 340.11 | 226.13 | 125.34 | 30 | 155.34 | 274.3452 | 0.82425 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 360.5152 | 295.066 | 207.042 | 0.81846 | 455.62 | 1 | 0 | 360.5152 | 207.1407 | 295.066 | 0 | 207.1407 | 6.76 | 57.042 | 300.5291 | 0.98182 | 06/05/2020 0:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 13:45:00 | 315.34 | 219.45 | 123.67 | 30 | 153.67 | 267.9044 | 0.81914 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 354.0744 | 288.386 | 205.372 | 0.81448 | 456.45 | 1 | 0 | 354.0744 | 205.4317 | 288.386 | 0 | 205.4317 | -1.67 | 55.372 | 293.6538 | 0.98206 | 06/05/2020 0:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 14:00:00 | 292.18 | 189.7 | 121.31 | 30 | 151.31 | 242.6537 | 0.78177 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 328.8237 | 258.636 | 203.012 | 0.78655 | 457.68 | 1 | 0 | 328.8237 | 203.0577 | 258.636 | 0 | 203.0577 | -2.36 | 53.012 | 264.013 | 0.97963 | 06/05/2020 1:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 14:15:00 | 377.42 | 242.47 | 147.22 | 30 | 177.22 | 300.3309 | 0.80734 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 386.5009 | 311.406 | 228.922 | 0.80571 | 458.82 | 1 | 0 | 386.5009 | 228.9306 | 311.406 | 0 | 228.9306 | 25.91 | 78.922 | 321.2513 | 0.96935 | 06/05/2020 1:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 14:30:00 | 381.02 | 256.43 | 153.81 | 30 | 183.81 | 315.5035 | 0.81276 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 401.6735 | 325.366 | 235.512 | 0.81003 | 457.26 | 1 | 0 | 401.6735 | 235.5389 | 325.366 | 0 | 235.5389 | 6.59 | 85.512 | 336.4154 | 0.96716 | 06/05/2020 1:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 14:45:00 | 309.47 | 215.9 | 122.64 | 30 | 152.64 | 264.4084 | 0.81654 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 350.5784 | 284.836 | 204.342 | 0.81247 | 456.82 | 1 | 0 | 350.5784 | 204.386 | 284.836 | 0 | 204.386 | -31.17 | 54.342 | 289.9734 | 0.98228 | 06/05/2020 1:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 15:00:00 | 317.06 | 224.02 | 133.48 | 30 | 163.48 | 277.3277 | 0.80778 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 363.4977 | 292.956 | 215.182 | 0.80594 | 455.33 | 1 | 0 | 363.4977 | 215.1915 | 292.956 | 0 | 215.1915 | 10.84 | 65.182 | 300.1198 | 0.97613 | 06/05/2020 2:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 15:15:00 | 315.84 | 211.65 | 125.6 | 30 | 155.6 | 262.692 | 0.8057 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 348.862 | 280.586 | 207.302 | 0.80429 | 456.13 | 1 | 0 | 348.862 | 207.307 | 280.586 | 0 | 207.307 | -7.88 | 57.302 | 286.3774 | 0.97978 | 06/05/2020 2:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 15:30:00 | 323.3 | 220.6 | 133.72 | 30 | 163.72 | 274.7155 | 0.80301 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 360.8855 | 289.536 | 215.422 | 0.80229 | 455.5 | 1 | 0 | 360.8855 | 215.4234 | 289.536 | 0 | 215.4234 | 8.12 | 65.422 | 296.8352 | 0.97541 | 06/05/2020 2:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 15:45:00 | 332.86 | 222.66 | 131.98 | 30 | 161.98 | 275.3452 | 0.80866 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 361.5152 | 291.596 | 213.682 | 0.80659 | 455.17 | 1 | 0 | 361.5152 | 213.6938 | 291.596 | 0 | 213.6938 | -1.74 | 63.682 | 298.4688 | 0.97697 | 06/05/2020 2:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 16:00:00 | 331.15 | 225.59 | 128.2 | 30 | 158.2 | 275.5324 | 0.81874 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 361.7024 | 294.526 | 209.902 | 0.81428 | 456.77 | 1 | 0 | 361.7024 | 209.9596 | 294.526 | 0 | 209.9596 | -3.78 | 59.902 | 300.5558 | 0.97994 | 06/05/2020 3:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 16:15:00 | 431.44 | 280.19 | 167.74 | 30 | 197.74 | 342.9396 | 0.81702 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 429.1096 | 349.126 | 249.442 | 0.81361 | 455.93 | 1 | 0 | 429.1096 | 249.4916 | 349.126 | 0 | 249.4916 | 39.54 | 99.442 | 363.0119 | 0.96175 | 06/05/2020 3:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 16:30:00 | 356.3 | 235.8 | 142.11 | 30 | 172.11 | 291.9306 | 0.80773 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 378.1006 | 304.736 | 223.812 | 0.80597 | 456.04 | 1 | 0 | 378.1006 | 223.8215 | 304.736 | 0 | 223.8215 | -25.63 | 73.812 | 313.5478 | 0.9719 | 06/05/2020 3:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 16:45:00 | 342.26 | 242.45 | 139.69 | 30 | 169.69 | 295.9336 | 0.81927 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 382.1036 | 311.386 | 221.392 | 0.81493 | 455.96 | 1 | 0 | 382.1036 | 221.4541 | 311.386 | 0 | 221.4541 | -2.42 | 71.392 | 319.4653 | 0.97471 | 06/05/2020 3:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 17:00:00 | 347.02 | 245.31 | 138.76 | 30 | 168.76 | 297.7531 | 0.82387 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 383.9231 | 314.246 | 220.462 | 0.81851 | 457.74 | 1 | 0 | 383.9231 | 220.5594 | 314.246 | 0 | 220.5594 | -0.93 | 70.462 | 322.0488 | 0.97577 | 06/05/2020 4:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 17:15:00 | 359.78 | 261.06 | 172.47 | 30 | 202.47 | 330.3732 | 0.7902 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 416.5432 | 329.996 | 254.172 | 0.79223 | 457.58 | 1 | 0 | 416.5432 | 254.1866 | 329.996 | 0 | 254.1866 | 33.71 | 104.172 | 346.0479 | 0.95361 | 06/05/2020 4:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 17:30:00 | 341.98 | 239.89 | 138.56 | 30 | 168.56 | 293.1888 | 0.81821 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 379.3588 | 308.826 | 220.262 | 0.81407 | 458.06 | 1 | 0 | 379.3588 | 220.3171 | 308.826 | 0 | 220.3171 | -33.91 | 70.262 | 316.7179 | 0.97508 | 06/05/2020 4:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 17:45:00 | 328.16 | 236.32 | 150.59 | 30 | 180.59 | 297.4221 | 0.79456 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 383.5921 | 305.256 | 232.292 | 0.79578 | 458.55 | 1 | 0 | 383.5921 | 232.2965 | 305.256 | 0 | 232.2965 | 12.03 | 82.292 | 316.1538 | 0.96553 | 06/05/2020 4:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 18:00:00 | 311.41 | 220.36 | 137.68 | 30 | 167.68 | 276.9027 | 0.7958 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 363.0727 | 289.296 | 219.382 | 0.7968 | 457.93 | 1 | 0 | 363.0727 | 219.3846 | 289.296 | 0 | 219.3846 | -12.91 | 69.382 | 297.4996 | 0.97242 | 06/05/2020 5:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 18:15:00 | 327.86 | 223.03 | 133.42 | 30 | 163.42 | 276.4932 | 0.80664 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 362.6632 | 291.966 | 215.122 | 0.80506 | 456.62 | 1 | 0 | 362.6632 | 215.1289 | 291.966 | 0 | 215.1289 | -4.26 | 65.122 | 299.1405 | 0.97602 | 06/05/2020 5:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 18:30:00 | 337.7 | 232.39 | 127.61 | 30 | 157.61 | 280.7953 | 0.82761 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 366.9653 | 301.326 | 209.312 | 0.82113 | 455.8 | 1 | 0 | 366.9653 | 209.4426 | 301.326 | 0 | 209.4426 | -5.81 | 59.312 | 307.1079 | 0.98117 | 06/05/2020 5:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 18:45:00 | 341.02 | 238.7 | 135.4 | 30 | 165.4 | 290.4046 | 0.82196 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 376.5746 | 307.636 | 217.102 | 0.81693 | 456.68 | 1 | 0 | 376.5746 | 217.1832 | 307.636 | 0 | 217.1832 | 7.79 | 67.102 | 314.8692 | 0.97703 | 06/05/2020 5:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 19:00:00 | 343.18 | 234.49 | 133.42 | 30 | 163.42 | 285.8175 | 0.82042 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 371.9875 | 303.426 | 215.122 | 0.81569 | 456.66 | 1 | 0 | 371.9875 | 215.1915 | 303.426 | 0 | 215.1915 | -1.98 | 65.122 | 310.3356 | 0.97773 | 06/05/2020 6:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 19:15:00 | 350.86 | 249.34 | 142.88 | 30 | 172.88 | 303.4105 | 0.82179 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 389.5805 | 318.276 | 224.582 | 0.81697 | 454.75 | 1 | 0 | 389.5805 | 224.6628 | 318.276 | 0 | 224.6628 | 9.46 | 74.582 | 326.8977 | 0.97363 | 06/05/2020 6:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 19:30:00 | 352.1 | 243.12 | 139.99 | 30 | 169.99 | 296.6546 | 0.81954 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 382.8246 | 312.056 | 221.692 | 0.81514 | 452.35 | 1 | 0 | 382.8246 | 221.756 | 312.056 | 0 | 221.756 | -2.89 | 71.692 | 320.1854 | 0.97461 | 06/05/2020 6:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 19:45:00 | 446.1 | 307.11 | 176.84 | 30 | 206.84 | 370.2693 | 0.82942 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 456.4393 | 376.046 | 258.542 | 0.82387 | 449.99 | 1 | 0 | 456.4393 | 258.701 | 376.046 | 0 | 258.701 | 36.85 | 108.542 | 391.3974 | 0.96078 | 06/05/2020 6:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 20:00:00 | 312.78 | 235 | 129.74 | 30 | 159.74 | 284.1511 | 0.82702 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 370.3211 | 303.936 | 211.442 | 0.82074 | 445.84 | 1 | 0 | 370.3211 | 211.5671 | 303.936 | 0 | 211.5671 | -47.1 | 61.442 | 310.0842 | 0.98017 | 06/05/2020 7:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 20:15:00 | 410.64 | 287.7 | 167.66 | 30 | 197.66 | 349.057 | 0.82422 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 435.227 | 356.636 | 249.362 | 0.81943 | 445.28 | 1 | 0 | 435.227 | 249.466 | 356.636 | 0 | 249.466 | 37.92 | 99.362 | 370.2189 | 0.96331 | 06/05/2020 7:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 20:30:00 | 354.16 | 242.33 | 136.48 | 30 | 166.48 | 294.0058 | 0.82424 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 380.1758 | 311.266 | 218.182 | 0.81874 | 445.26 | 1 | 0 | 380.1758 | 218.2822 | 311.266 | 0 | 218.2822 | -31.18 | 68.182 | 318.6461 | 0.97684 | 06/05/2020 7:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 20:45:00 | 339.66 | 240 | 135.97 | 30 | 165.97 | 291.7979 | 0.82249 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 377.9679 | 308.936 | 217.672 | 0.81736 | 446.22 | 1 | 0 | 377.9679 | 217.7575 | 308.936 | 0 | 217.7575 | -0.51 | 67.672 | 316.2609 | 0.97684 | 06/05/2020 7:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 21:00:00 | 330.75 | 235.89 | 136.17 | 30 | 166.17 | 288.5421 | 0.81752 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 374.7121 | 304.826 | 217.872 | 0.81349 | 448.65 | 1 | 0 | 374.7121 | 217.9227 | 304.826 | 0 | 217.9227 | 0.2 | 67.872 | 312.2907 | 0.9761 | 06/05/2020 8:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 21:15:00 | 367.86 | 245.66 | 155.18 | 30 | 185.18 | 307.6369 | 0.79854 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 393.8069 | 314.596 | 236.882 | 0.79886 | 447.9 | 1 | 0 | 393.8069 | 236.8823 | 314.596 | 0 | 236.8823 | 19.01 | 86.882 | 326.3727 | 0.96392 | 06/05/2020 8:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 21:30:00 | 374.32 | 257.63 | 146.29 | 30 | 176.29 | 312.172 | 0.82528 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 398.342 | 326.566 | 227.992 | 0.81981 | 447.5 | 1 | 0 | 398.342 | 228.1031 | 326.566 | 0 | 228.1031 | -8.89 | 77.992 | 335.7501 | 0.97265 | 06/05/2020 8:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 21:45:00 | 335.36 | 246.31 | 134.2 | 30 | 164.2 | 296.0241 | 0.83206 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 382.1941 | 315.246 | 215.902 | 0.82483 | 447.24 | 1 | 0 | 382.1941 | 216.084 | 315.246 | 0 | 216.084 | -12.09 | 65.902 | 322.0607 | 0.97884 | 06/05/2020 8:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 22:00:00 | 319.17 | 207.95 | 130.72 | 30 | 160.72 | 262.8196 | 0.79123 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 348.9896 | 276.886 | 212.422 | 0.79339 | 447.86 | 1 | 0 | 348.9896 | 212.4332 | 276.886 | 0 | 212.4332 | -3.48 | 62.422 | 283.8351 | 0.97552 | 06/05/2020 9:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 22:15:00 | 350.61 | 234.23 | 120.22 | 30 | 150.22 | 278.262 | 0.84176 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 364.432 | 303.166 | 201.922 | 0.83189 | 447.61 | 1 | 0 | 364.432 | 202.2401 | 303.166 | 0 | 202.2401 | -10.5 | 51.922 | 307.5801 | 0.98565 | 06/05/2020 9:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 22:30:00 | 350.45 | 246.67 | 130.53 | 30 | 160.53 | 294.3059 | 0.83814 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 380.4759 | 315.606 | 212.232 | 0.8295 | 446.31 | 1 | 0 | 380.4759 | 212.4965 | 315.606 | 0 | 212.4965 | 10.31 | 62.232 | 321.683 | 0.98111 | 06/05/2020 9:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 22:45:00 | 450.64 | 307.26 | 172.88 | 30 | 202.88 | 368.197 | 0.8345 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 454.367 | 376.196 | 254.582 | 0.82796 | 446.27 | 1 | 0 | 454.367 | 254.8056 | 376.196 | 0 | 254.8056 | 42.35 | 104.582 | 390.4623 | 0.96346 | 06/05/2020 9:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 23:00:00 | 380.29 | 256.53 | 134.81 | 30 | 164.81 | 304.9098 | 0.84133 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 391.0798 | 325.466 | 216.512 | 0.83222 | 445.89 | 1 | 0 | 391.0798 | 216.8301 | 325.466 | 0 | 216.8301 | -38.07 | 66.512 | 332.1927 | 0.97975 | 06/05/2020 10:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 23:15:00 | 355.34 | 245.74 | 122.45 | 30 | 152.45 | 289.1871 | 0.84976 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 375.3571 | 314.676 | 204.152 | 0.83834 | 443.84 | 1 | 0 | 375.3571 | 204.6263 | 314.676 | 0 | 204.6263 | -12.36 | 54.152 | 319.3015 | 0.98551 | 06/05/2020 10:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 23:30:00 | 342.78 | 243.73 | 135.16 | 30 | 165.16 | 294.4183 | 0.82784 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 380.5883 | 312.666 | 216.862 | 0.82153 | 442.49 | 1 | 0 | 380.5883 | 216.9964 | 312.666 | 0 | 216.9964 | 12.71 | 66.862 | 319.7351 | 0.97789 | 06/05/2020 10:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
03/06/2020 23:45:00 | 432.58 | 294.21 | 172.35 | 30 | 202.35 | 357.0785 | 0.82394 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 443.2485 | 363.146 | 254.052 | 0.81928 | 441.54 | 1 | 0 | 443.2485 | 254.1539 | 363.146 | 0 | 254.1539 | 37.19 | 104.052 | 377.759 | 0.96132 | 06/05/2020 10:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 0:00:00 | 357.94 | 245.09 | 136.67 | 30 | 166.67 | 296.3916 | 0.82691 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 382.5616 | 314.026 | 218.372 | 0.82085 | 438.66 | 1 | 0 | 382.5616 | 218.4973 | 314.026 | 0 | 218.4973 | -35.68 | 68.372 | 321.383 | 0.97711 | 06/05/2020 11:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 0:15:00 | 303.47 | 217.08 | 130.04 | 30 | 160.04 | 269.6971 | 0.8049 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 355.8671 | 286.016 | 211.742 | 0.80372 | 439.27 | 1 | 0 | 355.8671 | 211.7457 | 286.016 | 0 | 211.7457 | -6.63 | 61.742 | 292.6042 | 0.97748 | 06/05/2020 11:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 0:30:00 | 299.81 | 219.19 | 133.38 | 30 | 163.38 | 273.3812 | 0.80177 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 359.5512 | 288.126 | 215.082 | 0.80135 | 436.99 | 1 | 0 | 359.5512 | 215.0825 | 288.126 | 0 | 215.0825 | 3.34 | 65.082 | 295.3849 | 0.97543 | 06/05/2020 11:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 0:45:00 | 329.01 | 222.22 | 133.9 | 30 | 163.9 | 276.1249 | 0.80478 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 362.2949 | 291.156 | 215.602 | 0.80364 | 440.19 | 1 | 0 | 362.2949 | 215.6055 | 291.156 | 0 | 215.6055 | 0.52 | 65.602 | 298.4551 | 0.97554 | 06/05/2020 11:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 1:00:00 | 325.15 | 225.02 | 137.43 | 30 | 167.43 | 280.476 | 0.80228 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 366.646 | 293.956 | 219.132 | 0.80174 | 441.37 | 1 | 0 | 366.646 | 219.1328 | 293.956 | 0 | 219.1328 | 3.53 | 69.132 | 301.9758 | 0.97344 | 06/05/2020 12:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 1:15:00 | 304.62 | 202.96 | 128.86 | 30 | 158.86 | 257.7387 | 0.78746 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 343.9087 | 271.896 | 210.562 | 0.79061 | 439.64 | 1 | 0 | 343.9087 | 210.5844 | 271.896 | 0 | 210.5844 | -8.57 | 60.562 | 278.5591 | 0.97608 | 06/05/2020 12:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 1:30:00 | 296.86 | 204.69 | 117.54 | 30 | 147.54 | 252.3213 | 0.81123 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 338.4913 | 273.626 | 199.242 | 0.80837 | 443.52 | 1 | 0 | 338.4913 | 199.2616 | 273.626 | 0 | 199.2616 | -11.32 | 49.242 | 278.0215 | 0.98419 | 06/05/2020 12:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 1:45:00 | 332.3 | 222.82 | 132.01 | 30 | 162.01 | 275.4923 | 0.80881 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 361.6623 | 291.756 | 213.712 | 0.80671 | 444.71 | 1 | 0 | 361.6623 | 213.7242 | 291.756 | 0 | 213.7242 | 14.47 | 63.712 | 298.6315 | 0.97698 | 06/05/2020 12:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 2:00:00 | 319.92 | 223.25 | 127.24 | 30 | 157.24 | 273.0659 | 0.81757 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 359.2359 | 292.186 | 208.942 | 0.81335 | 442.53 | 1 | 0 | 359.2359 | 208.9923 | 292.186 | 0 | 208.9923 | -4.77 | 58.942 | 298.0718 | 0.98025 | 06/05/2020 13:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 2:15:00 | 327.26 | 224.59 | 128.41 | 30 | 158.41 | 274.8352 | 0.81718 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 361.0052 | 293.526 | 210.112 | 0.81308 | 445.46 | 1 | 0 | 361.0052 | 210.1601 | 293.526 | 0 | 210.1601 | 1.17 | 60.112 | 299.618 | 0.97967 | 06/05/2020 13:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 2:30:00 | 398.8 | 246.08 | 142.38 | 30 | 172.38 | 300.45 | 0.81904 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 386.62 | 315.016 | 224.082 | 0.81479 | 442.17 | 1 | 0 | 386.62 | 224.1428 | 315.016 | 0 | 224.1428 | 13.97 | 74.082 | 323.6097 | 0.97344 | 06/05/2020 13:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 2:45:00 | 375.73 | 278.26 | 161.05 | 30 | 191.05 | 337.5333 | 0.82439 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 423.7033 | 347.196 | 242.752 | 0.81943 | 444.82 | 1 | 0 | 423.7033 | 242.8568 | 347.196 | 0 | 242.8568 | 18.67 | 92.752 | 359.3717 | 0.96612 | 06/05/2020 13:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 3:00:00 | 304.86 | 214.89 | 125.43 | 30 | 155.43 | 265.2097 | 0.81026 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 351.3797 | 283.826 | 207.132 | 0.80775 | 446.67 | 1 | 0 | 351.3797 | 207.1485 | 283.826 | 0 | 207.1485 | -35.62 | 57.132 | 289.519 | 0.98034 | 06/05/2020 14:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 3:15:00 | 425.74 | 282.07 | 162.68 | 30 | 192.68 | 341.5978 | 0.82574 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 427.7678 | 351.006 | 244.382 | 0.82055 | 445.23 | 1 | 0 | 427.7678 | 244.4997 | 351.006 | 0 | 244.4997 | 37.25 | 94.382 | 363.4738 | 0.9657 | 06/05/2020 14:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 3:30:00 | 338.72 | 235.7 | 132.12 | 30 | 162.12 | 286.0723 | 0.82392 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 372.2423 | 304.636 | 213.822 | 0.81838 | 445.93 | 1 | 0 | 372.2423 | 213.9188 | 304.636 | 0 | 213.9188 | -30.56 | 63.822 | 311.2496 | 0.97875 | 06/05/2020 14:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 3:45:00 | 346.7 | 234.57 | 132.92 | 30 | 162.92 | 285.5976 | 0.82133 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 371.7676 | 303.506 | 214.622 | 0.81639 | 445.94 | 1 | 0 | 371.7676 | 214.6981 | 303.506 | 0 | 214.6981 | 0.8 | 64.622 | 310.3094 | 0.97808 | 06/05/2020 14:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 4:00:00 | 415.94 | 278.73 | 158.85 | 30 | 188.85 | 336.6819 | 0.82787 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 422.8519 | 347.666 | 240.552 | 0.82219 | 446.28 | 1 | 0 | 422.8519 | 240.6909 | 347.666 | 0 | 240.6909 | 25.93 | 90.552 | 359.265 | 0.96771 | 06/05/2020 15:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 4:15:00 | 386.91 | 259.98 | 158.69 | 30 | 188.69 | 321.2375 | 0.80931 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 407.4075 | 328.916 | 240.392 | 0.80734 | 446.74 | 1 | 0 | 407.4075 | 240.4062 | 328.916 | 0 | 240.4062 | -0.16 | 90.392 | 341.1106 | 0.96425 | 06/05/2020 15:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 4:30:00 | 340.1 | 246.48 | 141.84 | 30 | 171.84 | 300.4686 | 0.82032 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 386.6386 | 315.416 | 223.542 | 0.81579 | 447.66 | 1 | 0 | 386.6386 | 223.6116 | 315.416 | 0 | 223.6116 | -16.85 | 73.542 | 323.876 | 0.97388 | 06/05/2020 15:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 4:45:00 | 396.37 | 252.88 | 144.44 | 30 | 174.44 | 307.2094 | 0.82315 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 393.3794 | 321.816 | 226.142 | 0.81808 | 447.98 | 1 | 0 | 393.3794 | 226.234 | 321.816 | 0 | 226.234 | 2.6 | 76.142 | 330.701 | 0.97313 | 06/05/2020 15:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 5:00:00 | 342.27 | 226.33 | 123.82 | 30 | 153.82 | 273.6528 | 0.82707 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 359.8228 | 295.266 | 205.522 | 0.82059 | 449.97 | 1 | 0 | 359.8228 | 205.6464 | 295.266 | 0 | 205.6464 | -20.62 | 55.522 | 300.4408 | 0.98278 | 06/05/2020 16:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 5:15:00 | 383.58 | 293.13 | 163.87 | 30 | 193.87 | 351.441 | 0.83408 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 437.611 | 362.066 | 245.572 | 0.82737 | 451.13 | 1 | 0 | 437.611 | 245.7877 | 362.066 | 0 | 245.7877 | 40.05 | 95.572 | 374.4673 | 0.96688 | 06/05/2020 16:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 5:30:00 | 388.58 | 246.25 | 143.75 | 30 | 173.75 | 301.377 | 0.81708 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 387.547 | 315.186 | 225.452 | 0.81328 | 447.48 | 1 | 0 | 387.547 | 225.5006 | 315.186 | 0 | 225.5006 | -20.12 | 75.452 | 324.0914 | 0.97252 | 06/05/2020 16:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 5:45:00 | 322.43 | 238.02 | 124.71 | 30 | 154.71 | 283.8815 | 0.83845 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 370.0515 | 306.956 | 206.412 | 0.8295 | 448.11 | 1 | 0 | 370.0515 | 206.6788 | 306.956 | 0 | 206.6788 | -19.04 | 56.412 | 312.0966 | 0.98353 | 06/05/2020 16:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 6:00:00 | 290.5 | 204.15 | 120.15 | 30 | 150.15 | 253.4211 | 0.80558 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 339.5911 | 273.086 | 201.852 | 0.80416 | 447.42 | 1 | 0 | 339.5911 | 201.8567 | 273.086 | 0 | 201.8567 | -4.56 | 51.852 | 277.9651 | 0.98245 | 06/05/2020 17:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 6:15:00 | 395.3 | 284 | 158.54 | 30 | 188.54 | 340.8861 | 0.83312 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 427.0561 | 352.936 | 240.242 | 0.82644 | 446.95 | 1 | 0 | 427.0561 | 240.4435 | 352.936 | 0 | 240.4435 | 38.39 | 90.242 | 364.2903 | 0.96883 | 06/05/2020 17:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 6:30:00 | 349.76 | 246.68 | 125.26 | 30 | 155.26 | 291.4733 | 0.84632 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 377.6433 | 315.616 | 206.962 | 0.83575 | 448.72 | 1 | 0 | 377.6433 | 207.3668 | 315.616 | 0 | 207.3668 | -33.28 | 56.962 | 320.715 | 0.9841 | 06/05/2020 17:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 6:45:00 | 406.42 | 257.3 | 140.22 | 30 | 170.22 | 308.5095 | 0.83401 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 394.6795 | 326.236 | 221.922 | 0.82658 | 447.52 | 1 | 0 | 394.6795 | 222.1306 | 326.236 | 0 | 222.1306 | 14.96 | 71.922 | 334.0699 | 0.97655 | 06/05/2020 17:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 7:00:00 | 327.46 | 277.91 | 149.71 | 30 | 179.71 | 330.9526 | 0.83973 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 417.1226 | 346.846 | 231.412 | 0.83152 | 452.54 | 1 | 0 | 417.1226 | 231.7092 | 346.846 | 0 | 231.7092 | 9.49 | 81.412 | 356.2725 | 0.97354 | 06/05/2020 18:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 7:15:00 | 409.62 | 254.92 | 161.09 | 30 | 191.09 | 318.59 | 0.80015 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 404.76 | 323.856 | 242.792 | 0.80012 | 447.92 | 1 | 0 | 404.76 | 242.792 | 323.856 | 0 | 242.792 | 11.38 | 92.792 | 336.8873 | 0.96132 | 06/05/2020 18:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 7:30:00 | 320.1 | 251.83 | 149.39 | 30 | 179.39 | 309.1911 | 0.81448 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 395.3611 | 320.766 | 231.092 | 0.81132 | 447.27 | 1 | 0 | 395.3611 | 231.1267 | 320.766 | 0 | 231.1267 | -11.7 | 81.092 | 330.8576 | 0.9695 | 06/05/2020 18:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 7:45:00 | 366.4 | 259.11 | 157.98 | 30 | 187.98 | 320.1163 | 0.80942 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 406.2863 | 328.046 | 239.682 | 0.80743 | 446.96 | 1 | 0 | 406.2863 | 239.6965 | 328.046 | 0 | 239.6965 | 8.59 | 89.682 | 340.0839 | 0.9646 | 06/05/2020 18:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 8:00:00 | 326.88 | 239.74 | 152.12 | 30 | 182.12 | 301.0697 | 0.79629 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 387.2397 | 308.676 | 233.822 | 0.79712 | 446.58 | 1 | 0 | 387.2397 | 233.8241 | 308.676 | 0 | 233.8241 | -5.86 | 83.822 | 319.8547 | 0.96505 | 06/05/2020 19:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 8:15:00 | 397.33 | 272.69 | 147.69 | 30 | 177.69 | 325.4744 | 0.83782 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 411.6444 | 341.626 | 229.392 | 0.82991 | 447.25 | 1 | 0 | 411.6444 | 229.6579 | 341.626 | 0 | 229.6579 | -4.43 | 79.392 | 350.7298 | 0.97404 | 06/05/2020 19:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 8:30:00 | 399.55 | 265.49 | 150.64 | 30 | 180.64 | 321.1164 | 0.82677 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 407.2864 | 334.426 | 232.342 | 0.82111 | 448.09 | 1 | 0 | 407.2864 | 232.4682 | 334.426 | 0 | 232.4682 | 2.95 | 82.342 | 344.4139 | 0.971 | 06/05/2020 19:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 8:45:00 | 341.74 | 233.86 | 125.96 | 30 | 155.96 | 281.0943 | 0.83196 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 367.2643 | 302.796 | 207.662 | 0.82446 | 446.79 | 1 | 0 | 367.2643 | 207.8405 | 302.796 | 0 | 207.8405 | -24.68 | 57.662 | 308.2374 | 0.98235 | 06/05/2020 19:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 9:00:00 | 314.48 | 232.44 | 125.39 | 30 | 155.39 | 279.5969 | 0.83134 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 365.7669 | 301.376 | 207.092 | 0.82396 | 448.41 | 1 | 0 | 365.7669 | 207.2629 | 301.376 | 0 | 207.2629 | -0.57 | 57.092 | 306.736 | 0.98253 | 06/05/2020 20:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 9:15:00 | 316.05 | 222.68 | 110.67 | 30 | 140.67 | 263.3903 | 0.84544 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 349.5603 | 291.616 | 192.372 | 0.83424 | 448.39 | 1 | 0 | 349.5603 | 192.7498 | 291.616 | 0 | 192.7498 | -14.72 | 42.372 | 294.6783 | 0.98961 | 06/05/2020 20:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 9:30:00 | 330.82 | 229.64 | 126.96 | 30 | 156.96 | 278.1564 | 0.82558 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 364.3264 | 298.576 | 208.662 | 0.81953 | 450.72 | 1 | 0 | 364.3264 | 208.7728 | 298.576 | 0 | 208.7728 | 16.29 | 58.662 | 304.2842 | 0.98124 | 06/05/2020 20:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 9:45:00 | 322.26 | 217.92 | 110.53 | 30 | 140.53 | 259.3025 | 0.84041 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 345.4725 | 286.856 | 192.232 | 0.83033 | 452.37 | 1 | 0 | 345.4725 | 192.5225 | 286.856 | 0 | 192.5225 | -16.43 | 42.232 | 289.9481 | 0.98934 | 06/05/2020 20:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 10:00:00 | 305.1 | 215.31 | 113.99 | 30 | 143.99 | 259.0203 | 0.83125 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 345.1903 | 284.246 | 195.692 | 0.82345 | 451.38 | 1 | 0 | 345.1903 | 195.8585 | 284.246 | 0 | 195.8585 | 3.46 | 45.692 | 287.895 | 0.98733 | 06/05/2020 21:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 10:15:00 | 326.11 | 238.14 | 122.4 | 30 | 152.4 | 282.7303 | 0.84229 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 368.9003 | 307.076 | 204.102 | 0.83241 | 446.73 | 1 | 0 | 368.9003 | 204.4303 | 307.076 | 0 | 204.4303 | 8.41 | 54.102 | 311.8055 | 0.98483 | 06/05/2020 21:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 10:30:00 | 424.99 | 293.66 | 159.23 | 30 | 189.23 | 349.3482 | 0.84059 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 435.5182 | 362.596 | 240.932 | 0.83256 | 447.66 | 1 | 0 | 435.5182 | 241.2473 | 362.596 | 0 | 241.2473 | 36.83 | 90.932 | 373.8241 | 0.96996 | 06/05/2020 21:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 10:45:00 | 302.35 | 215.53 | 118.56 | 30 | 148.56 | 261.7695 | 0.82336 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 347.9395 | 284.466 | 200.262 | 0.81757 | 449.12 | 1 | 0 | 347.9395 | 200.3521 | 284.466 | 0 | 200.3521 | -40.67 | 50.262 | 288.8722 | 0.98475 | 06/05/2020 21:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 11:00:00 | 377.52 | 255.49 | 138.99 | 30 | 168.99 | 306.3213 | 0.83406 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 392.4913 | 324.426 | 220.692 | 0.82658 | 446.98 | 1 | 0 | 392.4913 | 220.9009 | 324.426 | 0 | 220.9009 | 20.43 | 70.692 | 332.0385 | 0.97707 | 06/05/2020 22:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 11:15:00 | 331.65 | 217.99 | 117.1 | 30 | 147.1 | 262.9792 | 0.82892 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 349.1492 | 286.926 | 198.802 | 0.82179 | 446.62 | 1 | 0 | 349.1492 | 198.9438 | 286.926 | 0 | 198.9438 | -21.89 | 48.802 | 291.0467 | 0.98584 | 06/05/2020 22:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 11:30:00 | 363.82 | 231.69 | 144.97 | 30 | 174.97 | 290.3356 | 0.79801 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 376.5056 | 300.626 | 226.672 | 0.79846 | 448.48 | 1 | 0 | 376.5056 | 226.6726 | 300.626 | 0 | 226.6726 | 27.87 | 76.672 | 310.2492 | 0.96898 | 06/05/2020 22:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 11:45:00 | 416.56 | 278.22 | 154.24 | 30 | 184.24 | 333.6926 | 0.83376 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 419.8626 | 347.156 | 235.942 | 0.82683 | 446.88 | 1 | 0 | 419.8626 | 236.151 | 347.156 | 0 | 236.151 | 9.27 | 85.942 | 357.6357 | 0.9707 | 06/05/2020 22:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 12:00:00 | 388.32 | 237.6 | 138.32 | 30 | 168.32 | 291.1793 | 0.81599 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 377.3493 | 306.536 | 220.022 | 0.81234 | 454.18 | 1 | 0 | 377.3493 | 220.064 | 306.536 | 0 | 220.064 | -15.92 | 70.022 | 314.4319 | 0.97489 | 06/05/2020 23:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 12:15:00 | 405.18 | 275.8 | 158.86 | 30 | 188.86 | 334.266 | 0.82509 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 420.436 | 344.736 | 240.562 | 0.81995 | 450.37 | 1 | 0 | 420.436 | 240.673 | 344.736 | 0 | 240.673 | 20.54 | 90.562 | 356.4329 | 0.96718 | 06/05/2020 23:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 12:30:00 | 335.38 | 241.9 | 125.63 | 30 | 155.63 | 287.6392 | 0.84098 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 373.8092 | 310.836 | 207.332 | 0.83154 | 453.31 | 1 | 0 | 373.8092 | 207.6398 | 310.836 | 0 | 207.6398 | -33.23 | 57.332 | 316.0791 | 0.98341 | 06/05/2020 23:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 12:45:00 | 373.18 | 246.22 | 126.84 | 30 | 156.84 | 291.9299 | 0.84342 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 378.0999 | 315.156 | 208.542 | 0.83353 | 452.39 | 1 | 0 | 378.0999 | 208.8929 | 315.156 | 0 | 208.8929 | 1.21 | 58.542 | 320.5471 | 0.98318 | 06/05/2020 23:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 13:00:00 | 294.06 | 232.09 | 114.38 | 30 | 144.38 | 273.3338 | 0.84911 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 359.5038 | 301.026 | 196.082 | 0.83734 | 452.82 | 1 | 0 | 359.5038 | 196.5358 | 301.026 | 0 | 196.5358 | -12.46 | 46.082 | 304.5328 | 0.98848 | 07/05/2020 0:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 13:15:00 | 338.4 | 252.08 | 133.8 | 30 | 163.8 | 300.624 | 0.83852 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 386.794 | 321.016 | 215.502 | 0.82994 | 451.92 | 1 | 0 | 386.794 | 215.7737 | 321.016 | 0 | 215.7737 | 19.42 | 65.502 | 327.6306 | 0.97981 | 07/05/2020 0:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 13:30:00 | 348.11 | 246.09 | 151.19 | 30 | 181.19 | 305.5979 | 0.80527 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 391.7679 | 315.026 | 232.892 | 0.80411 | 453 | 1 | 0 | 391.7679 | 232.8964 | 315.026 | 0 | 232.8964 | 17.39 | 82.892 | 325.7491 | 0.96708 | 07/05/2020 0:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 13:45:00 | 336.29 | 226.65 | 119.83 | 30 | 149.83 | 271.697 | 0.8342 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 357.867 | 295.586 | 201.532 | 0.82597 | 450.8 | 1 | 0 | 357.867 | 201.7367 | 295.586 | 0 | 201.7367 | -31.36 | 51.532 | 300.0444 | 0.98514 | 07/05/2020 0:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 14:00:00 | 332.08 | 213.16 | 125.63 | 30 | 155.63 | 263.9278 | 0.80765 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 350.0978 | 282.096 | 207.332 | 0.80576 | 451.62 | 1 | 0 | 350.0978 | 207.3411 | 282.096 | 0 | 207.3411 | 5.8 | 57.332 | 287.863 | 0.97997 | 07/05/2020 1:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 14:15:00 | 450.27 | 289.69 | 157.8 | 30 | 187.8 | 345.2378 | 0.8391 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 431.4078 | 358.626 | 239.502 | 0.83129 | 451.93 | 1 | 0 | 431.4078 | 239.7917 | 358.626 | 0 | 239.7917 | 32.17 | 89.502 | 369.6258 | 0.97024 | 07/05/2020 1:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 14:30:00 | 407.18 | 282.36 | 162.14 | 30 | 192.14 | 341.5332 | 0.82674 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 427.7032 | 351.296 | 243.842 | 0.82135 | 451.39 | 1 | 0 | 427.7032 | 243.9696 | 351.296 | 0 | 243.9696 | 4.34 | 93.842 | 363.6141 | 0.96612 | 07/05/2020 1:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 14:45:00 | 370.24 | 239.51 | 154.39 | 30 | 184.39 | 302.266 | 0.79238 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 388.436 | 308.446 | 236.092 | 0.79407 | 452.29 | 1 | 0 | 388.436 | 236.1007 | 308.446 | 0 | 236.1007 | -7.75 | 86.092 | 320.2355 | 0.96318 | 07/05/2020 1:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 15:00:00 | 383.6 | 277.67 | 164.75 | 30 | 194.75 | 339.1581 | 0.8187 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 425.3281 | 346.606 | 246.452 | 0.81491 | 452.28 | 1 | 0 | 425.3281 | 246.5122 | 346.606 | 0 | 246.5122 | 10.36 | 96.452 | 359.7759 | 0.96339 | 07/05/2020 2:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 15:15:00 | 434.11 | 300.72 | 167.99 | 30 | 197.99 | 360.0452 | 0.83523 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 446.2152 | 369.656 | 249.692 | 0.82843 | 451.27 | 1 | 0 | 446.2152 | 249.9249 | 369.656 | 0 | 249.9249 | 3.24 | 99.692 | 382.863 | 0.9655 | 07/05/2020 2:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 15:30:00 | 380.34 | 249.81 | 139.39 | 30 | 169.39 | 301.8245 | 0.82767 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 387.9945 | 318.746 | 221.092 | 0.82152 | 452.49 | 1 | 0 | 387.9945 | 221.2254 | 318.746 | 0 | 221.2254 | -28.6 | 71.092 | 326.5778 | 0.97602 | 07/05/2020 2:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 15:45:00 | 345.7 | 240.21 | 131.39 | 30 | 161.39 | 289.3917 | 0.83005 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 375.5617 | 309.146 | 213.092 | 0.82316 | 451.41 | 1 | 0 | 375.5617 | 213.2495 | 309.146 | 0 | 213.2495 | -8 | 63.092 | 315.5184 | 0.9798 | 07/05/2020 2:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 16:00:00 | 449.92 | 269.21 | 169.13 | 30 | 199.13 | 334.8534 | 0.80396 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 421.0234 | 338.146 | 250.832 | 0.80315 | 452.36 | 1 | 0 | 421.0234 | 250.8345 | 338.146 | 0 | 250.8345 | 37.74 | 100.832 | 352.8595 | 0.9583 | 07/05/2020 3:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 16:15:00 | 392.11 | 258.56 | 158.74 | 30 | 188.74 | 320.1188 | 0.8077 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 406.2888 | 327.496 | 240.442 | 0.80607 | 452.81 | 1 | 0 | 406.2888 | 240.4516 | 327.496 | 0 | 240.4516 | -10.39 | 90.442 | 339.7549 | 0.96392 | 07/05/2020 3:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 16:30:00 | 358.98 | 246.32 | 144.72 | 30 | 174.72 | 301.9944 | 0.81564 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 388.1644 | 315.256 | 226.422 | 0.81217 | 452.74 | 1 | 0 | 388.1644 | 226.4625 | 315.256 | 0 | 226.4625 | -14.02 | 76.422 | 324.3866 | 0.97185 | 07/05/2020 3:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 16:45:00 | 371.81 | 250.1 | 140.29 | 30 | 170.29 | 302.5701 | 0.82659 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 388.7401 | 319.036 | 221.992 | 0.82069 | 452.15 | 1 | 0 | 388.7401 | 222.1147 | 319.036 | 0 | 222.1147 | -4.43 | 71.992 | 327.0578 | 0.97547 | 07/05/2020 3:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 17:00:00 | 340.62 | 238.08 | 136.32 | 30 | 166.32 | 290.4211 | 0.81978 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 376.5911 | 307.016 | 218.022 | 0.81525 | 453.31 | 1 | 0 | 376.5911 | 218.0873 | 307.016 | 0 | 218.0873 | -3.97 | 68.022 | 314.4612 | 0.97632 | 07/05/2020 4:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 17:15:00 | 359.71 | 251.76 | 139.16 | 30 | 169.16 | 303.3121 | 0.83004 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 389.4821 | 320.696 | 220.862 | 0.82339 | 451.7 | 1 | 0 | 389.4821 | 221.0211 | 320.696 | 0 | 221.0211 | 2.84 | 70.862 | 328.4316 | 0.97645 | 07/05/2020 4:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 17:30:00 | 355.79 | 251.53 | 137.48 | 30 | 167.48 | 302.1868 | 0.83237 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 388.3568 | 320.466 | 219.182 | 0.82518 | 453.68 | 1 | 0 | 388.3568 | 219.3686 | 320.466 | 0 | 219.3686 | -1.68 | 69.182 | 327.8485 | 0.97748 | 07/05/2020 4:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 17:45:00 | 301.52 | 239.3 | 145.97 | 30 | 175.97 | 297.0352 | 0.80563 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 383.2052 | 308.236 | 227.672 | 0.80436 | 451.44 | 1 | 0 | 383.2052 | 227.677 | 308.236 | 0 | 227.677 | 8.49 | 77.672 | 317.8716 | 0.96969 | 07/05/2020 4:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 18:00:00 | 326.35 | 197.43 | 126.92 | 30 | 156.92 | 252.1953 | 0.78285 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 338.3653 | 266.366 | 208.622 | 0.78721 | 451.81 | 1 | 0 | 338.3653 | 208.663 | 266.366 | 0 | 208.663 | -19.05 | 58.622 | 272.7405 | 0.97663 | 07/05/2020 5:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 18:15:00 | 354.98 | 239.73 | 136.67 | 30 | 166.67 | 291.9749 | 0.82106 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 378.1449 | 308.666 | 218.372 | 0.81626 | 451.75 | 1 | 0 | 378.1449 | 218.4465 | 308.666 | 0 | 218.4465 | 9.75 | 68.372 | 316.1478 | 0.97633 | 07/05/2020 5:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 18:30:00 | 367.74 | 246.8 | 135.43 | 30 | 165.43 | 297.115 | 0.83065 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 383.285 | 315.736 | 217.132 | 0.82376 | 451.57 | 1 | 0 | 383.285 | 217.2974 | 315.736 | 0 | 217.2974 | -1.24 | 67.132 | 322.7939 | 0.97813 | 07/05/2020 5:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 18:45:00 | 363.5 | 248.46 | 136.59 | 30 | 166.59 | 299.1398 | 0.83058 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 385.3098 | 317.396 | 218.292 | 0.82374 | 452.9 | 1 | 0 | 385.3098 | 218.4568 | 317.396 | 0 | 218.4568 | 1.16 | 68.292 | 324.6598 | 0.97763 | 07/05/2020 5:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 19:00:00 | 329.07 | 239.92 | 136.91 | 30 | 166.91 | 292.2679 | 0.82089 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 378.4379 | 308.856 | 218.612 | 0.81613 | 452.44 | 1 | 0 | 378.4379 | 218.6853 | 308.856 | 0 | 218.6853 | 0.32 | 68.612 | 316.3853 | 0.9762 | 07/05/2020 6:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 19:15:00 | 325.78 | 218.76 | 133.21 | 30 | 163.21 | 272.9349 | 0.80151 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 359.1049 | 287.696 | 214.912 | 0.80115 | 449.86 | 1 | 0 | 359.1049 | 214.9123 | 287.696 | 0 | 214.9123 | -3.7 | 64.912 | 294.9281 | 0.97548 | 07/05/2020 6:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 19:30:00 | 320.51 | 230.06 | 128.57 | 30 | 158.57 | 279.4138 | 0.82337 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 365.5838 | 298.996 | 210.272 | 0.81786 | 449.57 | 1 | 0 | 365.5838 | 210.3637 | 298.996 | 0 | 210.3637 | -4.64 | 60.272 | 305.0104 | 0.98028 | 07/05/2020 6:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 19:45:00 | 432.4 | 267.77 | 160.77 | 30 | 190.77 | 328.7765 | 0.81444 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 414.9465 | 336.706 | 242.472 | 0.81144 | 449.46 | 1 | 0 | 414.9465 | 242.507 | 336.706 | 0 | 242.507 | 32.2 | 92.472 | 349.1733 | 0.96429 | 07/05/2020 6:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 20:00:00 | 358.58 | 239.33 | 138.24 | 30 | 168.24 | 292.5467 | 0.81809 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 378.7167 | 308.266 | 219.942 | 0.81398 | 445.96 | 1 | 0 | 378.7167 | 219.9963 | 308.266 | 0 | 219.9963 | -22.53 | 69.942 | 316.1009 | 0.97521 | 07/05/2020 7:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 20:15:00 | 337.82 | 228.53 | 129.07 | 30 | 159.07 | 278.4407 | 0.82075 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 364.6107 | 297.466 | 210.772 | 0.81585 | 443.83 | 1 | 0 | 364.6107 | 210.8434 | 297.466 | 0 | 210.8434 | -9.17 | 60.772 | 303.6104 | 0.97976 | 07/05/2020 7:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 20:30:00 | 345.74 | 234.46 | 138.24 | 30 | 168.24 | 288.5761 | 0.81247 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 374.7461 | 303.396 | 219.942 | 0.8096 | 443.04 | 1 | 0 | 374.7461 | 219.9671 | 303.396 | 0 | 219.9671 | 9.17 | 69.942 | 311.3535 | 0.97444 | 07/05/2020 7:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 20:45:00 | 326.11 | 226.03 | 127.78 | 30 | 157.78 | 275.6521 | 0.81998 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 361.8221 | 294.966 | 209.482 | 0.81522 | 446.43 | 1 | 0 | 361.8221 | 209.5479 | 294.966 | 0 | 209.5479 | -10.46 | 59.482 | 300.9037 | 0.98027 | 07/05/2020 7:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 21:00:00 | 345.18 | 238.01 | 138.97 | 30 | 168.97 | 291.8897 | 0.81541 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 378.0597 | 306.946 | 220.672 | 0.8119 | 444.77 | 1 | 0 | 378.0597 | 220.7109 | 306.946 | 0 | 220.7109 | 11.19 | 70.672 | 314.9768 | 0.9745 | 07/05/2020 8:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 21:15:00 | 340.08 | 233.78 | 134.01 | 30 | 164.01 | 285.5738 | 0.81863 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 371.7438 | 302.716 | 215.712 | 0.81431 | 445.56 | 1 | 0 | 371.7438 | 215.7694 | 302.716 | 0 | 215.7694 | -4.96 | 65.712 | 309.7661 | 0.97724 | 07/05/2020 8:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 21:30:00 | 344.35 | 228.91 | 139.25 | 30 | 169.25 | 284.6847 | 0.80408 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 370.8547 | 297.846 | 220.952 | 0.80313 | 445.62 | 1 | 0 | 370.8547 | 220.9546 | 297.846 | 0 | 220.9546 | 5.24 | 70.952 | 306.1804 | 0.97278 | 07/05/2020 8:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 21:45:00 | 241.06 | 163.22 | 122.87 | 30 | 152.87 | 223.6292 | 0.72987 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 309.7992 | 232.156 | 204.572 | 0.74938 | 445.57 | 1 | 0 | 309.7992 | 205.1319 | 232.156 | 0 | 205.1319 | -16.38 | 54.572 | 238.4838 | 0.97347 | 07/05/2020 8:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 22:00:00 | 199.18 | 127.02 | 85.79 | 30 | 115.79 | 171.8761 | 0.73902 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 258.0461 | 195.956 | 167.492 | 0.75938 | 443.79 | 1 | 0 | 258.0461 | 167.896 | 195.956 | 0 | 167.896 | -37.08 | 17.492 | 196.7352 | 0.99604 | 07/05/2020 9:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 22:15:00 | 275.49 | 186.21 | 128.68 | 30 | 158.68 | 244.6498 | 0.76113 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 330.8198 | 255.146 | 210.382 | 0.77125 | 444.12 | 1 | 0 | 330.8198 | 210.576 | 255.146 | 0 | 210.576 | 42.89 | 60.382 | 262.1936 | 0.97312 | 07/05/2020 9:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 22:30:00 | 277.04 | 193.25 | 120.11 | 30 | 150.11 | 244.701 | 0.78974 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 330.871 | 262.186 | 201.812 | 0.79241 | 443.34 | 1 | 0 | 330.871 | 201.8269 | 262.186 | 0 | 201.8269 | -8.57 | 51.812 | 267.2564 | 0.98103 | 07/05/2020 9:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 22:45:00 | 243.28 | 187.29 | 115.3 | 30 | 145.3 | 237.0435 | 0.79011 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 323.2135 | 256.226 | 197.002 | 0.79275 | 443.46 | 1 | 0 | 323.2135 | 197.0158 | 256.226 | 0 | 197.0158 | -4.81 | 47.002 | 260.5013 | 0.98359 | 07/05/2020 9:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 23:00:00 | 188.98 | 141.94 | 79.6 | 30 | 109.6 | 179.3297 | 0.7915 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 265.4997 | 210.876 | 161.302 | 0.79426 | 442.65 | 1 | 0 | 265.4997 | 161.3114 | 210.876 | 0 | 161.3114 | -35.7 | 11.302 | 211.1787 | 0.99857 | 07/05/2020 10:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 23:15:00 | 263.46 | 180.06 | 113 | 30 | 143 | 229.9361 | 0.78309 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 316.1061 | 248.996 | 194.702 | 0.7877 | 442.04 | 1 | 0 | 316.1061 | 194.741 | 248.996 | 0 | 194.741 | 33.4 | 44.702 | 252.9768 | 0.98426 | 07/05/2020 10:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 23:30:00 | 190.27 | 136.85 | 87.86 | 30 | 117.86 | 180.607 | 0.75772 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 266.777 | 205.786 | 169.562 | 0.77138 | 441.56 | 1 | 0 | 266.777 | 169.7708 | 205.786 | 0 | 169.7708 | -25.14 | 19.562 | 206.7137 | 0.99551 | 07/05/2020 10:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
04/06/2020 23:45:00 | 220.03 | 142.04 | 88.31 | 30 | 118.31 | 184.8584 | 0.76837 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 271.0284 | 210.976 | 170.012 | 0.77843 | 440.78 | 1 | 0 | 271.0284 | 170.1338 | 210.976 | 0 | 170.1338 | 0.45 | 20.012 | 211.923 | 0.99553 | 07/05/2020 10:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 0:00:00 | 301.74 | 201.76 | 126.1 | 30 | 156.1 | 255.0967 | 0.79092 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 341.2667 | 270.696 | 207.802 | 0.79321 | 441.86 | 1 | 0 | 341.2667 | 207.8139 | 270.696 | 0 | 207.8139 | 37.79 | 57.802 | 276.7985 | 0.97795 | 07/05/2020 11:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 0:15:00 | 229.06 | 161.04 | 88.99 | 30 | 118.99 | 200.2311 | 0.80427 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 286.4011 | 229.976 | 170.692 | 0.80299 | 441.99 | 1 | 0 | 286.4011 | 170.6946 | 229.976 | 0 | 170.6946 | -37.11 | 20.692 | 230.905 | 0.99598 | 07/05/2020 11:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 0:30:00 | 243.28 | 164.77 | 96.23 | 30 | 126.23 | 207.5648 | 0.79382 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 293.7348 | 233.706 | 177.932 | 0.79564 | 441.4 | 1 | 0 | 293.7348 | 177.9373 | 233.706 | 0 | 177.9373 | 7.24 | 27.932 | 235.3693 | 0.99293 | 07/05/2020 11:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 0:45:00 | 223.5 | 155.26 | 81.65 | 30 | 111.65 | 191.2365 | 0.81187 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 277.4065 | 224.196 | 163.352 | 0.80819 | 442.54 | 1 | 0 | 277.4065 | 163.3723 | 224.196 | 0 | 163.3723 | -14.58 | 13.352 | 224.5932 | 0.99823 | 07/05/2020 11:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 1:00:00 | 212.35 | 150.09 | 87.6 | 30 | 117.6 | 190.6745 | 0.78715 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 276.8445 | 219.026 | 169.302 | 0.79115 | 441.01 | 1 | 0 | 276.8445 | 169.3236 | 219.026 | 0 | 169.3236 | 5.95 | 19.302 | 219.8749 | 0.99614 | 07/05/2020 12:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 1:15:00 | 242.58 | 161.03 | 92.93 | 30 | 122.93 | 202.5894 | 0.79486 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 288.7594 | 229.966 | 174.632 | 0.79639 | 441.55 | 1 | 0 | 288.7594 | 174.6356 | 229.966 | 0 | 174.6356 | 5.33 | 24.632 | 231.2814 | 0.99431 | 07/05/2020 12:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 1:30:00 | 207.01 | 140.83 | 90.51 | 30 | 120.51 | 185.353 | 0.75979 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 271.523 | 209.766 | 172.212 | 0.77255 | 442.71 | 1 | 0 | 271.523 | 172.4036 | 209.766 | 0 | 172.4036 | -2.42 | 22.212 | 210.9387 | 0.99444 | 07/05/2020 12:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 1:45:00 | 234.66 | 163.44 | 91.13 | 30 | 121.13 | 203.4333 | 0.80341 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 289.6033 | 232.376 | 172.832 | 0.80239 | 441.97 | 1 | 0 | 289.6033 | 172.8336 | 232.376 | 0 | 172.8336 | 0.62 | 22.832 | 233.495 | 0.99521 | 07/05/2020 12:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 2:00:00 | 207.87 | 153.25 | 85.6 | 30 | 115.6 | 191.9607 | 0.79834 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 278.1307 | 222.186 | 167.302 | 0.79885 | 441.87 | 1 | 0 | 278.1307 | 167.3024 | 222.186 | 0 | 167.3024 | -5.53 | 17.302 | 222.8586 | 0.99698 | 07/05/2020 13:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 2:15:00 | 226.54 | 160.49 | 87.53 | 30 | 117.53 | 198.923 | 0.80679 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 285.093 | 229.426 | 169.232 | 0.80474 | 442.5 | 1 | 0 | 285.093 | 169.2386 | 229.426 | 0 | 169.2386 | 1.93 | 19.232 | 230.2307 | 0.9965 | 07/05/2020 13:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 2:30:00 | 305.89 | 223.64 | 130.22 | 30 | 160.22 | 275.1096 | 0.81291 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 361.2796 | 292.576 | 211.922 | 0.80983 | 442 | 1 | 0 | 361.2796 | 211.9487 | 292.576 | 0 | 211.9487 | 42.69 | 61.922 | 299.0569 | 0.97833 | 07/05/2020 13:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 2:45:00 | 312.51 | 217.59 | 127.25 | 30 | 157.25 | 268.4641 | 0.8105 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 354.6341 | 286.526 | 208.952 | 0.80795 | 444.45 | 1 | 0 | 354.6341 | 208.9694 | 286.526 | 0 | 208.9694 | -2.97 | 58.952 | 292.5278 | 0.97948 | 07/05/2020 13:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 3:00:00 | 311.2 | 209.41 | 127.41 | 30 | 157.41 | 261.9742 | 0.79935 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 348.1442 | 278.346 | 209.112 | 0.79951 | 444.13 | 1 | 0 | 348.1442 | 209.1121 | 278.346 | 0 | 209.1121 | 0.16 | 59.112 | 284.5536 | 0.97818 | 07/05/2020 14:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 3:15:00 | 322.54 | 221.79 | 128.76 | 30 | 158.76 | 272.7555 | 0.81315 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 358.9255 | 290.726 | 210.462 | 0.80999 | 444.7 | 1 | 0 | 358.9255 | 210.4896 | 290.726 | 0 | 210.4896 | 1.35 | 60.462 | 296.9466 | 0.97905 | 07/05/2020 14:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 3:30:00 | 247.68 | 175.43 | 96.17 | 30 | 126.17 | 216.0892 | 0.81184 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 302.2592 | 244.366 | 177.872 | 0.80846 | 444.45 | 1 | 0 | 302.2592 | 177.8929 | 244.366 | 0 | 177.8929 | -32.59 | 27.872 | 245.9504 | 0.99356 | 07/05/2020 14:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 3:45:00 | 226.86 | 160.02 | 90.68 | 30 | 120.68 | 200.4247 | 0.7984 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 286.5947 | 228.956 | 172.382 | 0.79888 | 444.56 | 1 | 0 | 286.5947 | 172.3824 | 228.956 | 0 | 172.3824 | -5.49 | 22.382 | 230.0474 | 0.99526 | 07/05/2020 14:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 4:00:00 | 359.79 | 278.32 | 161.84 | 30 | 191.84 | 338.0305 | 0.82336 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 424.2005 | 347.256 | 243.542 | 0.81861 | 446.22 | 1 | 0 | 424.2005 | 243.6377 | 347.256 | 0 | 243.6377 | 71.16 | 93.542 | 359.6343 | 0.96558 | 07/05/2020 15:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 4:15:00 | 355.84 | 249.41 | 137.57 | 30 | 167.57 | 300.4747 | 0.83005 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 386.6447 | 318.346 | 219.272 | 0.82336 | 452.25 | 1 | 0 | 386.6447 | 219.431 | 318.346 | 0 | 219.431 | -24.27 | 69.272 | 325.7956 | 0.97713 | 07/05/2020 15:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 4:30:00 | 362.56 | 260.64 | 137.96 | 30 | 167.96 | 310.0706 | 0.84058 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 396.2406 | 329.576 | 219.662 | 0.83176 | 451.79 | 1 | 0 | 396.2406 | 219.9688 | 329.576 | 0 | 219.9688 | 0.39 | 69.662 | 336.8577 | 0.97838 | 07/05/2020 15:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 4:45:00 | 336.24 | 251.76 | 141.22 | 30 | 171.22 | 304.4657 | 0.82689 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 390.6357 | 320.696 | 222.922 | 0.82096 | 447.37 | 1 | 0 | 390.6357 | 223.0479 | 320.696 | 0 | 223.0479 | 3.26 | 72.922 | 328.8823 | 0.97511 | 07/05/2020 15:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 5:00:00 | 345.54 | 253.22 | 138.05 | 30 | 168.05 | 303.9098 | 0.83321 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 390.0798 | 322.156 | 219.752 | 0.82587 | 447.61 | 1 | 0 | 390.0798 | 219.9495 | 322.156 | 0 | 219.9495 | -3.17 | 69.752 | 329.6207 | 0.97735 | 07/05/2020 16:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 5:15:00 | 365.76 | 252.76 | 131.57 | 30 | 161.57 | 299.9875 | 0.84257 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 386.1575 | 321.696 | 213.272 | 0.83307 | 448.88 | 1 | 0 | 386.1575 | 213.6101 | 321.696 | 0 | 213.6101 | -6.48 | 63.272 | 327.8592 | 0.9812 | 07/05/2020 16:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 5:30:00 | 357.25 | 244.92 | 129.33 | 30 | 159.33 | 292.1846 | 0.83824 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 378.3546 | 313.856 | 211.032 | 0.82953 | 449.12 | 1 | 0 | 378.3546 | 211.2975 | 313.856 | 0 | 211.2975 | -2.24 | 61.032 | 319.735 | 0.98161 | 07/05/2020 16:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 5:45:00 | 309.38 | 234.77 | 132.62 | 30 | 162.62 | 285.591 | 0.82205 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 371.761 | 303.706 | 214.322 | 0.81694 | 449.65 | 1 | 0 | 371.761 | 214.4036 | 303.706 | 0 | 214.4036 | 3.29 | 64.322 | 310.4427 | 0.9783 | 07/05/2020 16:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 6:00:00 | 279.66 | 211.22 | 123.16 | 30 | 153.16 | 260.9059 | 0.80956 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 347.0759 | 280.156 | 204.862 | 0.80719 | 451.72 | 1 | 0 | 347.0759 | 204.8762 | 280.156 | 0 | 204.8762 | -9.46 | 54.862 | 285.4772 | 0.98136 | 07/05/2020 17:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 6:15:00 | 352.46 | 245.7 | 135.95 | 30 | 165.95 | 296.4927 | 0.82869 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 382.6627 | 314.636 | 217.652 | 0.82223 | 452.41 | 1 | 0 | 382.6627 | 217.7955 | 314.636 | 0 | 217.7955 | 12.79 | 67.652 | 321.827 | 0.97766 | 07/05/2020 17:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 6:30:00 | 356.69 | 246.5 | 136.45 | 30 | 166.45 | 297.4355 | 0.82875 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 383.6055 | 315.436 | 218.152 | 0.82229 | 451.73 | 1 | 0 | 383.6055 | 218.2963 | 315.436 | 0 | 218.2963 | 0.5 | 68.152 | 322.7144 | 0.97745 | 07/05/2020 17:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 6:45:00 | 335.66 | 230.45 | 130.23 | 30 | 160.23 | 280.6793 | 0.82104 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 366.8493 | 299.386 | 211.932 | 0.8161 | 452.91 | 1 | 0 | 366.8493 | 212.0057 | 299.386 | 0 | 212.0057 | -6.22 | 61.932 | 305.7246 | 0.97927 | 07/05/2020 17:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 7:00:00 | 367.65 | 254.98 | 140.81 | 30 | 170.81 | 306.9053 | 0.83081 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 393.0753 | 323.916 | 222.512 | 0.82406 | 452.67 | 1 | 0 | 393.0753 | 222.6805 | 323.916 | 0 | 222.6805 | 10.58 | 72.512 | 331.9331 | 0.97585 | 07/05/2020 18:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 7:15:00 | 361.3 | 250.11 | 137.05 | 30 | 167.05 | 300.7669 | 0.83157 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 386.9369 | 319.046 | 218.752 | 0.82454 | 457.24 | 1 | 0 | 386.9369 | 218.9287 | 319.046 | 0 | 218.9287 | -3.76 | 68.752 | 326.3697 | 0.97756 | 07/05/2020 18:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 7:30:00 | 355.81 | 242.59 | 127.38 | 30 | 157.38 | 289.1684 | 0.83892 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 375.3384 | 311.526 | 209.082 | 0.82999 | 454.35 | 1 | 0 | 375.3384 | 209.3573 | 311.526 | 0 | 209.3573 | -9.67 | 59.082 | 317.0791 | 0.98249 | 07/05/2020 18:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 7:45:00 | 347.23 | 251.01 | 138.7 | 30 | 168.7 | 302.433 | 0.82997 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 388.603 | 319.946 | 220.402 | 0.82332 | 454.67 | 1 | 0 | 388.603 | 220.5603 | 319.946 | 0 | 220.5603 | 11.32 | 70.402 | 327.6002 | 0.97664 | 07/05/2020 18:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 8:00:00 | 358.88 | 249.95 | 137.47 | 30 | 167.47 | 300.8674 | 0.83076 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 387.0374 | 318.886 | 219.172 | 0.82392 | 455.66 | 1 | 0 | 387.0374 | 219.3392 | 318.886 | 0 | 219.3392 | -1.23 | 69.172 | 326.3021 | 0.97727 | 07/05/2020 19:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 8:15:00 | 388.7 | 255.2 | 160.08 | 30 | 190.08 | 318.2098 | 0.80199 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 404.3798 | 324.136 | 241.782 | 0.80156 | 455.22 | 1 | 0 | 404.3798 | 241.7826 | 324.136 | 0 | 241.7826 | 22.61 | 91.782 | 336.8799 | 0.96217 | 07/05/2020 19:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 8:30:00 | 347.98 | 236.21 | 135.62 | 30 | 165.62 | 288.4877 | 0.81879 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 374.6577 | 305.146 | 217.322 | 0.81447 | 451.09 | 1 | 0 | 374.6577 | 217.3806 | 305.146 | 0 | 217.3806 | -24.46 | 67.322 | 312.4841 | 0.97652 | 07/05/2020 19:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 8:45:00 | 306.56 | 233.12 | 124.64 | 30 | 154.64 | 279.7471 | 0.83332 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 365.9171 | 302.056 | 206.342 | 0.82548 | 450.82 | 1 | 0 | 365.9171 | 206.537 | 302.056 | 0 | 206.537 | -10.98 | 56.342 | 307.2658 | 0.98304 | 07/05/2020 19:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 9:00:00 | 293.84 | 240.68 | 133.72 | 30 | 163.72 | 291.0861 | 0.82683 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 377.2561 | 309.616 | 215.422 | 0.82071 | 451.02 | 1 | 0 | 377.2561 | 215.546 | 309.616 | 0 | 215.546 | 9.08 | 65.422 | 316.4524 | 0.9784 | 07/05/2020 20:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 9:15:00 | 349.63 | 257.27 | 136.49 | 30 | 166.49 | 306.4421 | 0.83954 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 392.6121 | 326.206 | 218.192 | 0.83086 | 452.51 | 1 | 0 | 392.6121 | 218.4809 | 326.206 | 0 | 218.4809 | 2.77 | 68.192 | 333.2574 | 0.97884 | 07/05/2020 20:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 9:30:00 | 358.62 | 249.59 | 131.64 | 30 | 161.64 | 297.3595 | 0.83935 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 383.5295 | 318.526 | 213.342 | 0.83051 | 458.31 | 1 | 0 | 383.5295 | 213.6259 | 318.526 | 0 | 213.6259 | -4.85 | 63.342 | 324.763 | 0.9808 | 07/05/2020 20:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 9:45:00 | 376.11 | 245.2 | 127.51 | 30 | 157.51 | 291.4317 | 0.84136 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 377.6017 | 314.136 | 209.212 | 0.83192 | 457.88 | 1 | 0 | 377.6017 | 209.5271 | 314.136 | 0 | 209.5271 | -4.13 | 59.212 | 319.6678 | 0.9827 | 07/05/2020 20:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 10:00:00 | 334.45 | 231.39 | 118.86 | 30 | 148.86 | 275.1375 | 0.841 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 361.3075 | 300.326 | 200.562 | 0.83122 | 458.86 | 1 | 0 | 361.3075 | 200.8666 | 300.326 | 0 | 200.8666 | -8.65 | 50.562 | 304.5525 | 0.98612 | 07/05/2020 21:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 10:15:00 | 310.78 | 249.13 | 141.04 | 30 | 171.04 | 302.1927 | 0.82441 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 388.3627 | 318.066 | 222.742 | 0.81899 | 459.96 | 1 | 0 | 388.3627 | 222.8444 | 318.066 | 0 | 222.8444 | 22.18 | 72.742 | 326.2781 | 0.97483 | 07/05/2020 21:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 10:30:00 | 361.04 | 237.68 | 132.61 | 30 | 162.61 | 287.9823 | 0.82533 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 374.1523 | 306.616 | 214.312 | 0.8195 | 458.38 | 1 | 0 | 374.1523 | 214.4215 | 306.616 | 0 | 214.4215 | -8.43 | 64.312 | 313.2881 | 0.9787 | 07/05/2020 21:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 10:45:00 | 403.28 | 263.06 | 159.62 | 30 | 189.62 | 324.2781 | 0.81122 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 410.4481 | 331.996 | 241.322 | 0.80886 | 459.95 | 1 | 0 | 410.4481 | 241.3428 | 331.996 | 0 | 241.3428 | 27.01 | 91.322 | 344.327 | 0.96419 | 07/05/2020 21:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 11:00:00 | 373.49 | 247.2 | 133.34 | 30 | 163.34 | 296.2901 | 0.83432 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 382.4601 | 316.136 | 215.042 | 0.82659 | 460.68 | 1 | 0 | 382.4601 | 215.2527 | 316.136 | 0 | 215.2527 | -26.28 | 65.042 | 322.7575 | 0.97948 | 07/05/2020 22:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 11:15:00 | 360.78 | 238.19 | 128.09 | 30 | 158.09 | 285.8792 | 0.83318 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 372.0492 | 307.126 | 209.792 | 0.8255 | 459.93 | 1 | 0 | 372.0492 | 209.9863 | 307.126 | 0 | 209.9863 | -5.25 | 59.792 | 312.8921 | 0.98157 | 07/05/2020 22:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 11:30:00 | 352.1 | 233.14 | 130.91 | 30 | 160.91 | 283.2778 | 0.82301 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 369.4478 | 302.076 | 212.612 | 0.81764 | 456.66 | 1 | 0 | 369.4478 | 212.701 | 302.076 | 0 | 212.701 | 2.82 | 62.612 | 308.4966 | 0.97919 | 07/05/2020 22:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 11:45:00 | 220.3 | 155.07 | 91.77 | 30 | 121.77 | 197.1665 | 0.78649 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 283.3365 | 224.006 | 173.472 | 0.7906 | 455.92 | 1 | 0 | 283.3365 | 173.4961 | 224.006 | 0 | 173.4961 | -39.14 | 23.472 | 225.2324 | 0.99456 | 07/05/2020 22:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 12:00:00 | 260.59 | 176.27 | 108.33 | 30 | 138.33 | 224.0676 | 0.78668 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 310.2376 | 245.206 | 190.032 | 0.79038 | 456.83 | 1 | 0 | 310.2376 | 190.0563 | 245.206 | 0 | 190.0563 | 16.56 | 40.032 | 248.4523 | 0.98693 | 07/05/2020 23:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 12:15:00 | 276.18 | 169.25 | 119.1 | 30 | 149.1 | 225.5579 | 0.75036 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 311.7279 | 238.186 | 200.802 | 0.76408 | 457.45 | 1 | 0 | 311.7279 | 201.1013 | 238.186 | 0 | 201.1013 | 10.77 | 50.802 | 243.5435 | 0.978 | 07/05/2020 23:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 12:45:00 | 244.4 | 160.36 | 119.1 | 30 | 149.1 | 218.9661 | 0.73235 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 305.1361 | 229.296 | 200.802 | 0.75145 | 458.51 | 1 | 0 | 305.1361 | 201.324 | 229.296 | 0 | 201.324 | 0 | 50.802 | 234.8563 | 0.97632 | 07/05/2020 23:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 13:00:00 | 424.8 | 194.71 | 140.63 | 30 | 170.63 | 258.8949 | 0.75208 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 345.0649 | 263.646 | 222.332 | 0.76405 | 453.92 | 1 | 0 | 345.0649 | 222.6221 | 263.646 | 0 | 222.6221 | 21.53 | 72.332 | 273.3882 | 0.96436 | 07/05/2020 23:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 13:15:00 | 298.64 | 189.4 | 126.5 | 30 | 156.5 | 245.6921 | 0.77088 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 331.8621 | 258.336 | 208.202 | 0.77844 | 454.28 | 1 | 0 | 331.8621 | 208.3146 | 258.336 | 0 | 208.3146 | -14.13 | 58.202 | 264.8112 | 0.97555 | 08/05/2020 0:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 13:30:00 | 301.23 | 196.61 | 126.26 | 30 | 156.26 | 251.1427 | 0.78286 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 337.3127 | 265.546 | 207.962 | 0.78724 | 453.06 | 1 | 0 | 337.3127 | 208.0029 | 265.546 | 0 | 208.0029 | -0.24 | 57.962 | 271.7982 | 0.977 | 08/05/2020 0:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 13:45:00 | 267.76 | 173.15 | 113.41 | 30 | 143.41 | 224.8274 | 0.77015 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 310.9974 | 242.086 | 195.112 | 0.77842 | 450.25 | 1 | 0 | 310.9974 | 195.2274 | 242.086 | 0 | 195.2274 | -12.85 | 45.112 | 246.2534 | 0.98308 | 08/05/2020 0:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 14:00:00 | 208.93 | 135.29 | 90.07 | 30 | 120.07 | 180.8872 | 0.74792 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 267.0572 | 204.226 | 171.772 | 0.76473 | 450.57 | 1 | 0 | 267.0572 | 172.0794 | 204.226 | 0 | 172.0794 | -23.34 | 21.772 | 205.3832 | 0.99437 | 08/05/2020 0:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 14:15:00 | 295.82 | 194.31 | 124.04 | 30 | 154.04 | 247.9611 | 0.78363 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 334.1311 | 263.246 | 205.742 | 0.78785 | 450.82 | 1 | 0 | 334.1311 | 205.7793 | 263.246 | 0 | 205.7793 | 33.97 | 55.742 | 269.0829 | 0.97831 | 08/05/2020 1:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 14:45:00 | 249.81 | 181.99 | 119.6 | 30 | 149.6 | 235.5855 | 0.7725 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 321.7555 | 250.926 | 201.302 | 0.77987 | 455.16 | 1 | 0 | 321.7555 | 201.4019 | 250.926 | 0 | 201.4019 | -4.44 | 51.302 | 256.1167 | 0.97973 | 08/05/2020 1:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 15:00:00 | 257.71 | 163.56 | 120.57 | 30 | 150.57 | 222.3133 | 0.73572 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 308.4833 | 232.496 | 202.272 | 0.75367 | 451.92 | 1 | 0 | 308.4833 | 202.75 | 232.496 | 0 | 202.75 | 0.97 | 52.272 | 238.2997 | 0.97565 | 08/05/2020 1:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 15:15:00 | 208.4 | 144.11 | 94.94 | 30 | 124.94 | 190.7294 | 0.75557 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 276.8994 | 213.046 | 176.642 | 0.7694 | 452.47 | 1 | 0 | 276.8994 | 176.8747 | 213.046 | 0 | 176.8747 | -25.63 | 26.642 | 214.7054 | 0.99227 | 08/05/2020 1:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 15:30:00 | 209.34 | 140.87 | 89.13 | 30 | 119.13 | 184.4893 | 0.76357 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 270.6593 | 209.806 | 170.832 | 0.77517 | 451.18 | 1 | 0 | 270.6593 | 170.991 | 209.806 | 0 | 170.991 | -5.81 | 20.832 | 210.8377 | 0.99511 | 08/05/2020 2:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 15:45:00 | 195.41 | 135.13 | 90.99 | 30 | 120.99 | 181.38 | 0.74501 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 267.55 | 204.066 | 172.692 | 0.76272 | 452.85 | 1 | 0 | 267.55 | 173.032 | 204.066 | 0 | 173.032 | 1.86 | 22.692 | 205.3238 | 0.99387 | 08/05/2020 2:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 16:00:00 | 332.78 | 215.89 | 155.23 | 30 | 185.23 | 284.462 | 0.75894 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 370.632 | 284.826 | 236.932 | 0.76849 | 452.02 | 1 | 0 | 370.632 | 237.1545 | 284.826 | 0 | 237.1545 | 64.24 | 86.932 | 297.7969 | 0.95644 | 08/05/2020 2:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 16:15:00 | 207.12 | 142.12 | 100.98 | 30 | 130.98 | 193.2715 | 0.73534 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 279.4415 | 211.056 | 182.682 | 0.75528 | 452.61 | 1 | 0 | 279.4415 | 183.1472 | 211.056 | 0 | 183.1472 | -54.25 | 32.682 | 213.5714 | 0.98822 | 08/05/2020 2:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 16:30:00 | 189.7 | 138.46 | 99.02 | 30 | 129.02 | 189.2547 | 0.73161 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 275.4247 | 207.396 | 180.722 | 0.753 | 452.4 | 1 | 0 | 275.4247 | 181.2337 | 207.396 | 0 | 181.2337 | -1.96 | 30.722 | 209.6591 | 0.98921 | 08/05/2020 3:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 16:45:00 | 191.34 | 125.77 | 87.94 | 30 | 117.94 | 172.4179 | 0.72945 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 258.5879 | 194.706 | 169.642 | 0.75296 | 452.75 | 1 | 0 | 258.5879 | 170.1684 | 194.706 | 0 | 170.1684 | -11.08 | 19.642 | 195.6942 | 0.99495 | 08/05/2020 3:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 17:00:00 | 196.11 | 125.47 | 84.27 | 30 | 114.27 | 169.7067 | 0.73933 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 255.8767 | 194.406 | 165.972 | 0.75976 | 452.45 | 1 | 0 | 255.8767 | 166.3706 | 194.406 | 0 | 166.3706 | -3.67 | 15.972 | 195.061 | 0.99664 | 08/05/2020 3:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 17:15:00 | 199.58 | 131.94 | 96.8 | 30 | 126.8 | 182.9929 | 0.72101 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 269.1629 | 200.876 | 178.502 | 0.7463 | 452.57 | 1 | 0 | 269.1629 | 179.1578 | 200.876 | 0 | 179.1578 | 12.53 | 28.502 | 202.888 | 0.99008 | 08/05/2020 3:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 17:30:00 | 198.05 | 124.27 | 87.1 | 30 | 117.1 | 170.7496 | 0.72779 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 256.9196 | 193.206 | 168.802 | 0.75201 | 452.55 | 1 | 0 | 256.9196 | 169.3492 | 193.206 | 0 | 169.3492 | -9.7 | 18.802 | 194.1187 | 0.9953 | 08/05/2020 4:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 17:45:00 | 202.5 | 124.51 | 80.24 | 30 | 110.24 | 166.2997 | 0.74871 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 252.4697 | 193.446 | 161.942 | 0.76621 | 452.48 | 1 | 0 | 252.4697 | 162.2332 | 193.446 | 0 | 162.2332 | -6.86 | 11.942 | 193.8143 | 0.9981 | 08/05/2020 4:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 18:00:00 | 204.69 | 140.23 | 95.41 | 30 | 125.41 | 188.1279 | 0.7454 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 274.2979 | 209.166 | 177.112 | 0.76255 | 452.04 | 1 | 0 | 274.2979 | 177.4512 | 209.166 | 0 | 177.4512 | 15.17 | 27.112 | 210.9158 | 0.9917 | 08/05/2020 4:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 18:15:00 | 229.55 | 152.16 | 98.26 | 30 | 128.26 | 199.0058 | 0.7646 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 285.1758 | 221.096 | 179.962 | 0.7753 | 451.83 | 1 | 0 | 285.1758 | 180.116 | 221.096 | 0 | 180.116 | 2.85 | 29.962 | 223.1169 | 0.99094 | 08/05/2020 4:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 18:30:00 | 222.98 | 154.91 | 100.36 | 30 | 130.36 | 202.4619 | 0.76513 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 288.6319 | 223.846 | 182.062 | 0.77554 | 451.24 | 1 | 0 | 288.6319 | 182.2124 | 223.846 | 0 | 182.2124 | 2.1 | 32.062 | 226.1305 | 0.9899 | 08/05/2020 5:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 18:45:00 | 216.56 | 147.25 | 89.54 | 30 | 119.54 | 189.6638 | 0.77637 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 275.8338 | 216.186 | 171.242 | 0.78375 | 452.81 | 1 | 0 | 275.8338 | 171.3124 | 216.186 | 0 | 171.3124 | -10.82 | 21.242 | 217.2271 | 0.99521 | 08/05/2020 5:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 19:00:00 | 225.46 | 144.32 | 86.32 | 30 | 116.32 | 185.3607 | 0.77859 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 271.5307 | 213.256 | 168.022 | 0.78538 | 451.7 | 1 | 0 | 271.5307 | 168.0798 | 213.256 | 0 | 168.0798 | -3.22 | 18.022 | 214.0162 | 0.99645 | 08/05/2020 5:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 19:15:00 | 224.14 | 154.15 | 92.4 | 30 | 122.4 | 196.8349 | 0.78314 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 283.0049 | 223.086 | 174.102 | 0.78828 | 451.9 | 1 | 0 | 283.0049 | 174.1391 | 223.086 | 0 | 174.1391 | 6.08 | 24.102 | 224.3842 | 0.99421 | 08/05/2020 5:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 19:30:00 | 237.97 | 161.89 | 94.16 | 30 | 124.16 | 204.0198 | 0.7935 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 290.1898 | 230.826 | 175.862 | 0.79543 | 451.14 | 1 | 0 | 290.1898 | 175.8678 | 230.826 | 0 | 175.8678 | 1.76 | 25.862 | 232.2703 | 0.99378 | 08/05/2020 6:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 19:45:00 | 222.77 | 173.23 | 98.29 | 30 | 128.29 | 215.562 | 0.80362 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 301.732 | 242.166 | 179.992 | 0.80259 | 450.01 | 1 | 0 | 301.732 | 179.9939 | 242.166 | 0 | 179.9939 | 4.13 | 29.992 | 244.0162 | 0.99242 | 08/05/2020 6:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 20:00:00 | 295.94 | 191.58 | 125.24 | 30 | 155.24 | 246.5813 | 0.77694 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 332.7513 | 260.516 | 206.942 | 0.78291 | 449.26 | 1 | 0 | 332.7513 | 207.0142 | 260.516 | 0 | 207.0142 | 26.95 | 56.942 | 266.6664 | 0.97694 | 08/05/2020 6:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 20:15:00 | 215.22 | 155.11 | 103.64 | 30 | 133.64 | 204.7407 | 0.75759 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 290.9107 | 224.046 | 185.342 | 0.77015 | 454.95 | 1 | 0 | 290.9107 | 185.5598 | 224.046 | 0 | 185.5598 | -21.6 | 35.342 | 226.8164 | 0.98779 | 08/05/2020 6:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 20:30:00 | 206.78 | 151.23 | 93.8 | 30 | 123.8 | 195.4404 | 0.77379 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 281.6104 | 220.166 | 175.502 | 0.78181 | 446.96 | 1 | 0 | 281.6104 | 175.5886 | 220.166 | 0 | 175.5886 | -9.84 | 25.502 | 221.638 | 0.99336 | 08/05/2020 7:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 20:45:00 | 203.78 | 153.1 | 95.3 | 30 | 125.3 | 197.8376 | 0.77387 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 284.0076 | 222.036 | 177.002 | 0.7818 | 444.64 | 1 | 0 | 284.0076 | 177.0884 | 222.036 | 0 | 177.0884 | 1.5 | 27.002 | 223.6718 | 0.99269 | 08/05/2020 7:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 21:00:00 | 325.86 | 197.24 | 132.77 | 30 | 162.77 | 255.7297 | 0.77128 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 341.8997 | 266.176 | 214.472 | 0.77852 | 443.91 | 1 | 0 | 341.8997 | 214.5828 | 266.176 | 0 | 214.5828 | 37.47 | 64.472 | 273.8728 | 0.9719 | 08/05/2020 7:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 21:15:00 | 312.46 | 195.46 | 125.89 | 30 | 155.89 | 250.0126 | 0.7818 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 336.1826 | 264.396 | 207.592 | 0.78647 | 443.68 | 1 | 0 | 336.1826 | 207.6379 | 264.396 | 0 | 207.6379 | -6.88 | 57.592 | 270.5958 | 0.97709 | 08/05/2020 7:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 21:30:00 | 250.98 | 165.64 | 122.72 | 30 | 152.72 | 225.2998 | 0.7352 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 311.4698 | 234.576 | 204.422 | 0.75313 | 443.12 | 1 | 0 | 311.4698 | 204.9086 | 234.576 | 0 | 204.9086 | -3.17 | 54.422 | 240.8063 | 0.97413 | 08/05/2020 8:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 21:45:00 | 199.57 | 146.3 | 95.34 | 30 | 125.34 | 192.6494 | 0.75941 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 278.8194 | 215.236 | 177.042 | 0.77195 | 442.5 | 1 | 0 | 278.8194 | 177.2392 | 215.236 | 0 | 177.2392 | -27.38 | 27.042 | 216.9281 | 0.9922 | 08/05/2020 8:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 22:00:00 | 188.91 | 125.08 | 83.73 | 30 | 113.73 | 169.0548 | 0.73988 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 255.2248 | 194.016 | 165.432 | 0.76018 | 441.65 | 1 | 0 | 255.2248 | 165.8236 | 194.016 | 0 | 165.8236 | -11.61 | 15.432 | 194.6288 | 0.99685 | 08/05/2020 8:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 22:15:00 | 292.22 | 193.51 | 116.37 | 30 | 146.37 | 242.632 | 0.79755 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 328.802 | 262.446 | 198.072 | 0.79819 | 446.71 | 1 | 0 | 328.802 | 198.0729 | 262.446 | 0 | 198.0729 | 32.64 | 48.072 | 266.8123 | 0.98364 | 08/05/2020 8:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 22:30:00 | 274.74 | 196.16 | 119.45 | 30 | 149.45 | 246.605 | 0.79544 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 332.775 | 265.096 | 201.152 | 0.79662 | 446.31 | 1 | 0 | 332.775 | 201.155 | 265.096 | 0 | 201.155 | 3.08 | 51.152 | 269.986 | 0.98189 | 08/05/2020 9:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 22:45:00 | 288.83 | 186.55 | 117.85 | 30 | 147.85 | 238.0347 | 0.78371 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 324.2047 | 255.486 | 199.552 | 0.78804 | 444.86 | 1 | 0 | 324.2047 | 199.5886 | 255.486 | 0 | 199.5886 | -1.6 | 49.552 | 260.247 | 0.98171 | 08/05/2020 9:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 23:00:00 | 285.39 | 194.48 | 120.65 | 30 | 150.65 | 246.0038 | 0.79056 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 332.1738 | 263.416 | 202.352 | 0.79301 | 445.71 | 1 | 0 | 332.1738 | 202.3647 | 263.416 | 0 | 202.3647 | 2.8 | 52.352 | 268.5679 | 0.98082 | 08/05/2020 9:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 23:15:00 | 219.58 | 151.28 | 88.36 | 30 | 118.36 | 192.08 | 0.78759 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 278.25 | 220.216 | 170.062 | 0.79143 | 444.86 | 1 | 0 | 278.25 | 170.0823 | 220.216 | 0 | 170.0823 | -32.29 | 20.062 | 221.128 | 0.99588 | 08/05/2020 9:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 23:30:00 | 258.8 | 161.01 | 121.08 | 30 | 151.08 | 220.7926 | 0.72924 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 306.9626 | 229.946 | 202.782 | 0.7491 | 445.75 | 1 | 0 | 306.9626 | 203.3492 | 229.946 | 0 | 203.3492 | 32.72 | 52.782 | 235.9261 | 0.97465 | 08/05/2020 10:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
05/06/2020 23:45:00 | 222.72 | 147.43 | 89.5 | 30 | 119.5 | 189.7784 | 0.77685 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 275.9484 | 216.366 | 171.202 | 0.78408 | 445.25 | 1 | 0 | 275.9484 | 171.2697 | 216.366 | 0 | 171.2697 | -31.58 | 21.202 | 217.4023 | 0.99523 | 08/05/2020 10:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 0:00:00 | 212.59 | 149.76 | 94.75 | 30 | 124.75 | 194.9118 | 0.76835 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 281.0818 | 218.696 | 176.452 | 0.77805 | 445.45 | 1 | 0 | 281.0818 | 176.5759 | 218.696 | 0 | 176.5759 | 5.25 | 26.452 | 220.2899 | 0.99276 | 08/05/2020 10:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 0:15:00 | 248.69 | 153.09 | 90.01 | 30 | 120.01 | 194.5224 | 0.787 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 280.6924 | 222.026 | 171.712 | 0.79099 | 445.02 | 1 | 0 | 280.6924 | 171.7343 | 222.026 | 0 | 171.7343 | -4.74 | 21.712 | 223.0851 | 0.99525 | 08/05/2020 10:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 0:30:00 | 205.68 | 147.07 | 92.1 | 30 | 122.1 | 191.1491 | 0.7694 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 277.3191 | 216.006 | 173.802 | 0.77891 | 445.73 | 1 | 0 | 277.3191 | 173.9176 | 216.006 | 0 | 173.9176 | 2.09 | 23.802 | 217.3134 | 0.99398 | 08/05/2020 11:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 0:45:00 | 208.1 | 145.02 | 89.26 | 30 | 119.26 | 187.7598 | 0.77237 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 273.9298 | 213.956 | 170.962 | 0.78106 | 444.08 | 1 | 0 | 273.9298 | 171.0566 | 213.956 | 0 | 171.0566 | -2.84 | 20.962 | 214.9804 | 0.99523 | 08/05/2020 11:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 1:00:00 | 219.74 | 147.2 | 87.17 | 30 | 117.17 | 188.14 | 0.7824 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 274.31 | 216.136 | 168.872 | 0.78793 | 444.4 | 1 | 0 | 274.31 | 168.9118 | 216.136 | 0 | 168.9118 | -2.09 | 18.872 | 216.9583 | 0.99621 | 08/05/2020 11:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 1:15:00 | 227.26 | 152.73 | 93.29 | 30 | 123.29 | 196.2826 | 0.77811 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 282.4526 | 221.666 | 174.992 | 0.78479 | 442.87 | 1 | 0 | 282.4526 | 175.0534 | 221.666 | 0 | 175.0534 | 6.12 | 24.992 | 223.0704 | 0.9937 | 08/05/2020 11:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 1:30:00 | 213.31 | 147.89 | 88.39 | 30 | 118.39 | 189.4403 | 0.78067 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 275.6103 | 216.826 | 170.092 | 0.78671 | 441.14 | 1 | 0 | 275.6103 | 170.1398 | 216.826 | 0 | 170.1398 | -4.9 | 20.092 | 217.7549 | 0.99573 | 08/05/2020 12:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 1:45:00 | 212.34 | 147.38 | 85.74 | 30 | 115.74 | 187.3943 | 0.78647 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 273.5643 | 216.316 | 167.442 | 0.79073 | 441.42 | 1 | 0 | 273.5643 | 167.4658 | 216.316 | 0 | 167.4658 | -2.65 | 17.442 | 217.0181 | 0.99677 | 08/05/2020 12:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 2:00:00 | 227.14 | 158 | 82.6 | 30 | 112.6 | 194.0174 | 0.81436 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 280.1874 | 226.936 | 164.302 | 0.80994 | 439.65 | 1 | 0 | 280.1874 | 164.3321 | 226.936 | 0 | 164.3321 | -3.14 | 14.302 | 227.3862 | 0.99802 | 08/05/2020 12:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 2:15:00 | 281.18 | 194.16 | 118.5 | 30 | 148.5 | 244.4389 | 0.79431 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 330.6089 | 263.096 | 200.202 | 0.79579 | 439.12 | 1 | 0 | 330.6089 | 200.2067 | 263.096 | 0 | 200.2067 | 35.9 | 50.202 | 267.8428 | 0.98228 | 08/05/2020 12:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 2:30:00 | 304.53 | 198.88 | 112.07 | 30 | 142.07 | 244.4118 | 0.81371 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 330.5818 | 267.816 | 193.772 | 0.81014 | 439.41 | 1 | 0 | 330.5818 | 193.8013 | 267.816 | 0 | 193.8013 | -6.43 | 43.772 | 271.3695 | 0.98691 | 08/05/2020 13:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 2:45:00 | 268.67 | 200.94 | 116.67 | 30 | 146.67 | 248.7749 | 0.80772 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 334.9449 | 269.876 | 198.372 | 0.80573 | 438.83 | 1 | 0 | 334.9449 | 198.3811 | 269.876 | 0 | 198.3811 | 4.6 | 48.372 | 274.1768 | 0.98431 | 08/05/2020 13:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 3:00:00 | 240.4 | 172.22 | 90 | 30 | 120 | 209.9041 | 0.82047 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 296.0741 | 241.156 | 171.702 | 0.81451 | 440.01 | 1 | 0 | 296.0741 | 171.7663 | 241.156 | 0 | 171.7663 | -26.67 | 21.702 | 242.1305 | 0.99598 | 08/05/2020 13:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 3:15:00 | 321.65 | 221.37 | 126.02 | 30 | 156.02 | 270.8264 | 0.81739 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 356.9964 | 290.306 | 207.722 | 0.81319 | 440.78 | 1 | 0 | 356.9964 | 207.7711 | 290.306 | 0 | 207.7711 | 36.02 | 57.722 | 295.9889 | 0.9808 | 08/05/2020 13:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 3:30:00 | 248.58 | 180.83 | 98.03 | 30 | 128.03 | 221.5653 | 0.81615 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 307.7353 | 249.766 | 179.732 | 0.81163 | 442.5 | 1 | 0 | 307.7353 | 179.7719 | 249.766 | 0 | 179.7719 | -27.99 | 29.732 | 251.5294 | 0.99299 | 08/05/2020 14:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 3:45:00 | 249.79 | 210.13 | 124.36 | 30 | 154.36 | 260.7329 | 0.80592 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 346.9029 | 279.066 | 206.062 | 0.80445 | 440.8 | 1 | 0 | 346.9029 | 206.0674 | 279.066 | 0 | 206.0674 | 26.33 | 56.062 | 284.6415 | 0.98041 | 08/05/2020 14:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 4:00:00 | 330.11 | 218.86 | 119.66 | 30 | 149.66 | 265.1374 | 0.82546 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 351.3074 | 287.796 | 201.362 | 0.81921 | 441.86 | 1 | 0 | 351.3074 | 201.4704 | 287.796 | 0 | 201.4704 | -4.7 | 51.362 | 292.3433 | 0.98445 | 08/05/2020 14:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 4:15:00 | 261.22 | 179.18 | 116.23 | 30 | 146.23 | 231.2762 | 0.77474 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 317.4462 | 248.116 | 197.932 | 0.7816 | 442.5 | 1 | 0 | 317.4462 | 198.0165 | 248.116 | 0 | 198.0165 | -3.43 | 47.932 | 252.7034 | 0.98185 | 08/05/2020 14:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 4:30:00 | 235.57 | 179.02 | 95.07 | 30 | 125.07 | 218.3819 | 0.81976 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 304.5519 | 247.956 | 176.772 | 0.81417 | 446.58 | 1 | 0 | 304.5519 | 176.8324 | 247.956 | 0 | 176.8324 | -21.16 | 26.772 | 249.3971 | 0.99422 | 08/05/2020 15:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 4:45:00 | 275.58 | 190.34 | 121.37 | 30 | 151.37 | 243.1917 | 0.78267 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 329.3617 | 259.276 | 203.072 | 0.78721 | 445.76 | 1 | 0 | 329.3617 | 203.1134 | 259.276 | 0 | 203.1134 | 26.3 | 53.072 | 264.652 | 0.97969 | 08/05/2020 15:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 5:00:00 | 259.66 | 172.06 | 86.85 | 30 | 116.85 | 207.9869 | 0.82726 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 294.1569 | 240.996 | 168.552 | 0.81928 | 446.31 | 1 | 0 | 294.1569 | 168.669 | 240.996 | 0 | 168.669 | -34.52 | 18.552 | 241.709 | 0.99705 | 08/05/2020 15:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 5:15:00 | 369.68 | 260.68 | 128.64 | 30 | 158.64 | 305.1569 | 0.85425 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 391.3269 | 329.616 | 210.342 | 0.8423 | 446.4 | 1 | 0 | 391.3269 | 210.9265 | 329.616 | 0 | 210.9265 | 41.79 | 60.342 | 335.0938 | 0.98365 | 08/05/2020 15:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 5:30:00 | 361.28 | 254.76 | 133.89 | 30 | 163.89 | 302.9234 | 0.841 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 389.0934 | 323.696 | 215.592 | 0.83192 | 451.36 | 1 | 0 | 389.0934 | 215.9041 | 323.696 | 0 | 215.9041 | 5.25 | 65.592 | 330.2748 | 0.98008 | 08/05/2020 16:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 5:45:00 | 284.18 | 254.15 | 134.72 | 30 | 164.72 | 302.8612 | 0.83916 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 389.0312 | 323.086 | 216.422 | 0.83049 | 448.44 | 1 | 0 | 389.0312 | 216.7042 | 323.086 | 0 | 216.7042 | 0.83 | 66.422 | 329.8431 | 0.97951 | 08/05/2020 16:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 6:00:00 | 184.82 | 120.86 | 85.42 | 30 | 115.42 | 167.1195 | 0.7232 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 253.2895 | 189.796 | 167.122 | 0.74932 | 448.22 | 1 | 0 | 253.2895 | 167.729 | 189.796 | 0 | 167.729 | -49.3 | 17.122 | 190.5667 | 0.99596 | 08/05/2020 16:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 6:15:00 | 273.36 | 191.69 | 114.44 | 30 | 144.44 | 240.0166 | 0.79865 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 326.1866 | 260.626 | 196.142 | 0.79901 | 450.12 | 1 | 0 | 326.1866 | 196.1423 | 260.626 | 0 | 196.1423 | 29.02 | 46.142 | 264.679 | 0.98469 | 08/05/2020 16:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 6:30:00 | 216.21 | 157.9 | 80.95 | 30 | 110.95 | 192.9827 | 0.81821 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 279.1527 | 226.836 | 162.652 | 0.81259 | 449.65 | 1 | 0 | 279.1527 | 162.7011 | 226.836 | 0 | 162.7011 | -33.49 | 12.652 | 227.1886 | 0.99845 | 08/05/2020 17:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 6:45:00 | 284.1 | 197.28 | 120.06 | 30 | 150.06 | 247.8657 | 0.79591 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 334.0357 | 266.216 | 201.762 | 0.79697 | 449.23 | 1 | 0 | 334.0357 | 201.7644 | 266.216 | 0 | 201.7644 | 39.11 | 51.762 | 271.2015 | 0.98162 | 08/05/2020 17:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 7:00:00 | 268.18 | 157.05 | 111.63 | 30 | 141.63 | 211.4799 | 0.74262 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 297.6499 | 225.986 | 193.332 | 0.75923 | 450.67 | 1 | 0 | 297.6499 | 193.7158 | 225.986 | 0 | 193.7158 | -8.43 | 43.332 | 230.1029 | 0.98211 | 08/05/2020 17:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 7:15:00 | 234.1 | 163.52 | 87.79 | 30 | 117.79 | 201.5274 | 0.8114 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 287.6974 | 232.456 | 169.492 | 0.80799 | 451.59 | 1 | 0 | 287.6974 | 169.511 | 232.456 | 0 | 169.511 | -23.84 | 19.492 | 233.2718 | 0.9965 | 08/05/2020 17:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 7:30:00 | 231.3 | 152.11 | 83.05 | 30 | 113.05 | 189.5198 | 0.80261 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 275.6898 | 221.046 | 164.752 | 0.80179 | 451.77 | 1 | 0 | 275.6898 | 164.7529 | 221.046 | 0 | 164.7529 | -4.74 | 14.752 | 221.5377 | 0.99778 | 08/05/2020 18:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 7:45:00 | 321.52 | 212.46 | 118 | 30 | 148 | 258.9271 | 0.82054 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 345.0971 | 281.396 | 199.702 | 0.81541 | 452.9 | 1 | 0 | 345.0971 | 199.7706 | 281.396 | 0 | 199.7706 | 34.95 | 49.702 | 285.7516 | 0.98476 | 08/05/2020 18:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 8:00:00 | 220.72 | 156.62 | 87.85 | 30 | 117.85 | 196.0062 | 0.79906 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 282.1762 | 225.556 | 169.552 | 0.79934 | 449 | 1 | 0 | 282.1762 | 169.5521 | 225.556 | 0 | 169.5521 | -30.15 | 19.552 | 226.4018 | 0.99626 | 08/05/2020 18:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 8:15:00 | 306.42 | 211.95 | 125.23 | 30 | 155.23 | 262.715 | 0.80677 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 348.885 | 280.886 | 206.932 | 0.8051 | 451.45 | 1 | 0 | 348.885 | 206.9391 | 280.886 | 0 | 206.9391 | 37.38 | 56.932 | 286.5976 | 0.98007 | 08/05/2020 18:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 8:30:00 | 283.74 | 194.94 | 123.14 | 30 | 153.14 | 247.8981 | 0.78637 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 334.0681 | 263.876 | 204.842 | 0.78989 | 451.2 | 1 | 0 | 334.0681 | 204.8681 | 263.876 | 0 | 204.8681 | -2.09 | 54.842 | 269.5147 | 0.97908 | 08/05/2020 19:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 8:45:00 | 264.54 | 182.07 | 113.84 | 30 | 143.84 | 232.0333 | 0.78467 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 318.2033 | 251.006 | 195.542 | 0.78882 | 450.12 | 1 | 0 | 318.2033 | 195.5743 | 251.006 | 0 | 195.5743 | -9.3 | 45.542 | 255.1041 | 0.98394 | 08/05/2020 19:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 9:00:00 | 262.99 | 163.28 | 110.24 | 30 | 140.24 | 215.2385 | 0.7586 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 301.4085 | 232.216 | 191.942 | 0.77044 | 451.71 | 1 | 0 | 301.4085 | 192.1531 | 232.216 | 0 | 192.1531 | -3.6 | 41.942 | 235.9733 | 0.98408 | 08/05/2020 19:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 9:15:00 | 273.34 | 189.42 | 110.37 | 30 | 140.37 | 235.7619 | 0.80344 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 321.9319 | 258.356 | 192.072 | 0.80252 | 451.76 | 1 | 0 | 321.9319 | 192.0737 | 258.356 | 0 | 192.0737 | 0.13 | 42.072 | 261.7592 | 0.987 | 08/05/2020 19:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 9:30:00 | 282.26 | 194.58 | 115.36 | 30 | 145.36 | 242.8804 | 0.80113 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 329.0504 | 263.516 | 197.062 | 0.80084 | 453.01 | 1 | 0 | 329.0504 | 197.0622 | 263.516 | 0 | 197.0622 | 4.99 | 47.062 | 267.6855 | 0.98442 | 08/05/2020 20:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 9:45:00 | 282.61 | 195.67 | 117.8 | 30 | 147.8 | 245.2174 | 0.79794 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 331.3874 | 264.606 | 199.502 | 0.79848 | 453.26 | 1 | 0 | 331.3874 | 199.5026 | 264.606 | 0 | 199.5026 | 2.44 | 49.502 | 269.1966 | 0.98295 | 08/05/2020 20:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 10:00:00 | 223.04 | 152.47 | 94.92 | 30 | 124.92 | 197.1094 | 0.77353 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 283.2794 | 221.406 | 176.622 | 0.78158 | 454.39 | 1 | 0 | 283.2794 | 176.7105 | 221.406 | 0 | 176.7105 | -22.88 | 26.622 | 223.0008 | 0.99285 | 08/05/2020 20:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 10:15:00 | 220.21 | 148.94 | 86.28 | 30 | 116.28 | 188.9554 | 0.78823 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 275.1254 | 217.876 | 167.982 | 0.79192 | 456.51 | 1 | 0 | 275.1254 | 168.0002 | 217.876 | 0 | 168.0002 | -8.64 | 17.982 | 218.6168 | 0.99661 | 08/05/2020 20:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 10:30:00 | 258 | 158.87 | 92.03 | 30 | 122.03 | 200.3272 | 0.79305 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 286.4972 | 227.806 | 173.732 | 0.79514 | 456.68 | 1 | 0 | 286.4972 | 173.7386 | 227.806 | 0 | 173.7386 | 5.75 | 23.732 | 229.0388 | 0.99462 | 08/05/2020 21:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 10:45:00 | 235.54 | 164.92 | 99.76 | 30 | 129.76 | 209.8482 | 0.7859 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 296.0182 | 233.856 | 181.462 | 0.79001 | 454.69 | 1 | 0 | 296.0182 | 181.4887 | 233.856 | 0 | 181.4887 | 7.73 | 31.462 | 235.9629 | 0.99107 | 08/05/2020 21:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 11:00:00 | 443.04 | 222.69 | 139.91 | 30 | 169.91 | 280.1076 | 0.79502 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 366.2776 | 291.626 | 221.612 | 0.79619 | 454.96 | 1 | 0 | 366.2776 | 221.6157 | 291.626 | 0 | 221.6157 | 40.15 | 71.612 | 300.2899 | 0.97115 | 08/05/2020 21:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 11:15:00 | 317.57 | 219.17 | 131.28 | 30 | 161.28 | 272.1153 | 0.80543 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 358.2853 | 288.106 | 212.982 | 0.80412 | 455.47 | 1 | 0 | 358.2853 | 212.9866 | 288.106 | 0 | 212.9866 | -8.63 | 62.982 | 294.9098 | 0.97693 | 08/05/2020 21:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 11:30:00 | 335.52 | 239.44 | 131.57 | 30 | 161.57 | 288.8536 | 0.82893 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 375.0236 | 308.376 | 213.272 | 0.82228 | 453.99 | 1 | 0 | 375.0236 | 213.4172 | 308.376 | 0 | 213.4172 | 0.29 | 63.272 | 314.8001 | 0.97959 | 08/05/2020 22:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 11:45:00 | 378.26 | 266.1 | 150.82 | 30 | 180.82 | 321.7221 | 0.82711 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 407.8921 | 335.036 | 232.522 | 0.82138 | 450.49 | 1 | 0 | 407.8921 | 232.6517 | 335.036 | 0 | 232.6517 | 19.25 | 82.522 | 345.0493 | 0.97098 | 08/05/2020 22:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 12:00:00 | 361.25 | 269.5 | 159.46 | 30 | 189.46 | 329.4318 | 0.81808 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 415.6018 | 338.436 | 241.162 | 0.81433 | 449.67 | 1 | 0 | 415.6018 | 241.2177 | 338.436 | 0 | 241.2177 | 8.64 | 91.162 | 350.4988 | 0.96558 | 08/05/2020 22:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 12:15:00 | 318.14 | 230.2 | 135.16 | 30 | 165.16 | 283.3194 | 0.81251 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 369.4894 | 299.136 | 216.862 | 0.80959 | 453.94 | 1 | 0 | 369.4894 | 216.8872 | 299.136 | 0 | 216.8872 | -24.3 | 66.862 | 306.5173 | 0.97592 | 08/05/2020 22:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 12:30:00 | 304.48 | 213.33 | 134.87 | 30 | 164.87 | 269.6142 | 0.79124 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 355.7842 | 282.266 | 216.572 | 0.79336 | 450.42 | 1 | 0 | 355.7842 | 216.5832 | 282.266 | 0 | 216.5832 | -0.29 | 66.572 | 290.0102 | 0.9733 | 08/05/2020 23:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 12:45:00 | 327.34 | 220.17 | 125.34 | 30 | 155.34 | 269.4538 | 0.8171 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 355.6238 | 289.106 | 207.042 | 0.81295 | 450.8 | 1 | 0 | 355.6238 | 207.0894 | 289.106 | 0 | 207.0894 | -9.53 | 57.042 | 294.6796 | 0.98109 | 08/05/2020 23:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 13:00:00 | 371.1 | 252.8 | 157.45 | 30 | 187.45 | 314.7147 | 0.80327 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 400.8847 | 321.736 | 239.152 | 0.80256 | 451.88 | 1 | 0 | 400.8847 | 239.1537 | 321.736 | 0 | 239.1537 | 32.11 | 89.152 | 333.8595 | 0.96369 | 08/05/2020 23:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 13:15:00 | 418.26 | 280.44 | 168.21 | 30 | 198.21 | 343.4149 | 0.81662 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 429.5849 | 349.376 | 249.912 | 0.81329 | 450.72 | 1 | 0 | 429.5849 | 249.9592 | 349.376 | 0 | 249.9592 | 10.76 | 99.912 | 363.3813 | 0.96146 | 08/05/2020 23:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 13:30:00 | 372.42 | 239.45 | 168.5 | 30 | 198.5 | 311.0282 | 0.76987 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 397.1982 | 308.386 | 250.202 | 0.7764 | 449.38 | 1 | 0 | 397.1982 | 250.3288 | 308.386 | 0 | 250.3288 | 0.29 | 100.202 | 324.2566 | 0.95106 | 09/05/2020 0:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 13:45:00 | 306.88 | 207.16 | 120.97 | 30 | 150.97 | 256.3342 | 0.80816 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 342.5042 | 276.096 | 202.672 | 0.80611 | 447.77 | 1 | 0 | 342.5042 | 202.6823 | 276.096 | 0 | 202.6823 | -47.53 | 52.672 | 281.0753 | 0.98228 | 09/05/2020 0:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 14:00:00 | 298.21 | 198.54 | 130.99 | 30 | 160.99 | 255.6089 | 0.77673 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 341.7789 | 267.476 | 212.692 | 0.7826 | 448.63 | 1 | 0 | 341.7789 | 212.7661 | 267.476 | 0 | 212.7661 | 10.02 | 62.692 | 274.7248 | 0.97361 | 09/05/2020 0:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 14:15:00 | 381.01 | 263.18 | 168.69 | 30 | 198.69 | 329.7597 | 0.7981 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 415.9297 | 332.116 | 250.392 | 0.79849 | 448.33 | 1 | 0 | 415.9297 | 250.3926 | 332.116 | 0 | 250.3926 | 37.7 | 100.392 | 346.9576 | 0.95722 | 09/05/2020 0:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 14:30:00 | 313.41 | 220.67 | 136.99 | 30 | 166.99 | 276.7326 | 0.79741 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 362.9026 | 289.606 | 218.692 | 0.79803 | 449.88 | 1 | 0 | 362.9026 | 218.693 | 289.606 | 0 | 218.693 | -31.7 | 68.692 | 297.6411 | 0.973 | 09/05/2020 1:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 14:45:00 | 403.07 | 269.16 | 170.21 | 30 | 200.21 | 335.4566 | 0.80237 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 421.6266 | 338.096 | 251.912 | 0.80188 | 448.63 | 1 | 0 | 421.6266 | 251.9129 | 338.096 | 0 | 251.9129 | 33.22 | 101.912 | 353.1217 | 0.95745 | 09/05/2020 1:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 15:00:00 | 348.43 | 223.05 | 138.35 | 30 | 168.35 | 279.4513 | 0.79817 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 365.6213 | 291.986 | 220.052 | 0.7986 | 449.17 | 1 | 0 | 365.6213 | 220.0525 | 291.986 | 0 | 220.0525 | -31.86 | 70.052 | 300.2717 | 0.97241 | 09/05/2020 1:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 15:15:00 | 307.81 | 227.13 | 132.78 | 30 | 162.78 | 279.4376 | 0.81281 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 365.6076 | 296.066 | 214.482 | 0.80979 | 447.43 | 1 | 0 | 365.6076 | 214.5083 | 296.066 | 0 | 214.5083 | -5.57 | 64.482 | 303.0066 | 0.97709 | 09/05/2020 1:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 15:30:00 | 343.02 | 229.4 | 138.79 | 30 | 168.79 | 284.8059 | 0.80546 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 370.9759 | 298.336 | 220.492 | 0.80419 | 447.76 | 1 | 0 | 370.9759 | 220.4967 | 298.336 | 0 | 220.4967 | 6.01 | 70.492 | 306.551 | 0.9732 | 09/05/2020 2:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 15:45:00 | 324.26 | 234.25 | 132.08 | 30 | 162.08 | 284.8561 | 0.82235 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 371.0261 | 303.186 | 213.782 | 0.81716 | 446.79 | 1 | 0 | 371.0261 | 213.8659 | 303.186 | 0 | 213.8659 | -6.71 | 63.782 | 309.8224 | 0.97858 | 09/05/2020 2:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 16:00:00 | 343.5 | 246.54 | 141.44 | 30 | 171.44 | 300.2893 | 0.82101 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 386.4593 | 315.476 | 223.142 | 0.81632 | 447.25 | 1 | 0 | 386.4593 | 223.2166 | 315.476 | 0 | 223.2166 | 9.36 | 73.142 | 323.8439 | 0.97416 | 09/05/2020 2:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 16:15:00 | 338.35 | 234.94 | 138.41 | 30 | 168.41 | 289.0653 | 0.81276 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 375.2353 | 303.876 | 220.112 | 0.80983 | 447.31 | 1 | 0 | 375.2353 | 220.1383 | 303.876 | 0 | 220.1383 | -3.03 | 70.112 | 311.8594 | 0.9744 | 09/05/2020 2:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 16:30:00 | 427.3 | 280.29 | 170.28 | 30 | 200.28 | 344.4917 | 0.81363 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 430.6617 | 349.226 | 251.982 | 0.81091 | 446.8 | 1 | 0 | 430.6617 | 252.0134 | 349.226 | 0 | 252.0134 | 31.87 | 101.982 | 363.8119 | 0.95991 | 09/05/2020 3:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 16:45:00 | 350 | 240.31 | 146.75 | 30 | 176.75 | 298.311 | 0.80557 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 384.481 | 309.246 | 228.452 | 0.80432 | 448.11 | 1 | 0 | 384.481 | 228.4569 | 309.246 | 0 | 228.4569 | -23.53 | 78.452 | 319.042 | 0.9693 | 09/05/2020 3:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 17:00:00 | 324.02 | 218.84 | 125.47 | 30 | 155.47 | 268.4434 | 0.81522 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 354.6134 | 287.776 | 207.172 | 0.81152 | 447.66 | 1 | 0 | 354.6134 | 207.2092 | 287.776 | 0 | 207.2092 | -21.28 | 57.172 | 293.4002 | 0.98083 | 09/05/2020 3:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 17:15:00 | 444.26 | 274.69 | 173.25 | 30 | 203.25 | 341.7092 | 0.80387 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 427.8792 | 343.626 | 254.952 | 0.80309 | 446.8 | 1 | 0 | 427.8792 | 254.9544 | 343.626 | 0 | 254.9544 | 47.78 | 104.952 | 359.2962 | 0.95639 | 09/05/2020 3:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 17:30:00 | 368.4 | 261.73 | 151.48 | 30 | 181.48 | 318.4927 | 0.82178 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 404.6627 | 330.666 | 233.182 | 0.81714 | 446.55 | 1 | 0 | 404.6627 | 233.2635 | 330.666 | 0 | 233.2635 | -21.77 | 83.182 | 340.9681 | 0.96979 | 09/05/2020 4:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 17:45:00 | 364.32 | 247.49 | 144.88 | 30 | 174.88 | 303.0418 | 0.81669 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 389.2118 | 316.426 | 226.582 | 0.81299 | 447.15 | 1 | 0 | 389.2118 | 226.6283 | 316.426 | 0 | 226.6283 | -6.6 | 76.582 | 325.5614 | 0.97194 | 09/05/2020 4:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 18:00:00 | 319.14 | 227.28 | 139.88 | 30 | 169.88 | 283.7524 | 0.80098 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 369.9224 | 296.216 | 221.582 | 0.80075 | 446.71 | 1 | 0 | 369.9224 | 221.5821 | 296.216 | 0 | 221.5821 | -5 | 71.582 | 304.7424 | 0.97202 | 09/05/2020 4:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 18:15:00 | 270.05 | 230.77 | 144.71 | 30 | 174.71 | 289.4449 | 0.79728 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 375.6149 | 299.706 | 226.412 | 0.79791 | 446.45 | 1 | 0 | 375.6149 | 226.4131 | 299.706 | 0 | 226.4131 | 4.83 | 76.412 | 309.2935 | 0.969 | 09/05/2020 4:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 18:30:00 | 344.22 | 231 | 145.11 | 30 | 175.11 | 289.8698 | 0.79691 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 376.0398 | 299.936 | 226.812 | 0.79762 | 446.88 | 1 | 0 | 376.0398 | 226.8135 | 299.936 | 0 | 226.8135 | 0.4 | 76.812 | 309.6154 | 0.96874 | 09/05/2020 5:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 18:45:00 | 355.1 | 244.61 | 148.48 | 30 | 178.48 | 302.8022 | 0.80782 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 388.9722 | 313.546 | 230.182 | 0.80609 | 446.08 | 1 | 0 | 388.9722 | 230.1918 | 313.546 | 0 | 230.1918 | 3.37 | 80.182 | 323.636 | 0.96882 | 09/05/2020 5:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 19:00:00 | 347.41 | 245.1 | 143.85 | 30 | 173.85 | 300.496 | 0.81565 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 386.666 | 314.036 | 225.552 | 0.81216 | 446.63 | 1 | 0 | 386.666 | 225.5925 | 314.036 | 0 | 225.5925 | -4.63 | 75.552 | 322.9965 | 0.97226 | 09/05/2020 5:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 19:15:00 | 367.28 | 243.81 | 147.72 | 30 | 177.72 | 301.708 | 0.8081 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 387.878 | 312.746 | 229.422 | 0.8063 | 449.75 | 1 | 0 | 387.878 | 229.4325 | 312.746 | 0 | 229.4325 | 3.87 | 79.422 | 322.6731 | 0.96923 | 09/05/2020 5:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 19:30:00 | 357.57 | 245.2 | 147.09 | 30 | 177.09 | 302.4631 | 0.81068 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 388.6331 | 314.136 | 228.792 | 0.80831 | 448.57 | 1 | 0 | 388.6331 | 228.8105 | 314.136 | 0 | 228.8105 | -0.63 | 78.792 | 323.8666 | 0.96995 | 09/05/2020 6:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 19:45:00 | 426.85 | 296.55 | 183.36 | 30 | 213.36 | 365.3278 | 0.81174 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 451.4978 | 365.486 | 265.062 | 0.8095 | 448.87 | 1 | 0 | 451.4978 | 265.0853 | 365.486 | 0 | 265.0853 | 36.27 | 115.062 | 383.17 | 0.95385 | 09/05/2020 6:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 20:00:00 | 358.8 | 255.91 | 165.9 | 30 | 195.9 | 322.2836 | 0.79405 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 408.4536 | 324.846 | 247.602 | 0.79531 | 445.74 | 1 | 0 | 408.4536 | 247.6074 | 324.846 | 0 | 247.6074 | -17.46 | 97.602 | 339.1918 | 0.95771 | 09/05/2020 6:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 20:15:00 | 362.69 | 258.78 | 148.12 | 30 | 178.12 | 314.1557 | 0.82373 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 400.3257 | 327.716 | 229.822 | 0.81862 | 443.65 | 1 | 0 | 400.3257 | 229.9194 | 327.716 | 0 | 229.9194 | -17.78 | 79.822 | 337.2971 | 0.97159 | 09/05/2020 6:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 20:30:00 | 364.38 | 256.68 | 155.36 | 30 | 185.36 | 316.6117 | 0.81071 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 402.7817 | 325.616 | 237.062 | 0.80842 | 442.49 | 1 | 0 | 402.7817 | 237.0808 | 325.616 | 0 | 237.0808 | 7.24 | 87.062 | 337.0543 | 0.96606 | 09/05/2020 7:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 20:45:00 | 368.38 | 255.63 | 150.94 | 30 | 180.94 | 313.1868 | 0.81622 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 399.3568 | 324.566 | 232.642 | 0.81272 | 443.71 | 1 | 0 | 399.3568 | 232.686 | 324.566 | 0 | 232.686 | -4.42 | 82.642 | 334.9221 | 0.96908 | 09/05/2020 7:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 21:00:00 | 443.87 | 254.42 | 150.26 | 30 | 180.26 | 311.8064 | 0.81596 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 397.9764 | 323.356 | 231.962 | 0.8125 | 447.97 | 1 | 0 | 397.9764 | 232.0045 | 323.356 | 0 | 232.0045 | -0.68 | 81.962 | 333.5819 | 0.96935 | 09/05/2020 7:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 21:15:00 | 348.62 | 251.51 | 143.22 | 30 | 173.22 | 305.389 | 0.82357 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 391.559 | 320.446 | 224.922 | 0.81838 | 445.25 | 1 | 0 | 391.559 | 225.0174 | 320.446 | 0 | 225.0174 | -7.04 | 74.922 | 329.0881 | 0.97374 | 09/05/2020 7:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 21:30:00 | 353.46 | 245.49 | 136.8 | 30 | 166.8 | 296.7955 | 0.82714 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 382.9655 | 314.426 | 218.502 | 0.82103 | 447.49 | 1 | 0 | 382.9655 | 218.6295 | 314.426 | 0 | 218.6295 | -6.42 | 68.502 | 321.8015 | 0.97708 | 09/05/2020 8:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 21:45:00 | 241.04 | 212.17 | 131.11 | 30 | 161.11 | 266.4067 | 0.79641 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 352.5767 | 281.106 | 212.812 | 0.79729 | 447.23 | 1 | 0 | 352.5767 | 212.8139 | 281.106 | 0 | 212.8139 | -5.69 | 62.812 | 288.0381 | 0.97593 | 09/05/2020 8:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 22:00:00 | 141.55 | 95.67 | 56.53 | 30 | 86.53 | 128.9969 | 0.74165 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 215.1669 | 164.606 | 138.232 | 0.76502 | 446.12 | 1 | 0 | 215.1669 | 138.57 | 164.606 | 0 | 138.57 | -74.58 | -11.768 | 0 | 1 | 09/05/2020 8:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 22:15:00 | 162.35 | 108.17 | 70.93 | 30 | 100.93 | 147.9446 | 0.73115 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 234.1146 | 177.106 | 152.632 | 0.75649 | 446.58 | 1 | 0 | 234.1146 | 153.1115 | 177.106 | 0 | 153.1115 | 14.4 | 2.632 | 177.1256 | 0.99989 | 09/05/2020 8:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 22:30:00 | 132.64 | 100.52 | 59.85 | 30 | 89.85 | 134.8232 | 0.74557 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 220.9932 | 169.456 | 141.552 | 0.76679 | 444.94 | 1 | 0 | 220.9932 | 141.8543 | 169.456 | 0 | 141.8543 | -11.08 | -8.448 | 0 | 1 | 09/05/2020 9:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 22:45:00 | 152.3 | 119.92 | 86.89 | 30 | 116.89 | 167.4637 | 0.7161 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 253.6337 | 188.856 | 168.592 | 0.7446 | 444.63 | 1 | 0 | 253.6337 | 169.3028 | 188.856 | 0 | 169.3028 | 27.04 | 18.592 | 189.7689 | 0.99519 | 09/05/2020 9:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 23:00:00 | 160.27 | 105.4 | 66.77 | 30 | 96.77 | 143.086 | 0.73662 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 229.256 | 174.336 | 148.472 | 0.76044 | 445.29 | 1 | 0 | 229.256 | 148.88 | 174.336 | 0 | 148.88 | -20.12 | -1.528 | 0 | 1 | 09/05/2020 9:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 23:15:00 | 182.27 | 104.33 | 68.79 | 30 | 98.79 | 143.6809 | 0.72612 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 229.8509 | 173.266 | 150.492 | 0.75382 | 443.57 | 1 | 0 | 229.8509 | 151.031 | 173.266 | 0 | 151.031 | 2.02 | 0.492 | 0 | 1 | 09/05/2020 9:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 23:30:00 | 169.12 | 111.31 | 76.95 | 30 | 106.95 | 154.3639 | 0.72109 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 240.5339 | 180.246 | 158.652 | 0.74936 | 445.97 | 1 | 0 | 240.5339 | 159.2732 | 180.246 | 0 | 159.2732 | 8.16 | 8.652 | 180.4535 | 0.99885 | 09/05/2020 10:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
06/06/2020 23:45:00 | 166.61 | 111.6 | 76.72 | 30 | 106.72 | 154.4141 | 0.72273 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 240.5841 | 180.536 | 158.422 | 0.75041 | 445.19 | 1 | 0 | 240.5841 | 159.0203 | 180.536 | 0 | 159.0203 | -0.23 | 8.422 | 180.7323 | 0.99891 | 09/05/2020 10:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 0:00:00 | 163.87 | 110.36 | 74.6 | 30 | 104.6 | 152.0542 | 0.72579 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 238.2242 | 179.296 | 156.302 | 0.75264 | 443.76 | 1 | 0 | 238.2242 | 156.8558 | 179.296 | 0 | 156.8558 | -2.12 | 6.302 | 179.4067 | 0.99938 | 09/05/2020 10:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 0:15:00 | 158.35 | 102.23 | 66.26 | 30 | 96.26 | 140.4171 | 0.72805 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 226.5871 | 171.166 | 147.962 | 0.75541 | 444.48 | 1 | 0 | 226.5871 | 148.4719 | 171.166 | 0 | 148.4719 | -8.34 | -2.038 | 0 | 1 | 09/05/2020 10:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 0:30:00 | 179.04 | 120.44 | 81.84 | 30 | 111.84 | 164.3593 | 0.73278 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 250.5293 | 189.376 | 163.542 | 0.7559 | 448.33 | 1 | 0 | 250.5293 | 164.0173 | 189.376 | 0 | 164.0173 | 15.58 | 13.542 | 189.8596 | 0.99745 | 09/05/2020 11:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 0:45:00 | 186.1 | 119.45 | 84.07 | 30 | 114.07 | 165.1674 | 0.72321 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 251.3374 | 188.386 | 165.772 | 0.74953 | 444.52 | 1 | 0 | 251.3374 | 166.3767 | 188.386 | 0 | 166.3767 | 2.23 | 15.772 | 189.0451 | 0.99651 | 09/05/2020 11:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 1:00:00 | 164.45 | 115.75 | 76.28 | 30 | 106.28 | 157.1417 | 0.7366 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 243.3117 | 184.686 | 157.982 | 0.75905 | 444.08 | 1 | 0 | 243.3117 | 158.4034 | 184.686 | 0 | 158.4034 | -7.79 | 7.982 | 184.8584 | 0.99907 | 09/05/2020 11:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 1:15:00 | 171.81 | 118.97 | 82.43 | 30 | 112.43 | 163.6898 | 0.7268 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 249.8598 | 187.906 | 164.132 | 0.75205 | 443.26 | 1 | 0 | 249.8598 | 164.6854 | 187.906 | 0 | 164.6854 | 6.15 | 14.132 | 188.4367 | 0.99718 | 09/05/2020 11:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 1:30:00 | 154.54 | 108.07 | 70.05 | 30 | 100.05 | 147.2723 | 0.73381 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 233.4423 | 177.006 | 151.752 | 0.75824 | 445.53 | 1 | 0 | 233.4423 | 152.1978 | 177.006 | 0 | 152.1978 | -12.38 | 1.752 | 177.0147 | 0.99995 | 09/05/2020 12:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 1:45:00 | 148.83 | 103.95 | 67.16 | 30 | 97.16 | 142.2873 | 0.73056 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 228.4573 | 172.886 | 148.862 | 0.75675 | 444.38 | 1 | 0 | 228.4573 | 149.3424 | 172.886 | 0 | 149.3424 | -2.89 | -1.138 | 0 | 1 | 09/05/2020 12:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 2:00:00 | 152.18 | 109.96 | 72.84 | 30 | 102.84 | 150.5565 | 0.73036 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 236.7265 | 178.896 | 154.542 | 0.75571 | 445.37 | 1 | 0 | 236.7265 | 155.0344 | 178.896 | 0 | 155.0344 | 5.68 | 4.542 | 178.9536 | 0.99968 | 09/05/2020 12:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 2:15:00 | 164.99 | 122.69 | 83.81 | 30 | 113.81 | 167.3486 | 0.73314 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 253.5186 | 191.626 | 165.512 | 0.75587 | 446.03 | 1 | 0 | 253.5186 | 165.9854 | 191.626 | 0 | 165.9854 | 10.97 | 15.512 | 192.2528 | 0.99674 | 09/05/2020 12:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 2:30:00 | 166.62 | 114.08 | 78.57 | 30 | 108.57 | 157.4855 | 0.72438 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 243.6555 | 183.016 | 160.272 | 0.75113 | 448.43 | 1 | 0 | 243.6555 | 160.8514 | 183.016 | 0 | 160.8514 | -5.24 | 10.272 | 183.304 | 0.99843 | 09/05/2020 13:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 2:45:00 | 180.19 | 112.03 | 72.26 | 30 | 102.26 | 151.6833 | 0.73858 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 237.8533 | 180.966 | 153.962 | 0.76083 | 450.14 | 1 | 0 | 237.8533 | 154.3551 | 180.966 | 0 | 154.3551 | -6.31 | 3.962 | 181.0094 | 0.99976 | 09/05/2020 13:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 3:00:00 | 148.72 | 117.7 | 78.41 | 30 | 108.41 | 160.0188 | 0.73554 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 246.1888 | 186.636 | 160.112 | 0.7581 | 451.69 | 1 | 0 | 246.1888 | 160.5488 | 186.636 | 0 | 160.5488 | 6.15 | 10.112 | 186.9097 | 0.99854 | 09/05/2020 13:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 3:15:00 | 183.81 | 114.54 | 75.21 | 30 | 105.21 | 155.5267 | 0.73647 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 241.6967 | 183.476 | 156.912 | 0.75912 | 456.79 | 1 | 0 | 241.6967 | 157.3336 | 183.476 | 0 | 157.3336 | -3.2 | 6.912 | 183.6062 | 0.99929 | 09/05/2020 13:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 3:30:00 | 159.15 | 104.8 | 65.29 | 30 | 95.29 | 141.6447 | 0.73988 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 227.8147 | 173.736 | 146.992 | 0.76262 | 459.9 | 1 | 0 | 227.8147 | 147.3613 | 173.736 | 0 | 147.3613 | -9.92 | -3.008 | 0 | 1 | 09/05/2020 14:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 3:45:00 | 174.75 | 120.37 | 82.05 | 30 | 112.05 | 164.451 | 0.73195 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 250.621 | 189.306 | 163.752 | 0.75535 | 459.88 | 1 | 0 | 250.621 | 164.238 | 189.306 | 0 | 164.238 | 16.76 | 13.752 | 189.8048 | 0.99737 | 09/05/2020 14:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 4:00:00 | 172.35 | 112.01 | 70.94 | 30 | 100.94 | 150.7817 | 0.74286 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 236.9517 | 180.946 | 152.642 | 0.76364 | 459.98 | 1 | 0 | 236.9517 | 152.9858 | 180.946 | 0 | 152.9858 | -11.11 | 2.642 | 180.9653 | 0.99989 | 09/05/2020 14:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 4:15:00 | 151.28 | 114.61 | 74.93 | 30 | 104.93 | 155.3891 | 0.73757 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 241.5591 | 183.546 | 156.632 | 0.75984 | 461.11 | 1 | 0 | 241.5591 | 157.0403 | 183.546 | 0 | 157.0403 | 3.99 | 6.632 | 183.6658 | 0.99935 | 09/05/2020 14:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 4:30:00 | 173.02 | 119.86 | 80.43 | 30 | 110.43 | 162.9761 | 0.73545 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 249.1461 | 188.796 | 162.132 | 0.75777 | 465.57 | 1 | 0 | 249.1461 | 162.5726 | 188.796 | 0 | 162.5726 | 5.5 | 12.132 | 189.1854 | 0.99794 | 09/05/2020 15:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 4:45:00 | 243.2 | 160.97 | 104.37 | 30 | 134.37 | 209.6822 | 0.76769 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 295.8522 | 229.906 | 186.072 | 0.7771 | 469.22 | 1 | 0 | 295.8522 | 186.2036 | 229.906 | 0 | 186.2036 | 23.94 | 36.072 | 232.7186 | 0.98791 | 09/05/2020 15:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 5:00:00 | 172.37 | 118.21 | 76 | 30 | 106 | 158.7753 | 0.74451 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 244.9453 | 187.146 | 157.702 | 0.76403 | 468.04 | 1 | 0 | 244.9453 | 158.0335 | 187.146 | 0 | 158.0335 | -28.37 | 7.702 | 187.3044 | 0.99915 | 09/05/2020 15:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 5:15:00 | 176.7 | 111.49 | 69.64 | 30 | 99.64 | 149.5264 | 0.74562 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 235.6964 | 180.426 | 151.342 | 0.7655 | 467.15 | 1 | 0 | 235.6964 | 151.6551 | 180.426 | 0 | 151.6551 | -6.36 | 1.342 | 180.431 | 0.99997 | 09/05/2020 15:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 5:30:00 | 177.06 | 121.4 | 77.53 | 30 | 107.53 | 162.1748 | 0.74858 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 248.3448 | 190.336 | 159.232 | 0.76642 | 468.12 | 1 | 0 | 248.3448 | 159.5222 | 190.336 | 0 | 159.5222 | 7.89 | 9.232 | 190.5598 | 0.99883 | 09/05/2020 16:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 5:45:00 | 168.05 | 122.25 | 84.41 | 30 | 114.41 | 167.4357 | 0.73013 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 253.6057 | 191.186 | 166.112 | 0.75387 | 468.44 | 1 | 0 | 253.6057 | 166.6246 | 191.186 | 0 | 166.6246 | 6.88 | 16.112 | 191.8637 | 0.99647 | 09/05/2020 16:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 6:00:00 | 166.3 | 117.57 | 81.12 | 30 | 111.12 | 161.7726 | 0.72676 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 247.9426 | 186.506 | 162.822 | 0.75221 | 468.94 | 1 | 0 | 247.9426 | 163.3739 | 186.506 | 0 | 163.3739 | -3.29 | 12.822 | 186.9462 | 0.99765 | 09/05/2020 16:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 6:15:00 | 215.63 | 140.64 | 112.13 | 30 | 142.13 | 199.9514 | 0.70337 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 286.1214 | 209.576 | 193.832 | 0.73247 | 470.25 | 1 | 0 | 286.1214 | 194.7905 | 209.576 | 0 | 194.7905 | 31.01 | 43.832 | 214.1106 | 0.97882 | 09/05/2020 16:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 6:30:00 | 250.7 | 158.73 | 113.96 | 30 | 143.96 | 214.2888 | 0.74073 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 300.4588 | 227.666 | 195.662 | 0.75773 | 477.85 | 1 | 0 | 300.4588 | 196.0706 | 227.666 | 0 | 196.0706 | 1.83 | 45.662 | 232.2 | 0.98047 | 09/05/2020 17:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 6:45:00 | 164.77 | 103.14 | 75.91 | 30 | 105.91 | 147.8336 | 0.69768 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 234.0036 | 172.076 | 157.612 | 0.73536 | 479.02 | 1 | 0 | 234.0036 | 158.5798 | 172.076 | 0 | 158.5798 | -38.05 | 7.612 | 172.2443 | 0.99902 | 09/05/2020 17:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 7:00:00 | 166.85 | 108.34 | 81.09 | 30 | 111.09 | 155.1726 | 0.69819 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 241.3426 | 177.276 | 162.792 | 0.73454 | 478.6 | 1 | 0 | 241.3426 | 163.7665 | 177.276 | 0 | 163.7665 | 5.18 | 12.792 | 177.7369 | 0.99741 | 09/05/2020 17:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 7:15:00 | 167.46 | 104.95 | 82.81 | 30 | 112.81 | 154.0798 | 0.68114 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 240.2498 | 173.886 | 164.512 | 0.72377 | 477.57 | 1 | 0 | 240.2498 | 165.7819 | 173.886 | 0 | 165.7819 | 1.72 | 14.512 | 174.4905 | 0.99654 | 09/05/2020 17:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 7:30:00 | 162.64 | 100.08 | 77.1 | 30 | 107.1 | 146.5825 | 0.68276 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 232.7525 | 169.016 | 158.802 | 0.72616 | 477.11 | 1 | 0 | 232.7525 | 160.0228 | 169.016 | 0 | 160.0228 | -5.71 | 8.802 | 169.245 | 0.99865 | 09/05/2020 18:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 7:45:00 | 228.98 | 151.46 | 112.45 | 30 | 142.45 | 207.9234 | 0.72844 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 294.0934 | 220.396 | 194.152 | 0.74941 | 476.34 | 1 | 0 | 294.0934 | 194.7217 | 220.396 | 0 | 194.7217 | 35.35 | 44.152 | 224.775 | 0.98052 | 09/05/2020 18:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 8:00:00 | 154.08 | 102.62 | 73.83 | 30 | 103.83 | 145.9847 | 0.70295 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 232.1547 | 171.556 | 155.532 | 0.73897 | 471.85 | 1 | 0 | 232.1547 | 156.4108 | 171.556 | 0 | 156.4108 | -38.62 | 5.532 | 171.6452 | 0.99948 | 09/05/2020 18:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 8:15:00 | 163.39 | 108.69 | 78.76 | 30 | 108.76 | 153.7604 | 0.70688 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 239.9304 | 177.626 | 160.462 | 0.74032 | 471.77 | 1 | 0 | 239.9304 | 161.2935 | 177.626 | 0 | 161.2935 | 4.93 | 10.462 | 177.9338 | 0.99827 | 09/05/2020 18:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 8:30:00 | 186.42 | 111 | 85.64 | 30 | 115.64 | 160.2923 | 0.69249 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 246.4623 | 179.936 | 167.342 | 0.73008 | 471.97 | 1 | 0 | 246.4623 | 168.4241 | 179.936 | 0 | 168.4241 | 6.88 | 17.342 | 180.7698 | 0.99539 | 09/05/2020 19:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 8:45:00 | 172.38 | 109.85 | 82.89 | 30 | 112.89 | 157.5156 | 0.69739 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 243.6856 | 178.786 | 164.592 | 0.73367 | 472 | 1 | 0 | 243.6856 | 165.5846 | 178.786 | 0 | 165.5846 | -2.75 | 14.592 | 179.3805 | 0.99669 | 09/05/2020 19:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 9:00:00 | 158.43 | 103.19 | 73.78 | 30 | 103.78 | 146.3505 | 0.70509 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 232.5205 | 172.126 | 155.482 | 0.74026 | 471.88 | 1 | 0 | 232.5205 | 156.3279 | 172.126 | 0 | 156.3279 | -9.11 | 5.482 | 172.2133 | 0.99949 | 09/05/2020 19:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 9:15:00 | 147.28 | 115.77 | 103.28 | 30 | 133.28 | 176.5397 | 0.65577 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 262.7097 | 184.706 | 184.982 | 0.70308 | 472.44 | 1 | 0 | 262.7097 | 186.8156 | 184.706 | 0 | 186.8156 | 29.5 | 34.982 | 187.9895 | 0.98253 | 09/05/2020 19:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 9:30:00 | 151.86 | 102.83 | 72.64 | 30 | 102.64 | 145.2893 | 0.70776 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 231.4593 | 171.766 | 154.342 | 0.7421 | 472.98 | 1 | 0 | 231.4593 | 155.1446 | 171.766 | 0 | 155.1446 | -30.64 | 4.342 | 171.8209 | 0.99968 | 09/05/2020 20:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 9:45:00 | 153.73 | 94.18 | 66.15 | 30 | 96.15 | 134.5908 | 0.69975 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 220.7608 | 163.116 | 147.852 | 0.73888 | 473.07 | 1 | 0 | 220.7608 | 148.7566 | 163.116 | 0 | 148.7566 | -6.49 | -2.148 | 0 | 1 | 09/05/2020 20:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 10:00:00 | 196.62 | 113.29 | 100.97 | 30 | 130.97 | 173.1698 | 0.65421 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 259.3398 | 182.226 | 182.672 | 0.70265 | 473.29 | 1 | 0 | 259.3398 | 184.5286 | 182.226 | 0 | 184.5286 | 34.82 | 32.672 | 185.1318 | 0.9843 | 09/05/2020 20:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 10:15:00 | 141.92 | 101.27 | 77.38 | 30 | 107.38 | 147.6011 | 0.68611 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 233.7711 | 170.206 | 159.082 | 0.72809 | 474.34 | 1 | 0 | 233.7711 | 160.2462 | 170.206 | 0 | 160.2462 | -23.59 | 9.082 | 170.4481 | 0.99858 | 09/05/2020 20:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 10:30:00 | 144.83 | 103.39 | 79.14 | 30 | 109.14 | 150.3364 | 0.68772 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 236.5064 | 172.326 | 160.842 | 0.72863 | 474.42 | 1 | 0 | 236.5064 | 161.9846 | 172.326 | 0 | 161.9846 | 1.76 | 10.842 | 172.6667 | 0.99803 | 09/05/2020 21:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 10:45:00 | 165.52 | 106.7 | 77.69 | 30 | 107.69 | 151.5982 | 0.70383 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 237.7682 | 175.636 | 159.392 | 0.73869 | 474.97 | 1 | 0 | 237.7682 | 160.2677 | 175.636 | 0 | 160.2677 | -1.45 | 9.392 | 175.8869 | 0.99857 | 09/05/2020 21:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 11:00:00 | 148.83 | 103.31 | 75.69 | 30 | 105.69 | 147.7949 | 0.69901 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 233.9649 | 172.246 | 157.392 | 0.7362 | 476.88 | 1 | 0 | 233.9649 | 158.3379 | 172.246 | 0 | 158.3379 | -2 | 7.392 | 172.4045 | 0.99908 | 09/05/2020 21:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 11:15:00 | 169.74 | 97.79 | 66.68 | 30 | 96.68 | 137.5133 | 0.71113 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 223.6833 | 166.726 | 148.382 | 0.74537 | 477.62 | 1 | 0 | 223.6833 | 149.1196 | 166.726 | 0 | 149.1196 | -9.01 | -1.618 | 0 | 1 | 09/05/2020 21:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 11:30:00 | 160.24 | 102.46 | 74.84 | 30 | 104.84 | 146.5929 | 0.69894 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 232.7629 | 171.396 | 156.542 | 0.73635 | 482.51 | 1 | 0 | 232.7629 | 157.4864 | 171.396 | 0 | 157.4864 | 8.16 | 6.542 | 171.5208 | 0.99927 | 09/05/2020 22:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 11:45:00 | 239.54 | 109.26 | 82.18 | 30 | 112.18 | 156.5953 | 0.69772 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 242.7653 | 178.196 | 163.882 | 0.73403 | 475.93 | 1 | 0 | 242.7653 | 164.8672 | 178.196 | 0 | 164.8672 | 7.34 | 13.882 | 178.7359 | 0.99698 | 09/05/2020 22:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 12:00:00 | 175.12 | 112.63 | 99.71 | 30 | 129.71 | 171.7853 | 0.65564 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 257.9553 | 181.566 | 181.412 | 0.70387 | 476.49 | 1 | 0 | 257.9553 | 183.2341 | 181.566 | 0 | 183.2341 | 17.53 | 31.412 | 184.2632 | 0.98536 | 09/05/2020 22:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 12:15:00 | 143.82 | 95.96 | 66.17 | 30 | 96.17 | 135.8565 | 0.70633 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 222.0265 | 164.896 | 147.872 | 0.74269 | 475.63 | 1 | 0 | 222.0265 | 148.6778 | 164.896 | 0 | 148.6778 | -33.54 | -2.128 | 0 | 1 | 09/05/2020 22:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 12:30:00 | 170.08 | 104.72 | 78.35 | 30 | 108.35 | 150.6851 | 0.69496 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 236.8551 | 173.656 | 160.052 | 0.73317 | 475.79 | 1 | 0 | 236.8551 | 161.0712 | 173.656 | 0 | 161.0712 | 12.18 | 10.052 | 173.9467 | 0.99833 | 09/05/2020 23:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 12:45:00 | 162.82 | 101.41 | 75.03 | 30 | 105.03 | 145.9976 | 0.6946 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 232.1676 | 170.346 | 156.732 | 0.73372 | 470.57 | 1 | 0 | 232.1676 | 157.7467 | 170.346 | 0 | 157.7467 | -3.32 | 6.732 | 170.479 | 0.99922 | 09/05/2020 23:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 13:00:00 | 164.62 | 97.42 | 67.2 | 30 | 97.2 | 137.6172 | 0.70791 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 223.7872 | 166.356 | 148.902 | 0.74337 | 472.03 | 1 | 0 | 223.7872 | 149.6877 | 166.356 | 0 | 149.6877 | -7.83 | -1.098 | 0 | 1 | 09/05/2020 23:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 13:15:00 | 145.5 | 95.84 | 70.65 | 30 | 100.65 | 138.981 | 0.68959 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 225.151 | 164.776 | 152.352 | 0.73185 | 473.17 | 1 | 0 | 225.151 | 153.4336 | 164.776 | 0 | 153.4336 | 3.45 | 2.352 | 164.7928 | 0.9999 | 09/05/2020 23:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 13:30:00 | 166.94 | 97.36 | 70.51 | 30 | 100.51 | 139.9329 | 0.69576 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 226.1029 | 166.296 | 152.212 | 0.73549 | 474.17 | 1 | 0 | 226.1029 | 153.1933 | 166.296 | 0 | 153.1933 | -0.14 | 2.212 | 166.3107 | 0.99991 | 10/05/2020 0:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 13:45:00 | 147.3 | 97.52 | 71.9 | 30 | 101.9 | 141.0452 | 0.69141 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 227.2152 | 166.456 | 153.602 | 0.73259 | 474.85 | 1 | 0 | 227.2152 | 154.6582 | 166.456 | 0 | 154.6582 | 1.39 | 3.602 | 166.495 | 0.99977 | 10/05/2020 0:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 14:00:00 | 30.14 | 20.43 | -12.44 | 30 | 17.56 | 26.9395 | 0.75837 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 113.1095 | 89.366 | 69.262 | 0.79008 | 475.63 | 1 | 0 | 113.1095 | 69.336 | 89.366 | 0 | 69.336 | -84.34 | -80.738 | 0 | 1 | 10/05/2020 0:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 14:15:00 | 33.84 | 26.11 | -10.17 | 30 | 19.83 | 32.7866 | 0.79636 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 118.9566 | 95.046 | 71.532 | 0.799 | 475.87 | 1 | 0 | 118.9566 | 71.5327 | 95.046 | 0 | 71.5327 | 2.27 | -78.468 | 0 | 1 | 10/05/2020 0:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 14:30:00 | 36.32 | 26.3 | -10.08 | 30 | 19.92 | 32.9924 | 0.79715 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 119.1624 | 95.236 | 71.622 | 0.79921 | 473.19 | 1 | 0 | 119.1624 | 71.6224 | 95.236 | 0 | 71.6224 | 0.09 | -78.378 | 0 | 1 | 10/05/2020 1:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 14:45:00 | 33.54 | 23.65 | -11.58 | 30 | 18.42 | 29.977 | 0.78894 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 116.147 | 92.586 | 70.122 | 0.79715 | 473.83 | 1 | 0 | 116.147 | 70.1281 | 92.586 | 0 | 70.1281 | -1.5 | -79.878 | 0 | 1 | 10/05/2020 1:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 15:00:00 | 25.87 | 23.02 | -11.08 | 30 | 18.92 | 29.7974 | 0.77255 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 115.9674 | 91.956 | 70.622 | 0.79295 | 473.83 | 1 | 0 | 115.9674 | 70.6579 | 91.956 | 0 | 70.6579 | 0.5 | -79.378 | 0 | 1 | 10/05/2020 1:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 15:15:00 | 28.34 | 19.91 | -13.11 | 30 | 16.89 | 26.109 | 0.76257 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 112.279 | 88.846 | 68.592 | 0.7913 | 472.28 | 1 | 0 | 112.279 | 68.651 | 88.846 | 0 | 68.651 | -2.03 | -81.408 | 0 | 1 | 10/05/2020 1:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 15:30:00 | 26.64 | 21.24 | -11.73 | 30 | 18.27 | 28.0166 | 0.75812 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 114.1866 | 90.176 | 69.972 | 0.78972 | 470.77 | 1 | 0 | 114.1866 | 70.0491 | 90.176 | 0 | 70.0491 | 1.38 | -80.028 | 0 | 1 | 10/05/2020 2:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 15:45:00 | 30 | 21.9 | -10.24 | 30 | 19.76 | 29.4969 | 0.74245 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 115.6669 | 90.836 | 71.462 | 0.78532 | 471.32 | 1 | 0 | 115.6669 | 71.6076 | 90.836 | 0 | 71.6076 | 1.49 | -78.538 | 0 | 1 | 10/05/2020 2:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 16:00:00 | 59.07 | 37.13 | 28.08 | 30 | 58.08 | 68.9342 | 0.53863 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 155.1042 | 106.066 | 109.782 | 0.68384 | 471.56 | 1 | 0 | 155.1042 | 113.1694 | 106.066 | 0 | 113.1694 | 38.32 | -40.218 | 0 | 1 | 10/05/2020 2:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 16:15:00 | 31.02 | 21.85 | -10 | 30 | 20 | 29.6213 | 0.73764 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 115.7913 | 90.786 | 71.702 | 0.78405 | 471.11 | 1 | 0 | 115.7913 | 71.8716 | 90.786 | 0 | 71.8716 | -38.08 | -78.298 | 0 | 1 | 10/05/2020 2:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 16:30:00 | 27.33 | 22.08 | -10.96 | 30 | 19.04 | 29.1556 | 0.75732 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 115.3256 | 91.016 | 70.742 | 0.78921 | 471.38 | 1 | 0 | 115.3256 | 70.8243 | 91.016 | 0 | 70.8243 | -0.96 | -79.258 | 0 | 1 | 10/05/2020 3:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 16:45:00 | 29.02 | 20.33 | -12.81 | 30 | 17.19 | 26.6234 | 0.76361 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 112.7934 | 89.266 | 68.892 | 0.79141 | 471.7 | 1 | 0 | 112.7934 | 68.9488 | 89.266 | 0 | 68.9488 | -1.85 | -81.108 | 0 | 1 | 10/05/2020 3:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 17:00:00 | 32.58 | 22.11 | -10.49 | 30 | 19.51 | 29.4872 | 0.74982 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 115.6572 | 91.046 | 71.212 | 0.78721 | 472.09 | 1 | 0 | 115.6572 | 71.3246 | 91.046 | 0 | 71.3246 | 2.32 | -78.788 | 0 | 1 | 10/05/2020 3:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 17:15:00 | 32.02 | 21.35 | -10.63 | 30 | 19.37 | 28.8274 | 0.74061 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 114.9974 | 90.286 | 71.072 | 0.78511 | 471.75 | 1 | 0 | 114.9974 | 71.2239 | 90.286 | 0 | 71.2239 | -0.14 | -78.928 | 0 | 1 | 10/05/2020 3:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 17:30:00 | 35.55 | 26.39 | -12.36 | 30 | 17.64 | 31.7427 | 0.83137 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 117.9127 | 95.326 | 69.342 | 0.80845 | 472.16 | 1 | 0 | 117.9127 | 69.4001 | 95.326 | 0 | 69.4001 | -1.73 | -80.658 | 0 | 1 | 10/05/2020 4:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 17:45:00 | 31.55 | 24 | -12.19 | 30 | 17.81 | 29.8864 | 0.80304 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 116.0564 | 92.936 | 69.512 | 0.80078 | 469.95 | 1 | 0 | 116.0564 | 69.5125 | 92.936 | 0 | 69.5125 | 0.17 | -80.488 | 0 | 1 | 10/05/2020 4:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 18:00:00 | 30.98 | 21.03 | -15.91 | 30 | 14.09 | 25.3138 | 0.83077 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 111.4838 | 89.966 | 65.792 | 0.80699 | 470.08 | 1 | 0 | 111.4838 | 65.8389 | 89.966 | 0 | 65.8389 | -3.72 | -84.208 | 0 | 1 | 10/05/2020 4:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 18:15:00 | 36.66 | 25.85 | -14.59 | 30 | 15.41 | 30.0947 | 0.85896 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 116.2647 | 94.786 | 67.112 | 0.81526 | 470.21 | 1 | 0 | 116.2647 | 67.3282 | 94.786 | 0 | 67.3282 | 1.32 | -82.888 | 0 | 1 | 10/05/2020 4:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 18:30:00 | 98.53 | 65.99 | 29.48 | 30 | 59.48 | 88.84 | 0.7428 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 175.01 | 134.926 | 111.182 | 0.77096 | 469.67 | 1 | 0 | 175.01 | 111.4607 | 134.926 | 0 | 111.4607 | 44.07 | -38.818 | 0 | 1 | 10/05/2020 5:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 18:45:00 | 35.87 | 24.36 | -12.25 | 30 | 17.75 | 30.1409 | 0.8082 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 116.3109 | 93.296 | 69.452 | 0.80213 | 469.03 | 1 | 0 | 116.3109 | 69.4556 | 93.296 | 0 | 69.4556 | -41.73 | -80.548 | 0 | 1 | 10/05/2020 5:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 19:00:00 | 37.22 | 27.33 | -12.87 | 30 | 17.13 | 32.2547 | 0.84732 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 118.4247 | 96.266 | 68.832 | 0.81289 | 468.68 | 1 | 0 | 118.4247 | 68.9729 | 96.266 | 0 | 68.9729 | -0.62 | -81.168 | 0 | 1 | 10/05/2020 5:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 19:15:00 | 33.95 | 26.45 | -13.28 | 30 | 16.72 | 31.2915 | 0.84528 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 117.4615 | 95.386 | 68.422 | 0.81206 | 469.59 | 1 | 0 | 117.4615 | 68.5473 | 95.386 | 0 | 68.5473 | -0.41 | -81.578 | 0 | 1 | 10/05/2020 5:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 19:30:00 | 34.11 | 27.72 | -12.14 | 30 | 17.86 | 32.9754 | 0.84063 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 119.1454 | 96.656 | 69.562 | 0.81124 | 470.22 | 1 | 0 | 119.1454 | 69.6653 | 96.656 | 0 | 69.6653 | 1.14 | -80.438 | 0 | 1 | 10/05/2020 6:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 19:45:00 | 32.16 | 24.4 | -12.5 | 30 | 17.5 | 30.0268 | 0.81261 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 116.1968 | 93.336 | 69.202 | 0.80326 | 469.35 | 1 | 0 | 116.1968 | 69.2105 | 93.336 | 0 | 69.2105 | -0.36 | -80.798 | 0 | 1 | 10/05/2020 6:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 20:00:00 | 35.09 | 23.46 | -12.91 | 30 | 17.09 | 29.0248 | 0.80827 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 115.1948 | 92.396 | 68.792 | 0.80208 | 468.96 | 1 | 0 | 115.1948 | 68.7955 | 92.396 | 0 | 68.7955 | -0.41 | -81.208 | 0 | 1 | 10/05/2020 6:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 20:15:00 | 32.62 | 24.29 | -10.14 | 30 | 19.86 | 31.3755 | 0.77417 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 117.5455 | 93.226 | 71.562 | 0.79311 | 469.39 | 1 | 0 | 117.5455 | 71.5951 | 93.226 | 0 | 71.5951 | 2.77 | -78.438 | 0 | 1 | 10/05/2020 6:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 20:30:00 | 32.02 | 26.25 | -11.58 | 30 | 18.42 | 32.068 | 0.81857 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 118.238 | 95.186 | 70.122 | 0.80504 | 468.63 | 1 | 0 | 118.238 | 70.1417 | 95.186 | 0 | 70.1417 | -1.44 | -79.878 | 0 | 1 | 10/05/2020 7:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 20:45:00 | 34.78 | 27.27 | -13.6 | 30 | 16.4 | 31.8216 | 0.85697 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 117.9916 | 96.206 | 68.102 | 0.81536 | 473.34 | 1 | 0 | 117.9916 | 68.3112 | 96.206 | 0 | 68.3112 | -2.02 | -81.898 | 0 | 1 | 10/05/2020 7:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 21:00:00 | 37.28 | 26.63 | -13.78 | 30 | 16.22 | 31.1808 | 0.85405 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 117.3508 | 95.566 | 67.922 | 0.81436 | 472.85 | 1 | 0 | 117.3508 | 68.1055 | 95.566 | 0 | 68.1055 | -0.18 | -82.078 | 0 | 1 | 10/05/2020 7:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 21:15:00 | 33.28 | 22.66 | -17.19 | 30 | 12.81 | 26.0302 | 0.87053 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 112.2002 | 91.596 | 64.512 | 0.81636 | 472.29 | 1 | 0 | 112.2002 | 64.8001 | 91.596 | 0 | 64.8001 | -3.41 | -85.488 | 0 | 1 | 10/05/2020 7:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 21:30:00 | 35.97 | 23.9 | -14.52 | 30 | 15.48 | 28.4753 | 0.83933 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 114.6453 | 92.836 | 67.182 | 0.80977 | 472.73 | 1 | 0 | 114.6453 | 67.2682 | 92.836 | 0 | 67.2682 | 2.67 | -82.818 | 0 | 1 | 10/05/2020 8:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 21:45:00 | 38.29 | 25.07 | -14.48 | 30 | 15.52 | 29.4852 | 0.85026 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 115.6552 | 94.006 | 67.222 | 0.81281 | 468.95 | 1 | 0 | 115.6552 | 67.372 | 94.006 | 0 | 67.372 | 0.04 | -82.778 | 0 | 1 | 10/05/2020 8:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 22:00:00 | 184.98 | 113.14 | 63.61 | 30 | 93.61 | 146.8451 | 0.77047 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 233.0151 | 182.076 | 145.312 | 0.78139 | 467.76 | 1 | 0 | 233.0151 | 145.4111 | 182.076 | 0 | 145.4111 | 78.09 | -4.688 | 0 | 1 | 10/05/2020 8:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 22:15:00 | 253.58 | 170.33 | 109.01 | 30 | 139.01 | 219.8547 | 0.77474 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 306.0247 | 239.266 | 190.712 | 0.78185 | 467.12 | 1 | 0 | 306.0247 | 190.7954 | 239.266 | 0 | 190.7954 | 45.4 | 40.712 | 242.7049 | 0.98583 | 10/05/2020 8:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 22:30:00 | 212.61 | 156.28 | 116.01 | 30 | 146.01 | 213.8746 | 0.73071 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 300.0446 | 225.216 | 197.712 | 0.75061 | 466.3 | 1 | 0 | 300.0446 | 198.2537 | 225.216 | 0 | 198.2537 | 7 | 47.712 | 230.2144 | 0.97829 | 10/05/2020 9:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 22:45:00 | 244.58 | 170.06 | 91.93 | 30 | 121.93 | 209.2542 | 0.8127 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 295.4242 | 238.996 | 173.632 | 0.80899 | 466.05 | 1 | 0 | 295.4242 | 173.6559 | 238.996 | 0 | 173.6559 | -24.08 | 23.632 | 240.1615 | 0.99515 | 10/05/2020 9:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 23:00:00 | 210.29 | 136.11 | 75.46 | 30 | 105.46 | 172.1852 | 0.79049 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 258.3552 | 205.046 | 157.162 | 0.79366 | 465.64 | 1 | 0 | 258.3552 | 157.1736 | 205.046 | 0 | 157.1736 | -16.47 | 7.162 | 205.171 | 0.99939 | 10/05/2020 9:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 23:15:00 | 208.48 | 153.37 | 88.6 | 30 | 118.6 | 193.8771 | 0.79107 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 280.0471 | 222.306 | 170.302 | 0.79382 | 467.86 | 1 | 0 | 280.0471 | 170.3127 | 222.306 | 0 | 170.3127 | 13.14 | 20.302 | 223.2311 | 0.99586 | 10/05/2020 9:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 23:30:00 | 219.89 | 152.66 | 87.31 | 30 | 117.31 | 192.5272 | 0.79293 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 278.6972 | 221.596 | 169.012 | 0.79511 | 467.2 | 1 | 0 | 278.6972 | 169.0187 | 221.596 | 0 | 169.0187 | -1.29 | 19.012 | 222.4101 | 0.99634 | 10/05/2020 10:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
07/06/2020 23:45:00 | 188.91 | 144.27 | 87.46 | 30 | 117.46 | 186.0395 | 0.77548 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 272.2095 | 213.206 | 169.162 | 0.78324 | 467.45 | 1 | 0 | 272.2095 | 169.2371 | 213.206 | 0 | 169.2371 | 0.15 | 19.162 | 214.0654 | 0.99599 | 10/05/2020 10:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 0:00:00 | 216.29 | 148.6 | 88.52 | 30 | 118.52 | 190.0762 | 0.78179 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 276.2462 | 217.536 | 170.222 | 0.78747 | 467.4 | 1 | 0 | 276.2462 | 170.2646 | 217.536 | 0 | 170.2646 | 1.06 | 20.222 | 218.4739 | 0.99571 | 10/05/2020 10:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 0:15:00 | 205.65 | 144.41 | 87.33 | 30 | 117.33 | 186.0661 | 0.77612 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 272.2361 | 213.346 | 169.032 | 0.78368 | 467.39 | 1 | 0 | 272.2361 | 169.1034 | 213.346 | 0 | 169.1034 | -1.19 | 19.032 | 214.1932 | 0.99604 | 10/05/2020 10:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 0:30:00 | 209.52 | 142.31 | 84.33 | 30 | 114.33 | 182.5472 | 0.77958 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 268.7172 | 211.246 | 166.032 | 0.78613 | 464.74 | 1 | 0 | 268.7172 | 166.0845 | 211.246 | 0 | 166.0845 | -3 | 16.032 | 211.8535 | 0.99713 | 10/05/2020 11:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 0:45:00 | 236.29 | 158.57 | 91.49 | 30 | 121.49 | 199.7605 | 0.7938 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 285.9305 | 227.506 | 173.192 | 0.79567 | 464.29 | 1 | 0 | 285.9305 | 173.1972 | 227.506 | 0 | 173.1972 | 7.16 | 23.192 | 228.685 | 0.99484 | 10/05/2020 11:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 1:00:00 | 228.42 | 165.14 | 89.72 | 30 | 119.72 | 203.9708 | 0.80963 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 290.1408 | 234.076 | 171.422 | 0.80677 | 463.71 | 1 | 0 | 290.1408 | 171.4355 | 234.076 | 0 | 171.4355 | -1.77 | 21.422 | 235.0542 | 0.99584 | 10/05/2020 11:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 1:15:00 | 200.85 | 139.15 | 81.81 | 30 | 111.81 | 178.5055 | 0.77953 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 264.6755 | 208.086 | 163.512 | 0.78619 | 464.54 | 1 | 0 | 264.6755 | 163.5644 | 208.086 | 0 | 163.5644 | -7.91 | 13.512 | 208.5242 | 0.9979 | 10/05/2020 11:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 1:30:00 | 210.24 | 143.96 | 85.61 | 30 | 115.61 | 184.6352 | 0.7797 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 270.8052 | 212.896 | 167.312 | 0.78616 | 463.97 | 1 | 0 | 270.8052 | 167.3641 | 212.896 | 0 | 167.3641 | 3.8 | 17.312 | 213.5987 | 0.99671 | 10/05/2020 12:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 1:45:00 | 222.99 | 153.9 | 87.66 | 30 | 117.66 | 193.7243 | 0.79443 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 279.8943 | 222.836 | 169.362 | 0.79614 | 464.12 | 1 | 0 | 279.8943 | 169.3662 | 222.836 | 0 | 169.3662 | 2.05 | 19.362 | 223.6756 | 0.99625 | 10/05/2020 12:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 2:00:00 | 223.42 | 164.16 | 92.09 | 30 | 122.09 | 204.5837 | 0.80241 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 290.7537 | 233.096 | 173.792 | 0.8017 | 465.13 | 1 | 0 | 290.7537 | 173.7928 | 233.096 | 0 | 173.7928 | 4.43 | 23.792 | 234.3071 | 0.99483 | 10/05/2020 12:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 2:15:00 | 293.82 | 198.64 | 132.75 | 30 | 162.75 | 256.7984 | 0.77353 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 342.9684 | 267.576 | 214.452 | 0.78018 | 464.77 | 1 | 0 | 342.9684 | 214.547 | 267.576 | 0 | 214.547 | 40.66 | 64.452 | 275.229 | 0.97219 | 10/05/2020 12:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 2:30:00 | 200.16 | 142.91 | 94.76 | 30 | 124.76 | 189.7059 | 0.75332 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 275.8759 | 211.846 | 176.462 | 0.7679 | 463.33 | 1 | 0 | 275.8759 | 176.7167 | 211.846 | 0 | 176.7167 | -37.99 | 26.462 | 213.4923 | 0.99229 | 10/05/2020 13:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 2:45:00 | 231.14 | 156.05 | 102.24 | 30 | 132.24 | 204.5459 | 0.76291 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 290.7159 | 224.986 | 183.942 | 0.7739 | 465.53 | 1 | 0 | 290.7159 | 184.1115 | 224.986 | 0 | 184.1115 | 7.48 | 33.942 | 227.5319 | 0.98881 | 10/05/2020 13:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 3:00:00 | 196.58 | 130.95 | 95.52 | 30 | 125.52 | 181.3923 | 0.72192 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 267.5623 | 199.886 | 177.222 | 0.74706 | 466.73 | 1 | 0 | 267.5623 | 177.8628 | 199.886 | 0 | 177.8628 | -6.72 | 27.222 | 201.7311 | 0.99085 | 10/05/2020 13:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 3:15:00 | 280.11 | 182.2 | 128.27 | 30 | 158.27 | 241.3426 | 0.75494 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 327.5126 | 251.136 | 209.972 | 0.7668 | 471.29 | 1 | 0 | 327.5126 | 210.2265 | 251.136 | 0 | 210.2265 | 32.75 | 59.972 | 258.1975 | 0.97265 | 11/05/2020 3:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 3:30:00 | 218.26 | 137.88 | 90.19 | 30 | 120.19 | 182.9113 | 0.75381 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 269.0813 | 206.816 | 171.892 | 0.7686 | 471.24 | 1 | 0 | 269.0813 | 172.1391 | 206.816 | 0 | 172.1391 | -38.08 | 21.892 | 207.9714 | 0.99444 | 11/05/2020 3:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 3:45:00 | 274.66 | 188.42 | 127.89 | 30 | 157.89 | 245.8279 | 0.76647 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 331.9979 | 257.356 | 209.592 | 0.77517 | 471 | 1 | 0 | 331.9979 | 209.7391 | 257.356 | 0 | 209.7391 | 37.7 | 59.592 | 264.1653 | 0.97422 | 11/05/2020 4:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 4:00:00 | 332.46 | 224.52 | 135.08 | 30 | 165.08 | 278.6766 | 0.80567 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 364.8466 | 293.456 | 216.782 | 0.80433 | 467.16 | 1 | 0 | 364.8466 | 216.787 | 293.456 | 0 | 216.787 | 7.19 | 66.782 | 300.9589 | 0.97507 | 11/05/2020 4:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 4:15:00 | 319.41 | 218.26 | 130.54 | 30 | 160.54 | 270.9438 | 0.80555 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 357.1138 | 287.196 | 212.242 | 0.80421 | 467.87 | 1 | 0 | 357.1138 | 212.2468 | 287.196 | 0 | 212.2468 | -4.54 | 62.242 | 293.8632 | 0.97731 | 11/05/2020 4:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 4:30:00 | 372.26 | 242.06 | 138.31 | 30 | 168.31 | 294.8242 | 0.82103 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 380.9942 | 310.996 | 220.012 | 0.81627 | 467.28 | 1 | 0 | 380.9942 | 220.0865 | 310.996 | 0 | 220.0865 | 7.77 | 70.012 | 318.7792 | 0.97558 | 11/05/2020 4:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 4:45:00 | 341.6 | 242.67 | 138.45 | 30 | 168.45 | 295.405 | 0.82148 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 381.575 | 311.606 | 220.152 | 0.81663 | 468.03 | 1 | 0 | 381.575 | 220.2299 | 311.606 | 0 | 220.2299 | 0.14 | 70.152 | 319.4051 | 0.97558 | 11/05/2020 5:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 5:00:00 | 431.18 | 297.75 | 171.1 | 30 | 201.1 | 359.2997 | 0.8287 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 445.4697 | 366.686 | 252.802 | 0.82314 | 466.49 | 1 | 0 | 445.4697 | 252.9518 | 366.686 | 0 | 252.9518 | 32.65 | 102.802 | 380.8239 | 0.96288 | 11/05/2020 5:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 5:15:00 | 437.57 | 293.98 | 163.71 | 30 | 193.71 | 352.0622 | 0.83502 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 438.2322 | 362.916 | 245.412 | 0.82814 | 474.04 | 1 | 0 | 438.2322 | 245.6409 | 362.916 | 0 | 245.6409 | -7.39 | 95.412 | 375.2485 | 0.96713 | 11/05/2020 5:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 5:30:00 | 365.9 | 248.72 | 135.43 | 30 | 165.43 | 298.7118 | 0.83264 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 384.8818 | 317.656 | 217.132 | 0.82533 | 473.37 | 1 | 0 | 384.8818 | 217.3215 | 317.656 | 0 | 217.3215 | -28.28 | 67.132 | 324.6722 | 0.97839 | 11/05/2020 5:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 5:45:00 | 363.76 | 239.98 | 138.9 | 30 | 168.9 | 293.458 | 0.81777 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 379.628 | 308.916 | 220.602 | 0.81373 | 472.35 | 1 | 0 | 379.628 | 220.6543 | 308.916 | 0 | 220.6543 | 3.47 | 70.602 | 316.8813 | 0.97486 | 11/05/2020 6:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 6:00:00 | 375.49 | 230.22 | 139.99 | 30 | 169.99 | 286.178 | 0.80446 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 372.348 | 299.156 | 221.692 | 0.80343 | 470.7 | 1 | 0 | 372.348 | 221.6951 | 299.156 | 0 | 221.6951 | 1.09 | 71.692 | 307.6265 | 0.97247 | 11/05/2020 6:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 6:15:00 | 361.68 | 250.99 | 143.22 | 30 | 173.22 | 304.9609 | 0.82302 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 391.1309 | 319.926 | 224.922 | 0.81795 | 470.04 | 1 | 0 | 391.1309 | 225.0127 | 319.926 | 0 | 225.0127 | 3.23 | 74.922 | 328.5817 | 0.97366 | 11/05/2020 6:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 6:30:00 | 340.83 | 246.86 | 135.72 | 30 | 165.72 | 297.3264 | 0.83027 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 383.4964 | 315.796 | 217.422 | 0.82347 | 463.93 | 1 | 0 | 383.4964 | 217.583 | 315.796 | 0 | 217.583 | -7.5 | 67.422 | 322.9131 | 0.97796 | 11/05/2020 6:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 6:45:00 | 355.34 | 251.42 | 148.81 | 30 | 178.81 | 308.5207 | 0.81492 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 394.6907 | 320.356 | 230.512 | 0.81166 | 459.22 | 1 | 0 | 394.6907 | 230.5489 | 320.356 | 0 | 230.5489 | 13.09 | 80.512 | 330.3183 | 0.96984 | 11/05/2020 7:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 7:00:00 | 347.34 | 246.47 | 145.51 | 30 | 175.51 | 302.5743 | 0.81458 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 388.7443 | 315.406 | 227.212 | 0.81135 | 459.58 | 1 | 0 | 388.7443 | 227.247 | 315.406 | 0 | 227.247 | -3.3 | 77.212 | 324.7193 | 0.97132 | 11/05/2020 7:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 7:15:00 | 349.89 | 241.54 | 140.43 | 30 | 170.43 | 295.6145 | 0.81708 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 381.7845 | 310.476 | 222.132 | 0.81322 | 454.8 | 1 | 0 | 381.7845 | 222.1803 | 310.476 | 0 | 222.1803 | -5.08 | 72.132 | 318.745 | 0.97406 | 11/05/2020 7:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 7:30:00 | 339.44 | 225.04 | 128.52 | 30 | 158.52 | 275.2664 | 0.81754 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 361.4364 | 293.976 | 210.222 | 0.81335 | 452.68 | 1 | 0 | 361.4364 | 210.2722 | 293.976 | 0 | 210.2722 | -11.91 | 60.222 | 300.081 | 0.97966 | 11/05/2020 7:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 7:45:00 | 359.9 | 244.98 | 136.38 | 30 | 166.38 | 296.1376 | 0.82725 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 382.3076 | 313.916 | 218.082 | 0.82111 | 450.7 | 1 | 0 | 382.3076 | 218.2106 | 313.916 | 0 | 218.2106 | 7.86 | 68.082 | 321.214 | 0.97728 | 11/05/2020 8:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 8:00:00 | 361.94 | 239.34 | 141.2 | 30 | 171.2 | 294.267 | 0.81334 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 380.437 | 308.276 | 222.902 | 0.81032 | 448.53 | 1 | 0 | 380.437 | 222.931 | 308.276 | 0 | 222.931 | 4.82 | 72.902 | 316.7788 | 0.97316 | 11/05/2020 8:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 8:15:00 | 339.26 | 234.69 | 134.21 | 30 | 164.21 | 286.4338 | 0.81935 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 372.6038 | 303.626 | 215.912 | 0.81488 | 447.76 | 1 | 0 | 372.6038 | 215.9742 | 303.626 | 0 | 215.9742 | -6.99 | 65.912 | 310.6978 | 0.97724 | 11/05/2020 8:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 8:30:00 | 393.06 | 269.89 | 168.74 | 30 | 198.74 | 335.1689 | 0.80524 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 421.3389 | 338.826 | 250.442 | 0.80416 | 446.77 | 1 | 0 | 421.3389 | 250.4464 | 338.826 | 0 | 250.4464 | 34.53 | 100.442 | 353.4001 | 0.95876 | 11/05/2020 8:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 8:45:00 | 339.65 | 230.37 | 128.7 | 30 | 158.7 | 279.7428 | 0.82351 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 365.9128 | 299.306 | 210.402 | 0.81797 | 450.22 | 1 | 0 | 365.9128 | 210.4949 | 299.306 | 0 | 210.4949 | -40.04 | 60.402 | 305.3399 | 0.98024 | 11/05/2020 9:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 9:00:00 | 355.65 | 230.95 | 130.26 | 30 | 160.26 | 281.107 | 0.82157 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 367.277 | 299.886 | 211.962 | 0.81651 | 450.69 | 1 | 0 | 367.277 | 212.0397 | 299.886 | 0 | 212.0397 | 1.56 | 61.962 | 306.2203 | 0.97931 | 11/05/2020 9:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 9:15:00 | 386.62 | 253.46 | 158.21 | 30 | 188.21 | 315.6976 | 0.80286 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 401.8676 | 322.396 | 239.912 | 0.80224 | 448.07 | 1 | 0 | 401.8676 | 239.9133 | 322.396 | 0 | 239.9133 | 27.95 | 89.912 | 334.6989 | 0.96324 | 11/05/2020 9:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 9:30:00 | 319.86 | 242.2 | 128.57 | 30 | 158.57 | 289.4914 | 0.83664 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 375.6614 | 311.136 | 210.272 | 0.82824 | 448.4 | 1 | 0 | 375.6614 | 210.5134 | 311.136 | 0 | 210.5134 | -29.64 | 60.272 | 316.9201 | 0.98175 | 11/05/2020 9:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 9:45:00 | 404.85 | 266.92 | 148.06 | 30 | 178.06 | 320.8608 | 0.83189 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 407.0308 | 335.856 | 229.762 | 0.82514 | 448.08 | 1 | 0 | 407.0308 | 229.9452 | 335.856 | 0 | 229.9452 | 19.49 | 79.762 | 345.1974 | 0.97294 | 11/05/2020 10:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 10:00:00 | 314.13 | 231.42 | 126.22 | 30 | 156.22 | 279.213 | 0.82883 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 365.383 | 300.356 | 207.922 | 0.82203 | 448.82 | 1 | 0 | 365.383 | 208.0649 | 300.356 | 0 | 208.0649 | -21.84 | 57.922 | 305.89 | 0.98191 | 11/05/2020 10:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 10:15:00 | 332.26 | 227.18 | 130.38 | 30 | 160.38 | 278.0872 | 0.81694 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 364.2572 | 296.116 | 212.082 | 0.81293 | 447.86 | 1 | 0 | 364.2572 | 212.1288 | 296.116 | 0 | 212.1288 | 4.16 | 62.082 | 302.5539 | 0.97872 | 11/05/2020 10:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 10:30:00 | 376.35 | 267.53 | 160.06 | 30 | 190.06 | 328.1693 | 0.81522 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 414.3393 | 336.466 | 241.762 | 0.81205 | 446.07 | 1 | 0 | 414.3393 | 241.801 | 336.466 | 0 | 241.801 | 29.68 | 91.762 | 348.7544 | 0.96476 | 11/05/2020 10:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 10:45:00 | 349.2 | 237.87 | 130.39 | 30 | 160.39 | 286.8921 | 0.82913 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 373.0621 | 306.806 | 212.092 | 0.8224 | 443.36 | 1 | 0 | 373.0621 | 212.2391 | 306.806 | 0 | 212.2391 | -29.67 | 62.092 | 313.0261 | 0.98013 | 11/05/2020 11:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 11:00:00 | 344.27 | 243.1 | 128.03 | 30 | 158.03 | 289.9502 | 0.83842 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 376.1202 | 312.036 | 209.732 | 0.82962 | 444.17 | 1 | 0 | 376.1202 | 209.9998 | 312.036 | 0 | 209.9998 | -2.36 | 59.732 | 317.7017 | 0.98217 | 11/05/2020 11:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 11:15:00 | 358.27 | 254.66 | 147.56 | 30 | 177.56 | 310.4501 | 0.82029 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 396.6201 | 323.596 | 229.262 | 0.81588 | 442.07 | 1 | 0 | 396.6201 | 229.3319 | 323.596 | 0 | 229.3319 | 19.53 | 79.262 | 333.1619 | 0.97129 | 11/05/2020 11:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 11:30:00 | 308.54 | 219.32 | 119.06 | 30 | 149.06 | 265.1795 | 0.82706 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 351.3495 | 288.256 | 200.762 | 0.82043 | 441.52 | 1 | 0 | 351.3495 | 200.8853 | 288.256 | 0 | 200.8853 | -28.5 | 50.762 | 292.6915 | 0.98485 | 11/05/2020 11:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 11:45:00 | 413.28 | 279.82 | 147.37 | 30 | 177.37 | 331.2995 | 0.84461 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 417.4695 | 348.756 | 229.072 | 0.8354 | 442.12 | 1 | 0 | 417.4695 | 229.4559 | 348.756 | 0 | 229.4559 | 28.31 | 79.072 | 357.6075 | 0.97525 | 11/05/2020 12:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 12:00:00 | 342.1 | 234.6 | 120.92 | 30 | 150.92 | 278.9516 | 0.84101 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 365.1216 | 303.536 | 202.622 | 0.83133 | 441.04 | 1 | 0 | 365.1216 | 202.9278 | 303.536 | 0 | 202.9278 | -26.45 | 52.622 | 308.0636 | 0.9853 | 11/05/2020 12:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 12:15:00 | 365.12 | 240.52 | 126.45 | 30 | 156.45 | 286.9259 | 0.83827 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 373.0959 | 309.456 | 208.152 | 0.82943 | 441.34 | 1 | 0 | 373.0959 | 208.4167 | 309.456 | 0 | 208.4167 | 5.53 | 58.152 | 314.8725 | 0.9828 | 11/05/2020 12:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 12:30:00 | 332.35 | 241.02 | 144.76 | 30 | 174.76 | 297.7108 | 0.80958 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 383.8808 | 309.956 | 226.462 | 0.80743 | 441 | 1 | 0 | 383.8808 | 226.4767 | 309.956 | 0 | 226.4767 | 18.31 | 76.462 | 319.2478 | 0.97089 | 11/05/2020 12:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 12:45:00 | 350.11 | 240.01 | 129.52 | 30 | 159.52 | 288.1865 | 0.83283 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 374.3565 | 308.946 | 211.222 | 0.82527 | 442.09 | 1 | 0 | 374.3565 | 211.4122 | 308.946 | 0 | 211.4122 | -15.24 | 61.222 | 314.9536 | 0.98093 | 11/05/2020 13:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 13:00:00 | 358.43 | 235.89 | 124.41 | 30 | 154.41 | 281.9336 | 0.83669 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 368.1036 | 304.826 | 206.112 | 0.8281 | 445.66 | 1 | 0 | 368.1036 | 206.3525 | 304.826 | 0 | 206.3525 | -5.11 | 56.112 | 309.9475 | 0.98348 | 11/05/2020 13:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 13:15:00 | 369.63 | 242.55 | 126.03 | 30 | 156.03 | 288.4023 | 0.84101 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 374.5723 | 311.486 | 207.732 | 0.83158 | 442.12 | 1 | 0 | 374.5723 | 208.0405 | 311.486 | 0 | 208.0405 | 1.62 | 57.732 | 316.791 | 0.98325 | 11/05/2020 13:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 13:30:00 | 377.84 | 246.26 | 136.71 | 30 | 166.71 | 297.3823 | 0.82809 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 383.5523 | 315.196 | 218.412 | 0.82178 | 444.1 | 1 | 0 | 383.5523 | 218.5494 | 315.196 | 0 | 218.5494 | 10.68 | 68.412 | 322.5348 | 0.97725 | 11/05/2020 13:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 13:45:00 | 333.49 | 237.33 | 128.85 | 30 | 158.85 | 285.5851 | 0.83103 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 371.7551 | 306.266 | 210.552 | 0.82384 | 444.6 | 1 | 0 | 371.7551 | 210.7202 | 306.266 | 0 | 210.7202 | -7.86 | 60.552 | 312.1945 | 0.98101 | 11/05/2020 14:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 14:00:00 | 324.4 | 209.88 | 122.37 | 30 | 152.37 | 259.3573 | 0.80923 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 345.5273 | 278.816 | 204.072 | 0.80693 | 443.02 | 1 | 0 | 345.5273 | 204.0852 | 278.816 | 0 | 204.0852 | -6.48 | 54.072 | 284.0108 | 0.98171 | 11/05/2020 14:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 14:15:00 | 396.05 | 272.59 | 148.98 | 30 | 178.98 | 326.0968 | 0.83592 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 412.2668 | 341.526 | 230.682 | 0.82841 | 441.66 | 1 | 0 | 412.2668 | 230.9198 | 341.526 | 0 | 230.9198 | 26.61 | 80.682 | 350.9268 | 0.97321 | 11/05/2020 14:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 14:30:00 | 342.54 | 251.17 | 141.29 | 30 | 171.29 | 304.0175 | 0.82617 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 390.1875 | 320.106 | 222.992 | 0.82039 | 443.39 | 1 | 0 | 390.1875 | 223.1108 | 320.106 | 0 | 223.1108 | -7.69 | 72.992 | 328.3225 | 0.97497 | 11/05/2020 14:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 14:45:00 | 364.37 | 237.79 | 118.62 | 30 | 148.62 | 280.414 | 0.848 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 366.584 | 306.726 | 200.322 | 0.83671 | 446.03 | 1 | 0 | 366.584 | 200.756 | 306.726 | 0 | 200.756 | -22.67 | 50.322 | 310.8265 | 0.98681 | 11/05/2020 15:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 15:00:00 | 352.78 | 235.17 | 128.77 | 30 | 158.77 | 283.7478 | 0.8288 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 369.9178 | 304.106 | 210.472 | 0.82209 | 447.15 | 1 | 0 | 369.9178 | 210.6152 | 304.106 | 0 | 210.6152 | 10.15 | 60.472 | 310.0602 | 0.9808 | 11/05/2020 15:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 15:15:00 | 369.14 | 248.32 | 133.58 | 30 | 163.58 | 297.3571 | 0.83509 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 383.5271 | 317.256 | 215.282 | 0.82721 | 446.4 | 1 | 0 | 383.5271 | 215.5033 | 317.256 | 0 | 215.5033 | 4.81 | 65.282 | 323.9029 | 0.97948 | 11/05/2020 15:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 15:30:00 | 360.46 | 240.33 | 132.14 | 30 | 162.14 | 289.9101 | 0.82898 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 376.0801 | 309.266 | 213.842 | 0.82234 | 448.16 | 1 | 0 | 376.0801 | 213.9879 | 309.266 | 0 | 213.9879 | -1.44 | 63.842 | 315.7867 | 0.97935 | 11/05/2020 15:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 15:45:00 | 444.4 | 286.83 | 159.86 | 30 | 189.86 | 343.9742 | 0.83387 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 430.1442 | 355.766 | 241.562 | 0.82709 | 449.56 | 1 | 0 | 430.1442 | 241.7739 | 355.766 | 0 | 241.7739 | 27.72 | 91.562 | 367.3596 | 0.96844 | 11/05/2020 16:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 16:00:00 | 370.93 | 249.98 | 142.69 | 30 | 172.69 | 303.8286 | 0.82277 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 389.9986 | 318.916 | 224.392 | 0.81774 | 449.34 | 1 | 0 | 389.9986 | 224.4805 | 318.916 | 0 | 224.4805 | -17.17 | 74.392 | 327.4776 | 0.97386 | 11/05/2020 16:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 16:15:00 | 373.89 | 245.95 | 135.32 | 30 | 165.32 | 296.3479 | 0.82994 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 382.5179 | 314.886 | 217.022 | 0.82319 | 451.32 | 1 | 0 | 382.5179 | 217.1792 | 314.886 | 0 | 217.1792 | -7.37 | 67.022 | 321.9397 | 0.97809 | 11/05/2020 16:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 16:30:00 | 339.68 | 240.51 | 133.9 | 30 | 163.9 | 291.0469 | 0.82636 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 377.2169 | 309.446 | 215.602 | 0.82034 | 451.09 | 1 | 0 | 377.2169 | 215.7214 | 309.446 | 0 | 215.7214 | -1.42 | 65.602 | 316.3233 | 0.97826 | 11/05/2020 16:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 16:45:00 | 339.82 | 232.15 | 131.5 | 30 | 161.5 | 282.8001 | 0.8209 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 368.9701 | 301.086 | 213.202 | 0.81602 | 452.78 | 1 | 0 | 368.9701 | 213.2748 | 301.086 | 0 | 213.2748 | -2.4 | 63.202 | 307.648 | 0.97867 | 11/05/2020 17:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 17:00:00 | 338.83 | 237.73 | 130.57 | 30 | 160.57 | 286.8768 | 0.82868 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 373.0468 | 306.666 | 212.272 | 0.82206 | 454.17 | 1 | 0 | 373.0468 | 212.4143 | 306.666 | 0 | 212.4143 | -0.93 | 62.272 | 312.9247 | 0.98 | 11/05/2020 17:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 17:15:00 | 426.88 | 270.22 | 160.16 | 30 | 190.16 | 330.4235 | 0.8178 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 416.5935 | 339.156 | 241.862 | 0.81412 | 454.23 | 1 | 0 | 416.5935 | 241.916 | 339.156 | 0 | 241.916 | 29.59 | 91.862 | 351.3765 | 0.96522 | 11/05/2020 17:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 17:30:00 | 336.3 | 227.53 | 133.2 | 30 | 163.2 | 280.0074 | 0.81259 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 366.1774 | 296.466 | 214.902 | 0.80962 | 456.14 | 1 | 0 | 366.1774 | 214.9274 | 296.466 | 0 | 214.9274 | -26.96 | 64.902 | 303.487 | 0.97687 | 11/05/2020 17:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 17:45:00 | 329.39 | 222.42 | 129.4 | 30 | 159.4 | 273.6403 | 0.81282 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 359.8103 | 291.356 | 211.102 | 0.80975 | 456.14 | 1 | 0 | 359.8103 | 211.1282 | 291.356 | 0 | 211.1282 | -3.8 | 61.102 | 297.6941 | 0.97871 | 11/05/2020 18:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 18:00:00 | 321.17 | 211.34 | 129.21 | 30 | 159.21 | 264.5986 | 0.79872 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 350.7686 | 280.276 | 210.912 | 0.79903 | 453.68 | 1 | 0 | 350.7686 | 210.9122 | 280.276 | 0 | 210.9122 | -0.19 | 60.912 | 286.8186 | 0.97719 | 11/05/2020 18:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 18:15:00 | 319.84 | 212.7 | 127.63 | 30 | 157.63 | 264.7423 | 0.80342 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 350.9123 | 281.636 | 209.332 | 0.80258 | 448.68 | 1 | 0 | 350.9123 | 209.3338 | 281.636 | 0 | 209.3338 | -1.58 | 59.332 | 287.8179 | 0.97852 | 11/05/2020 18:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 18:30:00 | 406.24 | 267.24 | 155.21 | 30 | 185.21 | 325.1461 | 0.82191 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 411.3161 | 336.176 | 236.912 | 0.81732 | 449.43 | 1 | 0 | 411.3161 | 236.9949 | 336.176 | 0 | 236.9949 | 27.58 | 86.912 | 347.229 | 0.96817 | 11/05/2020 18:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 18:45:00 | 430.94 | 286.14 | 164.94 | 30 | 194.94 | 346.2336 | 0.82644 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 432.4036 | 355.076 | 246.642 | 0.82117 | 450.09 | 1 | 0 | 432.4036 | 246.7669 | 355.076 | 0 | 246.7669 | 9.73 | 96.642 | 367.9927 | 0.9649 | 11/05/2020 19:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 19:00:00 | 335.3 | 240.64 | 133.02 | 30 | 163.02 | 290.6598 | 0.82791 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 376.8298 | 309.576 | 214.722 | 0.82153 | 450.21 | 1 | 0 | 376.8298 | 214.8567 | 309.576 | 0 | 214.8567 | -31.92 | 64.722 | 316.2692 | 0.97884 | 11/05/2020 19:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 19:15:00 | 385.02 | 239.33 | 134.54 | 30 | 164.54 | 290.4346 | 0.82404 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 376.6046 | 308.266 | 216.242 | 0.81854 | 447.1 | 1 | 0 | 376.6046 | 216.3402 | 308.266 | 0 | 216.3402 | 1.52 | 66.242 | 315.3029 | 0.97768 | 11/05/2020 19:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 19:30:00 | 357.5 | 251.08 | 135.47 | 30 | 165.47 | 300.7017 | 0.83498 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 386.8717 | 320.016 | 217.172 | 0.82719 | 447.84 | 1 | 0 | 386.8717 | 217.3924 | 320.016 | 0 | 217.3924 | 0.93 | 67.172 | 326.9898 | 0.97867 | 11/05/2020 19:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 19:45:00 | 354.48 | 240.93 | 129.57 | 30 | 159.57 | 288.9807 | 0.83372 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 375.1507 | 309.866 | 211.272 | 0.82598 | 446.77 | 1 | 0 | 375.1507 | 211.4737 | 309.866 | 0 | 211.4737 | -5.9 | 61.272 | 315.8658 | 0.98101 | 11/05/2020 20:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 20:00:00 | 364.06 | 244.64 | 136.55 | 30 | 166.55 | 295.9521 | 0.82662 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 382.1221 | 313.576 | 218.252 | 0.82062 | 449.31 | 1 | 0 | 382.1221 | 218.3744 | 313.576 | 0 | 218.3744 | 6.98 | 68.252 | 320.9178 | 0.97712 | 11/05/2020 20:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 20:15:00 | 369.28 | 259.45 | 142.93 | 30 | 172.93 | 311.7998 | 0.8321 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 397.9698 | 328.386 | 224.632 | 0.82515 | 450.19 | 1 | 0 | 397.9698 | 224.8167 | 328.386 | 0 | 224.8167 | 6.38 | 74.632 | 336.76 | 0.97513 | 11/05/2020 20:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 20:30:00 | 361.86 | 241.12 | 130.17 | 30 | 160.17 | 289.4707 | 0.83297 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 375.6407 | 310.056 | 211.872 | 0.82541 | 450.06 | 1 | 0 | 375.6407 | 212.0642 | 310.056 | 0 | 212.0642 | -12.76 | 61.872 | 316.169 | 0.98067 | 11/05/2020 20:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 20:45:00 | 343.97 | 245.25 | 135.21 | 30 | 165.21 | 295.7058 | 0.82937 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 381.8758 | 314.186 | 216.912 | 0.82274 | 450.7 | 1 | 0 | 381.8758 | 217.0628 | 314.186 | 0 | 217.0628 | 5.04 | 66.912 | 321.2321 | 0.97807 | 11/05/2020 21:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 21:00:00 | 391.1 | 277.63 | 172.39 | 30 | 202.39 | 343.5697 | 0.80807 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 429.7397 | 346.566 | 254.092 | 0.80646 | 454.2 | 1 | 0 | 429.7397 | 254.1027 | 346.566 | 0 | 254.1027 | 37.18 | 104.092 | 361.8607 | 0.95773 | 11/05/2020 21:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 21:15:00 | 362.94 | 254.67 | 141.87 | 30 | 171.87 | 307.2395 | 0.8289 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 393.4095 | 323.606 | 223.572 | 0.82257 | 455.37 | 1 | 0 | 393.4095 | 223.719 | 323.606 | 0 | 223.719 | -30.52 | 73.572 | 331.864 | 0.97512 | 11/05/2020 21:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 21:30:00 | 345.55 | 242.58 | 138.83 | 30 | 168.83 | 295.548 | 0.82078 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 381.718 | 311.516 | 220.532 | 0.81609 | 457.53 | 1 | 0 | 381.718 | 220.6047 | 311.516 | 0 | 220.6047 | -3.04 | 70.532 | 319.401 | 0.97531 | 11/05/2020 21:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 21:45:00 | 278.53 | 209.09 | 131.69 | 30 | 161.69 | 264.3147 | 0.79106 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 350.4847 | 278.026 | 213.392 | 0.79326 | 455.61 | 1 | 0 | 350.4847 | 213.4036 | 278.026 | 0 | 213.4036 | -7.14 | 63.392 | 285.1614 | 0.97498 | 11/05/2020 22:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 22:00:00 | 183.28 | 129.22 | 90.61 | 30 | 120.61 | 176.7614 | 0.73104 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 262.9314 | 198.156 | 172.312 | 0.75364 | 450.21 | 1 | 0 | 262.9314 | 172.821 | 198.156 | 0 | 172.821 | -41.08 | 22.312 | 199.4082 | 0.99372 | 11/05/2020 22:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 22:15:00 | 276.54 | 204.79 | 120.72 | 30 | 150.72 | 254.2744 | 0.80539 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 340.4444 | 273.726 | 202.422 | 0.80403 | 448.85 | 1 | 0 | 340.4444 | 202.4264 | 273.726 | 0 | 202.4264 | 30.11 | 52.422 | 278.7005 | 0.98215 | 11/05/2020 22:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 22:30:00 | 231.22 | 147.56 | 96.73 | 30 | 126.73 | 194.5108 | 0.75862 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 280.6808 | 216.496 | 178.432 | 0.77132 | 449.08 | 1 | 0 | 280.6808 | 178.637 | 216.496 | 0 | 178.637 | -23.99 | 28.432 | 218.355 | 0.99149 | 11/05/2020 22:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 22:45:00 | 384.72 | 290.65 | 160.91 | 30 | 190.91 | 347.7414 | 0.83582 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 433.9114 | 359.586 | 242.612 | 0.82871 | 450.37 | 1 | 0 | 433.9114 | 242.8518 | 359.586 | 0 | 242.8518 | 64.18 | 92.612 | 371.3207 | 0.9684 | 11/05/2020 23:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 23:00:00 | 349.86 | 244.45 | 129.73 | 30 | 159.73 | 292.0094 | 0.83713 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 378.1794 | 313.386 | 211.432 | 0.82867 | 450.55 | 1 | 0 | 378.1794 | 211.681 | 313.386 | 0 | 211.681 | -31.18 | 61.432 | 319.3504 | 0.98132 | 11/05/2020 23:15:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 23:15:00 | 335.1 | 233.66 | 122.72 | 30 | 152.72 | 279.1422 | 0.83706 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 365.3122 | 302.596 | 204.422 | 0.82832 | 449.93 | 1 | 0 | 365.3122 | 204.6673 | 302.596 | 0 | 204.6673 | -7.01 | 54.422 | 307.451 | 0.98421 | 11/05/2020 23:30:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 23:30:00 | 335.86 | 228.34 | 119.92 | 30 | 149.92 | 273.1578 | 0.83593 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 359.3278 | 297.276 | 201.622 | 0.82731 | 456.28 | 1 | 0 | 359.3278 | 201.85 | 297.276 | 0 | 201.85 | -2.8 | 51.622 | 301.7248 | 0.98526 | 11/05/2020 23:45:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
08/06/2020 23:45:00 | 355.82 | 250.18 | 131.35 | 30 | 161.35 | 297.6976 | 0.84038 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 383.8676 | 319.116 | 213.052 | 0.83132 | 454.99 | 1 | 0 | 383.8676 | 213.3525 | 319.116 | 0 | 213.3525 | 11.43 | 63.052 | 325.2854 | 0.98103 | 12/05/2020 0:00:00 | [6 empty] | 1 | 0.9
Promedio | 290.5923 | 198.2327 | 112.3295 | 30 | 142.3295 | 244.3489 | 0.81088 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 330.5189 | 267.1687 | 194.0315 | 0.80596 | 454.21 | 1 | 0 | 330.5189 | 194.2321 | 267.1687 | 0 | 194.2321 | -0.0064036 | 44.0315 | 259.6993 | 0.98058
Mínimo | 25.87 | 6.41 | -26.49 | 30 | 3.51 | 8.7939 | 0.53863 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 94.9639 | 75.346 | 55.212 | 0.68384 | 435.77 | 1 | 0 | 94.9639 | 56.6389 | 75.346 | 0 | 56.6389 | -126.23 | -94.788 | 0 | 0.95106
Máximo | 471.3 | 326.7 | 186.45 | 30 | 216.45 | 388.8324 | 0.98662 | 86.17 | 68.936 | 51.702 | 475.0024 | 395.636 | 268.152 | 0.8423 | 482.51 | 1 | 0 | 475.0024 | 268.2197 | 395.636 | 0 | 268.2197 | 81.24 | 118.152 | 411.3342 | 1
| A EQV | kW TOT AVG | kVAR TOT AVG | kVAR Pasos Fijos | kVAR TOT | kVA TOT AVG | PF TOT AVG | KVA Futuros | kW Futuros | kVAR Futuros | KVA Final | kW Final | kVAR Final | FP final | V LL EQV AVG | Fp final | ӨF | Si | Qi | Sf | Qf | Qc | Delta Qc | Qdespues | Sdespues | FP Despues

## Armónicos de Corriente
Armónicos Subestación Eléctrica #15 | CORRIENTE
Fecha | 03.H CL1 | 05.H CL2 | 07.H CL3 | 09.H CL1 | 11.H CL2 | 13 H CL3 | 15.H CL1 | 17.H CL2 | 19.H CL3 | 21.H CL1 | 23.H CL2 | 25.H CL3 | 27.H CL1 | 29.H CL2 | A EQV | kW EQV | kVA EQV | V EQV | THD CL1 | THD CL2 | THD CL3
28/04/2020 20:10:00 | 2.5 | 9.7 | 7.1 | 0.4 | 1 | 2 | 0.3 | 2.4 | 1.8 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 249.36 | 174.2 | 199.78 | 269.36 | 12.78 | 12.73 | 12.65
28/04/2020 20:15:00 | 3 | 10 | 6.5 | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 2.1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 259.09 | 184.78 | 212.88 | 269.65 | 12.89 | 12.82 | 12.06
28/04/2020 20:20:00 | 1.9 | 6.7 | 5.2 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 323.89 | 219.75 | 260.78 | 268.12 | 9.24 | 9.21 | 8.7
28/04/2020 20:25:00 | 1.8 | 8.8 | 6.3 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 289.82 | 195.16 | 233.68 | 269.1 | 10.9 | 11.11 | 10.8
28/04/2020 20:30:00 | 2.7 | 10.7 | 6.9 | 0.5 | 1.6 | 2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 256.08 | 181.62 | 203.4 | 270.54 | 13.27 | 13.4 | 12.99
28/04/2020 20:35:00 | 2.6 | 10.1 | 7.2 | 0.5 | 1.6 | 2.2 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 245.71 | 172.47 | 192.05 | 270.99 | 13.19 | 12.96 | 12.51
28/04/2020 20:40:00 | 2.1 | 9.8 | 6.3 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 253.71 | 179.89 | 208.95 | 271.1 | 11.9 | 12.27 | 11.39
28/04/2020 20:45:00 | 2.2 | 9.4 | 6.1 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.1 | 243.87 | 164.52 | 200.17 | 270.89 | 11.93 | 11.94 | 11.4
28/04/2020 20:50:00 | 1 | 5.4 | 5 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 295.17 | 198.47 | 239.07 | 269.97 | 7.72 | 8.13 | 7.79
28/04/2020 20:55:00 | 1.3 | 5.5 | 5.3 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 262.86 | 167.41 | 211.18 | 270.68 | 7.76 | 7.96 | 7.81
28/04/2020 21:00:00 | 1.9 | 8.9 | 5.9 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 2 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 215.65 | 150.45 | 178.64 | 272.2 | 11.45 | 11.35 | 10.75
28/04/2020 21:05:00 | 3 | 9.5 | 6.3 | 0.6 | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 2.2 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 204.88 | 134.56 | 165.79 | 272.12 | 12.4 | 12.1 | 11.29
28/04/2020 21:10:00 | 1.1 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.2 | 282.46 | 188.37 | 231.55 | 270.59 | 8.46 | 8.5 | 8.06
28/04/2020 21:15:00 | 0.7 | 4.1 | 4.5 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 291.74 | 180.58 | 235.97 | 269.87 | 6.71 | 6.99 | 7.05
28/04/2020 21:20:00 | 0.5 | 3.9 | 4.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 310.69 | 184.95 | 238.7 | 265.53 | 5.91 | 6.08 | 6.17
28/04/2020 21:25:00 | 1.4 | 6.7 | 5.3 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 243.79 | 152.16 | 195.43 | 267.13 | 9.03 | 9.06 | 8.76
28/04/2020 21:30:00 | 1.3 | 8.8 | 6.6 | 0.2 | 1.2 | 1.6 | 0 | 2 | 2.3 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.1 | 207.25 | 142.28 | 164.96 | 268.6 | 11.43 | 11.73 | 11.36
28/04/2020 21:35:00 | 2.2 | 9.2 | 7 | 0.5 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 189.57 | 124.96 | 151.29 | 268.83 | 12.62 | 12.26 | 11.96
28/04/2020 21:40:00 | 0.8 | 4.9 | 4.5 | 0.3 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 277.55 | 175.6 | 213.12 | 267.28 | 7.05 | 7.33 | 6.79
28/04/2020 21:45:00 | 2.2 | 8 | 5.7 | 0.3 | 1.5 | 2.1 | 0.2 | 3.9 | 2.5 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 204.03 | 134.43 | 164.23 | 268.98 | 11.66 | 11.48 | 10.86
28/04/2020 21:50:00 | 1.5 | 7.5 | 5.6 | 0.5 | 1.3 | 2.2 | 0.7 | 3.8 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 199.73 | 129.36 | 163.13 | 269.1 | 11.13 | 11.05 | 10.8
28/04/2020 21:55:00 | 0.2 | 6 | 5.7 | 0.4 | 1.5 | 2 | 0.2 | 2.9 | 2.6 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 239.17 | 145.59 | 191.97 | 268.15 | 9.06 | 9.7 | 9.3
28/04/2020 22:00:00 | 1.2 | 8.9 | 6.8 | 0.4 | 1.9 | 2.7 | 0.4 | 3.7 | 3 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 198.75 | 128.82 | 156.45 | 268.97 | 12.13 | 12.4 | 12.17
28/04/2020 22:05:00 | 1.9 | 9.8 | 6.6 | 0.5 | 3.1 | 3.2 | 0.6 | 5.3 | 3.9 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 176.21 | 119.73 | 145.5 | 269.09 | 13.91 | 14.37 | 13.44
28/04/2020 22:10:00 | 1.7 | 3.5 | 4.9 | 0.3 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 3 | 2.5 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 270.69 | 187.27 | 218.25 | 267.55 | 8.03 | 8.03 | 7.3
28/04/2020 22:15:00 | 1.3 | 3.8 | 4.4 | 0.4 | 1.8 | 1.6 | 0.6 | 3.2 | 2.1 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 276.21 | 180.21 | 218.56 | 266.61 | 7.21 | 7.5 | 6.74
28/04/2020 22:20:00 | 1.1 | 3.7 | 4.4 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 0.4 | 2.4 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 291.07 | 192.03 | 232.93 | 266.64 | 7.3 | 7.26 | 6.66
28/04/2020 22:25:00 | 1.5 | 5.2 | 4.6 | 0.6 | 1.7 | 1.4 | 0.5 | 3 | 2.5 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 273.23 | 183.63 | 218.53 | 267.72 | 8.47 | 8.6 | 7.66
28/04/2020 22:30:00 | 1.4 | 3 | 3.9 | 0.5 | 2.1 | 1.4 | 0.3 | 3.3 | 2.4 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 261.65 | 173.27 | 209.14 | 267.21 | 6.73 | 6.83 | 6.01
28/04/2020 22:35:00 | 1.5 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 2.6 | 2.3 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.2 | 283.55 | 188.01 | 227.19 | 266.9 | 7.76 | 7.93 | 7.18
28/04/2020 22:40:00 | 1.4 | 5.7 | 5 | 0.4 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 2.9 | 2.8 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 282.83 | 183.54 | 225.86 | 267.28 | 8.75 | 8.65 | 8.13
28/04/2020 22:45:00 | 1.4 | 6.2 | 5.2 | 0.6 | 1.9 | 1.9 | 0.4 | 3.5 | 2.8 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 249.78 | 157.44 | 198.36 | 267.51 | 10.02 | 9.9 | 9.01
28/04/2020 22:50:00 | 1.5 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 1.8 | 1.2 | 0.4 | 2.7 | 2.4 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 282.05 | 186.89 | 225.23 | 267.44 | 8.32 | 8.24 | 7.49
28/04/2020 22:55:00 | 1.6 | 5.4 | 4.8 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 2 | 1.9 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 299.15 | 199.71 | 239.08 | 267.31 | 8.66 | 8.58 | 7.7
28/04/2020 23:00:00 | 0.4 | 5.3 | 5.4 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 0.3 | 3.4 | 2.8 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 277.22 | 181.14 | 223.24 | 267.58 | 8.38 | 8.65 | 8.63
28/04/2020 23:05:00 | 0.8 | 4.5 | 4.8 | 0.3 | 1.8 | 1.5 | 0.4 | 2.9 | 2.7 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 289.23 | 186.6 | 223.41 | 268.22 | 7.74 | 8.06 | 7.93
28/04/2020 23:10:00 | 0.8 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 2.8 | 2.6 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 275.23 | 186.06 | 221.22 | 268.59 | 8.06 | 8.4 | 8.2
28/04/2020 23:15:00 | 1.2 | 5.3 | 4.9 | 0.4 | 2.2 | 1.8 | 0.3 | 3.4 | 2.7 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 251.31 | 157.88 | 201.79 | 268.33 | 8.91 | 9.2 | 8.64
28/04/2020 23:20:00 | 2 | 8.2 | 5.7 | 0.4 | 2.4 | 2.3 | 0.3 | 3.9 | 3.2 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 191.98 | 129.8 | 159.13 | 269.76 | 12.76 | 12.91 | 12.34
28/04/2020 23:25:00 | 2 | 8 | 5.9 | 0.5 | 2.4 | 2 | 0.3 | 2.9 | 2.8 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 238.11 | 154.77 | 189.85 | 268.86 | 11 | 11.25 | 10.6
28/04/2020 23:30:00 | 0.8 | 5.5 | 5.3 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 3.2 | 2.7 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0 | 271.52 | 178.41 | 219.1 | 266.76 | 8.74 | 8.91 | 8.59
28/04/2020 23:35:00 | 0.4 | 2.6 | 4.2 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 2.1 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 347.7 | 221.12 | 272.86 | 263.11 | 5.82 | 6.19 | 6.04
28/04/2020 23:40:00 | 0.6 | 3.3 | 4.5 | 0.4 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 2.4 | 2.1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 332.03 | 228.49 | 261.68 | 264.81 | 6.52 | 6.73 | 6.54
28/04/2020 23:45:00 | 1.2 | 2.8 | 3.7 | 0.2 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 2.3 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 344.58 | 235.7 | 273.95 | 264.45 | 5.93 | 5.94 | 5.63
28/04/2020 23:50:00 | 1.4 | 3.6 | 4.2 | 0.3 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | 2.6 | 2.1 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 292.26 | 193.17 | 230.26 | 265.58 | 6.53 | 6.76 | 6.17
28/04/2020 23:55:00 | 1.2 | 3 | 4.2 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 2.3 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 356.93 | 245.94 | 281.87 | 263.89 | 6.02 | 6.13 | 5.73
29/04/2020 0:00:00 | 0.9 | 2.7 | 4 | 0.3 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 2.1 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 361.1 | 249.21 | 277.32 | 263.83 | 5.9 | 6 | 5.54
29/04/2020 0:05:00 | 1.1 | 3.5 | 4.3 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 347.1 | 245.34 | 283.58 | 264.01 | 6.36 | 6.33 | 6.02
29/04/2020 0:10:00 | 1.7 | 6 | 4.9 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 2.4 | 2.2 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 291.71 | 198.24 | 230.88 | 264.48 | 8.6 | 8.86 | 8.41
29/04/2020 0:15:00 | 0.5 | 3 | 3.9 | 0.3 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 348.16 | 236.75 | 276.29 | 264.02 | 6.03 | 6.16 | 6.05
29/04/2020 0:20:00 | 1.6 | 7.4 | 5.6 | 0.4 | 1.7 | 1.9 | 0.2 | 2.3 | 2.6 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 274.78 | 182.81 | 219.22 | 264.89 | 9.82 | 9.99 | 9.41
29/04/2020 0:25:00 | 1.3 | 3.6 | 4.1 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 2 | 1.7 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 345.95 | 248.08 | 286.39 | 264.29 | 6.61 | 6.63 | 6.35
29/04/2020 0:30:00 | 1.2 | 3.6 | 4.3 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 359.57 | 246.14 | 283.69 | 264.28 | 6.41 | 6.48 | 6.23
29/04/2020 0:35:00 | 0.9 | 4.2 | 4.6 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.1 | 340.4 | 237.23 | 267.75 | 264.82 | 7.23 | 7.3 | 6.96
29/04/2020 0:40:00 | 1.1 | 3.7 | 4.9 | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 2.1 | 2 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0 | 336.93 | 227.99 | 255.4 | 264.98 | 7.36 | 7.48 | 7.05
29/04/2020 0:45:00 | 0.8 | 4 | 4.5 | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 2.4 | 2.1 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 326.19 | 227.45 | 264.89 | 265.1 | 7.18 | 7.4 | 7.04
29/04/2020 0:50:00 | 0.8 | 4 | 4.4 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 335.97 | 230.01 | 264.46 | 265.25 | 6.53 | 6.53 | 6.46
29/04/2020 0:55:00 | 0.9 | 3.5 | 4.2 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 1.9 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 322.5 | 225.49 | 262.96 | 265.42 | 5.95 | 6.11 | 5.74
29/04/2020 1:00:00 | 0.5 | 3.3 | 4.3 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 350.85 | 246.54 | 275.64 | 264.75 | 6.26 | 6.26 | 6.22
29/04/2020 1:05:00 | 0.9 | 2.8 | 4.3 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 2.3 | 2.1 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 314.48 | 217.06 | 251.07 | 265.57 | 6.22 | 6.34 | 6.16
29/04/2020 1:10:00 | 1.1 | 5.9 | 5.4 | 0.4 | 1.6 | 1.9 | 0.3 | 2.8 | 2.6 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 255.1 | 160.65 | 203.77 | 266.17 | 9.48 | 9.58 | 9.39
29/04/2020 1:15:00 | 1.3 | 6 | 5.3 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 2.6 | 2.7 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 251.04 | 162.66 | 200.78 | 266.15 | 9.59 | 9.53 | 9.36
29/04/2020 1:20:00 | 1.7 | 6 | 5.4 | 0.4 | 1.4 | 1.7 | 0.3 | 3.2 | 2.7 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 248.45 | 156.47 | 194.79 | 266.5 | 9.5 | 9.55 | 9.3
29/04/2020 1:25:00 | 3.6 | 10.4 | 6.2 | 0.4 | 1.7 | 2.7 | 0.4 | 3.3 | 2.5 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 197.04 | 133.85 | 161.19 | 268.05 | 14.69 | 13.84 | 13.13
29/04/2020 1:30:00 | 2.5 | 9.9 | 6.2 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 0.3 | 3.8 | 3.1 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 214.27 | 142.51 | 172.94 | 267.53 | 14.02 | 13.24 | 12.55
29/04/2020 1:35:00 | 2.5 | 10.1 | 6.3 | 0.3 | 1.8 | 2.6 | 0.4 | 3.1 | 3 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 205.47 | 140.1 | 164.67 | 267.85 | 14.49 | 13.78 | 13.17
29/04/2020 1:40:00 | 1 | 5.1 | 4.8 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 2.7 | 2.6 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 286.91 | 192.89 | 230.53 | 266.08 | 8.43 | 8.48 | 7.71
29/04/2020 1:45:00 | 0.8 | 6.5 | 5.7 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 0.4 | 3 | 2.9 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 249.22 | 155.26 | 197.13 | 266.65 | 10.09 | 10.03 | 9.55
29/04/2020 1:50:00 | 1.2 | 5.5 | 4.7 | 0.3 | 1.7 | 1.6 | 0.3 | 2.7 | 2.4 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 296.02 | 189.44 | 225.12 | 266.01 | 8.41 | 8.61 | 7.83
29/04/2020 1:55:00 | 2.2 | 6.8 | 5.6 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 288.74 | 198.09 | 232.97 | 266.8 | 9.6 | 9.41 | 8.6
29/04/2020 2:00:00 | 1.7 | 6.2 | 4.7 | 0.3 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 316.4 | 211.58 | 253.23 | 266.34 | 8.51 | 8.43 | 7.84
29/04/2020 2:05:00 | 1.2 | 5.6 | 4.8 | 0.3 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 306.46 | 206.81 | 242 | 266.09 | 8.33 | 8.19 | 7.5
29/04/2020 2:10:00 | 1.4 | 6.3 | 4.8 | 0.4 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 291.86 | 208.57 | 234.22 | 266.22 | 8.53 | 8.57 | 7.75
29/04/2020 2:15:00 | 1.9 | 6.7 | 5.1 | 0.6 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 255.44 | 164.24 | 203.71 | 266.68 | 9.69 | 9.52 | 8.67
29/04/2020 2:20:00 | 2.8 | 9.6 | 6.8 | 0.4 | 1.8 | 2.3 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 221.74 | 151.54 | 174.94 | 267.73 | 13.73 | 13.49 | 12.39
29/04/2020 2:25:00 | 2.1 | 8.7 | 2.8 | 0.6 | 2 | 1.1 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.29 | 154.39 | 181.07 | 267.89 | 11.29 | 10.87 | 9.96
29/04/2020 2:30:00 | 2 | 6.2 | 5.1 | 0.4 | 1.3 | 1.6 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 276.67 | 194.66 | 238.12 | 266.65 | 9.48 | 9.39 | 8.71
29/04/2020 2:35:00 | 0.7 | 4.2 | 4.3 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.1 | 337.22 | 222.48 | 266.92 | 265.6 | 6.56 | 6.9 | 6.55
29/04/2020 2:40:00 | 1.4 | 3.9 | 4.2 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.1 | 342.74 | 234.72 | 267.37 | 265.57 | 6.35 | 6.38 | 6.13
29/04/2020 2:45:00 | 1 | 3.3 | 4 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 2 | 1.7 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.1 | 338.37 | 236.02 | 269.86 | 265.37 | 6.26 | 6.39 | 6.04
29/04/2020 2:50:00 | 1.3 | 5.3 | 4.9 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 2 | 1.7 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 333.54 | 234.79 | 268.13 | 265.98 | 8.16 | 8.13 | 7.7
29/04/2020 2:55:00 | 1.1 | 3.9 | 4.4 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.1 | 369.79 | 258.13 | 294.67 | 265.33 | 6.69 | 6.7 | 6.31
29/04/2020 3:00:00 | 1.1 | 3.5 | 4.3 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 363.76 | 253.49 | 289.46 | 265.66 | 6.2 | 6.33 | 6.06
29/04/2020 3:05:00 | 1 | 5.2 | 5 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 333.02 | 225.59 | 265.33 | 265.65 | 7.85 | 8.05 | 7.67
29/04/2020 3:10:00 | 0.8 | 4.1 | 4.5 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 381.47 | 261.99 | 302 | 265.35 | 6.36 | 6.48 | 6.2
29/04/2020 3:15:00 | 0.8 | 3.9 | 4 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 367.94 | 255.61 | 291.51 | 265.42 | 6.33 | 6.43 | 5.89
29/04/2020 3:20:00 | 1.2 | 4.5 | 4.3 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 356.08 | 250.36 | 284.8 | 265.84 | 6.91 | 6.89 | 6.59
29/04/2020 3:25:00 | 1.2 | 4.3 | 4.4 | 0.4 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 347.26 | 244.75 | 279.35 | 266.07 | 6.53 | 6.69 | 6.14
29/04/2020 3:30:00 | 1 | 4.6 | 4.4 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 357.22 | 250.96 | 283.05 | 265.61 | 6.89 | 6.92 | 6.73
29/04/2020 3:35:00 | 1.1 | 3.8 | 4.6 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 2.1 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 341.49 | 239.68 | 270.74 | 266.21 | 6.59 | 6.61 | 6.5
29/04/2020 3:40:00 | 1.3 | 3.6 | 4.3 | 0.2 | 1.4 | 1 | 0.2 | 2.2 | 1.7 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 347.15 | 242.47 | 278.49 | 265.81 | 6.83 | 6.71 | 6.51
29/04/2020 3:45:00 | 1.1 | 3.9 | 4.5 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 2.1 | 1.7 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.1 | 361.82 | 254.48 | 288.83 | 265.35 | 6.65 | 6.71 | 6.48
29/04/2020 3:50:00 | 1.3 | 3.8 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.1 | 355.73 | 253.31 | 282.7 | 265 | 6.51 | 6.6 | 6.26
29/04/2020 3:55:00 | 0.6 | 3.9 | 4.2 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.1 | 369.33 | 255.5 | 294.91 | 265.41 | 6.41 | 6.56 | 6.42
29/04/2020 4:00:00 | 0.8 | 3.5 | 4 | 0.2 | 1.4 | 1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 369.09 | 258.18 | 295.34 | 265.74 | 6.08 | 6.18 | 5.96
29/04/2020 4:05:00 | 0.7 | 3.2 | 4.1 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 392.37 | 263.62 | 311.08 | 264.61 | 5.57 | 5.84 | 5.72
29/04/2020 4:10:00 | 1.2 | 3.9 | 4.3 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 361.76 | 252.55 | 287.13 | 265.41 | 6.4 | 6.4 | 6.25
29/04/2020 4:15:00 | 0.9 | 4.3 | 4.6 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.1 | 368.48 | 256.59 | 291.38 | 265.21 | 7.07 | 7.17 | 7.05
29/04/2020 4:20:00 | 1.2 | 4.6 | 4.3 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 376.75 | 261.1 | 299.38 | 264.74 | 6.9 | 6.91 | 6.38
29/04/2020 4:25:00 | 0.9 | 4 | 4.5 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 369.79 | 258.25 | 294.48 | 265.14 | 6.37 | 6.37 | 6.13
29/04/2020 4:30:00 | 1.1 | 4.8 | 4.5 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 370.96 | 264.66 | 302.02 | 265.33 | 6.89 | 7.09 | 6.72
29/04/2020 4:35:00 | 1.2 | 4.2 | 4.4 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 367.74 | 253.31 | 302.57 | 264.78 | 7.13 | 7.16 | 6.9
29/04/2020 4:40:00 | 1.3 | 5.9 | 5 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 2 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 318.22 | 213.23 | 252.77 | 265.87 | 8.56 | 8.66 | 8.41
29/04/2020 4:45:00 | 1 | 4.1 | 4.4 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 369.68 | 260.78 | 299.06 | 264.72 | 6.84 | 6.76 | 6.56
29/04/2020 4:50:00 | 0.4 | 4.3 | 4.5 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 360.14 | 247.55 | 285.4 | 264.48 | 6.61 | 6.76 | 6.6
29/04/2020 4:55:00 | 1.2 | 6.8 | 5.5 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 1.8 | 2.3 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 285.82 | 196.56 | 236.84 | 266.29 | 9.26 | 9.27 | 8.99
29/04/2020 5:00:00 | 0.5 | 3.8 | 4.4 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 362.46 | 252.51 | 287.91 | 265.08 | 6.67 | 6.74 | 6.68
29/04/2020 5:05:00 | 1.1 | 4.6 | 4.7 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 350.51 | 247.48 | 282.14 | 265.4 | 7.2 | 7.43 | 7.06
29/04/2020 5:10:00 | 1.2 | 4.8 | 4.5 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 2 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 340.53 | 236.27 | 269.86 | 265.41 | 7.8 | 7.7 | 7.26
29/04/2020 5:15:00 | 0.9 | 4.1 | 4.4 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.1 | 376.75 | 262.14 | 296.18 | 263.88 | 6.78 | 6.78 | 6.59
29/04/2020 5:20:00 | 1 | 4 | 4.1 | 0.3 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 2 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 353.22 | 251.83 | 288.13 | 264.54 | 7.13 | 7.18 | 6.85
29/04/2020 5:25:00 | 0.8 | 3.8 | 4.3 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 367.2 | 251.25 | 291.05 | 264.5 | 6.78 | 6.88 | 6.57
29/04/2020 5:30:00 | 0.9 | 4.2 | 4.5 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.1 | 350.64 | 246.2 | 277.79 | 264.53 | 7 | 7.05 | 6.73
29/04/2020 5:35:00 | 1.2 | 5.2 | 4.6 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 2.2 | 1.9 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 338.54 | 239.94 | 286 | 265.34 | 7.65 | 7.93 | 7.76
29/04/2020 5:40:00 | 1.3 | 6.9 | 5.4 | 0.3 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0 | 279.26 | 187.79 | 221.63 | 265.65 | 9.7 | 9.92 | 9.44
29/04/2020 5:45:00 | 0.9 | 5.1 | 5 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.2 | 346.77 | 245.56 | 274.24 | 265.55 | 7.49 | 7.67 | 7.42
29/04/2020 5:50:00 | 1.2 | 6.8 | 5.1 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 2.1 | 1.7 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 273.22 | 183.52 | 219.74 | 266.06 | 9.21 | 9.6 | 8.74
29/04/2020 5:55:00 | 0.6 | 4.3 | 4.6 | 0.1 | 1.2 | 1.6 | 0.2 | 2.2 | 2 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.1 | 338.38 | 238.9 | 270.51 | 265.23 | 6.7 | 7.5 | 7.32
29/04/2020 6:00:00 | 0.4 | 3.5 | 4.2 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | 0.2 | 2.3 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 343.9 | 240.5 | 274.58 | 265.31 | 5.71 | 6.53 | 6.13
29/04/2020 6:05:00 | 0.7 | 2.1 | 4.1 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 333.34 | 231.98 | 270.35 | 263.79 | 5.78 | 6.32 | 6.18
29/04/2020 6:10:00 | 0.8 | 6.3 | 5.5 | 0.3 | 1.3 | 2.3 | 0.2 | 2.7 | 2.2 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 294.96 | 200.81 | 234.52 | 264.83 | 9.33 | 10.12 | 9.53
29/04/2020 6:15:00 | 0.9 | 5.4 | 5.1 | 0.2 | 1 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | 2 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 350.34 | 246.74 | 278.53 | 264.12 | 7.8 | 8.33 | 7.89
29/04/2020 6:20:00 | 1.3 | 4.5 | 4.7 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 355.76 | 252.85 | 283.64 | 264 | 7.15 | 7.3 | 6.97
29/04/2020 6:25:00 | 0.8 | 3.9 | 4.1 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 2 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 331.17 | 235.3 | 267.99 | 264.33 | 6.53 | 6.76 | 6.56
29/04/2020 6:30:00 | 1.1 | 5.4 | 5.2 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.2 | 351.06 | 249.66 | 278.17 | 264.18 | 7.7 | 7.86 | 7.46
29/04/2020 6:35:00 | 1 | 7 | 5.6 | 0.4 | 1.3 | 2.3 | 0.3 | 2.4 | 2.2 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 287.34 | 195.38 | 227.27 | 264.04 | 9.38 | 10.03 | 9.34
29/04/2020 6:40:00 | 1.1 | 7.1 | 5.5 | 0.2 | 1.5 | 2.5 | 0.2 | 2.6 | 2 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.1 | 275.36 | 186.15 | 216.81 | 264.06 | 9.36 | 10.07 | 9.43
29/04/2020 6:45:00 | 0.9 | 4.6 | 4.8 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 0.1 | 2 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.1 | 368.29 | 259.19 | 291.42 | 262.19 | 7.03 | 7.14 | 7.01
29/04/2020 6:50:00 | 1 | 5.6 | 5 | 0.2 | 1.4 | 1.8 | 0.1 | 2.4 | 1.9 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 345.6 | 251.25 | 282.68 | 262.42 | 6.63 | 7.08 | 6.8
29/04/2020 6:55:00 | 0.7 | 5.6 | 5.3 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.1 | 379.44 | 259.34 | 262.45 | 262.24 | 7.1 | 7.19 | 7.13
29/04/2020 7:00:00 | 0.9 | 3.6 | 4.7 | 0.3 | 2 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 365.42 | 250.41 | 285.75 | 260.59 | 6.61 | 6.67 | 6.5
29/04/2020 7:05:00 | 0.9 | 3.1 | 4.7 | 0.1 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 358.19 | 244.48 | 281.92 | 259.46 | 6.3 | 6.67 | 6.57
29/04/2020 7:10:00 | 0.9 | 4.2 | 4.8 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 361.89 | 246.16 | 282.08 | 260.57 | 6.86 | 7.09 | 6.79
29/04/2020 7:15:00 | 0.8 | 3.9 | 4.9 | 0.1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 372.7 | 252 | 284.25 | 259.57 | 6.49 | 6.96 | 6.77
29/04/2020 7:20:00 | 1.1 | 4 | 4.8 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 364.32 | 249.38 | 285.02 | 258.94 | 6.74 | 6.88 | 6.72
29/04/2020 7:25:00 | 0.5 | 3.8 | 4.9 | 0.2 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 349.12 | 242.34 | 273.5 | 259.74 | 6.06 | 6.8 | 6.77
29/04/2020 7:30:00 | 0.6 | 3.7 | 4.7 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 2 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 323.14 | 218.86 | 256.43 | 262.67 | 6.43 | 6.92 | 6.91
29/04/2020 7:35:00 | 0.8 | 5.3 | 5.5 | 0.2 | 2 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 340.53 | 223.52 | 251.74 | 261.34 | 7.25 | 7.94 | 8.03
29/04/2020 7:40:00 | 0.4 | 3.7 | 5.5 | 0.3 | 1.8 | 1 | 0.2 | 1.7 | 2.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 329.87 | 220.24 | 257.55 | 261.71 | 6.71 | 7.24 | 7.39
29/04/2020 7:45:00 | 0.6 | 4.1 | 5.4 | 0.1 | 2 | 1.5 | 0.3 | 1.9 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 324.26 | 222.18 | 253.48 | 262.14 | 7.17 | 7.83 | 8
29/04/2020 7:50:00 | 0.5 | 4.4 | 5.5 | 0.2 | 1.9 | 1.4 | 0.3 | 2.3 | 2.2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0 | 325.15 | 223.36 | 254.3 | 261.41 | 7.2 | 8.26 | 8.17
29/04/2020 7:55:00 | 0.5 | 4.8 | 5.5 | 0.2 | 2 | 1.4 | 0.2 | 2.4 | 2.2 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 338.43 | 224.48 | 256.16 | 260.79 | 7.49 | 8.26 | 8.26
29/04/2020 8:00:00 | 0.8 | 4.3 | 5.5 | 0.1 | 2 | 1.4 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 318.75 | 218.01 | 249.03 | 261.41 | 7.4 | 8.08 | 8.16
29/04/2020 8:05:00 | 1.8 | 4.7 | 5.3 | 0.4 | 2.4 | 1.1 | 0.4 | 2.2 | 2 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 285.7 | 186.95 | 223.34 | 261.12 | 8.89 | 9.45 | 8.9
29/04/2020 8:10:00 | 1.1 | 3.9 | 5.3 | 0 | 1.8 | 1.3 | 0.3 | 2.2 | 2 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 347.63 | 237.72 | 272.15 | 260.57 | 7.25 | 7.82 | 7.55
29/04/2020 8:15:00 | 0.8 | 3.1 | 5 | 0.2 | 1.9 | 1.1 | 0.2 | 2.2 | 2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 353.2 | 238.58 | 274.72 | 260.37 | 6.49 | 7.01 | 6.67
29/04/2020 8:20:00 | 0.3 | 3.8 | 5 | 0.1 | 2 | 0.9 | 0.2 | 2.3 | 2.1 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 345.36 | 235.73 | 271.25 | 260.13 | 6.6 | 7.29 | 7.12
29/04/2020 8:25:00 | 0.5 | 3 | 4.6 | 0.1 | 1.8 | 0.7 | 0.1 | 2.4 | 1.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 316.19 | 213.03 | 246.09 | 261.02 | 6.43 | 7 | 6.57
29/04/2020 8:30:00 | 1 | 3 | 4.5 | 0.2 | 2.1 | 0.7 | 0.4 | 2.2 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 314.27 | 213.32 | 246.09 | 260.73 | 6.13 | 6.53 | 6.16
29/04/2020 8:35:00 | 0.6 | 3.4 | 5.2 | 0.1 | 2.1 | 0.9 | 0.3 | 2.7 | 2.1 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 318.83 | 213.68 | 247.51 | 259.65 | 6.61 | 7.23 | 7.19
29/04/2020 8:40:00 | 0.5 | 2.8 | 4.6 | 0 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 273.52 | 196.5 | 240.5 | 260.7 | 7.16 | 7.65 | 7.36
29/04/2020 8:45:00 | 0.5 | 2.7 | 4.7 | 0.2 | 2.1 | 1 | 0.3 | 2.2 | 2.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 319.17 | 218.42 | 248.88 | 260.43 | 6.1 | 6.7 | 6.43
29/04/2020 8:50:00 | 0.9 | 4 | 5.3 | 0.1 | 2.2 | 1 | 0.3 | 2.5 | 2.2 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 323.66 | 221.8 | 251.27 | 260.1 | 7.13 | 7.69 | 7.43
29/04/2020 8:55:00 | 0.6 | 3.4 | 5.2 | 0.2 | 1.9 | 1.1 | 0.2 | 2.2 | 2 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 340.02 | 228.9 | 263.05 | 259.2 | 6.57 | 7.12 | 7
29/04/2020 9:00:00 | 0.9 | 4.8 | 5.2 | 0.1 | 1.9 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 2 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.1 | 342.75 | 232.01 | 264.73 | 260.06 | 7.78 | 8.16 | 7.99
29/04/2020 9:05:00 | 1.1 | 4.2 | 5.1 | 0.3 | 2 | 1.5 | 0.2 | 2.1 | 2.2 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.1 | 336.34 | 231.05 | 262.07 | 259.76 | 7.69 | 8.08 | 7.72
29/04/2020 9:10:00 | 0.9 | 3.6 | 4.9 | 0.3 | 1.8 | 1 | 0.3 | 2.3 | 2 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 326.9 | 223.05 | 259.56 | 260.11 | 6.84 | 7.2 | 6.98
29/04/2020 9:15:00 | 1.7 | 4.1 | 5 | 0.3 | 2 | 0.9 | 0.3 | 2 | 2 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 335.01 | 228.59 | 261.75 | 260.27 | 7.2 | 7.63 | 7.15
29/04/2020 9:20:00 | 1.1 | 4.5 | 5.1 | 0.2 | 1.9 | 1.4 | 0.2 | 2.6 | 2.4 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 327.17 | 228.02 | 252.79 | 260.26 | 7.13 | 7.43 | 7.26
29/04/2020 9:25:00 | 1 | 3.8 | 5 | 0.2 | 2 | 0.9 | 0.2 | 2.4 | 1.9 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 333.52 | 223.57 | 258.73 | 260.65 | 6.93 | 7.3 | 7
29/04/2020 9:30:00 | 0.7 | 4.7 | 5.7 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 0.1 | 2.5 | 2.1 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 334.13 | 226.7 | 262.65 | 260.6 | 7.38 | 8.04 | 7.83
29/04/2020 9:35:00 | 0.3 | 3.8 | 5.1 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 2.4 | 1.9 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 335.5 | 216.54 | 251.24 | 260.56 | 6.48 | 6.96 | 6.79
29/04/2020 9:40:00 | 0.5 | 3.3 | 4.7 | 0.2 | 2 | 0.8 | 0.2 | 2.6 | 2.1 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 307.79 | 209.4 | 240.61 | 260.45 | 6.65 | 7.02 | 6.95
29/04/2020 9:45:00 | 0.6 | 5.1 | 5.4 | 0.1 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 2.4 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 254.88 | 166.92 | 205.37 | 261.78 | 8 | 8.61 | 8.31
29/04/2020 9:50:00 | 0.9 | 4.7 | 5.2 | 0.1 | 2.2 | 1 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 292.14 | 200.66 | 229.45 | 262.06 | 7.34 | 7.76 | 7.53
29/04/2020 9:55:00 | 0.6 | 5.9 | 5.7 | 0.1 | 2 | 1.6 | 0.2 | 2.2 | 2.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 289.39 | 190.65 | 227.75 | 262.75 | 8.12 | 8.7 | 8.44
29/04/2020 10:00:00 | 0.9 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 2.1 | 1.4 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 329.95 | 223.79 | 250.8 | 262.35 | 7.13 | 7.62 | 7.21
29/04/2020 10:05:00 | 1.2 | 6.5 | 6 | 0.2 | 2.2 | 1.7 | 0.2 | 1.9 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 345.57 | 237.29 | 273.43 | 261.97 | 7.6 | 8.21 | 7.76
29/04/2020 10:10:00 | 1.6 | 6 | 5.2 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 342.37 | 237.21 | 268.72 | 262.71 | 8.26 | 8.75 | 8.05
29/04/2020 10:15:00 | 0.8 | 5.2 | 5.3 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 2 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 352.51 | 241.91 | 275.23 | 262.49 | 7.2 | 8.12 | 7.53
29/04/2020 10:20:00 | 0.7 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 381.98 | 259.44 | 291.21 | 261.97 | 6.46 | 7.26 | 6.73
29/04/2020 10:25:00 | 1.2 | 5.4 | 5.1 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 367.31 | 253.71 | 289.12 | 261.88 | 7.08 | 7.81 | 7.33
29/04/2020 10:30:00 | 1 | 6.1 | 5.1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 0.2 | 1.9 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 295.89 | 192.8 | 232.11 | 262.49 | 8.7 | 9.58 | 8.98
29/04/2020 10:35:00 | 1.1 | 5 | 4.9 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 361.92 | 244.81 | 292.94 | 261.3 | 7.34 | 7.83 | 7.39
29/04/2020 10:40:00 | 0.7 | 4.7 | 4.8 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 365.3 | 250.13 | 286 | 261.73 | 6.7 | 7.33 | 6.93
29/04/2020 10:45:00 | 0.7 | 5.2 | 4.8 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 370.21 | 257.59 | 293.62 | 261.44 | 7.09 | 7.81 | 7.36
29/04/2020 10:50:00 | 0.6 | 5.4 | 5.4 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 388.64 | 265.56 | 293.63 | 261.23 | 7.08 | 7.7 | 7.36
29/04/2020 10:55:00 | 0.8 | 4.8 | 4.6 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 308.3 | 201.03 | 240.55 | 261.5 | 7.76 | 8.66 | 7.9
29/04/2020 11:00:00 | 1.3 | 4.7 | 5.2 | 0.1 | 1.8 | 1.3 | 0.3 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 351.33 | 240.98 | 275.15 | 261.1 | 7.05 | 7.67 | 7.26
29/04/2020 11:05:00 | 1.1 | 5.3 | 5.1 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 316.9 | 211.37 | 246.94 | 261.45 | 7.3 | 8.26 | 7.66
29/04/2020 11:10:00 | 0.5 | 3.7 | 4.4 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 337.2 | 233.15 | 268.77 | 261.57 | 5.9 | 6.38 | 6.3
29/04/2020 11:15:00 | 0.9 | 4.3 | 4.8 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 356.69 | 243.87 | 280.26 | 259.97 | 6.66 | 7.33 | 6.93
29/04/2020 11:20:00 | 0.7 | 4.8 | 4.7 | 0.2 | 1.7 | 1 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 344.4 | 234.9 | 270.39 | 260.45 | 6.92 | 7.56 | 7.25
29/04/2020 11:25:00 | 0.3 | 3.2 | 4.2 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 401.22 | 261.51 | 306.25 | 258.71 | 5.12 | 5.63 | 5.66
29/04/2020 11:30:00 | 1 | 5.2 | 5.3 | 0.1 | 2 | 1.5 | 0.2 | 2.1 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 323.34 | 222.72 | 261.3 | 260.67 | 7.86 | 8.76 | 8.2
29/04/2020 11:35:00 | 0.9 | 7.2 | 5.8 | 0.1 | 2.1 | 2 | 0.2 | 2.5 | 2 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.1 | 270.54 | 172.77 | 206.51 | 260.96 | 8.39 | 9.44 | 9.1
29/04/2020 11:40:00 | 0.6 | 4.1 | 5.2 | 0.1 | 2 | 1.4 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.1 | 344.3 | 236.32 | 266.83 | 260 | 6.69 | 7.6 | 7.28
29/04/2020 11:45:00 | 0.7 | 5.2 | 5.1 | 0.1 | 2.2 | 1.5 | 0.3 | 1.9 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 286.54 | 181.29 | 219.9 | 259.5 | 7.62 | 8.42 | 8.07
29/04/2020 11:50:00 | 0.4 | 3.9 | 5.1 | 0.1 | 1.9 | 1.2 | 0.3 | 1.8 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 331.34 | 225.74 | 258.76 | 259.01 | 6.22 | 7.13 | 7.03
29/04/2020 11:55:00 | 0.6 | 4.3 | 4.5 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 310.37 | 211.9 | 247.3 | 259.84 | 6.34 | 7.13 | 6.84
29/04/2020 12:00:00 | 0.7 | 3.8 | 4.9 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 2.1 | 2 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 327.17 | 224.73 | 255.4 | 259.79 | 6.66 | 7.3 | 7.13
29/04/2020 12:05:00 | 0.7 | 3.9 | 4.4 | 0.2 | 1.6 | 1 | 0.3 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 347.01 | 237.97 | 270.09 | 259.47 | 6.05 | 6.83 | 6.46
29/04/2020 12:10:00 | 1.1 | 4.9 | 4.8 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 345.38 | 240.55 | 271.77 | 259.08 | 6.5 | 7 | 6.69
29/04/2020 12:15:00 | 0.6 | 4.4 | 5.3 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 340.61 | 231.4 | 264.03 | 258.56 | 6.49 | 7.23 | 7.21
29/04/2020 12:20:00 | 1.1 | 3.6 | 4.6 | 0.2 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 2.4 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 310.27 | 216.65 | 240.7 | 259.25 | 6.28 | 6.94 | 6.59
29/04/2020 12:25:00 | 0.8 | 3.1 | 4.9 | 0.1 | 1.6 | 1 | 0.3 | 2.1 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.1 | 329.87 | 232.5 | 260.59 | 258.96 | 6.06 | 6.51 | 6.5
29/04/2020 12:30:00 | 0.8 | 3.3 | 4.6 | 0.2 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | 2 | 1.6 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.1 | 338.48 | 231.23 | 260.84 | 258.57 | 6.01 | 6.36 | 6.14
29/04/2020 12:35:00 | 1 | 4.2 | 4.7 | 0.2 | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 336.77 | 233.56 | 278.28 | 258.35 | 7.11 | 7.47 | 7.26
29/04/2020 12:40:00 | 1 | 3.4 | 4.3 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.2 | 1.9 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 329.31 | 221.51 | 255.18 | 258.69 | 6.01 | 6.43 | 6.29
29/04/2020 12:45:00 | 0.8 | 3.9 | 4.6 | 0.2 | 1.8 | 1.2 | 0.3 | 2.1 | 1.7 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 326.61 | 225.31 | 256.59 | 258.15 | 6.76 | 7.31 | 6.84
29/04/2020 12:50:00 | 0.5 | 2.7 | 3.9 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 421.6 | 283.73 | 323.61 | 256.5 | 5.06 | 5.52 | 5.45
29/04/2020 12:55:00 | 0.6 | 2.2 | 4.3 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 434.26 | 292.86 | 333.73 | 256.16 | 4.86 | 5.15 | 5.07
29/04/2020 13:00:00 | 0.3 | 2.1 | 4 | 0.2 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 423.92 | 286.93 | 324.2 | 257.05 | 4.85 | 5.18 | 5.13
29/04/2020 13:05:00 | 0.4 | 2.8 | 4.3 | 0.2 | 1.4 | 1 | 0.3 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 397.73 | 259.05 | 296.57 | 257.12 | 5.69 | 6.18 | 5.91
29/04/2020 13:10:00 | 0.7 | 3.9 | 4.4 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.1 | 352.13 | 241.68 | 272.79 | 258.17 | 6.53 | 7.1 | 6.9
29/04/2020 13:15:00 | 0.8 | 3.3 | 4.1 | 0.2 | 1.4 | 1 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 370.14 | 249.85 | 278.74 | 258.14 | 6.06 | 6.36 | 5.99
29/04/2020 13:20:00 | 1 | 3.7 | 4.6 | 0.2 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | 377.01 | 261.38 | 293.41 | 258.6 | 6.01 | 6.47 | 6.2
29/04/2020 13:25:00 | 0.7 | 4.3 | 5.3 | 0.2 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 369.79 | 256.22 | 285.3 | 258.46 | 6.35 | 6.87 | 6.86
29/04/2020 13:30:00 | 1 | 2.7 | 4.2 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 345.54 | 250.04 | 277.76 | 258.58 | 5.84 | 6.1 | 5.98
29/04/2020 13:35:00 | 1.6 | 3.4 | 4.7 | 0.2 | 1.7 | 1 | 0.3 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 343.36 | 236.82 | 266.48 | 259.15 | 6.23 | 6.43 | 6.14
29/04/2020 13:40:00 | 0.4 | 2.3 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 432.29 | 292.1 | 337.76 | 257.13 | 5.03 | 5.38 | 5.57
29/04/2020 13:45:00 | 0.4 | 3.9 | 5.2 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 375.97 | 258.55 | 289.48 | 258.39 | 6.29 | 6.83 | 6.79
29/04/2020 13:50:00 | 1 | 4 | 5.3 | 0.1 | 1.9 | 1.4 | 0.3 | 2.2 | 2 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 322.94 | 226.96 | 257.52 | 259.72 | 7.13 | 7.69 | 7.8
29/04/2020 13:55:00 | 0.3 | 3.6 | 5.3 | 0.2 | 2 | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 316.42 | 215.21 | 246.45 | 259.49 | 6.8 | 7.49 | 7.43
29/04/2020 14:00:00 | 0.4 | 3.5 | 5.4 | 0.2 | 1.9 | 1.6 | 0.2 | 2.4 | 2.1 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0 | 319.47 | 216.84 | 249.01 | 259.94 | 6.68 | 7.4 | 7.35
29/04/2020 14:05:00 | 0.4 | 3.5 | 5 | 0.2 | 1.9 | 1.1 | 0.3 | 2.5 | 2.1 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 315.9 | 213.26 | 245.56 | 260 | 6.79 | 7.43 | 7.2
29/04/2020 14:10:00 | 1 | 4.3 | 5.2 | 0.2 | 1.8 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 363.74 | 249.5 | 282.85 | 259.27 | 6.63 | 7.36 | 6.93
29/04/2020 14:15:00 | 0.6 | 2.9 | 4.7 | 0.2 | 1.6 | 1 | 0.2 | 2 | 1.8 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.1 | 367.82 | 246.39 | 284.29 | 258.82 | 6.03 | 6.63 | 6.43
29/04/2020 14:20:00 | 0.2 | 1.8 | 4 | 0.1 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 2 | 1.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 400.27 | 272.93 | 309.34 | 257.81 | 4.73 | 5.15 | 5.35
29/04/2020 14:25:00 | 0.2 | 2.3 | 4.4 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.1 | 433.95 | 298.95 | 332.36 | 257.82 | 4.89 | 5.39 | 5.31
29/04/2020 14:30:00 | 0.3 | 2.2 | 4.2 | 0.3 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 389.92 | 260.36 | 301.04 | 258 | 4.88 | 5.43 | 5.34
29/04/2020 14:35:00 | 1 | 3.6 | 5 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 340.08 | 236.29 | 262.1 | 259.33 | 6.64 | 7.44 | 7.1
29/04/2020 14:40:00 | 0.6 | 4.1 | 5.1 | 0.1 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 342.38 | 236.41 | 259.14 | 259.71 | 6.7 | 7.44 | 7.21
29/04/2020 14:45:00 | 1.1 | 4.1 | 5 | 0.1 | 2 | 1.3 | 0.2 | 2.4 | 2.2 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 318.46 | 221.72 | 249.1 | 259.99 | 7.18 | 7.84 | 7.47
29/04/2020 14:50:00 | 1 | 3.7 | 4.6 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0.2 | 2.2 | 2 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.1 | 346.74 | 243.23 | 275.44 | 259.76 | 6.48 | 7.12 | 6.85
29/04/2020 14:55:00 | 0.6 | 3.2 | 4.5 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 2.4 | 1.8 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 341.9 | 237.73 | 276.03 | 260.4 | 5.96 | 6.55 | 6.5
29/04/2020 15:00:00 | 0.8 | 4.5 | 5.1 | 0.3 | 1.2 | 1.8 | 0.1 | 2.4 | 2 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 344.69 | 232.43 | 259.43 | 260.7 | 7.1 | 7.66 | 7.43
29/04/2020 15:05:00 | 0.5 | 3.1 | 4.4 | 0.2 | 1.1 | 1.7 | 0.2 | 2 | 1.9 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 339.1 | 231.63 | 258.17 | 260.77 | 6.06 | 6.69 | 6.6
29/04/2020 15:10:00 | 0.8 | 3.1 | 4.2 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 330.7 | 225.55 | 258.86 | 260.7 | 5.92 | 6.16 | 6.04
29/04/2020 15:15:00 | 0.6 | 2.9 | 4.4 | 0.2 | 1 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 336.78 | 233.65 | 260.77 | 260.63 | 5.89 | 6.32 | 6.18
29/04/2020 15:20:00 | 1 | 4 | 4.8 | 0.2 | 1 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 1.9 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.1 | 336.75 | 230.95 | 262.53 | 260.89 | 7.06 | 7.46 | 7.29
29/04/2020 15:25:00 | 1.3 | 4.9 | 5.5 | 0.2 | 1.2 | 1.8 | 0.3 | 2.1 | 1.7 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 314.34 | 217.11 | 248.11 | 260.88 | 7.59 | 8.1 | 7.7
29/04/2020 15:30:00 | 0.9 | 4.9 | 5.4 | 0.2 | 1.2 | 1.9 | 0.2 | 2.4 | 2 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.1 | 329.98 | 227.06 | 257.79 | 260.44 | 7.73 | 8.32 | 8.19
29/04/2020 15:35:00 | 0.9 | 4 | 5.2 | 0.3 | 1.5 | 2 | 0.2 | 2.9 | 2.5 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 270.1 | 171.61 | 210.98 | 261.34 | 9.11 | 9.61 | 9.36
29/04/2020 15:40:00 | 0.6 | 5.1 | 5.4 | 0.2 | 1.1 | 1.8 | 0.2 | 2 | 2 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 352.77 | 245.7 | 273.99 | 260.69 | 7.44 | 8.2 | 7.94
29/04/2020 15:45:00 | 0.8 | 4.6 | 5.2 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 2 | 2.1 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.1 | 357.04 | 248.58 | 278.08 | 260.86 | 7.1 | 7.36 | 7.48
29/04/2020 15:50:00 | 0.6 | 3.3 | 4.6 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 2 | 1.9 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 389.5 | 265.09 | 288.95 | 260.86 | 6.46 | 6.96 | 6.78
29/04/2020 15:55:00 | 0.7 | 3.5 | 4.8 | 0.2 | 1.2 | 1.8 | 0.1 | 2.3 | 2.1 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.1 | 333.78 | 237.46 | 264.72 | 261.39 | 6.64 | 7.04 | 7.16
29/04/2020 16:00:00 | 0.7 | 4.7 | 5 | 0.2 | 1 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 293.41 | 192.71 | 227.7 | 261.94 | 8.26 | 8.77 | 8.7
29/04/2020 16:05:00 | 1 | 6.3 | 6.3 | 0.2 | 1.1 | 2.1 | 0.1 | 2.2 | 1.6 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 287.89 | 189.39 | 218.89 | 262.36 | 9.23 | 9.78 | 9.66
29/04/2020 16:10:00 | 0.4 | 4.7 | 5.3 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 344.77 | 239.77 | 268.15 | 261.31 | 7.33 | 7.72 | 7.64
29/04/2020 16:15:00 | 0.8 | 4.9 | 5.3 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 2 | 1.8 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 335.3 | 232.86 | 266.01 | 262.02 | 7.57 | 8.19 | 8.03
29/04/2020 16:20:00 | 0.7 | 4.3 | 5.5 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 2.5 | 2.2 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 340.42 | 232.67 | 266.46 | 262.06 | 7.17 | 7.65 | 7.37
29/04/2020 16:25:00 | 1 | 4.7 | 5.3 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.3 | 2 | 2 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 346.83 | 238.24 | 263.89 | 261.12 | 7.79 | 8.19 | 7.9
29/04/2020 16:30:00 | 0.9 | 3.9 | 5.1 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 2.7 | 2.3 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 336.88 | 228.85 | 256.57 | 261.73 | 7.03 | 7.51 | 7.3
29/04/2020 16:35:00 | 0.6 | 4.3 | 5 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 2.4 | 2.1 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 335.31 | 232.12 | 265.21 | 262.02 | 7.6 | 8.03 | 7.75
29/04/2020 16:40:00 | 0.8 | 4.2 | 4.9 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 0.2 | 2.3 | 1.9 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 355.68 | 242.06 | 275.67 | 262.17 | 6.88 | 7.62 | 7.04
29/04/2020 16:45:00 | 1.2 | 5.7 | 5.8 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | 0.2 | 2.4 | 2 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 306.86 | 205.26 | 242.21 | 262.87 | 8.18 | 8.82 | 8.43
29/04/2020 16:50:00 | 0.8 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 1.1 | 1.9 | 0.2 | 2.2 | 2.1 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 324.94 | 218.03 | 251.43 | 263.15 | 8.16 | 8.8 | 8.59
29/04/2020 16:55:00 | 1.1 | 5.8 | 6.1 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 2.6 | 2.1 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 321.58 | 222.28 | 253.96 | 262.37 | 8.52 | 9.36 | 8.93
29/04/2020 17:00:00 | 0.7 | 4 | 5.2 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 326.13 | 224.4 | 257.82 | 262.94 | 7.33 | 7.84 | 7.66
29/04/2020 17:05:00 | 0.7 | 3.6 | 4.8 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 2.2 | 2 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.1 | 364.1 | 250.06 | 290.9 | 262.75 | 6.5 | 7.1 | 6.91
29/04/2020 17:10:00 | 0.8 | 4.2 | 5.4 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 2.9 | 2.3 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.1 | 317.06 | 215.41 | 252.42 | 263.39 | 7.46 | 8.28 | 8.19
29/04/2020 17:15:00 | 0.5 | 3.6 | 4.9 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 3 | 2.6 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 320.98 | 216.22 | 252.4 | 263.59 | 6.75 | 7.6 | 7.54
29/04/2020 17:20:00 | 0.7 | 4.4 | 5.4 | 0.1 | 1.2 | 1.6 | 0.2 | 2.4 | 2 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.1 | 320.27 | 217.77 | 253.99 | 264.19 | 7.16 | 7.89 | 8.02
29/04/2020 17:25:00 | 0.8 | 4.1 | 5.2 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 2.4 | 1.9 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 350.13 | 234.36 | 266.25 | 263.99 | 7.02 | 7.73 | 7.46
29/04/2020 17:30:00 | 0.6 | 4.4 | 5 | 0.1 | 1.1 | 1.6 | 0.2 | 1.9 | 2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.1 | 358.27 | 250.35 | 284.47 | 263.87 | 7.22 | 8 | 7.76
29/04/2020 17:35:00 | 0.5 | 4.7 | 5.4 | 0.1 | 1.2 | 1.8 | 0.1 | 2.3 | 2.1 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 351.78 | 250.78 | 284.38 | 263.63 | 7.23 | 7.9 | 7.83
29/04/2020 17:40:00 | 0.7 | 4.2 | 5.1 | 0.1 | 1.3 | 1.7 | 0.2 | 2.4 | 1.9 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 354.37 | 247.37 | 283.13 | 263.69 | 6.84 | 7.47 | 7.41
29/04/2020 17:45:00 | 0.7 | 4.5 | 5.1 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 2.2 | 2 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 352.3 | 247.09 | 278.7 | 264.39 | 7 | 7.66 | 7.5
29/04/2020 17:50:00 | 1 | 4.4 | 5.3 | 0.3 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 2.3 | 1.9 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 346.13 | 239.85 | 274.89 | 264.37 | 7.33 | 7.93 | 7.78
29/04/2020 17:55:00 | 0.6 | 4.7 | 4.9 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 342.91 | 241.22 | 272.28 | 264.76 | 7 | 7.65 | 7.25
29/04/2020 18:00:00 | 1.2 | 6.1 | 5.9 | 0.2 | 1.1 | 2 | 0.3 | 2.3 | 1.8 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 332.86 | 235.01 | 265.17 | 265.66 | 8.28 | 8.98 | 8.66
29/04/2020 18:05:00 | 1.1 | 6.9 | 6.4 | 0.3 | 1.7 | 2.3 | 0.2 | 2.9 | 1.9 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 273.28 | 182.22 | 215.74 | 265.71 | 9.58 | 10.44 | 9.84
29/04/2020 18:10:00 | 1.1 | 6.8 | 5.9 | 0.4 | 2.1 | 2.3 | 0.4 | 3.5 | 2.1 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 244.53 | 164.4 | 197.47 | 266.41 | 9.65 | 10.6 | 10.08
29/04/2020 18:15:00 | 1.8 | 10.7 | 7.6 | 0.6 | 1.7 | 3.4 | 0.4 | 3.8 | 2.6 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 215.76 | 150.51 | 171.06 | 267.32 | 13.51 | 14.64 | 13.72
29/04/2020 18:20:00 | 2.8 | 12.2 | 8.6 | 0.5 | 1.4 | 2.7 | 0.6 | 3.1 | 2.8 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 219.55 | 150.74 | 174.75 | 266.3 | 14.94 | 14.91 | 14.76
29/04/2020 18:25:00 | 2.7 | 11.1 | 7.4 | 0.5 | 1.5 | 3.1 | 0.6 | 3.5 | 2.6 | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 217.94 | 149.56 | 171.08 | 266.45 | 14.94 | 14.85 | 14.5
29/04/2020 18:30:00 | 1.6 | 7.5 | 6.3 | 0.4 | 1.7 | 2 | 0.5 | 3 | 2.3 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 297.42 | 205.2 | 233.71 | 264.5 | 9.9 | 10.06 | 9.63
29/04/2020 18:35:00 | 1.4 | 6.2 | 6.1 | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 0.4 | 2.7 | 2.1 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 288.61 | 192.41 | 224.47 | 264.43 | 9.46 | 9.69 | 9.5
29/04/2020 18:40:00 | 1.9 | 10.8 | 6.9 | 0.3 | 1.2 | 2.5 | 0.3 | 2.4 | 2.2 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 247.23 | 172.96 | 197.24 | 265.73 | 12.88 | 13.37 | 13
29/04/2020 18:45:00 | 0.9 | 6 | 5.5 | 0.1 | 1.2 | 1.9 | 0.1 | 2.4 | 1.8 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 285.52 | 192.8 | 222.58 | 264.39 | 8.86 | 9.07 | 9.19
29/04/2020 18:50:00 | 1.5 | 7.3 | 5.7 | 0.4 | 1.6 | 2.3 | 0.3 | 3 | 2.1 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 242 | 159.16 | 192.09 | 265.23 | 10.38 | 10.51 | 10.39
29/04/2020 18:55:00 | 1.7 | 8.4 | 6.7 | 0.3 | 1.1 | 2.3 | 0.2 | 2.8 | 2.4 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 247.34 | 164.05 | 200.4 | 264.82 | 11.4 | 11.63 | 11.88
29/04/2020 19:00:00 | 2.3 | 11.5 | 8 | 0.2 | 1.3 | 2.8 | 0.3 | 2.9 | 2.4 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 232.4 | 162.17 | 185.75 | 265.79 | 14.43 | 14.5 | 14.67
29/04/2020 19:05:00 | 1.3 | 6.6 | 5.9 | 0.3 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.2 | 329.98 | 226.9 | 261.55 | 263.53 | 8.93 | 9.26 | 9.13
29/04/2020 19:10:00 | 0.8 | 6.7 | 6 | 0.3 | 1.3 | 2.1 | 0.2 | 2.5 | 2 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 302.37 | 208.49 | 238.7 | 264.23 | 9.43 | 9.75 | 10.02
29/04/2020 19:15:00 | 1.1 | 5.9 | 5.5 | 0.5 | 1.5 | 1.8 | 0.4 | 2.7 | 1.9 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.1 | 303.6 | 194.81 | 243 | 263.65 | 9.34 | 9.57 | 9.2
29/04/2020 19:20:00 | 1.6 | 6 | 5.4 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 0.2 | 2.2 | 1.8 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.1 | 327.31 | 226.29 | 260.44 | 263.72 | 9.04 | 9.06 | 8.9
29/04/2020 19:25:00 | 1.1 | 6.5 | 5.7 | 0.2 | 1.2 | 1.9 | 0.3 | 2.2 | 1.8 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 326.85 | 225.4 | 255.56 | 263.94 | 9.1 | 9.46 | 9.06
29/04/2020 19:30:00 | 1.3 | 6.3 | 5.6 | 0.2 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 1.8 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 310.75 | 215.45 | 248.22 | 264.2 | 9.27 | 9.33 | 9.26
29/04/2020 19:35:00 | 1.5 | 6.2 | 5.1 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 2 | 1.9 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.1 | 316.58 | 217.66 | 249.54 | 264.2 | 8.75 | 9.03 | 8.52
29/04/2020 19:40:00 | 1.8 | 6.6 | 5.7 | 0.2 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 312.08 | 213.81 | 247.15 | 264.53 | 9.26 | 9.18 | 9.03
29/04/2020 19:45:00 | 2.1 | 8 | 6 | 0.3 | 1.6 | 2 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 262.5 | 171.13 | 217.42 | 264.57 | 12 | 11.94 | 11.91
29/04/2020 19:50:00 | 2.8 | 10.6 | 7.2 | 0.4 | 1.7 | 2.6 | 0.3 | 2.7 | 2.8 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 244.24 | 167.37 | 187.81 | 266.38 | 14.15 | 13.69 | 13.11
29/04/2020 19:55:00 | 1.2 | 5.5 | 5.2 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 0.2 | 2.5 | 2 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 287.44 | 193.41 | 228.88 | 264.86 | 8.62 | 8.71 | 8.57
29/04/2020 20:00:00 | 1.3 | 6.1 | 5.4 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 0.2 | 2.4 | 2.1 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.1 | 307.65 | 213.73 | 244.93 | 265.18 | 8.92 | 9.23 | 8.73
29/04/2020 20:05:00 | 2.1 | 8.4 | 6.8 | 0.4 | 1.6 | 2.7 | 0.6 | 3.1 | 3.1 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 244.85 | 159.4 | 195.52 | 265.93 | 12.65 | 12.57 | 12.3
29/04/2020 20:10:00 | 2.8 | 11.9 | 7.9 | 0.5 | 1.4 | 2.8 | 0.5 | 3.5 | 3 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 213.04 | 149.23 | 171.21 | 266.78 | 15.8 | 15.84 | 15.1
29/04/2020 20:15:00 | 2.4 | 10.5 | 7.2 | 0.3 | 1.7 | 2.9 | 0.5 | 4 | 2.8 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0 | 214.34 | 148.17 | 172.39 | 267.41 | 14.41 | 14 | 13.93
29/04/2020 20:20:00 | 3.2 | 11.5 | 7.7 | 0.4 | 1.4 | 3.1 | 0.4 | 3.8 | 2.8 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 215.15 | 151.73 | 173.92 | 267.38 | 15.81 | 15.49 | 14.5
29/04/2020 20:25:00 | 3.3 | 11.2 | 7.5 | 0.4 | 1.2 | 3.2 | 0.6 | 3.6 | 2.9 | 0.7 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 214.08 | 150.05 | 171.79 | 267.52 | 15.51 | 14.9 | 14.8
29/04/2020 20:30:00 | 4.2 | 12.7 | 7.8 | 0.8 | 1.4 | 3.5 | 0.4 | 3.9 | 3.1 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 185.92 | 128.74 | 150.17 | 268.13 | 17.43 | 16.66 | 16.36
29/04/2020 20:35:00 | 2.8 | 11.7 | 7.8 | 0.4 | 1 | 3.3 | 0.3 | 3.4 | 3.2 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 205.49 | 144.59 | 170.91 | 268.34 | 15.67 | 15.25 | 15.28
29/04/2020 20:40:00 | 2.1 | 9.9 | 6.7 | 0.3 | 1.3 | 2.9 | 0.4 | 3.2 | 3.2 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 236.3 | 165.62 | 189.94 | 267.99 | 13.61 | 13.36 | 13.33
29/04/2020 20:45:00 | 2.2 | 10 | 6.7 | 0.3 | 1.3 | 3 | 0.3 | 3.1 | 2.4 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 232.13 | 167.75 | 185.16 | 268.55 | 13.45 | 13.26 | 13.26
29/04/2020 20:50:00 | 1.5 | 6.4 | 5.7 | 0.3 | 1.3 | 1.9 | 0.2 | 2.7 | 2.2 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 297.98 | 205.92 | 237.12 | 265.48 | 9.26 | 9.46 | 9.41
29/04/2020 20:55:00 | 1.2 | 6.1 | 5.3 | 0.2 | 1.2 | 1.9 | 0.3 | 2.3 | 1.9 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 302.88 | 210.38 | 240.36 | 265.87 | 8.95 | 9.15 | 8.78
29/04/2020 21:00:00 | 1.6 | 7.8 | 6.2 | 0.2 | 1.2 | 2 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 264.8 | 174.81 | 211.05 | 266.39 | 10.61 | 10.66 | 10.52
29/04/2020 21:05:00 | 1 | 5 | 4.8 | 0.3 | 1.4 | 1.6 | 0.3 | 2.5 | 2.3 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.1 | 304.05 | 212.86 | 239.37 | 265.97 | 8.13 | 8.35 | 7.93
29/04/2020 21:10:00 | 1.8 | 5.9 | 5.1 | 0.3 | 1.3 | 1.9 | 0.3 | 2.4 | 2.1 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.1 | 291.63 | 211.68 | 244.74 | 266.05 | 8.97 | 9.19 | 8.78
29/04/2020 21:15:00 | 1.5 | 8 | 6 | 0.4 | 1.7 | 2.3 | 0.3 | 3.2 | 2.7 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 245.07 | 162.02 | 199.38 | 266.58 | 11.16 | 11.46 | 10.67
29/04/2020 21:20:00 | 2.1 | 9.1 | 6.7 | 0.5 | 1.4 | 2.9 | 0.4 | 3.3 | 2.6 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 237.42 | 163.33 | 190.19 | 267.29 | 12.51 | 12.39 | 12.18
29/04/2020 21:25:00 | 3 | 11.1 | 6.5 | 0.5 | 1.3 | 2.7 | 0.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 205.9 | 144.91 | 165.4 | 268.36 | 14.51 | 14.46 | 13.44
29/04/2020 21:30:00 | 2.3 | 9.9 | 6.5 | 0.2 | 1.4 | 2.5 | 0.2 | 3.4 | 2.8 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 206.05 | 142.87 | 164.92 | 268.19 | 13.98 | 13.58 | 13.33
29/04/2020 21:35:00 | 2.2 | 10.8 | 6.6 | 0.4 | 1.5 | 3.5 | 0.7 | 3.8 | 2.3 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 198.99 | 141.12 | 160.18 | 269.2 | 14.11 | 14.2 | 12.99
29/04/2020 21:40:00 | 1.7 | 10.2 | 6.9 | 0.1 | 1 | 2.6 | 0.1 | 2.9 | 2.4 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 204.86 | 142.71 | 164.81 | 268.71 | 13.61 | 13.3 | 13.36
29/04/2020 21:45:00 | 2.9 | 12.3 | 7.9 | 0.5 | 1.2 | 3.1 | 0.1 | 3.7 | 2.7 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 182.78 | 131.7 | 148.04 | 269.42 | 16.4 | 15.79 | 15.63
29/04/2020 21:50:00 | 2.2 | 10.5 | 7.7 | 0.3 | 1.3 | 3 | 0.2 | 3.8 | 3.2 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 187.98 | 128.24 | 151.52 | 269.03 | 14.8 | 14.38 | 14.22
29/04/2020 21:55:00 | 2.2 | 11.8 | 7.9 | 0 | 1.8 | 2.7 | 0.2 | 4.1 | 3.3 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 181.09 | 129.59 | 150.48 | 269.97 | 15.14 | 15.08 | 15.5
29/04/2020 22:00:00 | 3.2 | 12.2 | 7.4 | 0 | 2.2 | 3.2 | 0.3 | 4 | 2.6 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 180.22 | 127.26 | 146.15 | 269.52 | 16.27 | 15.48 | 14.67
29/04/2020 22:05:00 | 2.7 | 11.6 | 6.6 | 0.2 | 1.7 | 2.4 | 0.1 | 2.8 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 216.51 | 151.68 | 173.25 | 268.84 | 14.64 | 14.26 | 13.67
29/04/2020 22:10:00 | 1.9 | 6.3 | 5.3 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 2.9 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 267.46 | 181.51 | 212.89 | 267.5 | 9.8 | 9.79 | 9.35
29/04/2020 22:15:00 | 0.2 | 2.2 | 3.9 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 415.94 | 282.19 | 317.3 | 264.69 | 4.86 | 5.11 | 4.91
29/04/2020 22:20:00 | 0.9 | 2.2 | 4 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 2 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 385.34 | 272.42 | 306.18 | 264.93 | 5.23 | 5.44 | 5.4
29/04/2020 22:25:00 | 2.3 | 6.2 | 5.3 | 0.3 | 2 | 2 | 0.3 | 3 | 1.8 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 245.78 | 167.23 | 206.94 | 267.7 | 10.04 | 10.32 | 9.49
29/04/2020 22:30:00 | 0.7 | 1.5 | 3.7 | 0.2 | 1.4 | 1 | 0.1 | 1.9 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 372.98 | 261.13 | 302.46 | 265.06 | 4.7 | 4.96 | 4.7
29/04/2020 22:35:00 | 1 | 3.9 | 4.9 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 2.1 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 326.45 | 228.26 | 260.8 | 266.2 | 6.95 | 7.24 | 7.13
29/04/2020 22:40:00 | 1.1 | 3.5 | 4.6 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 2.4 | 2.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 328.45 | 224.76 | 255.08 | 266.13 | 6.97 | 6.95 | 6.79
29/04/2020 22:45:00 | 0.7 | 3 | 4.6 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 2.7 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 319.94 | 213.42 | 247.51 | 266.64 | 6.88 | 7.06 | 6.77
29/04/2020 22:50:00 | 1.1 | 3.2 | 4.4 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 2.6 | 2 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 325.09 | 223.95 | 260.87 | 266.56 | 6.57 | 6.77 | 6.5
29/04/2020 22:55:00 | 0.6 | 2.8 | 4.5 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 2.6 | 1.9 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 319.44 | 219.21 | 253.89 | 267.07 | 6.3 | 6.56 | 6.3
29/04/2020 23:00:00 | 1.1 | 3.5 | 4.7 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 2.9 | 2.4 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 298.88 | 207.66 | 239.18 | 267.82 | 7 | 7.14 | 6.81
29/04/2020 23:05:00 | 1.4 | 6.2 | 5.7 | 0.2 | 2.3 | 2.5 | 0.4 | 3.2 | 2.5 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 239.9 | 149.69 | 192.59 | 268.32 | 10.02 | 10.23 | 9.83
29/04/2020 23:10:00 | 1.7 | 6.4 | 5 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 0.4 | 2.7 | 2.2 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 257.06 | 171.53 | 219.79 | 268.44 | 10.2 | 10.21 | 9.53
29/04/2020 23:15:00 | 2.8 | 10.1 | 6.8 | 0.5 | 2.1 | 3.8 | 0.4 | 3.9 | 2.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 196.32 | 133.68 | 156.39 | 270.35 | 14.36 | 13.66 | 12.75
29/04/2020 23:20:00 | 1.2 | 5.2 | 5 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 2.7 | 2.2 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 283.25 | 191.06 | 228.46 | 269.02 | 8.35 | 8.22 | 7.56
29/04/2020 23:25:00 | 1.8 | 5.7 | 5.3 | 0.2 | 2 | 1.9 | 0.1 | 2.7 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 270.21 | 182.85 | 217.97 | 269.68 | 9.33 | 9.39 | 8.92
29/04/2020 23:30:00 | 2 | 5.2 | 5 | 0.4 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 2.9 | 2.4 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 285.58 | 198.23 | 233.75 | 269.16 | 9.57 | 9.33 | 8.78
29/04/2020 23:35:00 | 1.5 | 5.8 | 5.3 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 2.8 | 1.9 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 275.3 | 183.7 | 222.68 | 268.6 | 8.99 | 8.91 | 8.4
29/04/2020 23:40:00 | 1.2 | 6.4 | 5.9 | 0.2 | 1.7 | 2 | 0.1 | 2.7 | 2 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 270.22 | 188.2 | 225.66 | 266.32 | 9.75 | 9.6 | 9.08
29/04/2020 23:45:00 | 1.7 | 6.4 | 5.7 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 2.6 | 2.1 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 283.58 | 187.92 | 224.03 | 265.74 | 10.19 | 10.08 | 9.46
29/04/2020 23:50:00 | 1.1 | 5.8 | 5.1 | 0.1 | 2 | 1.7 | 0.1 | 2.7 | 1.8 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.1 | 273.97 | 185.49 | 220.22 | 265.76 | 8.71 | 8.76 | 8.13
29/04/2020 23:55:00 | 1.3 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 2.7 | 2.2 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 276.99 | 182.58 | 217.13 | 265.93 | 9.3 | 9.51 | 9.11
30/04/2020 0:00:00 | 1.6 | 5.4 | 5.1 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 2.8 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 282.74 | 194.87 | 235.44 | 265.43 | 8.81 | 8.75 | 7.73
30/04/2020 0:05:00 | 1.5 | 7 | 5.6 | 0.3 | 1.4 | 1.8 | 0.3 | 2.8 | 2.1 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 285.04 | 188.66 | 222.21 | 266.12 | 9.61 | 9.53 | 8.88
30/04/2020 0:10:00 | 1.5 | 5.6 | 5 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 2.4 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 298.16 | 195.55 | 235.03 | 265.77 | 8.52 | 8.58 | 7.73
30/04/2020 0:15:00 | 1.2 | 6.3 | 5.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 289.25 | 189 | 228.63 | 266.22 | 9.03 | 8.87 | 8.49
30/04/2020 0:20:00 | 1 | 5.6 | 5.1 | 0.1 | 1.9 | 1.7 | 0 | 3 | 1.9 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 297.94 | 191.88 | 233.94 | 265.61 | 8.84 | 8.97 | 7.9
30/04/2020 0:25:00 | 1 | 6.3 | 5.9 | 0.2 | 2.1 | 1.8 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 292.21 | 195.25 | 232.03 | 266.18 | 9.31 | 9.52 | 8.85
30/04/2020 0:30:00 | 1.4 | 5.9 | 5.1 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 2.5 | 2.1 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 279.55 | 188.64 | 224.22 | 266.57 | 8.9 | 8.9 | 8.45
30/04/2020 0:35:00 | 1.7 | 6.4 | 5.6 | 0.3 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 2.3 | 1.9 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 292.53 | 195.25 | 232.95 | 266.23 | 9.56 | 9.49 | 8.96
30/04/2020 0:40:00 | 0.8 | 5.2 | 4.7 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 0 | 2 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 303.22 | 205.04 | 241.76 | 266.14 | 7.8 | 7.83 | 7.53
30/04/2020 0:45:00 | 0.6 | 4.1 | 4.5 | 0 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 2.4 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 302.88 | 206.26 | 238.58 | 266.29 | 7.17 | 7.07 | 6.8
30/04/2020 0:50:00 | 1.7 | 5.3 | 5.2 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 2.3 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 270.94 | 187.79 | 216.9 | 267.18 | 8.59 | 8.44 | 7.62
30/04/2020 0:55:00 | 2.1 | 9.9 | 6.1 | 0.1 | 1.8 | 2.7 | 0.2 | 3.5 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 202.5 | 143.2 | 164.34 | 268.99 | 13.77 | 12.93 | 12.52
30/04/2020 1:00:00 | 1.7 | 11.2 | 7.2 | 0.2 | 1.4 | 3.3 | 0.1 | 3.6 | 2.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 194.06 | 135.95 | 167.77 | 268.69 | 14.85 | 14.25 | 13.93
30/04/2020 1:05:00 | 1.9 | 10.1 | 6.2 | 0.1 | 2 | 2.6 | 0.1 | 2.9 | 2.4 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 207.26 | 145.8 | 167.52 | 268.75 | 13.82 | 13.32 | 13.09
30/04/2020 1:10:00 | 0.7 | 5.4 | 5 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 2.2 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 295.9 | 201.31 | 234.71 | 266.85 | 8.35 | 8.22 | 7.93
30/04/2020 1:15:00 | 0.7 | 5.7 | 5 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 2.3 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 277.39 | 189.91 | 220.72 | 267.21 | 8.58 | 8.44 | 8.26
30/04/2020 1:20:00 | 1.2 | 6 | 5 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 2 | 1.9 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 282.21 | 195.1 | 225.73 | 267.15 | 8.94 | 8.9 | 8.5
30/04/2020 1:25:00 | 1.1 | 5.9 | 5 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 2.1 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 276.48 | 190.99 | 219.85 | 267.31 | 8.58 | 8.57 | 8.1
30/04/2020 1:30:00 | 1 | 7.4 | 5.6 | 0.2 | 1.5 | 1.9 | 0.2 | 2.5 | 1.9 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 236.03 | 155.01 | 186.68 | 267.72 | 10.58 | 10.51 | 10.16
30/04/2020 1:35:00 | 0.7 | 5.8 | 4.4 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 315.81 | 215.68 | 255.55 | 267.1 | 8.29 | 8.18 | 7.9
30/04/2020 1:40:00 | 1.7 | 6 | 4.6 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 2.1 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 300.66 | 208.3 | 241.35 | 267.12 | 8.7 | 8.56 | 8.13
30/04/2020 1:45:00 | 1.4 | 6 | 4.6 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 302.13 | 209.38 | 242.99 | 266.72 | 8.25 | 8.26 | 8
30/04/2020 1:50:00 | 1.8 | 5.9 | 5 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 285.41 | 195.66 | 228.3 | 267.27 | 9.17 | 9.13 | 8.5
30/04/2020 1:55:00 | 1.2 | 5 | 5 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 0.2 | 2.2 | 1.7 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.2 | 306.4 | 211.11 | 245.33 | 266.76 | 8.17 | 8.06 | 7.7
30/04/2020 2:00:00 | 1 | 4.8 | 4.4 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 2.5 | 1.9 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 315.52 | 215.53 | 252.27 | 266.43 | 7.7 | 7.76 | 7.43
30/04/2020 2:05:00 | 1.4 | 5.2 | 4.6 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 319.58 | 209.85 | 242.29 | 266.67 | 8.16 | 7.96 | 7.5
30/04/2020 2:10:00 | 1.3 | 4.8 | 4.6 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 2.2 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.1 | 309.6 | 212.98 | 248.03 | 266.89 | 8.03 | 7.83 | 7.62
30/04/2020 2:15:00 | 1.3 | 5.7 | 4.6 | 0.2 | 1.9 | 1.7 | 0.1 | 2 | 1.8 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.2 | 304.16 | 206.6 | 242.85 | 266.46 | 8.73 | 8.66 | 8.13
30/04/2020 2:20:00 | 1.4 | 5.8 | 4.9 | 0 | 1.9 | 2 | 0 | 2.3 | 2.2 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.2 | 313.71 | 217.2 | 250.43 | 266.64 | 8.69 | 8.72 | 8.21
30/04/2020 2:25:00 | 1.4 | 6.1 | 5.2 | 0.2 | 1.4 | 2 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 283.1 | 200.08 | 233.6 | 267.31 | 9.16 | 9.09 | 8.6
30/04/2020 2:30:00 | 1.2 | 5 | 5 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 2.2 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 295.7 | 201.36 | 232.92 | 267.03 | 8.13 | 8 | 7.48
30/04/2020 2:35:00 | 1 | 4.4 | 4.7 | 0.1 | 1.4 | 2 | 0.1 | 2.5 | 2 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 295.39 | 199.06 | 236.63 | 266.44 | 7.95 | 7.81 | 7.58
30/04/2020 2:40:00 | 0.6 | 3.2 | 3.9 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 2.2 | 1.9 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 297.95 | 197.99 | 237.39 | 266.69 | 6.68 | 6.72 | 6.5
30/04/2020 2:45:00 | 0.7 | 3.8 | 4.4 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 0.1 | 3.6 | 2.5 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 260.32 | 172.37 | 209.48 | 267.28 | 7.67 | 7.5 | 7.21
30/04/2020 2:50:00 | 1 | 3.6 | 4 | 0.1 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | 3.9 | 2.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 240.32 | 164.97 | 198.57 | 268.03 | 8.04 | 8.25 | 7.87
30/04/2020 2:55:00 | 0.1 | 4.4 | 5.3 | 0.1 | 1.7 | 2.5 | 0 | 3.1 | 2.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 268.34 | 176.54 | 212.62 | 267.04 | 8.21 | 8.5 | 8.3
30/04/2020 3:00:00 | 0.2 | 4.4 | 5 | 0.2 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 2.9 | 2.3 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 277.15 | 184.08 | 229.95 | 267.4 | 7.39 | 7.42 | 7.5
30/04/2020 3:05:00 | 0.6 | 5.6 | 5.2 | 0.1 | 1.5 | 1.9 | 0.1 | 2.4 | 1.9 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 284.98 | 194.16 | 233.59 | 267.34 | 8 | 8.33 | 8
30/04/2020 3:10:00 | 0.8 | 6.1 | 5.4 | 0.1 | 1.1 | 2.3 | 0.2 | 2.5 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 279.9 | 191.84 | 225.08 | 267.76 | 9 | 9.04 | 9.04
30/04/2020 3:15:00 | 0.4 | 5.2 | 4.9 | 0.2 | 1.3 | 2.1 | 0.2 | 2.1 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 290.21 | 193.89 | 232.69 | 267.3 | 8 | 8.12 | 7.92
30/04/2020 3:20:00 | 0.6 | 5.6 | 5.6 | 0.3 | 1.3 | 2.1 | 0.1 | 2.6 | 2.1 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 277.31 | 186.36 | 221.39 | 267.68 | 8.26 | 8.49 | 8.49
30/04/2020 3:25:00 | 1 | 6.6 | 5.5 | 0.2 | 1 | 2.2 | 0.1 | 2.4 | 2 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 277.9 | 191.52 | 225.98 | 267.51 | 9.37 | 9.56 | 9.53
30/04/2020 3:30:00 | 0.5 | 5.8 | 5.5 | 0.2 | 1.3 | 2.4 | 0.2 | 2.8 | 2 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.1 | 283.42 | 191.24 | 226.03 | 266.81 | 8.88 | 9.02 | 8.93
30/04/2020 3:35:00 | 0.7 | 5.1 | 4.8 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 2.2 | 1.6 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 298.29 | 199.49 | 239.09 | 266.88 | 7.81 | 7.97 | 7.88
30/04/2020 3:40:00 | 0.6 | 5.8 | 5.3 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 2.7 | 2.5 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.1 | 288.5 | 194.99 | 231.75 | 267.48 | 8.8 | 9 | 8.56
30/04/2020 3:45:00 | 0.8 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 1.4 | 2.1 | 0.1 | 2.5 | 2.3 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.1 | 289.41 | 195.63 | 228.06 | 267.21 | 9.15 | 9.39 | 9.17
30/04/2020 3:50:00 | 1.8 | 7.5 | 6 | 0 | 1.6 | 2.2 | 0.2 | 2.2 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.2 | 265.62 | 183.73 | 222.59 | 267.88 | 10.2 | 10.29 | 9.99
30/04/2020 3:55:00 | 0.7 | 4.3 | 4.9 | 0.3 | 1.9 | 2.4 | 0.1 | 3.1 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 263.15 | 178.12 | 220.17 | 267.44 | 7.96 | 7.96 | 7.66
30/04/2020 4:00:00 | 0.9 | 6.4 | 5.6 | 0.2 | 1.6 | 2.8 | 0 | 3 | 2.2 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 273.1 | 190.46 | 222.42 | 267.19 | 9.51 | 9.62 | 9.36
30/04/2020 4:05:00 | 0.6 | 6.1 | 5.5 | 0.1 | 1.5 | 2.1 | 0.1 | 2.4 | 2 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 287.07 | 194.19 | 222.99 | 267.3 | 9.5 | 9.6 | 9.44
30/04/2020 4:10:00 | 1 | 6.8 | 5.4 | 0.1 | 1 | 2.3 | 0 | 2.6 | 2.2 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 290.54 | 196.55 | 224.37 | 267.24 | 9.57 | 9.93 | 9.83
30/04/2020 4:15:00 | 1.2 | 10.1 | 6.6 | 0.4 | 1.9 | 3.7 | 0.2 | 4 | 2.8 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 208.77 | 143.52 | 169.09 | 268.48 | 13.61 | 13.7 | 13.23
30/04/2020 4:20:00 | 1.5 | 11.7 | 7.4 | 0.2 | 1.5 | 3.8 | 0.3 | 4.1 | 2.7 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 215.2 | 147.87 | 173 | 268.57 | 15.3 | 15.1 | 15.03
30/04/2020 4:25:00 | 2.3 | 9.3 | 5.7 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 0 | 4.1 | 2.9 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 188.64 | 131.62 | 155.01 | 268.9 | 12.96 | 12.88 | 12.03
30/04/2020 4:30:00 | 1.2 | 10.8 | 7.5 | 0.2 | 1.6 | 2.9 | 0.2 | 3 | 2.8 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 218.48 | 148.04 | 173.43 | 268.56 | 13.93 | 13.9 | 13.72
30/04/2020 4:35:00 | 1.2 | 10.5 | 6.3 | 0.1 | 1.9 | 2.6 | 0.2 | 2.9 | 2.5 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 228.77 | 160.96 | 184.4 | 268.8 | 12.88 | 12.99 | 12.84
30/04/2020 4:40:00 | 1.2 | 10.4 | 6.3 | 0.1 | 1.8 | 2.2 | 0.2 | 2 | 2.3 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 248 | 173.84 | 199.91 | 267.74 | 12.88 | 13.39 | 12.94
30/04/2020 4:45:00 | 1.9 | 10.6 | 6.3 | 0.1 | 2.2 | 2.9 | 0.2 | 3.3 | 2.4 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 221.07 | 156.76 | 179.23 | 268.14 | 13.13 | 13.58 | 13.19
30/04/2020 4:50:00 | 1.1 | 10.2 | 6.3 | 0.2 | 1.6 | 2.7 | 0.2 | 2.9 | 2.8 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 235.98 | 164.57 | 188.9 | 267.56 | 13.2 | 13.45 | 13.46
30/04/2020 4:55:00 | 0.7 | 10.7 | 6.6 | 0.1 | 1.8 | 3.1 | 0.2 | 3.1 | 2.2 | 0.4 | 1.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 239.09 | 164.99 | 191.98 | 267.68 | 13.21 | 13.6 | 13.32
30/04/2020 5:00:00 | 2 | 9 | 5.8 | 0.2 | 2 | 2.4 | 0.3 | 3.3 | 2.3 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 231.04 | 162.01 | 186.89 | 267.77 | 12.86 | 12.55 | 11.67
30/04/2020 5:05:00 | 1.3 | 9.7 | 5.7 | 0.3 | 1.4 | 2.1 | 0.3 | 2.4 | 2.3 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 246.51 | 172.4 | 199.17 | 267.45 | 12.37 | 12.5 | 11.73
30/04/2020 5:10:00 | 1.9 | 9.5 | 5.9 | 0.2 | 2.1 | 2.7 | 0.2 | 2.4 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.12 | 161.56 | 187.89 | 267.95 | 12.86 | 12.34 | 11.87
30/04/2020 5:15:00 | 1.9 | 9.8 | 6.4 | 0.2 | 1.5 | 2.3 | 0.3 | 2 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 252.08 | 174.07 | 201.52 | 267.55 | 12.66 | 12.38 | 11.76
30/04/2020 5:20:00 | 1.4 | 10.7 | 6.4 | 0.3 | 1.7 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 2 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 234.67 | 167 | 189.25 | 267.56 | 13.6 | 13.38 | 12.67
30/04/2020 5:25:00 | 1.7 | 11.7 | 7 | 0.2 | 1.5 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 241.26 | 170.9 | 195.93 | 267.89 | 14.29 | 13.88 | 13.58
30/04/2020 5:30:00 | 1.5 | 10.2 | 6.4 | 0.2 | 1.7 | 2.5 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 249.76 | 172.85 | 198 | 267.19 | 12.86 | 12.79 | 12.09
30/04/2020 5:35:00 | 2.4 | 11.1 | 6.5 | 0.4 | 2 | 2.6 | 0.5 | 3.2 | 1.9 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.2 | 213.95 | 153.36 | 176.68 | 268.2 | 14.24 | 14.26 | 13.14
30/04/2020 5:40:00 | 1.4 | 10.5 | 6.4 | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 247.92 | 170.19 | 197.59 | 267.8 | 12.22 | 12.7 | 12.23
30/04/2020 5:45:00 | 2 | 11.1 | 6.5 | 0.2 | 1.2 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 218.56 | 155.71 | 177 | 268.65 | 13.76 | 13.83 | 13.7
30/04/2020 5:50:00 | 2.6 | 14.1 | 7.8 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 0.1 | 2 | 2.4 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 177.23 | 131.16 | 148.72 | 269.86 | 16 | 15.63 | 14.88
30/04/2020 5:55:00 | 2 | 11.8 | 7.4 | 0.6 | 1.1 | 2.6 | 0.4 | 3.3 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 188.56 | 132.28 | 151.76 | 268.86 | 16.23 | 15.94 | 14.99
30/04/2020 6:00:00 | 2.4 | 11.5 | 7.2 | 0.7 | 1.2 | 2.9 | 0.4 | 3.3 | 2.4 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 192.34 | 133.29 | 157.14 | 268.73 | 16.46 | 15.79 | 14.57
30/04/2020 6:05:00 | 1.6 | 13.4 | 7.7 | 0.5 | 1.5 | 3.7 | 0.4 | 3.2 | 2.3 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 207.58 | 147.26 | 163.88 | 267.61 | 16.72 | 16.23 | 15.1
30/04/2020 6:10:00 | 2.8 | 12.2 | 6.8 | 0.6 | 0.8 | 2.4 | 0.3 | 2.2 | 1.7 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 233.73 | 165.76 | 189.2 | 267.69 | 14.54 | 14.68 | 13.28
30/04/2020 6:15:00 | 1.1 | 6.3 | 5 | 0.2 | 0.9 | 1.7 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 326.05 | 219.16 | 249.36 | 265.48 | 8.36 | 8.53 | 8.08
30/04/2020 6:20:00 | 1 | 3.8 | 4 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 395.9 | 263.82 | 307.45 | 263.4 | 5.77 | 6.03 | 5.85
30/04/2020 6:25:00 | 1.3 | 4.7 | 4.6 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 340.32 | 236.14 | 272.46 | 264.65 | 7.07 | 7.16 | 6.85
30/04/2020 6:30:00 | 0.3 | 4.5 | 5 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 2.6 | 2.3 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 314.64 | 213.82 | 249.02 | 264.78 | 7.07 | 7.48 | 7.19
30/04/2020 6:35:00 | 0.7 | 4.8 | 5.3 | 0.4 | 1.1 | 2 | 0.1 | 2.7 | 2.4 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 309.6 | 211.04 | 246.01 | 264.81 | 7.69 | 7.93 | 7.93
30/04/2020 6:40:00 | 0.8 | 4.8 | 5.1 | 0.1 | 0.9 | 1.7 | 0.2 | 2.3 | 2 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 321.65 | 225.5 | 254.73 | 264.7 | 8.06 | 8.05 | 8.03
30/04/2020 6:45:00 | 1 | 5.2 | 5.1 | 0.3 | 1 | 1.3 | 0.2 | 2 | 1.7 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 328.16 | 227.2 | 259.9 | 264.57 | 7.84 | 7.8 | 7.77
30/04/2020 6:50:00 | 0.8 | 5.5 | 5.2 | 0.1 | 1 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 334.4 | 237.3 | 260.49 | 264.19 | 8.1 | 8.13 | 7.96
30/04/2020 6:55:00 | 0.9 | 5.7 | 6.2 | 0.2 | 1.2 | 2 | 0.1 | 3.1 | 2.5 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.1 | 291.34 | 194.95 | 229.61 | 263.94 | 9.15 | 9.11 | 8.85
30/04/2020 7:00:00 | 0.8 | 3.5 | 4.6 | 0.1 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 2 | 2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.2 | 324.8 | 224.47 | 255.76 | 262.26 | 6.86 | 6.96 | 7.07
30/04/2020 7:05:00 | 0.8 | 4.4 | 4.9 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.1 | 343.28 | 234.68 | 265.96 | 261.83 | 6.6 | 6.83 | 6.63
30/04/2020 7:10:00 | 1.2 | 3.4 | 4.6 | 0.1 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.2 | 340.75 | 232.73 | 269.83 | 261.31 | 6.34 | 6.37 | 6.33
30/04/2020 7:15:00 | 0.9 | 3.9 | 4.9 | 0.1 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 335.71 | 229.19 | 262.3 | 261.12 | 6.75 | 7 | 6.7
30/04/2020 7:20:00 | 0.8 | 4.1 | 5.1 | 0.1 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | 2 | 2.4 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 318.06 | 219.41 | 250.52 | 260.63 | 7.32 | 7.4 | 7.27
30/04/2020 7:25:00 | 1.2 | 4.2 | 5.1 | 0.1 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 327.63 | 220.8 | 264.1 | 260.56 | 7.18 | 7.17 | 6.83
30/04/2020 7:30:00 | 0.9 | 3.8 | 5.1 | 0.1 | 1.8 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 308.58 | 211.64 | 242.67 | 260.8 | 6.6 | 7.11 | 6.95
30/04/2020 7:35:00 | 0.8 | 3.2 | 5 | 0.2 | 1.8 | 1 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 344.93 | 233.22 | 269.33 | 259.82 | 6.14 | 6.54 | 6.11
30/04/2020 7:40:00 | 1 | 3.9 | 5.1 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 327.52 | 224.87 | 255.13 | 260.5 | 6.91 | 6.8 | 6.75
30/04/2020 7:45:00 | 1.5 | 3.7 | 4.8 | 0.1 | 1.6 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 339.47 | 232.64 | 264.29 | 259.86 | 6.74 | 6.83 | 6.52
30/04/2020 7:50:00 | 1.3 | 3 | 5 | 0.2 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.1 | 328.94 | 220.43 | 256.13 | 260.01 | 6.53 | 6.35 | 6.23
30/04/2020 7:55:00 | 1.5 | 3.7 | 5.3 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 334.35 | 229.05 | 261.64 | 261.57 | 7.08 | 6.89 | 6.7
30/04/2020 8:00:00 | 1.5 | 4.2 | 5.1 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 338.13 | 233.89 | 263.47 | 261.46 | 7.01 | 6.86 | 6.67
30/04/2020 8:05:00 | 0.7 | 3.4 | 4.8 | 0.2 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 326.32 | 223.84 | 256.72 | 261.98 | 6.86 | 6.72 | 6.68
30/04/2020 8:10:00 | 1.4 | 2.9 | 4.7 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 2.2 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 324.06 | 222.7 | 255.99 | 262.15 | 6.3 | 6.28 | 5.97
30/04/2020 8:15:00 | 1 | 3.3 | 4.5 | 0.4 | 1.6 | 1 | 0.2 | 2 | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 301.78 | 205.91 | 238.56 | 262.74 | 6.87 | 6.9 | 6.58
30/04/2020 8:20:00 | 1.2 | 4.2 | 5.9 | 0.5 | 2.4 | 1.5 | 0.4 | 2.6 | 2.3 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0 | 265.17 | 170.17 | 211.19 | 262.28 | 8.03 | 8.52 | 8.03
30/04/2020 8:25:00 | 1.4 | 3.9 | 5 | 0.3 | 2 | 1.2 | 0.2 | 2.4 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 254.86 | 162.12 | 202.27 | 262.91 | 9.3 | 9.18 | 8.72
30/04/2020 8:30:00 | 1.3 | 2.8 | 4.6 | 0.4 | 2.1 | 0.7 | 0.5 | 2 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 309.36 | 212.94 | 245.16 | 261.64 | 6.6 | 6.7 | 6.42
30/04/2020 8:35:00 | 1.4 | 4.1 | 5.7 | 0.3 | 2.4 | 1.6 | 0.2 | 2.1 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 269.52 | 171.58 | 212.05 | 261.99 | 8.33 | 8.25 | 7.9
30/04/2020 8:40:00 | 1.1 | 3.5 | 4.8 | 0.3 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | 2.2 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 305.92 | 207.99 | 245.87 | 261.8 | 8.61 | 8.49 | 7.94
30/04/2020 8:45:00 | 1.3 | 3.3 | 5.1 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | 1.9 | 1.6 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 323.18 | 218.41 | 252.91 | 262.24 | 7.06 | 6.91 | 6.84
30/04/2020 8:50:00 | 0.9 | 2.6 | 4.5 | 0.3 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 336.13 | 225.65 | 263.5 | 261.89 | 6.31 | 6.19 | 6.03
30/04/2020 8:55:00 | 0.5 | 1.5 | 3.8 | 0.3 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 442.34 | 293.68 | 345.3 | 259.8 | 4.59 | 4.66 | 4.68
30/04/2020 9:00:00 | 0.7 | 1.3 | 3.9 | 0.3 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 437.52 | 292.21 | 340.74 | 260.25 | 4.7 | 4.78 | 4.69
30/04/2020 9:05:00 | 0.3 | 1.5 | 4 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 2.1 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 390.88 | 253.66 | 305.64 | 260.37 | 4.71 | 4.93 | 4.67
30/04/2020 9:10:00 | 1.4 | 3.2 | 4.8 | 0.2 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 361.9 | 245.04 | 283.36 | 261.67 | 6.62 | 6.56 | 6.29
30/04/2020 9:15:00 | 1.1 | 2.9 | 4.5 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 378.62 | 255.52 | 294.36 | 261.14 | 6.08 | 5.87 | 5.9
30/04/2020 9:20:00 | 1.1 | 3.3 | 4.4 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 398.66 | 271.04 | 313.11 | 260.78 | 6.08 | 6.1 | 5.77
30/04/2020 9:25:00 | 0.5 | 2.9 | 4.4 | 0.2 | 1.6 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 372.85 | 252.93 | 292.27 | 260.64 | 6.16 | 6.2 | 6.1
30/04/2020 9:30:00 | 0.4 | 1.8 | 4.1 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 360.72 | 244.73 | 283.12 | 260.8 | 5.4 | 5.59 | 5.59
30/04/2020 9:35:00 | 0.6 | 2.7 | 4.3 | 0.2 | 1.5 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 381.97 | 261.61 | 298.81 | 260.82 | 5.62 | 5.78 | 5.66
30/04/2020 9:40:00 | 1 | 3.1 | 4.6 | 0.3 | 1.6 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 373.15 | 256.49 | 291.39 | 261.43 | 6.09 | 6.14 | 5.96
30/04/2020 9:45:00 | 1 | 3.3 | 4.6 | 0.3 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 368.4 | 253.29 | 288.62 | 261.59 | 6.21 | 6.38 | 6.16
30/04/2020 9:50:00 | 0.9 | 3 | 4.5 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 379.15 | 260.41 | 296.3 | 261.06 | 5.93 | 6.03 | 5.96
30/04/2020 9:55:00 | 0.7 | 3.3 | 4.5 | 0.3 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 373.42 | 257.44 | 291.98 | 261.07 | 6.16 | 6.12 | 6.03
30/04/2020 10:00:00 | 0.7 | 4.1 | 5.1 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 341.42 | 234.92 | 263.8 | 260.68 | 6.99 | 7.13 | 7.25
30/04/2020 10:05:00 | 1 | 5.1 | 5.3 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.1 | 348.72 | 239.25 | 274.93 | 261.11 | 7.28 | 7.61 | 7.48
30/04/2020 10:10:00 | 1.9 | 7.1 | 5.9 | 0.3 | 2.4 | 1.8 | 0.2 | 2.3 | 2 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 263.09 | 175.42 | 209.29 | 262.18 | 10.65 | 10.88 | 10.41
30/04/2020 10:15:00 | 0.8 | 3.9 | 5 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 351.2 | 240.43 | 287.57 | 260.72 | 6.89 | 7.06 | 7.09
30/04/2020 10:20:00 | 0.9 | 3.6 | 4.2 | 0.2 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 349.68 | 242.57 | 275.05 | 260.9 | 5.85 | 6.07 | 6.04
30/04/2020 10:25:00 | 0.3 | 2.6 | 4.7 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 432.9 | 296.95 | 335.75 | 259.8 | 4.97 | 5.26 | 5.42
30/04/2020 10:30:00 | 0.2 | 2.5 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 427.44 | 292.41 | 335.64 | 260.18 | 4.97 | 5.36 | 5.55
30/04/2020 10:35:00 | 0.3 | 3.8 | 4.5 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 395.14 | 258.96 | 305.28 | 260.23 | 5.86 | 6.38 | 6.52
30/04/2020 10:40:00 | 0.6 | 5.3 | 5.2 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 373.5 | 255.99 | 289.6 | 261.29 | 7.45 | 7.76 | 7.51
30/04/2020 10:45:00 | 0.8 | 4.6 | 4.4 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.1 | 362.02 | 249.28 | 291.44 | 261.01 | 6.59 | 6.91 | 6.8
30/04/2020 10:50:00 | 1.3 | 4.3 | 4.9 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 343.34 | 235.34 | 268.86 | 261.49 | 6.86 | 7.26 | 6.81
30/04/2020 10:55:00 | 1.2 | 4.8 | 5 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.1 | 341.95 | 234.22 | 264.39 | 261.02 | 7.45 | 7.63 | 7.27
30/04/2020 11:00:00 | 0.7 | 4.4 | 4.9 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 339.78 | 241.9 | 270.21 | 261.89 | 6.96 | 7.34 | 7.05
30/04/2020 11:05:00 | 0.5 | 4.3 | 5.2 | 0.1 | 2 | 1.1 | 0.2 | 1.9 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 262.75 | 174.9 | 203.94 | 262.81 | 8.86 | 9.43 | 8.93
30/04/2020 11:10:00 | 0.8 | 3.4 | 4.9 | 0.1 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 348.58 | 238.71 | 270.84 | 260.76 | 6.15 | 6.55 | 6.48
30/04/2020 11:15:00 | 0.1 | 3.3 | 4.9 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 332.69 | 222.81 | 254.87 | 260.71 | 6.21 | 6.54 | 6.66
30/04/2020 11:20:00 | 0.1 | 3.2 | 4.9 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 1.9 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 339.87 | 229.55 | 264.7 | 260.22 | 6.03 | 6.46 | 6.43
30/04/2020 11:25:00 | 0.5 | 3.7 | 5.1 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 335.7 | 226.88 | 263.12 | 260.89 | 6.4 | 6.51 | 6.73
30/04/2020 11:30:00 | 0.2 | 3.4 | 5.1 | 0.1 | 1.8 | 1.3 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 326.93 | 222.54 | 260.85 | 260.81 | 6.37 | 6.58 | 6.75
30/04/2020 11:35:00 | 0.5 | 2.1 | 4.3 | 0.1 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 336.19 | 222.49 | 253.99 | 260.56 | 5.23 | 5.4 | 5.29
30/04/2020 11:40:00 | 0.5 | 3.9 | 5 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 349.09 | 234.39 | 272.91 | 261.34 | 6.39 | 6.52 | 6.76
30/04/2020 11:45:00 | 0.2 | 2.1 | 4.3 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 414.82 | 275.47 | 322.23 | 259.43 | 5 | 5.47 | 5.45
30/04/2020 11:50:00 | 0.2 | 1.9 | 4 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 404.11 | 277.17 | 324.86 | 259 | 4.31 | 4.8 | 4.8
30/04/2020 11:55:00 | 0.2 | 2.3 | 4.2 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 413.52 | 275.38 | 321.1 | 259.39 | 4.73 | 5.22 | 5.34
30/04/2020 12:00:00 | 0.3 | 2.3 | 4.4 | 0.1 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 402.5 | 274.86 | 315.6 | 259.99 | 5.17 | 5.58 | 5.51
30/04/2020 12:05:00 | 0.2 | 2.1 | 4.2 | 0.1 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 400.91 | 268.58 | 319.61 | 260.21 | 4.98 | 5.37 | 5.25
30/04/2020 12:10:00 | 0.6 | 3.3 | 4.7 | 0.2 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 345.09 | 235.01 | 271.23 | 261.4 | 6.21 | 6.5 | 6.47
30/04/2020 12:15:00 | 0.5 | 3.1 | 5.1 | 0.1 | 1.8 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 311.9 | 215.83 | 244.1 | 261.48 | 6.08 | 6.6 | 6.48
30/04/2020 12:20:00 | 0.2 | 3.1 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 339.42 | 218.05 | 257.47 | 260.79 | 6.03 | 6.29 | 6.36
30/04/2020 12:25:00 | 0.4 | 2.8 | 4.8 | 0.2 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 337.6 | 227.22 | 263 | 260.93 | 5.86 | 6.16 | 6.39
30/04/2020 12:30:00 | 0.5 | 3.8 | 4.6 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.2 | 352.02 | 239.32 | 273.7 | 260.05 | 5.83 | 6.35 | 6.36
30/04/2020 12:35:00 | 0.3 | 2.6 | 4.6 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 0 | 2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 340.5 | 223.36 | 264.88 | 260.98 | 5.87 | 6.14 | 6.23
30/04/2020 12:40:00 | 0.5 | 3.4 | 4.9 | 0.2 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 388.3 | 268.55 | 306.97 | 260.09 | 6.1 | 6.66 | 6.81
30/04/2020 12:50:00 | 0.4 | 2 | 4.1 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 402.21 | 269.73 | 314.69 | 259.79 | 4.58 | 4.93 | 5.22
30/04/2020 12:55:00 | 0.4 | 2.1 | 4.2 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 423.5 | 282.56 | 329.64 | 259.61 | 5.04 | 5.26 | 5.24
30/04/2020 13:00:00 | 0.2 | 1.4 | 3.9 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 408.74 | 278.23 | 321.19 | 259.87 | 4.29 | 4.56 | 4.57
30/04/2020 13:05:00 | 0.4 | 1.8 | 4.2 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 429.38 | 295.94 | 328.72 | 259.38 | 4.71 | 5 | 5.2
30/04/2020 13:10:00 | 0.5 | 2 | 4.2 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 0 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 410.16 | 277.43 | 321.75 | 260.08 | 4.83 | 5.19 | 5.16
30/04/2020 13:15:00 | 0.3 | 2.2 | 4.2 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 431.17 | 290.3 | 335.63 | 259.81 | 4.61 | 4.9 | 5.06
30/04/2020 13:20:00 | 0.3 | 2.9 | 4.5 | 0 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 369.47 | 240.05 | 288.41 | 260.54 | 5.51 | 6.02 | 6.07
30/04/2020 13:25:00 | 0.7 | 3.6 | 4.9 | 0.1 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 348.16 | 235.4 | 273.01 | 260.88 | 6.27 | 6.77 | 6.7
30/04/2020 13:30:00 | 0.4 | 3.4 | 5 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 341.54 | 234.31 | 267.85 | 261.71 | 6.14 | 6.41 | 6.5
30/04/2020 13:35:00 | 0.2 | 2.1 | 4.4 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 407.34 | 275.17 | 317.5 | 260.83 | 4.91 | 5.36 | 5.39
30/04/2020 13:40:00 | 0.3 | 3.1 | 4.8 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 1.9 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 323.78 | 220.64 | 254.21 | 262.35 | 5.82 | 6.5 | 6.56
30/04/2020 13:45:00 | 0.5 | 4.1 | 5.7 | 0.2 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.2 | 311.07 | 215.55 | 254.71 | 262.46 | 7.05 | 7.53 | 7.9
30/04/2020 13:50:00 | 0.2 | 3.1 | 4.8 | 0.1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.1 | 331.94 | 227.99 | 265.29 | 261.97 | 6.08 | 6.83 | 7.03
30/04/2020 13:55:00 | 0.3 | 1.7 | 3.6 | 0.2 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 2.7 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 284.43 | 193.91 | 223.82 | 263.15 | 4.8 | 5.46 | 5.26
30/04/2020 14:00:00 | 0.5 | 4.2 | 5.7 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 2.7 | 2.2 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.1 | 291.04 | 203.13 | 229.63 | 263.28 | 7.23 | 8.18 | 8.07
30/04/2020 14:05:00 | 0.4 | 3.6 | 4.6 | 0.1 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 2.2 | 1.9 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 320.82 | 222.1 | 253.91 | 263.02 | 5.96 | 6.58 | 6.34
30/04/2020 14:10:00 | 0.4 | 3.7 | 5.3 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 348.43 | 238.7 | 275.57 | 262.37 | 6.45 | 6.98 | 6.83
30/04/2020 14:15:00 | 0.3 | 1.5 | 4.1 | 0.2 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 403.07 | 268.94 | 314.07 | 260.51 | 4.69 | 5.15 | 5.09
30/04/2020 14:20:00 | 0.3 | 1.5 | 4 | 0.1 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 399.3 | 268.03 | 320.88 | 260.43 | 4.63 | 4.96 | 4.95
30/04/2020 14:25:00 | 0.3 | 2.6 | 4.6 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 366.1 | 238.87 | 288.64 | 261.25 | 5.76 | 6.3 | 6.12
30/04/2020 14:30:00 | 0.9 | 4 | 4.7 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 345.09 | 236.58 | 271.02 | 262.59 | 6.32 | 7 | 6.58
30/04/2020 14:35:00 | 0.2 | 1.7 | 4.3 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 415.86 | 288.59 | 333.98 | 261.36 | 4.8 | 5.16 | 5.08
30/04/2020 14:40:00 | 0.3 | 3.2 | 4.8 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 365.1 | 240.93 | 288.58 | 261.92 | 5.96 | 6.55 | 6.5
30/04/2020 14:45:00 | 0.7 | 4.1 | 4.9 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 2.4 | 1.9 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.1 | 339.04 | 228.73 | 268.9 | 262.87 | 6.76 | 7.31 | 7
30/04/2020 14:50:00 | 0.4 | 4 | 4.7 | 0.2 | 1.4 | 1 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.1 | 345.5 | 233.09 | 272.83 | 263.15 | 6.64 | 7.13 | 6.83
30/04/2020 14:55:00 | 0.5 | 4.2 | 4.5 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.2 | 358.24 | 242.39 | 283.29 | 263.23 | 6.5 | 7.14 | 6.69
30/04/2020 15:00:00 | 0.9 | 5.7 | 5.4 | 0.2 | 1 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 336.86 | 231.51 | 276.71 | 264.37 | 8.21 | 8.86 | 8.3
30/04/2020 15:05:00 | 0.7 | 4.5 | 5 | 0.2 | 1.3 | 1.8 | 0.3 | 2.2 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 328.45 | 231.9 | 273.09 | 264.28 | 7.27 | 8.09 | 7.3
30/04/2020 15:10:00 | 0.9 | 4.7 | 5.2 | 0.2 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 2 | 1.6 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.1 | 347.06 | 241.18 | 273.59 | 264.14 | 7.42 | 7.96 | 7.5
30/04/2020 15:15:00 | 0.8 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 357.7 | 247.11 | 289.44 | 263.95 | 7.83 | 8.36 | 7.9
30/04/2020 15:20:00 | 1.2 | 4.8 | 5 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 356.3 | 249.6 | 282.31 | 264.19 | 7.4 | 8 | 7.38
30/04/2020 15:25:00 | 0.4 | 4 | 4.9 | 0.2 | 1 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 375.78 | 256.29 | 287.17 | 263.3 | 6.61 | 7.15 | 6.9
30/04/2020 15:30:00 | 0.9 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 1 | 1.8 | 0.2 | 1.9 | 1.6 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.2 | 349.63 | 244.38 | 278.66 | 262.86 | 7.49 | 8.23 | 7.75
30/04/2020 15:35:00 | 0.7 | 4.5 | 4.9 | 0.1 | 1 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 360.77 | 249.63 | 287.34 | 262.83 | 6.9 | 7.61 | 7.46
30/04/2020 15:40:00 | 0.6 | 4.8 | 5.3 | 0.1 | 1 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 371.98 | 257.25 | 291.09 | 262.9 | 7.18 | 7.75 | 7.6
30/04/2020 15:45:00 | 0.5 | 3.7 | 4.7 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 342.43 | 236.45 | 269.3 | 263.06 | 6.36 | 6.76 | 6.58
30/04/2020 15:50:00 | 0.4 | 4.4 | 4.7 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 370.22 | 258.24 | 291.31 | 262.71 | 6.6 | 7.29 | 7.13
30/04/2020 15:55:00 | 0.4 | 4.1 | 5 | 0.1 | 0.8 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 358.53 | 252.09 | 282.36 | 263.55 | 6.44 | 7.06 | 6.93
30/04/2020 16:00:00 | 0.5 | 5.3 | 5.2 | 0.2 | 1 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 363.58 | 253.16 | 287.67 | 263.33 | 7.37 | 8.02 | 7.66
30/04/2020 16:05:00 | 0.5 | 4.8 | 5.1 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 373.74 | 260.72 | 295.51 | 263.69 | 7.15 | 7.68 | 7.45
30/04/2020 16:10:00 | 0.6 | 4.5 | 4.8 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 376.22 | 261.96 | 299.89 | 263.69 | 6.87 | 7.37 | 7.23
30/04/2020 16:15:00 | 0.5 | 4.8 | 4.9 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 374.77 | 263.91 | 297.02 | 263.84 | 7.1 | 7.76 | 7.35
30/04/2020 16:20:00 | 0.3 | 4.7 | 5.1 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.2 | 382.66 | 266.02 | 298.24 | 263.67 | 7.2 | 7.83 | 7.62
30/04/2020 16:25:00 | 0.5 | 4.8 | 5.1 | 0.1 | 1.2 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 378.8 | 264.96 | 299.59 | 263.25 | 7.01 | 7.62 | 7.37
30/04/2020 16:30:00 | 0.6 | 5.2 | 5.3 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 357.2 | 253.29 | 291.03 | 264.65 | 7.38 | 7.86 | 7.73
30/04/2020 16:35:00 | 0.5 | 4.3 | 4.7 | 0.2 | 1 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 362.46 | 254.4 | 288.29 | 264.7 | 6.34 | 7.03 | 6.61
30/04/2020 16:40:00 | 0.3 | 3.5 | 4.5 | 0.1 | 1 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 356.45 | 246.95 | 280.72 | 263.75 | 5.93 | 6.45 | 6.3
30/04/2020 16:45:00 | 0.8 | 5.2 | 5.5 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 305.57 | 206.32 | 240.62 | 265.39 | 8.91 | 9.7 | 9.24
30/04/2020 16:50:00 | 0.4 | 4.3 | 5.1 | 0.3 | 1 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.1 | 359.09 | 251.2 | 286.82 | 264.78 | 6.57 | 7.08 | 6.88
30/04/2020 16:55:00 | 0.3 | 3.9 | 5.1 | 0.2 | 1 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 369.46 | 257.11 | 297.57 | 264.77 | 6.63 | 7.26 | 7.21
30/04/2020 17:00:00 | 0.8 | 6.7 | 6.4 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 2.1 | 1.8 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 291.79 | 192.57 | 234.53 | 265.92 | 8.8 | 9.57 | 9.54
30/04/2020 17:05:00 | 0.3 | 3.6 | 4.9 | 0.2 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 1.9 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 370.19 | 251.48 | 287.06 | 265.35 | 6.21 | 6.86 | 6.65
30/04/2020 17:10:00 | 0.9 | 4.2 | 5.1 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 349.09 | 243.51 | 281.49 | 266.28 | 6.9 | 7.2 | 7.17
30/04/2020 17:15:00 | 0.5 | 4.4 | 5.5 | 0.2 | 1.2 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.2 | 358.14 | 246.61 | 281.87 | 265.04 | 7.03 | 7.45 | 7.66
30/04/2020 17:20:00 | 0.7 | 4.9 | 5.5 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.2 | 356.5 | 250.18 | 283.34 | 265.87 | 7.71 | 7.97 | 8.13
30/04/2020 17:25:00 | 0.7 | 4.4 | 5.1 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 380.72 | 259.03 | 292.71 | 265.39 | 6.89 | 7.1 | 7.23
30/04/2020 17:30:00 | 0.5 | 5.1 | 5.5 | 0.1 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 354.77 | 246.08 | 284.89 | 266 | 7.83 | 8.1 | 8.23
30/04/2020 17:35:00 | 0.4 | 4.4 | 5.2 | 0.2 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 1.9 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 352.3 | 244.04 | 282.07 | 266.12 | 7.28 | 7.66 | 7.5
30/04/2020 17:40:00 | 0.5 | 4.4 | 5.3 | 0.3 | 1.4 | 1.9 | 0.1 | 2.9 | 1.9 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.1 | 307.28 | 210.95 | 246.1 | 266.67 | 7.77 | 8.26 | 8.01
30/04/2020 17:45:00 | 0.6 | 4.5 | 5.5 | 0.3 | 1.1 | 1.7 | 0.2 | 2.5 | 2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 312.91 | 212.08 | 243.33 | 266.82 | 7.6 | 8.13 | 7.98
30/04/2020 17:50:00 | 0.5 | 4.2 | 5.1 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | 0.2 | 2.9 | 2.1 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 300.67 | 206.31 | 238.87 | 267.71 | 7.6 | 8.18 | 7.83
30/04/2020 17:55:00 | 0.9 | 7.9 | 6.7 | 0.3 | 1.5 | 3 | 0.4 | 3.6 | 2.6 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 228.74 | 149.64 | 195.95 | 268.45 | 11.29 | 11.9 | 11.7
30/04/2020 18:00:00 | 0.6 | 8 | 6.8 | 0.3 | 1.9 | 2.7 | 0.4 | 3.5 | 2.3 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.1 | 234.54 | 151.59 | 196.51 | 268.14 | 10.9 | 11.51 | 11.4
30/04/2020 18:05:00 | 1.5 | 12.1 | 8.8 | 0.5 | 1.4 | 4.1 | 0.2 | 4.4 | 3 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 186.05 | 122.42 | 148.91 | 268.96 | 16.63 | 16.8 | 16.7
30/04/2020 18:10:00 | 1.6 | 9.3 | 7.1 | 0.3 | 2.9 | 3.4 | 0.6 | 5.1 | 2.8 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 178.16 | 120.3 | 142.5 | 267.94 | 13.8 | 14.3 | 13.66
30/04/2020 18:15:00 | 1 | 12.4 | 8.3 | 0.4 | 2.3 | 3.6 | 0.7 | 5.1 | 3.4 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 194.45 | 117.09 | 141.42 | 268.81 | 16.06 | 16.47 | 15.81
30/04/2020 18:20:00 | 1.1 | 11.2 | 8.9 | 0.1 | 1.3 | 3.7 | 0.3 | 4.5 | 2.9 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 194.48 | 126.05 | 154.48 | 268.56 | 16.1 | 16.43 | 16.3
30/04/2020 18:25:00 | 0.4 | 5.5 | 5.4 | 0.2 | 1.6 | 2.1 | 0.3 | 3.3 | 2.3 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.1 | 260.77 | 171.55 | 211.2 | 266.49 | 8.63 | 9.13 | 8.8
30/04/2020 18:30:00 | 0.4 | 5.9 | 6.1 | 0.2 | 1.6 | 2.2 | 0 | 3.3 | 2.4 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 261.41 | 171.04 | 209.25 | 266.57 | 9.46 | 9.93 | 9.72
30/04/2020 18:35:00 | 0.2 | 7.1 | 6.5 | 0.2 | 2.3 | 2.8 | 0.5 | 4.3 | 3 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0 | 206.74 | 129.09 | 176.98 | 268.45 | 11.04 | 11.76 | 11.49
30/04/2020 18:40:00 | 0.8 | 9.9 | 7.3 | 0.2 | 1.8 | 3.1 | 0.2 | 3.9 | 2.7 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 205.15 | 137.94 | 164.26 | 268.32 | 13.09 | 13.56 | 13.77
30/04/2020 18:45:00 | 0.7 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 1.3 | 2 | 0.1 | 2.7 | 2.1 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.1 | 286.18 | 191.95 | 227.82 | 266.65 | 9.29 | 9.71 | 9.66
30/04/2020 18:50:00 | 0.2 | 6.4 | 6.3 | 0.2 | 1.4 | 2.3 | 0.2 | 2.6 | 2.1 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.2 | 272.18 | 181.75 | 218.56 | 267.31 | 9.24 | 9.76 | 9.87
30/04/2020 18:55:00 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 0.2 | 1.3 | 2.1 | 0.1 | 2.6 | 1.9 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 282.3 | 190.66 | 224.32 | 266.89 | 9.93 | 10.46 | 10.09
30/04/2020 19:00:00 | 0.5 | 6.6 | 6.1 | 0.1 | 1.2 | 1.9 | 0.2 | 2.3 | 1.9 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 298.29 | 204.75 | 238.91 | 266.43 | 9.62 | 10.01 | 10.03
30/04/2020 19:05:00 | 1.5 | 11.2 | 7.8 | 0.6 | 1.4 | 2.7 | 0.2 | 3.5 | 2.4 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 232.64 | 150.36 | 187.2 | 267.62 | 13.84 | 14.49 | 13.59
30/04/2020 19:10:00 | 2.3 | 8.9 | 6.9 | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 0.3 | 3.6 | 2.6 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 219.46 | 134.41 | 175.5 | 267.52 | 12.54 | 12.91 | 12.16
30/04/2020 19:15:00 | 1.7 | 12.9 | 9 | 0.7 | 1.5 | 3.4 | 0.4 | 4.5 | 2.8 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 204.61 | 132.94 | 161.43 | 268.47 | 16.46 | 16.93 | 16.04
30/04/2020 19:20:00 | 2 | 11 | 8.3 | 0.7 | 1.6 | 2.9 | 0.3 | 3.7 | 2.4 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 207.9 | 143.51 | 169.02 | 267.95 | 15.73 | 15.8 | 15.66
30/04/2020 19:25:00 | 1.9 | 12.3 | 8.9 | 0.5 | 1.3 | 3 | 0.3 | 3.4 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 210.77 | 143.64 | 171.7 | 267.45 | 16.22 | 16.24 | 15.77
30/04/2020 19:30:00 | 1.1 | 6.2 | 6.1 | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 0.2 | 2.7 | 2.2 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 277.6 | 181.6 | 220.05 | 266.84 | 9.7 | 9.91 | 9.5
30/04/2020 19:35:00 | 1.4 | 7.2 | 6.4 | 0.4 | 1.1 | 2.5 | 0.2 | 3.1 | 2.3 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 275.9 | 177.36 | 220.65 | 266.93 | 10.2 | 10.77 | 10.12
30/04/2020 19:40:00 | 0.9 | 5.2 | 5.4 | 0.4 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 3.1 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 280.02 | 182.75 | 223.52 | 266.94 | 8.31 | 8.75 | 8.19
30/04/2020 19:45:00 | 1.1 | 7.1 | 6.3 | 0.4 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 2.6 | 2.3 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 289.58 | 190.75 | 232.11 | 267.27 | 9.8 | 10.31 | 9.93
30/04/2020 19:50:00 | 1 | 5.7 | 5.2 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 3 | 2.1 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 274.19 | 176.98 | 214.95 | 267.95 | 8.94 | 9.47 | 8.86
30/04/2020 19:55:00 | 1.2 | 9 | 7.2 | 0.4 | 1.8 | 2.1 | 0.2 | 3.1 | 2.4 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 251.02 | 154.45 | 201.56 | 268.5 | 12.26 | 12.61 | 12.3
30/04/2020 20:00:00 | 2.3 | 12.1 | 8.1 | 0.6 | 1.4 | 2.7 | 0.3 | 3.4 | 2.8 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 212.56 | 140.21 | 172.13 | 269.53 | 15.33 | 15.86 | 15
30/04/2020 20:05:00 | 2.5 | 14 | 8.7 | 0.3 | 1.6 | 3.4 | 0 | 3.5 | 3.1 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 193.94 | 130.15 | 155.82 | 269.55 | 17.31 | 17.41 | 17.15
30/04/2020 20:10:00 | 2.4 | 11.7 | 7.9 | 0.6 | 1.4 | 2.7 | 0.5 | 3 | 2.5 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 203.79 | 136.21 | 163.98 | 269.59 | 15.83 | 15.96 | 15.23
30/04/2020 20:15:00 | 2.1 | 13.2 | 9.1 | 0.5 | 1.3 | 3.7 | 0.3 | 3.3 | 2.8 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 204.72 | 135.17 | 163.13 | 270.24 | 16.87 | 16.97 | 16.56
30/04/2020 20:20:00 | 2 | 11.3 | 7.7 | 0.4 | 1 | 2.6 | 0.3 | 2.7 | 2.3 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 220.86 | 145.95 | 179.51 | 269.92 | 14.26 | 14.41 | 13.35
30/04/2020 20:25:00 | 2 | 10.5 | 7.6 | 0.4 | 1.1 | 3.2 | 0.2 | 3.5 | 2.4 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 218.32 | 144.12 | 176.84 | 269.73 | 14.39 | 14.24 | 13.77
30/04/2020 20:30:00 | 1.6 | 11.6 | 7.6 | 0.4 | 0.8 | 2.7 | 0.1 | 2.8 | 2.3 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 228.45 | 153.06 | 182.34 | 270.07 | 14.4 | 14.72 | 13.82
30/04/2020 20:35:00 | 1.3 | 10.9 | 7.4 | 0.3 | 1.2 | 3 | 0.1 | 3.7 | 2.8 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 218.11 | 143.31 | 176.77 | 270.43 | 13.99 | 14.4 | 13.8
30/04/2020 20:40:00 | 0.6 | 10.4 | 7.8 | 0.2 | 1.8 | 3.5 | 0.2 | 4.8 | 2.7 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 205.09 | 132.07 | 162.99 | 270.7 | 13.52 | 14.33 | 13.26
30/04/2020 20:45:00 | 1.7 | 12.1 | 8.2 | 0.5 | 1.8 | 3.4 | 0.3 | 4.4 | 2.8 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 211.02 | 142.24 | 166.77 | 269.28 | 14.46 | 15.36 | 14.23
30/04/2020 20:50:00 | 1.2 | 11.4 | 7.3 | 0.3 | 1.8 | 3.4 | 0.2 | 4 | 2.7 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 203.41 | 134.48 | 162.97 | 268.62 | 14.87 | 15.89 | 14.41
30/04/2020 20:55:00 | 1.3 | 10.3 | 7 | 0.4 | 1.4 | 2.3 | 0.1 | 3.4 | 2.3 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 204.06 | 134.33 | 164.62 | 268.96 | 13.04 | 13.79 | 12.42
30/04/2020 21:00:00 | 1.9 | 12.8 | 8.2 | 0.4 | 1.5 | 3.5 | 0.3 | 3.6 | 2.7 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 196.45 | 131.86 | 160.76 | 269.13 | 15.48 | 16.18 | 15.33
30/04/2020 21:05:00 | 1 | 7.2 | 5.6 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 307.41 | 210.89 | 247.37 | 267.36 | 9.21 | 9.82 | 8.92
30/04/2020 21:10:00 | 0.6 | 6.6 | 5.4 | 0.3 | 1.2 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 309.42 | 206.87 | 247.14 | 266.83 | 8.98 | 9.45 | 8.88
30/04/2020 21:15:00 | 1 | 7.6 | 5.8 | 0.3 | 1.1 | 1.9 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 312.61 | 211.95 | 248.65 | 268.21 | 9.69 | 10.31 | 9.43
30/04/2020 21:20:00 | 1.4 | 8.8 | 6.2 | 0.3 | 1.5 | 2.5 | 0.1 | 2.6 | 1.9 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 268.4 | 167.31 | 199.83 | 268.25 | 11.13 | 11.69 | 10.94
30/04/2020 21:25:00 | 1.5 | 10.8 | 7.3 | 0.4 | 1 | 2.5 | 0.3 | 2.9 | 2.3 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 227.62 | 141.04 | 173.02 | 268.95 | 12.83 | 13.7 | 12.26
30/04/2020 21:30:00 | 1.8 | 10.5 | 7.1 | 0.4 | 1.2 | 2.7 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 231.02 | 164.4 | 189.5 | 269.32 | 13.49 | 13.86 | 12.82
30/04/2020 21:35:00 | 1.4 | 11 | 6.9 | 0.5 | 1.2 | 2.4 | 0.2 | 2.2 | 1.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 237.9 | 163.35 | 189.83 | 269.55 | 13.4 | 14.05 | 12.6
30/04/2020 21:40:00 | 2.4 | 13.5 | 7.5 | 0.6 | 1.2 | 3 | 0.4 | 3.3 | 2.1 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 207.52 | 146.22 | 170.78 | 270.16 | 15.46 | 16.24 | 14.64
30/04/2020 21:45:00 | 1.2 | 12.6 | 7.3 | 0.2 | 1.1 | 3.2 | 0.2 | 4 | 2.9 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 183.6 | 127.68 | 151.36 | 270.45 | 15.57 | 16.3 | 14.74
30/04/2020 21:50:00 | 1.4 | 10.6 | 6.9 | 0.2 | 1.2 | 2.9 | 0.1 | 3.6 | 2.7 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 201.49 | 137.2 | 167 | 269.06 | 13.05 | 13.6 | 12.22
30/04/2020 21:55:00 | 1.4 | 10.3 | 6.5 | 0.4 | 1.9 | 3.3 | 0.1 | 4.9 | 2.9 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 177.71 | 118.42 | 143.04 | 269.33 | 13.89 | 14.3 | 13.31
30/04/2020 22:00:00 | 1.7 | 9 | 6.5 | 0.4 | 1.9 | 2.9 | 0.2 | 4.6 | 2.7 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 203.31 | 131.18 | 165.86 | 268.57 | 12.36 | 13.38 | 12.02
30/04/2020 22:05:00 | 1 | 9.5 | 6.7 | 0.3 | 2.1 | 3.1 | 0.3 | 4 | 2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 201.68 | 135.75 | 152.17 | 268.93 | 12.51 | 13.28 | 12.28
30/04/2020 22:10:00 | 0.9 | 10.1 | 7.1 | 0.2 | 1.6 | 3.3 | 0.3 | 4 | 2.9 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 200.64 | 135.72 | 159.03 | 268.77 | 13.53 | 14.35 | 13.78
30/04/2020 22:15:00 | 0.1 | 6.1 | 5.3 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 2.9 | 2.7 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 265.06 | 184.5 | 212.12 | 267.56 | 8.46 | 9.25 | 8.89
30/04/2020 22:20:00 | 0.2 | 5.9 | 5.9 | 0.1 | 1.4 | 2 | 0.1 | 3 | 2.2 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 286.74 | 197.46 | 229.39 | 267.42 | 8.3 | 9.12 | 8.83
30/04/2020 22:25:00 | 0.3 | 6.5 | 6.2 | 0.2 | 1.5 | 2 | 0.2 | 2.6 | 2.3 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 280.75 | 187.9 | 225.64 | 267.21 | 9.35 | 10 | 9.72
30/04/2020 22:30:00 | 0.3 | 5.7 | 5.6 | 0.2 | 1.4 | 2.1 | 0.1 | 2.7 | 1.9 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 285.06 | 189.04 | 226.9 | 266.98 | 8.71 | 9.42 | 9.09
30/04/2020 22:35:00 | 0.3 | 5.9 | 5.4 | 0.3 | 1.3 | 1.8 | 0.2 | 2 | 2.2 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 304.37 | 203.53 | 239.52 | 267.5 | 7.9 | 8.66 | 8.2
30/04/2020 22:40:00 | 0.5 | 6.2 | 5.3 | 0.2 | 1.3 | 2.1 | 0.1 | 2.2 | 1.9 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 303.63 | 206.66 | 244.24 | 267.28 | 8.53 | 9.33 | 9.03
30/04/2020 22:45:00 | 0.7 | 6 | 5.5 | 0.1 | 1 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 306.83 | 214.09 | 253.19 | 267.43 | 8.4 | 9.04 | 8.63
30/04/2020 22:50:00 | 2 | 13.6 | 8.3 | 0.6 | 1.3 | 2.9 | 0.4 | 3.2 | 2.3 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 205.79 | 141.73 | 166.05 | 269.42 | 15.87 | 17 | 16.03
30/04/2020 22:55:00 | 1 | 8.9 | 6.8 | 0.4 | 1.6 | 2.5 | 0.1 | 3.4 | 2.7 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 223.95 | 139.68 | 180.75 | 268.77 | 11.74 | 12.59 | 11.86
30/04/2020 23:00:00 | 1.9 | 11.4 | 7.2 | 0.4 | 1.7 | 4 | 0.3 | 4.1 | 2.3 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 207.22 | 145.91 | 162.27 | 269.53 | 14.36 | 15.32 | 14.23
30/04/2020 23:05:00 | 0.9 | 9.1 | 6.4 | 0.3 | 1.3 | 2.4 | 0.2 | 3 | 2.3 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 222.88 | 151.14 | 177.4 | 269.6 | 11.68 | 12.36 | 11.85
30/04/2020 23:10:00 | 1.6 | 11.8 | 7.2 | 0.4 | 1.4 | 3.4 | 0.1 | 3.2 | 2.3 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 222.83 | 155.76 | 179.77 | 268.84 | 13.82 | 14.75 | 14.13
30/04/2020 23:15:00 | 0.9 | 9.4 | 6 | 0.1 | 0.8 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 1.7 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 239.65 | 163.19 | 191.35 | 267.51 | 11.01 | 11.73 | 11.26
30/04/2020 23:20:00 | 0.9 | 7.9 | 6.2 | 0.2 | 1.5 | 2.3 | 0.2 | 2.4 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 246.62 | 159.53 | 198.33 | 267.09 | 10.04 | 10.86 | 10.44
30/04/2020 23:25:00 | 1 | 10 | 6.8 | 0.3 | 1.3 | 2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 239.68 | 163.29 | 191.62 | 268.01 | 12.01 | 12.74 | 12.3
30/04/2020 23:30:00 | 0.9 | 9.9 | 6.3 | 0.3 | 1.4 | 2.4 | 0.2 | 2.3 | 1.9 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 243.74 | 165.57 | 197.62 | 267.75 | 11.78 | 12.46 | 11.8
30/04/2020 23:35:00 | 1.2 | 12 | 6.8 | 0.3 | 1.5 | 2.7 | 0.1 | 2.8 | 1.9 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.3 | 231.01 | 160.96 | 186.89 | 268.25 | 12.95 | 13.69 | 13.06
30/04/2020 23:40:00 | 1.1 | 10.9 | 7.1 | 0.3 | 1.5 | 2.1 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 241.22 | 165.63 | 197.42 | 268.52 | 12.69 | 13.4 | 12.95
30/04/2020 23:45:00 | 1.3 | 11.7 | 7.3 | 0.4 | 1.6 | 2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 198.66 | 146.42 | 171.13 | 269.11 | 13.87 | 14.47 | 13.98
30/04/2020 23:50:00 | 1 | 11.3 | 7.9 | 0.4 | 1.6 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 239.2 | 166.74 | 192.14 | 268.82 | 13.4 | 14.03 | 13.54
30/04/2020 23:55:00 | 0.3 | 6.9 | 5.6 | 0.2 | 1.2 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 304.96 | 208.7 | 245.87 | 267.43 | 8.54 | 9.1 | 8.86
01/05/2020 0:00:00 | 0.6 | 7.2 | 5.6 | 0.2 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 305.06 | 207.55 | 242.74 | 267.1 | 8.57 | 9.1 | 8.9
01/05/2020 0:05:00 | 0.6 | 7.1 | 5.4 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 309.84 | 210.3 | 245.26 | 266.86 | 8.9 | 9.53 | 9.11
01/05/2020 0:10:00 | 0.3 | 6.5 | 5.4 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 310.78 | 211.93 | 250.05 | 266.86 | 8.31 | 8.98 | 8.82
01/05/2020 0:15:00 | 0.5 | 7 | 5.7 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 305.92 | 207.17 | 244.06 | 267.17 | 8.64 | 9.2 | 9.17
01/05/2020 0:20:00 | 0.3 | 5.6 | 4.9 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 295.82 | 199.23 | 236.61 | 266.98 | 7.43 | 7.9 | 7.7
01/05/2020 0:25:00 | 0.4 | 5.9 | 5.2 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 295.31 | 193.99 | 237.19 | 266.87 | 8.01 | 8.39 | 8.32
01/05/2020 0:30:00 | 0.1 | 5.3 | 5.7 | 0 | 1.2 | 1.9 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.2 | 282.02 | 188.87 | 223.47 | 267.18 | 8.32 | 8.86 | 8.82
01/05/2020 0:35:00 | 0.2 | 5.3 | 5.4 | 0.1 | 1.1 | 2 | 0.2 | 2.7 | 2.3 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 284.24 | 187.65 | 226.25 | 267.14 | 8.12 | 8.6 | 8.53
01/05/2020 0:40:00 | 1 | 11.1 | 6.9 | 0.3 | 1.1 | 2.7 | 0.2 | 2.9 | 2.3 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 219.14 | 149.25 | 173.61 | 269.03 | 13.16 | 13.87 | 13.55
01/05/2020 0:45:00 | 0.5 | 9.3 | 6.4 | 0.1 | 1.4 | 2.6 | 0.3 | 3.5 | 2.9 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 200.59 | 137.01 | 163.34 | 268.77 | 12.18 | 12.88 | 12.89
01/05/2020 0:50:00 | 0.5 | 8.9 | 6.9 | 0.1 | 1.3 | 2.6 | 0.2 | 3.5 | 3.1 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 207.31 | 138.54 | 167.7 | 268.64 | 12.33 | 13.16 | 12.91
01/05/2020 0:55:00 | 0.6 | 9.1 | 6.3 | 0.1 | 1.2 | 2.8 | 0.1 | 3.8 | 2.8 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 201.79 | 133.01 | 160.37 | 268.05 | 11.53 | 12.11 | 12.03
01/05/2020 1:00:00 | 0.4 | 9.8 | 6.8 | 0.1 | 1.2 | 2.4 | 0.3 | 3.5 | 2.8 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 209.87 | 143.18 | 166.35 | 268.02 | 12.43 | 13.12 | 13.23
01/05/2020 1:05:00 | 1.2 | 10.6 | 6.7 | 0.4 | 1.2 | 2.7 | 0.1 | 3.3 | 2.7 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 213.42 | 136.97 | 165.3 | 267.92 | 12.66 | 13.33 | 13
01/05/2020 1:10:00 | 0.7 | 6.9 | 5.9 | 0.2 | 1 | 1.9 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.2 | 279.28 | 194.8 | 225.72 | 267.27 | 9 | 9.31 | 9.27
01/05/2020 1:15:00 | 0.4 | 5.7 | 5.1 | 0.1 | 1 | 1.7 | 0.1 | 2.2 | 1.9 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 300.66 | 199.64 | 237.62 | 266.36 | 8.16 | 8.52 | 8.4
01/05/2020 1:20:00 | 0.6 | 5.6 | 5 | 0.2 | 0.9 | 1.6 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 284.34 | 188.82 | 230.29 | 267.12 | 7.98 | 8.46 | 8.2
01/05/2020 1:25:00 | 0.3 | 6.2 | 5.6 | 0.2 | 1.3 | 1.9 | 0.1 | 3 | 1.8 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 279.36 | 187.8 | 222.69 | 267.07 | 8.61 | 9.07 | 8.81
01/05/2020 1:30:00 | 0.3 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 1.3 | 1.9 | 0.1 | 3 | 2.1 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 239.33 | 150.34 | 192.12 | 267.91 | 8.63 | 9.09 | 8.66
01/05/2020 1:35:00 | 1.1 | 8.7 | 6.2 | 0.4 | 1.6 | 2.6 | 0.1 | 3.7 | 2.2 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 208.51 | 137.73 | 170.31 | 269.02 | 11.64 | 12.12 | 11.69
01/05/2020 1:40:00 | 0.5 | 7.2 | 5.3 | 0.2 | 2 | 2.5 | 0.2 | 3.6 | 2.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 206.56 | 136.59 | 167.09 | 268.79 | 10.16 | 10.64 | 10
01/05/2020 1:45:00 | 0.6 | 9.3 | 6.9 | 0.3 | 0.8 | 2.6 | 0.2 | 3.3 | 2.6 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 220.82 | 146.91 | 177.18 | 268.93 | 12.1 | 12.67 | 12.3
01/05/2020 1:50:00 | 0.5 | 5 | 4.7 | 0.2 | 1.1 | 1.5 | 0.2 | 2.7 | 1.9 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 283.33 | 188.06 | 225.09 | 267.11 | 7.6 | 8 | 7.7
01/05/2020 1:55:00 | 0.5 | 4.7 | 4.7 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 2.4 | 2.1 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 287.25 | 190.98 | 230.54 | 267.21 | 7.5 | 7.88 | 7.52
01/05/2020 2:00:00 | 0.3 | 5 | 4.8 | 0.2 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 1.8 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 293.66 | 191.32 | 231.82 | 267.05 | 7.56 | 7.94 | 7.64
01/05/2020 2:05:00 | 0.4 | 6 | 5.6 | 0.2 | 1.1 | 1.8 | 0.1 | 2.2 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 285.84 | 194.71 | 229 | 266.99 | 8.51 | 8.95 | 8.46
01/05/2020 2:10:00 | 0.5 | 8.5 | 5.3 | 0.2 | 1.2 | 1.8 | 0.1 | 2.6 | 2.1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 255.38 | 156.75 | 196.79 | 267.13 | 10.16 | 10.86 | 10.75
01/05/2020 2:15:00 | 1.5 | 9.3 | 5.8 | 0.2 | 1.3 | 2.6 | 0.1 | 2.9 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 217.17 | 153.64 | 184.87 | 268.46 | 11.59 | 11.72 | 10.93
01/05/2020 2:20:00 | 2.4 | 10.7 | 6.6 | 0.4 | 1.1 | 2.8 | 0.3 | 3.4 | 2 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 218.43 | 148.31 | 172.03 | 268.56 | 13.1 | 13.41 | 12.33
01/05/2020 2:25:00 | 2.3 | 10 | 6.3 | 0.4 | 0.9 | 2.1 | 0.2 | 2.4 | 2 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 230.05 | 155.28 | 182.67 | 268.06 | 12.5 | 12.7 | 11.62
01/05/2020 2:30:00 | 0.8 | 4.6 | 4.5 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 2.2 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 282.83 | 190.41 | 223.89 | 267.24 | 7.39 | 7.53 | 6.73
01/05/2020 2:35:00 | 0.4 | 5.1 | 4.8 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 2.1 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 299.28 | 199.81 | 241.21 | 266.88 | 7.46 | 7.7 | 7.11
01/05/2020 2:40:00 | 1 | 5.2 | 4.4 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 2.2 | 1.8 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 299.49 | 201.42 | 239.96 | 266.74 | 7.66 | 7.85 | 7.12
01/05/2020 2:45:00 | 0.8 | 7.8 | 5.9 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 2.9 | 2.3 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 244.99 | 155.91 | 190.03 | 268.08 | 11 | 11.26 | 10.46
01/05/2020 2:50:00 | 1.4 | 9.8 | 6 | 0.1 | 1.4 | 2.4 | 0.2 | 3.4 | 2.3 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 205.31 | 143.12 | 171.2 | 268.57 | 12.58 | 12.63 | 11.83
01/05/2020 2:55:00 | 1.8 | 10.7 | 6 | 0.4 | 2 | 3.6 | 0.2 | 3.9 | 2.1 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 190.26 | 134.07 | 153.55 | 269.21 | 13.9 | 13.95 | 12.69
01/05/2020 3:00:00 | 1.2 | 10.2 | 5.9 | 0.2 | 1.4 | 2.7 | 0.3 | 3 | 2.7 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 220.9 | 152.42 | 177.82 | 268.17 | 13.08 | 13.12 | 12.22
01/05/2020 3:05:00 | 1.2 | 8.8 | 5.8 | 0.1 | 1.7 | 2.6 | 0.2 | 3.1 | 2.4 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 224.62 | 151.07 | 179.89 | 268.41 | 11.78 | 11.68 | 10.89
01/05/2020 3:10:00 | 1.6 | 10 | 5.8 | 0.4 | 1 | 2.2 | 0 | 3 | 2.4 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 218.77 | 149.15 | 176.35 | 268.72 | 12.67 | 12.8 | 11.93
01/05/2020 3:15:00 | 1.2 | 9.6 | 5.8 | 0.2 | 1.2 | 2.7 | 0.1 | 2.7 | 2.2 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 229.79 | 156.73 | 184.2 | 267.23 | 12.28 | 12.3 | 11.54
01/05/2020 3:20:00 | 0.4 | 4.7 | 4.4 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 2.4 | 1.7 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 291.23 | 195.75 | 234.56 | 265.63 | 7.42 | 7.55 | 7.11
01/05/2020 3:25:00 | 0.5 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 1.2 | 1.9 | 0.1 | 2.1 | 2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 294.37 | 201.03 | 235.01 | 265.7 | 8.53 | 8.75 | 8.13
01/05/2020 3:30:00 | 1.6 | 10.2 | 6.8 | 0.4 | 1.3 | 2.5 | 0.2 | 3.2 | 2.6 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 218.75 | 151.82 | 176 | 267.39 | 12.91 | 13.13 | 12.17
01/05/2020 3:35:00 | 1.1 | 11.3 | 6.9 | 0.3 | 1.1 | 2.9 | 0.1 | 3.2 | 2.4 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 216.16 | 147.24 | 168.51 | 267.7 | 14.26 | 14.5 | 13.42
01/05/2020 3:40:00 | 0.9 | 9.3 | 5.9 | 0.2 | 1.3 | 2.3 | 0.1 | 3 | 2.3 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.7 | 156.59 | 183.05 | 266.98 | 11.71 | 12.13 | 11.5
01/05/2020 3:45:00 | 1.5 | 10.2 | 6.1 | 0.2 | 1.6 | 2.2 | 0 | 2.8 | 2.6 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 226.08 | 155.58 | 181.25 | 267.14 | 12.6 | 12.84 | 11.95
01/05/2020 3:50:00 | 1.8 | 11.3 | 6.6 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | 0 | 3.4 | 2.3 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 204.88 | 141.2 | 162.03 | 267.87 | 13.7 | 14.04 | 12.96
01/05/2020 3:55:00 | 0.5 | 4.9 | 4.6 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 2.4 | 1.7 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 300.85 | 200.32 | 231.31 | 265.85 | 7.9 | 8.16 | 7.63
01/05/2020 4:00:00 | 0.8 | 5.1 | 4.8 | 0.1 | 1.2 | 1.6 | 0 | 2.5 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 288.62 | 196.27 | 229.25 | 265.76 | 7.87 | 8.04 | 7.47
01/05/2020 4:05:00 | 0.6 | 5.5 | 4.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 2 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 294.14 | 197.74 | 234.32 | 265.84 | 7.83 | 8.1 | 7.77
01/05/2020 4:10:00 | 0.8 | 7.4 | 5.5 | 0.2 | 1.2 | 1.9 | 0.2 | 2.1 | 1.9 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 264.22 | 171.45 | 212.14 | 265.93 | 10.13 | 10.46 | 9.94
01/05/2020 4:15:00 | 1.5 | 10 | 5.9 | 0.4 | 1.1 | 2.2 | 0.1 | 2.5 | 2.3 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 205.38 | 146.1 | 170.17 | 266.95 | 12.47 | 12.7 | 11.8
01/05/2020 4:20:00 | 1 | 6.2 | 5.2 | 0.2 | 1.2 | 2 | 0.2 | 2.5 | 1.8 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 278.59 | 193.33 | 223.37 | 266.13 | 8.86 | 9.1 | 8.55
01/05/2020 4:25:00 | 2.2 | 11.4 | 6.8 | 0.5 | 0.9 | 2.2 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 211.95 | 148.59 | 171.02 | 267.59 | 14.02 | 14.29 | 13.56
01/05/2020 4:30:00 | 1.8 | 10.9 | 6.7 | 0.3 | 1 | 2.5 | 0.1 | 3 | 2.2 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 215.63 | 147.38 | 172.22 | 267.39 | 13.6 | 13.87 | 13.2
01/05/2020 4:35:00 | 0.9 | 10.1 | 6.2 | 0.3 | 1.2 | 2 | 0.2 | 2.7 | 2.4 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 225.26 | 152.66 | 177.78 | 267.27 | 12.11 | 12.46 | 11.77
01/05/2020 4:40:00 | 2.1 | 11.5 | 6.5 | 0.3 | 1.3 | 2.6 | 0.2 | 2.5 | 2.2 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 231.78 | 161.35 | 186.86 | 267.18 | 13.68 | 14 | 13.19
01/05/2020 4:45:00 | 1 | 8.2 | 5.7 | 0.2 | 1.4 | 2.1 | 0.4 | 3.2 | 2.3 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.82 | 151.54 | 180.45 | 266.67 | 11.2 | 11.41 | 10.93
01/05/2020 4:50:00 | 1.2 | 9.3 | 5.6 | 0.2 | 1.2 | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.9 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 246.82 | 175 | 199.25 | 266.83 | 11.98 | 12.36 | 11.78
01/05/2020 4:55:00 | 1 | 9.4 | 5.5 | 0.2 | 1.1 | 2.1 | 0.2 | 2.2 | 2 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 248.88 | 170.18 | 199.91 | 266.72 | 11.97 | 12.33 | 11.9
01/05/2020 5:00:00 | 0.9 | 9.2 | 5.7 | 0.2 | 1.1 | 1.9 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 243.22 | 170.18 | 194.99 | 266.54 | 11.3 | 11.4 | 10.98
01/05/2020 5:05:00 | 1.2 | 10.8 | 6.4 | 0.2 | 1.2 | 2.5 | 0.1 | 2.8 | 2.3 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 231.78 | 164.79 | 187.38 | 267.01 | 12.81 | 13.12 | 12.56
01/05/2020 5:10:00 | 0.8 | 10.1 | 6 | 0.2 | 1.3 | 2.1 | 0.2 | 2.7 | 2.2 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 238.5 | 167.98 | 190.74 | 267 | 12.26 | 12.62 | 11.96
01/05/2020 5:15:00 | 1.9 | 10.3 | 6.3 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 236.16 | 162.06 | 186.07 | 266.81 | 12.62 | 12.93 | 12.31
01/05/2020 5:20:00 | 2.1 | 9.1 | 5.5 | 0.5 | 0.9 | 2 | 0.2 | 2.8 | 2 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 243.62 | 168.56 | 192.8 | 266.43 | 11.87 | 12.02 | 11.06
01/05/2020 5:25:00 | 0.7 | 10.7 | 5.9 | 0.2 | 1.2 | 2.1 | 0.2 | 1.9 | 2.2 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 226.67 | 158.26 | 178.92 | 267.01 | 13 | 13.4 | 12.62
01/05/2020 5:30:00 | 2.1 | 10.3 | 6.6 | 0.3 | 1.4 | 2.2 | 0.1 | 2.5 | 2.1 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 246.88 | 165.43 | 196.49 | 266.61 | 12.23 | 12.55 | 11.63
01/05/2020 5:35:00 | 1.6 | 9.9 | 6 | 0.2 | 1.3 | 2.7 | 0.2 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.1 | 248.34 | 173.3 | 200.6 | 266.41 | 12.03 | 12.23 | 11.26
01/05/2020 5:40:00 | 1.8 | 11.4 | 6.2 | 0.4 | 0.9 | 2 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 241.7 | 169.06 | 193.14 | 267.21 | 13.57 | 13.92 | 13
01/05/2020 5:45:00 | 1.6 | 11.4 | 6.7 | 0.4 | 0.9 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 246.46 | 168.29 | 194.89 | 267.03 | 13.92 | 14.28 | 13.63
01/05/2020 5:50:00 | 2.1 | 11.4 | 6.7 | 0.5 | 1.1 | 2.3 | 0.3 | 2.9 | 2.1 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 233.55 | 162.54 | 187.27 | 266.99 | 13.71 | 13.71 | 13.17
01/05/2020 5:55:00 | 1 | 11.9 | 7.7 | 0.4 | 0.9 | 3.2 | 0.1 | 3.9 | 3.1 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 212.26 | 143.64 | 170.09 | 267.87 | 13.67 | 14.39 | 13.74
01/05/2020 6:00:00 | 1.5 | 13.1 | 7.7 | 0.6 | 0.8 | 2.9 | 0.2 | 2.8 | 1.9 | 0.4 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 202.43 | 141.25 | 164.8 | 268.13 | 15.42 | 16.41 | 15.71
01/05/2020 6:05:00 | 1.9 | 12.4 | 8.1 | 0.5 | 1 | 3.3 | 0.2 | 3.3 | 2.2 | 0.4 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 224.27 | 157.04 | 181.85 | 267.29 | 14.77 | 15.43 | 14.72
01/05/2020 6:10:00 | 1.8 | 10.3 | 6.4 | 0.4 | 1 | 2 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 259.28 | 180.6 | 206.75 | 267.12 | 12.69 | 12.86 | 12.27
01/05/2020 6:15:00 | 0.9 | 6.6 | 4.8 | 0.3 | 1 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.3 | 333.71 | 228.7 | 274.79 | 265.2 | 8.32 | 8.63 | 8.05
01/05/2020 6:20:00 | 0.3 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 1.4 | 1.9 | 0 | 2.1 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 317.46 | 198.64 | 253.7 | 264.22 | 7.37 | 8.03 | 7.84
01/05/2020 6:25:00 | 0.6 | 10 | 7 | 0.5 | 1 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 2.1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 231.34 | 165.16 | 193.08 | 267.08 | 12.76 | 13.37 | 13.05
01/05/2020 6:30:00 | 0.5 | 5.2 | 4.8 | 0.2 | 1.1 | 1.8 | 0.1 | 2.3 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 301.55 | 208.37 | 247.86 | 265.36 | 7.27 | 7.63 | 7.37
01/05/2020 6:35:00 | 0.3 | 5.9 | 5.2 | 0.2 | 1.1 | 2 | 0.2 | 2 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 308.24 | 209.64 | 245.64 | 265.13 | 8.19 | 8.43 | 8.2
01/05/2020 6:40:00 | 0.9 | 8.3 | 5.7 | 0.3 | 1.3 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 1.9 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 275.55 | 183.54 | 219.23 | 265.74 | 10.1 | 10.5 | 9.76
01/05/2020 6:45:00 | 1.9 | 11.8 | 6.6 | 0.5 | 0.8 | 3.6 | 0.3 | 3.6 | 2.3 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 205.28 | 142.95 | 173.6 | 266.96 | 15.1 | 15.67 | 14.03
01/05/2020 6:50:00 | 2.3 | 13 | 7.3 | 0.4 | 0.6 | 3.1 | 0.2 | 3.2 | 2.3 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 210.26 | 143.88 | 168.88 | 267.04 | 15.23 | 15.98 | 14.91
01/05/2020 6:55:00 | 2.5 | 12.4 | 7.3 | 0.4 | 1.2 | 2.7 | 0.2 | 2.9 | 2.3 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 232.7 | 159.43 | 189.46 | 266.57 | 14.79 | 15.19 | 14.05
01/05/2020 7:00:00 | 2.5 | 11.3 | 7.3 | 0.5 | 1 | 2.6 | 0.3 | 3 | 1.9 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 247.25 | 160.33 | 196.35 | 265.92 | 14.39 | 14.76 | 13.7
01/05/2020 7:05:00 | 2.9 | 12.4 | 7.3 | 0.8 | 0.9 | 2.9 | 0.4 | 3.1 | 2.1 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 220.88 | 153.77 | 178.07 | 266.48 | 15.82 | 16.36 | 15.02
01/05/2020 7:10:00 | 2.5 | 11.5 | 7.2 | 0.4 | 1.1 | 2.8 | 0.3 | 3.3 | 2.3 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 228.16 | 149.56 | 181.05 | 266.26 | 13.82 | 14.37 | 13.37
01/05/2020 7:15:00 | 1.5 | 10.4 | 7.7 | 0.3 | 0.9 | 2.9 | 0.1 | 3.3 | 2.5 | 0.4 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 197.38 | 136.17 | 167.63 | 266.42 | 15.05 | 15.56 | 15.33
01/05/2020 7:20:00 | 3 | 11.1 | 7 | 0.6 | 1.3 | 2.7 | 0.4 | 2.5 | 2 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 232.11 | 160.85 | 189.23 | 265.76 | 14.73 | 14.83 | 13.83
01/05/2020 7:25:00 | 2.9 | 12.7 | 8.4 | 0.5 | 1.2 | 3.4 | 0.3 | 3.3 | 2 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 227.9 | 158.42 | 181.6 | 265.87 | 15.69 | 15.77 | 14.92
01/05/2020 7:30:00 | 2.5 | 11.6 | 7.8 | 0.6 | 1.1 | 2.6 | 0.4 | 2.7 | 2 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 222.1 | 151.4 | 175.68 | 266.45 | 15.53 | 16.33 | 14.9
01/05/2020 7:35:00 | 3.4 | 12.6 | 8.4 | 0.5 | 0.8 | 3.8 | 0.1 | 4 | 2.2 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 205.33 | 143.22 | 172.88 | 265.73 | 16.52 | 17.26 | 15.93
01/05/2020 7:40:00 | 1.7 | 10.4 | 7.1 | 0.5 | 1.2 | 2.7 | 0.2 | 2.9 | 2.4 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 223.3 | 149.61 | 178.04 | 265.51 | 13.56 | 13.74 | 12.86
01/05/2020 7:45:00 | 1.9 | 10.5 | 6.7 | 0.4 | 1 | 3.2 | 0.2 | 3.3 | 2.1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 231.9 | 161.55 | 185.28 | 265 | 13.29 | 13.52 | 12.78
01/05/2020 7:50:00 | 1.6 | 11.8 | 7.8 | 0.7 | 1.5 | 4.2 | 0.3 | 4.3 | 2.3 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 210 | 141.86 | 170.24 | 265.1 | 14.46 | 14.9 | 14.12
01/05/2020 7:55:00 | 1.5 | 14 | 9.2 | 0.1 | 1.6 | 3.4 | 0 | 4.7 | 3.8 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 175.86 | 112.42 | 137.6 | 265.66 | 17.04 | 18.01 | 17.43
01/05/2020 8:00:00 | 0.8 | 12.5 | 8.7 | 0.5 | 0.6 | 3.8 | 0.3 | 5.2 | 2.9 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 163.52 | 108.16 | 138.3 | 265.76 | 15.99 | 16.88 | 16.63
01/05/2020 8:05:00 | 1.9 | 10.5 | 7.2 | 0.5 | 1 | 3.3 | 0.1 | 3.2 | 2.3 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 199.23 | 130.24 | 158.34 | 264.81 | 14.54 | 14.48 | 13.63
01/05/2020 8:10:00 | 2.2 | 11.9 | 8.5 | 0.4 | 1.3 | 2.8 | 0.2 | 2.8 | 2.2 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 202.59 | 131.05 | 159.97 | 264.98 | 15.29 | 15.76 | 15.51
01/05/2020 8:15:00 | 3 | 11.2 | 8 | 0.6 | 0.9 | 3.8 | 0.4 | 4.5 | 2.3 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 192.9 | 128.65 | 155 | 265.13 | 16.06 | 16.01 | 14.9
01/05/2020 8:20:00 | 2.6 | 11.8 | 7.1 | 0.4 | 0.8 | 3.4 | 0.3 | 3.7 | 2.5 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 197.92 | 134.39 | 167.69 | 264.3 | 14.78 | 15.29 | 14.03
01/05/2020 8:25:00 | 2.3 | 11.5 | 7.7 | 0.5 | 0.9 | 3.6 | 0.1 | 4.6 | 2.7 | 0.5 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 202.34 | 131.11 | 152.61 | 264.3 | 14.66 | 14.92 | 13.63
01/05/2020 8:30:00 | 2.2 | 9.7 | 6 | 0.6 | 1.4 | 3.6 | 0.4 | 4.8 | 2.5 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 200.56 | 129.06 | 163.8 | 264.61 | 13.97 | 13.83 | 12.93
01/05/2020 8:35:00 | 1.6 | 10.4 | 7.6 | 0.4 | 0.8 | 2.9 | 0.2 | 3.8 | 2.7 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 206.08 | 127.13 | 162.37 | 265.64 | 15.15 | 15.09 | 14.74
01/05/2020 8:40:00 | 1.7 | 9.8 | 7.5 | 0.7 | 0.9 | 3.2 | 0.5 | 4 | 2.9 | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 191.6 | 120.93 | 152.01 | 266.51 | 14.03 | 13.92 | 13.12
01/05/2020 8:45:00 | 1.4 | 9.6 | 7.2 | 0.4 | 1.1 | 3.4 | 0.1 | 4.2 | 2.7 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 199.42 | 127.25 | 150.12 | 266.63 | 13.62 | 14.17 | 13.49
01/05/2020 8:50:00 | 0.6 | 9.9 | 7 | 0.3 | 0.9 | 2.8 | 0.4 | 3.5 | 2.7 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 210.61 | 138.48 | 170.15 | 266.31 | 12.73 | 13.25 | 12.86
01/05/2020 8:55:00 | 0.4 | 6.2 | 5.9 | 0.2 | 1.1 | 2.1 | 0.1 | 3 | 2.2 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 275.49 | 184.04 | 215.67 | 265.34 | 8.66 | 8.84 | 8.69
01/05/2020 9:00:00 | 0.3 | 2.8 | 4.6 | 0.2 | 1 | 1.3 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 361.18 | 235.89 | 285.48 | 262.99 | 5.61 | 5.89 | 6.16
01/05/2020 9:05:00 | 0.2 | 3.2 | 4.8 | 0.2 | 0.9 | 1.5 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 325.9 | 214.19 | 255.8 | 263.36 | 6.12 | 6.36 | 6.77
01/05/2020 9:10:00 | 0.6 | 3.6 | 4.9 | 0.2 | 1.1 | 1.6 | 0.2 | 2.2 | 1.9 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 317.58 | 212.21 | 251.06 | 264.46 | 6.2 | 6.84 | 6.86
01/05/2020 9:15:00 | 0.3 | 4.5 | 5.4 | 0.1 | 1.2 | 1.8 | 0.3 | 2.4 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 332.91 | 223.96 | 270.59 | 263.46 | 6.85 | 7.58 | 7.55
01/05/2020 9:20:00 | 0.5 | 4.5 | 5.2 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 2.2 | 1.9 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 323.04 | 220.53 | 255.44 | 263.06 | 6.97 | 7.56 | 7.5
01/05/2020 9:25:00 | 0.4 | 4.6 | 5.2 | 0.1 | 0.9 | 1.7 | 0.1 | 2.7 | 1.7 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 317.31 | 225.44 | 259.14 | 263.79 | 6.92 | 7.4 | 7.53
01/05/2020 9:30:00 | 0.5 | 4.7 | 5.5 | 0.3 | 0.9 | 1.8 | 0.2 | 2.1 | 1.9 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 311.02 | 218.02 | 255.02 | 263.96 | 7.14 | 7.69 | 8
01/05/2020 9:35:00 | 0.4 | 4.4 | 5.5 | 0 | 1.1 | 2.2 | 0.2 | 2.6 | 1.7 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 314.93 | 215.41 | 253.03 | 263.59 | 7.36 | 8.09 | 7.92
01/05/2020 9:40:00 | 0.5 | 7.4 | 7 | 0.2 | 1.4 | 3 | 0.2 | 3.6 | 2.3 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0 | 234.59 | 152.28 | 189.6 | 264.22 | 9.81 | 10.83 | 11.09
01/05/2020 9:45:00 | 0.4 | 11.1 | 7.6 | 0.3 | 0.9 | 3.2 | 0.2 | 3.9 | 2.7 | 0.4 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 213.95 | 142.24 | 170.17 | 265.57 | 13.33 | 14.67 | 14.26
01/05/2020 9:50:00 | 0.5 | 10.9 | 8.2 | 0.3 | 0.9 | 3.7 | 0.4 | 4.8 | 2.6 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 208.88 | 138.43 | 165.13 | 265.09 | 13.56 | 14.88 | 14.53
01/05/2020 9:55:00 | 0.7 | 11.2 | 9 | 0.3 | 0.9 | 4.1 | 0.5 | 4.5 | 3.1 | 0.4 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 184.64 | 117.78 | 145.25 | 265.65 | 14.77 | 16.36 | 16.23
01/05/2020 10:00:00 | 1 | 13.5 | 9.4 | 0.4 | 1.2 | 3.4 | 0.4 | 4.7 | 2.9 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 186.38 | 121.39 | 148.28 | 265.2 | 16.04 | 17.57 | 17.05
01/05/2020 10:05:00 | 1.2 | 10.4 | 7.7 | 0.5 | 2.1 | 4.1 | 0.3 | 4.6 | 2.7 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 193.22 | 127.4 | 154.42 | 264.88 | 13.8 | 14.87 | 14.4
01/05/2020 10:10:00 | 0.9 | 11 | 8.1 | 0.3 | 1.8 | 2.9 | 0.2 | 4.1 | 3.3 | 0.4 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 209.1 | 138.42 | 171.58 | 264.73 | 13.3 | 14.38 | 14.21
01/05/2020 10:15:00 | 0.6 | 13.3 | 8.8 | 0.3 | 1 | 4.4 | 0.3 | 4.7 | 3.1 | 0.4 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 183.9 | 123.48 | 146.37 | 265.25 | 15.26 | 17.52 | 16.36
01/05/2020 10:20:00 | 0.7 | 11.2 | 7.6 | 0.3 | 0.8 | 3.4 | 0.4 | 3.9 | 3.2 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 197.44 | 130.2 | 156.25 | 264.59 | 13.37 | 15.07 | 14.05
01/05/2020 10:25:00 | 0.4 | 9.7 | 7.4 | 0.2 | 1.5 | 2.9 | 0.3 | 3.7 | 2.7 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 204.54 | 134.06 | 168.03 | 264.12 | 12.79 | 13.61 | 13.63
01/05/2020 10:30:00 | 0.4 | 10.5 | 7.4 | 0.3 | 1.6 | 2.7 | 0.2 | 3.2 | 2.3 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 227.39 | 151.39 | 180.24 | 264.7 | 12.56 | 13.55 | 13.26
01/05/2020 10:35:00 | 0.5 | 7.4 | 6.6 | 0.2 | 1.2 | 2 | 0.2 | 2.8 | 2 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 273.22 | 179.4 | 217.02 | 263.7 | 9.65 | 10.27 | 10.32
01/05/2020 10:40:00 | 0.3 | 6.5 | 6.2 | 0.1 | 1.1 | 2.4 | 0.3 | 2.9 | 2 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 266.72 | 174.62 | 210.47 | 263.82 | 9.12 | 10.03 | 9.94
01/05/2020 10:45:00 | 0.4 | 7 | 6.5 | 0.1 | 1.1 | 2.4 | 0.2 | 2.7 | 2.2 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 270.05 | 176.83 | 211.03 | 263.62 | 9.32 | 10.11 | 10.16
01/05/2020 10:50:00 | 0.5 | 7.6 | 6.6 | 0.3 | 1.2 | 2.3 | 0.3 | 3 | 1.9 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 218.94 | 134.25 | 172.6 | 264.53 | 10.02 | 10.81 | 11.1
01/05/2020 10:55:00 | 1.5 | 11.1 | 8.1 | 0.3 | 1.2 | 2.8 | 0.2 | 2.7 | 1.8 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 218.21 | 149.01 | 174.56 | 265.11 | 13.55 | 14.41 | 14.5
01/05/2020 11:00:00 | 1.4 | 12.7 | 8.7 | 0.3 | 1.5 | 2.2 | 0.2 | 3 | 1.8 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 202.75 | 149.13 | 172.62 | 265.68 | 15 | 16.66 | 16.42
01/05/2020 11:05:00 | 1.1 | 11.6 | 8.3 | 0.4 | 1.5 | 3.5 | 0.3 | 4.2 | 2.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 182.13 | 118.25 | 144.45 | 264.84 | 13.95 | 14.97 | 14.93
01/05/2020 11:10:00 | 0.7 | 11 | 7.1 | 0.2 | 1.2 | 3.1 | 0.4 | 3.7 | 2.3 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 198.75 | 132.91 | 158.07 | 264.8 | 14.02 | 15.06 | 15.23
01/05/2020 11:15:00 | 0.9 | 13.4 | 9.3 | 0.5 | 1.7 | 4.4 | 0.4 | 4.9 | 3.1 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 179.06 | 120.55 | 142.66 | 264.75 | 16.4 | 17.59 | 17.72
01/05/2020 11:20:00 | 0.3 | 6.8 | 6.5 | 0.2 | 1.4 | 2.1 | 0.1 | 2.8 | 1.9 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 261.84 | 173.5 | 206.44 | 263.23 | 9.84 | 10.43 | 10.27
01/05/2020 11:25:00 | 0.2 | 6 | 5.9 | 0.1 | 1.3 | 1.9 | 0.2 | 3.1 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 270.48 | 175.86 | 214.04 | 262.86 | 8.52 | 9.36 | 9.16
01/05/2020 11:30:00 | 0.5 | 7.9 | 6.7 | 0.2 | 1.4 | 2.5 | 0.1 | 2.9 | 2.1 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 284.26 | 188.23 | 218.48 | 262.69 | 10.2 | 11.09 | 10.93
01/05/2020 11:35:00 | 0.3 | 6 | 6.1 | 0.2 | 1.3 | 2.1 | 0.2 | 3 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 276.56 | 185.15 | 219.13 | 262.31 | 8.23 | 8.77 | 8.71
01/05/2020 11:40:00 | 0.6 | 11.4 | 8.1 | 0.2 | 1.5 | 3.2 | 0.4 | 3.5 | 2 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 199.3 | 135.35 | 158.57 | 264.03 | 13.76 | 14.5 | 14.57
01/05/2020 11:45:00 | 0.7 | 8.7 | 6.8 | 0.4 | 1.4 | 2.9 | 0.2 | 3 | 2 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 240.77 | 156.68 | 189.85 | 263.02 | 11.65 | 12.9 | 12.54
01/05/2020 11:50:00 | 0.9 | 11.3 | 8.4 | 0.2 | 1.4 | 2.9 | 0.4 | 2.5 | 2 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.3 | 148.41 | 173.48 | 263.34 | 14.05 | 15 | 14.86
01/05/2020 11:55:00 | 1.3 | 11.4 | 8 | 0.3 | 1.3 | 2.8 | 0.3 | 3 | 1.9 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 231.01 | 154.85 | 180.63 | 262.85 | 13.14 | 14.14 | 13.85
01/05/2020 12:00:00 | 0.9 | 10.9 | 7.9 | 0.3 | 1.5 | 3 | 0.5 | 3.3 | 2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 215.76 | 141.07 | 168.67 | 263.21 | 13.45 | 14.57 | 14.12
01/05/2020 12:05:00 | 0.9 | 10.9 | 7.8 | 0.6 | 1.5 | 2.9 | 0.1 | 3.1 | 2.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 220.38 | 145.42 | 173.55 | 263.1 | 13.71 | 14.38 | 14.25
01/05/2020 12:10:00 | 1.7 | 12.6 | 8.5 | 0.3 | 1.6 | 3.1 | 0.2 | 3 | 2.1 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 223.41 | 149.71 | 175.39 | 262.55 | 15.03 | 16.02 | 15.78
01/05/2020 12:15:00 | 0.6 | 12.7 | 8.1 | 0.3 | 0.9 | 2.8 | 0.5 | 2.9 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 212.43 | 145.43 | 169.56 | 262.62 | 14.4 | 15.84 | 15.42
01/05/2020 12:20:00 | 1.1 | 14.7 | 9.2 | 0.2 | 1.5 | 3.3 | 0.2 | 2.9 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 208.75 | 150.19 | 167.51 | 265.39 | 16.41 | 17.86 | 17.63
01/05/2020 12:25:00 | 1 | 12.4 | 8.5 | 0.3 | 1.1 | 3 | 0.3 | 2.6 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 228.06 | 156.46 | 179.89 | 264.99 | 13.92 | 15 | 15.03
01/05/2020 12:30:00 | 1.8 | 12.9 | 8.8 | 0.4 | 1.3 | 3 | 0.1 | 2.7 | 1.8 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 216.35 | 150.16 | 172.27 | 265.24 | 15.14 | 16.06 | 15.97
01/05/2020 12:35:00 | 1.3 | 12.2 | 8.4 | 0.5 | 1.1 | 3.1 | 0.2 | 3 | 1.9 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 202.38 | 134.22 | 159.21 | 265.5 | 14.8 | 16 | 15.33
01/05/2020 12:40:00 | 2.1 | 12 | 8.4 | 0.5 | 1.3 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 1.9 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 219.98 | 148.17 | 176.97 | 264.84 | 14.41 | 15.26 | 14.92
01/05/2020 12:45:00 | 1.4 | 11.9 | 8.4 | 0.5 | 1.3 | 3.1 | 0.1 | 3 | 2 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 217.31 | 150.56 | 183.64 | 265.77 | 14.88 | 15.9 | 15.66
01/05/2020 12:50:00 | 0.8 | 9.9 | 7.7 | 0.4 | 1.3 | 2.9 | 0.3 | 3.2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 229.73 | 156.54 | 182.8 | 265.98 | 12.71 | 13.45 | 13.22
01/05/2020 12:55:00 | 1.7 | 11.1 | 8.3 | 0.4 | 1.2 | 2.8 | 0.2 | 2.7 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 237.42 | 160.86 | 188.67 | 266.15 | 13.36 | 14.16 | 14.08
01/05/2020 13:00:00 | 0.6 | 10.9 | 7.8 | 0.1 | 1.2 | 2.7 | 0.1 | 2.7 | 1.7 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 231.65 | 141.13 | 172.88 | 266.11 | 12.9 | 13.7 | 14
01/05/2020 13:05:00 | 1.1 | 11.5 | 8.3 | 0.2 | 1 | 3.1 | 0.2 | 2.8 | 2 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 209.95 | 144.84 | 166.57 | 266.65 | 14.34 | 15.52 | 15.09
01/05/2020 13:10:00 | 2.4 | 14.1 | 8.3 | 0.7 | 1.5 | 2.6 | 0.3 | 2.7 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 202.51 | 139.87 | 165.28 | 266.63 | 15.94 | 17.13 | 16.1
01/05/2020 13:15:00 | 1.1 | 8.8 | 7.1 | 0.3 | 1.3 | 2.6 | 0.1 | 2.7 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 248.94 | 157.28 | 198.32 | 265.07 | 11.27 | 11.94 | 11.74
01/05/2020 13:20:00 | 0.9 | 9 | 6.8 | 0.4 | 1.3 | 2.5 | 0.3 | 2.4 | 1.7 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 230.75 | 148.4 | 180.63 | 265.44 | 11.51 | 12.57 | 12.03
01/05/2020 13:25:00 | 1.2 | 12.4 | 8.3 | 0.2 | 1.2 | 3.2 | 0.4 | 2.9 | 1.9 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 230.96 | 156.17 | 179.37 | 266.29 | 14.69 | 15.78 | 15.68
01/05/2020 13:30:00 | 1.2 | 12.2 | 8.5 | 0.4 | 1.1 | 3.4 | 0.2 | 3.4 | 2.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 203.58 | 139.1 | 162.37 | 266.9 | 15 | 15.9 | 15.75
01/05/2020 13:35:00 | 1.2 | 11.4 | 7.7 | 0.5 | 1.2 | 3 | 0.4 | 2.9 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 224.61 | 147.21 | 169.21 | 266.65 | 13.25 | 14.55 | 13.81
01/05/2020 13:40:00 | 2.1 | 11.5 | 7.4 | 0.5 | 1.3 | 2.7 | 0.1 | 2.4 | 1.6 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 231.47 | 159.31 | 182.79 | 266.52 | 14.01 | 14.23 | 13.4
01/05/2020 13:45:00 | 1.9 | 9.5 | 6.7 | 0.4 | 1.1 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 242.26 | 161.59 | 184.59 | 266.57 | 12.36 | 12.4 | 11.78
01/05/2020 13:50:00 | 1.6 | 12.8 | 8.8 | 0.6 | 1.4 | 3.2 | 0.2 | 3.5 | 2.2 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 199.38 | 133.75 | 160.41 | 267.28 | 15.22 | 16.23 | 15.47
01/05/2020 13:55:00 | 1 | 9.8 | 6.8 | 0.7 | 3.1 | 4.1 | 0.7 | 5.5 | 2.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 155.33 | 100.13 | 125.26 | 267.83 | 13.83 | 14.75 | 14.13
01/05/2020 14:00:00 | 2.3 | 13.8 | 9.5 | 0.8 | 1.4 | 4.2 | 0.2 | 4.7 | 2.4 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 166.77 | 109.33 | 134.44 | 267.75 | 18.16 | 18.67 | 18.21
01/05/2020 14:05:00 | 2.9 | 12.5 | 7.5 | 0.7 | 1.4 | 3 | 0.3 | 3.1 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 182.58 | 117.68 | 148.02 | 267.29 | 15.77 | 16.27 | 15.27
01/05/2020 14:10:00 | 3.1 | 14.2 | 9.2 | 0.7 | 1.3 | 4 | 0.3 | 3.7 | 2.2 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 194.62 | 134.69 | 155.82 | 267.3 | 17.03 | 17.16 | 16.04
01/05/2020 14:15:00 | 1.1 | 7.4 | 6.6 | 0.4 | 1.1 | 2.2 | 0.2 | 2.1 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 267.23 | 171.09 | 208.34 | 265.19 | 10.19 | 10.57 | 9.93
01/05/2020 14:20:00 | 1 | 5.1 | 5.3 | 0.3 | 1.3 | 2 | 0.1 | 2.3 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 284.78 | 186.85 | 226.31 | 265.13 | 7.69 | 7.96 | 7.59
01/05/2020 14:25:00 | 0.9 | 5.3 | 5.3 | 0.5 | 1.4 | 1.7 | 0.2 | 2.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 293.74 | 192.23 | 231.77 | 264.81 | 7.73 | 7.92 | 7.37
01/05/2020 14:30:00 | 1 | 7.6 | 5.9 | 0.4 | 1.2 | 2.2 | 0.2 | 2.1 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 243.28 | 158.86 | 196.17 | 266.21 | 9.85 | 10.54 | 10.03
01/05/2020 14:35:00 | 2.3 | 13 | 8.3 | 0.5 | 1.3 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 1.6 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 218.75 | 150.71 | 178.03 | 267.02 | 14.98 | 15.89 | 15.26
01/05/2020 14:40:00 | 1.7 | 12.2 | 8 | 0.4 | 1 | 2.6 | 0.2 | 2.2 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 229.28 | 154.8 | 181.67 | 266.93 | 14.1 | 14.93 | 14.14
01/05/2020 14:45:00 | 2.2 | 12.9 | 7.9 | 0.6 | 1.1 | 2.7 | 0.1 | 2.1 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 227.74 | 157.41 | 182.11 | 266.66 | 14.86 | 15.65 | 14.84
01/05/2020 14:50:00 | 1.7 | 11.2 | 8 | 0.4 | 0.9 | 2.9 | 0.1 | 2.7 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 230.88 | 159.62 | 185.83 | 266.85 | 13.51 | 14.13 | 13.6
01/05/2020 14:55:00 | 2 | 10.4 | 6.8 | 0.5 | 0.8 | 2.4 | 0.1 | 2.7 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 214.19 | 153.83 | 180.22 | 267.44 | 12.83 | 13.42 | 12.83
01/05/2020 15:00:00 | 2.5 | 13.4 | 8.7 | 0.6 | 1 | 3 | 0.1 | 2.4 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 211.71 | 147.8 | 165.23 | 267.38 | 15.65 | 16.26 | 15.54
01/05/2020 15:05:00 | 1.9 | 10.2 | 7.6 | 0.4 | 1.2 | 2.7 | 0.3 | 2.8 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 236.93 | 161.63 | 189.57 | 267.13 | 12.91 | 13.53 | 13.13
01/05/2020 15:10:00 | 1.2 | 10.1 | 7 | 0.4 | 1.4 | 3.2 | 0.3 | 3.7 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 203.28 | 138.56 | 162.85 | 267.25 | 13 | 13.83 | 13
01/05/2020 15:15:00 | 1.5 | 10.8 | 7.5 | 0.4 | 0.8 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 215.7 | 148.97 | 172.83 | 267.37 | 13.27 | 14.09 | 13.39
01/05/2020 15:20:00 | 1.6 | 10.8 | 7.6 | 0.5 | 1 | 2.5 | 0.2 | 2.2 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 218.24 | 148.55 | 174.24 | 267.1 | 12.97 | 13.62 | 12.86
01/05/2020 15:25:00 | 2.6 | 12.3 | 7.9 | 0.6 | 0.9 | 3.4 | 0.2 | 3.3 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 190.61 | 130.66 | 155.3 | 267.46 | 15.61 | 16.4 | 15.26
01/05/2020 15:30:00 | 1.1 | 11.4 | 7.9 | 0.2 | 1.4 | 3.2 | 0.3 | 2.9 | 2.1 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 215.15 | 151.27 | 172.08 | 267.02 | 14.2 | 14.96 | 14.12
01/05/2020 15:35:00 | 2.4 | 14 | 8.9 | 0.5 | 1.3 | 3.2 | 0.2 | 2.5 | 2.1 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 200.93 | 142.03 | 160.39 | 267.47 | 15.7 | 16.48 | 15.33
01/05/2020 15:40:00 | 1.6 | 11.7 | 7.9 | 0.4 | 1.4 | 3.4 | 0.3 | 3.1 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 205.81 | 133.76 | 155.14 | 266.98 | 13.98 | 14.68 | 13.85
01/05/2020 15:45:00 | 2.2 | 11.3 | 7.5 | 0.5 | 1 | 2.9 | 0.1 | 2.5 | 1.7 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 217.55 | 148.78 | 173.12 | 266.92 | 13.73 | 14.38 | 13.7
01/05/2020 15:50:00 | 1.4 | 10.9 | 7.2 | 0.4 | 1.1 | 2.4 | 0.2 | 2.1 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 238.77 | 156.42 | 188.64 | 266.77 | 12.76 | 13.32 | 12.5
01/05/2020 15:55:00 | 2.1 | 11.9 | 8.2 | 0.5 | 1.2 | 2.3 | 0.1 | 2 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 234.7 | 160.58 | 181.98 | 266.85 | 14.15 | 14.97 | 14.23
01/05/2020 16:00:00 | 1.8 | 10.8 | 7.7 | 0.4 | 1.2 | 2.2 | 0.2 | 2 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 225.23 | 154.57 | 180.59 | 267.36 | 13.35 | 14.03 | 13.38
01/05/2020 16:05:00 | 2.2 | 12.6 | 7.9 | 0.5 | 1.2 | 3 | 0.2 | 2.7 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 211.04 | 147.99 | 169.2 | 267.58 | 15.73 | 16.64 | 15.66
01/05/2020 16:10:00 | 1.5 | 8.9 | 6.5 | 0.6 | 1.3 | 2.9 | 0.2 | 2.5 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 209.71 | 152.98 | 177.64 | 266.86 | 12.06 | 12.53 | 11.7
01/05/2020 16:15:00 | 0.9 | 5.8 | 5.3 | 0.3 | 1.2 | 1.7 | 0.2 | 1.9 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 312.18 | 207.33 | 249.17 | 265.32 | 8.13 | 8.66 | 8.04
01/05/2020 16:20:00 | 1.4 | 11.3 | 7.4 | 0.4 | 1.1 | 2.6 | 0.3 | 2.3 | 1.7 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 229.92 | 157.31 | 183.54 | 267.14 | 13.44 | 14.1 | 13.46
01/05/2020 16:25:00 | 1.7 | 11.9 | 7.3 | 0.4 | 1.1 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 233.31 | 159.2 | 180.84 | 267.94 | 14 | 14.88 | 14
01/05/2020 16:30:00 | 1.8 | 11.7 | 7.7 | 0.4 | 1.2 | 2.2 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 245.95 | 169.18 | 198.1 | 267.66 | 13.72 | 14.43 | 13.9
01/05/2020 16:35:00 | 2.3 | 11.2 | 6.8 | 0.5 | 1.1 | 2.4 | 0.1 | 1.9 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 229.2 | 163.61 | 193.8 | 268.23 | 14.12 | 14.82 | 14.03
01/05/2020 16:40:00 | 1.8 | 11.9 | 7.8 | 0.5 | 1.1 | 2.4 | 0.3 | 2.2 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 241.07 | 164.45 | 193.52 | 268.16 | 13.88 | 14.68 | 13.84
01/05/2020 16:45:00 | 0.6 | 4.8 | 5.4 | 0.2 | 1 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 343.5 | 240.35 | 277.08 | 266.15 | 7.4 | 7.77 | 7.6
01/05/2020 16:50:00 | 0.8 | 4.9 | 5.3 | 0.1 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 326.13 | 232.1 | 260.77 | 266.39 | 7.2 | 7.72 | 7.56
01/05/2020 16:55:00 | 0.7 | 5.1 | 5.3 | 0.2 | 1 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 335.41 | 231.41 | 267.41 | 266.32 | 7.17 | 7.6 | 7.43
01/05/2020 17:00:00 | 0.9 | 4.4 | 5 | 0.3 | 0.9 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 316.08 | 219.58 | 251.15 | 266.8 | 7.26 | 7.66 | 7.22
01/05/2020 17:05:00 | 0.7 | 5.3 | 5.7 | 0.3 | 1.1 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 325.87 | 224.48 | 259.51 | 266.73 | 7.53 | 8.16 | 8
01/05/2020 17:10:00 | 0.6 | 5.4 | 5.5 | 0.1 | 1.2 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 339.31 | 237.04 | 263.26 | 266.29 | 8.14 | 8.77 | 8.61
01/05/2020 17:15:00 | 1.2 | 5.9 | 5.6 | 0.2 | 1.1 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 326 | 228.6 | 262.29 | 267.62 | 8.16 | 8.71 | 8.46
01/05/2020 17:20:00 | 0.7 | 5.6 | 5.5 | 0.3 | 1.1 | 1.6 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 340.53 | 223.72 | 268.89 | 266.76 | 7.62 | 8.11 | 7.91
01/05/2020 17:25:00 | 0.5 | 3.8 | 4.7 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 339.62 | 237.99 | 278.38 | 266.98 | 6.24 | 6.53 | 6.44
01/05/2020 17:30:00 | 0.8 | 5.6 | 5 | 0.3 | 1 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 343.07 | 237.59 | 274.59 | 266.41 | 6.92 | 7.27 | 6.94
01/05/2020 17:35:00 | 1.1 | 5.1 | 5.2 | 0.3 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 323.5 | 221.21 | 259.18 | 266.99 | 7.58 | 8.01 | 7.66
01/05/2020 17:40:00 | 1.1 | 6.3 | 5.9 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 0.2 | 2.1 | 1.6 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 295.12 | 191.77 | 233.14 | 266.82 | 8.89 | 9.39 | 8.93
01/05/2020 17:45:00 | 1.3 | 7.4 | 5.8 | 0.5 | 1.3 | 2 | 0.1 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 280.19 | 184.47 | 223.4 | 267.43 | 9.33 | 10 | 9.28
01/05/2020 17:50:00 | 1 | 5.8 | 5.7 | 0.4 | 1.3 | 1.9 | 0.2 | 2.1 | 1.6 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 335.54 | 231.52 | 267.47 | 267.03 | 7.36 | 7.74 | 7.26
01/05/2020 17:55:00 | 1.3 | 7.6 | 6.5 | 0.5 | 1.6 | 2.6 | 0.2 | 2.8 | 2 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 255.47 | 165.27 | 204.66 | 267.94 | 10.46 | 11.19 | 10.35
01/05/2020 18:00:00 | 0.9 | 5.8 | 5.3 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 330.8 | 231.58 | 266.42 | 267.52 | 8.3 | 8.76 | 8.43
01/05/2020 18:05:00 | 1.1 | 7.7 | 6.3 | 0.3 | 1.1 | 2.2 | 0.2 | 2.3 | 1.9 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 269.65 | 167.04 | 205.86 | 267.67 | 9.77 | 10.46 | 10.25
01/05/2020 18:10:00 | 1.8 | 13.5 | 8 | 0.5 | 0.9 | 3.3 | 0.4 | 3.5 | 2.3 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 202.38 | 142.86 | 163.93 | 269.55 | 16.23 | 17.09 | 16.23
01/05/2020 18:15:00 | 2.9 | 16 | 9.4 | 0.5 | 0.6 | 3.9 | 0.5 | 3.7 | 2.4 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 187.82 | 129.55 | 147.07 | 270.02 | 18.17 | 19.2 | 18.29
01/05/2020 18:20:00 | 0.9 | 8.9 | 6.2 | 0.5 | 1.4 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 2 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 260.02 | 175.34 | 207.05 | 267.24 | 10.35 | 11.13 | 10.47
01/05/2020 18:25:00 | 0.8 | 8.1 | 6.1 | 0.2 | 1.4 | 1.9 | 0.2 | 2.2 | 2.1 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 284.48 | 192.51 | 226.9 | 266.44 | 9.73 | 10.46 | 9.93
01/05/2020 18:30:00 | 0.8 | 8.6 | 6.4 | 0.3 | 1.3 | 2.1 | 0.1 | 2.3 | 1.5 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 264.08 | 183.27 | 210.44 | 266.46 | 10.62 | 11.51 | 10.81
01/05/2020 18:35:00 | 0.8 | 6.9 | 6 | 0.2 | 1.3 | 1.8 | 0.2 | 2.4 | 1.9 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 277.54 | 187.51 | 222.88 | 266.4 | 9.12 | 9.78 | 9.46
01/05/2020 18:40:00 | 1.5 | 12.8 | 8.2 | 0.1 | 1.3 | 2.8 | 0.3 | 2.7 | 2.4 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 226.37 | 154.76 | 171.36 | 267.92 | 15.11 | 16.21 | 15.74
01/05/2020 18:45:00 | 1.8 | 12 | 7.4 | 0.2 | 1.1 | 2.7 | 0.2 | 2.6 | 1.7 | 0.5 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 241.1 | 166.88 | 188.76 | 267.28 | 13.77 | 14.51 | 13.8
01/05/2020 18:50:00 | 1.6 | 9.5 | 6.2 | 0.3 | 1.3 | 2.2 | 0.5 | 2.4 | 1.9 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 246.43 | 168.94 | 199.5 | 267.35 | 11.82 | 12.26 | 11.75
01/05/2020 18:55:00 | 2.6 | 11.4 | 7.3 | 0.5 | 1.4 | 2.8 | 0.4 | 2.8 | 1.8 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 241.33 | 163.3 | 189.91 | 267.24 | 14.02 | 14.79 | 13.86
01/05/2020 19:00:00 | 1.7 | 9.9 | 6.5 | 0.3 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 267.17 | 186.31 | 214.97 | 267.01 | 12.83 | 13.5 | 12.99
01/05/2020 19:05:00 | 1.2 | 6.8 | 5.3 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 337.26 | 229.92 | 268.77 | 265.51 | 8.66 | 9.11 | 8.76
01/05/2020 19:10:00 | 1.1 | 7.4 | 5.6 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 325.34 | 218.99 | 259.53 | 265.81 | 9 | 9.55 | 9.21
01/05/2020 19:15:00 | 1.1 | 8.6 | 6.2 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 286.53 | 188.54 | 226.91 | 265.93 | 10.28 | 10.94 | 10.52
01/05/2020 19:20:00 | 1.6 | 10.1 | 7.1 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 248.32 | 169.33 | 203.61 | 267.3 | 12.62 | 13.09 | 12.66
01/05/2020 19:25:00 | 1.9 | 11.8 | 6.9 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 239.36 | 165.31 | 194.27 | 267.55 | 13.46 | 13.93 | 13.3
01/05/2020 19:30:00 | 2.1 | 11.7 | 7.4 | 0.3 | 2 | 1.9 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 257.89 | 179.56 | 208.37 | 267.45 | 13.29 | 13.91 | 13.33
01/05/2020 19:35:00 | 1.1 | 7.5 | 5.7 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 324.14 | 221.84 | 259.01 | 265.82 | 9.25 | 9.83 | 9.42
01/05/2020 19:40:00 | 1.3 | 6.7 | 5.5 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 311.3 | 210.19 | 250.34 | 266.4 | 8.76 | 9.24 | 8.57
01/05/2020 19:45:00 | 1.1 | 6.9 | 5.4 | 0.3 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 307.06 | 206.53 | 243.61 | 266.49 | 9.06 | 9.44 | 8.85
01/05/2020 19:50:00 | 1.1 | 4.8 | 4.3 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 386.61 | 253.9 | 310.11 | 264.45 | 6.36 | 6.83 | 6.62
01/05/2020 19:55:00 | 1.1 | 6.2 | 5.2 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 345.95 | 251.53 | 279.73 | 266.38 | 8.48 | 8.76 | 8.38
01/05/2020 20:00:00 | 1.2 | 6 | 5.3 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 322.69 | 221.88 | 256.88 | 266.44 | 8.21 | 8.61 | 8.21
01/05/2020 20:05:00 | 1.3 | 6.4 | 5.6 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 321.09 | 220.11 | 257.27 | 266.85 | 8.36 | 8.66 | 8.37
01/05/2020 20:10:00 | 1.1 | 5.4 | 5 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 346.8 | 239.17 | 278.58 | 266.16 | 7.55 | 7.83 | 7.62
01/05/2020 20:15:00 | 0.8 | 5.4 | 5.3 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 327.42 | 219.35 | 251.18 | 266.53 | 7.66 | 8.09 | 8.12
01/05/2020 20:20:00 | 0.5 | 4.6 | 4.8 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 321.44 | 222.85 | 257.78 | 266.62 | 6.83 | 7.09 | 7.02
01/05/2020 20:25:00 | 0.4 | 4 | 4.4 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 334.62 | 228.76 | 269.12 | 266.47 | 6.2 | 6.49 | 6.63
01/05/2020 20:30:00 | 0.4 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 328.54 | 228.86 | 265.42 | 266.25 | 5.27 | 5.73 | 5.82
01/05/2020 20:35:00 | 0.3 | 3.6 | 4.6 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 340.96 | 230.29 | 273.22 | 265.82 | 5.73 | 6.26 | 6.5
01/05/2020 20:40:00 | 0.4 | 4.6 | 4.8 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 323.81 | 228.48 | 257.27 | 266.68 | 6.24 | 6.66 | 6.66
01/05/2020 20:45:00 | 0.8 | 4.3 | 4.6 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 323.1 | 217.76 | 250.37 | 266.88 | 6.21 | 6.55 | 6.6
01/05/2020 20:50:00 | 0.4 | 5.4 | 5.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 336.03 | 232.14 | 267.41 | 266.95 | 7.26 | 7.56 | 7.74
01/05/2020 20:55:00 | 0.6 | 4.9 | 4.9 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 340 | 233.32 | 272.02 | 266.75 | 6.8 | 7.13 | 7.21
01/05/2020 21:00:00 | 0.6 | 4 | 4.6 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.2 | 327.33 | 230.13 | 258.42 | 266.95 | 6.32 | 6.73 | 6.84
01/05/2020 21:05:00 | 0.3 | 2 | 3.6 | 0.2 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 429.98 | 286.54 | 340.69 | 264.59 | 4.35 | 4.6 | 4.66
01/05/2020 21:10:00 | 0.5 | 2.6 | 4 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 411.2 | 281 | 322.09 | 265.47 | 4.82 | 5.12 | 5.21
01/05/2020 21:15:00 | 0.6 | 3 | 4.2 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 368.53 | 239.61 | 288.31 | 265.68 | 5.22 | 5.62 | 5.81
01/05/2020 21:20:00 | 0.5 | 4.4 | 4.7 | 0.1 | 1 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 331.54 | 225.92 | 266.66 | 266.59 | 6.34 | 6.73 | 6.8
01/05/2020 21:25:00 | 0.5 | 4.1 | 4.7 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.1 | 334.58 | 227.93 | 266.32 | 266.64 | 6.23 | 6.6 | 6.59
01/05/2020 21:30:00 | 0.6 | 6.9 | 5.8 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 280.5 | 185.68 | 227.19 | 267.69 | 8.83 | 9.46 | 9.34
01/05/2020 21:35:00 | 0.5 | 7.7 | 5.9 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 261.62 | 167.44 | 210.41 | 268.1 | 9.29 | 9.93 | 9.84
01/05/2020 21:40:00 | 0.7 | 7.3 | 5.7 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 247.36 | 156.42 | 200.01 | 269.03 | 8.86 | 9.53 | 9.66
01/05/2020 21:45:00 | 1.1 | 14.7 | 8.8 | 0.2 | 2.1 | 2.3 | 0.4 | 2.3 | 2.1 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 186.99 | 130.5 | 153.43 | 271.14 | 15.93 | 17.03 | 16.64
01/05/2020 21:50:00 | 1.4 | 12.1 | 7.9 | 0.2 | 2 | 2.3 | 0.3 | 2.2 | 1.8 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 199.09 | 131.76 | 161.86 | 270.97 | 14.25 | 14.95 | 14.53
01/05/2020 21:55:00 | 1.3 | 12.2 | 8.5 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 182.24 | 119.07 | 147.76 | 270.74 | 15.3 | 15.9 | 15.3
01/05/2020 22:00:00 | 0.7 | 12.3 | 9 | 0.3 | 2.3 | 2 | 0.3 | 3 | 2.1 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 160.56 | 108.11 | 132.23 | 271.38 | 15.73 | 16.16 | 15.79
01/05/2020 22:05:00 | 1.6 | 12.7 | 8.8 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 179.14 | 119.57 | 146.2 | 271.05 | 15.75 | 16.75 | 15.83
01/05/2020 22:10:00 | 1.4 | 8.9 | 6 | 0.2 | 2.4 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.2 | 212.18 | 143.49 | 172.84 | 270.12 | 10.64 | 11.47 | 10.46
01/05/2020 22:15:00 | 0.6 | 7 | 5.8 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 0 | 1 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 266.14 | 179.12 | 216.64 | 269.17 | 8.93 | 9.36 | 8.96
01/05/2020 22:20:00 | 0.2 | 5.4 | 5 | 0.1 | 1.9 | 1.1 | 0.2 | 2.7 | 1.9 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 240.5 | 164.68 | 195.33 | 269.44 | 8 | 8.37 | 8
01/05/2020 22:25:00 | 0.3 | 4.8 | 5.3 | 0.2 | 1.5 | 1.9 | 0.1 | 2.5 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 258.08 | 177.36 | 214.52 | 269.08 | 7.76 | 8.26 | 7.96
01/05/2020 22:30:00 | 0.2 | 5.1 | 5 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 2 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 280.37 | 187.97 | 226.41 | 269.05 | 7.5 | 7.9 | 7.78
01/05/2020 22:35:00 | 0.6 | 4.2 | 5.1 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 282.56 | 181.25 | 219.27 | 269.08 | 7.07 | 7.3 | 7.37
01/05/2020 22:40:00 | 0.6 | 6 | 5.4 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 2.1 | 1.8 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 281.74 | 189.3 | 227.65 | 268.62 | 8.39 | 8.9 | 8.7
01/05/2020 22:45:00 | 0.3 | 3.9 | 4.6 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 286.62 | 189.23 | 231.45 | 268.57 | 6.9 | 7.42 | 7.14
01/05/2020 22:50:00 | 0.3 | 4.7 | 5.8 | 0.3 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 2.4 | 2.1 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.1 | 281.89 | 186.98 | 226.84 | 269.09 | 7.77 | 8.16 | 7.92
01/05/2020 22:55:00 | 1.9 | 11.3 | 7.2 | 0.3 | 2.6 | 3.1 | 0.2 | 2.7 | 2.5 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 200.72 | 143.88 | 167.36 | 271.22 | 13.92 | 14.12 | 13.14
01/05/2020 23:00:00 | 1.7 | 10 | 6.6 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 1 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 222.34 | 155.73 | 187.69 | 270.45 | 12.31 | 12.88 | 12.16
01/05/2020 23:05:00 | 0.9 | 5.7 | 5 | 0.3 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 277.62 | 188.24 | 224.2 | 269.88 | 8.51 | 8.74 | 7.93
01/05/2020 23:10:00 | 0.5 | 8.8 | 6.7 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 2 | 2.1 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 236.82 | 152.58 | 192.2 | 269.9 | 11.11 | 11.84 | 11.51
01/05/2020 23:15:00 | 1.4 | 13.7 | 8.5 | 0.3 | 2.4 | 2.8 | 0.3 | 2.3 | 2.9 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 193.68 | 134.61 | 154.67 | 270.78 | 15.6 | 16.63 | 16.22
01/05/2020 23:20:00 | 1 | 11 | 7.5 | 0.2 | 2 | 2.5 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 197.06 | 134.41 | 157.73 | 270.99 | 14.16 | 15 | 14.82
01/05/2020 23:25:00 | 0.7 | 10.9 | 7.1 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0.3 | 2.4 | 2.3 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 210.08 | 143.73 | 177.68 | 270 | 12.37 | 12.78 | 12.69
01/05/2020 23:30:00 | 1.1 | 10.9 | 7.1 | 0.1 | 2.1 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 2.1 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 213.01 | 148.66 | 180.86 | 269.67 | 13.61 | 13.75 | 13.01
01/05/2020 23:35:00 | 1.3 | 11.4 | 8.1 | 0.2 | 1.6 | 2.8 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 212.96 | 146.74 | 172.08 | 269.53 | 13.85 | 14.17 | 13.63
01/05/2020 23:40:00 | 0.9 | 6.7 | 5.4 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 282.21 | 192.61 | 226.31 | 267.51 | 9.49 | 9.49 | 8.9
01/05/2020 23:45:00 | 0.4 | 5.2 | 5.1 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 1.8 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0 | 270.03 | 185.39 | 216.63 | 266.41 | 8.06 | 8.03 | 7.66
01/05/2020 23:50:00 | 0.6 | 5.5 | 4.9 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 297.94 | 199.95 | 236.08 | 264.83 | 7.97 | 8.17 | 7.76
01/05/2020 23:55:00 | 0.4 | 5.1 | 4.8 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 276.82 | 191.08 | 225.05 | 266.05 | 7.86 | 7.85 | 7.34
02/05/2020 0:00:00 | 0.6 | 7.2 | 5.5 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 253.39 | 162.41 | 201.85 | 266.05 | 9.54 | 9.79 | 9.33
02/05/2020 0:05:00 | 1.2 | 9.6 | 6 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.1 | 209.82 | 145.64 | 169.63 | 268.69 | 12.3 | 12.5 | 11.48
02/05/2020 0:10:00 | 1.5 | 10.9 | 6.5 | 0.2 | 1.8 | 2.3 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 206.94 | 144.2 | 167.43 | 268.15 | 13.04 | 13.46 | 12.46
02/05/2020 0:15:00 | 1.3 | 10.4 | 6 | 0.3 | 1.7 | 2.1 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.48 | 154.03 | 186.86 | 267.3 | 11.86 | 12.08 | 11.13
02/05/2020 0:20:00 | 1.8 | 10 | 6.7 | 0.5 | 2 | 2 | 0.3 | 3 | 2.7 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 204.58 | 140.96 | 165.09 | 268.12 | 13.05 | 13.36 | 11.77
02/05/2020 0:25:00 | 1.4 | 9.6 | 6.1 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 0.3 | 2.7 | 2.9 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 216.5 | 149.2 | 174.62 | 267.66 | 12.28 | 12.54 | 11.78
02/05/2020 0:30:00 | 1.1 | 9.1 | 6 | 0.3 | 1.2 | 2.6 | 0.1 | 2.9 | 2.5 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.01 | 151.84 | 179.33 | 266.94 | 11.79 | 12.27 | 11.2
02/05/2020 0:35:00 | 1.1 | 10.5 | 6.6 | 0.2 | 1.8 | 2.9 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 219.81 | 148.2 | 179.57 | 265.77 | 12.18 | 12.5 | 11.83
02/05/2020 0:40:00 | 1.4 | 10.7 | 6.9 | 0.3 | 1.9 | 2.7 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 242.85 | 168.03 | 194.4 | 265.81 | 12.33 | 12.6 | 11.73
02/05/2020 0:45:00 | 1.1 | 10.2 | 6.4 | 0.3 | 1.9 | 2.4 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 240.69 | 168.02 | 192.16 | 265.9 | 12.1 | 12.68 | 11.58
02/05/2020 0:50:00 | 0.9 | 9.8 | 5.9 | 0.2 | 2 | 2.1 | 0.2 | 2.2 | 1.8 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 211.95 | 149.96 | 170.31 | 267.28 | 11.31 | 11.8 | 10.76
02/05/2020 0:55:00 | 0.9 | 9.9 | 6 | 0.2 | 1.8 | 2.5 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 238.24 | 165.94 | 190.32 | 266.93 | 12.07 | 12.5 | 11.9
02/05/2020 1:00:00 | 1.8 | 12.6 | 7.1 | 0.3 | 1.8 | 2.6 | 0.1 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 225.63 | 161.36 | 180.21 | 267.85 | 14.14 | 14.98 | 14.14
02/05/2020 1:05:00 | 1.4 | 10 | 7 | 0.2 | 1.8 | 2.9 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 215.41 | 150.7 | 180.74 | 267.9 | 12.79 | 13.2 | 12.6
02/05/2020 1:10:00 | 1.3 | 12.2 | 7.4 | 0.4 | 2.1 | 3.2 | 0 | 2.4 | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 217.74 | 154.15 | 174.44 | 268.29 | 14.06 | 14.7 | 13.73
02/05/2020 1:15:00 | 1.4 | 10.4 | 6.1 | 0.3 | 1.8 | 2.2 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 230.14 | 147.56 | 179.88 | 268.46 | 12.33 | 12.64 | 11.83
02/05/2020 1:20:00 | 1.1 | 8.7 | 5.1 | 0.2 | 2.3 | 1.7 | 0.1 | 2.4 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 203.81 | 136.9 | 158.71 | 269.43 | 11.32 | 11.51 | 10.66
02/05/2020 1:25:00 | 2.2 | 10.3 | 5.6 | 0.5 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 2.1 | 1.8 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 189.89 | 133.54 | 160.28 | 269.41 | 12.5 | 12.95 | 11.82
02/05/2020 1:30:00 | 1.4 | 10.6 | 6.3 | 0.2 | 1.7 | 2.3 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 221.04 | 152.41 | 175.93 | 269.34 | 13.39 | 14.01 | 12.99
02/05/2020 1:35:00 | 1.8 | 8.9 | 5.9 | 0.5 | 1.7 | 2.1 | 0.4 | 2 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 230.45 | 157.84 | 185.21 | 269.09 | 11.23 | 11.56 | 10.6
02/05/2020 1:40:00 | 2.1 | 8.4 | 5.2 | 0.4 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 2.2 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 227.47 | 157.9 | 183.84 | 268.89 | 10.98 | 11.41 | 10.26
02/05/2020 1:45:00 | 1.4 | 10.7 | 6.4 | 0.3 | 1.6 | 2.1 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 235.89 | 169.08 | 202.46 | 269.07 | 12.23 | 12.89 | 12.1
02/05/2020 1:50:00 | 2 | 10.3 | 6.1 | 0.5 | 1.6 | 2 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 236.48 | 168.21 | 189.03 | 269.2 | 11.97 | 12.66 | 11.28
02/05/2020 1:55:00 | 1.5 | 11 | 6.7 | 0.3 | 2.1 | 2.5 | 0.2 | 1.9 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 231.07 | 160.59 | 184.55 | 269.11 | 13.14 | 14.04 | 12.87
02/05/2020 2:00:00 | 1.6 | 11.2 | 6.5 | 0.3 | 2.1 | 2.5 | 0.2 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 233.47 | 164.18 | 190.17 | 269.17 | 13.34 | 13.96 | 12.96
02/05/2020 2:05:00 | 1.5 | 10.4 | 5.9 | 0.2 | 1.9 | 2 | 0.4 | 1.8 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 242.43 | 172.7 | 198.11 | 268.71 | 12.2 | 13.09 | 11.65
02/05/2020 2:10:00 | 2 | 11.4 | 6.3 | 0.2 | 2 | 2.1 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 240.98 | 168.98 | 193.3 | 269.51 | 12.4 | 13.07 | 12.06
02/05/2020 2:15:00 | 1.6 | 9.8 | 5.6 | 0.1 | 2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 242.85 | 170.41 | 195.64 | 269.26 | 11.63 | 12.25 | 11.3
02/05/2020 2:20:00 | 1.2 | 9.2 | 5.8 | 0.1 | 1.5 | 2 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 237.76 | 165.82 | 189.6 | 269.31 | 11.96 | 12.51 | 11.65
02/05/2020 2:25:00 | 2.2 | 10.4 | 5.8 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 232.05 | 165.65 | 189.1 | 269.49 | 12.39 | 13.06 | 11.93
02/05/2020 2:30:00 | 1.5 | 10.2 | 6 | 0.2 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 242 | 169.49 | 193.68 | 268.75 | 12.04 | 12.79 | 11.89
02/05/2020 2:35:00 | 1.2 | 7.2 | 5.2 | 0.2 | 2.2 | 1.9 | 0.1 | 3.4 | 2.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 218.45 | 152.32 | 177.59 | 269.21 | 9.92 | 10.24 | 9.58
02/05/2020 2:40:00 | 1.7 | 10.9 | 5.7 | 0.2 | 2 | 2.2 | 0.2 | 2.5 | 2.2 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.33 | 160.2 | 183.22 | 269.13 | 12.46 | 12.96 | 11.93
02/05/2020 2:45:00 | 1.3 | 10.4 | 6.3 | 0.1 | 2 | 2.2 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 237.84 | 168.41 | 189.92 | 268.97 | 12.65 | 13.27 | 12.28
02/05/2020 2:50:00 | 0.8 | 6 | 4.9 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.1 | 316.72 | 216.25 | 256.63 | 267.06 | 7.98 | 8.33 | 8
02/05/2020 2:55:00 | 0.9 | 5.9 | 4.7 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 2 | 2 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 268.96 | 181.22 | 215.11 | 267.86 | 8.13 | 8.49 | 8.01
02/05/2020 3:00:00 | 2.2 | 10 | 6.1 | 0.2 | 1.2 | 2.3 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 254.19 | 174.49 | 202.83 | 268.47 | 12.31 | 12.95 | 12.45
02/05/2020 3:05:00 | 2.1 | 9.3 | 5.5 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 2 | 2.2 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 242.38 | 170.11 | 195.43 | 268.85 | 12.03 | 12.41 | 11.39
02/05/2020 3:10:00 | 1.4 | 10.1 | 6.1 | 0.2 | 1.8 | 2.2 | 0.1 | 1.8 | 2.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 239.34 | 168.07 | 191.85 | 269.2 | 12.1 | 12.73 | 12
02/05/2020 3:15:00 | 1.1 | 10 | 5.8 | 0.1 | 1.8 | 2 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 239.47 | 167.89 | 190.41 | 269.19 | 11.62 | 12.1 | 11.39
02/05/2020 3:20:00 | 0.5 | 9.2 | 5.6 | 0.1 | 2 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 232.54 | 157.22 | 183.45 | 268.96 | 11.11 | 11.42 | 11.08
02/05/2020 3:25:00 | 1.2 | 8.8 | 5.5 | 0.2 | 2.1 | 1.7 | 0.1 | 2.5 | 2.3 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 244.74 | 168.75 | 197.05 | 269.04 | 10.4 | 10.87 | 10.3
02/05/2020 3:30:00 | 1.2 | 10 | 5.7 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 0.2 | 2.2 | 2.1 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 251.49 | 176.04 | 203.54 | 269.02 | 11.76 | 12.31 | 11.63
02/05/2020 3:35:00 | 0.6 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 316.86 | 217.44 | 251.87 | 267.98 | 7.85 | 8.08 | 7.63
02/05/2020 3:40:00 | 0.9 | 5.9 | 5 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 2 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 300.91 | 202.34 | 241 | 267.71 | 8.2 | 8.58 | 8.16
02/05/2020 3:45:00 | 0.5 | 5.4 | 5 | 0.1 | 1.4 | 2.2 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 295.74 | 205.84 | 237.44 | 268.14 | 7.67 | 7.91 | 7.68
02/05/2020 3:50:00 | 0.3 | 5.7 | 4.7 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 1.8 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 308.54 | 220.19 | 253.1 | 268.59 | 8.01 | 8.26 | 7.93
02/05/2020 3:55:00 | 0.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 329.74 | 224.88 | 263.98 | 268.01 | 7.62 | 8.08 | 7.71
02/05/2020 4:00:00 | 0.6 | 4.8 | 4.1 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 305.74 | 208.79 | 244.78 | 268.41 | 7.39 | 7.62 | 7.06
02/05/2020 4:05:00 | 0.7 | 5.8 | 4.6 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 319.7 | 223.11 | 266.87 | 267.94 | 7.56 | 7.99 | 7.49
02/05/2020 4:10:00 | 1 | 7.6 | 5.5 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 274.45 | 182.07 | 223.57 | 268.33 | 10.3 | 10.77 | 10.33
02/05/2020 4:15:00 | 1.5 | 9.6 | 5.7 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 254.43 | 170.04 | 197.56 | 269.79 | 11.77 | 12.23 | 11.47
02/05/2020 4:20:00 | 1.1 | 9 | 6 | 0.2 | 2.1 | 1.9 | 0 | 2.2 | 2.6 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 250.82 | 174.92 | 202.96 | 269.5 | 11.07 | 11.48 | 10.87
02/05/2020 4:25:00 | 1.5 | 9.6 | 5.5 | 0.3 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 242.53 | 170.8 | 196.15 | 269.93 | 12.03 | 12.46 | 11.91
02/05/2020 4:30:00 | 1.4 | 9.4 | 6.1 | 0.3 | 1.9 | 1.7 | 0.2 | 1.4 | 1.8 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 257.04 | 173.43 | 200.36 | 269.4 | 11.13 | 11.75 | 10.87
02/05/2020 4:35:00 | 1.4 | 9.3 | 5.6 | 0.2 | 2 | 1.9 | 0.2 | 1.8 | 2.2 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 247.89 | 169.69 | 194.7 | 269.42 | 11.35 | 11.84 | 11.38
02/05/2020 4:40:00 | 1.7 | 11.7 | 6.9 | 0.2 | 1.9 | 2 | 0.2 | 2.4 | 2.3 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 227.06 | 152.65 | 181.34 | 269.98 | 13.95 | 14.56 | 13.59
02/05/2020 4:45:00 | 1.1 | 10.5 | 6.4 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 2.5 | 2.4 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 235.07 | 156.48 | 184.67 | 269.51 | 12.9 | 13.23 | 12.22
02/05/2020 4:50:00 | 1.9 | 11.4 | 6.7 | 0.4 | 1.4 | 2.3 | 0.4 | 2 | 2.1 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 229.39 | 158.92 | 186.01 | 269.89 | 14.08 | 14.43 | 13.33
02/05/2020 4:55:00 | 1.8 | 10.4 | 6.4 | 0.5 | 1.6 | 2.3 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 228.35 | 155.2 | 182.44 | 270.22 | 12.82 | 13.26 | 12.16
02/05/2020 5:00:00 | 1.4 | 10.8 | 6.1 | 0.2 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2.6 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 223.17 | 156.15 | 180.58 | 270.75 | 13.27 | 13.71 | 12.94
02/05/2020 5:05:00 | 0.2 | 5.8 | 4.7 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 2.8 | 2.7 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 277.9 | 186.01 | 223.32 | 269.08 | 8.43 | 8.73 | 8.39
02/05/2020 5:10:00 | 0.5 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 1.5 | 1.9 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 282.02 | 188.58 | 227.43 | 268.71 | 8.43 | 8.65 | 8.06
02/05/2020 5:15:00 | 0.6 | 5.9 | 4.7 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 1.9 | 2.5 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 289.95 | 192.54 | 234.25 | 269.03 | 8.53 | 8.87 | 8.45
02/05/2020 5:20:00 | 1.4 | 8.6 | 5.7 | 0.3 | 1.8 | 2 | 0.3 | 3 | 2.4 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 242.69 | 150.74 | 200.7 | 269.51 | 11.18 | 11.52 | 10.7
02/05/2020 5:25:00 | 1.8 | 10.7 | 6.5 | 0.3 | 1.6 | 2.4 | 0.2 | 2.5 | 2.8 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 218.59 | 146.89 | 177.21 | 270.64 | 14 | 14.4 | 13.31
02/05/2020 5:30:00 | 1.2 | 14 | 8.6 | 0.1 | 2.1 | 2.6 | 0.2 | 3.4 | 3.1 | 0.3 | 1.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 199.79 | 132.41 | 150.8 | 271.26 | 15.76 | 16.93 | 16.07
02/05/2020 5:35:00 | 1 | 12.9 | 7.9 | 0.2 | 2.2 | 2.6 | 0.2 | 3.9 | 4.1 | 0.3 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 184.59 | 125.08 | 157.49 | 271.16 | 15.21 | 16.15 | 15.38
02/05/2020 5:40:00 | 1.3 | 13.3 | 7.9 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 0.2 | 2.6 | 3.1 | 0.4 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 205.66 | 136.94 | 162.32 | 271.72 | 15.16 | 16.26 | 15.37
02/05/2020 5:45:00 | 1.1 | 11.5 | 7.7 | 0.5 | 1 | 2.8 | 0.4 | 4 | 3.5 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 185.98 | 123.13 | 150.94 | 272.05 | 14.6 | 15.64 | 15.03
02/05/2020 5:50:00 | 0.8 | 12.5 | 7.1 | 0.5 | 1.4 | 2.7 | 0.4 | 4.7 | 4 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 165.81 | 112.2 | 134.63 | 272.47 | 14.86 | 16.11 | 15.44
02/05/2020 5:55:00 | 0.6 | 8.5 | 5.3 | 0.5 | 1.7 | 2.6 | 0.4 | 5.1 | 3.6 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 175.71 | 113.63 | 143.38 | 272.71 | 11.22 | 12.63 | 12.09
02/05/2020 6:00:00 | 1.5 | 13.6 | 8.6 | 0.4 | 1.4 | 2.8 | 0.2 | 2.8 | 2.4 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 190.05 | 126.42 | 155.38 | 272.34 | 15.91 | 17.3 | 16.51
02/05/2020 6:05:00 | 0.9 | 12 | 7.4 | 0.5 | 1 | 2.6 | 0.2 | 2.7 | 2.5 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 195.65 | 131.15 | 158.22 | 271.4 | 15.16 | 16.36 | 15.59
02/05/2020 6:10:00 | 1.5 | 14.1 | 9 | 0.4 | 1.1 | 3.3 | 0.5 | 4.3 | 3.3 | 0.6 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 178.83 | 121.22 | 145.19 | 271.27 | 17.06 | 18.15 | 17.29
02/05/2020 6:15:00 | 1.5 | 12.3 | 7.6 | 0.6 | 1.3 | 3.5 | 0.5 | 5.5 | 3.7 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 178.35 | 120.67 | 146.22 | 270.73 | 15.47 | 16.36 | 15.6
02/05/2020 6:20:00 | 0.4 | 5.7 | 4.8 | 0.5 | 1.4 | 2.1 | 0.2 | 3.4 | 3.1 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 248.26 | 162.99 | 199.35 | 268.95 | 8.76 | 9.53 | 8.78
02/05/2020 6:25:00 | 0.4 | 7.7 | 5.9 | 0.3 | 0.9 | 1.9 | 0.2 | 2.8 | 2.7 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 256.03 | 168.81 | 206.73 | 268.84 | 10.22 | 10.89 | 10.52
02/05/2020 6:30:00 | 1 | 7.6 | 6.3 | 0.4 | 1.3 | 1.9 | 0.2 | 2 | 2.3 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 272.67 | 177.22 | 216.31 | 268.08 | 10.03 | 10.62 | 10.06
02/05/2020 6:35:00 | 0.7 | 9.9 | 6.6 | 0.4 | 1.3 | 2.3 | 0.1 | 2.8 | 2.6 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 233.98 | 143.56 | 187.34 | 268.51 | 12.26 | 13.01 | 12.46
02/05/2020 6:40:00 | 1.3 | 14.4 | 8.9 | 0.5 | 1.2 | 3.6 | 0.1 | 4.2 | 3.2 | 0.4 | 1.7 | 0.5 | 0 | 0.2 | 194.24 | 126.47 | 155.87 | 269.4 | 16.52 | 17.89 | 16.83
02/05/2020 6:45:00 | 1 | 12.3 | 8.3 | 0.4 | 1 | 3.6 | 0.2 | 4.5 | 3.5 | 0.4 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 192.51 | 125.57 | 153.25 | 268.76 | 14.91 | 16.65 | 15.72
02/05/2020 6:50:00 | 0.8 | 14.1 | 8.5 | 0.4 | 1.4 | 3.2 | 0.2 | 4.8 | 3.4 | 0.4 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 179.49 | 119.19 | 153.63 | 269.07 | 16.13 | 17.65 | 16.32
02/05/2020 6:55:00 | 1 | 13.7 | 9.2 | 0.3 | 1.6 | 3.6 | 0.1 | 5.1 | 3.6 | 0.3 | 1.8 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 181.97 | 115.63 | 144.15 | 269.38 | 16.65 | 17.95 | 16.97
02/05/2020 7:00:00 | 0.6 | 10.1 | 7 | 0 | 3.8 | 2.6 | 0.3 | 4.2 | 4.1 | 0.3 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 185.33 | 118.34 | 150.88 | 267.62 | 13.04 | 14.18 | 13.36
02/05/2020 7:05:00 | 0.4 | 5.8 | 5.7 | 0.1 | 2.5 | 1.7 | 0.2 | 2.4 | 2.9 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 260.8 | 174.79 | 210.21 | 266.1 | 8.95 | 9.81 | 9.52
02/05/2020 7:10:00 | 0.4 | 6 | 5.4 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 284.98 | 190.98 | 231.47 | 265.9 | 8.44 | 9.19 | 8.78
02/05/2020 7:15:00 | 0.1 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 3.2 | 1.8 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 226.53 | 141.28 | 181.47 | 266.33 | 9.68 | 10.56 | 10.14
02/05/2020 7:20:00 | 1 | 13.2 | 6.3 | 0.2 | 3.2 | 2.7 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 0.2 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 203.38 | 139.16 | 160.67 | 266.9 | 13.46 | 14.53 | 13.73
02/05/2020 7:25:00 | 1.5 | 10.6 | 7.3 | 0.1 | 3.2 | 2.7 | 0.1 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 196.4 | 121.66 | 151.1 | 265.97 | 12.83 | 13.93 | 13.44
02/05/2020 7:30:00 | 0.9 | 9.2 | 6.6 | 0.1 | 3.7 | 2.6 | 0.4 | 3.1 | 3.2 | 0.2 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 201.17 | 132.53 | 161.69 | 265.92 | 11.9 | 12.8 | 12.39
02/05/2020 7:35:00 | 0.7 | 10.4 | 7.4 | 0.1 | 3 | 2.6 | 0.3 | 3.2 | 3.3 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0 | 204.67 | 130.28 | 158.83 | 266 | 13.06 | 14.13 | 13.56
02/05/2020 7:40:00 | 1.3 | 10.8 | 7 | 0.2 | 3.6 | 3 | 0.4 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 197.31 | 134.6 | 157.47 | 265.75 | 13.01 | 14.4 | 13.73
02/05/2020 7:45:00 | 0.2 | 5.9 | 5.7 | 0.2 | 2.4 | 2.1 | 0.2 | 2.1 | 2.3 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 274.11 | 184.89 | 220.08 | 263.74 | 8.58 | 9.51 | 9.09
02/05/2020 7:50:00 | 0.2 | 6.1 | 5.6 | 0.1 | 2.2 | 1.9 | 0.1 | 1.5 | 2.1 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 288.34 | 194.3 | 228.51 | 263.74 | 8.23 | 8.99 | 8.62
02/05/2020 7:55:00 | 0.5 | 6.1 | 5.8 | 0.2 | 2.5 | 2 | 0.2 | 2.2 | 2.5 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 277.34 | 184.69 | 217.65 | 263.69 | 8.35 | 9.06 | 8.56
02/05/2020 8:00:00 | 1.6 | 9.4 | 6.1 | 0.3 | 3.3 | 2.3 | 0.3 | 4.2 | 3.4 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 186.74 | 126.39 | 152.31 | 265.14 | 12.18 | 13.57 | 12.39
02/05/2020 8:05:00 | 1.8 | 8.3 | 6.7 | 0.1 | 3.6 | 2.5 | 0.3 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 206.19 | 137.15 | 162.84 | 264.54 | 11.8 | 12.26 | 11.28
02/05/2020 8:10:00 | 1.9 | 10.9 | 7 | 0.5 | 2.8 | 2.6 | 0.4 | 3.1 | 2.9 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 214.51 | 144.28 | 165.37 | 264.09 | 13.3 | 13.97 | 12.33
02/05/2020 8:15:00 | 2 | 13.1 | 8.1 | 0.3 | 3.8 | 3.2 | 0.3 | 4.2 | 3.8 | 0.2 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 166 | 111.3 | 143.04 | 264.68 | 15.86 | 17.66 | 16.01
02/05/2020 8:20:00 | 0.8 | 12.5 | 8.1 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 0.3 | 3.8 | 3.4 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 186.74 | 120.21 | 147.44 | 263.8 | 15.4 | 16.63 | 15.88
02/05/2020 8:25:00 | 1.9 | 12.6 | 7.8 | 0.3 | 3.6 | 2.9 | 0.6 | 3.5 | 3.2 | 0.2 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 175.33 | 115.01 | 138.09 | 262.99 | 15.88 | 17.76 | 16.06
02/05/2020 8:30:00 | 2.7 | 12.4 | 6.5 | 0.5 | 4 | 2.9 | 0.6 | 1.7 | 2.5 | 0.1 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.2 | 203.18 | 139.38 | 163.59 | 262.73 | 14.23 | 15.06 | 13.54
02/05/2020 8:35:00 | 1.7 | 9.4 | 6.6 | 0.3 | 2.8 | 2.2 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 223.6 | 153.83 | 178.02 | 262.13 | 12.23 | 12.6 | 11.67
02/05/2020 8:40:00 | 2.1 | 11 | 6.7 | 0.3 | 2.1 | 2.2 | 0.4 | 2.3 | 2.5 | 0.3 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 220.5 | 149.68 | 174.83 | 263.04 | 13.61 | 14.23 | 12.67
02/05/2020 8:45:00 | 2 | 11.5 | 6.5 | 0.3 | 2.8 | 2.7 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 215.15 | 147.85 | 169.13 | 262.17 | 13.93 | 14.6 | 13.07
02/05/2020 8:50:00 | 2 | 11.7 | 7 | 0.5 | 3.8 | 2.6 | 0.4 | 3.3 | 2.8 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 198.13 | 126.87 | 146.07 | 261.99 | 14 | 14.27 | 13
02/05/2020 8:55:00 | 3.4 | 12.3 | 7 | 0.5 | 3.5 | 2.4 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 199.66 | 139.56 | 158.52 | 261.67 | 14.5 | 15.21 | 13.32
02/05/2020 9:00:00 | 2.7 | 10.2 | 6.8 | 0.1 | 3.1 | 2.1 | 0.2 | 2.2 | 2.5 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 209.58 | 149.35 | 170.7 | 261.66 | 13.48 | 14.05 | 12.78
02/05/2020 9:05:00 | 2.2 | 10.2 | 6.6 | 0.2 | 3 | 2.7 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 231.09 | 153.74 | 178.19 | 260.28 | 12.24 | 12.85 | 11.96
02/05/2020 9:10:00 | 1 | 6.6 | 5.5 | 0.2 | 2 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 294.11 | 196.8 | 228.7 | 258.58 | 8.92 | 9.53 | 8.7
02/05/2020 9:15:00 | 0.8 | 4.9 | 5.1 | 0.2 | 2.1 | 1.5 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 300.34 | 196.98 | 232.02 | 257.73 | 7.9 | 8.2 | 7.78
02/05/2020 9:20:00 | 1.7 | 8.2 | 6.5 | 0.2 | 3 | 2.1 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 244.5 | 156.77 | 197.09 | 258.51 | 10.8 | 11.83 | 10.67
02/05/2020 9:25:00 | 2.5 | 10 | 6.3 | 0.4 | 3.3 | 2.7 | 0.2 | 2.2 | 1.8 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 237.38 | 158.93 | 181.24 | 258.5 | 12.38 | 13.24 | 11.89
02/05/2020 9:30:00 | 2.3 | 11.2 | 6.9 | 0.2 | 2.7 | 2.4 | 0.3 | 2.4 | 2.2 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 219.26 | 148.29 | 172.72 | 261.54 | 13.4 | 13.94 | 12.82
02/05/2020 9:35:00 | 1.6 | 10.2 | 6.1 | 0.3 | 2.4 | 2.5 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 215.97 | 148.17 | 171.22 | 263.58 | 12.9 | 13.76 | 12.3
02/05/2020 9:40:00 | 1.7 | 9.1 | 6.2 | 0.4 | 3.2 | 2.2 | 0.3 | 3 | 2.6 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 210.56 | 142.3 | 165.69 | 263.43 | 11.79 | 12.16 | 10.93
02/05/2020 9:45:00 | 2.1 | 10.9 | 6.5 | 0.5 | 3.7 | 2.4 | 0.5 | 3 | 2.6 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 202.4 | 141.16 | 158.35 | 263.4 | 13.12 | 13.92 | 12.42
02/05/2020 9:50:00 | 1 | 10.1 | 6.7 | 0.2 | 2.7 | 2.2 | 0 | 3 | 3.2 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 203.98 | 136.41 | 160.11 | 263.11 | 12.93 | 13.22 | 12.36
02/05/2020 9:55:00 | 1.1 | 7.6 | 5.6 | 0.2 | 3.3 | 1.8 | 0.2 | 3.5 | 3 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 204 | 134.58 | 160.57 | 262.42 | 11.11 | 11.57 | 10.63
02/05/2020 10:00:00 | 2.1 | 12.3 | 6.6 | 0.1 | 2.9 | 2.6 | 0.3 | 2.7 | 2.6 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 198.11 | 136.11 | 166.58 | 262.77 | 14.3 | 14.8 | 13.68
02/05/2020 10:05:00 | 2 | 9.8 | 6.1 | 0.5 | 2.8 | 2.2 | 0.3 | 2.7 | 2.6 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 215.6 | 145.88 | 172.61 | 263.73 | 12.5 | 12.87 | 11.54
02/05/2020 10:10:00 | 1.8 | 9.4 | 6.5 | 0.4 | 2.8 | 2.4 | 0.2 | 2.8 | 2.7 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 211.55 | 141.86 | 167.6 | 263.6 | 12.76 | 12.92 | 12.28
02/05/2020 10:15:00 | 0.9 | 10.8 | 6.4 | 0.1 | 2.3 | 2.1 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 219.89 | 154.55 | 187.71 | 263.91 | 12.97 | 13.65 | 12.8
02/05/2020 10:20:00 | 0.1 | 6.1 | 5.7 | 0.2 | 2 | 1.7 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 297.82 | 197.9 | 232.77 | 262.25 | 8.3 | 8.93 | 8.47
02/05/2020 10:25:00 | 0.7 | 9.3 | 6.9 | 0.3 | 2.3 | 2 | 0.2 | 2.6 | 2 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 233.38 | 153.19 | 185.08 | 263.66 | 11.55 | 12.72 | 11.75
02/05/2020 10:30:00 | 1 | 9.9 | 7.4 | 0.3 | 2.1 | 1.9 | 0.2 | 2 | 2 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 237.38 | 166.26 | 193.44 | 264.92 | 12.8 | 13.62 | 12.3
02/05/2020 10:35:00 | 0.2 | 5.7 | 5 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.1 | 303.31 | 201.15 | 241.05 | 263.28 | 7.88 | 8.44 | 8.04
02/05/2020 10:40:00 | 0.7 | 5.5 | 5 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.1 | 302.56 | 204.3 | 238.18 | 263.06 | 7.9 | 8.26 | 7.61
02/05/2020 10:45:00 | 0.2 | 4.7 | 5.3 | 0 | 1.7 | 1.4 | 0 | 1.8 | 2 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 288.32 | 187.41 | 226.86 | 263.06 | 7.46 | 7.85 | 7.54
02/05/2020 10:50:00 | 0.7 | 5.7 | 5.4 | 0.2 | 2 | 1.6 | 0.3 | 1.7 | 1.9 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 270.98 | 178.45 | 215.21 | 263.08 | 8.3 | 8.74 | 8.17
02/05/2020 10:55:00 | 0.4 | 5.7 | 5.9 | 0 | 2.2 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 271.22 | 171.19 | 213.59 | 262.73 | 8.24 | 8.72 | 8.73
02/05/2020 11:00:00 | 0.4 | 6.1 | 6.1 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 256.14 | 166.24 | 202.95 | 263.29 | 8.43 | 9.09 | 9.04
02/05/2020 11:05:00 | 0.1 | 3.8 | 4.8 | 0.1 | 2.1 | 1.1 | 0.2 | 2.1 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 267.34 | 171.91 | 211.47 | 262.79 | 6.5 | 6.89 | 6.88
02/05/2020 11:10:00 | 0.4 | 5.2 | 5.9 | 0.2 | 2.4 | 1.5 | 0.2 | 2.1 | 2.4 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.1 | 259.49 | 157.73 | 196.23 | 262.22 | 7.65 | 8.2 | 8.12
02/05/2020 11:15:00 | 0.4 | 10.9 | 7 | 0 | 3.4 | 3.1 | 0.2 | 2.6 | 2.9 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 187.26 | 124.3 | 149.84 | 264.13 | 12.83 | 13.71 | 13.62
02/05/2020 11:20:00 | 0.2 | 4.9 | 5.5 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 271.38 | 177.33 | 221.69 | 262.02 | 7.75 | 8.14 | 8.06
02/05/2020 11:25:00 | 0.7 | 2.4 | 4.7 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 357.31 | 228.05 | 280.5 | 260.32 | 5.27 | 5.63 | 5.8
02/05/2020 11:30:00 | 0.4 | 3.4 | 5.1 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 328.11 | 218.27 | 256.37 | 260.66 | 6.03 | 6.45 | 6.62
02/05/2020 11:35:00 | 0.5 | 3.7 | 5 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 320.82 | 214.74 | 249.36 | 261.32 | 6.3 | 6.63 | 6.86
02/05/2020 11:40:00 | 0.3 | 2.5 | 4.5 | 0.1 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 2.1 | 1.9 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 292.05 | 192.88 | 225.73 | 261.44 | 5.67 | 6.04 | 6.15
02/05/2020 11:45:00 | 0.5 | 3.6 | 5.1 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.1 | 307.34 | 213.39 | 250.74 | 261.37 | 6.35 | 6.7 | 7.03
02/05/2020 11:50:00 | 0.5 | 3.7 | 5.5 | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 1.5 | 1.9 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 305.63 | 205.3 | 238.87 | 260.87 | 6.73 | 7.11 | 7.5
02/05/2020 11:55:00 | 0.3 | 2 | 4.3 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 378.98 | 248.56 | 297.39 | 259.48 | 4.76 | 5.1 | 5.26
02/05/2020 12:00:00 | 0.1 | 1.5 | 4.3 | 0.1 | 1.7 | 0.8 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 359.7 | 230.71 | 282.02 | 259.06 | 4.88 | 5.12 | 5.31
02/05/2020 12:05:00 | 0.2 | 1.2 | 4.2 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 397.95 | 260.71 | 308.59 | 258.71 | 4.47 | 4.7 | 4.93
02/05/2020 12:10:00 | 0.2 | 1.6 | 4 | 0.2 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 370.99 | 245.43 | 290.73 | 259.27 | 4.82 | 5.02 | 5.18
02/05/2020 12:15:00 | 0.3 | 2.6 | 4.4 | 0.2 | 1.5 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 368.91 | 239.91 | 285.92 | 258.97 | 5.59 | 5.77 | 5.77
02/05/2020 12:20:00 | 0.7 | 3.9 | 4.8 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 322.96 | 218.54 | 254.34 | 260.29 | 6.68 | 6.89 | 7.06
02/05/2020 12:25:00 | 0.3 | 1.8 | 4.2 | 0.2 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 401.04 | 265.42 | 310.04 | 258.39 | 5.15 | 5.24 | 5.26
02/05/2020 12:30:00 | 0.2 | 3 | 4.8 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 331.73 | 218.03 | 258.76 | 259.47 | 6.1 | 6.46 | 6.42
02/05/2020 12:35:00 | 0.4 | 3.6 | 4.7 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 338.26 | 225.78 | 263.24 | 259.87 | 6.41 | 6.66 | 6.7
02/05/2020 12:40:00 | 0.3 | 3.1 | 5.3 | 0.2 | 2 | 1.2 | 0.2 | 2.1 | 2.3 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 297.79 | 203.41 | 239.94 | 260.27 | 6.9 | 7.08 | 7.22
02/05/2020 12:45:00 | 0.4 | 3.5 | 5.4 | 0.3 | 2.2 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 2 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0 | 316.29 | 212.1 | 242.24 | 260.16 | 6.5 | 6.76 | 6.99
02/05/2020 12:50:00 | 0.6 | 3.6 | 5 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 323.5 | 217.76 | 251.22 | 260.2 | 6.59 | 6.86 | 6.83
02/05/2020 12:55:00 | 0.6 | 4 | 5 | 0.1 | 1.9 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 2.1 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 310.83 | 207.22 | 245.22 | 260.61 | 7.2 | 7.39 | 7.63
02/05/2020 13:00:00 | 0.3 | 3.6 | 5.4 | 0.1 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2 | 1.9 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 299.38 | 207.52 | 235.91 | 260.29 | 6.86 | 7.26 | 7.33
02/05/2020 13:05:00 | 0.9 | 4.6 | 5.7 | 0.2 | 1.9 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 315.2 | 205.2 | 239.86 | 260.39 | 7.87 | 8.06 | 8.06
02/05/2020 13:10:00 | 0.4 | 3.2 | 4.9 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 316.67 | 213.71 | 253.67 | 260.62 | 6.6 | 6.93 | 7.01
02/05/2020 13:15:00 | 0.2 | 1.9 | 4.3 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 402.56 | 270.09 | 314.15 | 259.08 | 5 | 5.13 | 5.41
02/05/2020 13:20:00 | 0.2 | 1.5 | 4.2 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 397.68 | 261.81 | 308.68 | 258.76 | 4.7 | 4.78 | 5
02/05/2020 13:25:00 | 0.3 | 1.3 | 4.1 | 0.2 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 364.9 | 235.88 | 285.84 | 259 | 4.8 | 5.03 | 5.31
02/05/2020 13:30:00 | 0.5 | 2.6 | 4.4 | 0.2 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 336.59 | 228.2 | 264.38 | 260.69 | 5.96 | 6.01 | 5.98
02/05/2020 13:35:00 | 0.5 | 2.6 | 4.8 | 0 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 338.02 | 226.47 | 262.84 | 260.35 | 6.02 | 6 | 6.25
02/05/2020 13:40:00 | 1 | 3 | 4.8 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 336.11 | 227.49 | 270.33 | 261.03 | 6.23 | 6.19 | 6.14
02/05/2020 13:45:00 | 0.3 | 2.6 | 4.3 | 0.1 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 343.47 | 235.05 | 268.79 | 260.91 | 5.66 | 5.63 | 5.7
02/05/2020 13:50:00 | 0.3 | 2.3 | 4.5 | 0.1 | 2 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 2.1 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 308.91 | 209.14 | 240.98 | 261.83 | 5.74 | 6.06 | 6.22
02/05/2020 13:55:00 | 0.3 | 2 | 4.2 | 0.2 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 2 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 292.3 | 200.32 | 229.09 | 262.4 | 5.73 | 6.12 | 6
02/05/2020 14:00:00 | 1.3 | 6.7 | 6.1 | 0.1 | 2.4 | 2 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 246.14 | 164.32 | 189.89 | 263.02 | 9.45 | 9.87 | 9.85
02/05/2020 14:05:00 | 0.4 | 3.8 | 5.1 | 0.2 | 2 | 1.1 | 0.1 | 2.3 | 1.9 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 295.9 | 203.8 | 232.08 | 262.12 | 6.72 | 7.14 | 7.01
02/05/2020 14:10:00 | 0.9 | 3.5 | 5.1 | 0.1 | 2 | 1.2 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 310.77 | 208.2 | 241.24 | 262.28 | 6.66 | 6.82 | 6.77
02/05/2020 14:15:00 | 0.3 | 1.4 | 4.3 | 0.2 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 371.31 | 242.96 | 278.72 | 260.6 | 5.36 | 5.58 | 5.56
02/05/2020 14:20:00 | 0.1 | 1.4 | 4.1 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 403.47 | 269.67 | 315.58 | 260.13 | 4.66 | 4.76 | 5.03
02/05/2020 14:25:00 | 0.3 | 2.3 | 4.2 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 393.41 | 265.12 | 305.52 | 260.39 | 5.17 | 5.32 | 5.57
02/05/2020 14:30:00 | 0.9 | 2.8 | 5.2 | 0.2 | 2 | 1 | 0.1 | 1.8 | 2.1 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 305.2 | 206.18 | 238.6 | 261.89 | 6.62 | 6.64 | 6.81
02/05/2020 14:35:00 | 0.7 | 3 | 5 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 328.16 | 221.74 | 258.1 | 261.96 | 6.26 | 6.25 | 6.6
02/05/2020 14:40:00 | 1 | 4.7 | 5 | 0 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 344.35 | 242.41 | 268.65 | 262.28 | 7.07 | 7.35 | 7.19
02/05/2020 14:45:00 | 1 | 3.2 | 4.8 | 0.3 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 346.18 | 238.6 | 274.79 | 261.64 | 6.67 | 6.55 | 6.49
02/05/2020 14:50:00 | 0.6 | 4 | 4.8 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 364.46 | 256.61 | 292.08 | 262.33 | 6.8 | 6.92 | 6.88
02/05/2020 14:55:00 | 0.7 | 3.8 | 4.8 | 0.2 | 1.4 | 1 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 332.78 | 232.56 | 264.63 | 262.91 | 6.56 | 6.6 | 6.8
02/05/2020 15:00:00 | 0.4 | 3.5 | 4.5 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 338.75 | 235.78 | 266.69 | 262.94 | 6.34 | 6.41 | 6.44
02/05/2020 15:05:00 | 0.7 | 6.8 | 6 | 0.3 | 1.3 | 2 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 267.34 | 178.5 | 219.63 | 264.25 | 8.9 | 9.23 | 9.22
02/05/2020 15:10:00 | 1 | 6.1 | 5.6 | 0.3 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 2.1 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 277.87 | 182.56 | 220.61 | 263.95 | 8.69 | 9.03 | 8.64
02/05/2020 15:15:00 | 1.2 | 6.6 | 5.5 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 281.06 | 189.92 | 226.12 | 264.2 | 9.83 | 9.76 | 9.47
02/05/2020 15:20:00 | 0.6 | 5.9 | 5.5 | 0.4 | 1.5 | 1.8 | 0.3 | 2.2 | 2.1 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0 | 276.42 | 187.48 | 217.33 | 264.16 | 9.09 | 9.06 | 8.81
02/05/2020 15:25:00 | 1 | 6.1 | 5.6 | 0.3 | 1.4 | 1.8 | 0.3 | 2 | 1.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 294.34 | 195.72 | 234.29 | 263.66 | 9.06 | 9.06 | 8.84
02/05/2020 15:30:00 | 1.2 | 5.7 | 4.8 | 0.3 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 293.58 | 195.85 | 231.85 | 263.78 | 8.5 | 8.43 | 8.03
02/05/2020 15:35:00 | 0.8 | 6.3 | 5.6 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 302.43 | 210.35 | 245.77 | 263.55 | 9.21 | 9.13 | 8.86
02/05/2020 15:40:00 | 1.3 | 6.3 | 5.7 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 290.32 | 194.22 | 226.41 | 264.11 | 9.23 | 9.29 | 9.05
02/05/2020 15:45:00 | 1 | 6.9 | 5.3 | 0.3 | 1.3 | 1.8 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 279.42 | 195.92 | 237.96 | 264.13 | 9.93 | 10.1 | 9.46
02/05/2020 15:50:00 | 1 | 6.1 | 5 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 310.91 | 209.34 | 246.28 | 263.94 | 8.49 | 8.46 | 8.16
02/05/2020 15:55:00 | 1.2 | 5.7 | 5.3 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 294.7 | 195.34 | 231.03 | 264.74 | 8.59 | 8.43 | 8.06
02/05/2020 16:00:00 | 1.4 | 6.4 | 5.6 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 286.16 | 191.66 | 226.37 | 264.66 | 8.96 | 8.86 | 8.33
02/05/2020 16:05:00 | 1.3 | 6.6 | 5.4 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 288.34 | 194.29 | 227.53 | 264.52 | 8.83 | 8.8 | 8.49
02/05/2020 16:10:00 | 0.8 | 6.3 | 5.7 | 0.3 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 305.41 | 206.9 | 238.86 | 264.91 | 9.26 | 9.26 | 9
02/05/2020 16:15:00 | 1.3 | 6.7 | 5.8 | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 308.43 | 208.24 | 244.69 | 264.35 | 8.95 | 9.05 | 8.73
02/05/2020 16:20:00 | 0.8 | 6.7 | 5.5 | 0.4 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 298.62 | 202.92 | 234.11 | 264.72 | 9.18 | 9.27 | 8.92
02/05/2020 16:25:00 | 0.9 | 6.1 | 5.7 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 300.64 | 202.55 | 241.24 | 264.61 | 8.48 | 8.6 | 8.15
02/05/2020 16:30:00 | 1.4 | 6.2 | 5.5 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 294.43 | 196.15 | 232.58 | 264.53 | 8.76 | 8.74 | 8.24
02/05/2020 16:35:00 | 0.8 | 8.9 | 6.5 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.2 | 258.29 | 166.65 | 205.02 | 264.71 | 11.27 | 11.93 | 11.5
02/05/2020 16:40:00 | 1.5 | 10.6 | 7.4 | 0.2 | 2 | 2.5 | 0.1 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.2 | 236.54 | 161.06 | 187.64 | 265.2 | 13 | 13.46 | 13.33
02/05/2020 16:45:00 | 1.1 | 7.3 | 6.6 | 0.4 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 267.06 | 174.37 | 204.75 | 264.84 | 9.91 | 9.92 | 9.55
02/05/2020 16:50:00 | 0.7 | 6.7 | 6.2 | 0.5 | 1.4 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 252.11 | 167.06 | 201.06 | 265.03 | 9.68 | 9.76 | 9.69
02/05/2020 16:55:00 | 0.3 | 7.2 | 6.8 | 0.3 | 1.6 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 265.06 | 176.16 | 207.59 | 264.62 | 9.74 | 9.96 | 10.03
02/05/2020 17:00:00 | 1.2 | 9.9 | 7.2 | 0.5 | 1.7 | 2.3 | 0.1 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 233.06 | 148.13 | 191.02 | 264.99 | 12.46 | 12.95 | 12.77
02/05/2020 17:05:00 | 1.6 | 11.4 | 7.6 | 0.3 | 1.7 | 2.1 | 0 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 268.08 | 176.23 | 204 | 264.96 | 12.04 | 12.33 | 12.3
02/05/2020 17:10:00 | 1 | 6.7 | 5.5 | 0.3 | 1.2 | 1.9 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.2 | 312.26 | 212.28 | 244.67 | 264.44 | 8.93 | 8.95 | 8.83
02/05/2020 17:15:00 | 1.5 | 5.6 | 5.6 | 0.6 | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 2.1 | 2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0 | 266.85 | 177.26 | 212.48 | 265.54 | 9.48 | 9.28 | 8.67
02/05/2020 17:20:00 | 1.3 | 7 | 5.4 | 0.4 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 292.58 | 186.21 | 223.56 | 265.02 | 9.49 | 9.6 | 8.96
02/05/2020 17:25:00 | 1.4 | 5.6 | 5.1 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0 | 273.74 | 183.28 | 217.06 | 265.49 | 8.96 | 8.73 | 8.11
02/05/2020 17:30:00 | 1.7 | 8.7 | 6.3 | 0.7 | 1.8 | 2 | 0.6 | 3.1 | 2.9 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 209.65 | 129.68 | 167.43 | 266.04 | 12.2 | 12.16 | 11.3
02/05/2020 17:35:00 | 2.8 | 10.3 | 7.7 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 0.4 | 3 | 2.6 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 200.18 | 133.6 | 160.35 | 266.71 | 15.18 | 14.8 | 14.33
02/05/2020 17:40:00 | 3 | 11.2 | 7.3 | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 0.3 | 2.9 | 2.4 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 199.74 | 140.27 | 163.92 | 267.78 | 15.07 | 14.63 | 13.46
02/05/2020 17:45:00 | 2.2 | 10.8 | 7.7 | 0.8 | 1 | 2.2 | 0.2 | 3 | 2.4 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 192.38 | 120.08 | 150.56 | 267.94 | 14.69 | 14.34 | 13.68
02/05/2020 17:50:00 | 1.9 | 9.7 | 7.1 | 0.8 | 0.9 | 2.3 | 0.3 | 3.3 | 2.8 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 197.58 | 131.14 | 159.32 | 267.86 | 13.93 | 13.61 | 12.75
02/05/2020 17:55:00 | 2.9 | 12.9 | 8.4 | 0.6 | 1.3 | 2.3 | 0.2 | 2.4 | 2.3 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 193.04 | 133.41 | 155.09 | 268 | 17.03 | 15.95 | 15.68
02/05/2020 18:00:00 | 1.7 | 12.5 | 8.1 | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 203.17 | 138.65 | 163.7 | 267.49 | 15.28 | 15.27 | 14.24
02/05/2020 18:05:00 | 1.7 | 10.6 | 7.3 | 0.4 | 1.1 | 1.9 | 0.1 | 2.2 | 2 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 208.96 | 141.28 | 165.84 | 266.88 | 14.4 | 13.69 | 13.63
02/05/2020 18:10:00 | 0.7 | 10.4 | 7.5 | 0.5 | 1.2 | 2.5 | 0.1 | 4 | 3 | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 175.2 | 118.94 | 140.98 | 266.59 | 13.93 | 13.56 | 13.5
02/05/2020 18:15:00 | 1.6 | 9.3 | 7.5 | 0.6 | 2.1 | 3 | 0.4 | 5.1 | 4 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 167.73 | 109.55 | 126.29 | 268.42 | 14.7 | 14.06 | 14.36
02/05/2020 18:20:00 | 0.7 | 6 | 6 | 0.3 | 1.2 | 1.8 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 271.22 | 179.6 | 212.88 | 266.05 | 8.95 | 8.79 | 8.89
02/05/2020 18:25:00 | 0.6 | 6.2 | 5.5 | 0.3 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 264.37 | 177.32 | 213.06 | 265.98 | 9.53 | 9.48 | 9.66
02/05/2020 18:30:00 | 0.5 | 6.7 | 6.2 | 0.2 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 2.1 | 2 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 266.1 | 173.36 | 211.37 | 266.49 | 9.17 | 9.39 | 9.52
02/05/2020 18:35:00 | 0.2 | 6.4 | 6 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | 0 | 2.9 | 2.6 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 262.5 | 174.87 | 209.94 | 266.39 | 9.68 | 9.57 | 9.88
02/05/2020 18:40:00 | 0.3 | 6.3 | 6 | 0.2 | 1.3 | 1.9 | 0.1 | 3.1 | 2.9 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 253.52 | 168.04 | 200.44 | 266.66 | 9.9 | 9.98 | 10.2
02/05/2020 18:45:00 | 0.8 | 6.5 | 6.3 | 0.3 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 2.8 | 2.4 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 257.63 | 166.15 | 197.02 | 266.16 | 9.81 | 9.66 | 9.89
02/05/2020 18:50:00 | 1.1 | 8.7 | 7.2 | 0.2 | 1.6 | 2 | 0.1 | 2.5 | 2.4 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 244.22 | 154.23 | 196.1 | 266.13 | 11.73 | 12 | 11.93
02/05/2020 18:55:00 | 2 | 11.7 | 7.5 | 0.3 | 1.6 | 2.1 | 0.2 | 2.9 | 2.9 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 210.19 | 142.82 | 169.13 | 267.7 | 15.23 | 15.18 | 14.39
02/05/2020 19:00:00 | 2.1 | 12.2 | 7.5 | 0.2 | 1.5 | 2.3 | 0.1 | 2.7 | 2.6 | 0.3 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 207.79 | 139.8 | 178.32 | 267.57 | 15.02 | 15 | 14.72
02/05/2020 19:05:00 | 1.7 | 8.1 | 6.3 | 0.8 | 2 | 2.2 | 0.5 | 4.1 | 2.9 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0 | 211.5 | 140.18 | 170.37 | 267.72 | 12.02 | 11.95 | 11.23
02/05/2020 19:10:00 | 2.4 | 10.9 | 7.6 | 0.4 | 1.5 | 2.3 | 0.2 | 2.9 | 2.6 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 217.97 | 144.37 | 175.28 | 267.61 | 14.5 | 14.15 | 13.94
02/05/2020 19:15:00 | 1.9 | 10.9 | 6.7 | 0.2 | 1.8 | 2 | 0.1 | 2.6 | 2.8 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 220.69 | 147.53 | 177.04 | 267.67 | 14.09 | 13.91 | 13.63
02/05/2020 19:20:00 | 2 | 10.8 | 7.1 | 0.4 | 1.4 | 2.1 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 220.4 | 146.4 | 177.15 | 267.8 | 14.36 | 14.13 | 13.72
02/05/2020 19:25:00 | 1.9 | 8.5 | 6.7 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 0.3 | 3.5 | 2.8 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 214.21 | 139.82 | 171.65 | 267.73 | 12.65 | 12.26 | 12.06
02/05/2020 19:30:00 | 1.2 | 5.7 | 5.3 | 0.4 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 2.2 | 2.1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 278.37 | 185.27 | 225.55 | 266.25 | 8.55 | 8.58 | 8.1
02/05/2020 19:35:00 | 0.8 | 5.4 | 5.2 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 2.2 | 2 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 288.29 | 189.75 | 230.72 | 266.43 | 8.66 | 8.51 | 8.42
02/05/2020 19:40:00 | 0.9 | 6.7 | 5.5 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 1.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.2 | 313.76 | 209.41 | 250.1 | 266.03 | 9.5 | 9.5 | 9.27
02/05/2020 19:45:00 | 0.6 | 6.9 | 5.6 | 0.3 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 2.2 | 2 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 274.05 | 178.01 | 221.1 | 266.7 | 9.46 | 9.6 | 9.45
02/05/2020 19:50:00 | 1.5 | 10.8 | 7.6 | 0.4 | 1.4 | 2.2 | 0.2 | 2.1 | 2.3 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 253.01 | 167.86 | 193.94 | 267.64 | 13.56 | 13.75 | 13.4
02/05/2020 19:55:00 | 0.9 | 9 | 6.9 | 0.2 | 1.2 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 255.84 | 175.68 | 204.67 | 267.68 | 11.7 | 11.73 | 11.78
02/05/2020 20:00:00 | 0.4 | 5.5 | 4.9 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 315.95 | 222.05 | 259.96 | 266.3 | 7.92 | 8.06 | 7.99
02/05/2020 20:05:00 | 1.3 | 10 | 6.8 | 0.3 | 1.5 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 236.94 | 165.61 | 182.91 | 267.9 | 12.96 | 13.63 | 12.7
02/05/2020 20:10:00 | 1.2 | 11.3 | 7.5 | 0.2 | 1.4 | 2.2 | 0.1 | 2.2 | 1.9 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 235.95 | 165.77 | 189.09 | 268.34 | 13.79 | 14.1 | 13.8
02/05/2020 20:15:00 | 1.3 | 9.6 | 6.7 | 0.2 | 1.5 | 2 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.2 | 250 | 173.08 | 201.57 | 267.97 | 12.06 | 12.43 | 11.86
02/05/2020 20:20:00 | 1.3 | 9.9 | 7 | 0.4 | 1.6 | 2 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 235.23 | 161.2 | 190 | 268.11 | 12.3 | 12.59 | 12.1
02/05/2020 20:25:00 | 1.6 | 10.8 | 7 | 0.2 | 1.7 | 2.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 240.66 | 164.72 | 190.84 | 268.57 | 13.3 | 13.5 | 12.93
02/05/2020 20:30:00 | 1.6 | 11 | 7.8 | 0.3 | 1.7 | 2.4 | 0.1 | 2 | 2 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 206.02 | 139.45 | 164.36 | 268.79 | 14.13 | 14.06 | 13.6
02/05/2020 20:35:00 | 1.2 | 11.6 | 7.8 | 0.3 | 1.7 | 2.4 | 0.1 | 1.9 | 1.7 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 208.26 | 143.36 | 170.04 | 269.41 | 14.35 | 14.5 | 14.24
02/05/2020 20:40:00 | 1.4 | 11.3 | 7.3 | 0.4 | 1.6 | 2.3 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 214.18 | 147.84 | 172.12 | 269.18 | 13.76 | 14.2 | 13.29
02/05/2020 20:45:00 | 1.7 | 12.2 | 7.9 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 221.15 | 154.6 | 178.51 | 269.26 | 14.59 | 15.08 | 14.02
02/05/2020 20:50:00 | 1.6 | 12.4 | 8.1 | 0.4 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.3 | 231.5 | 163.42 | 187.12 | 269.64 | 14.2 | 14.78 | 14.1
02/05/2020 20:55:00 | 1.9 | 12.4 | 7.8 | 0.5 | 2.4 | 2.3 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 236 | 163.92 | 191.81 | 269.47 | 15.07 | 15.53 | 14.37
02/05/2020 21:00:00 | 1.6 | 13.5 | 8.8 | 0.5 | 2.5 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 239.25 | 165.98 | 182.36 | 270.11 | 15.72 | 16.5 | 15.48
02/05/2020 21:05:00 | 1.5 | 11.4 | 7.6 | 0.4 | 2.4 | 1.6 | 0.2 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 245.84 | 172.53 | 196.34 | 269.71 | 13.43 | 13.94 | 13.1
02/05/2020 21:10:00 | 1.9 | 12.9 | 8.2 | 0.4 | 2.5 | 2.2 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 236.13 | 170.96 | 192.63 | 270.66 | 15.43 | 16.03 | 14.89
02/05/2020 21:15:00 | 1 | 10.6 | 6.5 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 232.75 | 164.54 | 190.2 | 270.69 | 12.68 | 13.07 | 12.45
02/05/2020 21:20:00 | 2.1 | 12.4 | 7.5 | 0.4 | 2.8 | 1.6 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 248.72 | 174.67 | 200.69 | 270.8 | 13.73 | 14.43 | 13.5
02/05/2020 21:25:00 | 1.5 | 12.3 | 8.3 | 0.3 | 2.4 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 234.46 | 160.73 | 188.08 | 270.87 | 14.53 | 15.11 | 14.36
02/05/2020 21:30:00 | 1.3 | 13.7 | 8.8 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 2 | 2 | 0.4 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 188.7 | 125.75 | 153.41 | 271.36 | 15.98 | 16.7 | 15.9
02/05/2020 21:35:00 | 0.8 | 12.7 | 7.9 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 0.3 | 1.9 | 2.1 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 189.78 | 124.66 | 153.1 | 271.49 | 15.17 | 15.85 | 15.11
02/05/2020 21:40:00 | 1.3 | 14.1 | 9.1 | 0.2 | 3 | 2.3 | 0.3 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 176.37 | 116.46 | 143.62 | 272.64 | 16.56 | 17.4 | 16.6
02/05/2020 21:45:00 | 1.6 | 13.2 | 9.2 | 0.7 | 3 | 1.9 | 0.3 | 1.7 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 167.34 | 111.92 | 136.98 | 273.16 | 16.69 | 17.53 | 16.37
02/05/2020 21:50:00 | 1.8 | 17.3 | 10.6 | 0.8 | 4 | 3.5 | 0.3 | 3.1 | 2.3 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 141.04 | 98.63 | 115.35 | 274.34 | 20.5 | 20.93 | 19.96
02/05/2020 21:55:00 | 1.7 | 13.9 | 9.6 | 0.8 | 3.5 | 2.6 | 0.4 | 3.7 | 2.2 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 136.13 | 98.16 | 111.2 | 274.33 | 17.42 | 17.83 | 17.21
02/05/2020 22:00:00 | 1.6 | 14.9 | 9.4 | 0.7 | 3.4 | 3 | 0.5 | 2.8 | 1.8 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 165.86 | 113.01 | 138.37 | 273.7 | 18.3 | 18.64 | 18.06
02/05/2020 22:05:00 | 1.2 | 15.7 | 10.2 | 0.6 | 3.4 | 3.2 | 0.3 | 3.2 | 2.5 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 152.19 | 105.49 | 124.68 | 274.48 | 19.89 | 20.07 | 19.37
02/05/2020 22:10:00 | 0.7 | 15.1 | 9.4 | 0.4 | 3.2 | 3.4 | 0.1 | 3 | 2.4 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 156.3 | 107.7 | 127.98 | 274.46 | 18.65 | 18.8 | 18.26
02/05/2020 22:15:00 | 1 | 13.4 | 7.7 | 0.5 | 3.2 | 2.3 | 0.4 | 4 | 2.7 | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 141.23 | 91.42 | 111.37 | 274.83 | 16.59 | 16.57 | 16.12
02/05/2020 22:20:00 | 1.2 | 12.6 | 8 | 0.6 | 2.8 | 2.6 | 0.3 | 3.4 | 2.4 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 155.18 | 104.16 | 126.52 | 274.02 | 15.46 | 15.44 | 14.95
02/05/2020 22:25:00 | 0.4 | 12.4 | 8.2 | 0.5 | 2.7 | 2.4 | 0.2 | 3.1 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 150.67 | 102.04 | 123.72 | 274.32 | 15.7 | 15.66 | 15.34
02/05/2020 22:30:00 | 1.5 | 12 | 8 | 0.7 | 2.8 | 2.4 | 0.3 | 2.7 | 2 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 152.16 | 100.88 | 124.17 | 274.14 | 15.66 | 15.69 | 14.95
02/05/2020 22:35:00 | 0.9 | 12.9 | 8.4 | 0.7 | 2.9 | 2.6 | 0.3 | 2.9 | 2.4 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 151.65 | 104.08 | 127.1 | 274.07 | 16.09 | 16.24 | 15.58
02/05/2020 22:40:00 | 1.2 | 13.4 | 8.6 | 0.6 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 2.5 | 1.8 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 180.61 | 121.35 | 146.09 | 273.94 | 16.23 | 16.48 | 15.8
02/05/2020 22:45:00 | 0.8 | 14.3 | 9.4 | 0.5 | 3 | 3 | 0.2 | 2.7 | 2.2 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 164.58 | 110.54 | 132.85 | 274.36 | 17.59 | 17.64 | 17.39
02/05/2020 22:50:00 | 0.5 | 13 | 8.5 | 0.3 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | 2.2 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 173.81 | 116.09 | 143.35 | 273.92 | 16.35 | 16.38 | 15.97
02/05/2020 22:55:00 | 0.4 | 13.1 | 8.8 | 0.4 | 2.7 | 2.6 | 0.3 | 3 | 2.2 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 160.83 | 108.07 | 132.18 | 274.26 | 16.86 | 17.29 | 16.9
02/05/2020 23:00:00 | 1.1 | 14.3 | 8.4 | 0.6 | 3.1 | 2.9 | 0.3 | 3.2 | 2.1 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 148.93 | 108.13 | 130.19 | 274.52 | 17.15 | 17.32 | 16.68
02/05/2020 23:05:00 | 0.9 | 11.1 | 7.7 | 0.7 | 2.8 | 2.2 | 0.4 | 2.6 | 2.1 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 169.7 | 112.56 | 138.44 | 274.64 | 15.61 | 15.42 | 14.54
02/05/2020 23:10:00 | 1.2 | 12.5 | 8.3 | 0.5 | 2.9 | 2.3 | 0.3 | 2.9 | 2.1 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 185.46 | 121.16 | 151.95 | 273.21 | 15.06 | 15 | 14.16
02/05/2020 23:15:00 | 0.9 | 10 | 6.9 | 0.5 | 2.7 | 1.7 | 0.2 | 3 | 2.1 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 173.2 | 114.36 | 141.29 | 271.45 | 13.36 | 13.22 | 12.46
02/05/2020 23:20:00 | 1.2 | 13.7 | 9.4 | 0.7 | 3 | 2.8 | 0.6 | 2.9 | 2.1 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 174.51 | 113.04 | 139.87 | 271.45 | 17 | 17.17 | 16.36
02/05/2020 23:25:00 | 2 | 17 | 10.3 | 0.9 | 3.6 | 3.4 | 0.8 | 3.4 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 154.75 | 107.57 | 128.72 | 271.86 | 20.46 | 20.7 | 19.43
02/05/2020 23:30:00 | 1 | 10.8 | 7.4 | 0.6 | 2.7 | 2.1 | 0.2 | 3 | 2.1 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 170.56 | 108.94 | 135.07 | 270.69 | 13.93 | 13.83 | 13.22
02/05/2020 23:35:00 | 1.4 | 11.6 | 8.6 | 0.6 | 2.7 | 2.2 | 0.4 | 3.1 | 2.2 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 168.43 | 109.52 | 137.09 | 270.34 | 16.03 | 16.3 | 15.52
02/05/2020 23:40:00 | 1.5 | 12.9 | 7.7 | 0.7 | 3.2 | 2.5 | 0.4 | 3.6 | 2.3 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 157.07 | 105.31 | 127.62 | 270.96 | 16.53 | 16.36 | 15.56
02/05/2020 23:45:00 | 1.8 | 15.4 | 9.2 | 0.9 | 3.4 | 2.9 | 0.7 | 3.4 | 2.1 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 159.2 | 107.77 | 129.9 | 272.14 | 19.1 | 19.41 | 18.1
02/05/2020 23:50:00 | 1.7 | 14.8 | 8.9 | 0.7 | 3.3 | 2.8 | 0.4 | 3.6 | 2 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 179.33 | 119.85 | 143.8 | 274.06 | 19.03 | 19.27 | 18.4
02/05/2020 23:55:00 | 1.6 | 14.1 | 9.3 | 0.7 | 3.1 | 2.6 | 0.5 | 3 | 2.1 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 162.29 | 107.13 | 134.58 | 273.88 | 17.52 | 17.76 | 17.37
03/05/2020 0:00:00 | 0.9 | 12.5 | 8 | 0.5 | 2.8 | 2.3 | 0.2 | 2.5 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 171.5 | 112.9 | 143.84 | 273.22 | 15.01 | 15.32 | 15
03/05/2020 0:05:00 | 0.9 | 14.5 | 9.4 | 0.4 | 3.2 | 3.4 | 0.2 | 2.7 | 1.7 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 173.84 | 115.68 | 143.57 | 273.64 | 17.28 | 17.66 | 17.39
03/05/2020 0:10:00 | 1.2 | 13.1 | 8.9 | 0.6 | 2.9 | 3 | 0.3 | 2.7 | 2.1 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 169.22 | 113.5 | 137.74 | 273.8 | 16.56 | 16.7 | 15.93
03/05/2020 0:15:00 | 1.3 | 12.6 | 8.6 | 0.6 | 2.5 | 2.7 | 0.4 | 2.3 | 2.1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 167.23 | 109.63 | 135.95 | 273.95 | 16.18 | 16.45 | 15.87
03/05/2020 0:20:00 | 1.5 | 15.4 | 9.5 | 0.6 | 2.9 | 3.6 | 0.6 | 2.9 | 2 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 164.24 | 108.14 | 132.52 | 274.88 | 18.3 | 18.84 | 17.96
03/05/2020 0:25:00 | 2.3 | 14.7 | 9 | 0.7 | 2.8 | 3.6 | 0.4 | 3.3 | 2 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 178.75 | 120.54 | 147.9 | 274.8 | 17.8 | 18.13 | 17.42
03/05/2020 0:30:00 | 1.9 | 16.5 | 9.8 | 0.8 | 3.2 | 4 | 0.6 | 3.5 | 2.1 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 159.42 | 110.59 | 133.65 | 274.18 | 19.33 | 20.4 | 19.5
03/05/2020 0:35:00 | 1 | 12.2 | 7.5 | 0.1 | 2.6 | 2.8 | 0.3 | 2.7 | 2.2 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 177.95 | 119.26 | 147.04 | 272.78 | 14.96 | 15.37 | 15
03/05/2020 0:40:00 | 0.7 | 11.5 | 8.1 | 0.5 | 2.4 | 3.2 | 0.5 | 3 | 2.4 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 182 | 116.73 | 146.64 | 273.01 | 14.77 | 15.23 | 14.83
03/05/2020 0:45:00 | 0.6 | 11.6 | 7.5 | 0.6 | 2.4 | 2.6 | 0.4 | 3.5 | 2.5 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 167.33 | 109 | 135.01 | 273.26 | 14.43 | 14.73 | 14.36
03/05/2020 0:50:00 | 1.4 | 12.5 | 8.1 | 0.7 | 2.8 | 2.4 | 0.5 | 2.6 | 1.7 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 167.36 | 109.65 | 139.08 | 273.44 | 15.61 | 15.89 | 15.46
03/05/2020 0:55:00 | 0.9 | 11.4 | 7.3 | 0.6 | 2.4 | 2.6 | 0.4 | 3.5 | 2.5 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 171.17 | 110.35 | 137.44 | 273.3 | 14.15 | 14.31 | 14.3
03/05/2020 1:00:00 | 1.3 | 14 | 9 | 0.7 | 2.9 | 3.2 | 0.5 | 3.7 | 2.5 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 156.3 | 104.35 | 128.2 | 273.5 | 17.16 | 17.53 | 16.95
03/05/2020 1:05:00 | 1 | 12.1 | 8.3 | 0.7 | 2.7 | 3.1 | 0.5 | 4.3 | 2.7 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 164.93 | 110.19 | 134.71 | 273.54 | 15.62 | 15.94 | 15.72
03/05/2020 1:10:00 | 1.2 | 12.8 | 7.8 | 0.6 | 2.7 | 2.9 | 0.5 | 3.4 | 2.5 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 163.26 | 110.08 | 136.6 | 273.42 | 15.19 | 15.46 | 14.91
03/05/2020 1:15:00 | 1.5 | 15.3 | 9.1 | 0.7 | 3.4 | 3.6 | 0.4 | 3.3 | 1.9 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 161.73 | 108.74 | 129.19 | 273.45 | 18.89 | 19.2 | 18.38
03/05/2020 1:20:00 | 1.7 | 13.8 | 8.6 | 0.8 | 3.1 | 2.6 | 0.4 | 3.4 | 2.1 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 173.92 | 115.6 | 136.66 | 273.15 | 16.85 | 17.08 | 16.2
03/05/2020 1:25:00 | 2.2 | 15.3 | 9 | 0.9 | 3.4 | 3.4 | 0.6 | 3.6 | 1.8 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 175.26 | 120.22 | 143.84 | 273.17 | 19.68 | 19.59 | 18.92
03/05/2020 1:30:00 | 2.5 | 14.6 | 8.7 | 0.9 | 3.2 | 2.8 | 0.6 | 3.3 | 1.8 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 173.12 | 115.87 | 142.33 | 273.23 | 18.06 | 18.16 | 17.59
03/05/2020 1:35:00 | 2 | 12.9 | 7.6 | 0.9 | 3.1 | 2.3 | 0.5 | 3.4 | 2.1 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 157.52 | 105.3 | 129.86 | 272.84 | 16.16 | 16.08 | 15.42
03/05/2020 1:40:00 | 1.6 | 12.5 | 8.2 | 0.8 | 3.2 | 2.3 | 0.2 | 3.5 | 2.3 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 153.86 | 104.78 | 126.91 | 272.78 | 16 | 15.93 | 15.38
03/05/2020 1:45:00 | 1 | 12.4 | 8.2 | 0.7 | 2.9 | 2.3 | 0.3 | 3.1 | 2 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 164.26 | 103.74 | 125.34 | 272.79 | 15.12 | 14.89 | 14.96
03/05/2020 1:50:00 | 2.2 | 12.6 | 7.8 | 1.1 | 2.9 | 2.7 | 0.6 | 3.1 | 2 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 158.22 | 111.73 | 131.12 | 273.31 | 17.01 | 16.87 | 16.1
03/05/2020 1:55:00 | 1.5 | 13.4 | 8 | 0.7 | 3 | 2.7 | 0.5 | 2.8 | 1.9 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 178.83 | 118.62 | 144.38 | 272.61 | 16.27 | 16.25 | 15.82
03/05/2020 2:00:00 | 0.6 | 11.1 | 7.5 | 0.5 | 2 | 2.5 | 0.3 | 2.4 | 2 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 179.54 | 115.53 | 145.68 | 272.53 | 13.76 | 13.94 | 13.74
03/05/2020 2:05:00 | 1.5 | 14 | 8.4 | 0.5 | 3 | 3.3 | 0.3 | 2.8 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 182.38 | 121.4 | 148.48 | 272.77 | 16.84 | 17.37 | 16.9
03/05/2020 2:10:00 | 0.9 | 11.5 | 7.2 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 2.4 | 2 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 181.76 | 117.84 | 145.16 | 272.36 | 14.03 | 14.25 | 13.96
03/05/2020 2:15:00 | 2.1 | 13.9 | 8.4 | 0.9 | 2.8 | 2.6 | 0.5 | 2.5 | 1.9 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 169.06 | 112.36 | 140.51 | 272.95 | 16.91 | 17.26 | 16.31
03/05/2020 2:20:00 | 1.1 | 13.2 | 7.9 | 0.7 | 3 | 2.9 | 0.3 | 2.7 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 165.58 | 111.68 | 135.57 | 273.14 | 16.65 | 16.9 | 16.37
03/05/2020 2:25:00 | 1.5 | 15.6 | 9 | 0.6 | 3 | 3.3 | 0.3 | 2.6 | 1.6 | 0.5 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 162.35 | 111.64 | 133.16 | 273.28 | 18.29 | 18.89 | 17.96
03/05/2020 2:30:00 | 1.5 | 14.5 | 8.9 | 0.9 | 3.5 | 3.3 | 0.7 | 3.2 | 2.1 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 157.81 | 113.03 | 134.98 | 273.78 | 18.5 | 18.71 | 17.96
03/05/2020 2:35:00 | 1.7 | 15.8 | 8.9 | 1.2 | 3.5 | 3 | 0.8 | 3.5 | 1.9 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 159.71 | 108.06 | 131.39 | 273.65 | 19.48 | 19.84 | 18.83
03/05/2020 2:40:00 | 2.4 | 16.6 | 10 | 1 | 3.7 | 3.6 | 1.1 | 3.5 | 1.8 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 166.3 | 112.04 | 135.1 | 273.61 | 20.29 | 21.07 | 19.66
03/05/2020 2:50:00 | 2.3 | 16 | 8.8 | 1 | 3.4 | 3.1 | 0.8 | 3.3 | 1.9 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 169.09 | 112.79 | 134.83 | 273.58 | 18.66 | 18.81 | 17.62
03/05/2020 2:55:00 | 1.9 | 16.6 | 9.8 | 1.1 | 3.6 | 3.8 | 0.6 | 3.4 | 2.5 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 145.68 | 103.02 | 117.12 | 273.84 | 20.83 | 20.95 | 19.46
03/05/2020 3:00:00 | 1.4 | 14.1 | 9.7 | 1 | 3.6 | 3 | 0.6 | 3.5 | 2.2 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 153.84 | 104.68 | 128.73 | 273.7 | 19.14 | 19.35 | 18.59
03/05/2020 3:05:00 | 1.2 | 15.2 | 9.4 | 0.8 | 2.7 | 3.5 | 0.7 | 3.5 | 2.8 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 150.53 | 103.35 | 120.76 | 273.47 | 18.77 | 19.17 | 18.63
03/05/2020 3:10:00 | 1.2 | 13.6 | 8.8 | 0.7 | 2.9 | 2.9 | 0.5 | 2.8 | 2.1 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 160.46 | 111.51 | 135.15 | 273.01 | 16.46 | 16.76 | 16.25
03/05/2020 3:15:00 | 1.2 | 13.6 | 8.2 | 0.7 | 2.8 | 2.4 | 0.5 | 3.4 | 2.4 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 152.3 | 108.88 | 125.47 | 272.95 | 15.84 | 16.14 | 15.56
03/05/2020 3:20:00 | 1.2 | 12.5 | 7.7 | 0.7 | 2.8 | 3 | 0.6 | 3.7 | 2.4 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 169.68 | 113.24 | 138.92 | 272.51 | 16.11 | 16.13 | 15.49
03/05/2020 3:25:00 | 0.9 | 14.2 | 8.3 | 0.5 | 2.9 | 3.3 | 0.3 | 3.1 | 2.6 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 159.26 | 107.24 | 130.35 | 272.61 | 17.08 | 17.21 | 16.67
03/05/2020 3:30:00 | 2.1 | 17.1 | 8.6 | 0.9 | 3 | 3.8 | 0.5 | 3.6 | 2.6 | 0.7 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 141.66 | 97 | 117.46 | 273.58 | 20.2 | 20.59 | 19.78
03/05/2020 3:35:00 | 1.1 | 15.8 | 9.6 | 0.7 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 2.8 | 1.8 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 146.7 | 100.2 | 118.05 | 273.37 | 19.47 | 19.62 | 18.73
03/05/2020 3:40:00 | 0.9 | 14.7 | 9 | 0.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 3.1 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 172.78 | 115.9 | 141.44 | 272.61 | 18.06 | 18.36 | 18.05
03/05/2020 3:45:00 | 0.9 | 12.9 | 8.6 | 0.4 | 2.7 | 3.1 | 0.2 | 3 | 2.5 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 170.99 | 115.04 | 140.08 | 272.36 | 16.36 | 16.7 | 16.33
03/05/2020 3:50:00 | 0.7 | 12.9 | 8.2 | 0.4 | 2.7 | 3.1 | 0.2 | 3.6 | 2.5 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 168.46 | 112.82 | 138.22 | 272.17 | 16.89 | 17.2 | 17.03
03/05/2020 3:55:00 | 2.1 | 13.9 | 9.4 | 1 | 2.8 | 3.1 | 0.9 | 3.9 | 3 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 142.75 | 97.52 | 116.61 | 272.79 | 17.89 | 18.19 | 16.76
03/05/2020 4:00:00 | 0.9 | 11.9 | 7.3 | 0.7 | 2.5 | 2.6 | 0.5 | 3.2 | 2.3 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 156.35 | 109.17 | 150.48 | 272.36 | 15.97 | 16.09 | 15.6
03/05/2020 4:05:00 | 1 | 13.4 | 8.7 | 0.6 | 2.9 | 2.7 | 0.2 | 3.9 | 2.8 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 157.57 | 105.01 | 129.07 | 272.58 | 17.21 | 17.35 | 16.83
03/05/2020 4:10:00 | 0.7 | 13.3 | 8.6 | 0.8 | 2.7 | 3 | 0.2 | 3.8 | 2.7 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 174.08 | 114.43 | 139.02 | 272.03 | 16.16 | 16.3 | 15.86
03/05/2020 4:15:00 | 1.2 | 15.5 | 9.4 | 0.7 | 3.2 | 3.5 | 0.4 | 3.7 | 2.8 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 153.49 | 104.08 | 125.98 | 272.47 | 18.82 | 19.09 | 18.61
03/05/2020 4:20:00 | 1.1 | 15.1 | 8.9 | 0.6 | 3.2 | 3.1 | 0.2 | 4.2 | 2.6 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 149.73 | 102.88 | 122.25 | 272.62 | 18.58 | 18.98 | 18.19
03/05/2020 4:25:00 | 1.2 | 11.5 | 8 | 0.5 | 2.7 | 3.2 | 0.4 | 3.6 | 2.7 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 161.97 | 106.73 | 131.31 | 272.27 | 15.81 | 16.12 | 15.53
03/05/2020 4:30:00 | 0.7 | 12 | 8.2 | 0.4 | 2.6 | 2.8 | 0.2 | 3.7 | 2.4 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 169.63 | 112.28 | 138.3 | 272.07 | 14.77 | 14.83 | 14.94
03/05/2020 4:35:00 | 0.6 | 12.4 | 8.1 | 0.4 | 2.9 | 2.6 | 0.2 | 3.8 | 2.7 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 159.31 | 105.95 | 129.08 | 272.32 | 15.72 | 15.66 | 15.55
03/05/2020 4:40:00 | 0.6 | 12.3 | 7.7 | 0.6 | 2.8 | 2.5 | 0.2 | 3.6 | 2.4 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 168.53 | 111.74 | 137.44 | 272.15 | 15.56 | 15.55 | 15.16
03/05/2020 4:45:00 | 0.9 | 12.6 | 7.6 | 0.7 | 2.7 | 2.8 | 0.4 | 3.3 | 2.6 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 170.3 | 113.97 | 139.19 | 272.26 | 16.18 | 16.29 | 15.8
03/05/2020 4:50:00 | 1.1 | 13.3 | 8.8 | 0.5 | 2.6 | 2.8 | 0.4 | 3.2 | 2.1 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 179.26 | 119.75 | 146.5 | 272.22 | 16.75 | 16.86 | 16.1
03/05/2020 4:55:00 | 0.3 | 8.3 | 6.3 | 0.4 | 2.1 | 2.4 | 0.4 | 2.2 | 1.9 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 239.52 | 159.36 | 193.86 | 270.77 | 11.06 | 11.42 | 11.03
03/05/2020 5:00:00 | 0.2 | 7.3 | 5.5 | 0.3 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 2.2 | 2 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 249.31 | 167.74 | 199.88 | 270.79 | 9.85 | 10.08 | 9.97
03/05/2020 5:05:00 | 1.2 | 13.8 | 8.1 | 0.6 | 2.8 | 3.2 | 0.4 | 3.3 | 2.5 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 166.94 | 112.16 | 137.73 | 272.26 | 17.09 | 17.43 | 16.78
03/05/2020 5:10:00 | 1.2 | 13 | 9 | 0.7 | 2.7 | 3.1 | 0.5 | 3.9 | 2.9 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 156.72 | 105.01 | 128.14 | 272.51 | 16.76 | 17.1 | 16.83
03/05/2020 5:15:00 | 1 | 13.1 | 8.6 | 0.6 | 2.8 | 2.7 | 0.3 | 2.7 | 2.1 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 169.92 | 112.48 | 139.71 | 272.36 | 16.29 | 16.31 | 16.06
03/05/2020 5:20:00 | 0.7 | 12.2 | 8.6 | 0.4 | 2.5 | 3 | 0.3 | 3.5 | 2.8 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 163.41 | 108.76 | 140.88 | 272.53 | 15.14 | 15.32 | 15.4
03/05/2020 5:25:00 | 0.6 | 11.7 | 7.7 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 0.3 | 3.4 | 2.5 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 176.58 | 114.2 | 143.87 | 272.17 | 14.93 | 15.04 | 14.92
03/05/2020 5:30:00 | 0.5 | 12.5 | 7.6 | 0.5 | 2.6 | 3 | 0.2 | 3.3 | 2.4 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 183.14 | 121.17 | 151.26 | 272.27 | 15.8 | 15.92 | 15.7
03/05/2020 5:35:00 | 1.3 | 14.7 | 9.1 | 0.6 | 3 | 3.2 | 0.3 | 3.3 | 2.3 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 175.18 | 116.53 | 142.85 | 272.21 | 16.92 | 17.21 | 16.45
03/05/2020 5:40:00 | 0.9 | 13 | 9.6 | 0.6 | 3.3 | 3.1 | 0.5 | 3.7 | 1.6 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 179.63 | 118.52 | 144.71 | 272.34 | 18.47 | 18.9 | 18.04
03/05/2020 5:45:00 | 0.8 | 14.7 | 9.3 | 0.6 | 3.4 | 3.3 | 0.3 | 2.7 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 183.52 | 116.72 | 139.28 | 272.69 | 17.36 | 17.73 | 17.43
03/05/2020 5:55:00 | 1 | 14.9 | 9.2 | 0.7 | 3.9 | 2.9 | 0.1 | 4.1 | 1.9 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 139.41 | 94.41 | 114.56 | 274.16 | 17.68 | 18.28 | 17.66
03/05/2020 6:00:00 | 1.2 | 13.6 | 9.5 | 0.7 | 3.4 | 3.2 | 0.3 | 3.9 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 165.86 | 110.48 | 125.57 | 273.84 | 18.01 | 18.36 | 17.44
03/05/2020 6:05:00 | 1.5 | 15 | 9.3 | 0.8 | 3.7 | 2.8 | 0.3 | 3.6 | 1.9 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 160.96 | 108.45 | 132.55 | 274.09 | 17.86 | 18.19 | 17.57
03/05/2020 6:10:00 | 1 | 11.9 | 8 | 0.5 | 3 | 2 | 0 | 3.4 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 162.82 | 106.92 | 133.53 | 273.81 | 14.55 | 15.12 | 14.87
03/05/2020 6:15:00 | 1.2 | 13.2 | 8.5 | 0.6 | 3.5 | 2.4 | 0.3 | 3.5 | 1.9 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 161.09 | 106.23 | 132.1 | 273.65 | 15.83 | 16.43 | 16.14
03/05/2020 6:20:00 | 0.4 | 7.9 | 6.1 | 0.4 | 2.4 | 2.2 | 0.2 | 2.5 | 1.9 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 231.84 | 154.45 | 192.41 | 271.81 | 10.57 | 11.11 | 10.94
03/05/2020 6:25:00 | 0.6 | 6.8 | 6 | 0.3 | 2.3 | 1.9 | 0.1 | 2.9 | 2.1 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.12 | 150.88 | 184.63 | 271.61 | 9.33 | 9.78 | 9.82
03/05/2020 6:30:00 | 0.4 | 8.9 | 7 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 3.3 | 2.3 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 195.89 | 118.94 | 159.65 | 271.9 | 12.48 | 13.12 | 13.07
03/05/2020 6:35:00 | 1 | 13.1 | 8.6 | 0.4 | 2.7 | 3.4 | 0.2 | 3.6 | 2.5 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 180.64 | 118.89 | 156.7 | 271.93 | 15.79 | 16.35 | 16.32
03/05/2020 6:40:00 | 0.8 | 12.5 | 8.6 | 0.5 | 3.1 | 3 | 0.2 | 4.2 | 2.4 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 164.3 | 110.03 | 134.69 | 272.96 | 16.26 | 16.85 | 17
03/05/2020 6:45:00 | 0.7 | 13.2 | 9.5 | 0.5 | 3.2 | 2.9 | 0.2 | 4.1 | 2.6 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 163.82 | 113.24 | 143.75 | 272.71 | 16.95 | 17.47 | 17.47
03/05/2020 6:50:00 | 0.7 | 14 | 9.8 | 0.4 | 3.2 | 3.4 | 0.1 | 4.1 | 2.6 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 166.08 | 111.15 | 136 | 272.39 | 17.76 | 18.26 | 18.43
03/05/2020 6:55:00 | 0.4 | 6.8 | 6.1 | 0.3 | 2.1 | 1.8 | 0.1 | 2.2 | 1.7 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 253.06 | 165.66 | 205.22 | 270.48 | 9.97 | 10.17 | 10.41
03/05/2020 7:00:00 | 1.2 | 15.7 | 10.3 | 0.7 | 3.1 | 3.8 | 0.2 | 3.8 | 2.2 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 153.58 | 104.29 | 125.88 | 272.96 | 19.1 | 19.77 | 19.6
03/05/2020 7:05:00 | 0.8 | 14.5 | 9.2 | 0.7 | 3.5 | 3.4 | 0.2 | 4.3 | 2.9 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 146.1 | 99.75 | 122.94 | 272.94 | 18.53 | 19.28 | 19.2
03/05/2020 7:10:00 | 0.8 | 13.8 | 10 | 0.6 | 3.3 | 3.6 | 0.2 | 4.3 | 2.7 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 173.46 | 114.9 | 141.66 | 272.23 | 17.69 | 18.21 | 18.19
03/05/2020 7:15:00 | 0.6 | 13.2 | 8.5 | 0.6 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 3.7 | 2.4 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 170.93 | 120.2 | 149.44 | 272.14 | 15.25 | 15.7 | 15.82
03/05/2020 7:20:00 | 0.6 | 10.7 | 7.7 | 0.4 | 3.1 | 2.4 | 0.3 | 4.1 | 2.3 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 161.44 | 105.71 | 132 | 272.15 | 13.49 | 14.13 | 14.2
03/05/2020 7:25:00 | 0.6 | 12.4 | 8.6 | 0.3 | 2.8 | 3.2 | 0.2 | 4 | 2.4 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 169.92 | 112.88 | 140.59 | 271.89 | 16.07 | 16.46 | 16.63
03/05/2020 7:30:00 | 0.7 | 12.6 | 9 | 0.2 | 3 | 3.3 | 0.2 | 4.6 | 2.5 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 154.99 | 98.57 | 133.33 | 271.95 | 15.69 | 16.62 | 16.67
03/05/2020 7:35:00 | 0.6 | 10.6 | 8 | 0.4 | 2.9 | 2.8 | 0.2 | 4.7 | 2.4 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 144.86 | 93.62 | 118.23 | 272.3 | 14.91 | 15.6 | 15.32
03/05/2020 7:40:00 | 1 | 12.8 | 8.8 | 0.7 | 3.3 | 3.2 | 0.4 | 4.7 | 2.7 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 140.67 | 91.55 | 114.85 | 272.3 | 15.93 | 17.06 | 16.5
03/05/2020 7:45:00 | 0.6 | 10.9 | 8.2 | 0.4 | 3 | 3 | 0.4 | 4.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 152.64 | 97.43 | 124.44 | 272.09 | 14.37 | 15.28 | 15.26
03/05/2020 7:50:00 | 1.2 | 12.1 | 8.3 | 0.7 | 3.7 | 3.2 | 0.3 | 5.2 | 2.7 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 129.41 | 84.92 | 105.95 | 272.56 | 16.03 | 16.97 | 16.36
03/05/2020 7:55:00 | 0.6 | 13.8 | 9.3 | 0.6 | 3.6 | 3.4 | 0.4 | 4.9 | 2.6 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 143.07 | 87.93 | 108.86 | 272.19 | 17.12 | 18.06 | 17.78
03/05/2020 8:05:00 | 0.8 | 14 | 10.5 | 0.6 | 3.1 | 4 | 0.3 | 4.4 | 2.7 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 157.73 | 95.93 | 127.16 | 271.35 | 17.34 | 18.49 | 18.46
03/05/2020 8:10:00 | 1.2 | 17.4 | 11.5 | 0.5 | 3.3 | 3.9 | 0.3 | 4.7 | 2.5 | 0.7 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 142.67 | 95.78 | 116.39 | 272.28 | 20.76 | 22.25 | 21.85
03/05/2020 8:15:00 | 1.1 | 16.1 | 9.6 | 0.8 | 3.2 | 3.5 | 0.4 | 5.2 | 2.6 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 136.54 | 85.01 | 102.73 | 271.78 | 18.39 | 19.8 | 18.89
03/05/2020 8:35:00 | 0.8 | 5.8 | 5.5 | 0.3 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 2.6 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 228.94 | 144.11 | 175.74 | 269.01 | 8.54 | 8.91 | 8.96
03/05/2020 8:40:00 | 0.4 | 7.1 | 6.1 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 0.1 | 2.3 | 1.6 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 234.61 | 151.7 | 188.94 | 269.12 | 9.45 | 10.02 | 9.8
03/05/2020 8:45:00 | 0.4 | 5.2 | 5.3 | 0.3 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 2.4 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 228.37 | 146.14 | 184.47 | 269.08 | 7.93 | 8.49 | 8.33
03/05/2020 8:50:00 | 0.1 | 6.6 | 5.9 | 0.3 | 2 | 1.7 | 0.2 | 2.3 | 1.9 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 225.2 | 152.04 | 189.55 | 269.15 | 8.68 | 9.35 | 9.12
03/05/2020 8:55:00 | 0.5 | 6.2 | 5.6 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 2.4 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 238.24 | 151.49 | 192.08 | 268.72 | 8.32 | 8.79 | 8.86
03/05/2020 9:00:00 | 0.3 | 7.8 | 6.2 | 0.3 | 2 | 1.9 | 0.1 | 2.4 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 220.62 | 140.27 | 173.35 | 268.71 | 9.7 | 10.45 | 10.25
03/05/2020 9:05:00 | 0.5 | 7 | 5.9 | 0.2 | 1.9 | 1.7 | 0.1 | 2.3 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 236.05 | 151.4 | 190.1 | 268.55 | 9.3 | 9.87 | 9.72
03/05/2020 9:10:00 | 0.3 | 6.5 | 5.9 | 0.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 235.81 | 144.11 | 178.65 | 268.4 | 9.77 | 10.37 | 10.08
03/05/2020 9:15:00 | 0.5 | 7.8 | 6.4 | 0.3 | 2.1 | 1.8 | 0.1 | 2.8 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 233.78 | 147.8 | 188.33 | 268.49 | 9.93 | 10.62 | 10.46
03/05/2020 9:20:00 | 0.4 | 8.5 | 7 | 0.4 | 2.2 | 2 | 0.2 | 2.8 | 1.4 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 231.18 | 147.59 | 186.23 | 268.5 | 10.96 | 11.63 | 11.48
03/05/2020 9:25:00 | 0.3 | 7.5 | 6.8 | 0.3 | 2.3 | 1.9 | 0.1 | 2.7 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 222.3 | 141.9 | 178.48 | 268.34 | 10.7 | 11.32 | 11.38
03/05/2020 9:30:00 | 0.3 | 7.5 | 6.3 | 0.4 | 2.3 | 1.7 | 0.1 | 2.5 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 209.52 | 136.18 | 168.55 | 268.68 | 10.47 | 11.19 | 11.07
03/05/2020 9:35:00 | 0.3 | 7.5 | 6.7 | 0.2 | 2.1 | 1.7 | 0.1 | 2.6 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 233.9 | 145.97 | 182.63 | 268.21 | 9.35 | 9.83 | 9.91
03/05/2020 9:40:00 | 0.2 | 8.2 | 6.5 | 0.2 | 2 | 1.9 | 0.1 | 2.9 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 247.98 | 158.9 | 202.33 | 267.48 | 10.53 | 11.28 | 11.15
03/05/2020 9:45:00 | 0.3 | 7.9 | 6.2 | 0.3 | 2.3 | 2.1 | 0.1 | 2.5 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 230.74 | 146.59 | 185.08 | 267.63 | 10.26 | 11.03 | 10.82
03/05/2020 9:50:00 | 0.5 | 8.5 | 7 | 0.3 | 2.4 | 2.1 | 0.1 | 3.1 | 1.8 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 227.87 | 146.61 | 182.01 | 266.85 | 10.88 | 11.6 | 11.5
03/05/2020 9:55:00 | 0.3 | 7.8 | 6.4 | 0.2 | 2 | 2.1 | 0.1 | 2.7 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 230.51 | 147.39 | 184.44 | 267.06 | 9.83 | 10.64 | 10.65
03/05/2020 10:00:00 | 0.7 | 8 | 6.7 | 0.5 | 2 | 1.8 | 0.1 | 2.8 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 225.17 | 143.64 | 180.33 | 267.17 | 10 | 10.91 | 11.09
03/05/2020 10:05:00 | 0.3 | 6.5 | 6 | 0.2 | 2 | 1.9 | 0 | 2.4 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 242.75 | 153.1 | 193.59 | 266.87 | 9.04 | 9.44 | 9.66
03/05/2020 10:10:00 | 0.3 | 9 | 7.5 | 0.4 | 2.5 | 2.2 | 0.2 | 3.1 | 1.5 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 188.56 | 110.26 | 151.31 | 267.54 | 11.72 | 12.46 | 12.7
03/05/2020 10:15:00 | 0.2 | 7.5 | 6.6 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 2.6 | 1.7 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 226.88 | 145.97 | 181.78 | 267 | 9.98 | 10.46 | 10.66
03/05/2020 10:20:00 | 0.1 | 7.8 | 6.7 | 0.4 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 3 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 229.2 | 141.68 | 183.73 | 266.52 | 10.12 | 10.76 | 10.74
03/05/2020 10:25:00 | 0.9 | 3.8 | 5 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 293.06 | 188.6 | 232.54 | 265.29 | 5.96 | 6.54 | 6.9
03/05/2020 10:30:00 | 1 | 4.9 | 5.7 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 2 | 1.6 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 256.24 | 172.68 | 204.08 | 266.12 | 7.46 | 7.95 | 8.36
03/05/2020 10:35:00 | 0.6 | 5.4 | 5.7 | 0.2 | 1.9 | 1.7 | 0.2 | 2.7 | 1.6 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 238.9 | 164.82 | 191.4 | 267.63 | 7.66 | 8.38 | 8.46
03/05/2020 10:40:00 | 0.5 | 5.8 | 6.1 | 0.1 | 1.8 | 2.1 | 0 | 2.1 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 273.98 | 185.44 | 219.13 | 267.27 | 8.54 | 8.98 | 9.35
03/05/2020 10:45:00 | 0.6 | 6.5 | 6.4 | 0.1 | 2 | 2.1 | 0.1 | 2.6 | 1.6 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 254.53 | 173.77 | 204.6 | 267.87 | 9.03 | 9.78 | 10.05
03/05/2020 10:50:00 | 0.6 | 6 | 6.1 | 0.2 | 1.8 | 2 | 0.1 | 2 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 260.77 | 174.71 | 203.27 | 267.79 | 8.33 | 9.04 | 9.3
03/05/2020 10:55:00 | 0.7 | 5.3 | 5.8 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 251.87 | 172.96 | 212.35 | 267.97 | 7.51 | 7.91 | 8.33
03/05/2020 11:00:00 | 0.6 | 4.7 | 5.4 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 2.4 | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 277.71 | 185.73 | 222.3 | 267.09 | 7.19 | 7.66 | 8
03/05/2020 11:05:00 | 0.6 | 5.3 | 6 | 0.1 | 2 | 1.7 | 0 | 2.3 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 256.26 | 174.23 | 205.43 | 267.45 | 8.41 | 8.83 | 9.27
03/05/2020 11:10:00 | 0.8 | 8.4 | 7.4 | 0.2 | 2.4 | 2.5 | 0.2 | 3.1 | 2.1 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 194.88 | 115.53 | 156.34 | 267.87 | 11.21 | 12 | 12.59
03/05/2020 11:15:00 | 0.7 | 5.6 | 5.9 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 2.5 | 1.9 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 247.65 | 169.3 | 198.32 | 267.3 | 8.22 | 8.82 | 8.91
03/05/2020 11:20:00 | 0.9 | 5.1 | 5.5 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 2.4 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 268.21 | 175.03 | 213.67 | 267.07 | 7.76 | 8.33 | 8.51
03/05/2020 11:25:00 | 0.8 | 6.8 | 6.2 | 0.3 | 2.4 | 2 | 0.3 | 3.1 | 1.8 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 180.64 | 105.84 | 145.12 | 267.96 | 9.41 | 10.36 | 10.47
03/05/2020 11:30:00 | 0.6 | 4 | 4.9 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 271.04 | 179.35 | 224.89 | 266.67 | 6.44 | 6.82 | 7.14
03/05/2020 11:35:00 | 0.6 | 4 | 4.9 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 1.9 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 271.78 | 179.54 | 216.63 | 266.21 | 6.36 | 6.74 | 6.96
03/05/2020 11:40:00 | 0.6 | 4.8 | 5.6 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 2 | 1.7 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 254.85 | 172.75 | 203.67 | 266.56 | 7.31 | 7.75 | 8.06
03/05/2020 11:45:00 | 0.6 | 5.2 | 5.8 | 0.2 | 2 | 1.9 | 0 | 2 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 268.37 | 180.06 | 213.57 | 266.16 | 7.56 | 8.07 | 8.34
03/05/2020 11:50:00 | 0.6 | 6.6 | 6.3 | 0.2 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 2.2 | 1.7 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 259.92 | 176.23 | 207.03 | 266.39 | 8.99 | 9.59 | 9.93
03/05/2020 11:55:00 | 0.6 | 4.8 | 5.5 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 266.91 | 179.31 | 212.51 | 266.18 | 7.43 | 7.92 | 8.19
03/05/2020 12:00:00 | 0.4 | 5.4 | 6 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 2.6 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 260.56 | 176.03 | 207.16 | 266.23 | 8.2 | 8.8 | 9.09
03/05/2020 12:05:00 | 0.7 | 5 | 5.4 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 2.1 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 264.54 | 178.19 | 211.32 | 265.82 | 7.63 | 8.21 | 8.42
03/05/2020 12:10:00 | 0.5 | 5.7 | 6.1 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 2.4 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 267.54 | 181.38 | 213.25 | 265.54 | 8.73 | 9.06 | 9.4
03/05/2020 12:15:00 | 0.5 | 4.7 | 5.3 | 0.3 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 1.9 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 275.55 | 183.85 | 219.33 | 265.18 | 7.26 | 7.53 | 7.88
03/05/2020 12:20:00 | 0.6 | 4.2 | 5.3 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 254.46 | 178.12 | 209.29 | 265.69 | 7.39 | 7.56 | 8.07
03/05/2020 12:25:00 | 0.4 | 4.3 | 5.1 | 0.2 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 266.96 | 180.24 | 212.03 | 265.64 | 6.97 | 7.18 | 7.49
03/05/2020 12:30:00 | 0.6 | 5.1 | 5.8 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 2 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 278.7 | 188.52 | 225.23 | 265.21 | 8.13 | 8.52 | 8.83
03/05/2020 12:35:00 | 0.5 | 4.8 | 5.8 | 0.4 | 1.9 | 1.6 | 0.2 | 2.2 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 256.22 | 177.01 | 197.83 | 264.97 | 7.98 | 8.29 | 8.66
03/05/2020 12:40:00 | 0.5 | 5.1 | 5.9 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 2.4 | 1.6 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 260.8 | 177.08 | 208.3 | 265.17 | 7.8 | 8.03 | 8.46
03/05/2020 12:45:00 | 0.7 | 7.5 | 7.1 | 0.5 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 3.4 | 1.8 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 194.74 | 123.22 | 155.66 | 266.59 | 10.33 | 10.77 | 11.45
03/05/2020 12:50:00 | 0.6 | 5.8 | 5.9 | 0.3 | 1.9 | 1.7 | 0.2 | 2.1 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 258.34 | 181.96 | 205.29 | 265.93 | 8.37 | 8.6 | 8.98
03/05/2020 12:55:00 | 0.6 | 9.9 | 8.3 | 0.4 | 2.6 | 2.9 | 0.1 | 3.5 | 2.1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 188.16 | 113.9 | 151.38 | 267.22 | 12.9 | 13.47 | 14.04
03/05/2020 13:00:00 | 0.6 | 5.6 | 5.8 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 277.94 | 188.35 | 224.24 | 266.13 | 8.34 | 8.55 | 9.08
03/05/2020 13:05:00 | 1.1 | 12 | 8.6 | 0.6 | 2.7 | 3.2 | 0.3 | 4.1 | 1.8 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 178.19 | 107.99 | 146.84 | 267.6 | 14.61 | 15.68 | 16
03/05/2020 13:10:00 | 0.7 | 6.1 | 6 | 0.3 | 2 | 1.9 | 0.1 | 2.5 | 1.4 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 270.74 | 185.1 | 216.28 | 266.31 | 8.53 | 8.97 | 9.22
03/05/2020 13:15:00 | 0.4 | 5.5 | 6 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 2.5 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 293.22 | 195.71 | 230.65 | 265.46 | 7.96 | 8.16 | 8.61
03/05/2020 13:20:00 | 0.4 | 5.3 | 5.9 | 0.3 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 2.5 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 268.18 | 183.52 | 214.26 | 266.43 | 8.43 | 8.7 | 9.22
03/05/2020 13:25:00 | 0.7 | 5 | 5.7 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 2.2 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 271.04 | 182.14 | 216.42 | 266.2 | 7.53 | 7.73 | 8.33
03/05/2020 13:30:00 | 0.6 | 6.9 | 7 | 0.4 | 2.4 | 2.2 | 0.2 | 3.4 | 1.9 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 200.75 | 127.15 | 160.41 | 267.24 | 9.72 | 10.12 | 10.59
03/05/2020 13:35:00 | 0.5 | 4.4 | 5 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 272.08 | 182.34 | 218.39 | 266.55 | 6.76 | 6.9 | 7.33
03/05/2020 13:40:00 | 0.7 | 3.6 | 5.3 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 273.71 | 184.52 | 219.11 | 266.92 | 5.7 | 5.86 | 6.24
03/05/2020 13:45:00 | 0.7 | 4 | 5 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 270.38 | 177.22 | 211.46 | 266.19 | 6.23 | 6.4 | 6.81
03/05/2020 13:50:00 | 1.2 | 3.7 | 3.1 | 0.5 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | 2.2 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 142.06 | 84 | 114.09 | 268.62 | 5.41 | 6.2 | 5.46
03/05/2020 13:55:00 | 0.9 | 1.1 | 2.6 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 177.28 | 133.67 | 150.25 | 269.24 | 3.38 | 3.8 | 3.43
03/05/2020 14:00:00 | 1.1 | 3.2 | 2.8 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 2.2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 119.39 | 72.25 | 96.66 | 269.51 | 4.95 | 5.44 | 4.8
03/05/2020 14:05:00 | 1 | 2.6 | 3 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 133.55 | 78.66 | 98.88 | 269.52 | 3.93 | 4.32 | 4.34
03/05/2020 14:10:00 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 210.5 | 128.21 | 168.82 | 267.63 | 2.23 | 2.21 | 2.41
03/05/2020 14:15:00 | 0.8 | 0.8 | 2 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 157.74 | 103.72 | 127.08 | 268.83 | 2.98 | 2.9 | 3.25
03/05/2020 14:20:00 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 152.43 | 102.48 | 123.05 | 269.33 | 2.93 | 2.76 | 3.3
03/05/2020 14:30:00 | 0.3 | 0.8 | 1.9 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 145.79 | 96.77 | 117.98 | 269.43 | 2.84 | 2.88 | 3.01
03/05/2020 14:35:00 | 0.5 | 0.6 | 1.9 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 159.41 | 105.71 | 131.12 | 268.96 | 2.82 | 2.76 | 2.8
03/05/2020 14:40:00 | 0.4 | 0.9 | 1.8 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 144.46 | 97.94 | 116.64 | 268.98 | 2.71 | 2.74 | 2.8
03/05/2020 14:45:00 | 0.4 | 0.6 | 1.7 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 152.67 | 103.03 | 123.32 | 269.3 | 2.82 | 2.9 | 2.92
03/05/2020 14:55:00 | 0.3 | 1 | 1.9 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 159.63 | 98.66 | 119.49 | 268.89 | 3.03 | 3.03 | 3.03
03/05/2020 15:00:00 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 157.26 | 103.95 | 126.68 | 268.94 | 3.15 | 3.15 | 3.26
03/05/2020 15:05:00 | 0.4 | 0.9 | 2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 154.66 | 103.28 | 125.3 | 269.27 | 3.09 | 2.9 | 3.33
03/05/2020 15:15:00 | 0.4 | 0.6 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 160.27 | 105.58 | 129.39 | 269.5 | 2.83 | 2.71 | 3.04
03/05/2020 15:20:00 | 0.6 | 0.5 | 2.1 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 162.34 | 106.09 | 131.02 | 269.47 | 3.04 | 2.78 | 3.15
03/05/2020 15:25:00 | 0.6 | 0.5 | 2 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 162.51 | 106.41 | 121.85 | 269.68 | 3.19 | 3.09 | 3.54
03/05/2020 15:30:00 | 0.4 | 0.8 | 2 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 143.15 | 96.53 | 115.21 | 270.39 | 3.23 | 2.83 | 3.57
03/05/2020 15:35:00 | 1 | 0.9 | 2.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 134.21 | 92.53 | 108.79 | 270.62 | 3.19 | 2.84 | 3.56
03/05/2020 15:40:00 | 0.4 | 0.9 | 1.9 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 151.46 | 107.07 | 138.84 | 270.13 | 2.9 | 2.73 | 3.03
03/05/2020 15:45:00 | 0.4 | 2.4 | 2.6 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 127.97 | 72.25 | 103.72 | 270.39 | 4.38 | 3.99 | 4.63
03/05/2020 15:50:00 | 0.3 | 1 | 2 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 158.35 | 103.56 | 128.5 | 270.27 | 3.16 | 2.88 | 3.14
03/05/2020 15:55:00 | 1 | 0.4 | 2.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 157.02 | 103.94 | 127.55 | 270.14 | 3.16 | 2.9 | 3.43
03/05/2020 16:00:00 | 0.6 | 0.6 | 2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.7 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 165.12 | 105.84 | 128.51 | 270.01 | 2.91 | 2.9 | 3.34
03/05/2020 16:05:00 | 0.9 | 2.2 | 2.9 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 1 | 1.8 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 113.54 | 64.92 | 91.86 | 270.13 | 4.4 | 4.63 | 5.16
03/05/2020 16:10:00 | 0.6 | 0.5 | 2.1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 165.79 | 109.66 | 133.06 | 269.77 | 2.6 | 2.84 | 2.91
03/05/2020 16:15:00 | 0.5 | 2.3 | 2.5 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 125.2 | 71.6 | 101.28 | 270.3 | 4.31 | 4.38 | 4.58
03/05/2020 16:20:00 | 0.4 | 0.5 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 2.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 164.69 | 107.28 | 133.51 | 269.71 | 2.94 | 3.03 | 3.29
03/05/2020 16:25:00 | 0.3 | 0.5 | 1.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 165.65 | 108.52 | 133.77 | 269.96 | 3.03 | 3.16 | 3.3
03/05/2020 16:30:00 | 1.3 | 1.8 | 2.9 | 0.3 | 1 | 0.7 | 1 | 2.7 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 114.3 | 66.05 | 92.76 | 270.96 | 4.89 | 4.38 | 5.83
03/05/2020 16:35:00 | 0.9 | 0.1 | 2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 153.81 | 102.7 | 123.14 | 270.33 | 3.1 | 2.81 | 3.51
03/05/2020 16:40:00 | 0.4 | 0.6 | 1.9 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 158.35 | 103.84 | 128.03 | 270.3 | 3 | 3.17 | 2.81
03/05/2020 16:45:00 | 0.6 | 2.2 | 2.7 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 1 | 1.8 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 123.74 | 70.24 | 100.37 | 270.67 | 4.42 | 4.22 | 4.76
03/05/2020 16:50:00 | 0.3 | 0.7 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 162 | 106.72 | 131.53 | 270.28 | 2.7 | 2.86 | 2.74
03/05/2020 16:55:00 | 0.3 | 0.9 | 2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 160.03 | 105.66 | 130.29 | 270.54 | 2.9 | 3.13 | 2.96
03/05/2020 17:00:00 | 0.5 | 1.8 | 2.5 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 137.1 | 76.21 | 111.54 | 270.96 | 4.14 | 3.91 | 4.56
03/05/2020 17:05:00 | 0.4 | 0.9 | 2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 160.11 | 105.93 | 129.66 | 270.75 | 3.1 | 3.33 | 3.12
03/05/2020 17:10:00 | 0.4 | 0.4 | 2 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 172.29 | 112.01 | 140.01 | 270.86 | 2.96 | 2.96 | 3.15
03/05/2020 17:15:00 | 0.4 | 0.8 | 1.8 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 190.34 | 120.05 | 146.84 | 270.87 | 2.72 | 2.65 | 2.95
03/05/2020 17:20:00 | 0.3 | 2.6 | 2.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 2 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 133.2 | 80.52 | 108.56 | 271.8 | 4.69 | 4.46 | 4.69
03/05/2020 17:25:00 | 0.3 | 1.2 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 177.46 | 119.2 | 144.45 | 271.29 | 2.91 | 3.02 | 2.89
03/05/2020 17:30:00 | 0.2 | 3 | 2.6 | 0.1 | 0.2 | 1 | 0.8 | 1 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 141.31 | 78.92 | 105.63 | 271.79 | 4.96 | 4.41 | 4.95
03/05/2020 17:35:00 | 0.4 | 1.6 | 2.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 182.35 | 121.89 | 148.4 | 271.12 | 3.24 | 2.93 | 3.38
03/05/2020 17:40:00 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 173.52 | 118.02 | 141.68 | 271.87 | 3.17 | 2.93 | 3.21
03/05/2020 17:45:00 | 0.1 | 2.9 | 2.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 137.7 | 89.31 | 118.62 | 272.09 | 4.65 | 4.36 | 4.73
03/05/2020 17:50:00 | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 164.06 | 115.71 | 138.98 | 271.69 | 3.26 | 3.28 | 3.33
03/05/2020 17:55:00 | 0.7 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 177.04 | 124.37 | 141.34 | 271.78 | 2.84 | 2.83 | 3.12
03/05/2020 18:00:00 | 0.6 | 3.4 | 2.6 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.6 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 136.74 | 84.54 | 109.73 | 271.94 | 4.96 | 4.44 | 5.3
03/05/2020 18:05:00 | 0.2 | 2 | 2.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 169.01 | 114.36 | 137.67 | 272 | 3.45 | 3.3 | 3.73
03/05/2020 18:10:00 | 0.2 | 2.2 | 2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 152.06 | 106.24 | 124.13 | 272.05 | 3.4 | 3.63 | 3.66
03/05/2020 18:15:00 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 149.18 | 105.57 | 121.84 | 271.62 | 3.05 | 2.92 | 3.47
03/05/2020 18:20:00 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 1.9 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 141.71 | 100.75 | 115.41 | 271.61 | 2.99 | 2.9 | 3.28
03/05/2020 18:25:00 | 0.3 | 1.9 | 1.7 | 0 | 0.4 | 1 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 134.94 | 97.08 | 109.74 | 271.13 | 3.37 | 3.04 | 3.63
03/05/2020 18:30:00 | 0.4 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 156.93 | 108.62 | 126.99 | 270.23 | 3.7 | 3.16 | 3.69
03/05/2020 18:35:00 | 0.6 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 110.5 | 69.22 | 89.64 | 270.72 | 5.52 | 4.43 | 5.75
03/05/2020 18:40:00 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 169.2 | 117.8 | 136.82 | 269.58 | 3.44 | 2.9 | 3.33
03/05/2020 18:45:00 | 0.2 | 1.8 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 164.74 | 112.54 | 139.3 | 269.24 | 3.3 | 2.92 | 3.41
03/05/2020 18:50:00 | 0.5 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 164.1 | 112.79 | 132.51 | 269.29 | 3.46 | 2.99 | 3.52
03/05/2020 18:55:00 | 0.6 | 1.2 | 2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 163.18 | 112.06 | 131.86 | 269.09 | 3.21 | 2.82 | 3.43
03/05/2020 19:00:00 | 0.7 | 2.2 | 2.4 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 131.38 | 80.94 | 106.14 | 269.51 | 4.67 | 3.79 | 5.14
03/05/2020 19:05:00 | 0.4 | 1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 163.17 | 112.31 | 131.95 | 269.62 | 3.2 | 2.81 | 3.4
03/05/2020 19:10:00 | 0.1 | 1.2 | 1.9 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 173.62 | 117.56 | 140.14 | 269.16 | 3.14 | 2.8 | 3.06
03/05/2020 19:15:00 | 0.2 | 3 | 2.1 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 132.8 | 81.07 | 107.34 | 269.94 | 4.46 | 4.43 | 4.48
03/05/2020 19:20:00 | 0.5 | 1 | 2.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 177.3 | 119.89 | 143.07 | 269.37 | 3.01 | 2.63 | 3.22
03/05/2020 19:25:00 | 0.4 | 1.1 | 1.9 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 175.7 | 118.66 | 141.62 | 269.31 | 3.06 | 2.87 | 3.1
03/05/2020 19:30:00 | 0.4 | 1.2 | 1.9 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 167.63 | 114.25 | 135.44 | 268.67 | 3.13 | 2.73 | 3.28
03/05/2020 19:35:00 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 163.54 | 111.72 | 131.6 | 268.92 | 3.18 | 3.15 | 3.14
03/05/2020 19:40:00 | 0.4 | 0.9 | 1.9 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 181.81 | 122.34 | 146.14 | 268.38 | 2.98 | 2.77 | 2.96
03/05/2020 19:45:00 | 0.8 | 2.5 | 2.4 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 2.1 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 132.58 | 81.19 | 106.7 | 268.9 | 4.88 | 4.42 | 5.16
03/05/2020 19:50:00 | 0.5 | 1.2 | 2.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 171.31 | 115.38 | 138.24 | 269.22 | 3.13 | 2.92 | 3.3
03/05/2020 19:55:00 | 0.3 | 1.2 | 1.7 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 185.86 | 123.8 | 149.11 | 268.27 | 2.96 | 2.86 | 2.93
03/05/2020 20:00:00 | 0.8 | 2.6 | 2.4 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1.9 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 129.94 | 79.07 | 104.54 | 269.27 | 4.96 | 4.3 | 5.24
03/05/2020 20:05:00 | 0.2 | 1.5 | 1.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 182.77 | 121.6 | 145.95 | 268.9 | 3.14 | 2.89 | 3.13
03/05/2020 20:10:00 | 0.5 | 1.1 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 180.05 | 120.84 | 140.37 | 269.56 | 3.17 | 2.93 | 3.33
03/05/2020 20:15:00 | 0.5 | 3.3 | 2.2 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 2.6 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 118.22 | 73.61 | 95.73 | 270.19 | 5.13 | 5 | 5.46
03/05/2020 20:20:00 | 0.5 | 1.1 | 1.9 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 164.7 | 112.64 | 133.18 | 269.6 | 3.34 | 2.98 | 3.33
03/05/2020 20:25:00 | 0.8 | 1 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 164.21 | 112.76 | 132.77 | 269.68 | 3.3 | 2.8 | 3.36
03/05/2020 20:30:00 | 1.3 | 2.8 | 2.4 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 2.3 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 116.05 | 72.6 | 94.26 | 270.57 | 5.19 | 4.59 | 5.5
03/05/2020 20:35:00 | 0.3 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 160.21 | 110.51 | 129.58 | 269.98 | 2.86 | 2.96 | 2.9
03/05/2020 20:40:00 | 0.4 | 1 | 1.8 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 161.42 | 111.04 | 130.7 | 270.08 | 3.34 | 3 | 3.4
03/05/2020 20:45:00 | 0.4 | 1.1 | 1.9 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 2.2 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.3 | 165.5 | 107.39 | 125 | 270.48 | 3.33 | 3.3 | 3.24
03/05/2020 20:50:00 | 1 | 1.1 | 1.9 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 157.38 | 108.63 | 127.25 | 270.16 | 3.28 | 3.16 | 3.32
03/05/2020 20:55:00 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 2.2 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 128.08 | 91.58 | 101.08 | 271.41 | 3.95 | 3.69 | 4.16
03/05/2020 21:35:00 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 2.2 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 112.16 | 86.83 | 91.86 | 273.08 | 3.75 | 3.83 | 3.06
03/05/2020 21:40:00 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 114.19 | 88.37 | 93.67 | 273.52 | 3.51 | 3.57 | 3.05
03/05/2020 21:55:00 | 1.1 | 7.6 | 5.3 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 3.2 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 154.54 | 115.75 | 137.66 | 271.09 | 11.26 | 11.34 | 10.31
03/05/2020 22:00:00 | 1.7 | 9.8 | 6.2 | 0.3 | 2.8 | 2.3 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 201.14 | 133.49 | 167.93 | 269.19 | 12.35 | 12.5 | 11.62
03/05/2020 22:05:00 | 1.3 | 6.7 | 5.4 | 0.2 | 2.4 | 2.1 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 268.06 | 181.24 | 218.16 | 267.65 | 10.23 | 10.33 | 9.4
03/05/2020 22:10:00 | 1.6 | 8 | 6 | 0.3 | 2.5 | 1.9 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 232.13 | 146.11 | 187.7 | 267.55 | 10.89 | 11.05 | 10.15
03/05/2020 22:15:00 | 2.6 | 11.9 | 8 | 0.5 | 2.9 | 3.2 | 0.4 | 2 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 199.38 | 134.36 | 160.45 | 268.89 | 15.98 | 16.11 | 14.6
03/05/2020 22:20:00 | 3.1 | 13.2 | 7.9 | 0.6 | 3 | 3 | 0.4 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 202.16 | 136.69 | 162.8 | 269.29 | 15.97 | 15.73 | 14.38
03/05/2020 22:25:00 | 2.7 | 14.9 | 8.4 | 0.9 | 3 | 3.1 | 0.9 | 2.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 183.46 | 125.77 | 148.7 | 269.95 | 18.48 | 19.11 | 17.75
03/05/2020 22:30:00 | 2.1 | 9.6 | 6.1 | 0.5 | 2.6 | 2.4 | 0.3 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 246.29 | 162.09 | 198.27 | 268.53 | 12.16 | 12.68 | 11.06
03/05/2020 22:35:00 | 1 | 6.9 | 5 | 0.3 | 2.1 | 1.8 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 309.28 | 209.72 | 246.45 | 267.1 | 8.82 | 9.23 | 8.45
03/05/2020 22:40:00 | 1.1 | 7.9 | 5.4 | 0.3 | 2 | 1.8 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 251.57 | 161.71 | 202.16 | 268.02 | 9.81 | 10.36 | 9.21
03/05/2020 22:45:00 | 1 | 6.3 | 4.6 | 0.3 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 300.24 | 203.04 | 241.2 | 267.64 | 8.2 | 8.5 | 7.5
03/05/2020 22:50:00 | 1.5 | 7.8 | 5.7 | 0.4 | 2 | 2.2 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 308.35 | 208.53 | 245.85 | 267.44 | 10.06 | 10.51 | 9.23
03/05/2020 22:55:00 | 0.7 | 3.6 | 3.9 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 373.22 | 248.91 | 298.32 | 266.64 | 5.58 | 5.87 | 5.43
03/05/2020 23:00:00 | 1.2 | 6.5 | 5.8 | 0.4 | 2.3 | 2.1 | 0.2 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 348.61 | 250.3 | 286.84 | 267.59 | 7.97 | 8.33 | 7.67
03/05/2020 23:05:00 | 0.8 | 5.6 | 5.2 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 346.4 | 242.94 | 271.66 | 267.23 | 7.6 | 7.93 | 7.4
03/05/2020 23:10:00 | 0.9 | 5.5 | 4.9 | 0.2 | 1.9 | 1.7 | 0 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 347.84 | 246.11 | 280.23 | 267.44 | 7.66 | 7.99 | 7.34
03/05/2020 23:15:00 | 1.8 | 7.9 | 5.3 | 0.4 | 2.1 | 1.8 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 247.78 | 166.74 | 199.47 | 268.56 | 10.13 | 10.83 | 9.47
03/05/2020 23:20:00 | 0.5 | 3.2 | 4 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 321.22 | 211.47 | 257.34 | 267.44 | 5.06 | 5.41 | 4.85
03/05/2020 23:25:00 | 1.1 | 6.5 | 5.2 | 0.4 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 297.68 | 203.95 | 239.55 | 267.71 | 8.59 | 8.98 | 7.8
03/05/2020 23:30:00 | 0.2 | 3.8 | 4.3 | 0.2 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 312.22 | 213.37 | 250.49 | 267.77 | 7.05 | 7.36 | 6.7
03/05/2020 23:35:00 | 0.5 | 4.2 | 4.4 | 0.2 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 342.94 | 223.3 | 274.64 | 267.12 | 6.33 | 6.79 | 6.26
03/05/2020 23:40:00 | 1.3 | 6.4 | 5.4 | 0.4 | 2 | 1.8 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 289.73 | 202.28 | 232.98 | 267.75 | 8.58 | 8.9 | 8.11
03/05/2020 23:45:00 | 1 | 6.8 | 5.5 | 0.3 | 2 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 284.26 | 194.98 | 227.33 | 267.82 | 8.93 | 9.33 | 8.31
03/05/2020 23:50:00 | 1.1 | 6.8 | 5.4 | 0.2 | 1.8 | 2 | 0 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 318.9 | 217.65 | 252.77 | 266.83 | 9.1 | 9.46 | 8.81
03/05/2020 23:55:00 | 0.5 | 3.4 | 4.3 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 402.85 | 271.88 | 317.74 | 265.44 | 5.49 | 5.81 | 5.58
04/05/2020 0:00:00 | 0.7 | 4 | 4.4 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 347.52 | 239.87 | 288.81 | 266.6 | 6.46 | 6.5 | 6.33
04/05/2020 0:05:00 | 0.8 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 361.12 | 253.86 | 287.47 | 266.27 | 7.26 | 7.41 | 7.06
04/05/2020 0:10:00 | 0.9 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 368.86 | 260.52 | 296.48 | 265.89 | 6.68 | 6.99 | 6.78
04/05/2020 0:15:00 | 0.6 | 4.5 | 4.7 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 355.04 | 251.26 | 283.98 | 266.16 | 6.73 | 7.1 | 6.66
04/05/2020 0:20:00 | 0.9 | 3.9 | 4.3 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 355.78 | 250.04 | 285.66 | 265.89 | 6.31 | 6.5 | 6.04
04/05/2020 0:25:00 | 1.2 | 4.5 | 4.3 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 345.66 | 243.27 | 274.99 | 266.69 | 6.48 | 6.66 | 6.2
04/05/2020 0:30:00 | 1.2 | 4.2 | 4.5 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 346.22 | 246 | 279.09 | 265.93 | 6.46 | 6.81 | 6.35
04/05/2020 0:35:00 | 0.8 | 5.1 | 5.2 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 326.16 | 230.75 | 260.34 | 266.76 | 6.92 | 7.25 | 7.08
04/05/2020 0:40:00 | 0.6 | 4.7 | 4.8 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 316.05 | 216.36 | 256.46 | 266.94 | 6.72 | 7.1 | 6.8
04/05/2020 0:45:00 | 0.6 | 5 | 4.9 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 340.21 | 227.62 | 264.12 | 267.36 | 6.65 | 7 | 7.08
04/05/2020 0:50:00 | 0.3 | 2.6 | 4 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 325.95 | 222.74 | 259.47 | 266.86 | 5.03 | 5.2 | 5.37
04/05/2020 0:55:00 | 0.8 | 6.1 | 5.3 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 0 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 262.29 | 171.78 | 208.51 | 268.14 | 7.83 | 8.19 | 8.17
04/05/2020 1:00:00 | 0.8 | 5.5 | 5.1 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 263.52 | 174.76 | 216.47 | 268.23 | 7.7 | 8.1 | 7.96
04/05/2020 1:05:00 | 1 | 5.2 | 4.7 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 309.36 | 215.03 | 248.57 | 267.61 | 7.55 | 7.56 | 7.22
04/05/2020 1:10:00 | 1.5 | 4.6 | 4.7 | 0.3 | 2 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 320.38 | 214.77 | 254.26 | 266.84 | 6.93 | 7.15 | 6.53
04/05/2020 1:15:00 | 0.8 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 331.2 | 226.06 | 262.91 | 267.07 | 6.29 | 6.3 | 6.03
04/05/2020 1:20:00 | 0.5 | 2.7 | 4 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 354.66 | 239.2 | 285.58 | 266.78 | 4.95 | 5.09 | 4.72
04/05/2020 1:25:00 | 0.7 | 4.6 | 3.9 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 340.46 | 249.27 | 290.39 | 267.58 | 6.07 | 6.33 | 6.06
04/05/2020 1:30:00 | 0.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 347.41 | 246.28 | 275.34 | 267.48 | 6.17 | 6.34 | 6.1
04/05/2020 1:35:00 | 1.2 | 6.4 | 4.6 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 285.95 | 188.54 | 229.36 | 268.7 | 7.83 | 8.37 | 7.67
04/05/2020 1:40:00 | 0.6 | 6.9 | 4.7 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 257.81 | 169.71 | 206.88 | 268.57 | 8.23 | 9.07 | 8.16
04/05/2020 1:45:00 | 1.3 | 10 | 6.1 | 0.5 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 219.31 | 148.48 | 174.1 | 269.81 | 11.88 | 12.63 | 11.1
04/05/2020 1:50:00 | 1.6 | 9 | 5.4 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.2 | 220.13 | 153.49 | 187.1 | 269.59 | 10.46 | 11.03 | 9.73
04/05/2020 1:55:00 | 1.3 | 6.5 | 5 | 0.4 | 1.9 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 276.26 | 193.04 | 229.48 | 268.44 | 8.08 | 8.53 | 7.5
04/05/2020 2:00:00 | 0.7 | 5.5 | 4.1 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 307.01 | 208.89 | 243.22 | 267.78 | 6.8 | 7.3 | 6.36
04/05/2020 2:05:00 | 0.8 | 5.2 | 4 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 278.22 | 197.59 | 227.04 | 268.65 | 6.86 | 7.16 | 6.51
04/05/2020 2:10:00 | 1 | 5.3 | 4.4 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 289.28 | 200.64 | 235.79 | 267.89 | 7.32 | 7.63 | 6.97
04/05/2020 2:15:00 | 0.8 | 5 | 4.5 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 277.7 | 188.55 | 220.91 | 268.17 | 6.83 | 7.09 | 6.36
04/05/2020 2:20:00 | 0.6 | 6.3 | 4.8 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 247.87 | 160.59 | 200.04 | 268.44 | 9.04 | 9.37 | 8.96
04/05/2020 2:25:00 | 0.5 | 5.4 | 4.5 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 296.45 | 202.37 | 239.76 | 267.47 | 7.13 | 7.27 | 7.03
04/05/2020 2:30:00 | 0.5 | 5.3 | 4.9 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 276.38 | 187.96 | 223.3 | 267.4 | 7.6 | 7.81 | 7.36
04/05/2020 2:35:00 | 0.5 | 4.1 | 4.4 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 333.22 | 237.69 | 271.96 | 266.95 | 6.29 | 6.63 | 6.18
04/05/2020 2:40:00 | 0.4 | 4.4 | 4.2 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 349.65 | 243.48 | 279.08 | 266.92 | 6.24 | 6.4 | 6.29
04/05/2020 2:45:00 | 0.9 | 5.4 | 4.6 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 317.62 | 212.44 | 242.67 | 267.13 | 6.81 | 7.11 | 6.52
04/05/2020 2:50:00 | 0.7 | 4.8 | 4.8 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 336.14 | 237.29 | 278.9 | 266.99 | 6.72 | 6.82 | 6.6
04/05/2020 2:55:00 | 0.4 | 4.4 | 4.6 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 324.24 | 225.58 | 258.8 | 267.11 | 6.41 | 6.88 | 6.63
04/05/2020 3:00:00 | 0.3 | 4.1 | 4.6 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.2 | 333.92 | 229.33 | 265.08 | 265.74 | 6.29 | 6.49 | 6.54
04/05/2020 3:05:00 | 0.3 | 3.5 | 4.2 | 0 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 327.73 | 227.31 | 264.59 | 265.96 | 5.86 | 6.12 | 6.16
04/05/2020 3:10:00 | 0.2 | 2.2 | 3.6 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 420.38 | 284.88 | 337.44 | 264.67 | 4.23 | 4.46 | 4.56
04/05/2020 3:15:00 | 0.4 | 4 | 4.5 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 350.66 | 232.28 | 277.65 | 265.88 | 6.08 | 6.39 | 6.43
04/05/2020 3:20:00 | 0.4 | 3.9 | 4.5 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 323.25 | 220.51 | 259.42 | 266.32 | 6.31 | 6.41 | 6.52
04/05/2020 3:25:00 | 0.5 | 4.6 | 5.3 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 318.05 | 220.86 | 252.29 | 266.62 | 6.9 | 7.47 | 7.33
04/05/2020 3:30:00 | 0.6 | 6.8 | 6.1 | 0.2 | 2 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 247.28 | 159.82 | 197.43 | 267.25 | 8.42 | 9.08 | 8.78
04/05/2020 3:35:00 | 0.6 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.2 | 329.98 | 228.79 | 271.58 | 266.2 | 6.42 | 7 | 6.71
04/05/2020 3:40:00 | 0.4 | 4.1 | 4.6 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.2 | 333.52 | 229.2 | 267.43 | 266.37 | 5.73 | 5.96 | 6.06
04/05/2020 3:45:00 | 0.6 | 4.8 | 5 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 289.73 | 189.23 | 224.69 | 266.13 | 6.9 | 7.23 | 7.3
04/05/2020 3:50:00 | 0.5 | 1.7 | 3.4 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 398.03 | 275 | 318.06 | 264.67 | 4.03 | 4.3 | 4.3
04/05/2020 3:55:00 | 0.6 | 3.4 | 4.4 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.2 | 332.5 | 234.2 | 265.74 | 266.14 | 5.93 | 6.19 | 6.3
04/05/2020 4:00:00 | 0.5 | 3.3 | 4.2 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 337.1 | 234.4 | 269.57 | 266.08 | 5.54 | 5.81 | 5.89
04/05/2020 4:05:00 | 0.6 | 3.5 | 4.1 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 338.18 | 235.27 | 269.66 | 266.08 | 5.56 | 5.83 | 5.83
04/05/2020 4:10:00 | 0.5 | 4.3 | 4.8 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 335.07 | 234.97 | 266.87 | 265.96 | 6.44 | 6.84 | 6.8
04/05/2020 4:15:00 | 0.6 | 4.1 | 4.6 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.2 | 328.02 | 230.39 | 268.61 | 265.7 | 5.93 | 6.5 | 6.34
04/05/2020 4:20:00 | 0.5 | 3.8 | 4.4 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 357.82 | 250.3 | 286.97 | 264.99 | 5.96 | 6.19 | 6.2
04/05/2020 4:25:00 | 0.3 | 3.5 | 4.4 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 1 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 349.66 | 242.69 | 275.71 | 265.4 | 5.58 | 5.97 | 5.91
04/05/2020 4:30:00 | 1 | 3.8 | 4 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.1 | 368.64 | 257.54 | 292.77 | 264.82 | 6.07 | 6.27 | 5.91
04/05/2020 4:35:00 | 0.9 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 373.54 | 263.83 | 296.78 | 264.96 | 6.57 | 6.73 | 6.35
04/05/2020 4:40:00 | 0.7 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 370.56 | 263.9 | 298.79 | 265.07 | 5.56 | 5.8 | 5.56
04/05/2020 4:45:00 | 0.5 | 3.3 | 4.1 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 396.82 | 269.61 | 314.53 | 264.22 | 5.13 | 5.3 | 5.23
04/05/2020 4:50:00 | 0.5 | 4.5 | 4.3 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.3 | 377.76 | 268.27 | 301.7 | 264.49 | 6.53 | 6.78 | 6.44
04/05/2020 4:55:00 | 0.7 | 4 | 4.4 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 371.15 | 260.02 | 291.2 | 264.39 | 6.04 | 6.19 | 6.03
04/05/2020 5:00:00 | 0.7 | 3.7 | 4.4 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 380.37 | 262.12 | 297.52 | 264.61 | 5.64 | 5.84 | 5.81
04/05/2020 5:05:00 | 0.4 | 3.7 | 4.5 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.1 | 367.63 | 258.36 | 291.68 | 264.43 | 5.98 | 6.25 | 6.17
04/05/2020 5:10:00 | 0.5 | 4.4 | 4.2 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 372.93 | 262.25 | 293.04 | 264.35 | 6.46 | 6.74 | 6.67
04/05/2020 5:15:00 | 0.6 | 4.4 | 4.7 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 366.53 | 257.29 | 288.82 | 264.34 | 6.53 | 6.86 | 6.66
04/05/2020 5:20:00 | 1.4 | 5.5 | 5 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 320.9 | 219.07 | 254.73 | 264.88 | 7.56 | 7.85 | 7.36
04/05/2020 5:25:00 | 0.7 | 5 | 4.6 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 373.14 | 258.71 | 290.86 | 263.94 | 6.47 | 6.76 | 6.64
04/05/2020 5:30:00 | 0.8 | 4.3 | 4.4 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 379.12 | 265.26 | 300.4 | 263.58 | 6.09 | 6.39 | 6.11
04/05/2020 5:35:00 | 1.1 | 5.7 | 4.6 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 318.54 | 218.39 | 251.52 | 264.6 | 7.74 | 7.97 | 7.56
04/05/2020 5:40:00 | 0.6 | 4.4 | 4 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 357.44 | 249.37 | 291.49 | 264.3 | 6.18 | 6.26 | 6.26
04/05/2020 5:45:00 | 1.1 | 7.1 | 4.9 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 297.02 | 203.3 | 237.63 | 265.29 | 8.6 | 8.96 | 8.47
04/05/2020 5:50:00 | 0.9 | 5.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 363.38 | 257.55 | 288.51 | 265.21 | 6.91 | 7.04 | 6.78
04/05/2020 5:55:00 | 0.5 | 3.2 | 3.9 | 0.4 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 311.47 | 217.27 | 246.75 | 265.76 | 5.2 | 5.58 | 5.22
04/05/2020 6:00:00 | 0.4 | 6.1 | 5.3 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 0.2 | 2 | 1.6 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 250.3 | 163.93 | 200.5 | 266.42 | 8.19 | 8.86 | 8.63
04/05/2020 6:05:00 | 0.3 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 1 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 329.18 | 233.43 | 267.29 | 264.83 | 6.58 | 6.85 | 6.68
04/05/2020 6:10:00 | 0.9 | 4.5 | 4.2 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 311.46 | 217.03 | 246.29 | 264.37 | 6.12 | 6.41 | 5.83
04/05/2020 6:15:00 | 0.7 | 3.1 | 3.7 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 433.62 | 302.16 | 347.68 | 261.72 | 4.8 | 5.23 | 4.83
04/05/2020 6:20:00 | 0.5 | 3.2 | 3.8 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 397.01 | 264.27 | 312.29 | 262.1 | 5.03 | 5.56 | 5.03
04/05/2020 6:25:00 | 0.7 | 4.6 | 4.3 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 386.45 | 270.62 | 303.25 | 263.52 | 6.12 | 6.63 | 6.23
04/05/2020 6:30:00 | 0.7 | 3.9 | 3.8 | 0.2 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 361.18 | 251.63 | 286.09 | 263.73 | 6.11 | 6.72 | 6.46
04/05/2020 6:35:00 | 0.8 | 5.1 | 4.5 | 0.2 | 0.9 | 1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 361.86 | 249.95 | 286.12 | 263.85 | 6.4 | 6.83 | 6.52
04/05/2020 6:40:00 | 0.6 | 3.4 | 3.9 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 332.1 | 232.44 | 270.28 | 263.83 | 5.35 | 5.96 | 5.65
04/05/2020 6:45:00 | 0.7 | 5.1 | 4.7 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 337.47 | 233.6 | 267.5 | 263.9 | 6.82 | 7.48 | 7.23
04/05/2020 6:50:00 | 0.6 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 351.1 | 241.81 | 277.23 | 263.05 | 6.3 | 6.91 | 6.57
04/05/2020 6:55:00 | 1 | 8 | 5.8 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 278.98 | 189.5 | 223.08 | 264.18 | 9.36 | 10.32 | 10.01
04/05/2020 7:00:00 | 0.7 | 4.9 | 4.7 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 362.53 | 254.25 | 285.5 | 262.2 | 6.6 | 7.33 | 6.92
04/05/2020 7:05:00 | 0.5 | 4.3 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 355.28 | 244.88 | 277.59 | 261.31 | 6.16 | 6.81 | 6.57
04/05/2020 7:10:00 | 0.8 | 5.1 | 5 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 356.21 | 242.59 | 279.16 | 260.58 | 7.03 | 7.63 | 7.18
04/05/2020 7:15:00 | 0.5 | 4.6 | 5.5 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 354.37 | 240.83 | 275.91 | 260.09 | 6.35 | 7.04 | 6.91
04/05/2020 7:20:00 | 0.3 | 3.5 | 4.7 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.2 | 344.38 | 229.49 | 266.44 | 261.09 | 5.81 | 6.61 | 6.36
04/05/2020 7:25:00 | 0.6 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 342.48 | 229.75 | 264.14 | 260.48 | 6.47 | 7.09 | 6.75
04/05/2020 7:30:00 | 0.9 | 6.4 | 5.4 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 252.82 | 164.85 | 200.14 | 261.94 | 8.48 | 9.63 | 8.59
04/05/2020 7:35:00 | 0.3 | 5 | 5.2 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.3 | 328.86 | 224.43 | 256.9 | 260.62 | 6.75 | 7.58 | 7.26
04/05/2020 7:40:00 | 0.7 | 4.7 | 4.6 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 329.36 | 226.88 | 257.92 | 261.47 | 6.54 | 7.07 | 6.56
04/05/2020 7:45:00 | 0.5 | 2.9 | 4.1 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 421.66 | 283.84 | 329.8 | 260.99 | 4.8 | 5.2 | 5.1
04/05/2020 7:50:00 | 0.4 | 2.1 | 4 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 402.48 | 267.66 | 315.02 | 262.67 | 4.54 | 4.98 | 4.73
04/05/2020 7:55:00 | 0.7 | 3.7 | 4.5 | 0.1 | 1.6 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.1 | 329.87 | 217.43 | 254.2 | 264.69 | 6.29 | 6.89 | 6.39
04/05/2020 8:00:00 | 0.5 | 3.8 | 4.6 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 329.9 | 223.05 | 263.22 | 264.43 | 6.15 | 6.8 | 6.49
04/05/2020 8:05:00 | 0.7 | 4.5 | 5 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.3 | 316.05 | 219.61 | 252.46 | 263.37 | 6.98 | 7.59 | 7.1
04/05/2020 8:10:00 | 0.5 | 3.4 | 4.3 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 323.25 | 223.75 | 256.32 | 263.42 | 5.8 | 6.37 | 6.13
04/05/2020 8:15:00 | 0.3 | 1.6 | 3.5 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 454.48 | 301.09 | 352.09 | 260.13 | 4.27 | 4.66 | 4.47
04/05/2020 8:20:00 | 0.4 | 2.1 | 4.2 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 392.03 | 256.99 | 308.28 | 260.98 | 4.81 | 5.14 | 5.17
04/05/2020 8:25:00 | 0.4 | 1.6 | 3.6 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 455.12 | 301.53 | 356.45 | 260.35 | 4 | 4.24 | 4.2
04/05/2020 8:30:00 | 0.3 | 2.7 | 3.9 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 412.83 | 260.67 | 313.51 | 260.36 | 4.96 | 5.52 | 5.12
04/05/2020 8:35:00 | 0.5 | 3.2 | 4.5 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 351.44 | 234.73 | 274.04 | 262.33 | 5.82 | 6.25 | 5.84
04/05/2020 8:40:00 | 0.6 | 3.4 | 4.5 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 356.21 | 231.77 | 269.94 | 261.81 | 6 | 6.42 | 6.16
04/05/2020 8:45:00 | 0.5 | 3.5 | 4.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 369.34 | 245.29 | 286.41 | 261.42 | 5.58 | 6.03 | 5.79
04/05/2020 8:50:00 | 0.9 | 4.4 | 5 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.1 | 322.08 | 207.03 | 252.68 | 261.8 | 6.14 | 6.92 | 6.86
04/05/2020 8:55:00 | 0.5 | 2.9 | 4.4 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 342.98 | 231.71 | 271.36 | 261.32 | 5.46 | 6.13 | 5.98
04/05/2020 9:00:00 | 0.5 | 3.5 | 4.7 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.2 | 361.09 | 243.06 | 281.76 | 261.22 | 5.84 | 6.4 | 6.3
04/05/2020 9:05:00 | 0.4 | 3.9 | 4.6 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 396.8 | 269.7 | 299.89 | 260.85 | 5.46 | 6.2 | 5.88
04/05/2020 9:10:00 | 0.4 | 4.1 | 5 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.1 | 331.5 | 226.76 | 260.44 | 262.01 | 6.5 | 7.18 | 7.02
04/05/2020 9:15:00 | 0.7 | 3.9 | 4.6 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.2 | 338.5 | 228.01 | 262.22 | 261.43 | 6.44 | 7.3 | 6.77
04/05/2020 9:20:00 | 0.5 | 3.5 | 5.3 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.2 | 323.06 | 221.03 | 253.46 | 261.12 | 6.48 | 7.36 | 7.23
04/05/2020 9:25:00 | 0.4 | 4.1 | 4.8 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 308.86 | 212.41 | 264.65 | 261.54 | 6.39 | 7.25 | 6.98
04/05/2020 9:30:00 | 0.5 | 3.2 | 4.7 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 320.43 | 218.54 | 256.43 | 260.49 | 5.95 | 6.63 | 6.5
04/05/2020 9:35:00 | 0.3 | 4.1 | 5 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 326.3 | 224.56 | 253.65 | 261.23 | 6.05 | 6.88 | 6.37
04/05/2020 9:40:00 | 0.6 | 4.4 | 5.2 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 346.51 | 237.76 | 275.71 | 260.38 | 6.46 | 7.34 | 6.86
04/05/2020 9:45:00 | 0.7 | 4.4 | 5.1 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 333.26 | 229.59 | 259.8 | 260.19 | 6.6 | 7.09 | 6.87
04/05/2020 9:50:00 | 0.5 | 2.1 | 4.1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 323.06 | 222.94 | 252.97 | 260.01 | 5.04 | 5.53 | 5.25
04/05/2020 9:55:00 | 0.4 | 3 | 4.6 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 335.97 | 228.63 | 263.45 | 259.61 | 5.79 | 6.13 | 5.95
04/05/2020 10:00:00 | 0.6 | 4 | 4.9 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 336.32 | 233.86 | 264.24 | 259.4 | 6.38 | 6.87 | 6.46
04/05/2020 10:05:00 | 1 | 4.3 | 4.8 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 339.06 | 234.9 | 264.6 | 259.78 | 6.63 | 7.1 | 6.62
04/05/2020 10:10:00 | 0.9 | 3.9 | 5 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 347.95 | 242.13 | 271.13 | 259.12 | 6.56 | 6.93 | 6.62
04/05/2020 10:15:00 | 0.5 | 2.1 | 3.6 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 426.45 | 288.61 | 329 | 258 | 4.38 | 4.79 | 4.55
04/05/2020 10:20:00 | 0.3 | 2.6 | 4 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 420.86 | 286.46 | 325.03 | 257.76 | 4.74 | 5.12 | 4.91
04/05/2020 10:25:00 | 0.3 | 3 | 4.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.2 | 429.7 | 290.83 | 331.71 | 257.84 | 5.02 | 5.33 | 5.3
04/05/2020 10:30:00 | 0.5 | 5 | 5 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 346.9 | 238.87 | 267.24 | 259.54 | 6.63 | 7.08 | 6.66
04/05/2020 10:35:00 | 0.6 | 2.7 | 3.8 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 426.96 | 290.22 | 329.33 | 257.81 | 4.93 | 5.16 | 4.95
04/05/2020 10:40:00 | 0.5 | 1.8 | 3.3 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.2 | 448.54 | 304.39 | 345.97 | 257.23 | 4.16 | 4.3 | 4.2
04/05/2020 10:45:00 | 0.4 | 2.4 | 4 | 0.2 | 1.4 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 418.64 | 272.02 | 314.15 | 257.22 | 4.57 | 5 | 4.76
04/05/2020 10:50:00 | 0.4 | 2 | 3.5 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 454.98 | 304.14 | 343.12 | 256.36 | 4.23 | 4.47 | 4.33
04/05/2020 10:55:00 | 0.2 | 1.9 | 3.6 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 404.32 | 264.73 | 316.11 | 256.93 | 4.5 | 4.87 | 4.75
04/05/2020 11:00:00 | 0.3 | 1.8 | 3.6 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 407.7 | 269.56 | 312 | 256.62 | 4.23 | 4.65 | 4.43
04/05/2020 11:05:00 | 0.4 | 1.1 | 3.7 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 420.51 | 274.19 | 318.46 | 256.38 | 3.93 | 4.17 | 4.27
04/05/2020 11:10:00 | 0.5 | 2.2 | 4 | 0.1 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 345.57 | 230.17 | 264.56 | 257.46 | 4.76 | 5.13 | 5.03
04/05/2020 11:15:00 | 0.3 | 1.1 | 3.2 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 419.76 | 275.51 | 322.74 | 256.24 | 3.4 | 3.57 | 3.67
04/05/2020 11:20:00 | 0.3 | 1.6 | 3.3 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 428.32 | 281.74 | 327.88 | 256.26 | 3.61 | 3.89 | 3.83
04/05/2020 11:25:00 | 0.4 | 1.4 | 3.7 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 446.21 | 296.23 | 344.76 | 254.75 | 4.09 | 4.38 | 4.22
04/05/2020 11:30:00 | 0.3 | 1.7 | 3.6 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 433.2 | 290.05 | 329.47 | 255.43 | 4.41 | 4.56 | 4.56
04/05/2020 11:35:00 | 0.4 | 2.1 | 3.8 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 442.56 | 300.66 | 346.17 | 255.18 | 4.44 | 4.66 | 4.48
04/05/2020 11:40:00 | 0.3 | 1.6 | 3.1 | 0.2 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 428.86 | 287.63 | 328.32 | 255.65 | 3.71 | 3.86 | 3.74
04/05/2020 11:45:00 | 0.5 | 1.7 | 3.4 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 426.96 | 285.02 | 327.17 | 255.28 | 4.01 | 3.98 | 4.04
04/05/2020 11:50:00 | 0.5 | 2 | 3.3 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 444.64 | 298.67 | 339.52 | 254.45 | 3.93 | 4.02 | 3.99
04/05/2020 11:55:00 | 0.7 | 2.2 | 3.5 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 429.94 | 289.97 | 340.1 | 257.52 | 4.3 | 4.31 | 4.2
04/05/2020 12:00:00 | 0.5 | 1.6 | 3.3 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 447.79 | 298.42 | 349.16 | 259.05 | 3.7 | 3.8 | 3.81
04/05/2020 12:05:00 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 439.71 | 295.9 | 342.62 | 259.39 | 3.9 | 4.06 | 3.93
04/05/2020 12:10:00 | 0.8 | 1.8 | 3.6 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 392.86 | 255.92 | 305.79 | 260.14 | 4.52 | 4.55 | 4.49
04/05/2020 12:15:00 | 0.6 | 2.8 | 3.6 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 384.61 | 256.16 | 299.69 | 260.21 | 4.86 | 4.88 | 4.74
04/05/2020 12:20:00 | 0.7 | 2.6 | 3.7 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 389.97 | 263.97 | 303.73 | 260.44 | 4.7 | 4.49 | 4.58
04/05/2020 12:25:00 | 0.7 | 1.7 | 3 | 0.2 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 459.17 | 302.6 | 354.24 | 258.94 | 3.63 | 3.61 | 3.5
04/05/2020 12:30:00 | 0.6 | 1.1 | 3 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 465.74 | 311.93 | 360.63 | 258.63 | 3.17 | 3.2 | 3.26
04/05/2020 12:35:00 | 0.5 | 1.2 | 3.1 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 450.74 | 302.52 | 354.84 | 258.95 | 3.56 | 3.53 | 3.73
04/05/2020 12:40:00 | 0.4 | 2.2 | 4.3 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 390.72 | 255.86 | 303.1 | 259.95 | 4.42 | 4.7 | 4.69
04/05/2020 12:45:00 | 0.8 | 3.7 | 4.7 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 344.51 | 238.25 | 267.96 | 261.3 | 5.71 | 5.93 | 5.94
04/05/2020 12:50:00 | 0.7 | 3.5 | 4.3 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 358.29 | 244.2 | 275.52 | 261.29 | 5.69 | 5.88 | 5.81
04/05/2020 12:55:00 | 0.9 | 3.4 | 4.2 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 365.39 | 253.88 | 285.82 | 261.37 | 5.46 | 5.57 | 5.43
04/05/2020 13:00:00 | 0.9 | 3.4 | 4.2 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 355.2 | 252.04 | 278.06 | 261.69 | 5.51 | 5.47 | 5.15
04/05/2020 13:05:00 | 1.5 | 3.7 | 4.1 | 0.4 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 348.91 | 245.82 | 268.68 | 262.06 | 6.03 | 5.94 | 5.47
04/05/2020 13:10:00 | 0.7 | 1.8 | 3.4 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 431.74 | 295.44 | 336.92 | 260.12 | 4.03 | 4.01 | 4.04
04/05/2020 13:15:00 | 0.7 | 2.4 | 3.4 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 434.74 | 300.31 | 340.27 | 260.25 | 4.66 | 4.86 | 4.48
04/05/2020 13:20:00 | 0.5 | 1.5 | 3.4 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 447.66 | 306.73 | 346.08 | 260.11 | 3.93 | 4.14 | 3.96
04/05/2020 13:25:00 | 0.6 | 1.8 | 3.4 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 436.21 | 301.76 | 339.3 | 260.16 | 4.29 | 4.37 | 4.21
04/05/2020 13:30:00 | 0.7 | 2 | 3.5 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 430.21 | 297.67 | 343.18 | 260.45 | 4.22 | 4.37 | 4.23
04/05/2020 13:35:00 | 0.8 | 2.5 | 3.6 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 433.12 | 298.38 | 338.22 | 260.57 | 4.44 | 4.41 | 4.13
04/05/2020 13:40:00 | 1 | 2.5 | 3.6 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 442.4 | 303.2 | 348.32 | 260.54 | 4.78 | 4.7 | 4.48
04/05/2020 13:45:00 | 0.8 | 2.5 | 3.5 | 0.2 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 411.17 | 275.9 | 324.49 | 261.54 | 4.9 | 5.01 | 4.65
04/05/2020 13:50:00 | 0.8 | 3 | 4.1 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 334 | 230.51 | 260.12 | 263.3 | 5.24 | 5.17 | 5.09
04/05/2020 13:55:00 | 0.7 | 3.8 | 4.9 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 322.03 | 220.89 | 255.8 | 263.84 | 6.67 | 6.68 | 6.54
04/05/2020 14:00:00 | 1 | 3.3 | 4.4 | 0.3 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 294.64 | 206.02 | 234.37 | 264.29 | 6.16 | 6.13 | 5.96
04/05/2020 14:05:00 | 1.6 | 4.6 | 5.1 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 325.44 | 229.09 | 254.82 | 263.14 | 7.8 | 7.85 | 7.56
04/05/2020 14:10:00 | 1.6 | 4.6 | 4.9 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 308.72 | 216.01 | 243.76 | 263.81 | 7.46 | 7.6 | 7.29
04/05/2020 14:15:00 | 1.5 | 4.7 | 5.1 | 0.4 | 1.9 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 333.66 | 240.76 | 263.48 | 263.43 | 7.09 | 7.31 | 6.86
04/05/2020 14:20:00 | 1 | 3.7 | 4.4 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 412.61 | 287.32 | 325.01 | 262.3 | 5.85 | 6.07 | 5.83
04/05/2020 14:25:00 | 1.2 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 388.32 | 264.09 | 303.66 | 262.18 | 6.27 | 6.53 | 6.26
04/05/2020 14:30:00 | 1 | 4.2 | 4.5 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 330.62 | 229.78 | 265.84 | 263.34 | 6.6 | 6.51 | 6.2
04/05/2020 14:35:00 | 1.6 | 4.5 | 4.8 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 320.24 | 221.51 | 253 | 263.93 | 6.94 | 6.9 | 6.52
04/05/2020 14:40:00 | 1.5 | 4 | 4 | 0.5 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 307.95 | 213.48 | 244.72 | 264.56 | 6.17 | 6.2 | 5.59
04/05/2020 14:45:00 | 0.6 | 2 | 3.3 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 390.45 | 261.99 | 307.32 | 262.47 | 4.15 | 4.15 | 3.92
04/05/2020 14:50:00 | 0.7 | 1.9 | 3 | 0.3 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 417.09 | 283.75 | 328.08 | 262.43 | 3.8 | 3.97 | 3.66
04/05/2020 14:55:00 | 0.6 | 2.9 | 3.7 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 402.94 | 274.38 | 317.99 | 263.53 | 4.85 | 5.03 | 4.7
04/05/2020 15:00:00 | 0.7 | 4.2 | 4.3 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 375.41 | 241.41 | 291.43 | 263.77 | 6.18 | 6.53 | 6.22
04/05/2020 15:05:00 | 2 | 8.5 | 5.6 | 0.5 | 2 | 1.4 | 0.4 | 1.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 245.39 | 162.3 | 199.93 | 266.36 | 9.96 | 10.61 | 9.26
04/05/2020 15:10:00 | 1.5 | 4.8 | 4.6 | 0.3 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 339.23 | 236.2 | 280.3 | 265.03 | 6.9 | 7.16 | 6.45
04/05/2020 15:15:00 | 1.2 | 5 | 4.6 | 0.2 | 1.7 | 1 | 0 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 327.65 | 230.13 | 265.37 | 264.44 | 6.76 | 7.37 | 6.68
04/05/2020 15:20:00 | 0.9 | 5.4 | 5 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 321.25 | 220.16 | 252.47 | 265.26 | 7.34 | 8.05 | 7.41
04/05/2020 15:25:00 | 1 | 5.4 | 5.2 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 306.91 | 209.54 | 245.76 | 266.09 | 7.21 | 7.83 | 7.3
04/05/2020 15:30:00 | 1 | 5.6 | 5.2 | 0.2 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 312.85 | 216.65 | 251.8 | 265.45 | 7.46 | 8.13 | 7.6
04/05/2020 15:35:00 | 0.9 | 5 | 4.8 | 0.2 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 300.43 | 206.67 | 238.04 | 266.28 | 7.02 | 7.49 | 7.1
04/05/2020 15:40:00 | 0.9 | 5.1 | 4.7 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 317.52 | 216.52 | 257.97 | 265.99 | 6.94 | 7.33 | 6.88
04/05/2020 15:45:00 | 0.6 | 3.3 | 4.3 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 314.06 | 212.95 | 251.16 | 265.96 | 4.93 | 5.4 | 5.23
04/05/2020 15:50:00 | 1 | 4.8 | 4.8 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 304 | 212.55 | 240.47 | 266.53 | 6.91 | 7.37 | 7.15
04/05/2020 15:55:00 | 0.6 | 4.9 | 4.9 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 323.12 | 224.81 | 260.85 | 266.69 | 6.81 | 7.46 | 7.06
04/05/2020 16:00:00 | 0.6 | 4.9 | 4.9 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 312.91 | 213.36 | 242.6 | 266.7 | 6.26 | 7.03 | 6.56
04/05/2020 16:05:00 | 0.7 | 4 | 4.9 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 300.58 | 202.96 | 238.78 | 266.31 | 6.06 | 6.43 | 6.38
04/05/2020 16:10:00 | 0.6 | 4 | 4.6 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 302.72 | 205.47 | 241.68 | 266.62 | 6.06 | 6.59 | 6.36
04/05/2020 16:15:00 | 0.7 | 4.1 | 4.7 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 326.48 | 222.48 | 260.4 | 266.44 | 5.96 | 6.41 | 6.44
04/05/2020 16:20:00 | 0.7 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 323.26 | 222.62 | 258.25 | 266.62 | 6.7 | 7.26 | 7.1
04/05/2020 16:25:00 | 0.7 | 4 | 4.4 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 336.38 | 223.26 | 267.57 | 266.45 | 5.89 | 6.4 | 6.19
04/05/2020 16:30:00 | 0.8 | 4.9 | 5 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 334.08 | 228.17 | 268.52 | 266.62 | 6.39 | 7.12 | 6.96
04/05/2020 16:35:00 | 0.7 | 5.4 | 4.9 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 357.15 | 246.24 | 285.14 | 266.35 | 6.6 | 7.27 | 7.03
04/05/2020 16:40:00 | 0.4 | 3.1 | 4.1 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 424.42 | 289.53 | 333.78 | 265.2 | 4.99 | 5.5 | 5.36
04/05/2020 16:45:00 | 0.5 | 3.7 | 4.1 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 362.64 | 238.81 | 293.53 | 266.84 | 5.3 | 6.05 | 5.72
04/05/2020 16:50:00 | 0.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 335.06 | 233.14 | 274.18 | 268.43 | 6.27 | 7.1 | 6.81
04/05/2020 16:55:00 | 0.7 | 4.4 | 4.7 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 333.44 | 230.06 | 265.03 | 269.15 | 6.09 | 6.7 | 6.51
04/05/2020 17:00:00 | 1.1 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 1.4 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 322.14 | 225.43 | 264.09 | 269.55 | 6.52 | 6.82 | 6.5
04/05/2020 17:05:00 | 0.5 | 4.1 | 4.6 | 0.2 | 1.4 | 1 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 335.9 | 235.98 | 278.46 | 267.52 | 6.24 | 6.31 | 6.3
04/05/2020 17:10:00 | 0.5 | 3.1 | 4.1 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 402.8 | 270.85 | 319.05 | 266 | 5.03 | 5.06 | 5.21
04/05/2020 17:15:00 | 0.6 | 3.4 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 403.39 | 266.69 | 318.35 | 266.41 | 5.01 | 5.12 | 5.32
04/05/2020 17:20:00 | 0.5 | 4 | 4.8 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 366.86 | 242.37 | 294.28 | 266.83 | 6.03 | 6.4 | 6.45
04/05/2020 17:25:00 | 1.3 | 5.7 | 5 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 334.46 | 226.64 | 270.99 | 268.12 | 7.73 | 7.88 | 7.71
04/05/2020 17:30:00 | 1.5 | 7.8 | 6.3 | 0.1 | 1.9 | 1.7 | 0.2 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 265.65 | 176.59 | 214.4 | 269.23 | 10 | 10.16 | 9.9
04/05/2020 17:35:00 | 1.6 | 7.3 | 6.3 | 0.5 | 1.9 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 262.35 | 165.21 | 211.75 | 268.88 | 9.84 | 10.02 | 9.62
04/05/2020 17:40:00 | 1.9 | 8.3 | 6.3 | 0.3 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 251.49 | 152.68 | 203.24 | 268.75 | 10.6 | 11.04 | 10.46
04/05/2020 17:45:00 | 0.9 | 5.3 | 5.1 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 316.18 | 212.65 | 259.01 | 268.2 | 7.43 | 7.54 | 7.41
04/05/2020 17:50:00 | 1.2 | 5.3 | 4.8 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 318.05 | 218.33 | 257.75 | 268.29 | 7.5 | 7.54 | 7.32
04/05/2020 17:55:00 | 1.3 | 6.3 | 5.4 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 305.68 | 212.57 | 246.05 | 268.44 | 8.26 | 8.25 | 8.06
04/05/2020 18:00:00 | 1.2 | 5.3 | 5.1 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 316.94 | 212.19 | 257.32 | 268.37 | 7.63 | 7.84 | 7.67
04/05/2020 18:05:00 | 0.9 | 5.2 | 4.9 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 317.52 | 219.13 | 253.43 | 268.19 | 7.24 | 7.31 | 7.23
04/05/2020 18:10:00 | 0.9 | 5.5 | 5.2 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 331.22 | 226.08 | 265.79 | 267.8 | 7.56 | 7.74 | 7.63
04/05/2020 18:15:00 | 0.7 | 6 | 5.3 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 313.31 | 213.86 | 252.99 | 267.87 | 7.96 | 8.23 | 8.32
04/05/2020 18:20:00 | 0.9 | 6.2 | 5.6 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 302.3 | 208.63 | 242.12 | 266.34 | 8.36 | 8.53 | 8.47
04/05/2020 18:25:00 | 0.6 | 5.5 | 4.9 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 329.17 | 224.73 | 251.15 | 264.4 | 7.09 | 7.24 | 7.26
04/05/2020 18:30:00 | 0.7 | 4.8 | 4.5 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 311.31 | 216.04 | 247.72 | 264.54 | 6.8 | 6.97 | 7.02
04/05/2020 18:35:00 | 0.4 | 4.2 | 4.3 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 316.4 | 217.34 | 248.83 | 264.41 | 6.12 | 6.37 | 6.41
04/05/2020 18:40:00 | 0.7 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 342.72 | 236.19 | 271.23 | 264.36 | 6.95 | 7.23 | 7.22
04/05/2020 18:45:00 | 0.5 | 4.2 | 4.5 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 334.54 | 230.02 | 267.45 | 264.56 | 6.07 | 6.14 | 6.41
04/05/2020 18:50:00 | 1 | 5.7 | 5.1 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 362.75 | 246.49 | 281.17 | 263.92 | 7.15 | 7.25 | 7.15
04/05/2020 18:55:00 | 0.7 | 3.8 | 4.3 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 345.22 | 239.97 | 273.69 | 264.13 | 5.76 | 5.86 | 6.01
04/05/2020 19:00:00 | 1 | 4.6 | 4.7 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 355.23 | 252.24 | 285.57 | 263.94 | 6.91 | 7.08 | 7.02
04/05/2020 19:05:00 | 1.2 | 5.9 | 5.1 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 334.88 | 229.3 | 268.06 | 264.67 | 7.83 | 7.9 | 7.65
04/05/2020 19:10:00 | 1 | 3.7 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 388.98 | 272.62 | 310.67 | 263.82 | 5.73 | 5.81 | 5.7
04/05/2020 19:15:00 | 0.8 | 3.6 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 381.14 | 253.48 | 297.81 | 263.22 | 6.06 | 6.21 | 6.09
04/05/2020 19:20:00 | 1 | 3.8 | 4.3 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 387.28 | 264.17 | 313.73 | 263.21 | 6.32 | 6.44 | 6.16
04/05/2020 19:25:00 | 0.9 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 362.42 | 249.41 | 279.68 | 264.1 | 6.67 | 6.74 | 6.55
04/05/2020 19:30:00 | 1 | 5 | 4.9 | 0.3 | 1 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 350.32 | 241.25 | 275.54 | 263.04 | 7.19 | 7.2 | 7.03
04/05/2020 19:35:00 | 1.1 | 4.9 | 4.6 | 0.3 | 1 | 1.3 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 356.14 | 246.94 | 280.99 | 262.46 | 7.05 | 7.05 | 6.9
04/05/2020 19:40:00 | 0.8 | 4.1 | 4.6 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 358 | 239.68 | 273.56 | 262.9 | 6.9 | 7.03 | 6.9
04/05/2020 19:45:00 | 1.1 | 4.8 | 4.6 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 361.86 | 247.8 | 277.93 | 262.79 | 7.11 | 7.16 | 7.03
04/05/2020 19:50:00 | 0.7 | 3.8 | 4.2 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 418.54 | 287.42 | 329.22 | 261.43 | 5.59 | 5.71 | 5.65
04/05/2020 19:55:00 | 0.6 | 3.6 | 4.2 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 424.51 | 290.22 | 333.72 | 261.56 | 5.75 | 5.83 | 5.86
04/05/2020 20:00:00 | 0.8 | 3.8 | 4.5 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 369.63 | 250.23 | 291.59 | 262.03 | 6.28 | 6.54 | 6.46
04/05/2020 20:05:00 | 1 | 6 | 5.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 348.48 | 243.9 | 278.63 | 264.03 | 8.34 | 8.43 | 8.28
04/05/2020 20:10:00 | 1.3 | 5.3 | 5.1 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 363.31 | 249.37 | 284.32 | 263.34 | 7.58 | 7.6 | 7.55
04/05/2020 20:15:00 | 1.4 | 4.7 | 4.9 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 365.2 | 247.9 | 281.61 | 263.71 | 7.33 | 7.3 | 7.17
04/05/2020 20:20:00 | 1.4 | 5.6 | 5.7 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 335.73 | 236.05 | 268.98 | 264.21 | 8.2 | 8.2 | 8.04
04/05/2020 20:25:00 | 0.6 | 3.4 | 4.2 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 411.62 | 282.85 | 334.43 | 262.47 | 5.74 | 5.95 | 5.9
04/05/2020 20:30:00 | 0.8 | 3.2 | 4.4 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 407.7 | 281.8 | 320.59 | 262.76 | 5.59 | 5.6 | 5.63
04/05/2020 20:35:00 | 0.9 | 4.3 | 4.9 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 337.52 | 229.08 | 265.71 | 263.88 | 6.89 | 6.96 | 7
04/05/2020 20:40:00 | 0.6 | 3.3 | 4.2 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 352.96 | 243.58 | 280.44 | 264.13 | 5.73 | 5.83 | 5.98
04/05/2020 20:45:00 | 0.7 | 4 | 4.7 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 343.36 | 238.62 | 273.08 | 264.66 | 6.48 | 6.54 | 6.63
04/05/2020 20:50:00 | 0.4 | 3.5 | 4.4 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 359.33 | 248.84 | 284.36 | 264.41 | 5.76 | 5.82 | 6.07
04/05/2020 20:55:00 | 0.8 | 3.4 | 4.4 | 0.2 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 346.08 | 240.48 | 273.64 | 264.54 | 5.93 | 6.07 | 6.06
04/05/2020 21:00:00 | 0.3 | 2.8 | 3.7 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 428.32 | 299.21 | 340.45 | 263.24 | 4.83 | 5.08 | 5
04/05/2020 21:05:00 | 0.4 | 2.3 | 3.9 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 400.34 | 273.48 | 316.01 | 263.94 | 4.71 | 4.86 | 4.93
04/05/2020 21:10:00 | 0.5 | 2.7 | 3.9 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 404 | 276.02 | 318.22 | 264.04 | 5.06 | 5.26 | 5.26
04/05/2020 21:15:00 | 0.5 | 3.6 | 4.4 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 367.34 | 241.52 | 287.72 | 264.75 | 5.96 | 6.32 | 6.26
04/05/2020 21:20:00 | 0.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0 | 335.92 | 236.28 | 278.03 | 265.37 | 6.56 | 6.81 | 6.73
04/05/2020 21:25:00 | 0.7 | 4.7 | 4.6 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 343.97 | 237.88 | 273.57 | 265.75 | 6.83 | 7 | 7
04/05/2020 21:30:00 | 0.5 | 4.7 | 4.9 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 337.63 | 232.76 | 268.26 | 265.7 | 6.74 | 6.94 | 6.92
04/05/2020 21:35:00 | 0.7 | 4.8 | 4.9 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 325.12 | 221.53 | 257.08 | 266.12 | 6.85 | 7.16 | 7.03
04/05/2020 21:40:00 | 0.6 | 3.8 | 4.6 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.1 | 2 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 312.32 | 216.57 | 249.33 | 266.75 | 5.75 | 6.06 | 6.19
04/05/2020 21:45:00 | 0.8 | 4.1 | 4.8 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 306.56 | 219.39 | 257.95 | 267.14 | 6.63 | 6.96 | 6.87
04/05/2020 21:50:00 | 1 | 7.6 | 6.4 | 0.3 | 1.5 | 2.1 | 0.1 | 3 | 2.7 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 206.16 | 131.93 | 165.9 | 268.71 | 10.43 | 11.4 | 11.08
04/05/2020 21:55:00 | 0.6 | 4.8 | 5.3 | 0.1 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 302.22 | 210.03 | 240.98 | 267.37 | 7.12 | 7.56 | 7.63
04/05/2020 22:00:00 | 0.5 | 4.1 | 5.2 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 313.58 | 212.74 | 247.76 | 265.68 | 6.88 | 7.24 | 7.24
04/05/2020 22:05:00 | 0.7 | 6.4 | 6 | 0.1 | 2.5 | 1.4 | 0.2 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 246.98 | 158.91 | 190.5 | 267.03 | 9.07 | 10.04 | 9.84
04/05/2020 22:10:00 | 1 | 4.7 | 5.5 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 310.83 | 211.82 | 246.89 | 266.12 | 7.26 | 7.57 | 7.66
04/05/2020 22:15:00 | 0.6 | 3.9 | 4.7 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 335.26 | 231.76 | 269.6 | 265.87 | 6.26 | 6.51 | 6.64
04/05/2020 22:20:00 | 0.4 | 2.5 | 4.3 | 0.2 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 2 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 298.7 | 203.96 | 238.22 | 266.3 | 5.79 | 6.2 | 6.11
04/05/2020 22:25:00 | 0.2 | 2.8 | 4.7 | 0.3 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 2.3 | 1.9 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 317.47 | 222.57 | 252.82 | 265.94 | 5.82 | 6.31 | 6.19
04/05/2020 22:30:00 | 0.7 | 4.2 | 4.8 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 317.41 | 218.53 | 254.79 | 265.2 | 6.62 | 6.93 | 6.77
04/05/2020 22:35:00 | 0.3 | 1.6 | 3.9 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 403.9 | 275.8 | 317 | 263.49 | 4.33 | 4.56 | 4.57
04/05/2020 22:40:00 | 0.1 | 1.6 | 3.8 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 395.82 | 264.53 | 313.84 | 263.75 | 4.22 | 4.48 | 4.53
04/05/2020 22:45:00 | 0.2 | 1.9 | 4 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 383.06 | 259.22 | 304.78 | 264.39 | 4.8 | 5.03 | 5.12
04/05/2020 22:50:00 | 0.4 | 2.5 | 4.5 | 0.2 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 353.23 | 228.84 | 278.3 | 264.81 | 5.06 | 5.5 | 5.43
04/05/2020 22:55:00 | 0.3 | 4.3 | 5.4 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 326.08 | 220.71 | 251.53 | 266.26 | 6.7 | 7.23 | 7
04/05/2020 23:00:00 | 0.3 | 4.7 | 5.3 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 328.19 | 222.7 | 262.48 | 266.19 | 7.09 | 7.36 | 7.18
04/05/2020 23:05:00 | 0.6 | 4.5 | 5.2 | 0 | 1.7 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 319.33 | 217.56 | 254.59 | 266.12 | 6.93 | 7.33 | 6.97
04/05/2020 23:10:00 | 0.3 | 4.3 | 5.4 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 308.54 | 216.02 | 246.02 | 266.55 | 7.08 | 7.65 | 7.35
04/05/2020 23:15:00 | 0.8 | 4.9 | 5.1 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 314.74 | 222.94 | 262.06 | 266.58 | 6.92 | 7.32 | 7.03
04/05/2020 23:20:00 | 0.5 | 4.7 | 5.4 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 306.91 | 211.25 | 245.22 | 266.64 | 7.26 | 7.73 | 7.36
04/05/2020 23:25:00 | 0.4 | 4.8 | 5.3 | 0 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 319.22 | 219.08 | 255.44 | 265.22 | 7.26 | 7.7 | 7.38
04/05/2020 23:30:00 | 0.5 | 3.5 | 4.8 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 301.3 | 211 | 257.48 | 265.23 | 6.15 | 6.5 | 6.26
04/05/2020 23:35:00 | 0.2 | 3.8 | 5 | 0 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 289.95 | 200.14 | 228.32 | 264.7 | 6.63 | 6.8 | 6.6
04/05/2020 23:40:00 | 1 | 3.5 | 4.2 | 0.2 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 315.52 | 216.46 | 252.06 | 264.04 | 6.12 | 6.26 | 5.79
04/05/2020 23:45:00 | 0.9 | 5.3 | 5.2 | 0.2 | 1.9 | 1.4 | 0 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 255.76 | 163.85 | 199.92 | 264.72 | 8.05 | 8.3 | 7.83
04/05/2020 23:50:00 | 0.9 | 2.7 | 3.9 | 0.2 | 1.4 | 0.6 | 0 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 324.64 | 218.74 | 256.66 | 263.92 | 5.4 | 5.44 | 5.16
04/05/2020 23:55:00 | 0.6 | 3.4 | 4.4 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 318.94 | 216.98 | 252.77 | 264 | 5.97 | 5.96 | 5.73
05/05/2020 0:00:00 | 0.5 | 2.8 | 4.2 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 318.93 | 216.25 | 255.82 | 264.32 | 5.56 | 5.6 | 5.36
05/05/2020 0:05:00 | 0.4 | 2.6 | 4.2 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 341.52 | 222.31 | 265.18 | 263.89 | 5.49 | 5.43 | 5.42
05/05/2020 0:10:00 | 0.4 | 1.4 | 3.3 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 401.5 | 271.89 | 321.68 | 262.69 | 4.07 | 4.12 | 4.11
05/05/2020 0:15:00 | 0.3 | 1.5 | 3.8 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 400.08 | 267.78 | 316.73 | 262.57 | 4.65 | 4.76 | 4.72
05/05/2020 0:20:00 | 0.2 | 2.4 | 4.5 | 0.1 | 1.7 | 0.9 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 345.15 | 227.94 | 273.83 | 263.61 | 5.92 | 6.1 | 5.97
05/05/2020 0:25:00 | 0.4 | 3.1 | 4.6 | 0.1 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 325.65 | 220.25 | 256.52 | 264.23 | 6.23 | 6.26 | 6.1
05/05/2020 0:30:00 | 0.5 | 4.3 | 4.8 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 2.5 | 2.4 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 298.99 | 204.47 | 238.41 | 265.16 | 7.38 | 7.8 | 7.75
05/05/2020 0:35:00 | 0.5 | 4.5 | 5.4 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 2.1 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 301.66 | 206.14 | 241.05 | 264.91 | 7.13 | 7.65 | 7.56
05/05/2020 0:40:00 | 0.4 | 3.9 | 4.8 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.2 | 2 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 315.63 | 213.2 | 250.84 | 264.92 | 6.49 | 6.71 | 6.68
05/05/2020 0:45:00 | 0.5 | 3.2 | 4.3 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 2.1 | 1.9 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 297.3 | 206.32 | 244.86 | 265.42 | 6 | 6.3 | 6.41
05/05/2020 0:50:00 | 0.4 | 3.2 | 4.7 | 0.1 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 2.2 | 1.7 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 319.65 | 212.12 | 248.01 | 264.91 | 5.83 | 6.09 | 6.27
05/05/2020 0:55:00 | 0.6 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 2.1 | 1.3 | 0 | 2.8 | 2.2 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 239.09 | 150.44 | 191.1 | 266.35 | 8.25 | 8.51 | 8.03
05/05/2020 1:00:00 | 0.7 | 3.8 | 4.4 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 307.31 | 211.92 | 244.18 | 266.1 | 6.37 | 6.41 | 6.22
05/05/2020 1:05:00 | 0.5 | 3.1 | 4.2 | 0.1 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 324.96 | 217.64 | 256.37 | 265.61 | 5.76 | 5.76 | 5.69
05/05/2020 1:10:00 | 0.5 | 2.8 | 4.1 | 0 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 368.54 | 236.98 | 288.34 | 264.05 | 5.33 | 5.38 | 5.24
05/05/2020 1:15:00 | 0.8 | 3.9 | 4.4 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 329.73 | 226.36 | 262.63 | 265.46 | 6.63 | 6.5 | 6.41
05/05/2020 1:20:00 | 1 | 4.5 | 4.9 | 0 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 312.83 | 217.74 | 248.47 | 265.29 | 7.2 | 7.18 | 6.88
05/05/2020 1:25:00 | 1.1 | 4.8 | 4.6 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1 | 1.7 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 321.92 | 218.75 | 258.09 | 265.46 | 7.19 | 7.16 | 6.95
05/05/2020 1:30:00 | 0.6 | 4.6 | 4.4 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 333.92 | 229.56 | 261.4 | 265.18 | 6.53 | 6.63 | 6.47
05/05/2020 1:35:00 | 0.9 | 4.1 | 4.6 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 333.63 | 221.25 | 258.63 | 264.91 | 6.71 | 6.8 | 6.45
05/05/2020 1:40:00 | 1.4 | 7.3 | 5.1 | 0.3 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 1.9 | 1.7 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 250.93 | 159.25 | 198.11 | 265.85 | 9.44 | 9.79 | 9.3
05/05/2020 1:45:00 | 0.5 | 3.8 | 4.4 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 339.07 | 231.74 | 268.82 | 265.08 | 6.23 | 6.23 | 6.04
05/05/2020 1:50:00 | 0.9 | 3.3 | 4.2 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 328.69 | 223.72 | 260.94 | 264.63 | 5.93 | 5.95 | 5.7
05/05/2020 1:55:00 | 0.6 | 3.3 | 4.3 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 327.92 | 225.16 | 260.19 | 264.95 | 5.76 | 5.83 | 5.73
05/05/2020 2:00:00 | 0.8 | 4.3 | 4.7 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.2 | 335.87 | 232.95 | 266.08 | 264.53 | 6.8 | 6.85 | 6.69
05/05/2020 2:05:00 | 0.5 | 4.1 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 360.51 | 246.22 | 285.32 | 264.05 | 6.38 | 6.45 | 6.26
05/05/2020 2:10:00 | 0.7 | 4.3 | 4.7 | 0.1 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 341.42 | 235.51 | 267.73 | 263.9 | 7.02 | 7.15 | 6.97
05/05/2020 2:15:00 | 0.6 | 4.1 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 352.18 | 241.36 | 279.32 | 263.43 | 6.3 | 6.44 | 6.24
05/05/2020 2:20:00 | 0.5 | 5.2 | 4.7 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 352.64 | 247.65 | 277.42 | 264.29 | 6.89 | 7.03 | 6.7
05/05/2020 2:25:00 | 1 | 4.6 | 4.4 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.1 | 340.86 | 239.88 | 269.93 | 264.39 | 6.86 | 7 | 6.53
05/05/2020 2:30:00 | 1.1 | 4.7 | 4.7 | 0.2 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 347.86 | 245.94 | 275.66 | 264.2 | 6.97 | 7.08 | 6.82
05/05/2020 2:35:00 | 0.5 | 4.5 | 4.4 | 0 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 325.26 | 224.45 | 249.29 | 264.11 | 6.77 | 6.79 | 6.46
05/05/2020 2:40:00 | 0.8 | 5 | 4.7 | 0 | 1.5 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 345.73 | 240.37 | 271.86 | 264.13 | 6.95 | 6.95 | 6.7
05/05/2020 2:45:00 | 1.4 | 6.6 | 5 | 0.2 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 247.39 | 170.85 | 198.72 | 265.63 | 8.66 | 8.8 | 8.12
05/05/2020 2:50:00 | 1.2 | 5.5 | 4.8 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.2 | 346.62 | 241.61 | 276.81 | 264.75 | 7.16 | 7.3 | 6.96
05/05/2020 2:55:00 | 0.6 | 4 | 4.3 | 0.1 | 1.6 | 0.9 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 346.58 | 246.62 | 276.29 | 263.63 | 6.25 | 6.36 | 6.31
05/05/2020 3:00:00 | 0.6 | 4.7 | 4.1 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 360.85 | 248.05 | 290.47 | 263.61 | 6.52 | 6.57 | 6.3
05/05/2020 3:05:00 | 0.7 | 4.1 | 4.6 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 341.84 | 241.72 | 278.12 | 263.47 | 6.59 | 6.63 | 6.39
05/05/2020 3:10:00 | 0.5 | 3.9 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 347.74 | 242.36 | 275.04 | 263.79 | 6.24 | 6.16 | 6.05
05/05/2020 3:15:00 | 0.6 | 4.2 | 4.3 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 358.21 | 249.02 | 284.91 | 263.42 | 6.2 | 6.23 | 5.99
05/05/2020 3:20:00 | 0.8 | 3.4 | 4.2 | 0.1 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 360.45 | 249.14 | 284.83 | 263.15 | 5.9 | 5.83 | 5.72
05/05/2020 3:25:00 | 0.8 | 5.3 | 4.3 | 0 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.2 | 368.67 | 256.48 | 290.96 | 263.27 | 6.87 | 7.06 | 6.9
05/05/2020 3:30:00 | 0.6 | 4.6 | 4.3 | 0 | 1.5 | 1.1 | 0 | 1 | 1.3 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 357.66 | 249.86 | 282.76 | 263.74 | 6.61 | 6.83 | 6.7
05/05/2020 3:35:00 | 1 | 4.7 | 4.4 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 364.14 | 254.89 | 289.11 | 263.11 | 6.66 | 6.66 | 6.4
05/05/2020 3:40:00 | 0.9 | 4.3 | 4.4 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 361.14 | 251.14 | 285.55 | 263.86 | 6.46 | 6.44 | 6.32
05/05/2020 3:45:00 | 1.1 | 4.2 | 4.4 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 352.43 | 242.25 | 270.93 | 264.31 | 6.71 | 6.76 | 6.27
05/05/2020 3:50:00 | 0.2 | 4.3 | 4.6 | 0.1 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 346.94 | 240.16 | 274.23 | 263.68 | 6.36 | 6.5 | 6.54
05/05/2020 3:55:00 | 0.7 | 5.4 | 4.9 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.2 | 333.36 | 230.42 | 259.07 | 264.58 | 7.52 | 7.89 | 7.69
05/05/2020 4:00:00 | 0.5 | 5.2 | 5.1 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.2 | 343.92 | 239.72 | 270.3 | 264.19 | 7.06 | 7.39 | 7.34
05/05/2020 4:05:00 | 0.4 | 4.3 | 4.8 | 0.1 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 318.67 | 213.59 | 250.51 | 263.53 | 7.03 | 7.22 | 7.11
05/05/2020 4:10:00 | 0.5 | 4.7 | 5 | 0.1 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 322.53 | 223.22 | 247.56 | 264.28 | 7.33 | 7.6 | 7.42
05/05/2020 4:15:00 | 0.4 | 4.6 | 4.9 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 330.5 | 226.65 | 258.71 | 264.29 | 7.13 | 7.4 | 7.4
05/05/2020 4:20:00 | 0.4 | 3.8 | 4.3 | 0.1 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 1.9 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 334.37 | 227.24 | 263.88 | 264 | 6.03 | 6.2 | 6.05
05/05/2020 4:25:00 | 0.6 | 4.2 | 4.9 | 0.1 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 338.29 | 230.62 | 269.72 | 263.96 | 6.53 | 6.56 | 6.57
05/05/2020 4:30:00 | 0.5 | 4.2 | 4.8 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 333.41 | 228.8 | 262.32 | 263.49 | 6.76 | 6.93 | 6.69
05/05/2020 4:35:00 | 0.4 | 4.9 | 4.9 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.2 | 345.66 | 236.31 | 274.21 | 263.61 | 7.33 | 7.47 | 7.33
05/05/2020 4:40:00 | 0.6 | 4.8 | 5.1 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 328.32 | 226.56 | 259.98 | 263.97 | 7.19 | 7.53 | 7.42
05/05/2020 4:45:00 | 0.5 | 4.8 | 5.2 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.2 | 339.34 | 234.11 | 269.83 | 263.65 | 7.37 | 7.59 | 7.46
05/05/2020 4:50:00 | 0.1 | 4.2 | 5 | 0.3 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0 | 328.78 | 224.44 | 256.47 | 263.31 | 6.75 | 6.89 | 6.81
05/05/2020 4:55:00 | 0.4 | 2.3 | 3.6 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 388.91 | 264.06 | 305.76 | 262.51 | 4.46 | 4.71 | 4.76
05/05/2020 5:00:00 | 0.4 | 2.8 | 4 | 0 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 410.02 | 277.11 | 322.16 | 262.02 | 5.17 | 5.35 | 5.36
05/05/2020 5:05:00 | 0.3 | 3.6 | 4.9 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0 | 342.74 | 227.55 | 269.6 | 263.14 | 6.22 | 6.65 | 6.56
05/05/2020 5:10:00 | 0.4 | 4.4 | 4.7 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 320.96 | 222.01 | 253.68 | 263.59 | 6.86 | 7.13 | 6.93
05/05/2020 5:15:00 | 0.8 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 356.38 | 245 | 280.31 | 263 | 7.03 | 7.05 | 6.69
05/05/2020 5:20:00 | 1.2 | 4.7 | 4.7 | 0.2 | 1.5 | 1 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 347.5 | 233.17 | 269.27 | 263.46 | 6.81 | 6.96 | 6.43
05/05/2020 5:25:00 | 0.8 | 3.8 | 4.6 | 0.1 | 1.7 | 0.6 | 0 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 340.3 | 233.31 | 270.78 | 263.07 | 6.19 | 6.35 | 6
05/05/2020 5:30:00 | 0.8 | 4.1 | 4 | 0.2 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 326.13 | 227.89 | 259.3 | 263.7 | 6.4 | 6.62 | 6.18
05/05/2020 5:35:00 | 0.8 | 4.5 | 4.7 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 340.3 | 232.24 | 265.4 | 263.46 | 6.95 | 7.01 | 6.61
05/05/2020 5:40:00 | 0.8 | 4.6 | 4.9 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 349.49 | 240.44 | 274.92 | 263.19 | 7.13 | 7.29 | 6.76
05/05/2020 5:45:00 | 1.1 | 5.4 | 4.4 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 338.69 | 235.03 | 267.32 | 263.75 | 7.39 | 7.62 | 6.99
05/05/2020 5:50:00 | 0.9 | 5.4 | 4.8 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 320.82 | 227.26 | 257.93 | 264.76 | 7.86 | 8.23 | 7.6
05/05/2020 5:55:00 | 0.6 | 8.1 | 6.4 | 0.3 | 1.5 | 2 | 0.2 | 3.1 | 2.3 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 228.06 | 144.06 | 180.71 | 265.54 | 10.56 | 11.1 | 10.71
05/05/2020 6:00:00 | 2.6 | 12.3 | 7.2 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 0.4 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 214.4 | 148.74 | 169.49 | 266.41 | 14.36 | 14.41 | 13.03
05/05/2020 6:05:00 | 2.8 | 12.1 | 6.5 | 0.6 | 0.8 | 2.2 | 0.5 | 2.8 | 2.2 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 195.68 | 136.05 | 160.29 | 266.22 | 15.65 | 15.53 | 14.47
05/05/2020 6:10:00 | 2.2 | 10.7 | 6.3 | 0.5 | 1.1 | 2 | 0.2 | 3.3 | 2.2 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 214.34 | 146.77 | 171.88 | 265.58 | 13.03 | 12.9 | 11.49
05/05/2020 6:15:00 | 1.1 | 6.8 | 4.8 | 0.2 | 1.2 | 1.6 | 0.2 | 1.9 | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 291.44 | 195.64 | 235.14 | 263.84 | 9.07 | 9.15 | 8.22
05/05/2020 6:20:00 | 1.1 | 6.5 | 5 | 0.3 | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 299.78 | 201.82 | 234.29 | 263.68 | 8.79 | 8.83 | 8.08
05/05/2020 6:25:00 | 0.8 | 5.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.3 | 0.1 | 2.2 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 296.19 | 198.09 | 234.35 | 263.69 | 7.4 | 7.55 | 6.76
05/05/2020 6:30:00 | 1.4 | 4.9 | 4.1 | 0.3 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 3.1 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 257.52 | 176.36 | 203.75 | 264.01 | 8.29 | 8.25 | 7.06
05/05/2020 6:35:00 | 1.1 | 7 | 5.5 | 0.4 | 0.8 | 1.9 | 0.2 | 2.6 | 1.9 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 273.97 | 183.56 | 215.12 | 264.01 | 9.17 | 9.24 | 8.3
05/05/2020 6:40:00 | 1.1 | 6.6 | 4.9 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | 0.1 | 2.4 | 1.8 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 265.79 | 177.58 | 212.29 | 264.41 | 9.05 | 9.41 | 8.12
05/05/2020 6:45:00 | 1.8 | 7.8 | 5.9 | 0.3 | 1 | 1.7 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 288.14 | 190.5 | 224.83 | 263.67 | 9.75 | 10.12 | 8.84
05/05/2020 6:50:00 | 1.4 | 10.2 | 7.1 | 0.4 | 1.4 | 2.2 | 0.2 | 3 | 2.2 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 227.57 | 139.77 | 181.61 | 264.21 | 12.4 | 13.13 | 12.18
05/05/2020 6:55:00 | 1.1 | 6.6 | 6 | 0.3 | 1.2 | 1.7 | 0.1 | 2.1 | 1.8 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.1 | 286.14 | 190.14 | 226.47 | 263.65 | 9.43 | 9.9 | 9.46
05/05/2020 7:00:00 | 1.1 | 5.9 | 5 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.2 | 317.52 | 215.99 | 251.63 | 261.35 | 8.29 | 8.8 | 8.02
05/05/2020 7:05:00 | 1.5 | 5.8 | 5 | 0.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 317.18 | 212.89 | 247.47 | 261.81 | 8.16 | 8.71 | 8.05
05/05/2020 7:10:00 | 2.2 | 9.1 | 5.9 | 0.4 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 1.7 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.2 | 260.8 | 173.59 | 206.21 | 262.11 | 10.42 | 10.87 | 9.8
05/05/2020 7:15:00 | 3.2 | 11.3 | 6.7 | 0.5 | 2.6 | 2.2 | 0 | 1.5 | 1.9 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 210.53 | 143.24 | 171.38 | 262.65 | 13.9 | 14.28 | 12.97
05/05/2020 7:20:00 | 2.5 | 9.3 | 6.7 | 0.4 | 2.2 | 1.7 | 0.2 | 1.6 | 2.1 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.3 | 156.13 | 180.53 | 262.39 | 11.89 | 12.3 | 11
05/05/2020 7:25:00 | 2.4 | 10.1 | 5.9 | 0.1 | 2.5 | 1.9 | 0 | 1.1 | 1.9 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 234.82 | 164.96 | 186 | 261.53 | 12.34 | 12.92 | 11.73
05/05/2020 7:30:00 | 1.7 | 9.7 | 6.2 | 0.1 | 2.1 | 2 | 0.1 | 1.8 | 2.2 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 237.6 | 161.42 | 184.25 | 261.55 | 12.06 | 12.45 | 11.4
05/05/2020 7:35:00 | 1.5 | 9.8 | 6.5 | 0.2 | 2.3 | 2 | 0.2 | 1.4 | 1.9 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 234.27 | 161.9 | 185.06 | 261 | 11.97 | 12.59 | 11.75
05/05/2020 7:40:00 | 1.8 | 10.6 | 6 | 0.3 | 2.7 | 2.1 | 0.2 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 242.99 | 166.4 | 189.15 | 260.36 | 12.5 | 13.05 | 11.85
05/05/2020 7:45:00 | 2.3 | 10.9 | 6.3 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 241.06 | 168.41 | 197.26 | 260.24 | 12.3 | 13 | 11.73
05/05/2020 7:50:00 | 1.2 | 9 | 5.8 | 0.1 | 2.4 | 1.8 | 0.1 | 1 | 1.3 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.3 | 247.3 | 161.72 | 197.02 | 259.64 | 11.7 | 12.4 | 11.75
05/05/2020 7:55:00 | 1 | 6.3 | 5.4 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 299.62 | 201.4 | 231.51 | 260.61 | 8.52 | 8.8 | 8.3
05/05/2020 8:00:00 | 0.6 | 5.5 | 5.4 | 0 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 281.07 | 185 | 218.35 | 261.91 | 7.99 | 8.53 | 7.76
05/05/2020 8:05:00 | 1.5 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 284.22 | 187.56 | 222.35 | 261.67 | 7.96 | 8.19 | 7.52
05/05/2020 8:10:00 | 2 | 6.8 | 5.4 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 258.22 | 171.4 | 205.5 | 262.36 | 9.51 | 9.73 | 9.12
05/05/2020 8:15:00 | 1 | 6.5 | 5.1 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 290.19 | 192.9 | 228.88 | 263.6 | 8.25 | 8.6 | 8.2
05/05/2020 8:20:00 | 0.5 | 9.8 | 6.6 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.42 | 142.65 | 179.86 | 264.02 | 11.03 | 12.16 | 11.36
05/05/2020 8:25:00 | 0.9 | 13.1 | 8.5 | 0 | 2.6 | 3.1 | 0.1 | 1.4 | 2.8 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 183.28 | 122.76 | 144.63 | 265.55 | 15.27 | 16.13 | 15.73
05/05/2020 8:30:00 | 0.8 | 10 | 7.9 | 0 | 2.9 | 3.1 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 200.06 | 127.45 | 149.06 | 265.02 | 13.33 | 13.9 | 13.49
05/05/2020 8:35:00 | 1.9 | 10.9 | 7.8 | 0.2 | 2.5 | 2.8 | 0.2 | 2.1 | 2 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 209.66 | 140.32 | 167.93 | 263.8 | 13.5 | 14.3 | 13.61
05/05/2020 8:40:00 | 0.9 | 7.2 | 7.1 | 0.3 | 2.5 | 2.3 | 0.2 | 2.2 | 2.5 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 229.33 | 141.63 | 173.34 | 263.39 | 10.34 | 11.1 | 10.6
05/05/2020 8:45:00 | 0.6 | 7 | 5.9 | 0.1 | 2.1 | 1.8 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 232.59 | 141.81 | 186.08 | 263.22 | 9.79 | 10.21 | 10.07
05/05/2020 8:50:00 | 2 | 10 | 6.8 | 0.1 | 2.7 | 2.4 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 211.82 | 134.81 | 159.37 | 264.31 | 12.52 | 13.36 | 12.11
05/05/2020 8:55:00 | 2.3 | 10.3 | 7.6 | 0.4 | 3 | 2.9 | 0.2 | 2 | 2.1 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 211.92 | 139.57 | 162.64 | 263.44 | 12.2 | 13.12 | 12.2
05/05/2020 9:00:00 | 1.6 | 12.4 | 7.7 | 0.2 | 2.4 | 2.5 | 0.2 | 1.5 | 2 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 191.47 | 125.95 | 150.5 | 264.14 | 14.72 | 15.38 | 14.46
05/05/2020 9:05:00 | 1.7 | 9.5 | 7.2 | 0.2 | 2.7 | 2.3 | 0.2 | 2.5 | 3.2 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 182.46 | 127.54 | 162.28 | 264.51 | 12.71 | 12.86 | 12.29
05/05/2020 9:10:00 | 2 | 11.6 | 7.4 | 0.1 | 2.7 | 2.8 | 0.2 | 2.7 | 2.8 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 182.96 | 127.12 | 150.76 | 264.17 | 13.1 | 14.19 | 12.93
05/05/2020 9:15:00 | 0.8 | 5.1 | 5.4 | 0.1 | 1.9 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0 | 270.74 | 178.14 | 212.43 | 262.33 | 7.58 | 8.17 | 7.78
05/05/2020 9:20:00 | 0.3 | 5.1 | 5.1 | 0.1 | 2.5 | 1.4 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 257.15 | 172.08 | 202.05 | 262.71 | 7.4 | 8.41 | 7.86
05/05/2020 9:25:00 | 0.3 | 5.6 | 5.5 | 0 | 2.1 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 2 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0 | 269.06 | 176.75 | 210.86 | 262.35 | 8.03 | 8.86 | 8.46
05/05/2020 9:30:00 | 0.9 | 6.5 | 5.7 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 0.8 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 262.3 | 177.77 | 206.38 | 262.33 | 8.54 | 9.67 | 9.24
05/05/2020 9:35:00 | 0.3 | 6.2 | 5.4 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 251.06 | 170.69 | 194.14 | 262.89 | 7.87 | 9.03 | 8.54
05/05/2020 9:40:00 | 0.2 | 4.8 | 4.9 | 0.1 | 1.7 | 1 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 276.16 | 174.4 | 201.17 | 264.48 | 6.67 | 7.6 | 7.42
05/05/2020 9:45:00 | 0.2 | 4.7 | 5.3 | 0.1 | 2.3 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 2 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 276 | 180.84 | 226.09 | 263.52 | 7.25 | 8.13 | 7.87
05/05/2020 9:50:00 | 0.4 | 5.1 | 5.7 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.1 | 270.8 | 182.76 | 210.62 | 264.36 | 7.49 | 8.46 | 8.36
05/05/2020 9:55:00 | 0.3 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 279.95 | 192.8 | 221.88 | 263.69 | 7.24 | 8.36 | 7.79
05/05/2020 10:00:00 | 0.5 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.3 | 283.65 | 195.98 | 226.91 | 263 | 8.17 | 9.25 | 8.9
05/05/2020 10:05:00 | 0.6 | 8.6 | 6.2 | 0.2 | 2.3 | 2 | 0.1 | 1.4 | 2 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 247.5 | 157.7 | 194.04 | 263.44 | 9.67 | 11 | 10.4
05/05/2020 10:10:00 | 1.3 | 11.2 | 7.1 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.2 | 220.96 | 156.44 | 175.15 | 265.11 | 11.96 | 13.59 | 12.72
05/05/2020 10:15:00 | 0.8 | 9 | 6.3 | 0.3 | 2.4 | 2.7 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 232.06 | 156.64 | 184.88 | 264.62 | 10.85 | 12.29 | 11.57
05/05/2020 10:20:00 | 0.4 | 6.2 | 5.5 | 0.1 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 291.76 | 197.48 | 229.92 | 263.27 | 7.53 | 8.66 | 8.06
05/05/2020 10:25:00 | 0.3 | 6.6 | 5.4 | 0.2 | 1.9 | 1.6 | 0.2 | 1.2 | 1.8 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 276.37 | 187.28 | 220.78 | 262.96 | 8.06 | 9.45 | 8.5
05/05/2020 10:30:00 | 0.3 | 5.9 | 4.8 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 293.97 | 198.66 | 228.91 | 262.49 | 7.49 | 8.63 | 8
05/05/2020 10:35:00 | 0.7 | 5.2 | 5.1 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.2 | 291.54 | 195.41 | 226.27 | 261.91 | 7.2 | 8.26 | 7.97
05/05/2020 10:40:00 | 0.4 | 4.8 | 4.9 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 1 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 294.26 | 200.12 | 227.89 | 260.92 | 6.64 | 7.67 | 7.04
05/05/2020 10:45:00 | 0.2 | 5.3 | 5 | 0.1 | 2 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 291.79 | 194.17 | 228.9 | 260.41 | 6.96 | 7.87 | 7.3
05/05/2020 10:50:00 | 0.4 | 4.5 | 4.8 | 0.1 | 1.8 | 1.1 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0 | 256.29 | 166.38 | 203 | 260.83 | 6.85 | 7.79 | 7.5
05/05/2020 10:55:00 | 0.3 | 5.6 | 5.3 | 0.1 | 2 | 1.6 | 0.2 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.2 | 285.2 | 193.79 | 223.87 | 260.79 | 7.36 | 8.5 | 7.86
05/05/2020 11:00:00 | 1.1 | 4.9 | 5.1 | 0.1 | 1.9 | 1.4 | 0.1 | 1.9 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.1 | 279.55 | 185.78 | 216.23 | 260.71 | 6.35 | 7.39 | 6.93
05/05/2020 11:05:00 | 0.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 1.8 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 280.8 | 183.22 | 217.6 | 260.65 | 7.33 | 8.12 | 7.96
05/05/2020 11:10:00 | 0.4 | 2.4 | 4.1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.2 | 401.57 | 275.75 | 310.98 | 259.01 | 4.85 | 5.38 | 5.39
05/05/2020 11:15:00 | 0.5 | 3.4 | 4.6 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.1 | 352.3 | 238.72 | 272.49 | 259.36 | 5.39 | 6.09 | 6.03
05/05/2020 11:20:00 | 0.6 | 3.7 | 4.6 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.2 | 338.48 | 234.62 | 268.26 | 259.99 | 6.03 | 6.57 | 6.54
05/05/2020 11:25:00 | 0.5 | 2.5 | 3.7 | 0.1 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 1.9 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 305.38 | 205.84 | 239.46 | 259.83 | 5.42 | 6.13 | 5.94
05/05/2020 11:30:00 | 0.4 | 2.9 | 4.3 | 0.2 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 326.02 | 223.23 | 254.47 | 259.28 | 5.27 | 6.09 | 5.86
05/05/2020 11:35:00 | 0.4 | 3.5 | 5.1 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.1 | 334.43 | 235.27 | 266.63 | 259.27 | 5.71 | 6.42 | 6.41
05/05/2020 11:40:00 | 0.4 | 3.8 | 5 | 0 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.1 | 339.44 | 230.35 | 264.29 | 259.08 | 6.15 | 6.94 | 6.64
05/05/2020 11:45:00 | 0.4 | 4.3 | 5.2 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 344.66 | 235.88 | 266.16 | 259.3 | 6.19 | 6.86 | 6.84
05/05/2020 11:50:00 | 0.5 | 3.1 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 332.4 | 229.51 | 260.07 | 260.07 | 5.41 | 6.32 | 5.96
05/05/2020 11:55:00 | 0.4 | 3.4 | 4.7 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 331.86 | 224.97 | 255.99 | 259.14 | 5.74 | 6.6 | 6.37
05/05/2020 12:00:00 | 0.5 | 4 | 5.1 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 352.4 | 239.88 | 274.96 | 259.18 | 6.21 | 6.68 | 6.81
05/05/2020 12:05:00 | 0.6 | 4.1 | 4.8 | 0.1 | 1.8 | 1.4 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 348.9 | 242.47 | 269.87 | 259.09 | 6.04 | 6.83 | 6.61
05/05/2020 12:10:00 | 0.5 | 5.1 | 5.1 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 329.26 | 223.02 | 253.25 | 259.47 | 6.85 | 7.6 | 7.4
05/05/2020 12:15:00 | 0.5 | 3.9 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 340.58 | 241.19 | 264.04 | 260.9 | 5.63 | 6.42 | 6.12
05/05/2020 12:20:00 | 0.4 | 3.9 | 5 | 0.3 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 331.44 | 233.56 | 259.44 | 261.62 | 6.32 | 6.94 | 6.83
05/05/2020 12:25:00 | 0.5 | 4.3 | 4.8 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 347.97 | 242.47 | 276.24 | 261.45 | 6.23 | 6.99 | 6.73
05/05/2020 12:30:00 | 0.1 | 3.9 | 4.6 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.1 | 361.39 | 249.99 | 281.47 | 261.12 | 5.71 | 6.58 | 6.34
05/05/2020 12:35:00 | 0.6 | 3.7 | 5 | 0.1 | 1.9 | 1.2 | 0.2 | 1 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.1 | 329.65 | 228.02 | 257.42 | 261.74 | 6.17 | 6.9 | 6.53
05/05/2020 12:40:00 | 0.4 | 3.6 | 4.6 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 325.81 | 226.37 | 255.93 | 261.62 | 5.66 | 6.31 | 6.41
05/05/2020 12:45:00 | 0.4 | 1 | 3.3 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 381.68 | 256.36 | 297.84 | 260.49 | 3.56 | 3.99 | 4.1
05/05/2020 12:50:00 | 0.3 | 1.6 | 3.9 | 0 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 409.01 | 282.91 | 323.16 | 259.54 | 4.25 | 4.63 | 4.79
05/05/2020 12:55:00 | 0.5 | 2.4 | 4.3 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.1 | 418.98 | 287.04 | 326.39 | 259.81 | 4.53 | 4.93 | 5.1
05/05/2020 13:00:00 | 0.5 | 2.1 | 3.9 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 433.94 | 293.47 | 325.68 | 259.27 | 4.72 | 4.98 | 4.96
05/05/2020 13:05:00 | 0.2 | 2.3 | 4.3 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 402.64 | 277.27 | 315.65 | 259.96 | 4.94 | 5.27 | 5.55
05/05/2020 13:10:00 | 0.4 | 1.7 | 3.8 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 424.53 | 289.55 | 329.8 | 258.74 | 4.17 | 4.49 | 4.76
05/05/2020 13:15:00 | 0.3 | 1.7 | 4.1 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 1 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 396.72 | 271.17 | 307.61 | 259.65 | 4.33 | 4.67 | 4.82
05/05/2020 13:20:00 | 0.3 | 1.8 | 3.9 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 408.78 | 281.37 | 319.34 | 259.33 | 4.14 | 4.63 | 4.73
05/05/2020 13:25:00 | 0.3 | 2.1 | 3.9 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 424.38 | 290.08 | 330.52 | 259.26 | 4.37 | 4.53 | 4.7
05/05/2020 13:30:00 | 0.3 | 1.9 | 3.9 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 458.69 | 312.68 | 356.06 | 259.12 | 4.09 | 4.35 | 4.43
05/05/2020 13:35:00 | 0.6 | 2.3 | 3.9 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 442.9 | 304.35 | 343.44 | 260.34 | 4.53 | 4.79 | 4.82
05/05/2020 13:40:00 | 0.5 | 2.2 | 3.9 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 400.88 | 268.7 | 324.46 | 260.42 | 4.61 | 4.81 | 4.84
05/05/2020 13:45:00 | 0.6 | 3.3 | 4.7 | 0 | 1.6 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 335.7 | 217.66 | 261.95 | 262.12 | 5.74 | 6.2 | 6.36
05/05/2020 13:50:00 | 0.5 | 2.5 | 4.5 | 0.1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 306.08 | 205.71 | 240.35 | 262.48 | 5.43 | 5.9 | 6.23
05/05/2020 13:55:00 | 0.8 | 2.7 | 4.8 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 297.46 | 205.71 | 241.29 | 263.53 | 5.78 | 6.23 | 6.7
05/05/2020 14:00:00 | 0.8 | 3.7 | 5.2 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 271.87 | 189.44 | 214.44 | 264.33 | 6.67 | 7.27 | 7.65
05/05/2020 14:05:00 | 0.7 | 4.2 | 6.1 | 0.1 | 2.1 | 1.8 | 0.2 | 2.1 | 2.4 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.1 | 265.78 | 179.43 | 200.77 | 264.01 | 7.13 | 7.92 | 8.5
05/05/2020 14:10:00 | 0.7 | 3.4 | 5 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 309.26 | 211.04 | 245.83 | 263.07 | 6.33 | 6.66 | 6.7
05/05/2020 14:15:00 | 0.5 | 1.2 | 3.6 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 396.54 | 264.98 | 302.78 | 261.39 | 4.1 | 4.38 | 4.49
05/05/2020 14:20:00 | 0.4 | 2 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.1 | 0.7 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 400.62 | 267.58 | 304.96 | 261.1 | 4.95 | 5.23 | 5.36
05/05/2020 14:25:00 | 0.4 | 2.8 | 4.2 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 428.3 | 295.94 | 335.25 | 260.93 | 5.05 | 5.35 | 5.44
05/05/2020 14:30:00 | 0.5 | 2.5 | 4 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 419.66 | 284.93 | 329.88 | 261.57 | 4.66 | 4.82 | 4.96
05/05/2020 14:35:00 | 0.4 | 2.7 | 4 | 0 | 1.2 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 421.76 | 291.49 | 332.55 | 260.89 | 4.8 | 5 | 5.09
05/05/2020 14:40:00 | 0.5 | 2.6 | 3.9 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 416.74 | 281.65 | 328.54 | 261.26 | 4.68 | 4.83 | 4.97
05/05/2020 14:45:00 | 0.5 | 1.6 | 3.7 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 426.19 | 292.28 | 331.45 | 261.7 | 3.92 | 4.11 | 4.32
05/05/2020 14:50:00 | 0.6 | 2.9 | 4 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 368.43 | 245.45 | 291.4 | 262.8 | 5.06 | 5.4 | 5.41
05/05/2020 14:55:00 | 0.5 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 355.94 | 249.83 | 285.04 | 264.15 | 6.51 | 6.93 | 6.86
05/05/2020 15:00:00 | 0.5 | 2.9 | 3.7 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 434.7 | 289.89 | 325.85 | 262.73 | 4.91 | 5.25 | 5.09
05/05/2020 15:05:00 | 0.4 | 2.8 | 3.8 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 428.22 | 297.06 | 338.85 | 262.93 | 4.51 | 4.83 | 4.73
05/05/2020 15:10:00 | 0.5 | 4 | 4.2 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.1 | 393.94 | 261.68 | 302.34 | 263.15 | 5.61 | 6.11 | 5.9
05/05/2020 15:15:00 | 0.6 | 4.2 | 4.1 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 344.9 | 246.87 | 280.73 | 264.45 | 5.8 | 6.3 | 6
05/05/2020 15:20:00 | 0.9 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 1.7 | 1.5 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 277.79 | 182.61 | 230.32 | 265.1 | 7.63 | 8.56 | 8.32
05/05/2020 15:25:00 | 0.6 | 3.6 | 4.4 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.1 | 334.32 | 229.52 | 265.48 | 264.52 | 5.7 | 6.13 | 5.9
05/05/2020 15:30:00 | 0.5 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 332.18 | 231.96 | 263.65 | 264.95 | 5.96 | 6.37 | 6.22
05/05/2020 15:35:00 | 0.7 | 5.1 | 5 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 348.14 | 241.25 | 275.87 | 264.81 | 6.96 | 7.47 | 7.19
05/05/2020 15:40:00 | 0.6 | 4.9 | 5 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 321.34 | 228.24 | 253.67 | 265.04 | 7.2 | 7.8 | 7.48
05/05/2020 15:45:00 | 0.3 | 3.5 | 4.3 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 410.14 | 281.66 | 324.67 | 263.64 | 5.33 | 5.78 | 5.66
05/05/2020 15:50:00 | 0.3 | 2.1 | 3.8 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 404.67 | 276.06 | 317.74 | 263.9 | 4.36 | 4.86 | 4.78
05/05/2020 15:55:00 | 0.6 | 3.7 | 4.4 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 362.94 | 241.09 | 279.89 | 265.19 | 5.83 | 6.43 | 6.19
05/05/2020 16:00:00 | 0.8 | 3.4 | 4.6 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 345.55 | 239.7 | 280.25 | 265.9 | 6.25 | 6.67 | 6.76
05/05/2020 16:05:00 | 0.8 | 5 | 5.3 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 340.86 | 233.91 | 273.22 | 266.67 | 6.87 | 7.33 | 7.04
05/05/2020 16:10:00 | 0.6 | 5.2 | 5 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.2 | 361.89 | 249.48 | 281.55 | 265.96 | 6.89 | 7.38 | 7.4
05/05/2020 16:15:00 | 1 | 5.2 | 5 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 372.06 | 254.36 | 294.29 | 266.17 | 6.73 | 7.26 | 6.96
05/05/2020 16:20:00 | 0.9 | 4.6 | 4.8 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 345.89 | 239.22 | 276.81 | 266.15 | 6.83 | 7.33 | 6.99
05/05/2020 16:25:00 | 0.8 | 4.9 | 5 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 354.7 | 241.39 | 276.12 | 266.59 | 6.57 | 7.17 | 6.8
05/05/2020 16:30:00 | 0.8 | 5 | 4.9 | 0.2 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 343.36 | 238.16 | 274.45 | 266.6 | 6.96 | 7.46 | 7.16
05/05/2020 16:35:00 | 0.6 | 4.9 | 4.9 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 334.46 | 230.75 | 269.57 | 266.96 | 6.38 | 7.04 | 6.98
05/05/2020 16:40:00 | 1.2 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 311.28 | 215.63 | 250.11 | 267.45 | 7.4 | 7.56 | 7.23
05/05/2020 16:45:00 | 0.4 | 5.7 | 5.5 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 336.58 | 235.74 | 269.21 | 267.44 | 7.76 | 7.97 | 7.88
05/05/2020 16:50:00 | 1.3 | 6 | 5.7 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 324.26 | 225.98 | 263.7 | 267.86 | 8.17 | 8.6 | 8.16
05/05/2020 16:55:00 | 0.9 | 5.2 | 5 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 337.5 | 242.07 | 277 | 268.37 | 7.4 | 7.69 | 7.53
05/05/2020 17:00:00 | 0.5 | 4.5 | 5.2 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 327.66 | 222.31 | 259.97 | 268.82 | 6.87 | 6.96 | 7.07
05/05/2020 17:05:00 | 1 | 5.7 | 5.3 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 339.55 | 239.28 | 276.49 | 268.9 | 7.71 | 8.1 | 7.82
05/05/2020 17:10:00 | 1.3 | 4.3 | 4.5 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 356.45 | 239.57 | 283.04 | 267.41 | 6.02 | 6.38 | 6.06
05/05/2020 17:15:00 | 0.7 | 4.7 | 4.9 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 362.22 | 238.98 | 287.77 | 264.86 | 6.76 | 7.1 | 7.01
05/05/2020 17:20:00 | 0.7 | 4.8 | 4.7 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 332.48 | 227.01 | 265.52 | 265.51 | 7.01 | 7.36 | 7.29
05/05/2020 17:25:00 | 1.4 | 5.4 | 5.2 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 307.46 | 207.42 | 245.4 | 266.14 | 7.55 | 7.7 | 7.41
05/05/2020 17:30:00 | 1 | 5.3 | 4.8 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 373.17 | 252.22 | 290.41 | 265.72 | 6.91 | 7.03 | 6.82
05/05/2020 17:35:00 | 0.9 | 5.5 | 5.6 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 309.22 | 215.75 | 246.68 | 266.66 | 7.95 | 8.2 | 7.96
05/05/2020 17:40:00 | 0.7 | 4.5 | 5.1 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 329.62 | 223.41 | 262.79 | 266.45 | 6.9 | 6.99 | 6.71
05/05/2020 17:45:00 | 0.9 | 5.2 | 4.9 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 337.01 | 226.39 | 266.91 | 266.2 | 7.46 | 7.46 | 7.26
05/05/2020 17:50:00 | 1.4 | 6.6 | 5.9 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 302.94 | 215.04 | 242.46 | 266.37 | 8.99 | 9.16 | 8.89
05/05/2020 17:55:00 | 0.8 | 4.1 | 4.2 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 354.29 | 241.75 | 284.28 | 264.79 | 6 | 6.19 | 5.99
05/05/2020 18:00:00 | 1 | 5.7 | 5.2 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 345.38 | 242.25 | 274.04 | 266.1 | 8.1 | 8.11 | 7.83
05/05/2020 18:05:00 | 1.3 | 9.1 | 6.5 | 0.3 | 1.4 | 1.8 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 243.6 | 156.55 | 192.24 | 267.11 | 11.06 | 11.4 | 10.87
05/05/2020 18:10:00 | 1.6 | 9.7 | 6.9 | 0.4 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 1.9 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 263.02 | 175.25 | 211.33 | 267.15 | 12.16 | 12.82 | 11.71
05/05/2020 18:15:00 | 1.4 | 9.8 | 7 | 0.5 | 2 | 2.1 | 0.2 | 2.3 | 1.7 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 232.74 | 151.73 | 183.54 | 267.29 | 12.58 | 13.48 | 12.74
05/05/2020 18:20:00 | 1.3 | 13.5 | 9.9 | 0.3 | 2.2 | 2.6 | 0.6 | 3.6 | 2.6 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 179.36 | 118.77 | 142.61 | 267.57 | 16.86 | 17.57 | 16.93
05/05/2020 18:25:00 | 1.3 | 14.5 | 8.8 | 0.3 | 2.3 | 3.1 | 0.4 | 4.3 | 2.7 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 168.8 | 118.77 | 137.59 | 268.36 | 17.6 | 18.44 | 17.85
05/05/2020 18:30:00 | 1.6 | 16 | 10.1 | 0.2 | 2.5 | 3 | 0.6 | 3.4 | 1 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 186.11 | 118.23 | 137.24 | 267.94 | 18.03 | 18.73 | 17.98
05/05/2020 18:35:00 | 0.5 | 9.2 | 6.6 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 280.11 | 188.16 | 219.15 | 266.07 | 10.86 | 11.53 | 11.18
05/05/2020 18:40:00 | 0.7 | 7.6 | 6 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 281.57 | 187.67 | 225.2 | 265.67 | 9.57 | 10 | 9.82
05/05/2020 18:45:00 | 0.8 | 7.5 | 6 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 293.36 | 196.78 | 233.82 | 265.53 | 9.7 | 10 | 9.75
05/05/2020 18:50:00 | 1.5 | 10 | 7.1 | 0.2 | 2 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 244.24 | 152.38 | 195.15 | 265.88 | 11.88 | 12.43 | 11.75
05/05/2020 18:55:00 | 0.8 | 8.1 | 6.3 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 271.38 | 189.51 | 219.17 | 265.88 | 10.02 | 10.29 | 10.1
05/05/2020 19:00:00 | 1.4 | 9.5 | 6.6 | 0.3 | 2 | 1.7 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 253.92 | 173.41 | 204.49 | 266.62 | 11.52 | 11.8 | 11.07
05/05/2020 19:05:00 | 1.3 | 9.5 | 6.9 | 0.4 | 1.9 | 1.7 | 0.2 | 2.4 | 1.8 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 224.5 | 140.04 | 177.88 | 266.51 | 11.66 | 12.02 | 11.46
05/05/2020 19:10:00 | 2.6 | 13.8 | 8.5 | 0.5 | 2.6 | 2.3 | 0.4 | 2.2 | 1.8 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 195.04 | 132.31 | 158.29 | 267.62 | 16.54 | 16.64 | 15.78
05/05/2020 19:15:00 | 1.6 | 7.7 | 6 | 0.3 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 276.5 | 184.88 | 222.64 | 265.97 | 9.76 | 10.01 | 9.61
05/05/2020 19:20:00 | 0.4 | 6.8 | 5.9 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 2 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 280.88 | 177.13 | 215 | 265.17 | 8.99 | 9.25 | 9.09
05/05/2020 19:25:00 | 0.8 | 7.5 | 6.1 | 0.4 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 2.3 | 1.8 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 265.54 | 176.14 | 212.73 | 266.12 | 10.02 | 10.35 | 10.06
05/05/2020 19:30:00 | 0.7 | 7.7 | 6.1 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 2 | 1.8 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 274.27 | 177.36 | 215.42 | 265.98 | 10.07 | 10.44 | 10.43
05/05/2020 19:35:00 | 0.9 | 8.2 | 6.2 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 2.4 | 1.7 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 246.99 | 165.67 | 198.18 | 266.66 | 10.23 | 10.76 | 10.35
05/05/2020 19:40:00 | 1.1 | 7.8 | 6.6 | 0.3 | 2 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 271.14 | 182.84 | 218.36 | 265.93 | 10.18 | 10.5 | 10.27
05/05/2020 19:45:00 | 0.8 | 8.1 | 6 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 273.15 | 180.57 | 217.9 | 266 | 10.27 | 10.76 | 10.42
05/05/2020 19:50:00 | 1.7 | 8.2 | 6.4 | 0.3 | 1.9 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 265.84 | 168 | 202.82 | 266.09 | 10.22 | 10.66 | 10.25
05/05/2020 19:55:00 | 1.4 | 9.1 | 6.2 | 0.3 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 258.35 | 173.41 | 206.48 | 266.1 | 10.72 | 11.19 | 10.63
05/05/2020 20:00:00 | 0.7 | 6.2 | 5.5 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 2 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 264.62 | 171.73 | 207.73 | 265.6 | 8.4 | 8.73 | 8.55
05/05/2020 20:05:00 | 0.9 | 7.5 | 6.1 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 257.17 | 170.99 | 206.12 | 266.21 | 9.4 | 9.83 | 9.63
05/05/2020 20:10:00 | 0.7 | 8.6 | 6.3 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 1.9 | 2 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 232.05 | 142.33 | 184.8 | 266.52 | 10.79 | 11.38 | 11.34
05/05/2020 20:15:00 | 2.7 | 14.7 | 9.3 | 0.6 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 2.7 | 2.4 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 181.42 | 121.09 | 145.86 | 268.48 | 17.6 | 17.97 | 17.34
05/05/2020 20:20:00 | 2.1 | 13.6 | 8.7 | 0.2 | 2.5 | 2.2 | 0.1 | 2.2 | 1.7 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 213.36 | 140.37 | 170.54 | 267.69 | 16.25 | 16.65 | 16.16
05/05/2020 20:25:00 | 1.7 | 12.7 | 8.4 | 0.2 | 2 | 2 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 204.16 | 133.8 | 161.45 | 267.84 | 15.27 | 15.68 | 14.99
05/05/2020 20:30:00 | 2.9 | 14.7 | 8.9 | 0.5 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 196.21 | 127.14 | 151.52 | 267.45 | 17.66 | 18.36 | 17.93
05/05/2020 20:35:00 | 1.3 | 12.5 | 8.3 | 0.1 | 2 | 2.6 | 0.4 | 2.4 | 2.3 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 200.27 | 131.25 | 157.08 | 267.64 | 15.16 | 15.61 | 15.3
05/05/2020 20:40:00 | 0.8 | 11 | 7.4 | 0.1 | 1.5 | 2.1 | 0.4 | 2.1 | 2.9 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 220.24 | 142.63 | 176.13 | 267.04 | 13.3 | 13.78 | 13.46
05/05/2020 20:45:00 | 2.2 | 13.3 | 9.4 | 0.1 | 1.9 | 2.7 | 0.2 | 2.8 | 3 | 0.5 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 194.91 | 129.21 | 156.72 | 268 | 16.29 | 16.85 | 16.34
05/05/2020 20:50:00 | 1.2 | 11.5 | 7.7 | 0.1 | 1.7 | 2.6 | 0.3 | 3.4 | 3.3 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 192.86 | 127.58 | 161.5 | 267.6 | 14.26 | 14.67 | 14.49
05/05/2020 20:55:00 | 1.8 | 9.8 | 6.9 | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 203.42 | 135.07 | 164.12 | 268.26 | 13.94 | 14 | 13.39
05/05/2020 21:00:00 | 1.8 | 11.3 | 6.6 | 0.3 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 215.07 | 150.51 | 172.1 | 268.4 | 13.7 | 13.86 | 13.03
05/05/2020 21:05:00 | 1.7 | 11.2 | 8.1 | 0.4 | 1.9 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 208.1 | 144.78 | 167.12 | 268.65 | 13.53 | 13.64 | 12.77
05/05/2020 21:10:00 | 2.1 | 10.1 | 6 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 2 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 226.05 | 159.89 | 185.91 | 268.62 | 12.3 | 12.1 | 11.26
05/05/2020 21:15:00 | 1 | 5.9 | 4.7 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 273.1 | 188.48 | 228.41 | 267.36 | 8.13 | 8.41 | 7.86
05/05/2020 21:20:00 | 0.9 | 6.5 | 5.3 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 295.86 | 198.53 | 243.07 | 267.4 | 8.36 | 8.63 | 8.16
05/05/2020 21:25:00 | 1.5 | 8.2 | 5.5 | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 242.5 | 158.22 | 196.41 | 267.96 | 10.66 | 10.75 | 10.05
05/05/2020 21:35:00 | 2.2 | 13.2 | 7.6 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 2.4 | 2.7 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 181.18 | 124.49 | 148.92 | 270.08 | 15.19 | 15.53 | 14.53
05/05/2020 21:40:00 | 2.4 | 10.9 | 6.2 | 0.4 | 2.2 | 3.7 | 0.1 | 4.4 | 2.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 184.78 | 125.88 | 148.61 | 269.98 | 14.09 | 14.23 | 13.15
05/05/2020 21:45:00 | 1.7 | 10.4 | 7.7 | 0.5 | 1.2 | 2.6 | 0.2 | 3.2 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 177.6 | 123.83 | 151.66 | 270.81 | 14.26 | 14.52 | 13.66
05/05/2020 21:50:00 | 0.3 | 7.4 | 6 | 0.4 | 2.4 | 2.3 | 0.9 | 5.7 | 3.3 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 156.29 | 105.19 | 123.88 | 271.13 | 10.81 | 11.99 | 11.38
05/05/2020 21:55:00 | 1.3 | 10.8 | 7.5 | 0.3 | 1.4 | 2.2 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 188.45 | 127.02 | 153.07 | 270.79 | 14.06 | 14.64 | 14.17
05/05/2020 22:00:00 | 1.3 | 9.2 | 6.1 | 0.1 | 2.7 | 1.9 | 0.3 | 2.3 | 2.2 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 201.09 | 134.41 | 164.44 | 269.88 | 11.48 | 11.88 | 11.08
05/05/2020 22:05:00 | 3.2 | 11 | 6.5 | 0.3 | 2.7 | 2 | 0.2 | 1.8 | 2.3 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 201.63 | 134.9 | 154.12 | 270.54 | 14.05 | 13.83 | 12.48
05/05/2020 22:10:00 | 1.2 | 5.8 | 4.8 | 0.3 | 1.7 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 266.02 | 179.53 | 213.85 | 269.25 | 8.77 | 8.83 | 8.06
05/05/2020 22:15:00 | 1.4 | 5.3 | 4.6 | 0.3 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 260.08 | 182.05 | 219.94 | 268.96 | 8.02 | 8.13 | 7.48
05/05/2020 22:20:00 | 1.4 | 6.3 | 5.1 | 0.3 | 2.2 | 1.1 | 0.2 | 2.5 | 2 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 243.71 | 157.17 | 196.67 | 269.42 | 9.49 | 9.59 | 8.36
05/05/2020 22:25:00 | 3.3 | 10.2 | 6.2 | 0.4 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 2.2 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 222.02 | 156.51 | 182.45 | 271.28 | 13.03 | 12.88 | 11.73
05/05/2020 22:30:00 | 3.7 | 11.9 | 6.5 | 0.5 | 2.8 | 1.6 | 0.3 | 2.4 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 215.2 | 145.7 | 167.98 | 270.78 | 14.56 | 14.37 | 12.98
05/05/2020 22:35:00 | 3.3 | 11.3 | 6.1 | 0.4 | 2.5 | 1.8 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 218.7 | 153.58 | 176.87 | 270.3 | 13.8 | 13.66 | 12.25
05/05/2020 22:40:00 | 1 | 5.1 | 4.7 | 0.3 | 1.9 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 295.2 | 190.8 | 230.61 | 268.56 | 7.41 | 7.75 | 7.36
05/05/2020 22:45:00 | 1.3 | 4.4 | 4.2 | 0.4 | 1.9 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 280.54 | 190.89 | 226.95 | 269.02 | 7.28 | 7.33 | 6.73
05/05/2020 22:50:00 | 2 | 7.8 | 5.4 | 0.5 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 246.74 | 162.71 | 200.06 | 269.66 | 10.22 | 10.37 | 9.47
05/05/2020 22:55:00 | 1 | 5.5 | 4.8 | 0.1 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 306.32 | 210.71 | 243.87 | 267.98 | 7.73 | 7.9 | 7.3
05/05/2020 23:00:00 | 2.1 | 6.4 | 5.2 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 309.98 | 209.67 | 247.72 | 267.01 | 8.57 | 8.83 | 8.1
05/05/2020 23:05:00 | 2.2 | 7.1 | 5.4 | 0.3 | 2.1 | 1.5 | 0.2 | 2.2 | 2.3 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 255.58 | 165.18 | 203.9 | 266.43 | 9.92 | 9.99 | 9.28
05/05/2020 23:10:00 | 2.8 | 10.3 | 6.2 | 0.2 | 2.4 | 1.9 | 0 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 220.77 | 148.19 | 175.14 | 267.84 | 13.7 | 13.8 | 12.7
05/05/2020 23:15:00 | 0.9 | 5.3 | 4.7 | 0 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 313.55 | 215.29 | 248.22 | 266.06 | 7.82 | 7.76 | 7.31
05/05/2020 23:20:00 | 1.6 | 6.8 | 5.4 | 0.2 | 2.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 268.54 | 174.62 | 207.94 | 266.98 | 9.43 | 9.67 | 9.17
05/05/2020 23:25:00 | 1.7 | 6.4 | 5 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 307.54 | 206.37 | 237.76 | 266.18 | 8.4 | 8.63 | 7.8
05/05/2020 23:30:00 | 1.6 | 7.8 | 5.6 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 0.1 | 0.9 | 1.8 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 244.26 | 162.99 | 195.41 | 267.89 | 11.34 | 11.52 | 10.39
05/05/2020 23:35:00 | 2.1 | 10 | 5.5 | 0.1 | 2.1 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 242.78 | 166.89 | 194.65 | 268.55 | 12.43 | 12.64 | 11.76
05/05/2020 23:40:00 | 2.6 | 10.5 | 6.4 | 0.1 | 2.7 | 1.9 | 0.2 | 1.4 | 2 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 198.66 | 146.66 | 175.39 | 269.01 | 13.83 | 13.89 | 12.59
05/05/2020 23:45:00 | 2.3 | 9.5 | 4.9 | 0.2 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 2 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 231.41 | 156.31 | 180.42 | 268.62 | 11.76 | 11.82 | 11.08
05/05/2020 23:50:00 | 2.4 | 9.5 | 5.9 | 0.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 2.2 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 216.93 | 147.6 | 186.07 | 269.17 | 12.83 | 12.91 | 11.39
05/05/2020 23:55:00 | 1.8 | 9.2 | 5.8 | 0.2 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 2 | 2.2 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.11 | 159.38 | 180.78 | 269.26 | 11.53 | 11.67 | 10.5
06/05/2020 0:00:00 | 2.1 | 10.1 | 5.8 | 0.2 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 1.9 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 241.22 | 167.34 | 193.89 | 268.82 | 12.32 | 12.69 | 11.29
06/05/2020 0:05:00 | 1.1 | 6.3 | 4.8 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 327.71 | 214.1 | 255.64 | 268.02 | 8.19 | 8.39 | 7.83
06/05/2020 0:10:00 | 1 | 5.4 | 4.7 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 298.61 | 209.91 | 239.17 | 268.76 | 7.44 | 7.56 | 6.96
06/05/2020 0:15:00 | 1 | 3.9 | 4.7 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0 | 1 | 1.4 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 321.63 | 213.31 | 257.73 | 268.03 | 6.5 | 6.7 | 6.41
06/05/2020 0:20:00 | 0.5 | 5.1 | 4.4 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 289.04 | 193.32 | 231.38 | 269.18 | 7.58 | 7.99 | 7.49
06/05/2020 0:25:00 | 1.6 | 7.9 | 5.9 | 0.3 | 2.3 | 1.8 | 0.1 | 1.1 | 2 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 239.1 | 150.54 | 190.54 | 269.91 | 10.62 | 10.79 | 10.2
06/05/2020 0:30:00 | 0.9 | 12.5 | 7 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 0.5 | 1.3 | 2.3 | 0.3 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 197.18 | 139.02 | 159.71 | 271.52 | 13.7 | 14.65 | 13.8
06/05/2020 0:35:00 | 1.7 | 11.5 | 7.1 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 0.2 | 1.9 | 2.4 | 0.3 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 193.33 | 130.97 | 157.99 | 271.4 | 13.7 | 14.53 | 13.56
06/05/2020 0:40:00 | 1.3 | 11.6 | 6.4 | 0.3 | 3 | 2.3 | 0.1 | 1.5 | 2.2 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 202.02 | 140.97 | 163.36 | 271.21 | 12.83 | 13.8 | 13.09
06/05/2020 0:45:00 | 1.1 | 9.7 | 6.1 | 0.2 | 2.5 | 2.2 | 0.1 | 2.2 | 2.7 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 189.57 | 127.07 | 153.61 | 271.9 | 12.53 | 13.41 | 12.56
06/05/2020 0:50:00 | 0.7 | 10.3 | 6.3 | 0.1 | 1.6 | 2.1 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 206.05 | 144.97 | 169.72 | 272.11 | 11.82 | 12.5 | 12.16
06/05/2020 0:55:00 | 1 | 8 | 5.7 | 0.1 | 2.3 | 1.7 | 0.4 | 3.2 | 2.9 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 186.37 | 123.55 | 154.81 | 272.12 | 10.66 | 11.21 | 10.67
06/05/2020 1:00:00 | 2.8 | 9.8 | 4.9 | 0.5 | 2.1 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 1.8 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 210.78 | 146.63 | 171.54 | 272.21 | 11.87 | 11.94 | 10.81
06/05/2020 1:05:00 | 1.9 | 9 | 5.8 | 0.3 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 2.5 | 2 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 207.82 | 144.28 | 169.9 | 272.43 | 10.96 | 10.98 | 10.16
06/05/2020 1:10:00 | 3.3 | 10 | 6.1 | 0.3 | 2 | 1.8 | 0.2 | 1 | 2 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 212.4 | 146.98 | 174.15 | 272.64 | 12.72 | 12.48 | 11.26
06/05/2020 1:15:00 | 1.2 | 5.8 | 4.6 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 301.55 | 206.82 | 241.75 | 270.46 | 7.77 | 8.03 | 7.32
06/05/2020 1:20:00 | 1.6 | 6.2 | 4.6 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 295.65 | 198.27 | 240.86 | 270.34 | 8.02 | 8.34 | 7.39
06/05/2020 1:25:00 | 0.8 | 5 | 4.2 | 0.2 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 278.26 | 190.72 | 227.06 | 269.92 | 7.08 | 7.35 | 6.69
06/05/2020 1:30:00 | 0.6 | 6.3 | 4.7 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 2.2 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 279.38 | 189.04 | 225.73 | 269.64 | 8.6 | 8.83 | 7.96
06/05/2020 1:35:00 | 0.6 | 5.6 | 4.5 | 0.2 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 2.9 | 2.4 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 237.1 | 151.29 | 191.58 | 270.46 | 7.94 | 8.3 | 7.58
06/05/2020 1:40:00 | 0.3 | 4.3 | 4.2 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 287.58 | 190.35 | 231.37 | 269.14 | 6.94 | 7.1 | 6.62
06/05/2020 1:45:00 | 0.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 1.2 | 1 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 294.14 | 197.86 | 235.75 | 269.06 | 6.78 | 7.16 | 6.67
06/05/2020 1:50:00 | 1.2 | 5.4 | 4.5 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 300.1 | 200.83 | 241.1 | 268.74 | 7.16 | 7.43 | 6.97
06/05/2020 1:55:00 | 1.7 | 8.4 | 5.1 | 0.3 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 2.4 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 219.04 | 150.68 | 177.02 | 269.9 | 11.22 | 11.44 | 10.08
06/05/2020 2:00:00 | 2.8 | 10.5 | 6.1 | 0.6 | 2.4 | 2 | 0 | 1.9 | 2.5 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 204.72 | 143.2 | 170.95 | 270.87 | 12.43 | 12.83 | 11.07
06/05/2020 2:05:00 | 2.7 | 9.6 | 5.6 | 0.4 | 2.2 | 1.8 | 0 | 1.2 | 2 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.2 | 220.43 | 151.28 | 179.12 | 270.57 | 11.96 | 12.15 | 10.61
06/05/2020 2:10:00 | 2.5 | 10.2 | 5.5 | 0.5 | 3 | 1.1 | 0.4 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 192.14 | 132.28 | 155.8 | 271.01 | 12.27 | 12.58 | 10.76
06/05/2020 2:15:00 | 3.4 | 11.5 | 4.7 | 0.8 | 3.3 | 1.3 | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 190.18 | 138.74 | 148.83 | 271.9 | 14.13 | 14.95 | 12.76
06/05/2020 2:20:00 | 2.3 | 11.3 | 6.6 | 0.4 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 2.4 | 2.6 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 200.93 | 140.68 | 162.73 | 270.85 | 13.21 | 13.57 | 12.23
06/05/2020 2:25:00 | 2.9 | 11.9 | 6.4 | 0.5 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 3 | 3.2 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 196.14 | 133.4 | 152.22 | 271.32 | 14.86 | 14.86 | 13.25
06/05/2020 2:30:00 | 1.1 | 5.7 | 4.7 | 0.2 | 1.9 | 1 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.1 | 258.59 | 171.85 | 200.99 | 270.3 | 7.87 | 8.11 | 7.38
06/05/2020 2:35:00 | 0.7 | 4.5 | 4.3 | 0.1 | 2 | 0.9 | 0.1 | 1.9 | 1.3 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0 | 277.22 | 188.75 | 224.42 | 269.45 | 7.05 | 7.25 | 6.65
06/05/2020 2:40:00 | 2.6 | 9.2 | 5.6 | 0.3 | 2.6 | 1.7 | 0.2 | 2.6 | 2.9 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 210.35 | 140.97 | 170.38 | 270.68 | 12.2 | 12.22 | 11.2
06/05/2020 2:45:00 | 2.2 | 9.7 | 5.9 | 0.2 | 2.2 | 2 | 0.1 | 1.9 | 2 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 217.98 | 148.59 | 175.45 | 270.75 | 11.8 | 12.01 | 11.31
06/05/2020 2:50:00 | 1.3 | 6.7 | 5 | 0.2 | 1.9 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 250.54 | 162.06 | 203.43 | 270.03 | 9.44 | 9.57 | 8.86
06/05/2020 2:55:00 | 1.8 | 8.6 | 5.6 | 0.2 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 215.06 | 148.51 | 175.76 | 271.01 | 11.1 | 11.11 | 10.31
06/05/2020 3:00:00 | 2 | 9.5 | 5.5 | 0.4 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 228.88 | 151.51 | 183.28 | 270.54 | 11.45 | 11.56 | 10.57
06/05/2020 3:05:00 | 3 | 10.7 | 5.5 | 0.5 | 2.7 | 2.3 | 0.1 | 0.9 | 1.9 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 213.15 | 148.57 | 174.21 | 271.2 | 12.32 | 12.54 | 11.63
06/05/2020 3:10:00 | 2.2 | 9.8 | 6 | 0.2 | 2.3 | 2 | 0.3 | 1.2 | 2 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 230.27 | 158.84 | 187.91 | 270.73 | 11.75 | 12.03 | 11.26
06/05/2020 3:15:00 | 1.9 | 11.5 | 6.6 | 0.3 | 2.4 | 2.5 | 0.2 | 1.3 | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 206.21 | 136.02 | 165.7 | 271.32 | 13.77 | 14.03 | 12.84
06/05/2020 3:20:00 | 2.5 | 10 | 6 | 0.3 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 210 | 143.34 | 173.9 | 271.26 | 13.08 | 12.93 | 11.73
06/05/2020 3:25:00 | 1.5 | 10 | 5.6 | 0.1 | 2.3 | 2 | 0.2 | 1.2 | 2 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 230.96 | 158.77 | 184.97 | 270.81 | 12.26 | 12.4 | 11.57
06/05/2020 3:30:00 | 1.4 | 10.6 | 6.3 | 0.1 | 2.3 | 2 | 0.3 | 1.6 | 2.2 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 209.98 | 145.09 | 166.82 | 271.46 | 13.42 | 13.43 | 12.7
06/05/2020 3:35:00 | 2.8 | 13.4 | 6.8 | 0.4 | 2.5 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 187.22 | 131.5 | 152.52 | 271.73 | 14.91 | 14.95 | 13.97
06/05/2020 3:40:00 | 2.7 | 9.4 | 5.3 | 0.2 | 2.5 | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 2.9 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 206.11 | 138.92 | 167.37 | 271.05 | 12.31 | 12.1 | 10.81
06/05/2020 3:45:00 | 0.5 | 5.8 | 5.2 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 2 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 278.37 | 190.46 | 220.13 | 269.6 | 8.36 | 8.53 | 7.93
06/05/2020 3:50:00 | 1.3 | 6.6 | 5.1 | 0.2 | 2 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 2.1 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 250.61 | 170.35 | 215.09 | 269.13 | 9.3 | 9.52 | 8.73
06/05/2020 3:55:00 | 2 | 9.4 | 5.6 | 0.2 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 2.3 | 2.5 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 216.22 | 152.01 | 176.47 | 270.66 | 12 | 11.94 | 11.1
06/05/2020 4:00:00 | 0.4 | 5.5 | 5.1 | 0.1 | 1.9 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 306.35 | 205.8 | 244.26 | 268.81 | 7.16 | 7.48 | 7.4
06/05/2020 4:05:00 | 0.4 | 4.5 | 4.3 | 0.1 | 1.9 | 0.9 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.1 | 304.64 | 205.88 | 239.12 | 268.64 | 6.88 | 7.05 | 6.84
06/05/2020 4:10:00 | 1 | 7.4 | 6 | 0.2 | 2.6 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 2 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 252.42 | 163.31 | 193.52 | 269.71 | 9.87 | 10.09 | 9.96
06/05/2020 4:15:00 | 2.2 | 9.7 | 6.4 | 0.4 | 2.3 | 1.4 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0.2 | 216.4 | 151.73 | 174.8 | 270.8 | 12.12 | 12.33 | 11.82
06/05/2020 4:20:00 | 2.7 | 9 | 5.4 | 0.4 | 2.3 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 239.76 | 169.74 | 198.21 | 270.75 | 11.36 | 11.29 | 10.43
06/05/2020 4:25:00 | 3.3 | 11.7 | 5.8 | 0.3 | 2.2 | 1.9 | 0.1 | 0.8 | 1.7 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 235.04 | 172.91 | 190.15 | 270.37 | 13.34 | 13.42 | 12.43
06/05/2020 4:30:00 | 2.8 | 9.9 | 5.9 | 0.3 | 2.2 | 1.9 | 0.1 | 1.5 | 2.1 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 235.49 | 164.99 | 189.63 | 270.51 | 12.85 | 12.9 | 11.8
06/05/2020 4:35:00 | 2.9 | 9 | 5.5 | 0.5 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 2.4 | 2.1 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 220.85 | 157.2 | 178.84 | 270.92 | 12.11 | 11.92 | 10.93
06/05/2020 4:40:00 | 2.2 | 9.5 | 5.5 | 0.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 2.1 | 2.4 | 0.3 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 232.45 | 162.55 | 188.48 | 270.77 | 11.97 | 11.76 | 10.92
06/05/2020 4:45:00 | 2.2 | 10.4 | 6 | 0.2 | 2.5 | 1.9 | 0.2 | 1.2 | 1.8 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 231.62 | 165.64 | 188.12 | 271.1 | 13.01 | 13.03 | 12.26
06/05/2020 4:50:00 | 2.8 | 11.5 | 5.7 | 0.3 | 2.6 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | 1.9 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 239.01 | 172.28 | 191.85 | 271.15 | 14.13 | 13.88 | 12.58
06/05/2020 4:55:00 | 1.9 | 6.5 | 4.9 | 0.3 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 306 | 214.64 | 248.5 | 269.6 | 8.85 | 8.81 | 8.19
06/05/2020 5:00:00 | 1.7 | 7.3 | 5.6 | 0.4 | 2.3 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 271.6 | 179.19 | 219.05 | 269.62 | 9.88 | 9.93 | 9.08
06/05/2020 5:05:00 | 2.4 | 9.7 | 5.9 | 0.4 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 238.1 | 166.85 | 195.57 | 270.99 | 12.2 | 12.2 | 11.33
06/05/2020 5:10:00 | 3.1 | 10.5 | 6.3 | 0.6 | 2.6 | 1.9 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 234.24 | 165.28 | 186.22 | 270.09 | 13.28 | 13.38 | 12.55
06/05/2020 5:15:00 | 3.2 | 10.6 | 6.1 | 0.3 | 1.9 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 230.58 | 161.13 | 185.22 | 271.34 | 13.24 | 13.01 | 12.02
06/05/2020 5:20:00 | 1.9 | 11.3 | 6.3 | 0.1 | 2.5 | 2.3 | 0.1 | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 243.78 | 164.68 | 185.56 | 270.77 | 13.34 | 13.21 | 12.57
06/05/2020 5:25:00 | 2.1 | 11.1 | 6.2 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 0.3 | 1 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 233.1 | 163.7 | 189.03 | 270.11 | 13.21 | 13.25 | 12.63
06/05/2020 5:30:00 | 2.6 | 11.4 | 6.4 | 0.2 | 2.5 | 2 | 0.1 | 1 | 1.9 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 235.49 | 166.32 | 188.82 | 270.45 | 13.56 | 13.75 | 12.86
06/05/2020 5:35:00 | 1.7 | 10.6 | 6.3 | 0.2 | 2 | 1.8 | 0.1 | 1 | 1.9 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 244.18 | 174.15 | 196.03 | 270.45 | 12.93 | 12.89 | 12.46
06/05/2020 5:40:00 | 1.1 | 7.1 | 5.1 | 0.2 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | 2.2 | 1.9 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0 | 232.02 | 159.05 | 187.32 | 269.96 | 9.37 | 9.39 | 9.09
06/05/2020 5:45:00 | 1.6 | 11 | 6.1 | 0.2 | 1.5 | 1.9 | 0.2 | 1.6 | 2.1 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 216.82 | 152.84 | 176.55 | 269.84 | 13.36 | 13.31 | 12.63
06/05/2020 5:50:00 | 1.2 | 10.7 | 6.7 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 3.3 | 2.5 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 185.25 | 128.92 | 150.05 | 271.85 | 13.6 | 13.8 | 13.7
06/05/2020 5:55:00 | 1.4 | 10.8 | 8.1 | 0.4 | 1.1 | 2.5 | 0.3 | 3 | 2.7 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 198.34 | 132.66 | 161.33 | 271.44 | 13.14 | 14.42 | 14.05
06/05/2020 6:00:00 | 1.6 | 11.8 | 7.6 | 0.3 | 1.2 | 2.3 | 0.2 | 2.8 | 2.4 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 196.22 | 134.04 | 166.99 | 271.22 | 14.51 | 15.8 | 15.16
06/05/2020 6:05:00 | 0.8 | 7.2 | 5.7 | 0.2 | 1.2 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 285.2 | 192.5 | 229.29 | 269.39 | 9.38 | 9.9 | 9.12
06/05/2020 6:10:00 | 0.7 | 6 | 4.6 | 0.3 | 1 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 318.8 | 222.8 | 254.11 | 268.38 | 7.76 | 8.4 | 7.73
06/05/2020 6:15:00 | 0.9 | 6.6 | 5 | 0.2 | 1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 320.16 | 224.99 | 258.45 | 268.37 | 8.58 | 9.23 | 8.66
06/05/2020 6:20:00 | 0.9 | 6.9 | 5.2 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 323.07 | 224.87 | 262.57 | 267.62 | 8.66 | 9.41 | 8.64
06/05/2020 6:25:00 | 0.6 | 5.8 | 5.2 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.2 | 302.22 | 203.52 | 241.16 | 267.57 | 7.78 | 8.56 | 8.04
06/05/2020 6:30:00 | 0.7 | 7.3 | 5.9 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 278.53 | 190.52 | 221.15 | 267.95 | 9.06 | 9.93 | 9.32
06/05/2020 6:35:00 | 1 | 7.5 | 6 | 0.4 | 1.2 | 2.2 | 0.3 | 2.9 | 2.4 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 224.75 | 142.9 | 175.12 | 267.63 | 11.36 | 12.4 | 11.69
06/05/2020 6:40:00 | 0.6 | 7.1 | 5.7 | 0.2 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 1.6 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 283.1 | 195.32 | 225.61 | 266.04 | 8.83 | 9.68 | 9.29
06/05/2020 6:45:00 | 0.4 | 6.7 | 5.5 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 303.6 | 205.53 | 243.37 | 265.61 | 8.69 | 9.4 | 8.82
06/05/2020 6:50:00 | 0.7 | 8.4 | 5.9 | 0.2 | 1.3 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 259.58 | 169.98 | 209.16 | 266.45 | 10.25 | 11.15 | 10.39
06/05/2020 6:55:00 | 1.1 | 13.2 | 9.2 | 0.2 | 2 | 2.6 | 0.5 | 2.2 | 2.3 | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 205.82 | 138.6 | 162.08 | 267.94 | 14.75 | 16.33 | 15.36
06/05/2020 7:00:00 | 0.9 | 10.3 | 6.8 | 0.1 | 2.8 | 2.2 | 0.3 | 2.4 | 2.2 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 208.46 | 136.25 | 164.88 | 265.91 | 11.99 | 13.42 | 12.62
06/05/2020 7:05:00 | 0.9 | 11.5 | 7.6 | 0.1 | 2.6 | 2.7 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 0.4 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 214.93 | 147.36 | 174.28 | 265.98 | 13.73 | 15.23 | 14.38
06/05/2020 7:10:00 | 0.2 | 6.6 | 5.7 | 0 | 2.2 | 1.5 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 282.75 | 190.05 | 229.48 | 264.55 | 8.53 | 9.62 | 8.99
06/05/2020 7:15:00 | 0.3 | 6.7 | 5.9 | 0.1 | 2.3 | 1.7 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.2 | 297.42 | 199.82 | 233.81 | 263.87 | 8.5 | 9.6 | 8.89
06/05/2020 7:20:00 | 0.5 | 6.5 | 6.2 | 0 | 3 | 1.3 | 0.4 | 2.9 | 2.6 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 221.79 | 134.28 | 177.62 | 264.84 | 9.09 | 10.5 | 9.73
06/05/2020 7:25:00 | 0.8 | 10.4 | 6.7 | 0.2 | 3.1 | 2.3 | 0.3 | 2.7 | 2.6 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 187.17 | 121.09 | 151.13 | 265.78 | 11.7 | 13.5 | 12.24
06/05/2020 7:30:00 | 1.8 | 14 | 8.4 | 0.4 | 3.5 | 2.8 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 173.84 | 116.69 | 142.99 | 265.66 | 15.14 | 17.66 | 15.23
06/05/2020 7:35:00 | 0.5 | 12.2 | 7.7 | 0.3 | 3.3 | 2.8 | 0.3 | 2.5 | 3.1 | 0.4 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 189.39 | 127.13 | 150.45 | 265.17 | 13.8 | 15.87 | 14.33
06/05/2020 7:40:00 | 0.8 | 12.1 | 7.4 | 0.4 | 3.1 | 2.7 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 180.58 | 120.13 | 144.81 | 265.05 | 14.03 | 16.23 | 14.17
06/05/2020 7:45:00 | 1.2 | 11.2 | 7.4 | 0.1 | 3.4 | 2.3 | 0.4 | 3.2 | 3.4 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 186.8 | 122.6 | 149.75 | 265.4 | 13.19 | 15.36 | 13.5
06/05/2020 7:50:00 | 0.7 | 12.5 | 7.9 | 0.2 | 3 | 2.8 | 0.5 | 3.4 | 3.2 | 0.3 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 192.45 | 125.06 | 150.61 | 265.83 | 14.41 | 16.38 | 14.74
06/05/2020 7:55:00 | 0.4 | 6.5 | 6.1 | 0.1 | 2.2 | 1.8 | 0.2 | 2.6 | 2.3 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 251.74 | 161.74 | 194.93 | 265.78 | 8.92 | 10.15 | 9.36
06/05/2020 8:00:00 | 0.5 | 5.5 | 5.2 | 0.1 | 2.6 | 1.6 | 0.2 | 3.1 | 2.9 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 234.7 | 162.63 | 195.53 | 266.2 | 8.7 | 10.25 | 9.22
06/05/2020 8:05:00 | 0.4 | 7.7 | 6.5 | 0.2 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 1.3 | 1.8 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 245.66 | 163.63 | 194.55 | 266.97 | 9.88 | 11.3 | 10.33
06/05/2020 8:10:00 | 1 | 9 | 6.6 | 0.2 | 2.7 | 2 | 0.3 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 205.22 | 124.41 | 161.22 | 266.24 | 10.95 | 12.77 | 11.56
06/05/2020 8:15:00 | 1 | 11.4 | 7.2 | 0 | 3 | 3 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 0.4 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 180.88 | 125.96 | 150.21 | 267.32 | 13.6 | 15.58 | 13.93
06/05/2020 8:20:00 | 0.8 | 11.3 | 7.6 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 0.2 | 2.3 | 2.8 | 0.3 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 201.42 | 130.08 | 159.09 | 266.72 | 13.04 | 14.98 | 13.36
06/05/2020 8:25:00 | 0.5 | 11.8 | 7.7 | 0.1 | 2.6 | 2.8 | 0.3 | 3.9 | 3 | 0.5 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 193.62 | 126.97 | 156.87 | 266.45 | 13.66 | 15.75 | 13.86
06/05/2020 8:30:00 | 0.9 | 12.5 | 7.4 | 0.1 | 2.7 | 2.4 | 0.2 | 3.2 | 3 | 0.5 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 192.62 | 130.17 | 153.88 | 266.81 | 13.52 | 15.4 | 14.33
06/05/2020 8:35:00 | 0.6 | 5.6 | 5.1 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 1.3 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 280.51 | 188.78 | 225.04 | 264.65 | 7.89 | 8.85 | 7.7
06/05/2020 8:40:00 | 0.9 | 5.9 | 5.5 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 286.85 | 187.11 | 227.37 | 264.81 | 8.31 | 8.81 | 8.24
06/05/2020 8:45:00 | 0.3 | 8 | 6.4 | 0.2 | 2.4 | 2.1 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 250.27 | 157.1 | 199.95 | 265.26 | 9.41 | 10.8 | 10.11
06/05/2020 8:50:00 | 0.8 | 10.1 | 6.7 | 0.3 | 3.2 | 2.2 | 0.4 | 3.2 | 3 | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0 | 193.39 | 128.42 | 154.02 | 266.63 | 11.96 | 13.63 | 13.03
06/05/2020 8:55:00 | 1.3 | 11.3 | 7.2 | 0.2 | 2.1 | 2 | 0.1 | 2.2 | 2.6 | 0.4 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 207.33 | 138.65 | 168.19 | 266.32 | 12.57 | 13.83 | 12.56
06/05/2020 9:00:00 | 0.9 | 9.8 | 6.4 | 0.2 | 2.7 | 1.7 | 0.1 | 3.7 | 2.8 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 192.03 | 132.18 | 152.85 | 266.68 | 11.76 | 13.31 | 12.02
06/05/2020 9:05:00 | 1.1 | 7.3 | 6.5 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 0.3 | 2.5 | 2 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 257.94 | 168.48 | 195.96 | 266.59 | 9.16 | 10.7 | 9.86
06/05/2020 9:10:00 | 0.5 | 8.2 | 6.8 | 0.2 | 2.6 | 2 | 0.1 | 2.5 | 3 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 236.08 | 146.78 | 185.26 | 265.86 | 9.98 | 11.19 | 10.69
06/05/2020 9:15:00 | 1.1 | 12.9 | 7.3 | 0.1 | 2.7 | 2.1 | 0.3 | 3.3 | 2.9 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 186.82 | 132.49 | 149.93 | 268.01 | 14 | 16.5 | 14.43
06/05/2020 9:20:00 | 0.7 | 12.2 | 7.8 | 0.1 | 2.2 | 2.5 | 0.2 | 2.2 | 2 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 214.58 | 152.32 | 175.45 | 266.6 | 13.06 | 14.75 | 14.44
06/05/2020 9:25:00 | 0.3 | 7.9 | 5.8 | 0.2 | 2.7 | 0.9 | 0.6 | 3.2 | 2.7 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 212.46 | 148.16 | 172.7 | 266.03 | 9.7 | 11.38 | 10.46
06/05/2020 9:30:00 | 0.6 | 11.2 | 7.2 | 0.2 | 2.9 | 2.2 | 0.6 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 211.28 | 147.56 | 166.45 | 266.19 | 11.76 | 13.74 | 12.72
06/05/2020 9:35:00 | 0.9 | 13.1 | 7.6 | 0.2 | 3 | 2.5 | 0.2 | 3 | 2.6 | 0.3 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 176.72 | 120.71 | 141.63 | 266.28 | 14.89 | 17.52 | 15.36
06/05/2020 9:40:00 | 0.5 | 8.7 | 6.2 | 0.1 | 2.6 | 2.1 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 223.74 | 159.28 | 171.78 | 265.2 | 11.3 | 13.16 | 11.79
06/05/2020 9:45:00 | 0.5 | 12.6 | 6.9 | 0.3 | 2.4 | 1.9 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 204.13 | 146.44 | 163.55 | 265.77 | 12.86 | 14.88 | 13.25
06/05/2020 9:50:00 | 0.5 | 12.9 | 7.5 | 0.2 | 3 | 2.8 | 0.3 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 204.05 | 143.85 | 162.07 | 265.47 | 13.57 | 15.72 | 14.09
06/05/2020 9:55:00 | 0.7 | 11.8 | 6.9 | 0.2 | 2.3 | 2.5 | 0.2 | 1.9 | 2.3 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 209.66 | 149.87 | 166.28 | 264.94 | 12.96 | 15.2 | 13.23
06/05/2020 10:00:00 | 0.4 | 11.9 | 7.5 | 0 | 2.7 | 2.5 | 0.2 | 2.4 | 2.3 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 193.66 | 135.11 | 154.2 | 264.97 | 13.1 | 15.76 | 14.07
06/05/2020 10:05:00 | 0.4 | 9.9 | 6.1 | 0.1 | 2.4 | 1.7 | 0.3 | 2.4 | 2.3 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 224.21 | 155.47 | 177.64 | 264.67 | 10.66 | 12.75 | 11.27
06/05/2020 10:10:00 | 0.5 | 10.3 | 6.8 | 0.1 | 2.6 | 2 | 0.3 | 2 | 2.1 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 227.71 | 159.26 | 189.95 | 264.76 | 11.5 | 13.78 | 12.43
06/05/2020 10:15:00 | 0.5 | 11 | 6.8 | 0 | 2.4 | 2.1 | 0.3 | 2 | 2 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 236.64 | 159.23 | 183.19 | 263.94 | 11.44 | 13.4 | 12.17
06/05/2020 10:20:00 | 1.2 | 12.7 | 7.1 | 0.4 | 2.6 | 2.1 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 227.06 | 149.41 | 171.84 | 264.56 | 12.56 | 14.8 | 13.08
06/05/2020 10:25:00 | 1.2 | 13.3 | 8.1 | 0.3 | 2.4 | 2.6 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0.2 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 208.69 | 143.8 | 166.44 | 264.26 | 14.2 | 16.69 | 14.61
06/05/2020 10:30:00 | 0.6 | 10.4 | 7.3 | 0.1 | 2.2 | 2 | 0.2 | 3.1 | 3 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0 | 184.14 | 123.8 | 153.74 | 264.08 | 12.64 | 15.3 | 13.56
06/05/2020 10:35:00 | 0.6 | 10.5 | 7.3 | 0.2 | 2.2 | 2 | 0.3 | 2.5 | 2.3 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 212.26 | 146.62 | 167.64 | 263.41 | 12.19 | 14.1 | 12.71
06/05/2020 10:40:00 | 0.3 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 290.56 | 197.07 | 228.36 | 261.5 | 8.1 | 9.29 | 8.36
06/05/2020 10:45:00 | 0.4 | 6 | 4.9 | 0.2 | 1.9 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 308.42 | 207.55 | 239.01 | 259.37 | 5.03 | 5.96 | 5.53
06/05/2020 10:50:00 | 0.6 | 2.9 | 4.3 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.1 | 370.11 | 244.88 | 291.01 | 259.02 | 5.06 | 5.99 | 5.67
06/05/2020 10:55:00 | 0.5 | 4.1 | 5 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 337.09 | 217.72 | 244.6 | 258.59 | 5.79 | 6.79 | 6.36
06/05/2020 11:00:00 | 0.5 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 341.14 | 233.19 | 268.89 | 259.05 | 5.79 | 6.71 | 6.18
06/05/2020 11:05:00 | 0.5 | 4 | 4.7 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 335.52 | 228.86 | 258.24 | 259.45 | 5.98 | 6.62 | 6.43
06/05/2020 11:10:00 | 0.3 | 3.8 | 4.7 | 0.1 | 1.8 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 332.51 | 225.92 | 252.24 | 259.18 | 5.59 | 6.31 | 5.95
06/05/2020 11:15:00 | 0.3 | 4.6 | 4.8 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 349.62 | 237.43 | 270.14 | 258.93 | 6.2 | 6.87 | 6.62
06/05/2020 11:20:00 | 0.4 | 4.2 | 4.4 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 350.7 | 240.17 | 275.86 | 258.59 | 6.2 | 7 | 6.62
06/05/2020 11:25:00 | 0.6 | 3.5 | 4.2 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 345.65 | 234.12 | 268.07 | 258.41 | 5.32 | 6.04 | 5.6
06/05/2020 11:30:00 | 0.9 | 3.7 | 4.4 | 0.1 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 346.94 | 238.38 | 268.88 | 258.46 | 5.41 | 6.07 | 5.5
06/05/2020 11:35:00 | 1.1 | 4.4 | 4.1 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 348.42 | 239.72 | 271.8 | 259.14 | 6.39 | 7.11 | 6.43
06/05/2020 11:40:00 | 0.4 | 4.4 | 4.3 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 366.96 | 257.09 | 286.27 | 260.89 | 6.15 | 6.78 | 6.33
06/05/2020 11:45:00 | 0.9 | 4.1 | 4.4 | 0.2 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 344.37 | 241.36 | 267.47 | 260.5 | 6.01 | 6.69 | 6.11
06/05/2020 11:50:00 | 0.7 | 4.7 | 4.4 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 358.14 | 251.35 | 281.28 | 260.27 | 5.95 | 6.36 | 5.81
06/05/2020 11:55:00 | 0.4 | 3 | 3.7 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 381.71 | 262.69 | 302.51 | 259.22 | 5.6 | 6.07 | 5.69
06/05/2020 12:00:00 | 0.5 | 2.5 | 4.1 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 410.21 | 285.32 | 318.86 | 258.83 | 4.7 | 5.09 | 4.86
06/05/2020 12:05:00 | 0.3 | 2.3 | 3.8 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 434.94 | 302.18 | 338.84 | 258.41 | 4.26 | 4.69 | 4.53
06/05/2020 12:10:00 | 0.6 | 4 | 4.7 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.2 | 343.74 | 240.97 | 271.86 | 259.95 | 6.18 | 6.75 | 6.32
06/05/2020 12:15:00 | 0.7 | 4.3 | 4.4 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 355.31 | 250.57 | 276.36 | 259.9 | 6.16 | 6.72 | 6.26
06/05/2020 12:20:00 | 0.7 | 4.9 | 4.3 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 352.54 | 247.88 | 273.62 | 260.09 | 6.97 | 7.44 | 6.93
06/05/2020 12:25:00 | 0.8 | 4.2 | 4.5 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 336.54 | 234.05 | 261.59 | 260.24 | 6.24 | 6.73 | 6.22
06/05/2020 12:30:00 | 0.5 | 2.8 | 3.9 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 421.55 | 292.44 | 328.03 | 259.71 | 4.83 | 5.06 | 5.07
06/05/2020 12:35:00 | 0.5 | 2.3 | 3.9 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 403.3 | 276.88 | 312.89 | 259.82 | 4.43 | 4.81 | 4.72
06/05/2020 12:40:00 | 0.3 | 1.2 | 3.3 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 402.51 | 276.42 | 313.36 | 259.91 | 3.79 | 4.19 | 4.09
06/05/2020 12:45:00 | 0.2 | 1.7 | 3.7 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 423.81 | 288.16 | 328.39 | 259.48 | 3.75 | 4.3 | 4.18
06/05/2020 12:50:00 | 0.5 | 2 | 3.6 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 419.66 | 285 | 322.52 | 258.89 | 4.04 | 4.64 | 4.5
06/05/2020 12:55:00 | 0.2 | 1.6 | 3.5 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 412.54 | 287.11 | 323.35 | 259.55 | 3.82 | 4.21 | 4.13
06/05/2020 13:00:00 | 0.3 | 2.3 | 4 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 376.13 | 254.06 | 301.36 | 261.03 | 4.42 | 5.16 | 5.06
06/05/2020 13:05:00 | 0.4 | 3.9 | 4.5 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 1 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 338.98 | 235.92 | 266.18 | 261.69 | 5.72 | 6.18 | 6.13
06/05/2020 13:10:00 | 0.2 | 2.5 | 4.2 | 0.2 | 1.5 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 354.21 | 248.16 | 273.24 | 261.83 | 4.73 | 5.36 | 5.23
06/05/2020 13:15:00 | 0.8 | 4 | 4.4 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 356.3 | 248.08 | 272.93 | 260.55 | 5.77 | 6.29 | 6.26
06/05/2020 13:20:00 | 0.6 | 2.8 | 3.9 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 362.86 | 257.16 | 287.17 | 259.69 | 4.99 | 5.43 | 5.18
06/05/2020 13:25:00 | 0.6 | 3.8 | 4.3 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 390.61 | 272.64 | 300.9 | 259.54 | 5.86 | 6.15 | 5.97
06/05/2020 13:30:00 | 1.1 | 3.9 | 4.4 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 360.14 | 249.84 | 279.6 | 259.67 | 5.9 | 6.26 | 5.87
06/05/2020 13:35:00 | 0.4 | 1.7 | 3.5 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 421.97 | 292.64 | 326.64 | 258.52 | 4.07 | 4.27 | 4.32
06/05/2020 13:40:00 | 0.3 | 2.4 | 4.2 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 389.82 | 268.65 | 300.16 | 259.11 | 4.7 | 5.28 | 5.2
06/05/2020 13:45:00 | 0.4 | 2.5 | 3.9 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 359.41 | 235.68 | 279.45 | 259.58 | 4.79 | 5.23 | 5.04
06/05/2020 13:50:00 | 0.6 | 3 | 4.1 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.2 | 305.81 | 209.83 | 239.06 | 260.68 | 5.41 | 5.86 | 5.53
06/05/2020 13:55:00 | 0.5 | 1.2 | 4 | 0.2 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 2.1 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 295.92 | 200 | 231.73 | 260.82 | 4.67 | 5.1 | 5
06/05/2020 14:00:00 | 0.4 | 2.2 | 4.2 | 0.2 | 1.6 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 299.81 | 202.99 | 233.78 | 260.91 | 5.16 | 5.94 | 5.56
06/05/2020 14:05:00 | 0.5 | 3.5 | 4.7 | 0.2 | 1.6 | 1 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 314.37 | 205.14 | 234.31 | 260.63 | 5.87 | 6.76 | 6.38
06/05/2020 14:10:00 | 0.6 | 3.3 | 4.2 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 333.52 | 227.51 | 259.53 | 260.59 | 5.6 | 6.1 | 5.73
06/05/2020 14:15:00 | 0.6 | 3.4 | 3.9 | 0.2 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 347.5 | 237.58 | 271.27 | 260.41 | 5.32 | 6 | 5.48
06/05/2020 14:20:00 | 0.3 | 0.9 | 3.6 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 412.05 | 279.27 | 319.26 | 258.64 | 4.03 | 4.35 | 4.2
06/05/2020 14:25:00 | 0.3 | 0.5 | 2.9 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 424.21 | 292.21 | 330.09 | 258.13 | 3.32 | 3.66 | 3.58
06/05/2020 14:30:00 | 0.3 | 0.9 | 3.5 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 423.47 | 284.03 | 325.47 | 258.28 | 3.5 | 3.94 | 3.96
06/05/2020 14:35:00 | 0.3 | 0.6 | 3.1 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 389.7 | 265.68 | 302.72 | 258.96 | 3.4 | 3.86 | 3.84
06/05/2020 14:40:00 | 0.5 | 1.1 | 3.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 404.8 | 271.36 | 311.66 | 257.78 | 3.25 | 3.63 | 3.59
06/05/2020 14:45:00 | 0.3 | 1.2 | 3.3 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 418.37 | 283.72 | 316.76 | 258.67 | 3.66 | 4 | 4.02
06/05/2020 14:50:00 | 0.3 | 1.6 | 3.3 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 422.66 | 291.91 | 328.66 | 258.55 | 3.79 | 4.3 | 4.06
06/05/2020 14:55:00 | 0.2 | 2.4 | 3.6 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 422.72 | 291.86 | 326.86 | 258.36 | 4.26 | 4.76 | 4.6
06/05/2020 15:00:00 | 0.2 | 2.8 | 3.6 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 378.69 | 256.5 | 291.46 | 259.68 | 4.48 | 5.3 | 4.92
06/05/2020 15:05:00 | 0.4 | 4.2 | 4.4 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 365.74 | 245.74 | 278.29 | 260.82 | 5.92 | 6.4 | 6.25
06/05/2020 15:10:00 | 0.6 | 4.6 | 4.3 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 352.98 | 255.21 | 272.14 | 261.08 | 5.98 | 6.66 | 6.14
06/05/2020 15:15:00 | 0.5 | 4.4 | 4.2 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 369.78 | 259.29 | 291.23 | 260.99 | 6.13 | 6.69 | 6.29
06/05/2020 15:20:00 | 0.5 | 3.9 | 4.2 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 373.23 | 259.08 | 293 | 260.91 | 5.86 | 6.17 | 5.87
06/05/2020 15:25:00 | 0.4 | 5 | 4.9 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 343.33 | 238.05 | 268.63 | 261.81 | 6.34 | 7.16 | 6.64
06/05/2020 15:30:00 | 1.1 | 8.1 | 5.5 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 280.83 | 186.87 | 221.79 | 262.28 | 9.03 | 10.08 | 9.21
06/05/2020 15:35:00 | 1.2 | 8.4 | 5.5 | 0.3 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 285.58 | 186.44 | 224.87 | 262.22 | 9.35 | 10.89 | 9.74
06/05/2020 15:40:00 | 0.5 | 5 | 4.5 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 363.84 | 249.88 | 281.68 | 261.3 | 6.5 | 7.27 | 6.85
06/05/2020 15:45:00 | 0.6 | 4.8 | 4.3 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 356.46 | 248.42 | 281.91 | 262 | 6.08 | 6.93 | 6.28
06/05/2020 15:50:00 | 0.7 | 5.5 | 4.9 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 346.78 | 241.93 | 273.32 | 262.74 | 6.88 | 7.84 | 7.1
06/05/2020 15:55:00 | 0.5 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 345.84 | 240.69 | 274.58 | 262.79 | 6.18 | 7 | 6.57
06/05/2020 16:00:00 | 0.5 | 4.5 | 4.6 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 344.45 | 237.04 | 263.52 | 263.44 | 5.89 | 6.66 | 6.45
06/05/2020 16:05:00 | 0.5 | 6.5 | 5.8 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.2 | 270.26 | 178.88 | 214.91 | 264.4 | 7.82 | 8.73 | 8.76
06/05/2020 16:10:00 | 1.1 | 9.6 | 7 | 0.3 | 1.9 | 2.4 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 247.17 | 163.88 | 198.34 | 264.83 | 10.7 | 12.56 | 11.69
06/05/2020 16:15:00 | 0.3 | 2.2 | 3.7 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 368.11 | 252.69 | 293.41 | 262.93 | 4.49 | 5.15 | 5.06
06/05/2020 16:20:00 | 0.5 | 4.2 | 4.4 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 361.74 | 235.79 | 276.97 | 262.78 | 5.46 | 6.19 | 6.03
06/05/2020 16:25:00 | 0.7 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 317.73 | 223.93 | 253.16 | 264.16 | 7.64 | 8.77 | 8.34
06/05/2020 16:30:00 | 0.6 | 5.3 | 5.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 327.44 | 228.4 | 257.16 | 264.53 | 6.95 | 7.9 | 7.53
06/05/2020 16:35:00 | 0.7 | 5.3 | 5 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 332.67 | 233.14 | 258.95 | 264.27 | 6.89 | 7.77 | 7.42
06/05/2020 16:40:00 | 0.6 | 4.7 | 5.1 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.2 | 324.93 | 220.4 | 257.71 | 264.25 | 6.42 | 7.2 | 6.93
06/05/2020 16:45:00 | 0.5 | 4.7 | 5 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.2 | 334.82 | 233.92 | 274.87 | 264.59 | 6.02 | 6.94 | 6.6
06/05/2020 16:50:00 | 0.7 | 4.9 | 4.6 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 340.66 | 235.19 | 270.7 | 264.89 | 6.13 | 7 | 6.71
06/05/2020 16:55:00 | 0.8 | 5.7 | 5.2 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 334.46 | 230.64 | 264.83 | 265.61 | 6.71 | 7.63 | 7.33
06/05/2020 17:00:00 | 0.6 | 5.3 | 4.9 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 323.63 | 223.55 | 260.61 | 265.52 | 6.79 | 7.76 | 7.35
06/05/2020 17:05:00 | 0.5 | 5.6 | 5 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 356.88 | 246.32 | 285.69 | 265.3 | 6.69 | 7.56 | 7.3
06/05/2020 17:10:00 | 0.6 | 5.5 | 5.6 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 307.76 | 210.68 | 246.51 | 266.45 | 6.7 | 7.72 | 7.21
06/05/2020 17:15:00 | 0.6 | 6.2 | 5.5 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 322.22 | 224.42 | 254.42 | 264.31 | 7.68 | 8.8 | 8.11
06/05/2020 17:20:00 | 0.7 | 4.4 | 4.9 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 343.95 | 233.54 | 269 | 263.89 | 6.23 | 7.23 | 7.01
06/05/2020 17:25:00 | 0.5 | 4.3 | 4.8 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 329.94 | 228.6 | 262.24 | 264.6 | 6.18 | 7.21 | 7
06/05/2020 17:30:00 | 0.5 | 4.8 | 5 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 2 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 315.95 | 221.91 | 254.14 | 265.13 | 6.73 | 7.83 | 7.3
06/05/2020 17:35:00 | 0.6 | 4.3 | 4.7 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 323.2 | 224.4 | 258.11 | 264.67 | 6.23 | 7.22 | 6.85
06/05/2020 17:40:00 | 0.5 | 3.7 | 4.1 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 341.36 | 236.16 | 278.84 | 264.02 | 5.46 | 6.17 | 5.97
06/05/2020 17:45:00 | 0.6 | 2.3 | 3.6 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 1.8 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 307.33 | 215.02 | 250.63 | 265.09 | 4.48 | 5.18 | 4.81
06/05/2020 17:50:00 | 0.5 | 3.2 | 3.8 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 313.9 | 223.19 | 260.96 | 264.5 | 4.73 | 5.49 | 5.29
06/05/2020 17:55:00 | 0.8 | 4.9 | 5 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 342.86 | 243.92 | 280.42 | 264.89 | 6.62 | 7.54 | 7.26
06/05/2020 18:00:00 | 0.4 | 5.4 | 5.3 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 317.34 | 219.71 | 250.58 | 265.88 | 7.6 | 8.23 | 7.76
06/05/2020 18:05:00 | 0.7 | 4.6 | 5.1 | 0.2 | 1.1 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 320.67 | 225.72 | 254.96 | 265.7 | 7.17 | 7.56 | 7.5
06/05/2020 18:10:00 | 0.5 | 4.7 | 4.5 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 319.42 | 222.14 | 249.11 | 264.87 | 5.86 | 6.25 | 6.16
06/05/2020 18:15:00 | 0.5 | 5.1 | 5 | 0.3 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 308.46 | 211.94 | 243.72 | 264.25 | 7.11 | 7.33 | 7.16
06/05/2020 18:20:00 | 0.1 | 3.1 | 3.8 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 396.1 | 268.98 | 309.79 | 261.95 | 4.97 | 5.26 | 5.17
06/05/2020 18:25:00 | 0.3 | 3.3 | 3.8 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 357.79 | 247.03 | 280.99 | 262.45 | 5.48 | 5.74 | 5.76
06/05/2020 18:30:00 | 0.4 | 4.5 | 4.6 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 366.58 | 254.89 | 290.31 | 261.57 | 6.26 | 6.7 | 6.48
06/05/2020 18:35:00 | 0.5 | 4.2 | 4.6 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 400.69 | 276.26 | 316.99 | 261.35 | 6.05 | 6.5 | 6.52
06/05/2020 18:40:00 | 0.2 | 3.4 | 3.9 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 406.58 | 272.75 | 310.16 | 261.23 | 4.96 | 5.13 | 5.28
06/05/2020 18:45:00 | 0.4 | 3 | 3.9 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 387.6 | 268.82 | 312.22 | 261.62 | 4.83 | 4.97 | 5.32
06/05/2020 18:50:00 | 0.5 | 4.1 | 4.5 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 397.42 | 270.99 | 311.48 | 261.08 | 5.83 | 6.03 | 6.23
06/05/2020 18:55:00 | 0.2 | 4.4 | 4.6 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 378.3 | 257.04 | 298.66 | 261.58 | 6.06 | 6.31 | 6.52
06/05/2020 19:00:00 | 0.4 | 3.8 | 4.3 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 442.64 | 303.01 | 345.9 | 260.62 | 5.56 | 5.76 | 5.9
06/05/2020 19:05:00 | 0.1 | 4 | 4.3 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 429.41 | 294.21 | 334.83 | 261.15 | 5.43 | 5.75 | 6.03
06/05/2020 19:10:00 | 0.2 | 3.7 | 4.1 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 417.1 | 283.2 | 331.11 | 260.84 | 5.48 | 5.74 | 5.85
06/05/2020 19:15:00 | 0.1 | 3.4 | 4 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 436.13 | 297.76 | 341.87 | 260.97 | 5.11 | 5.3 | 5.46
06/05/2020 19:20:00 | 0 | 2.6 | 3.7 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 417.58 | 286.6 | 329.48 | 260.36 | 4.3 | 4.43 | 4.58
06/05/2020 19:25:00 | 0.3 | 3.7 | 4.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 425.23 | 295.04 | 338.58 | 260.44 | 5.32 | 5.56 | 5.66
06/05/2020 19:30:00 | 0.4 | 3 | 3.8 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 422.91 | 294.78 | 332.7 | 261.39 | 5.13 | 5.25 | 5.32
06/05/2020 19:35:00 | 0.5 | 3.7 | 4.1 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 369.31 | 259.05 | 301.33 | 261.74 | 5.4 | 5.8 | 5.75
06/05/2020 19:40:00 | 0.9 | 5.2 | 5 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 343.25 | 238.32 | 263.81 | 262.48 | 7.45 | 7.7 | 7.63
06/05/2020 19:45:00 | 0.5 | 3.6 | 4.1 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 345.79 | 241.22 | 272.01 | 261.9 | 6.01 | 6.26 | 6.13
06/05/2020 19:50:00 | 0.4 | 2.5 | 3.7 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 425.71 | 295.56 | 343.57 | 260.62 | 4.73 | 5 | 5.02
06/05/2020 19:55:00 | 0.4 | 3.5 | 4.3 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 406.93 | 283.53 | 327.06 | 261.61 | 5.49 | 5.66 | 5.77
06/05/2020 20:00:00 | 0.3 | 2.2 | 3.6 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 0 | 1.3 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 392.83 | 275.19 | 318.08 | 261.88 | 4.66 | 4.77 | 4.81
06/05/2020 20:05:00 | 0.4 | 4.8 | 4.9 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 347.58 | 237.73 | 272.71 | 263.01 | 6.87 | 6.94 | 6.9
06/05/2020 20:10:00 | 0.5 | 4.7 | 4.9 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 347.76 | 239.47 | 275.48 | 262.49 | 6.95 | 7.06 | 7.11
06/05/2020 20:15:00 | 0.6 | 5.6 | 5.3 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 354.45 | 239 | 270.19 | 262.87 | 7.81 | 7.92 | 7.83
06/05/2020 20:20:00 | 0.6 | 4.6 | 5.1 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 341.9 | 233.7 | 270.04 | 263.64 | 6.85 | 7.09 | 7.13
06/05/2020 20:25:00 | 0.6 | 4.4 | 4.8 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 354.83 | 239.34 | 272.34 | 264.54 | 6.7 | 6.84 | 6.92
06/05/2020 20:30:00 | 0.2 | 3.4 | 4.4 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 344.19 | 233.1 | 273 | 264.09 | 5.86 | 6.01 | 5.96
06/05/2020 20:35:00 | 0.3 | 4.2 | 4.8 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 339.44 | 231.8 | 269.55 | 264.73 | 6.45 | 6.76 | 6.79
06/05/2020 20:40:00 | 0.3 | 3.5 | 4.2 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 344.98 | 233.61 | 274.61 | 264.56 | 5.67 | 5.91 | 5.92
06/05/2020 20:45:00 | 0.6 | 5.1 | 5.2 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 313.3 | 218.68 | 256.72 | 264.83 | 6.79 | 7.05 | 7.11
06/05/2020 20:50:00 | 0.5 | 4.7 | 4.9 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 338.5 | 222.22 | 256.87 | 263.61 | 6.85 | 7.01 | 7.11
06/05/2020 20:55:00 | 0.7 | 5 | 5 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0 | 1.6 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 328.64 | 227.83 | 260.51 | 263.95 | 6.97 | 7.22 | 7.33
06/05/2020 21:00:00 | 0.5 | 4.9 | 4.7 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 324.1 | 222.25 | 256.96 | 264.06 | 6.9 | 7.1 | 7.11
06/05/2020 21:05:00 | 0.3 | 2.5 | 3.9 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 414.26 | 281.4 | 330.89 | 261.66 | 4.56 | 4.73 | 4.73
06/05/2020 21:10:00 | 0.4 | 3.3 | 4.2 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 360.93 | 240.53 | 283.86 | 262.51 | 5.54 | 5.74 | 5.83
06/05/2020 21:15:00 | 0.6 | 3.2 | 4.5 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 2.1 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 320.29 | 219.03 | 255.08 | 263.51 | 6.06 | 6.46 | 6.09
06/05/2020 21:20:00 | 0.4 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 327.78 | 225.87 | 261.39 | 263.86 | 6.67 | 6.91 | 6.94
06/05/2020 21:25:00 | 0.3 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 343.79 | 233.02 | 270.2 | 263.23 | 7 | 7.2 | 7.21
06/05/2020 21:30:00 | 0.8 | 7.6 | 5.5 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 2.2 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 242.96 | 158.77 | 193.82 | 264.93 | 9.77 | 10.42 | 10.06
06/05/2020 21:35:00 | 0.4 | 8.3 | 6.6 | 0.1 | 1.3 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.3 | 239.33 | 161.6 | 189.58 | 265.44 | 10.3 | 11.06 | 10.7
06/05/2020 21:40:00 | 0.3 | 5.3 | 5.1 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 312.8 | 218.68 | 248.24 | 264.43 | 7.31 | 7.95 | 7.73
06/05/2020 21:45:00 | 0.2 | 4.7 | 5 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.2 | 306.19 | 215.34 | 243.11 | 265.05 | 7.01 | 7.42 | 7.34
06/05/2020 21:50:00 | 0.3 | 6.4 | 6 | 0.2 | 1.6 | 2 | 0.1 | 2.5 | 1.9 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.3 | 258.8 | 170.37 | 201.28 | 265.73 | 8.5 | 9.48 | 9.03
06/05/2020 21:55:00 | 0.3 | 4.9 | 5.4 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 2 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 288.78 | 198.27 | 227.9 | 265.61 | 7.38 | 7.92 | 7.53
06/05/2020 22:00:00 | 0.5 | 7.6 | 6.7 | 0.1 | 2.8 | 2.4 | 0.3 | 1.7 | 1.6 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.3 | 217.98 | 138.78 | 171.42 | 266.09 | 10.13 | 10.8 | 10.53
06/05/2020 22:05:00 | 1.3 | 10.5 | 6.3 | 0.2 | 2.8 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 2.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 198.26 | 130.78 | 147.65 | 266.52 | 12.16 | 12.95 | 11.68
06/05/2020 22:10:00 | 1.4 | 10.1 | 6.5 | 0.3 | 2.9 | 2 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.4 | 199.28 | 131.95 | 159.35 | 266.44 | 12.32 | 12.9 | 12.15
06/05/2020 22:15:00 | 2.5 | 15 | 8.1 | 0.5 | 3.4 | 2.6 | 0.3 | 2.5 | 2.2 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 166.5 | 115.6 | 132.8 | 267.53 | 17.33 | 18.44 | 16.15
06/05/2020 22:20:00 | 0.6 | 5.4 | 4.8 | 0.2 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.3 | 267.66 | 174.62 | 210.38 | 265.14 | 8.19 | 8.76 | 8.4
06/05/2020 22:25:00 | 0.4 | 5.9 | 5.2 | 0.1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.3 | 271.25 | 183.43 | 215.28 | 265.07 | 7.43 | 7.9 | 7.44
06/05/2020 22:30:00 | 0.3 | 5.9 | 5 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.3 | 275.49 | 184.55 | 218.12 | 265.14 | 7.91 | 8.33 | 7.92
06/05/2020 22:35:00 | 1.5 | 6.4 | 5.5 | 0.3 | 2.1 | 1.6 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 275.78 | 184.61 | 217.63 | 264.83 | 8.8 | 9.36 | 8.63
06/05/2020 22:40:00 | 0.8 | 7.3 | 5.9 | 0.1 | 2.2 | 1.8 | 0.2 | 2.5 | 2 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 233.98 | 160.69 | 195.74 | 266.37 | 9.97 | 10.49 | 9.53
06/05/2020 22:45:00 | 1.1 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 2 | 0.8 | 0.3 | 1.7 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 271.2 | 184.68 | 217.4 | 265 | 6.58 | 6.98 | 6.2
06/05/2020 22:50:00 | 1.2 | 7 | 5.7 | 0.3 | 2.1 | 1.7 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.3 | 263.95 | 177.97 | 209.13 | 265.5 | 9.23 | 9.8 | 8.88
06/05/2020 22:55:00 | 1 | 6.1 | 5.4 | 0.2 | 1.8 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 280.7 | 189.75 | 223.21 | 265.88 | 8.09 | 8.5 | 7.94
06/05/2020 23:00:00 | 0.3 | 5.1 | 4.8 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.2 | 283.94 | 185.45 | 226.55 | 266.05 | 7.62 | 7.93 | 7.38
06/05/2020 23:05:00 | 1 | 5 | 5.2 | 0.2 | 2 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.2 | 277.58 | 183.02 | 221.66 | 266.24 | 7.5 | 7.95 | 7.33
06/05/2020 23:10:00 | 0.4 | 4.6 | 5.1 | 0.1 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 285.49 | 190.66 | 225.89 | 266.66 | 7.3 | 7.74 | 7.23
06/05/2020 23:15:00 | 0 | 5 | 5.2 | 0 | 1.9 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.3 | 279.2 | 185.4 | 222.67 | 266.63 | 7.65 | 8.13 | 7.65
06/05/2020 23:20:00 | 1.4 | 11.9 | 6.4 | 0.2 | 2.5 | 1.9 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 215.9 | 152.68 | 174.28 | 268.75 | 13.22 | 14.1 | 12.7
06/05/2020 23:25:00 | 1.8 | 11.8 | 6.8 | 0.3 | 3 | 2.1 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 210.21 | 143.55 | 160.67 | 269.67 | 14.47 | 15.11 | 13.56
06/05/2020 23:30:00 | 1.7 | 10.9 | 6.5 | 0.3 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.3 | 202.88 | 155.46 | 171.71 | 270.29 | 12.62 | 13.66 | 12.11
06/05/2020 23:35:00 | 2.2 | 11.4 | 6.6 | 0.4 | 2.3 | 1.9 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 206.46 | 146.12 | 167.41 | 270.43 | 13.3 | 13.53 | 11.65
06/05/2020 23:40:00 | 1.3 | 10.6 | 5.6 | 0.2 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 237.39 | 165.72 | 186.76 | 269.96 | 12.27 | 12.88 | 11.83
06/05/2020 23:45:00 | 1.6 | 10 | 6.2 | 0.2 | 2.9 | 2.1 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 214.35 | 152.22 | 183.6 | 269.15 | 12.89 | 13 | 11.73
06/05/2020 23:50:00 | 1.1 | 6.4 | 5.3 | 0.4 | 2 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 303.38 | 213.97 | 249.63 | 267.97 | 8.62 | 9.18 | 8.33
06/05/2020 23:55:00 | 0.3 | 6.8 | 5.7 | 0.1 | 2 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 292 | 201.06 | 236.27 | 268.22 | 8.95 | 9.39 | 9.03
07/05/2020 0:00:00 | 0.6 | 8 | 6 | 0.1 | 2.2 | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.3 | 261.97 | 173.71 | 212.37 | 268.51 | 10.16 | 10.96 | 10.23
07/05/2020 0:05:00 | 1.7 | 12 | 6.8 | 0.1 | 3.2 | 2.2 | 0.5 | 2.2 | 2 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.3 | 193.42 | 138.24 | 155.42 | 270.19 | 14.1 | 14.63 | 13.78
07/05/2020 0:10:00 | 0.9 | 11.7 | 6.7 | 0.2 | 2.7 | 2.5 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.3 | 225.79 | 159.52 | 190.94 | 269.22 | 13.17 | 14.33 | 13.36
07/05/2020 0:15:00 | 2.3 | 12.5 | 6.9 | 0.3 | 3.1 | 2.9 | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.4 | 205.94 | 141.88 | 167.57 | 269.34 | 14.29 | 15.16 | 14.23
07/05/2020 0:20:00 | 0.9 | 12.6 | 6.3 | 0.2 | 2.6 | 2.3 | 0.3 | 1.1 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 212.18 | 152.39 | 171.02 | 269.7 | 13.53 | 14.64 | 13.34
07/05/2020 0:25:00 | 0.8 | 7 | 5.4 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 278.24 | 190.89 | 231.86 | 267.58 | 8.73 | 9.18 | 8.7
07/05/2020 0:30:00 | 0.5 | 7.1 | 5.1 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.3 | 285.09 | 203.42 | 239.64 | 267.94 | 8.52 | 9.22 | 8.56
07/05/2020 0:35:00 | 2.1 | 14.2 | 7.3 | 0.5 | 3.2 | 3 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 196.7 | 140.69 | 155.79 | 270.43 | 14.86 | 16.34 | 15.13
07/05/2020 0:40:00 | 1.1 | 11.3 | 6.6 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.8 | 2.2 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 190.82 | 131.35 | 154.64 | 269.56 | 12.66 | 13.56 | 12.82
07/05/2020 0:45:00 | 0.8 | 11.3 | 6.7 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 0.2 | 1.8 | 2.1 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 193.1 | 131.22 | 159.14 | 269.08 | 13.11 | 13.78 | 13.38
07/05/2020 0:50:00 | 0.5 | 9.3 | 5.7 | 0.3 | 2.9 | 1.9 | 0.4 | 2.5 | 2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 195.6 | 131.17 | 152.75 | 269.06 | 11.44 | 12.26 | 11.34
07/05/2020 0:55:00 | 0.1 | 5.6 | 5.1 | 0.1 | 2 | 1.8 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 285.15 | 189.13 | 226.02 | 266.85 | 7.73 | 8.07 | 7.88
07/05/2020 1:00:00 | 0.5 | 5.6 | 5 | 0.1 | 2.1 | 1.7 | 0.3 | 2 | 2.3 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 256.03 | 169.41 | 205.02 | 267.67 | 8.05 | 8.43 | 8.1
07/05/2020 1:05:00 | 0.9 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 2 | 2 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 282.98 | 190.46 | 230.02 | 267.15 | 8.52 | 8.93 | 8.79
07/05/2020 1:10:00 | 1.5 | 6.1 | 5 | 0.2 | 1.8 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 1.8 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.2 | 266.75 | 180.48 | 212.5 | 267.3 | 8.9 | 8.95 | 8.25
07/05/2020 1:15:00 | 0.9 | 5.8 | 4.6 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 283.2 | 194.55 | 226.32 | 267.02 | 8.11 | 8.26 | 7.66
07/05/2020 1:20:00 | 0.9 | 6.9 | 5.5 | 0.2 | 2 | 1.8 | 0 | 1 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.2 | 249.95 | 163.81 | 198.59 | 267.68 | 8.68 | 8.74 | 8.24
07/05/2020 1:25:00 | 0.8 | 11 | 7 | 0.1 | 2 | 2.3 | 0.2 | 2.2 | 2.1 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.3 | 201.2 | 137.1 | 160.89 | 269.04 | 12.61 | 13.11 | 12.95
07/05/2020 1:30:00 | 1.3 | 10.4 | 5.7 | 0.1 | 2.1 | 1.7 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 224.14 | 156.41 | 181.16 | 268.52 | 12.36 | 12.6 | 11.92
07/05/2020 1:35:00 | 1.9 | 11.2 | 7.3 | 0.2 | 2 | 2.6 | 0.1 | 1.2 | 1.9 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 212.51 | 143.6 | 167.32 | 268.72 | 13.01 | 12.97 | 12.17
07/05/2020 1:40:00 | 1.8 | 11.3 | 6.4 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 2.5 | 2.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 197.33 | 137.49 | 160.81 | 269.11 | 14.16 | 14.31 | 13.11
07/05/2020 1:45:00 | 2.4 | 12 | 6.3 | 0.2 | 2.3 | 2 | 0.2 | 1.7 | 2.3 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.3 | 187.47 | 130.95 | 152.42 | 269.72 | 14.48 | 14.33 | 13.37
07/05/2020 1:50:00 | 1.2 | 8.8 | 5.6 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 216.02 | 147.35 | 172.9 | 268.33 | 10.9 | 10.84 | 10.68
07/05/2020 1:55:00 | 1.2 | 9.3 | 5.5 | 0 | 2 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 206.54 | 134.65 | 163.12 | 268.63 | 11.89 | 11.86 | 11.29
07/05/2020 2:00:00 | 1.7 | 8.2 | 5.1 | 0.2 | 1.9 | 1.5 | 0 | 1.8 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 229.86 | 154.16 | 182.04 | 268.5 | 10.96 | 10.84 | 10.21
07/05/2020 2:05:00 | 2.2 | 8.3 | 5.5 | 0.3 | 2.4 | 1.8 | 0.2 | 2.1 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 224.11 | 150.45 | 180.28 | 268.23 | 10.72 | 10.79 | 10.15
07/05/2020 2:10:00 | 1.6 | 9.3 | 5.7 | 0.4 | 2.1 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 2 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 209.86 | 137.57 | 163.42 | 268.83 | 12.61 | 12.56 | 11.56
07/05/2020 2:15:00 | 1.2 | 8.8 | 5.2 | 0.2 | 1.9 | 1.7 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 224.34 | 153.04 | 180.04 | 268.5 | 11.23 | 11.1 | 10.48
07/05/2020 2:20:00 | 1.6 | 10.2 | 6.4 | 0.3 | 2.2 | 2 | 0.2 | 2 | 1.9 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.4 | 212.51 | 140.66 | 169.95 | 268.66 | 13.01 | 13.1 | 12
07/05/2020 2:25:00 | 2.3 | 9.8 | 5.6 | 0.4 | 2.5 | 1.7 | 0.3 | 2.1 | 2 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 200.4 | 133.29 | 160.63 | 268.87 | 12.58 | 12.37 | 11.46
07/05/2020 2:30:00 | 2.7 | 12.5 | 6.9 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 0.4 | 3 | 2.3 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.3 | 190.08 | 129.87 | 153.33 | 269.31 | 15.56 | 14.96 | 13.5
07/05/2020 2:35:00 | 1.8 | 11.9 | 7.3 | 0.2 | 2.6 | 2.8 | 0.4 | 2.5 | 2.3 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.3 | 182.5 | 121.41 | 147.72 | 269.39 | 14.94 | 15.38 | 14.66
07/05/2020 2:40:00 | 2.3 | 11.9 | 6.3 | 0.5 | 2.6 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.4 | 199.26 | 133.64 | 161.01 | 268.68 | 13.63 | 13.38 | 11.81
07/05/2020 2:45:00 | 0.6 | 3.2 | 4.4 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.2 | 358.48 | 238.28 | 286.68 | 265.61 | 5.73 | 5.93 | 5.73
07/05/2020 2:50:00 | 0.7 | 3.6 | 4.9 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 321.36 | 220.08 | 257.22 | 266.78 | 6.66 | 6.81 | 6.27
07/05/2020 2:55:00 | 0.7 | 3.6 | 4.3 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 325.22 | 224.63 | 260.1 | 267.51 | 6.35 | 6.36 | 6.17
07/05/2020 3:00:00 | 0.7 | 4.6 | 5 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 317.58 | 218.18 | 254.87 | 267.63 | 7.47 | 7.6 | 7.16
07/05/2020 3:05:00 | 1 | 4.9 | 4.5 | 0.2 | 1.7 | 1.1 | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 320.46 | 221.45 | 259.28 | 267.02 | 7.14 | 7.49 | 7.31
07/05/2020 3:10:00 | 1.2 | 4.2 | 4.3 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 332.26 | 227.6 | 257.72 | 266.8 | 6.83 | 6.88 | 6.6
07/05/2020 3:15:00 | 1.2 | 3.8 | 4.2 | 0.1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 326.37 | 222.66 | 260.1 | 266.69 | 6.5 | 6.59 | 6.26
07/05/2020 3:20:00 | 0.6 | 3.7 | 4.6 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 305.84 | 212.41 | 248.48 | 267.84 | 6.88 | 6.84 | 6.56
07/05/2020 3:25:00 | 0.9 | 4.9 | 4.9 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 2 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.2 | 301.89 | 211.32 | 251.58 | 267.45 | 7.52 | 7.68 | 7.17
07/05/2020 3:30:00 | 0.9 | 3.7 | 4.8 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 0.1 | 2 | 1.7 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 286.13 | 199.93 | 229.41 | 267.57 | 6.83 | 7.04 | 6.42
07/05/2020 3:35:00 | 1.4 | 4.3 | 4.7 | 0.4 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | 2.3 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 302.45 | 209.97 | 248.88 | 267.42 | 7.17 | 7.2 | 6.6
07/05/2020 3:40:00 | 1.4 | 6.2 | 5.2 | 0.5 | 2.4 | 1.6 | 0.3 | 1.3 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.3 | 256.37 | 158.14 | 197.2 | 268.02 | 8.67 | 8.83 | 8.16
07/05/2020 3:45:00 | 1.1 | 3.7 | 4.7 | 0.2 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 305.31 | 212.01 | 242.74 | 267.42 | 6.71 | 6.8 | 6.4
07/05/2020 3:50:00 | 0.2 | 2.6 | 4.1 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.3 | 366.38 | 250.01 | 298.59 | 266.44 | 4.89 | 5.13 | 5.23
07/05/2020 3:55:00 | 0.3 | 2.6 | 4.2 | 0.2 | 1.6 | 1 | 0 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 373.2 | 254.85 | 297.84 | 266.08 | 5.34 | 5.49 | 5.33
07/05/2020 4:00:00 | 0.2 | 3.4 | 5 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 317.94 | 215.97 | 256.67 | 267.37 | 6.29 | 6.69 | 6.7
07/05/2020 4:05:00 | 0.5 | 3.2 | 4.7 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0 | 1.7 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 327.73 | 223.3 | 263.04 | 267.45 | 5.97 | 6.4 | 6.2
07/05/2020 4:10:00 | 0.2 | 3 | 4.1 | 0 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.2 | 343.12 | 242.37 | 279.44 | 267.49 | 5.63 | 5.9 | 5.76
07/05/2020 4:15:00 | 0.6 | 3.2 | 4.2 | 0.2 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 307.7 | 219.78 | 254.88 | 267.25 | 5.63 | 6.14 | 6
07/05/2020 4:20:00 | 0.7 | 4.3 | 4.6 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.2 | 316.45 | 219.8 | 251.76 | 267.38 | 6.9 | 7.1 | 7.1
07/05/2020 4:25:00 | 0.5 | 3.3 | 4.3 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 347.26 | 243.76 | 280.38 | 266.6 | 5.66 | 6 | 6
07/05/2020 4:30:00 | 0.6 | 3.9 | 4.6 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 313.26 | 222.68 | 253.18 | 267.61 | 6.81 | 6.95 | 6.95
07/05/2020 4:35:00 | 0.3 | 3.2 | 4.2 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 342.1 | 238.65 | 283.88 | 266.53 | 5.42 | 5.74 | 5.68
07/05/2020 4:40:00 | 0.6 | 3.7 | 4.2 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 332.21 | 232.19 | 265.71 | 266.77 | 6.23 | 6.43 | 6.41
07/05/2020 4:45:00 | 0.7 | 5.3 | 4.7 | 0.1 | 1.9 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 329.62 | 233.51 | 276.81 | 266.77 | 6.82 | 7.2 | 6.86
07/05/2020 4:50:00 | 0.6 | 4.9 | 4.5 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 338.46 | 243.7 | 278.78 | 266.55 | 6.57 | 6.87 | 6.93
07/05/2020 4:55:00 | 0.4 | 5.4 | 5 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 345.92 | 242.7 | 276.12 | 266.33 | 6.96 | 7.39 | 7.06
07/05/2020 5:00:00 | 0.7 | 4.6 | 4.8 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.2 | 316.94 | 221.29 | 255.75 | 266.65 | 6.96 | 7.46 | 7.33
07/05/2020 5:05:00 | 0.5 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 336.13 | 235.18 | 270.58 | 266.93 | 6.41 | 6.86 | 6.6
07/05/2020 5:10:00 | 0.9 | 4.3 | 4.8 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 354.9 | 247.1 | 283.93 | 266.21 | 6.5 | 6.9 | 6.9
07/05/2020 5:15:00 | 0.4 | 4.4 | 4.7 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.3 | 328.05 | 225.31 | 261.12 | 266.9 | 6.44 | 6.96 | 6.62
07/05/2020 5:20:00 | 0.7 | 5.1 | 4.8 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 314.58 | 227.15 | 260.9 | 267.51 | 7.39 | 7.93 | 7.66
07/05/2020 5:25:00 | 0.5 | 5.4 | 4.7 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 310.14 | 213.92 | 238.84 | 267.47 | 7.45 | 8.01 | 7.69
07/05/2020 5:30:00 | 0.4 | 4.4 | 4.3 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 324.34 | 230.5 | 259.74 | 267.09 | 6.53 | 7 | 6.83
07/05/2020 5:35:00 | 0.5 | 4.4 | 4.7 | 0.2 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 314.58 | 219.78 | 252.09 | 267.21 | 6.26 | 6.74 | 6.36
07/05/2020 5:40:00 | 0.5 | 2.5 | 4 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 344.51 | 225.54 | 273.79 | 265.35 | 4.74 | 5.33 | 5.17
07/05/2020 5:45:00 | 0.1 | 3.5 | 4.2 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 0 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 312.8 | 216.41 | 252.28 | 267.32 | 5.71 | 6.16 | 5.87
07/05/2020 5:50:00 | 0.6 | 6 | 5.2 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 289.36 | 201.17 | 231.24 | 268.23 | 8.04 | 8.67 | 8.16
07/05/2020 5:55:00 | 0.5 | 4.9 | 4.5 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 2.4 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.3 | 303.47 | 210.6 | 242.95 | 267.76 | 7.85 | 8.33 | 7.87
07/05/2020 6:00:00 | 0.5 | 8.4 | 6.2 | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 0 | 2.2 | 1.8 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 234.77 | 148.69 | 190.28 | 268.34 | 11 | 11.6 | 11.1
07/05/2020 6:05:00 | 0.6 | 4.9 | 4.8 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 2 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 305.66 | 209.45 | 245.24 | 266.82 | 7.46 | 8.04 | 7.3
07/05/2020 6:10:00 | 0.2 | 4.6 | 4.9 | 0.1 | 1 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 319.6 | 220.06 | 251.26 | 266.68 | 6.98 | 7.38 | 7.22
07/05/2020 6:15:00 | 0.3 | 5.8 | 4.7 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 352.38 | 248.92 | 280.67 | 266.04 | 7.55 | 7.99 | 7.53
07/05/2020 6:20:00 | 0.8 | 5.7 | 5.1 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.9 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 311.3 | 213.41 | 245.9 | 265.4 | 7.8 | 8.3 | 7.86
07/05/2020 6:25:00 | 0.2 | 4 | 4 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.4 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 357.28 | 246.63 | 283.24 | 265.06 | 5.77 | 6.17 | 5.7
07/05/2020 6:30:00 | 0.5 | 5 | 4.6 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 343.34 | 233.85 | 269.64 | 264.8 | 7.03 | 7.39 | 7.1
07/05/2020 6:35:00 | 0.6 | 5.6 | 5.1 | 0.2 | 0.9 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 364.29 | 252.13 | 283.18 | 264.74 | 7.46 | 8.06 | 7.77
07/05/2020 6:40:00 | 0.3 | 4.9 | 4.6 | 0.2 | 1 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 355.82 | 246.91 | 281.71 | 264.4 | 6.9 | 7.24 | 7.03
07/05/2020 6:45:00 | 0.7 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 335.6 | 235.71 | 266.97 | 264.73 | 7.53 | 7.99 | 7.56
07/05/2020 6:50:00 | 0.2 | 6 | 4.9 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 340.54 | 241.38 | 270.13 | 264.65 | 7.55 | 8.01 | 7.7
07/05/2020 6:55:00 | 0.5 | 4.9 | 4.3 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 367.09 | 265.94 | 298.2 | 264.05 | 7.3 | 7.5 | 6.92
07/05/2020 7:00:00 | 0.9 | 4.6 | 4.4 | 0.2 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 350.35 | 244.02 | 275.34 | 262.94 | 6.93 | 7.24 | 6.76
07/05/2020 7:05:00 | 0.6 | 3.9 | 4.8 | 0 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 341.15 | 240.49 | 272.62 | 262.43 | 6 | 6.21 | 5.88
07/05/2020 7:10:00 | 0.4 | 3.3 | 4.1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 348.43 | 239.64 | 274.71 | 261.95 | 5.47 | 5.73 | 5.76
07/05/2020 7:15:00 | 0.1 | 4.2 | 4.7 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 339.54 | 235.44 | 268.85 | 262.19 | 6.23 | 6.46 | 6.45
07/05/2020 7:20:00 | 0.3 | 4.5 | 4.7 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 370.94 | 259.93 | 291.09 | 262.07 | 6.4 | 6.79 | 6.67
07/05/2020 7:25:00 | 0.4 | 5 | 5.2 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 358.88 | 248.17 | 279.06 | 261.39 | 7.03 | 7.57 | 7.36
07/05/2020 7:30:00 | 0.8 | 5 | 5.1 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 355.47 | 244.87 | 277.84 | 261.69 | 7.2 | 7.48 | 7.1
07/05/2020 7:35:00 | 0.3 | 4.7 | 5 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 359.87 | 243.96 | 277.27 | 260.74 | 6.86 | 7.25 | 7.19
07/05/2020 7:40:00 | 0.8 | 5.4 | 5.3 | 0.1 | 1.9 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 326.18 | 225.43 | 252.43 | 261.15 | 7.48 | 8.01 | 7.86
07/05/2020 7:45:00 | 0.6 | 4.8 | 5 | 0.2 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 323.3 | 220.35 | 262.6 | 263.65 | 6.96 | 7.45 | 7.06
07/05/2020 7:50:00 | 0.4 | 5 | 5.2 | 0.1 | 1.9 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 332.69 | 234.76 | 263.32 | 263.73 | 6.88 | 7.39 | 7.13
07/05/2020 7:55:00 | 0.7 | 5 | 5.4 | 0.1 | 1.9 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 332.62 | 233.77 | 264.36 | 263.92 | 7.3 | 8 | 7.63
07/05/2020 8:00:00 | 0.5 | 3.4 | 4.6 | 0.2 | 1.8 | 1 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 341.9 | 238.08 | 272.03 | 263.71 | 5.9 | 6.45 | 6.09
07/05/2020 8:05:00 | 0.2 | 5.3 | 5.2 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 342.69 | 238.85 | 262.06 | 263.18 | 7.35 | 7.99 | 7.8
07/05/2020 8:10:00 | 0.2 | 3.9 | 4.8 | 0.1 | 2.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 336.64 | 235 | 264.79 | 263.22 | 6.18 | 6.83 | 6.45
07/05/2020 8:15:00 | 0.3 | 4.8 | 5.4 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 332.58 | 228.9 | 260.22 | 263.13 | 6.8 | 7.25 | 7.04
07/05/2020 8:20:00 | 1.1 | 9.3 | 6.7 | 0.4 | 2 | 2 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 241.86 | 159.81 | 192.26 | 264.27 | 10.7 | 11.72 | 11
07/05/2020 8:25:00 | 0.3 | 10.9 | 6.7 | 0.2 | 2.8 | 2.7 | 0.2 | 2.1 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 185.39 | 131.04 | 149.49 | 265.53 | 12.5 | 13.77 | 12.46
07/05/2020 8:30:00 | 0.2 | 3.9 | 4.9 | 0.2 | 2.1 | 1.3 | 0.2 | 1 | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 295.5 | 196.12 | 233.36 | 262.84 | 6.43 | 6.82 | 6.83
07/05/2020 8:35:00 | 0.2 | 6.2 | 6.4 | 0.1 | 2.9 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 245.14 | 157.07 | 194.72 | 263.47 | 8.8 | 10.12 | 9.27
07/05/2020 8:40:00 | 1.2 | 11.8 | 7.6 | 0.2 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 2.5 | 1.9 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.3 | 199.41 | 135.43 | 159.56 | 265.03 | 14.29 | 15.75 | 14.21
07/05/2020 8:45:00 | 1.1 | 11.4 | 7.9 | 0.3 | 2.6 | 2.8 | 0.3 | 2.3 | 2 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 202.61 | 136.31 | 158.91 | 265.09 | 13.74 | 14.5 | 13.62
07/05/2020 8:50:00 | 2 | 12.9 | 8 | 0.7 | 3 | 3.1 | 0.4 | 2.5 | 2 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.3 | 197.86 | 135.55 | 157.62 | 265.23 | 15 | 16.56 | 14.76
07/05/2020 8:55:00 | 1.7 | 11 | 7.3 | 0.2 | 3.1 | 3 | 0.4 | 2.3 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.3 | 199.65 | 134.09 | 162.73 | 264.65 | 13.75 | 15.02 | 13.64
07/05/2020 9:00:00 | 0.5 | 6.3 | 6 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 0.3 | 2 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 267.73 | 179.68 | 211.92 | 263.85 | 8.4 | 9.18 | 8.76
07/05/2020 9:05:00 | 0.3 | 5.5 | 5.4 | 0.3 | 2.1 | 1.9 | 0.3 | 1.8 | 1.7 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 284.37 | 186.89 | 221.83 | 263.47 | 8.23 | 9.22 | 8.24
07/05/2020 9:10:00 | 0.3 | 6.3 | 5.1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 2 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.3 | 290.78 | 194.39 | 228.3 | 263.22 | 7.88 | 9 | 8.05
07/05/2020 9:15:00 | 0.8 | 5.9 | 5.8 | 0.1 | 2 | 1.9 | 0.3 | 2 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 281.34 | 188.31 | 221.46 | 263.56 | 8.04 | 9.44 | 8.76
07/05/2020 9:20:00 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 0.1 | 2.3 | 2.1 | 0.2 | 2 | 2 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 253.02 | 172.05 | 202.1 | 263.85 | 8.83 | 10.41 | 9.55
07/05/2020 9:25:00 | 0.2 | 6.4 | 5.5 | 0 | 2 | 1.9 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 300.32 | 202.52 | 234.63 | 263.32 | 8.16 | 9.32 | 8.46
07/05/2020 9:30:00 | 0.4 | 5.6 | 6 | 0.1 | 2.3 | 1.9 | 0.3 | 2.3 | 2.2 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.3 | 277.6 | 176.97 | 207.98 | 262.88 | 8 | 9.13 | 8.7
07/05/2020 9:35:00 | 0.2 | 5.8 | 5.7 | 0.1 | 2 | 1.8 | 0.2 | 2.6 | 2 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 260.5 | 169.66 | 205 | 262.61 | 8.01 | 9.32 | 8.63
07/05/2020 9:40:00 | 0.3 | 7.1 | 6.8 | 0.1 | 2.6 | 2.3 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.2 | 223.28 | 134.77 | 173.32 | 262.87 | 9.49 | 11.33 | 10.28
07/05/2020 9:45:00 | 0.5 | 11.5 | 8 | 0.1 | 3.3 | 2.6 | 0.2 | 3 | 3 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 172.08 | 112.64 | 136.09 | 264.81 | 12.99 | 15.44 | 14.03
07/05/2020 9:50:00 | 0.4 | 3.4 | 4.7 | 0 | 2 | 1.1 | 0.2 | 2 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 280.72 | 180.5 | 220.84 | 262.41 | 6.02 | 6.92 | 6.59
07/05/2020 9:55:00 | 0.3 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 309.26 | 195.06 | 230.73 | 261.72 | 6.7 | 7.84 | 6.96
07/05/2020 10:00:00 | 0.2 | 4.7 | 5.3 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 2.3 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.3 | 298.74 | 198.51 | 245.59 | 261.67 | 7.02 | 8.03 | 7.33
07/05/2020 10:05:00 | 0.3 | 5.2 | 5.1 | 0.1 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | 2.2 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 302.11 | 191.05 | 230.28 | 261.89 | 7.11 | 8.11 | 7.44
07/05/2020 10:10:00 | 0.1 | 4.8 | 5.3 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 2 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 302.83 | 196.94 | 239.6 | 261.73 | 6.9 | 7.84 | 7.23
07/05/2020 10:15:00 | 0.2 | 4.3 | 4.8 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.1 | 298.78 | 190.12 | 235.17 | 261.22 | 7.07 | 7.95 | 7.4
07/05/2020 10:20:00 | 0.5 | 5.2 | 5.4 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 2 | 1.7 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 295.54 | 190.38 | 229.87 | 261.56 | 7.43 | 8.38 | 7.68
07/05/2020 10:25:00 | 0.4 | 2.3 | 4 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.2 | 373.06 | 239.44 | 304.2 | 260.25 | 4.8 | 5.49 | 5.3
07/05/2020 10:30:00 | 0.2 | 3.1 | 4.2 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 341.17 | 228.59 | 268.25 | 261.41 | 5.73 | 6.31 | 6.02
07/05/2020 10:35:00 | 0.4 | 2.2 | 3.6 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 417.6 | 277.2 | 327.25 | 259.07 | 4.21 | 4.79 | 4.5
07/05/2020 10:40:00 | 0.2 | 1.4 | 3.6 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 435.57 | 285.61 | 337.23 | 258.52 | 3.95 | 4.41 | 4.34
07/05/2020 10:45:00 | 0.4 | 1.6 | 4 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 429.06 | 279.52 | 331.16 | 258.5 | 4.21 | 4.73 | 4.67
07/05/2020 10:50:00 | 0.4 | 2 | 3.8 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 411.1 | 271.08 | 319.07 | 259.33 | 4.27 | 4.83 | 4.66
07/05/2020 10:55:00 | 0.4 | 2.4 | 4.5 | 0.1 | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 373.52 | 239.94 | 289.96 | 259.59 | 5.04 | 5.7 | 5.47
07/05/2020 11:00:00 | 0.4 | 1.3 | 3.6 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 382.22 | 255.31 | 297.53 | 259.54 | 4.1 | 4.67 | 4.46
07/05/2020 11:05:00 | 0.3 | 1.2 | 3.7 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 402.77 | 265.59 | 314.26 | 259.23 | 3.91 | 4.36 | 4.23
07/05/2020 11:10:00 | 0.4 | 3.1 | 4.5 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 339.68 | 226.17 | 270.87 | 260.21 | 5.42 | 6.13 | 5.91
07/05/2020 11:15:00 | 0.5 | 3.4 | 4.4 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 339.14 | 228.68 | 265.96 | 261.24 | 5.56 | 6.43 | 6.03
07/05/2020 11:20:00 | 0.2 | 2.4 | 3.9 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 408.05 | 274.71 | 317.72 | 259.11 | 4.53 | 4.94 | 4.93
07/05/2020 11:25:00 | 0 | 2.4 | 4.1 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 393.73 | 262.48 | 307.42 | 260.05 | 4.63 | 5.1 | 5.08
07/05/2020 11:30:00 | 0.3 | 3.2 | 4.4 | 0 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 361.82 | 232.84 | 278.77 | 259.87 | 5.06 | 5.9 | 5.63
07/05/2020 11:35:00 | 0.4 | 3.7 | 4.5 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 341.71 | 230.31 | 266.19 | 261.25 | 6.01 | 6.74 | 6.46
07/05/2020 11:40:00 | 0.3 | 3.7 | 5 | 0.1 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 320.91 | 215.39 | 251.43 | 261 | 6.37 | 7.14 | 6.9
07/05/2020 11:45:00 | 0.4 | 2.1 | 3.7 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 395.76 | 269.75 | 309.1 | 259.84 | 4.55 | 5.17 | 4.99
07/05/2020 11:50:00 | 0.4 | 1.6 | 3.9 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 420.77 | 281.83 | 321.18 | 258.77 | 4.16 | 4.59 | 4.56
07/05/2020 11:55:00 | 0.3 | 1.9 | 4 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 396.78 | 271.22 | 309.76 | 259.22 | 4.48 | 5.13 | 5.02
07/05/2020 12:00:00 | 0.2 | 1.6 | 3.6 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 462.66 | 315.19 | 359.48 | 258.16 | 3.96 | 4.48 | 4.4
07/05/2020 12:05:00 | 0.4 | 1.7 | 3.7 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 452.18 | 306.42 | 349.03 | 258.37 | 4.27 | 4.82 | 4.63
07/05/2020 12:10:00 | 0.1 | 1.4 | 3.4 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 445.71 | 300.8 | 341.65 | 258.05 | 3.98 | 4.54 | 4.26
07/05/2020 12:15:00 | 0.4 | 1.5 | 3.6 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 452.18 | 306.65 | 348.01 | 258.16 | 3.96 | 4.53 | 4.41
07/05/2020 12:20:00 | 0.3 | 2.6 | 4 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 401.55 | 268.87 | 314.44 | 258.73 | 4.93 | 5.62 | 5.44
07/05/2020 12:25:00 | 0.2 | 2 | 3.8 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 462.54 | 313.6 | 357.27 | 258.08 | 4.4 | 5 | 4.7
07/05/2020 12:30:00 | 0.1 | 2.7 | 4.1 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 459.5 | 311.24 | 354.39 | 258.2 | 4.53 | 5.11 | 4.96
07/05/2020 12:35:00 | 0.6 | 5.1 | 4.9 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.2 | 325.54 | 227.62 | 255.55 | 260.9 | 7 | 8.03 | 7.4
07/05/2020 12:40:00 | 0.4 | 4.4 | 4.7 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.2 | 350.53 | 243.97 | 273.23 | 260.42 | 6.33 | 7.13 | 6.73
07/05/2020 12:45:00 | 0.1 | 2.5 | 4.3 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 1 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 432.94 | 292.5 | 334.34 | 258.83 | 4.83 | 5.56 | 5.33
07/05/2020 12:50:00 | 0.4 | 2.9 | 4.3 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.1 | 431.49 | 296.49 | 334.68 | 258.35 | 4.97 | 5.6 | 5.46
07/05/2020 12:55:00 | 0.2 | 2.4 | 4.1 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 421.94 | 289.38 | 327.22 | 259.22 | 4.72 | 5.3 | 5.1
07/05/2020 13:00:00 | 0.7 | 5.5 | 5.2 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.2 | 332.13 | 232.85 | 263.33 | 261.32 | 7.36 | 8.15 | 7.57
07/05/2020 13:05:00 | 0.2 | 2.8 | 4 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 434.78 | 296.68 | 338.59 | 258.58 | 4.63 | 5.33 | 5.12
07/05/2020 13:10:00 | 0.3 | 3 | 4.4 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.2 | 392.94 | 273.02 | 308.72 | 259.87 | 5.18 | 5.85 | 5.64
07/05/2020 13:15:00 | 0.2 | 2.3 | 4 | 0.2 | 1.4 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 432.64 | 297.36 | 337.86 | 259.39 | 4.61 | 5.23 | 5.16
07/05/2020 13:20:00 | 0.2 | 3.3 | 4.5 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.1 | 386 | 261.69 | 301.73 | 260.13 | 5.5 | 6.33 | 6.17
07/05/2020 13:25:00 | 0.3 | 3.1 | 4.4 | 0 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.1 | 373.14 | 255.45 | 296.38 | 260.24 | 5.51 | 6.36 | 6.14
07/05/2020 13:30:00 | 0.3 | 4 | 4.7 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.1 | 370.82 | 240.35 | 278.32 | 259.92 | 6.16 | 7.09 | 6.63
07/05/2020 13:35:00 | 0.4 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 1.8 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 325.78 | 230.36 | 263.45 | 261.34 | 7.13 | 8.37 | 7.83
07/05/2020 13:40:00 | 0.2 | 4 | 5 | 0 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 2 | 2 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0 | 337.07 | 227.58 | 261.4 | 261.07 | 6.31 | 7.5 | 6.96
07/05/2020 13:45:00 | 0.3 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 354.51 | 246.52 | 279.93 | 261.35 | 6.21 | 7.31 | 6.7
07/05/2020 13:50:00 | 0.3 | 3.7 | 5.1 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 302.5 | 207.81 | 238.68 | 261.98 | 6.62 | 7.72 | 7.31
07/05/2020 13:55:00 | 0.6 | 4.1 | 5.2 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 2.6 | 2.3 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 305.09 | 209.01 | 241.77 | 262.43 | 6.88 | 7.85 | 7.51
07/05/2020 14:00:00 | 0.4 | 3.3 | 4.8 | 0.1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 307.38 | 210.68 | 241.57 | 262.18 | 6.4 | 7.21 | 6.87
07/05/2020 14:05:00 | 0.4 | 2.5 | 4.3 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.1 | 388.59 | 265.25 | 313.85 | 260.62 | 5.3 | 6.14 | 5.76
07/05/2020 14:10:00 | 0.3 | 1.9 | 4 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 406.83 | 272.16 | 312.69 | 260.59 | 4.76 | 5.46 | 5.34
07/05/2020 14:15:00 | 0.2 | 2.5 | 4.3 | 0.1 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 352.22 | 227.99 | 271.52 | 260.75 | 5.33 | 6.21 | 5.76
07/05/2020 14:20:00 | 0.1 | 1.1 | 4.1 | 0.1 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 388.99 | 264.75 | 304.19 | 260.56 | 4.41 | 4.85 | 4.83
07/05/2020 14:25:00 | 0.1 | 2.5 | 4.2 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.1 | 419.28 | 282.6 | 323.47 | 260.21 | 4.83 | 5.49 | 5.15
07/05/2020 14:30:00 | 0.2 | 2.5 | 4.1 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 409.9 | 278.8 | 316.8 | 260.16 | 4.88 | 5.29 | 5.1
07/05/2020 14:35:00 | 0.2 | 2.5 | 4.1 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 428.29 | 294 | 336.08 | 259.89 | 4.7 | 5.21 | 5.1
07/05/2020 14:40:00 | 0.3 | 2.1 | 4 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 419.3 | 287.37 | 328.67 | 260.45 | 4.88 | 5.35 | 5.14
07/05/2020 14:45:00 | 0.3 | 4.4 | 4.5 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 2 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.1 | 356.18 | 228.15 | 262.87 | 261.57 | 6.52 | 7.45 | 7.22
07/05/2020 14:50:00 | 0.2 | 4.7 | 4.6 | 0 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.2 | 340.02 | 240.29 | 270.07 | 262.45 | 6.63 | 7.36 | 6.96
07/05/2020 14:55:00 | 0.5 | 5.1 | 4.8 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.2 | 377.02 | 258.95 | 288.6 | 262.41 | 6.61 | 7.23 | 7.05
07/05/2020 15:00:00 | 0.5 | 3.9 | 4.8 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 2.4 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 338.82 | 239.78 | 275.49 | 263.24 | 6.3 | 6.87 | 6.48
07/05/2020 15:05:00 | 0.4 | 4.4 | 4.8 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.2 | 370.14 | 255.12 | 287.69 | 262.94 | 6.54 | 7.26 | 6.99
07/05/2020 15:10:00 | 0.3 | 4.3 | 4.8 | 0.2 | 1 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 348.05 | 236.91 | 272.22 | 262.62 | 6.63 | 7.08 | 6.87
07/05/2020 15:15:00 | 0.4 | 4.2 | 4.6 | 0.2 | 1 | 1.6 | 0.1 | 2 | 1.8 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.1 | 354.03 | 243.76 | 277.95 | 262.63 | 6.7 | 7.42 | 6.99
07/05/2020 15:20:00 | 0.6 | 4.5 | 4.8 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 0 | 2.3 | 1.6 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 328.88 | 228.26 | 266.41 | 263.57 | 7.1 | 7.75 | 7.2
07/05/2020 15:25:00 | 0.7 | 4.6 | 5.1 | 0.2 | 1 | 1.8 | 0.1 | 2.2 | 1.9 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 322.05 | 218.36 | 256.72 | 263.25 | 7.58 | 8.19 | 7.7
07/05/2020 15:30:00 | 0.4 | 3 | 4.1 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1.9 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 374.13 | 246.06 | 294.23 | 261.75 | 5.4 | 5.99 | 5.64
07/05/2020 15:35:00 | 0.6 | 4.7 | 4.9 | 0.2 | 1 | 1.6 | 0.1 | 2.2 | 2 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 339.1 | 232.46 | 266.03 | 263.9 | 7.06 | 7.66 | 7.27
07/05/2020 15:40:00 | 0.7 | 3.2 | 4.3 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 2.2 | 1.7 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 367.65 | 243.32 | 284.9 | 262.71 | 5.49 | 6.12 | 5.5
07/05/2020 15:45:00 | 0.3 | 3.2 | 4.5 | 0.1 | 1 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.1 | 417.46 | 279.55 | 328.26 | 261.58 | 5.1 | 5.61 | 5.56
07/05/2020 15:50:00 | 0.5 | 4.1 | 4.9 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 2.2 | 2.1 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 345.55 | 225.65 | 271.53 | 263.15 | 6.9 | 7.63 | 7.16
07/05/2020 15:55:00 | 0.5 | 4.1 | 4.7 | 0.2 | 1.3 | 1.6 | 0 | 2.8 | 2.2 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 323.44 | 212.98 | 253.09 | 263.57 | 6.88 | 7.49 | 6.98
07/05/2020 16:00:00 | 0.5 | 5.9 | 5.9 | 0.2 | 1.5 | 2 | 0.3 | 2.9 | 2.5 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0 | 260.88 | 162.37 | 210.07 | 263.57 | 8.76 | 9.6 | 9.28
07/05/2020 16:05:00 | 0.6 | 5.5 | 5.2 | 0.2 | 1.1 | 1.6 | 0 | 2.3 | 1.8 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 329.09 | 220.82 | 264.84 | 263.64 | 7.76 | 8.4 | 7.94
07/05/2020 16:10:00 | 0.6 | 4.1 | 4.3 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0 | 2.4 | 1.9 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 333.01 | 221.85 | 263.48 | 263.53 | 6.45 | 7.03 | 6.67
07/05/2020 16:15:00 | 0.6 | 3.5 | 4.7 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 2 | 1.9 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.1 | 354.43 | 224.24 | 277.88 | 262.91 | 5.86 | 6.34 | 6.2
07/05/2020 16:20:00 | 0.6 | 3.9 | 4.6 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.9 | 2 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 343.78 | 232.66 | 273.23 | 263.87 | 6.79 | 7.32 | 7.02
07/05/2020 16:25:00 | 0.5 | 3.8 | 4.6 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 2 | 2 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.1 | 355.94 | 229.37 | 280.41 | 263.1 | 6.08 | 6.71 | 6.36
07/05/2020 16:30:00 | 0.9 | 5.2 | 5.1 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 324.42 | 219.67 | 258.74 | 264.45 | 7.49 | 8.12 | 7.76
07/05/2020 16:35:00 | 0.3 | 3.5 | 4.8 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 330.96 | 214.5 | 268.15 | 264.26 | 6.42 | 7.19 | 6.69
07/05/2020 16:40:00 | 0.3 | 2.8 | 4.4 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 388.98 | 260.79 | 307.44 | 263.12 | 5.53 | 6.09 | 5.86
07/05/2020 16:45:00 | 0.6 | 4.3 | 5 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.7 | 2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 323.6 | 223.05 | 263.1 | 264.2 | 6.89 | 7.47 | 7.08
07/05/2020 16:50:00 | 0.3 | 3.6 | 4.9 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.9 | 2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 352.88 | 229.51 | 279.72 | 263.97 | 6 | 6.52 | 6.46
07/05/2020 16:55:00 | 0.5 | 2.4 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 2.5 | 2.1 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 349.17 | 224.12 | 277.41 | 264.4 | 5.57 | 6.31 | 6.08
07/05/2020 17:00:00 | 0.5 | 2.8 | 4.3 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 2.1 | 1.8 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 394.98 | 270.87 | 312.88 | 264.37 | 5.38 | 5.9 | 5.75
07/05/2020 17:05:00 | 0.6 | 3.8 | 4.8 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 1.9 | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 380.61 | 248.27 | 302.84 | 263.82 | 5.76 | 6.53 | 6.33
07/05/2020 17:10:00 | 0.5 | 2.7 | 3.9 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 419.68 | 279.37 | 325.96 | 264 | 4.8 | 5.4 | 5.4
07/05/2020 17:15:00 | 0.6 | 2.7 | 4.1 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 381.23 | 256.25 | 311.59 | 264.77 | 5.04 | 5.69 | 5.56
07/05/2020 17:20:00 | 0.4 | 2 | 3.9 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 390.82 | 255.45 | 310.23 | 264.76 | 4.6 | 5.16 | 5.11
07/05/2020 17:25:00 | 0.6 | 1.9 | 3.7 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 403.65 | 267.2 | 314 | 264.04 | 4.2 | 4.73 | 4.81
07/05/2020 17:30:00 | 0.7 | 3.1 | 4.6 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 2.1 | 1.9 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 360.45 | 232.44 | 287.71 | 264.38 | 4.64 | 5.36 | 5.4
07/05/2020 17:35:00 | 0.7 | 4 | 4.8 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 2.5 | 2.3 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 322.98 | 218.44 | 257.6 | 265.89 | 6.63 | 7.37 | 7.39
07/05/2020 17:40:00 | 0.2 | 5.7 | 5.8 | 0.2 | 1.6 | 2 | 0.2 | 2.7 | 2.6 | 0.4 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 289.79 | 181.65 | 221.98 | 266.59 | 8.4 | 8.96 | 8.86
07/05/2020 17:45:00 | 0.4 | 3.5 | 4.7 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 2 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 359.87 | 229.18 | 282.3 | 264.98 | 6.32 | 6.74 | 6.5
07/05/2020 17:50:00 | 0.3 | 2.1 | 3.5 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.1 | 2.2 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 362.53 | 248.33 | 289.24 | 264.9 | 5.26 | 5.7 | 5.37
07/05/2020 17:55:00 | 0.4 | 3.6 | 4.7 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 2 | 2.1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 342.05 | 223.42 | 271.37 | 265.55 | 6.5 | 6.88 | 6.82
07/05/2020 18:00:00 | 0.3 | 4.4 | 5.3 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 326.78 | 226.48 | 250.97 | 266.03 | 7.06 | 7.3 | 7.23
07/05/2020 18:05:00 | 0.4 | 5 | 5.1 | 0.3 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 2.7 | 2.3 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 298.11 | 197.82 | 238.5 | 266.65 | 7.53 | 8 | 7.56
07/05/2020 18:10:00 | 0.6 | 4.9 | 5.2 | 0.3 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 2.4 | 2 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 318.83 | 220.48 | 255.81 | 266.5 | 7.6 | 8.1 | 7.65
07/05/2020 18:15:00 | 0.6 | 5.1 | 5 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.9 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 325.22 | 223.3 | 258.41 | 266.24 | 7.56 | 7.99 | 7.71
07/05/2020 18:20:00 | 0.6 | 8.3 | 7 | 0.3 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 2.7 | 2.6 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 258.74 | 177.96 | 205.27 | 266.25 | 10.45 | 11.13 | 10.72
07/05/2020 18:25:00 | 0.5 | 5 | 4.9 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 322.88 | 224.55 | 258.18 | 265.28 | 6.86 | 7.36 | 6.99
07/05/2020 18:30:00 | 0.3 | 5.3 | 4.8 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 324.37 | 225.29 | 257.5 | 264.94 | 7.8 | 8.37 | 8
07/05/2020 18:35:00 | 0.4 | 4.4 | 4.9 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 344.24 | 231.87 | 274.67 | 265.08 | 6.58 | 7.25 | 7.2
07/05/2020 18:40:00 | 0.3 | 2.5 | 4 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 419.18 | 285.14 | 332.1 | 263.29 | 4.81 | 5.08 | 5.26
07/05/2020 18:45:00 | 0.5 | 2.8 | 4 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 368.62 | 244.74 | 290.21 | 263.85 | 4.94 | 5.37 | 5.48
07/05/2020 18:50:00 | 0.3 | 5.8 | 5.1 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 2.7 | 2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 278.45 | 174.12 | 214.36 | 266.17 | 7.81 | 8.49 | 8.27
07/05/2020 18:55:00 | 0.2 | 4 | 4.5 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 359.98 | 249.33 | 289.42 | 264.67 | 6.28 | 6.7 | 6.56
07/05/2020 19:00:00 | 0.8 | 3.9 | 4.8 | 0.2 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 352.32 | 240.94 | 280.2 | 264.88 | 6.67 | 6.8 | 6.83
07/05/2020 19:05:00 | 0.5 | 4.4 | 4.8 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 332.29 | 229.89 | 265.25 | 264.98 | 7 | 7.3 | 7.28
07/05/2020 19:10:00 | 0.7 | 4.8 | 4.7 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 365.49 | 256.42 | 289.16 | 264.55 | 6.95 | 7.47 | 7.3
07/05/2020 19:15:00 | 0.7 | 5.6 | 5.8 | 0.4 | 1.5 | 2 | 0 | 3 | 2.2 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 279.42 | 188.77 | 221.34 | 265.6 | 8.83 | 9.23 | 8.99
07/05/2020 19:20:00 | 0.5 | 3.9 | 4.9 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 0 | 2.2 | 1.9 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 335.97 | 229.84 | 266.98 | 264.83 | 6.81 | 7.02 | 7.12
07/05/2020 19:25:00 | 0.2 | 2.7 | 4.1 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.2 | 415.49 | 280.9 | 326.88 | 263.51 | 5.08 | 5.46 | 5.42
07/05/2020 19:30:00 | 0.2 | 3.5 | 4.6 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 381.52 | 256.14 | 301.87 | 264.38 | 5.91 | 6.3 | 6.23
07/05/2020 19:35:00 | 0.5 | 4.2 | 4.9 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 360.38 | 241.94 | 284.15 | 264.75 | 6.46 | 6.88 | 6.91
07/05/2020 19:40:00 | 0.5 | 5 | 5 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 2.1 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 330.88 | 230.03 | 261.4 | 265.75 | 7.46 | 7.83 | 7.66
07/05/2020 19:45:00 | 0.6 | 4.4 | 5.1 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2.7 | 2.2 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 306.56 | 214.77 | 244.62 | 266.38 | 7.49 | 8.07 | 7.76
07/05/2020 19:50:00 | 0.2 | 2.6 | 4 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.1 | 402.08 | 275.43 | 320.56 | 264.1 | 5.3 | 5.59 | 5.63
07/05/2020 19:55:00 | 0.3 | 3.5 | 4.7 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 353.86 | 234.81 | 289.61 | 264.95 | 6.17 | 6.51 | 6.56
07/05/2020 20:00:00 | 0.7 | 4.2 | 5.1 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 2.3 | 1.8 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 326.98 | 226.91 | 262.01 | 266.09 | 7.2 | 7.6 | 7.43
07/05/2020 20:05:00 | 0.5 | 5.1 | 5.3 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.2 | 327.26 | 232.98 | 262.36 | 266.59 | 7.77 | 8.19 | 7.98
07/05/2020 20:10:00 | 0.8 | 5.2 | 5.4 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 0.2 | 2 | 1.8 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 331.92 | 232.46 | 267.65 | 266.27 | 7.8 | 8.2 | 7.97
07/05/2020 20:15:00 | 0.6 | 5.2 | 5.2 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 0 | 2.3 | 1.8 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 320.85 | 224.84 | 255.87 | 266.72 | 7.97 | 8.34 | 8.16
07/05/2020 20:20:00 | 0.3 | 4 | 4.5 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 2 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 340.62 | 234.96 | 268.34 | 266.21 | 6.3 | 6.7 | 6.36
07/05/2020 20:25:00 | 0.3 | 2.8 | 4.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 416.32 | 284.62 | 329.47 | 265.06 | 5.16 | 5.53 | 5.36
07/05/2020 20:30:00 | 0.4 | 3.3 | 4.4 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 398.03 | 270.71 | 316.22 | 265.35 | 5.63 | 5.94 | 6
07/05/2020 20:35:00 | 0.3 | 3.2 | 4.6 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 367.31 | 246.63 | 294.04 | 266.28 | 6 | 6.41 | 6.23
07/05/2020 20:40:00 | 0.2 | 2.4 | 4 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 417.79 | 286.15 | 333.4 | 265.59 | 4.93 | 5.23 | 5.12
07/05/2020 20:45:00 | 0.3 | 3.1 | 4.3 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 417.22 | 286.15 | 326.4 | 265.77 | 5.37 | 5.62 | 5.59
07/05/2020 20:50:00 | 0.1 | 2.5 | 4.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 421.94 | 292.14 | 334.25 | 265.84 | 5.14 | 5.41 | 5.4
07/05/2020 20:55:00 | 0.4 | 3.3 | 4.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 400.03 | 268 | 318.06 | 266.11 | 5.43 | 5.86 | 5.81
07/05/2020 21:00:00 | 0.2 | 3.2 | 4.1 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 448.62 | 313 | 368.28 | 264.79 | 5.17 | 5.36 | 5.52
07/05/2020 21:05:00 | 0.2 | 2.8 | 3.9 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.1 | 434.86 | 298.05 | 350.3 | 265.19 | 5.26 | 5.45 | 5.5
07/05/2020 21:10:00 | 0.3 | 3.3 | 4.3 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 382.7 | 258.37 | 315.4 | 266.72 | 5.65 | 6.17 | 6.07
07/05/2020 21:15:00 | 0.4 | 5 | 4.5 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 355.26 | 250.5 | 291.38 | 267.84 | 6.9 | 7.25 | 6.98
07/05/2020 21:20:00 | 0.2 | 2.7 | 3.9 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 424.45 | 294.84 | 339.71 | 266.66 | 4.86 | 5.08 | 5.18
07/05/2020 21:25:00 | 0.2 | 4.6 | 4.7 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 362.21 | 259.02 | 289.79 | 266.95 | 6.53 | 6.8 | 6.84
07/05/2020 21:30:00 | 0.2 | 4.8 | 5 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.2 | 376.83 | 262.31 | 301.14 | 266.58 | 6.61 | 6.89 | 6.88
07/05/2020 21:35:00 | 0.4 | 2.3 | 3.9 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 403.71 | 282.19 | 329.61 | 266.47 | 5.16 | 5.37 | 5.48
07/05/2020 21:40:00 | 0.4 | 3 | 4.4 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.1 | 2 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 348.08 | 238.54 | 275.62 | 267.08 | 5.55 | 5.96 | 6.06
07/05/2020 21:45:00 | 0.2 | 3.5 | 4.7 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 2.6 | 1.9 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 313.5 | 213.82 | 252.98 | 268.04 | 6.56 | 6.83 | 6.72
07/05/2020 21:50:00 | 0.5 | 7.4 | 6.4 | 0.2 | 1.9 | 2.3 | 0.1 | 3.7 | 2.9 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 221.5 | 148.93 | 183.18 | 269.88 | 10.59 | 11.2 | 11.3
07/05/2020 21:55:00 | 0.3 | 4.2 | 4.8 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 312.13 | 215.2 | 252.14 | 268.21 | 6.9 | 7.29 | 7.18
07/05/2020 22:00:00 | 0.8 | 4.6 | 5.5 | 0.2 | 1.9 | 1.7 | 0.2 | 2.8 | 2.2 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 299.49 | 206.61 | 242.57 | 268.05 | 7.56 | 7.87 | 7.61
07/05/2020 22:05:00 | 0.2 | 2.9 | 5.1 | 0.1 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.9 | 2 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 331.1 | 228.95 | 259.38 | 267.65 | 6.22 | 6.4 | 6.5
07/05/2020 22:10:00 | 0.1 | 1.8 | 4.3 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 402.88 | 277.18 | 319.78 | 266.14 | 4.69 | 4.89 | 5
07/05/2020 22:15:00 | 0.1 | 2.6 | 4.5 | 0.1 | 1.7 | 0.9 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 363.28 | 239.24 | 291.79 | 267.01 | 5.63 | 5.96 | 5.9
07/05/2020 22:20:00 | 0.3 | 1.4 | 3.7 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 1 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 434.24 | 296.48 | 344.33 | 266.09 | 4.28 | 4.46 | 4.61
07/05/2020 22:25:00 | 0.7 | 3.2 | 4.8 | 0.2 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 350 | 246.03 | 281.71 | 267.79 | 6.08 | 6.29 | 6.17
07/05/2020 22:30:00 | 0.2 | 3.2 | 4.6 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 383.46 | 258.66 | 304.72 | 266.57 | 5.87 | 6.09 | 6.14
07/05/2020 22:35:00 | 0.3 | 1.7 | 4 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 401.74 | 273.5 | 320.32 | 266.65 | 4.92 | 5.23 | 5.15
07/05/2020 22:40:00 | 0.4 | 2.1 | 4.2 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 404.22 | 276.4 | 322.57 | 267.03 | 5.23 | 5.46 | 5.33
07/05/2020 22:45:00 | 0.4 | 2.4 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 404.75 | 272.77 | 315.69 | 266.83 | 5.35 | 5.59 | 5.6
07/05/2020 22:50:00 | 0.9 | 4.4 | 5.2 | 0.2 | 1.7 | 1 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.1 | 324.59 | 232.96 | 256.49 | 269.02 | 6.99 | 7.28 | 6.91
07/05/2020 22:55:00 | 0.4 | 3.1 | 4.7 | 0.1 | 1.9 | 1.4 | 0 | 2.4 | 1.8 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 298.61 | 210.32 | 243.33 | 269.54 | 6.18 | 6.66 | 6.63
07/05/2020 23:00:00 | 0.3 | 1.8 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.9 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 359.62 | 237.4 | 288.93 | 267.86 | 5.18 | 5.47 | 5.48
07/05/2020 23:05:00 | 0.2 | 5.5 | 5.4 | 0.2 | 2.3 | 1.6 | 0.2 | 2.4 | 2 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 265.31 | 170.64 | 214.54 | 269.71 | 8.05 | 8.56 | 8.22
07/05/2020 23:10:00 | 0.6 | 2.8 | 4.7 | 0.2 | 1.9 | 1 | 0.1 | 2.1 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 316 | 215.64 | 253.79 | 268.7 | 6.15 | 6.39 | 6.29
07/05/2020 23:15:00 | 0.3 | 2.4 | 4.4 | 0.1 | 1.7 | 0.9 | 0 | 2.2 | 1.9 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 337.68 | 227.81 | 280.01 | 267.96 | 5.53 | 5.8 | 5.87
07/05/2020 23:20:00 | 0.2 | 1.3 | 3.9 | 0.2 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 389.01 | 258.93 | 303.09 | 267.74 | 4.66 | 4.89 | 4.96
07/05/2020 23:25:00 | 0.3 | 1.6 | 4.6 | 0.1 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 2 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 348.91 | 224.4 | 274.1 | 267.74 | 5.43 | 5.73 | 5.81
07/05/2020 23:30:00 | 0.4 | 1.9 | 4.4 | 0.1 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 320.11 | 209.95 | 257.07 | 269.25 | 5.74 | 6.1 | 6.14
07/05/2020 23:35:00 | 0.5 | 6 | 5.6 | 0.1 | 2.3 | 1.4 | 0.2 | 2.2 | 2.3 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 229.68 | 148.54 | 183.65 | 270.35 | 10.44 | 11.17 | 10.81
07/05/2020 23:40:00 | 0.4 | 3.9 | 5 | 0.2 | 1.8 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.3 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 298.8 | 207.25 | 240.06 | 267.36 | 6.86 | 7.18 | 7.31
07/05/2020 23:45:00 | 0.1 | 1.5 | 4.1 | 0.1 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 366.64 | 249.35 | 291.9 | 265.54 | 4.93 | 5.2 | 5.26
07/05/2020 23:50:00 | 0.1 | 1.7 | 4.1 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 365.22 | 247.77 | 289.52 | 266.24 | 4.86 | 5.21 | 5.23
07/05/2020 23:55:00 | 0.2 | 1.7 | 4.1 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 380.78 | 257.42 | 303.51 | 265.46 | 4.86 | 5.1 | 5.21
08/05/2020 0:00:00 | 0.4 | 1.8 | 4.4 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 345.74 | 224.24 | 272.82 | 265.91 | 5.25 | 5.55 | 5.73
08/05/2020 0:05:00 | 0.2 | 2.3 | 4.2 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 2.3 | 1.8 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0 | 323.71 | 214.14 | 255.01 | 266.32 | 5.51 | 5.9 | 5.73
08/05/2020 0:10:00 | 0.8 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 2.5 | 1.8 | 0.2 | 2.7 | 2.8 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 231.66 | 145.35 | 185.49 | 267.16 | 9.16 | 9.65 | 9.63
08/05/2020 0:15:00 | 0.3 | 3.6 | 5.1 | 0.1 | 1.9 | 1.4 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 301.92 | 207.76 | 240.3 | 265.84 | 6.84 | 7.25 | 7.1
08/05/2020 0:20:00 | 0.1 | 2.7 | 4.6 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 2 | 2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 344.74 | 224.11 | 271.73 | 263.99 | 5.61 | 5.96 | 6.07
08/05/2020 0:25:00 | 0.4 | 2.8 | 4.8 | 0 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 331.06 | 216.36 | 262.25 | 264.45 | 5.8 | 6.13 | 6.16
08/05/2020 0:30:00 | 0.2 | 3 | 4.7 | 0 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 2.3 | 2.1 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 332.62 | 220.08 | 261.41 | 264.26 | 5.9 | 6.35 | 6.37
08/05/2020 0:35:00 | 0.3 | 4.2 | 5 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 314.05 | 212.99 | 251.37 | 264.81 | 6.94 | 7.2 | 7.33
08/05/2020 0:40:00 | 0.3 | 4 | 4.7 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 496.1 | 280.22 | 373.37 | 259.79 | 5.78 | 5.94 | 5.96
08/05/2020 0:45:00 | 0.2 | 3.3 | 4.6 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 313.5 | 213.16 | 248.42 | 265.39 | 6.18 | 6.59 | 6.61
08/05/2020 0:50:00 | 0.3 | 3.6 | 4.8 | 0.1 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 2.3 | 2 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 315.54 | 211.53 | 249.63 | 265.28 | 6.52 | 6.76 | 6.81
08/05/2020 0:55:00 | 0.4 | 4.3 | 5.4 | 0.1 | 1.8 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 308.16 | 211.91 | 246.24 | 265.56 | 6.92 | 7.5 | 7.27
08/05/2020 1:00:00 | 0.3 | 4.7 | 5.2 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.8 | 2 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.2 | 299.92 | 208.14 | 247.33 | 265.61 | 7.49 | 7.9 | 7.86
08/05/2020 1:05:00 | 0.8 | 4.2 | 4.9 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 2.6 | 2 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 292.78 | 206.16 | 245.75 | 265.64 | 7.27 | 7.62 | 7.73
08/05/2020 1:10:00 | 0.3 | 2.4 | 4.3 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 379.14 | 257.97 | 300.15 | 263.85 | 5.23 | 5.61 | 5.44
08/05/2020 1:15:00 | 0.1 | 2.5 | 4 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 386.3 | 264.78 | 307.38 | 264.11 | 5.16 | 5.42 | 5.3
08/05/2020 1:20:00 | 0.2 | 3 | 4.9 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.2 | 343.76 | 227.27 | 274.75 | 264.35 | 5.93 | 6.24 | 6.26
08/05/2020 1:25:00 | 0.2 | 3.3 | 4.6 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 344.11 | 226.49 | 274 | 264.53 | 5.96 | 6.35 | 6.19
08/05/2020 1:30:00 | 1 | 3.5 | 4.1 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 2 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 346.38 | 232.23 | 274.42 | 265.04 | 6.01 | 6.27 | 5.9
08/05/2020 1:35:00 | 0.8 | 7.1 | 5.5 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 0.4 | 3.1 | 2.3 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 239.01 | 153.88 | 195.16 | 266.84 | 9.71 | 10.03 | 9.38
08/05/2020 1:40:00 | 1.5 | 5.1 | 5 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 1.9 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 310.38 | 213.99 | 247.8 | 265.76 | 7.4 | 7.6 | 7.05
08/05/2020 1:45:00 | 0.6 | 3.4 | 4 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 2.4 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 299.33 | 207.67 | 238.73 | 266.24 | 6.57 | 6.6 | 6.38
08/05/2020 1:50:00 | 1.5 | 5.8 | 5.4 | 0.3 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 293.2 | 197.83 | 231.29 | 265.84 | 8.1 | 8.29 | 7.6
08/05/2020 1:55:00 | 1.3 | 2.8 | 3.9 | 0.2 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 1.9 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 336 | 224.77 | 257.81 | 265.6 | 5.89 | 6.37 | 5.72
08/05/2020 2:00:00 | 0.3 | 2.1 | 3.6 | 0.1 | 1.4 | 0.7 | 0 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 374.08 | 250.93 | 293.53 | 264.25 | 4.7 | 5.01 | 4.77
08/05/2020 2:05:00 | 0.5 | 2.4 | 3.7 | 0.1 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 1.9 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 347.81 | 233.07 | 275.5 | 264.34 | 5.18 | 5.45 | 5.16
08/05/2020 2:10:00 | 0.6 | 3.3 | 3.8 | 0.1 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 339.98 | 245.92 | 274.03 | 264.7 | 5.67 | 6 | 5.35
08/05/2020 2:15:00 | 1 | 3.4 | 4.2 | 0.2 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 2 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 324.83 | 226.65 | 259.05 | 265.31 | 6.36 | 6.55 | 6.03
08/05/2020 2:20:00 | 0.8 | 3.9 | 4.1 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 0 | 1.9 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 331.28 | 238.07 | 266.48 | 265.33 | 6.1 | 6.24 | 5.97
08/05/2020 2:25:00 | 0.3 | 2.3 | 3.2 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 418.91 | 300.53 | 345.4 | 263.72 | 4.24 | 4.57 | 4.23
08/05/2020 2:30:00 | 0.5 | 2.2 | 3.4 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 400.5 | 278.55 | 320.29 | 263.92 | 4.69 | 4.82 | 4.63
08/05/2020 2:35:00 | 0.6 | 2 | 3.5 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 419.07 | 285.02 | 331.11 | 263.68 | 4.57 | 4.67 | 4.58
08/05/2020 2:40:00 | 0.9 | 3.9 | 4.3 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 346.14 | 244.09 | 273.93 | 265.57 | 6.3 | 6.55 | 6.2
08/05/2020 2:45:00 | 0.7 | 4.8 | 5.1 | 0.1 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.1 | 334.02 | 232.13 | 264.6 | 265.96 | 7.65 | 7.93 | 7.6
08/05/2020 2:50:00 | 0.9 | 4.5 | 4.7 | 0.1 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 337.95 | 240.92 | 270.14 | 266.06 | 7.39 | 7.46 | 7.23
08/05/2020 2:55:00 | 0.5 | 4.3 | 4.6 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 365.47 | 256.65 | 289.7 | 265.27 | 6.52 | 6.86 | 6.52
08/05/2020 3:00:00 | 1.3 | 4.4 | 4.6 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.1 | 334.27 | 232.92 | 268.18 | 265.72 | 7 | 7.21 | 6.83
08/05/2020 3:05:00 | 0.6 | 2.8 | 3.8 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.2 | 439.71 | 302.36 | 346.19 | 263.65 | 4.89 | 5.06 | 5.07
08/05/2020 3:10:00 | 0.2 | 2.7 | 4.1 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 448.98 | 309.4 | 356.19 | 263.33 | 4.88 | 5.18 | 5.16
08/05/2020 3:15:00 | 0.4 | 4.4 | 5 | 0.2 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 344.22 | 226.37 | 265.3 | 265.28 | 6.83 | 7.13 | 6.91
08/05/2020 3:20:00 | 0.4 | 2.6 | 4 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 427.58 | 289.45 | 337.95 | 263.47 | 5.06 | 5.17 | 5.23
08/05/2020 3:25:00 | 0.5 | 2.1 | 3.7 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 449.01 | 302.07 | 346.88 | 263.82 | 4.64 | 4.76 | 4.67
08/05/2020 3:30:00 | 0.6 | 4 | 4.9 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 352.26 | 248.2 | 280.75 | 266.08 | 5.91 | 6.28 | 5.97
08/05/2020 3:35:00 | 0.5 | 2.8 | 3.7 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.2 | 431.49 | 298.16 | 341.85 | 264.11 | 4.81 | 4.8 | 4.79
08/05/2020 3:40:00 | 0.1 | 1.8 | 3.6 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 405.12 | 277.52 | 331.53 | 264.07 | 4.9 | 5.06 | 4.83
08/05/2020 3:45:00 | 0.2 | 2.2 | 3.9 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 446.64 | 311.2 | 355.78 | 263.74 | 4.83 | 5.04 | 5.01
08/05/2020 3:50:00 | 0.3 | 2.3 | 4.2 | 0.1 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 386.66 | 261.49 | 307.12 | 264.33 | 5.08 | 5.23 | 5.14
08/05/2020 3:55:00 | 0.7 | 3 | 4.2 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 385.22 | 259.38 | 305.49 | 264.57 | 5.56 | 5.76 | 5.47
08/05/2020 4:00:00 | 0.5 | 3.3 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 346.53 | 240.48 | 278.58 | 265.06 | 6.03 | 6.3 | 6.09
08/05/2020 4:05:00 | 0.7 | 3.9 | 4.7 | 0 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.2 | 333.2 | 231.92 | 267.85 | 265.43 | 6.63 | 6.86 | 6.86
08/05/2020 4:10:00 | 0.6 | 4.3 | 4.8 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 378.11 | 265.19 | 298.45 | 264.82 | 6.78 | 7.03 | 6.67
08/05/2020 4:15:00 | 1.1 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 1.9 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 326.98 | 229.95 | 268.58 | 265.4 | 7.12 | 7.28 | 6.93
08/05/2020 4:20:00 | 0.2 | 2.5 | 4 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 409.76 | 281.35 | 323.5 | 263.8 | 5.13 | 5.16 | 5.14
08/05/2020 4:25:00 | 0.5 | 2.8 | 3.9 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 415.55 | 285.91 | 325.82 | 263.68 | 5.42 | 5.5 | 5.23
08/05/2020 4:30:00 | 0.9 | 5.3 | 5 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 346.45 | 239.12 | 276.75 | 265.18 | 6.99 | 7.38 | 7.23
08/05/2020 4:35:00 | 0.2 | 2.5 | 4.4 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 394.59 | 271.79 | 311.81 | 263.81 | 5.46 | 5.7 | 5.61
08/05/2020 4:40:00 | 0.2 | 4.3 | 5.1 | 0.2 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.2 | 358.72 | 240.79 | 292.58 | 264.69 | 6.63 | 6.93 | 6.87
08/05/2020 4:45:00 | 0.3 | 3.3 | 4.6 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.2 | 398.82 | 272.69 | 315.41 | 263.69 | 5.82 | 5.95 | 6.03
08/05/2020 4:50:00 | 0.5 | 3.1 | 4.7 | 0.1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 2 | 1.8 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 343.71 | 230.32 | 272.48 | 264.44 | 6.04 | 6.56 | 6.24
08/05/2020 4:55:00 | 0.2 | 2.8 | 4.1 | 0.2 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 2.1 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 356 | 235.27 | 282.83 | 264.03 | 5.32 | 5.59 | 5.29
08/05/2020 5:00:00 | 1.1 | 4.6 | 5.2 | 0.1 | 1.8 | 1.3 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.2 | 331.94 | 227.27 | 261.68 | 264.58 | 7.49 | 7.69 | 7.54
08/05/2020 5:05:00 | 0.1 | 2.3 | 4.1 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 405.31 | 277.81 | 321.51 | 263.21 | 5.03 | 5.26 | 5.14
08/05/2020 5:10:00 | 0.5 | 4.6 | 4.9 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0 | 1.9 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 337.06 | 231.37 | 269.6 | 264.99 | 7.06 | 7.22 | 7.11
08/05/2020 5:15:00 | 0.3 | 4.2 | 4.7 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0 | 2 | 1.8 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.1 | 321.12 | 222.23 | 255.19 | 264.8 | 7 | 7.31 | 7.1
08/05/2020 5:20:00 | 0.6 | 4.6 | 5.3 | 0.1 | 1.9 | 1.4 | 0.3 | 2 | 2.1 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 326.69 | 224.18 | 258.6 | 264.44 | 7.44 | 7.67 | 7.52
08/05/2020 5:25:00 | 0.1 | 2.7 | 4.5 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.1 | 396.85 | 271.92 | 313.08 | 263.41 | 5.7 | 5.96 | 5.96
08/05/2020 5:30:00 | 0.4 | 2.3 | 4.5 | 0.3 | 1.4 | 0.8 | 0 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 383.79 | 265.4 | 305.83 | 263.58 | 5.37 | 5.62 | 5.68
08/05/2020 5:35:00 | 0.5 | 3 | 4.4 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 409.12 | 281.62 | 322.24 | 262.2 | 5.66 | 5.7 | 5.83
08/05/2020 5:40:00 | 0.1 | 3.6 | 5.2 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 342.64 | 222.55 | 271.27 | 264.27 | 6.66 | 6.99 | 6.96
08/05/2020 5:45:00 | 0.4 | 4.9 | 5.5 | 0.1 | 1.8 | 1.4 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.1 | 306.74 | 208.5 | 243.72 | 265.02 | 7.81 | 8.06 | 8.08
08/05/2020 5:50:00 | 0.3 | 6.1 | 6 | 0.2 | 1.8 | 2.1 | 0.1 | 3.2 | 2.7 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 242.96 | 153.83 | 195.14 | 266.16 | 9.45 | 9.84 | 9.6
08/05/2020 5:55:00 | 0.7 | 3.8 | 5.1 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | 0.2 | 2.7 | 2 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 296.78 | 202.88 | 243 | 265.75 | 6.64 | 7.36 | 7.26
08/05/2020 6:00:00 | 0.6 | 4.3 | 5.1 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | 0.2 | 2.3 | 2 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 313.36 | 217.9 | 253.04 | 265.57 | 7.27 | 7.68 | 7.63
08/05/2020 6:05:00 | 0.9 | 3 | 4.5 | 0.2 | 1.4 | 1.8 | 0.2 | 2.7 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 315.58 | 212.42 | 250.39 | 265.01 | 5.95 | 6.35 | 6.33
08/05/2020 6:10:00 | 0.7 | 5 | 5.6 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 0 | 2.5 | 2 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 308.59 | 210.12 | 244.25 | 264.31 | 7.68 | 8.46 | 8
08/05/2020 6:15:00 | 0.6 | 3.5 | 4.7 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 2 | 1.8 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.2 | 353.89 | 234.56 | 277.92 | 262.83 | 6.02 | 6.69 | 6.5
08/05/2020 6:20:00 | 0.4 | 2.2 | 4.2 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.9 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 392.05 | 262.66 | 308.31 | 262.6 | 5.09 | 5.53 | 5.36
08/05/2020 6:25:00 | 0.4 | 4 | 4.8 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 2 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 360.35 | 232.88 | 280.86 | 262.91 | 6.31 | 6.86 | 6.75
08/05/2020 6:30:00 | 0.4 | 2.8 | 3.9 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 339.6 | 217.96 | 267.88 | 263.13 | 4.86 | 5.62 | 5.36
08/05/2020 6:35:00 | 0.3 | 4.3 | 4.8 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 2.4 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 342.98 | 222.49 | 270.8 | 263.91 | 6.33 | 7.03 | 7.1
08/05/2020 6:40:00 | 0.6 | 3.2 | 4.2 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 393.86 | 257.8 | 307.62 | 263.83 | 5.16 | 5.81 | 5.85
08/05/2020 6:45:00 | 0.4 | 4.4 | 5.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 355.89 | 230.25 | 279.34 | 264.39 | 6.71 | 7.39 | 7.36
08/05/2020 6:50:00 | 0.4 | 3 | 4.3 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 2.2 | 1.7 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 391.95 | 259.53 | 309 | 263.4 | 5.16 | 5.72 | 5.81
08/05/2020 6:55:00 | 0.4 | 3.5 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0 | 2.4 | 1.9 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | 371.15 | 248.11 | 294.86 | 263.61 | 5.87 | 6.56 | 6.46
08/05/2020 7:00:00 | 0.2 | 3.3 | 4.8 | 0.1 | 2.1 | 1.2 | 0 | 1.9 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 330.96 | 212.87 | 262.95 | 262.94 | 6.11 | 6.89 | 6.79
08/05/2020 7:05:00 | 0.4 | 3.1 | 4.6 | 0.1 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 375.92 | 246.62 | 293.44 | 262.38 | 5.49 | 6.21 | 6.1
08/05/2020 7:10:00 | 0.4 | 3.5 | 4.4 | 0.2 | 1.6 | 1 | 0 | 1.8 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 339.25 | 218.97 | 266.29 | 262.74 | 5.85 | 6.46 | 6.18
08/05/2020 7:15:00 | 0.4 | 3.9 | 4.9 | 0.1 | 2 | 1.3 | 0.2 | 2.7 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 308.96 | 199.87 | 235.24 | 262.51 | 6.77 | 7.5 | 7.41
08/05/2020 7:20:00 | 0.4 | 2.6 | 4.2 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 383.98 | 256.13 | 298.67 | 261.57 | 4.89 | 5.21 | 5.18
08/05/2020 7:25:00 | 0.4 | 4 | 5.4 | 0.1 | 2.1 | 1.3 | 0.2 | 2.2 | 1.7 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 336.86 | 216.38 | 264.66 | 261.93 | 6.42 | 7.38 | 7.08
08/05/2020 7:30:00 | 0.4 | 3.1 | 4.6 | 0.2 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 2.2 | 1.7 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 338.9 | 215.48 | 262.78 | 261.32 | 5.45 | 6.31 | 6.13
08/05/2020 7:35:00 | 0.3 | 4.6 | 5.4 | 0.1 | 2.4 | 1.4 | 0.2 | 2.9 | 2 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 277.7 | 187.18 | 218.89 | 262.71 | 7.24 | 8.44 | 8.12
08/05/2020 7:40:00 | 0.5 | 2.2 | 4.1 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 394.4 | 255.98 | 303.28 | 260.73 | 4.7 | 5.3 | 5.31
08/05/2020 7:45:00 | 0.4 | 2.7 | 4.2 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 392 | 259.95 | 308.84 | 260.91 | 5.12 | 5.62 | 5.66
08/05/2020 7:50:00 | 0.4 | 3 | 4.6 | 0 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 384.8 | 249.57 | 293.35 | 260.37 | 5.51 | 6.2 | 6.06
08/05/2020 7:55:00 | 0.4 | 3.8 | 5.2 | 0.1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 339.5 | 215.7 | 259.35 | 261.89 | 6.2 | 6.89 | 6.8
08/05/2020 8:00:00 | 0.2 | 3.6 | 4.9 | 0.1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 340.4 | 218.4 | 266.09 | 261.53 | 6.28 | 6.95 | 6.93
08/05/2020 8:05:00 | 0.5 | 4.8 | 5.2 | 0.2 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2.4 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 303.25 | 202.59 | 240.81 | 262.69 | 7.29 | 7.82 | 7.72
08/05/2020 8:10:00 | 0.6 | 4.2 | 3 | 0.1 | 2.1 | 1 | 0.1 | 1.7 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 301.97 | 206.68 | 253.42 | 261.74 | 6.9 | 7.67 | 7.76
08/05/2020 8:15:00 | 0.5 | 3.7 | 4.8 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 345.95 | 221.79 | 269 | 259.81 | 5.81 | 6.69 | 6.58
08/05/2020 8:20:00 | 0.4 | 2.4 | 3.9 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 384.9 | 255.15 | 299.31 | 259.85 | 4.73 | 5.15 | 5.28
08/05/2020 8:25:00 | 0.4 | 1.7 | 3.3 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 380.05 | 252.48 | 297.8 | 259.43 | 4.23 | 4.74 | 4.71
08/05/2020 8:30:00 | 0.3 | 3.2 | 4.7 | 0 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 336.5 | 221.35 | 262.33 | 260.97 | 5.88 | 6.64 | 6.63
08/05/2020 8:35:00 | 0.2 | 2.4 | 4.4 | 0.2 | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 1.9 | 1.7 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 336.99 | 223.59 | 267.22 | 259.99 | 4.87 | 5.79 | 5.57
08/05/2020 8:40:00 | 0.5 | 2.5 | 4.7 | 0.1 | 2 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 307.18 | 208.58 | 241.24 | 263.49 | 5.43 | 6.02 | 6.01
08/05/2020 8:45:00 | 0.2 | 3.5 | 5.1 | 0.3 | 1.7 | 1.3 | 0.4 | 1.9 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 318.35 | 203.85 | 240.64 | 263.13 | 5.58 | 6.48 | 6.39
08/05/2020 8:50:00 | 0.5 | 4.5 | 5.2 | 0.1 | 1.9 | 1.2 | 0.2 | 2 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 328.66 | 225.41 | 261.1 | 262.81 | 6.91 | 7.7 | 7.46
08/05/2020 8:55:00 | 0.5 | 3.6 | 5.1 | 0.1 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 312.53 | 211.12 | 251.67 | 263.02 | 6.08 | 6.88 | 6.71
08/05/2020 9:00:00 | 0.4 | 3.2 | 4.5 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 358.19 | 236.11 | 279.86 | 262.02 | 5.43 | 6.27 | 6.13
08/05/2020 9:05:00 | 0.2 | 2.5 | 4.2 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 415.6 | 270.16 | 316.86 | 260.9 | 4.62 | 5.3 | 5.2
08/05/2020 9:10:00 | 0.2 | 2.5 | 4.7 | 0.1 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 373.95 | 239.46 | 294.73 | 261.14 | 5.23 | 5.93 | 5.96
08/05/2020 9:15:00 | 0.2 | 4.1 | 5.2 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 342.11 | 230.44 | 270.42 | 262.08 | 6.24 | 7.33 | 6.93
08/05/2020 9:20:00 | 0.4 | 3.8 | 4.9 | 0.2 | 1.9 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 333.46 | 225.33 | 263.93 | 262.08 | 6.22 | 7.02 | 6.86
08/05/2020 9:25:00 | 0.3 | 3.8 | 5 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 340.14 | 230.97 | 267.43 | 262.28 | 5.99 | 6.73 | 6.63
08/05/2020 9:30:00 | 0.5 | 4.3 | 5.5 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 328.69 | 226.56 | 257.95 | 262.8 | 6.44 | 7.21 | 6.97
08/05/2020 9:35:00 | 0.6 | 3 | 5.1 | 0.2 | 1.7 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 364.02 | 233.61 | 279.42 | 261.97 | 5.6 | 6.31 | 6.44
08/05/2020 9:40:00 | 0.2 | 3.7 | 5.1 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 340.99 | 229.09 | 270.88 | 261.72 | 5.77 | 6.62 | 6.53
08/05/2020 9:45:00 | 0.6 | 3.8 | 5 | 0.2 | 2.3 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 293.74 | 207.91 | 232.69 | 262.78 | 6.02 | 6.89 | 6.76
08/05/2020 9:50:00 | 0.5 | 3.5 | 4.7 | 0.2 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 319.52 | 220.23 | 250.72 | 262.84 | 5.66 | 6.34 | 6.22
08/05/2020 9:55:00 | 0.3 | 4.1 | 5.3 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 321.26 | 222.73 | 255.31 | 262.12 | 6.23 | 7.2 | 6.92
08/05/2020 10:00:00 | 0.4 | 3.9 | 5.2 | 0.1 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 333.58 | 228.9 | 263.27 | 261.96 | 6.1 | 6.93 | 6.83
08/05/2020 10:05:00 | 0.6 | 4.7 | 5.4 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 314.98 | 224.77 | 255.14 | 262.43 | 6.96 | 7.85 | 7.76
08/05/2020 10:10:00 | 0.1 | 3.2 | 5.1 | 0.1 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 358.14 | 237.11 | 278.58 | 260.82 | 5.72 | 6.36 | 6.46
08/05/2020 10:15:00 | 0.6 | 4.3 | 5.2 | 0.1 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 323.22 | 217.11 | 246.1 | 262.45 | 6.5 | 7.36 | 7.06
08/05/2020 10:20:00 | 0.5 | 4.6 | 5.3 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 2 | 1.7 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 296.4 | 204.2 | 243.25 | 262.56 | 6.8 | 7.89 | 7.54
08/05/2020 10:25:00 | 0.4 | 4 | 5.3 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 1.9 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 323.73 | 217.35 | 253.31 | 261.69 | 6.3 | 7.09 | 6.96
08/05/2020 10:30:00 | 0.4 | 3.1 | 4.6 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 2 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 310.03 | 208.99 | 245.01 | 262.49 | 5.68 | 6.4 | 6.16
08/05/2020 10:35:00 | 0.3 | 2.8 | 4.2 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 378.66 | 250.72 | 300.26 | 260.45 | 4.87 | 5.67 | 5.5
08/05/2020 10:40:00 | 0.5 | 1.5 | 3.9 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 383.74 | 258.61 | 299.07 | 259.95 | 4.26 | 4.74 | 4.83
08/05/2020 10:45:00 | 0.5 | 3 | 4.9 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 344.91 | 220.68 | 268.12 | 259.97 | 5.36 | 5.99 | 5.88
08/05/2020 10:50:00 | 0.5 | 3.8 | 4.8 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 315.33 | 213.92 | 246.37 | 260.97 | 6.06 | 6.83 | 6.69
08/05/2020 10:55:00 | 0.8 | 3.8 | 4.8 | 0 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 320.93 | 218.73 | 250.21 | 261.69 | 6.16 | 6.69 | 6.4
08/05/2020 11:00:00 | 0.5 | 3.3 | 4.4 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 344.62 | 232 | 271.17 | 261.71 | 5.99 | 6.1 | 5.84
08/05/2020 11:05:00 | 0.7 | 3.6 | 5.1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 325.06 | 216.45 | 253.76 | 261.28 | 6.22 | 6.33 | 6.09
08/05/2020 11:10:00 | 1 | 3.3 | 4.5 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 323.23 | 220.72 | 253.56 | 261.59 | 6.2 | 6.38 | 6.1
08/05/2020 11:15:00 | 0.5 | 3.6 | 4.8 | 0.3 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 303.94 | 206.68 | 240.31 | 261.45 | 6.17 | 6.6 | 6.6
08/05/2020 11:20:00 | 0.6 | 2.1 | 4.1 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 396.67 | 262.46 | 308.68 | 259.72 | 4.81 | 4.85 | 4.83
08/05/2020 11:25:00 | 0.9 | 2.8 | 4.5 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 350.75 | 233.56 | 281.26 | 260.37 | 5.49 | 5.77 | 5.46
08/05/2020 11:30:00 | 0.6 | 3.9 | 4.7 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 353.65 | 234.35 | 263.99 | 260.6 | 6.13 | 6.2 | 6.05
08/05/2020 11:35:00 | 1 | 4 | 4.8 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 331.84 | 222.31 | 262.2 | 260.67 | 6.25 | 6.4 | 6.23
08/05/2020 11:40:00 | 1 | 4.2 | 4.9 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 314.08 | 211.77 | 246.53 | 261.05 | 6.58 | 6.92 | 6.46
08/05/2020 11:45:00 | 0.3 | 2 | 3.9 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 393.87 | 262.5 | 305.86 | 259.06 | 4.71 | 4.89 | 4.95
08/05/2020 11:50:00 | 0.7 | 2.7 | 4.2 | 0.2 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 357.82 | 231.93 | 276.61 | 259.28 | 5.26 | 5.61 | 5.39
08/05/2020 11:55:00 | 0.7 | 3.1 | 4.1 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 340.24 | 223.03 | 256.96 | 259.4 | 5.38 | 5.72 | 5.49
08/05/2020 12:00:00 | 0.3 | 1.8 | 4 | 0.2 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 338.64 | 216.43 | 260.8 | 258.03 | 4.5 | 4.93 | 4.89
08/05/2020 12:05:00 | 0.3 | 1.1 | 3.6 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 408.59 | 269.55 | 308.47 | 257.47 | 3.93 | 4.14 | 4.08
08/05/2020 12:10:00 | 0.3 | 1.8 | 3.6 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 355.07 | 234.31 | 281.14 | 258.44 | 4.3 | 4.63 | 4.53
08/05/2020 12:15:00 | 0.8 | 2.7 | 4.4 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 329.09 | 218.88 | 254.98 | 258.44 | 5.61 | 5.8 | 5.71
08/05/2020 12:20:00 | 0.1 | 1.4 | 3.7 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 390.51 | 255.45 | 299.76 | 257.17 | 4.04 | 4.42 | 4.44
08/05/2020 12:25:00 | 0.2 | 1.7 | 3.9 | 0.2 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 350.98 | 219.36 | 281.68 | 257.11 | 4.18 | 4.61 | 4.63
08/05/2020 12:30:00 | 0.8 | 3.7 | 4.6 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 332.59 | 226.48 | 257.27 | 258.74 | 6.17 | 6.6 | 6.17
08/05/2020 12:35:00 | 0.9 | 3.5 | 4.6 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 310.74 | 212.39 | 246.22 | 259 | 6.07 | 6.33 | 6.3
08/05/2020 12:40:00 | 0.5 | 1.9 | 3.7 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 400.61 | 264.87 | 308.68 | 257.19 | 4.5 | 4.6 | 4.64
08/05/2020 12:45:00 | 0.3 | 2.1 | 3.7 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 426.82 | 283.1 | 327.25 | 256.38 | 4.48 | 4.7 | 4.54
08/05/2020 12:50:00 | 0.3 | 1.9 | 3.4 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 418.34 | 282.52 | 320.67 | 256.39 | 4.24 | 4.39 | 4.33
08/05/2020 12:55:00 | 0.9 | 3.8 | 4.5 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 332.46 | 226.75 | 257.17 | 258.83 | 6.43 | 6.46 | 6.4
08/05/2020 13:00:00 | 0.9 | 3.6 | 4.2 | 0.3 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 347.74 | 236.71 | 268.74 | 258.8 | 5.76 | 5.92 | 5.48
08/05/2020 13:05:00 | 0.9 | 3.5 | 4.1 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 365.33 | 232.12 | 285.74 | 258.26 | 5.47 | 5.9 | 5.43
08/05/2020 13:10:00 | 0.8 | 4.2 | 4.6 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 355.18 | 242.75 | 266.92 | 258.6 | 6.24 | 6.38 | 6.2
08/05/2020 13:15:00 | 0.6 | 3.7 | 4.1 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 406.7 | 272.1 | 314.56 | 257.92 | 5.42 | 5.84 | 5.37
08/05/2020 13:20:00 | 0.6 | 2.9 | 3.7 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 442.24 | 303.12 | 339.97 | 257.49 | 4.7 | 5.03 | 4.73
08/05/2020 13:25:00 | 0.9 | 2.7 | 3.5 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 436.06 | 294.88 | 337.97 | 257.05 | 4.63 | 4.76 | 4.49
08/05/2020 13:30:00 | 0.1 | 2.2 | 3.5 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 418.35 | 282.65 | 322.93 | 257.89 | 4.1 | 4.7 | 4.46
08/05/2020 13:35:00 | 0.4 | 2.4 | 3.6 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 417.49 | 285.82 | 323.27 | 258.03 | 4.23 | 4.61 | 4.45
08/05/2020 13:40:00 | 0.5 | 2.7 | 4 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 373.36 | 251.4 | 292.21 | 258.67 | 4.53 | 5.05 | 4.9
08/05/2020 13:45:00 | 0.3 | 3.9 | 4.1 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 357.52 | 244.46 | 275.04 | 259.21 | 5.62 | 6.14 | 5.71
08/05/2020 13:50:00 | 0.5 | 1.5 | 3.4 | 0.2 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 313.49 | 207.2 | 244.75 | 259.82 | 3.63 | 4.13 | 3.93
08/05/2020 13:55:00 | 0.5 | 4.6 | 5.5 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 295.34 | 200.35 | 230.8 | 260.72 | 6.66 | 7.36 | 7.11
08/05/2020 14:00:00 | 0.5 | 3.9 | 4.6 | 0.1 | 2 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 278.03 | 191.16 | 215.88 | 261 | 5.76 | 6.4 | 6.02
08/05/2020 14:05:00 | 0.3 | 2.1 | 3.7 | 0 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 363.68 | 247.88 | 284.82 | 259.63 | 4.18 | 4.7 | 4.43
08/05/2020 14:10:00 | 0.3 | 3 | 3.9 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 404.1 | 273.2 | 311.62 | 258.65 | 4.79 | 5.39 | 5.29
08/05/2020 14:15:00 | 0.3 | 3 | 4.2 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 423.41 | 282.28 | 324.42 | 257.85 | 4.86 | 5.47 | 5.27
08/05/2020 14:20:00 | 0.2 | 2.6 | 4 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 402.4 | 276.44 | 303.73 | 258.91 | 4.6 | 5.26 | 5.06
08/05/2020 14:25:00 | 0.1 | 2.2 | 3.8 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 362.99 | 249.69 | 283.79 | 259.63 | 4.46 | 4.8 | 4.78
08/05/2020 14:30:00 | 0.3 | 3.6 | 4.4 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 342.3 | 233.97 | 269.17 | 260.26 | 5.67 | 6.26 | 6.08
08/05/2020 14:35:00 | 0.4 | 3.7 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 391.94 | 260.96 | 302.75 | 259.16 | 5.24 | 6.06 | 5.8
08/05/2020 14:40:00 | 0.2 | 2.8 | 4 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 411.92 | 279.47 | 318.68 | 258.36 | 4.56 | 5.05 | 4.94
08/05/2020 14:45:00 | 0.4 | 3.7 | 4.5 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 308.18 | 209.77 | 237.9 | 260.89 | 6.2 | 7.04 | 6.7
08/05/2020 14:50:00 | 0.4 | 4.2 | 4.7 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 298.7 | 207.05 | 235.05 | 262.07 | 6.43 | 6.86 | 6.8
08/05/2020 14:55:00 | 0.3 | 4.6 | 4.4 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 370.22 | 247.71 | 284.16 | 262.14 | 6.16 | 6.61 | 6.63
08/05/2020 15:00:00 | 0.3 | 3.7 | 4.1 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 370.66 | 245.96 | 290.84 | 261.33 | 5.43 | 5.93 | 5.68
08/05/2020 15:05:00 | 0.3 | 3 | 3.7 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 399.78 | 272.67 | 309.88 | 260.86 | 4.84 | 5.39 | 5.27
08/05/2020 15:10:00 | 0.3 | 5.7 | 5.3 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 318.1 | 199.68 | 248.11 | 262.18 | 7.2 | 7.88 | 7.82
08/05/2020 15:15:00 | 0.7 | 5.6 | 5 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 362.3 | 250.57 | 285.39 | 262.51 | 7.3 | 7.71 | 7.66
08/05/2020 15:20:00 | 0.1 | 3.5 | 4.3 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 364.48 | 233.91 | 284.35 | 261.39 | 5.06 | 5.47 | 5.3
08/05/2020 15:25:00 | 0.4 | 4.8 | 5.1 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 284.22 | 188.7 | 225.25 | 263.19 | 6.54 | 7.03 | 7
08/05/2020 15:30:00 | 0.3 | 4.3 | 4.8 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 330.43 | 225.53 | 258.24 | 262.36 | 6.16 | 6.39 | 6.58
08/05/2020 15:35:00 | 0.3 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 332.26 | 231.41 | 263.85 | 263.11 | 6.4 | 6.98 | 6.8
08/05/2020 15:40:00 | 0.3 | 3.4 | 4 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 342.62 | 232.93 | 269.03 | 262.86 | 5.33 | 5.43 | 5.46
08/05/2020 15:45:00 | 0.2 | 2.7 | 3.7 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 436.72 | 299.24 | 344.31 | 260.45 | 4.3 | 4.73 | 4.8
08/05/2020 15:50:00 | 0.2 | 3.8 | 4.6 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 377.36 | 249.12 | 298.32 | 262.16 | 5.47 | 6.13 | 5.96
08/05/2020 15:55:00 | 0.2 | 5 | 4.9 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 358.99 | 247.93 | 282.58 | 262.75 | 6.7 | 7.26 | 7.28
08/05/2020 16:00:00 | 0.3 | 3.8 | 4.1 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 386.1 | 265.41 | 314.78 | 262.21 | 6.03 | 6.42 | 6.35
08/05/2020 16:05:00 | 0.3 | 5.5 | 5 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 323.41 | 200.31 | 255.5 | 262.99 | 6.99 | 7.66 | 7.64
08/05/2020 16:10:00 | 0.4 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 362.45 | 250.11 | 289.1 | 263.5 | 6.53 | 7.03 | 7.05
08/05/2020 16:15:00 | 0.3 | 3.8 | 4.5 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 352.85 | 239.47 | 280.8 | 263.83 | 5.36 | 5.83 | 5.74
08/05/2020 16:20:00 | 0.3 | 4.5 | 4.7 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 356.9 | 241.66 | 279.7 | 263.47 | 6.1 | 6.56 | 6.59
08/05/2020 16:25:00 | 0.6 | 4.3 | 4.4 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 343.7 | 224.37 | 262.52 | 263.53 | 6.1 | 6.51 | 6.43
08/05/2020 16:30:00 | 0.6 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 348.64 | 242.97 | 276.93 | 263.74 | 5.87 | 6.4 | 5.89
08/05/2020 16:35:00 | 0.5 | 5.7 | 5.1 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 357.23 | 241.27 | 273.43 | 264.13 | 6.74 | 7.54 | 7.13
08/05/2020 16:40:00 | 0.7 | 5.5 | 4.8 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 337.26 | 239.96 | 278.22 | 264.29 | 6.64 | 7.31 | 6.96
08/05/2020 16:45:00 | 0.4 | 5.2 | 4.9 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 360.37 | 250.65 | 285.92 | 264.02 | 6.64 | 7.31 | 6.99
08/05/2020 16:50:00 | 0.4 | 6 | 4.9 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 358.88 | 252.14 | 273.21 | 264.98 | 7.01 | 7.93 | 7.53
08/05/2020 16:55:00 | 0.8 | 6.5 | 5.2 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 288.78 | 186.5 | 230.78 | 265.73 | 9.15 | 10.33 | 9.63
08/05/2020 17:00:00 | 0.5 | 4.9 | 4.5 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 360.9 | 247.37 | 286.74 | 263.99 | 6.3 | 6.92 | 6.49
08/05/2020 17:05:00 | 0.2 | 4.3 | 4.2 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 427.9 | 290.33 | 334.21 | 262.64 | 5.46 | 6.14 | 5.88
08/05/2020 17:10:00 | 0.3 | 3.2 | 3.5 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 433.39 | 297.1 | 341.54 | 262.32 | 4.4 | 4.86 | 4.68
08/05/2020 17:15:00 | 0.3 | 2.6 | 3.6 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 437.38 | 290.51 | 339.83 | 262.11 | 4.06 | 4.53 | 4.41
08/05/2020 17:20:00 | 0.4 | 4.9 | 4.8 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 350.82 | 244.52 | 277.5 | 264.24 | 6.31 | 6.84 | 6.62
08/05/2020 17:25:00 | 0.8 | 5.7 | 5.2 | 0 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 346.4 | 238.57 | 274.15 | 264.91 | 7.26 | 7.86 | 7.54
08/05/2020 17:30:00 | 0.3 | 4.7 | 4.9 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 353.6 | 244.06 | 279.91 | 264.4 | 6.07 | 6.74 | 6.61
08/05/2020 17:35:00 | 0.4 | 5.3 | 4.8 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 342.16 | 236.07 | 269.14 | 264.79 | 6.9 | 7.41 | 7.06
08/05/2020 17:40:00 | 0.3 | 4.9 | 4.7 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 335.57 | 228.13 | 263.49 | 264.94 | 6.59 | 7.18 | 6.84
08/05/2020 17:45:00 | 0.6 | 5 | 5 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 334.99 | 239.16 | 273.17 | 265.14 | 6.61 | 7.13 | 6.76
08/05/2020 17:50:00 | 0.4 | 5.5 | 5 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 343.66 | 239.03 | 265.58 | 265.31 | 7.06 | 7.54 | 7.25
08/05/2020 17:55:00 | 0.3 | 4.6 | 4.4 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 310.51 | 210.77 | 247.67 | 265.84 | 6.06 | 6.62 | 6.36
08/05/2020 18:00:00 | 0.4 | 2.8 | 3.3 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 304.99 | 208.28 | 240.41 | 265.93 | 4.36 | 4.73 | 4.56
08/05/2020 18:05:00 | 0.4 | 7 | 5.2 | 0.3 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 244.93 | 156.21 | 198.65 | 266.91 | 8.05 | 8.71 | 8.26
08/05/2020 18:10:00 | 0.4 | 6.6 | 5.9 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.3 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 237.55 | 153.98 | 190.8 | 266.9 | 8.29 | 9.23 | 8.97
08/05/2020 18:15:00 | 0.3 | 4.3 | 4.5 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 309.01 | 209.31 | 247.81 | 266.3 | 6.47 | 6.56 | 6.56
08/05/2020 18:20:00 | 0.2 | 5.6 | 5.2 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 309.44 | 210.15 | 244.26 | 265.12 | 7.7 | 7.9 | 7.8
08/05/2020 18:25:00 | 0.2 | 4.7 | 4.5 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 327.23 | 220.65 | 258.79 | 264.23 | 6.5 | 6.6 | 6.61
08/05/2020 18:30:00 | 0.2 | 5.2 | 4.7 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 332.8 | 228.37 | 263.54 | 264.69 | 6.77 | 6.95 | 7.2
08/05/2020 18:35:00 | 0.2 | 4.1 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 296.69 | 201.52 | 236 | 264.91 | 5.96 | 6.06 | 6.18
08/05/2020 18:40:00 | 0.3 | 4.4 | 4.5 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 324.96 | 222.87 | 250.08 | 264.85 | 6.36 | 6.5 | 6.8
08/05/2020 18:45:00 | 0.3 | 5.8 | 5.4 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 272.5 | 177.33 | 213.21 | 266.31 | 7.82 | 7.92 | 8.21
08/05/2020 18:50:00 | 0.3 | 6.7 | 5.3 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 267.79 | 161.19 | 203.51 | 265.5 | 8.53 | 8.58 | 8.73
08/05/2020 18:55:00 | 0.2 | 3.9 | 4.5 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 320.27 | 219.16 | 252.68 | 265.18 | 6.2 | 6.41 | 6.62
08/05/2020 19:00:00 | 0.9 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 330.83 | 225.11 | 261.51 | 265.19 | 6.97 | 7.06 | 6.85
08/05/2020 19:05:00 | 0.4 | 4.1 | 4 | 0.3 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 335.76 | 235.42 | 275.97 | 265.42 | 5.86 | 5.86 | 5.9
08/05/2020 19:10:00 | 0.9 | 4.7 | 4.3 | 0.3 | 1.2 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 311.46 | 213.24 | 251.3 | 265.75 | 6.7 | 6.65 | 6.54
08/05/2020 19:15:00 | 1 | 5.5 | 4.7 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 353.57 | 238.59 | 266.83 | 265.11 | 7.16 | 7.43 | 7.16
08/05/2020 19:20:00 | 1 | 5.5 | 4.3 | 0.3 | 1.4 | 1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 334.43 | 228.24 | 266.7 | 265.8 | 7.63 | 7.66 | 7.32
08/05/2020 19:25:00 | 0.2 | 2.8 | 3.4 | 0.2 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 427.02 | 289.3 | 331.79 | 264.02 | 4.46 | 4.58 | 4.55
08/05/2020 19:30:00 | 0.3 | 3.1 | 3.8 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 366.3 | 244.27 | 295.78 | 265.37 | 5.08 | 5.23 | 5.06
08/05/2020 19:35:00 | 0.9 | 4.2 | 4.4 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 350.93 | 248.87 | 282.45 | 265.77 | 6.2 | 6.26 | 6.12
08/05/2020 19:40:00 | 0.8 | 4.4 | 4.1 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 340.45 | 237.13 | 279.83 | 266.21 | 6.49 | 6.49 | 6.41
08/05/2020 19:45:00 | 0.8 | 5.1 | 4.6 | 0.2 | 1.4 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 347.09 | 244.54 | 278.73 | 266.33 | 7.29 | 7.25 | 7.17
08/05/2020 19:50:00 | 1.2 | 5.5 | 5 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 330.13 | 233.85 | 266.72 | 266.76 | 8.22 | 8.39 | 7.82
08/05/2020 19:55:00 | 1.3 | 5.4 | 4.7 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 369.92 | 261.75 | 296.79 | 266.1 | 7.52 | 7.48 | 7.22
08/05/2020 20:00:00 | 1 | 4.6 | 4.2 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 359.26 | 243.84 | 287.65 | 266.01 | 6.55 | 6.49 | 6.28
08/05/2020 20:05:00 | 0.7 | 4.4 | 4.1 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 375.92 | 260.22 | 307.28 | 265.92 | 6.3 | 6.16 | 6.11
08/05/2020 20:10:00 | 0.6 | 3.6 | 3.8 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 432.35 | 298.43 | 345.2 | 265.49 | 5.28 | 5.42 | 5.19
08/05/2020 20:15:00 | 0.4 | 4.4 | 4 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 414.11 | 272.35 | 320.82 | 265.25 | 5.9 | 6.18 | 6.1
08/05/2020 20:20:00 | 1 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 381.39 | 265.32 | 301.46 | 266.46 | 7 | 7.07 | 6.9
08/05/2020 20:25:00 | 0.9 | 4.8 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 383.44 | 269.68 | 313.88 | 266.48 | 6.65 | 6.63 | 6.58
08/05/2020 20:30:00 | 0.9 | 4.1 | 3.7 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 365.41 | 259.36 | 293.11 | 267.22 | 6.07 | 6.04 | 5.8
08/05/2020 20:35:00 | 0.9 | 4.6 | 4.5 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 373.47 | 261.24 | 298.16 | 266.91 | 6.76 | 6.94 | 6.8
08/05/2020 20:40:00 | 0.5 | 3.3 | 3.8 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 465.3 | 313.55 | 367 | 265.41 | 5.06 | 5.1 | 5.05
08/05/2020 20:45:00 | 0.7 | 3.2 | 3.9 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 413.84 | 279.67 | 333.2 | 266.93 | 5.37 | 5.5 | 5.38
08/05/2020 20:50:00 | 1.2 | 5.7 | 5.1 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 371.04 | 260.49 | 298.18 | 268.03 | 7.67 | 7.79 | 7.28
08/05/2020 20:55:00 | 1 | 5.1 | 4.4 | 0.3 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 382.4 | 269.68 | 303.4 | 268.19 | 6.63 | 6.6 | 6.25
08/05/2020 21:00:00 | 1.1 | 4.9 | 4.3 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 353.17 | 246.55 | 286.76 | 268.65 | 7.2 | 7.23 | 6.71
08/05/2020 21:05:00 | 0.4 | 3.4 | 3.7 | 0.2 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 420.19 | 291.1 | 334.79 | 267.17 | 4.93 | 5.03 | 4.85
08/05/2020 21:10:00 | 0.9 | 3.4 | 3.7 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 420.72 | 291.19 | 336.85 | 267.09 | 5.21 | 5.35 | 4.99
08/05/2020 21:15:00 | 0.3 | 4 | 4 | 0.2 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 420.54 | 283.78 | 334.59 | 265.23 | 5.54 | 5.64 | 5.56
08/05/2020 21:20:00 | 1 | 5 | 4.3 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 365.57 | 255.56 | 293.85 | 266.98 | 7.13 | 7.23 | 6.93
08/05/2020 21:25:00 | 0.7 | 5 | 4.3 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 381.31 | 266.04 | 304.88 | 266.47 | 6.74 | 6.83 | 6.71
08/05/2020 21:30:00 | 1.5 | 5.9 | 4.7 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 364.1 | 254.61 | 291.66 | 267.27 | 7.75 | 8.03 | 7.61
08/05/2020 21:35:00 | 0.9 | 5.5 | 4.8 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 386.05 | 269.26 | 308.96 | 267.2 | 7.04 | 7.27 | 7.21
08/05/2020 21:40:00 | 0.5 | 4.1 | 3.9 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 435.84 | 300.04 | 347.65 | 266.25 | 5.64 | 5.77 | 5.63
08/05/2020 21:45:00 | 0.3 | 4.8 | 4.6 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 338.61 | 235.44 | 272.01 | 268.08 | 6.53 | 6.56 | 6.63
08/05/2020 21:50:00 | 0.6 | 4.5 | 4.6 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 314.08 | 213.93 | 252.67 | 268.92 | 6.83 | 6.91 | 6.64
08/05/2020 21:55:00 | 0.8 | 6.7 | 5.4 | 0.4 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 213.01 | 133.81 | 172.22 | 270.37 | 8.8 | 9.26 | 8.8
08/05/2020 22:00:00 | 1.6 | 10.7 | 7.3 | 0.6 | 2.3 | 2.7 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 190.42 | 125.54 | 151.12 | 268.71 | 13.37 | 13.46 | 12.32
08/05/2020 22:05:00 | 1.3 | 7.7 | 5.5 | 0.2 | 2.1 | 1.7 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 283.41 | 189.97 | 223.91 | 266 | 9.85 | 10.1 | 9.08
08/05/2020 22:10:00 | 1.5 | 6 | 5 | 0.3 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 283.33 | 189.88 | 227.06 | 266.66 | 8.46 | 8.5 | 7.46
08/05/2020 22:15:00 | 1.4 | 5.9 | 4.4 | 0.4 | 2.1 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 286.59 | 206.51 | 237.01 | 266.98 | 8 | 8.13 | 7.39
08/05/2020 22:20:00 | 1.9 | 7.5 | 5.5 | 0.3 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 281.49 | 186.71 | 224.91 | 266.38 | 9.88 | 9.99 | 9.02
08/05/2020 22:25:00 | 4.2 | 11.5 | 5.9 | 0.7 | 2.4 | 2.2 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 225.31 | 161.19 | 190.24 | 267.77 | 14.57 | 14.43 | 12.65
08/05/2020 22:30:00 | 0.9 | 6.5 | 5.3 | 0.4 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 303.07 | 207.6 | 248.68 | 266.45 | 8.72 | 8.9 | 8.33
08/05/2020 22:35:00 | 1 | 5.8 | 4.8 | 0.2 | 1.9 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 316.26 | 214.91 | 250.12 | 265.32 | 7.67 | 7.93 | 7.39
08/05/2020 22:40:00 | 0.3 | 2.5 | 3.7 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 427.98 | 294.42 | 338.05 | 263.49 | 4.7 | 4.8 | 4.89
08/05/2020 22:45:00 | 0.3 | 2.9 | 4.1 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 377.76 | 263.83 | 304.73 | 264.21 | 5.22 | 5.58 | 5.39
08/05/2020 22:50:00 | 0.6 | 4.5 | 4.7 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 353.84 | 249.31 | 282.8 | 265.3 | 6.6 | 6.96 | 6.73
08/05/2020 22:55:00 | 0.4 | 4.1 | 4.4 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 365.97 | 251.12 | 282.89 | 265.1 | 6.05 | 6.08 | 6.02
08/05/2020 23:00:00 | 0.6 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 345.68 | 247.91 | 284.27 | 266.08 | 6.46 | 6.39 | 6.2
08/05/2020 23:05:00 | 1.1 | 4.3 | 4.7 | 0.3 | 1.8 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 337.22 | 237.5 | 269.36 | 266.11 | 6.83 | 7.02 | 6.72
08/05/2020 23:10:00 | 1.1 | 4.8 | 4.3 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 335.46 | 237.6 | 276.83 | 266.64 | 7.36 | 7.53 | 7.25
08/05/2020 23:15:00 | 1 | 5.4 | 5 | 0.1 | 1.9 | 1.7 | 0 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 352.77 | 247.72 | 280.85 | 266.31 | 7.47 | 7.71 | 7.56
08/05/2020 23:20:00 | 1.4 | 7.6 | 5.7 | 0.3 | 2 | 1.9 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 280.86 | 189.49 | 225.55 | 267.3 | 9.76 | 10.03 | 9.41
08/05/2020 23:25:00 | 0.8 | 4.7 | 5 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 337.68 | 243.34 | 274.3 | 266.87 | 6.55 | 6.6 | 6.38
08/05/2020 23:30:00 | 0.9 | 4.1 | 4.3 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 350.29 | 237.42 | 279.38 | 266.64 | 6.33 | 6.33 | 6.2
08/05/2020 23:35:00 | 0.6 | 3.4 | 4.1 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 343.2 | 237.85 | 278.12 | 266.4 | 5.76 | 5.67 | 5.69
08/05/2020 23:40:00 | 1 | 5.3 | 5 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 328.26 | 227.27 | 262.24 | 266.91 | 7.81 | 7.91 | 7.64
08/05/2020 23:45:00 | 1 | 5.2 | 4.3 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 327.18 | 230.12 | 263.22 | 266.83 | 7.13 | 7.36 | 7
08/05/2020 23:50:00 | 0.8 | 5.1 | 4.8 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 317.6 | 215.83 | 252.8 | 265.97 | 7.2 | 7.12 | 6.88
08/05/2020 23:55:00 | 0.4 | 5.7 | 5 | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 290.18 | 185.48 | 230.37 | 266.2 | 7.89 | 7.96 | 7.86
09/05/2020 0:00:00 | 0.6 | 3.4 | 4.3 | 0.1 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 336.96 | 229.46 | 268.86 | 264.52 | 5.97 | 5.89 | 5.86
09/05/2020 0:05:00 | 0.7 | 3.8 | 4.6 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 344.67 | 235.22 | 272.38 | 264.09 | 6.52 | 6.5 | 6.34
09/05/2020 0:10:00 | 0.4 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 339.15 | 232.99 | 268.2 | 263.91 | 6.76 | 6.78 | 6.6
09/05/2020 0:15:00 | 0.6 | 3.4 | 4 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 345.71 | 234.83 | 272.41 | 263.06 | 5.68 | 5.49 | 5.47
09/05/2020 0:20:00 | 0.4 | 3.2 | 4 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 353.3 | 241.75 | 276.16 | 263.57 | 5.73 | 5.54 | 5.27
09/05/2020 0:25:00 | 0.3 | 3 | 4 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 345.98 | 228.11 | 271.6 | 263.21 | 5.42 | 5.22 | 5.3
09/05/2020 0:30:00 | 0.5 | 3.4 | 4.3 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 323.47 | 221.08 | 255.11 | 263.93 | 5.78 | 5.67 | 5.56
09/05/2020 0:35:00 | 0.4 | 4.1 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 351.01 | 237.37 | 275.2 | 263.72 | 6.45 | 6.52 | 6.43
09/05/2020 0:40:00 | 0.6 | 4.6 | 4.7 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 325.97 | 225.3 | 258.08 | 264.28 | 7.06 | 6.99 | 6.93
09/05/2020 0:45:00 | 0.6 | 5 | 5 | 0 | 1.6 | 2.1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 286.54 | 186.07 | 218.8 | 264.62 | 7.53 | 7.28 | 7.46
09/05/2020 0:50:00 | 0.4 | 3.3 | 4.3 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 337.6 | 230.08 | 267.68 | 263.95 | 5.83 | 5.67 | 5.9
09/05/2020 0:55:00 | 0.3 | 3.2 | 4.3 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 329.42 | 224.25 | 260.53 | 264.08 | 5.79 | 5.57 | 5.9
09/05/2020 1:00:00 | 0.3 | 3.1 | 4 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 328.3 | 225.39 | 260.36 | 264.33 | 5.31 | 5.2 | 5.27
09/05/2020 1:05:00 | 0.5 | 3.8 | 4.2 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 332.66 | 228.88 | 262.82 | 264.45 | 6.2 | 5.89 | 6.09
09/05/2020 1:10:00 | 0.3 | 3.3 | 4.1 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 352.61 | 243.11 | 281.5 | 264.07 | 5.66 | 5.26 | 5.3
09/05/2020 1:15:00 | 0.4 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 341.78 | 234.73 | 270.78 | 264.28 | 6.74 | 6.64 | 6.43
09/05/2020 1:20:00 | 0.8 | 4.5 | 4.2 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 338.29 | 235.54 | 268.03 | 264.5 | 6.6 | 6.36 | 6.06
09/05/2020 1:25:00 | 1.1 | 3.7 | 3.5 | 0.2 | 1.5 | 1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 336.27 | 238.31 | 274.52 | 264.28 | 5.99 | 5.73 | 5.33
09/05/2020 1:30:00 | 1.3 | 5.9 | 4.5 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 272.67 | 178.91 | 215.52 | 264.67 | 8.1 | 7.81 | 7.39
09/05/2020 1:35:00 | 0.5 | 3.6 | 4 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 336.26 | 231.48 | 263.8 | 263.19 | 5.7 | 5.38 | 5.36
09/05/2020 1:40:00 | 0.6 | 4.2 | 4.1 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 346.29 | 241.67 | 276.78 | 262.79 | 5.33 | 4.99 | 5.1
09/05/2020 1:45:00 | 0.6 | 4.2 | 3.8 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 355.12 | 247.55 | 287.84 | 262.96 | 5.88 | 5.71 | 5.66
09/05/2020 1:50:00 | 0.9 | 4.8 | 4.3 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 316.54 | 210.29 | 248.94 | 263.6 | 7.31 | 6.92 | 6.92
09/05/2020 1:55:00 | 0.6 | 3.2 | 3.9 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 353.34 | 241.41 | 290.51 | 262.77 | 5.61 | 5.47 | 5.47
09/05/2020 2:00:00 | 0.5 | 3.7 | 4.1 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 319.12 | 230.72 | 254.22 | 264.17 | 6.13 | 5.8 | 5.57
09/05/2020 2:05:00 | 1.4 | 5.8 | 4.8 | 0.3 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 274.93 | 172.34 | 208.17 | 264.24 | 8.26 | 8.07 | 7.74
09/05/2020 2:10:00 | 0.7 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 345.49 | 237.42 | 280.2 | 262.93 | 6.17 | 5.91 | 5.8
09/05/2020 2:15:00 | 0.9 | 4 | 4.3 | 0.1 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 332.4 | 230.76 | 258.43 | 263.45 | 6.11 | 5.94 | 5.75
09/05/2020 2:20:00 | 0.3 | 2.1 | 3.3 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 359.33 | 237.67 | 282.4 | 262.75 | 4.1 | 4.01 | 3.73
09/05/2020 2:25:00 | 0.8 | 4.7 | 4.3 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 326.48 | 232.53 | 265.52 | 264.1 | 6.63 | 6.4 | 6.16
09/05/2020 2:30:00 | 0.6 | 3.1 | 3.9 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 326.61 | 228.08 | 259.03 | 263.64 | 5.61 | 5.4 | 5.36
09/05/2020 2:35:00 | 0.9 | 3.4 | 3.7 | 0.3 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 370.21 | 249.91 | 282.45 | 262.89 | 5.1 | 4.97 | 4.64
09/05/2020 2:40:00 | 0.4 | 2 | 3 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 421.97 | 284.79 | 332.02 | 261.7 | 4.1 | 4.08 | 4
09/05/2020 2:45:00 | 0.4 | 2.7 | 3.3 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 428.99 | 296.69 | 335.12 | 261.59 | 4.53 | 4.46 | 4.3
09/05/2020 2:50:00 | 0.5 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 360.1 | 250 | 287.76 | 263.27 | 6.23 | 6.03 | 5.63
09/05/2020 2:55:00 | 0.8 | 4.5 | 4.2 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 365.31 | 254.98 | 287.79 | 263.26 | 6.65 | 6.39 | 6.1
09/05/2020 3:00:00 | 0.7 | 3.3 | 3.8 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 370.22 | 256.1 | 291.65 | 263.23 | 5.8 | 5.56 | 5.3
09/05/2020 3:05:00 | 0.8 | 4.1 | 4.4 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 366.16 | 255.58 | 289.68 | 263.19 | 6.33 | 6.06 | 5.76
09/05/2020 3:10:00 | 1.5 | 7 | 4.4 | 0.3 | 1.9 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 271.36 | 183.68 | 222.21 | 264.7 | 9.54 | 9.4 | 8.7
09/05/2020 3:15:00 | 0.6 | 4.3 | 4.1 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 354.14 | 251.47 | 283.5 | 263.92 | 6.47 | 6.37 | 5.96
09/05/2020 3:20:00 | 0.9 | 3.5 | 4 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 395.15 | 266.26 | 304.41 | 262.5 | 6.06 | 6.02 | 5.61
09/05/2020 3:25:00 | 0.8 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 387.74 | 262.2 | 306.72 | 263.13 | 5.78 | 5.65 | 5.39
09/05/2020 3:30:00 | 0.7 | 4 | 4 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 386.59 | 266.96 | 314.4 | 262.92 | 6.44 | 6.44 | 6.13
09/05/2020 3:35:00 | 1 | 4.5 | 4.1 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 364.64 | 250.81 | 290.26 | 263.82 | 6.81 | 6.77 | 6.31
09/05/2020 3:40:00 | 1.2 | 5.1 | 4.4 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 371.47 | 260.57 | 295.6 | 263.72 | 7.34 | 7.22 | 6.76
09/05/2020 3:45:00 | 0.8 | 4.9 | 4.3 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 379.26 | 266.54 | 301.24 | 263.18 | 6.96 | 6.95 | 6.53
09/05/2020 3:50:00 | 0.8 | 4.4 | 4 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 357.38 | 249.8 | 283.2 | 263.71 | 6.4 | 6.23 | 6.03
09/05/2020 3:55:00 | 0.9 | 4.1 | 4 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 363.54 | 253.61 | 286.62 | 263.09 | 6.16 | 6.05 | 5.8
09/05/2020 4:00:00 | 1 | 4.5 | 4 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 366.66 | 255.5 | 288.71 | 263.17 | 6.61 | 6.53 | 6.21
09/05/2020 4:05:00 | 0.7 | 4.6 | 4.2 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 339.62 | 247.41 | 279.38 | 263.47 | 7.03 | 6.8 | 6.37
09/05/2020 4:10:00 | 0.9 | 4.7 | 4.1 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 383.74 | 266.82 | 300.15 | 263.71 | 7.04 | 6.97 | 6.69
09/05/2020 4:15:00 | 1.1 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 365.62 | 256.19 | 289.7 | 263.85 | 7.76 | 7.7 | 7.18
09/05/2020 4:20:00 | 0.6 | 6.1 | 4.9 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 350.1 | 246.92 | 276.95 | 263.94 | 8.14 | 8.27 | 7.89
09/05/2020 4:25:00 | 0.8 | 5 | 4.3 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 351.89 | 248.58 | 279.05 | 264.03 | 7.19 | 7.1 | 6.95
09/05/2020 4:30:00 | 1 | 5.4 | 4.6 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 363.87 | 255.61 | 288.73 | 263.97 | 7.8 | 7.7 | 7.28
09/05/2020 4:35:00 | 1 | 5.3 | 4.6 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 385.79 | 269.12 | 306.14 | 263.12 | 7.35 | 7.21 | 6.76
09/05/2020 4:40:00 | 0.9 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 382.16 | 265.65 | 295.13 | 263.38 | 7.54 | 7.39 | 6.95
09/05/2020 4:45:00 | 0.5 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 379.23 | 259.89 | 293.32 | 263.35 | 6.36 | 6.23 | 6.09
09/05/2020 4:50:00 | 0.6 | 5.2 | 4.1 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 374.34 | 261.64 | 296.02 | 263.92 | 7.23 | 7.18 | 6.82
09/05/2020 4:55:00 | 0.7 | 4.3 | 4.1 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 376.7 | 257.42 | 294.96 | 262.94 | 6.54 | 6.43 | 6.16
09/05/2020 5:00:00 | 0.6 | 5.3 | 4.9 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 357.25 | 250.12 | 281.94 | 263.33 | 7.08 | 7.13 | 6.85
09/05/2020 5:05:00 | 0.9 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 362.38 | 251.49 | 282.94 | 263 | 7.49 | 7.49 | 6.94
09/05/2020 5:10:00 | 0.7 | 4.9 | 4.2 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 379.7 | 262.69 | 297.6 | 262.37 | 6.91 | 6.98 | 6.63
09/05/2020 5:15:00 | 0.6 | 5.2 | 4.7 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 364.06 | 251.96 | 283.43 | 262.89 | 7.28 | 7.21 | 6.93
09/05/2020 5:20:00 | 0.2 | 4.1 | 3.8 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 374.56 | 252.35 | 291.16 | 262.48 | 6.09 | 6.01 | 5.7
09/05/2020 5:25:00 | 0.8 | 4.5 | 4 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 368.48 | 256.17 | 290.3 | 262.88 | 6.56 | 6.5 | 6.07
09/05/2020 5:30:00 | 0.6 | 4.9 | 4.5 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 341.17 | 240.92 | 271.57 | 263.85 | 6.88 | 6.76 | 6.39
09/05/2020 5:35:00 | 0.8 | 4.9 | 4.1 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 355.65 | 248.27 | 281.55 | 263.12 | 6.96 | 7.06 | 6.61
09/05/2020 5:40:00 | 0.5 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 344.85 | 238.1 | 278.39 | 263.24 | 5.77 | 5.61 | 5.36
09/05/2020 5:45:00 | 1.1 | 7.1 | 5.3 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 280.03 | 189.2 | 222.27 | 265.69 | 9.2 | 9.15 | 8.57
09/05/2020 5:50:00 | 0.7 | 5.2 | 4.3 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 337.09 | 234.88 | 268.14 | 265.07 | 6.92 | 6.9 | 6.29
09/05/2020 5:55:00 | 0.5 | 5.4 | 4.8 | 0.2 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 293.89 | 203.12 | 232.08 | 265.78 | 7.2 | 7.23 | 7.02
09/05/2020 6:00:00 | 0.8 | 9.2 | 6.2 | 0.3 | 2.2 | 2.1 | 0.2 | 1.9 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 265.36 | 159.09 | 197.52 | 265.71 | 11.21 | 11.83 | 11.24
09/05/2020 6:05:00 | 1.3 | 9.6 | 6.2 | 0.3 | 2.4 | 2.1 | 0.1 | 2.3 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 252.99 | 162.91 | 202.91 | 265.28 | 11.93 | 12.68 | 11.55
09/05/2020 6:10:00 | 1 | 6 | 5 | 0.2 | 1.9 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 332.85 | 224.92 | 264.56 | 264.45 | 8.23 | 8.51 | 8
09/05/2020 6:15:00 | 0.7 | 5.5 | 4.9 | 0.2 | 1.8 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 314.59 | 213.29 | 250.08 | 264.74 | 7.54 | 7.78 | 7.31
09/05/2020 6:20:00 | 0.7 | 4.8 | 4.2 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 348.03 | 238.99 | 275.11 | 263.7 | 6.59 | 6.51 | 6.06
09/05/2020 6:25:00 | 1.3 | 6.6 | 4.8 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 331.5 | 229.56 | 262.16 | 264.16 | 8.26 | 8.33 | 7.64
09/05/2020 6:30:00 | 0.7 | 5.4 | 4.4 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 338.22 | 233.92 | 266.64 | 263 | 7 | 7 | 6.68
09/05/2020 6:35:00 | 0.7 | 4.9 | 4.3 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 374.48 | 249.4 | 284.59 | 261.93 | 6.69 | 6.76 | 6.33
09/05/2020 6:40:00 | 0.6 | 5 | 4.4 | 0.1 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 375.6 | 254.71 | 294.57 | 262.06 | 6.71 | 6.76 | 6.27
09/05/2020 6:45:00 | 0.3 | 4.5 | 4.1 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 330.82 | 227.59 | 261 | 261.68 | 5.9 | 5.93 | 5.85
09/05/2020 6:50:00 | 0.2 | 5 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 330.61 | 224.35 | 261.97 | 263.61 | 6.44 | 6.53 | 6.55
09/05/2020 6:55:00 | 0.2 | 4.8 | 4.6 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 335.97 | 229.68 | 264.3 | 263.37 | 6.68 | 6.94 | 6.67
09/05/2020 7:00:00 | 1.4 | 4.9 | 5 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 308.26 | 211.88 | 246.72 | 262.64 | 7.32 | 7.36 | 7.3
09/05/2020 7:05:00 | 0.8 | 4.2 | 5 | 0.1 | 2 | 1.7 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 335.79 | 229.23 | 255.31 | 261.59 | 6.89 | 6.9 | 6.78
09/05/2020 7:10:00 | 1.1 | 4.7 | 5.1 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 251.63 | 166.31 | 218.08 | 262 | 10.03 | 10.24 | 9.83
09/05/2020 7:15:00 | 0.7 | 4.5 | 5.4 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 298 | 201.23 | 237.04 | 261.87 | 7.12 | 7.21 | 7.03
09/05/2020 7:20:00 | 0.8 | 4.8 | 5 | 0.2 | 2 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 295.06 | 200.54 | 232.42 | 263.31 | 7.69 | 7.87 | 7.56
09/05/2020 7:25:00 | 0.9 | 4.6 | 5.8 | 0.1 | 2.2 | 2 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 294.35 | 198.44 | 231.99 | 262.56 | 7.8 | 8.04 | 8.04
09/05/2020 7:30:00 | 0.8 | 4.5 | 5.5 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 306.24 | 209.66 | 244.81 | 264.47 | 7.44 | 7.74 | 7.63
09/05/2020 7:35:00 | 0.9 | 4.2 | 5.4 | 0 | 1.9 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 320.05 | 225 | 261.53 | 263.71 | 6.85 | 6.96 | 6.79
09/05/2020 7:40:00 | 0.6 | 3.2 | 4.8 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 311.42 | 209.63 | 245.12 | 263.24 | 5.83 | 6.01 | 5.94
09/05/2020 7:45:00 | 0.3 | 3.1 | 4.5 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 314.91 | 210.42 | 249.54 | 262.47 | 5.68 | 5.86 | 5.75
09/05/2020 7:50:00 | 0.2 | 1.8 | 3.9 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 399.23 | 265.42 | 310.93 | 260.62 | 4.6 | 4.72 | 4.73
09/05/2020 7:55:00 | 0.4 | 2 | 4.2 | 0.2 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 388.34 | 257.06 | 306.85 | 260.99 | 4.85 | 4.98 | 5.13
09/05/2020 8:00:00 | 0.2 | 1.9 | 4.1 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 418.75 | 275.52 | 319.73 | 261.6 | 4.7 | 5.02 | 4.86
09/05/2020 8:05:00 | 0.3 | 3.4 | 4.6 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 341.49 | 221.2 | 270.4 | 263.27 | 5.87 | 6.23 | 6.12
09/05/2020 8:10:00 | 0.5 | 3.5 | 4.9 | 0.1 | 2 | 1.8 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 314.67 | 213.3 | 248.78 | 264.39 | 6.31 | 6.51 | 6.42
09/05/2020 8:15:00 | 0.8 | 4.3 | 5.1 | 0.2 | 1.8 | 2 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 284.35 | 197.44 | 226.57 | 264.63 | 7.22 | 7.63 | 7.27
09/05/2020 8:20:00 | 0.4 | 4.4 | 5 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 300.24 | 204.19 | 239.4 | 264.39 | 6.85 | 6.94 | 6.9
09/05/2020 8:25:00 | 1.2 | 4 | 4.6 | 0.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 325.22 | 228.04 | 259.37 | 263.04 | 6.7 | 6.93 | 6.61
09/05/2020 8:30:00 | 1.4 | 5.1 | 4.8 | 0.4 | 1.7 | 1.5 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 300.78 | 215.48 | 248.99 | 263.73 | 7.63 | 7.93 | 7.11
09/05/2020 8:35:00 | 0.5 | 3.4 | 4.3 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 344.51 | 232.06 | 269.59 | 263.02 | 5.61 | 5.96 | 5.63
09/05/2020 8:40:00 | 0.8 | 3.5 | 4.1 | 0.2 | 1.4 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 373.28 | 253.19 | 293.05 | 262.37 | 5.49 | 5.62 | 5.32
09/05/2020 8:45:00 | 0.8 | 4 | 4.7 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 368.91 | 248.33 | 288.42 | 262.24 | 6.43 | 6.66 | 6.22
09/05/2020 8:50:00 | 0.8 | 3.8 | 4.5 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 350.54 | 239.41 | 275.86 | 262.74 | 6.5 | 6.67 | 6.3
09/05/2020 8:55:00 | 1.1 | 4 | 4.4 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 362.03 | 247.84 | 282.82 | 262.29 | 6.42 | 6.66 | 6.28
09/05/2020 9:00:00 | 1.2 | 3.9 | 4.6 | 0.3 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 352.56 | 237.08 | 274.55 | 262.59 | 6.67 | 6.84 | 6.18
09/05/2020 9:05:00 | 1.2 | 4.6 | 4.7 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 359.92 | 248.3 | 285.82 | 262.44 | 6.87 | 7.16 | 6.6
09/05/2020 9:10:00 | 0.4 | 2.4 | 3.9 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 424.4 | 283.98 | 328.44 | 260.66 | 5 | 5.24 | 4.95
09/05/2020 9:15:00 | 0.4 | 2 | 3.6 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 428.26 | 298.21 | 336.19 | 260.46 | 4.54 | 4.7 | 4.5
09/05/2020 9:20:00 | 0.3 | 2.8 | 4.4 | 0.2 | 1.8 | 1.2 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 384.26 | 252.16 | 300.91 | 260.5 | 5.58 | 5.87 | 5.71
09/05/2020 9:25:00 | 1 | 3.7 | 4.6 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 364.03 | 248.73 | 285.72 | 261.32 | 6.34 | 6.48 | 6.23
09/05/2020 9:30:00 | 0.8 | 3.9 | 4.5 | 0.3 | 1.6 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 349.47 | 242.55 | 283.75 | 261.93 | 6.36 | 6.46 | 6
09/05/2020 9:35:00 | 0.5 | 3.9 | 4.5 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 363.15 | 248.4 | 283.8 | 261.58 | 6.05 | 6.35 | 6.06
09/05/2020 9:40:00 | 0.8 | 4.4 | 4.5 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 328.96 | 231.07 | 264.87 | 262.18 | 6.9 | 7.09 | 6.72
09/05/2020 9:45:00 | 0.5 | 4.1 | 4.7 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 345.52 | 237.6 | 270.13 | 261.3 | 6.1 | 6.36 | 6.1
09/05/2020 9:50:00 | 0.5 | 3.8 | 4.5 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 346 | 236.94 | 271.17 | 262.19 | 6.2 | 6.35 | 6.13
09/05/2020 9:55:00 | 0.3 | 2.7 | 3.8 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 424.02 | 288.85 | 333.49 | 261.09 | 4.99 | 5.15 | 4.96
09/05/2020 10:00:00 | 0.5 | 3.4 | 4.2 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 391.14 | 255.91 | 307.4 | 261.32 | 5.6 | 5.98 | 5.7
09/05/2020 10:05:00 | 1.2 | 4.6 | 4.3 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 364.43 | 242.01 | 276.85 | 262.37 | 6.47 | 6.62 | 6.23
09/05/2020 10:10:00 | 1 | 4.9 | 4.3 | 0.3 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 353.74 | 243.18 | 277.69 | 261.53 | 6.87 | 7.41 | 6.51
09/05/2020 10:15:00 | 1.2 | 4.9 | 4.4 | 0.3 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 335.07 | 230.58 | 269.99 | 262.01 | 6.97 | 7.32 | 6.37
09/05/2020 10:20:00 | 1.6 | 5.1 | 4.3 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 342.98 | 235.56 | 270.89 | 261.65 | 7.14 | 7.57 | 6.68
09/05/2020 10:25:00 | 0.8 | 4.9 | 4.6 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 376.21 | 254.88 | 284.95 | 261.9 | 6.8 | 7.13 | 6.59
09/05/2020 10:30:00 | 0.5 | 4.2 | 4 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 375.71 | 256.64 | 294.88 | 261.47 | 6.1 | 6.51 | 5.94
09/05/2020 10:35:00 | 0.6 | 2.8 | 3.6 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 439.09 | 294.32 | 342.12 | 259.79 | 4.76 | 5.01 | 4.52
09/05/2020 10:40:00 | 0.8 | 3 | 3.7 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 433.87 | 287.61 | 331.73 | 259.79 | 5.24 | 5.41 | 5
09/05/2020 10:45:00 | 0.8 | 2.6 | 3.6 | 0.2 | 1.4 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 422.91 | 284.11 | 327.24 | 260.42 | 4.89 | 5.16 | 4.62
09/05/2020 10:50:00 | 0.7 | 3.8 | 4.3 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 387.42 | 255.96 | 302.61 | 260.39 | 5.6 | 5.94 | 5.38
09/05/2020 10:55:00 | 0.3 | 4.9 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 342.4 | 224.3 | 261.44 | 261.94 | 6.39 | 6.8 | 6.59
09/05/2020 11:00:00 | 0.9 | 3.6 | 4 | 0.2 | 1.4 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 326.62 | 219.01 | 266.01 | 262 | 5.82 | 6.06 | 5.7
09/05/2020 11:05:00 | 0.7 | 4 | 4.4 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 346.53 | 226.99 | 268.83 | 261.83 | 6.18 | 6.4 | 5.82
09/05/2020 11:10:00 | 0.9 | 4.2 | 4.5 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 329.12 | 220.41 | 256.36 | 261.84 | 6.67 | 6.72 | 6.24
09/05/2020 11:15:00 | 0.8 | 3.8 | 4.6 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 340.69 | 229.13 | 266.92 | 261.22 | 6 | 6.23 | 5.86
09/05/2020 11:20:00 | 0.5 | 3.6 | 4.6 | 0.1 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 320.38 | 214.35 | 251.81 | 261.64 | 6.08 | 6.43 | 5.96
09/05/2020 11:25:00 | 1.4 | 3.9 | 4.5 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 331.63 | 226.67 | 264.18 | 261.49 | 6.5 | 6.74 | 6.23
09/05/2020 11:30:00 | 0.2 | 2.4 | 3.7 | 0 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 400.24 | 271.25 | 309.78 | 260.5 | 4.6 | 4.76 | 4.56
09/05/2020 11:35:00 | 0.9 | 2.4 | 3.7 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 415.23 | 277.46 | 326.02 | 259.42 | 4.66 | 4.88 | 4.49
09/05/2020 11:40:00 | 0.3 | 3.1 | 4.7 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 376.82 | 241.55 | 290.72 | 259.95 | 5.46 | 5.75 | 5.53
09/05/2020 11:45:00 | 0.9 | 4.1 | 4.6 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 375.1 | 255.86 | 292.27 | 260.57 | 6.46 | 6.58 | 6.05
09/05/2020 11:50:00 | 0.5 | 1.7 | 3.3 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 436.02 | 286.44 | 334.69 | 259.35 | 3.97 | 4.16 | 3.94
09/05/2020 11:55:00 | 0.4 | 2 | 3.7 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 414.05 | 272.5 | 322.08 | 259.99 | 4.57 | 4.6 | 4.51
09/05/2020 12:00:00 | 0.7 | 2.2 | 4 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 397.28 | 264.36 | 310.76 | 260.06 | 5.06 | 5.29 | 4.9
09/05/2020 12:05:00 | 0.1 | 1.6 | 3.5 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 415.23 | 277.26 | 323.58 | 259.61 | 4.03 | 4.13 | 4.21
09/05/2020 12:10:00 | 0.2 | 1.6 | 3.6 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 400.74 | 266.69 | 311.56 | 260.25 | 4.29 | 4.26 | 4.23
09/05/2020 12:15:00 | 0.1 | 1.7 | 3.6 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 405.28 | 270.48 | 317.56 | 259.86 | 4.3 | 4.52 | 4.56
09/05/2020 12:20:00 | 0.3 | 2.9 | 4 | 0.2 | 1.4 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 366.14 | 233.98 | 277.19 | 260.07 | 5.32 | 5.53 | 5.17
09/05/2020 12:25:00 | 0.6 | 3 | 4.4 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 336.54 | 219.68 | 262.92 | 261.22 | 5.76 | 5.8 | 5.57
09/05/2020 12:30:00 | 0.9 | 4.3 | 4.8 | 0.3 | 1.7 | 1.5 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 306.13 | 210.47 | 250.12 | 262.99 | 6.83 | 7.03 | 6.76
09/05/2020 12:35:00 | 0.5 | 3.6 | 4.2 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 395.22 | 261.46 | 308.39 | 261.74 | 5.7 | 5.8 | 5.73
09/05/2020 12:40:00 | 0.3 | 3.2 | 4.5 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 403.9 | 269.18 | 314 | 262 | 5.5 | 5.62 | 5.33
09/05/2020 12:45:00 | 0.7 | 5.4 | 4.7 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 309.65 | 207.29 | 245.04 | 263.56 | 7.62 | 7.82 | 7.37
09/05/2020 12:50:00 | 0.6 | 5.1 | 5.1 | 0.1 | 1.8 | 2 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 317.01 | 211.84 | 249.84 | 263.26 | 7.31 | 7.66 | 7.2
09/05/2020 12:55:00 | 0.6 | 4.6 | 5.2 | 0.1 | 2.1 | 1.8 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 307.68 | 203.23 | 250.99 | 263.66 | 7.48 | 7.69 | 7.48
09/05/2020 13:00:00 | 1 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | 1.7 | 2 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 331.06 | 218.99 | 256.42 | 263.13 | 6.89 | 7.23 | 6.78
09/05/2020 13:05:00 | 0.7 | 4.5 | 5.1 | 0.2 | 1.8 | 2 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 321.28 | 211.76 | 251.58 | 263.78 | 7.43 | 7.7 | 7.73
09/05/2020 13:10:00 | 0.2 | 2.5 | 4 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 418.26 | 272.17 | 327.76 | 261.67 | 4.7 | 4.85 | 4.91
09/05/2020 13:15:00 | 0.1 | 2.4 | 3.8 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 384.64 | 253.51 | 303.16 | 262.94 | 4.62 | 4.83 | 5.01
09/05/2020 13:20:00 | 0 | 2.7 | 4 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 394.61 | 258.95 | 309.13 | 262.78 | 4.69 | 4.82 | 4.81
09/05/2020 13:25:00 | 0.5 | 4.7 | 5.2 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 293.12 | 202.2 | 241.7 | 264.97 | 7.3 | 7.42 | 7.5
09/05/2020 13:30:00 | 0.2 | 4.7 | 5.3 | 0 | 1.5 | 2.1 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 302.51 | 208.3 | 238.38 | 265.39 | 7.03 | 7.41 | 7.33
09/05/2020 13:35:00 | 1.1 | 5.2 | 5.6 | 0.3 | 2.2 | 2.1 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 287.26 | 192.91 | 228.93 | 265.85 | 7.83 | 8.2 | 8.03
09/05/2020 13:40:00 | 0.7 | 4.7 | 4.9 | 0.2 | 2 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 289.92 | 196.91 | 234.74 | 266.19 | 7.31 | 7.7 | 7.36
09/05/2020 13:45:00 | 0.4 | 4.6 | 4.8 | 0.2 | 1.9 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 312.1 | 206.33 | 249 | 265.97 | 6.66 | 7.06 | 6.63
09/05/2020 13:50:00 | 1.3 | 3.7 | 4.6 | 0.5 | 3.2 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 192.27 | 136.93 | 152.54 | 269.68 | 6.16 | 7.16 | 6.45
09/05/2020 13:55:00 | 0.9 | 1.2 | 2.3 | 0.6 | 3.9 | 1.7 | 0.3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 147.44 | 111.72 | 118.95 | 270.83 | 5 | 5.98 | 5.97
11/05/2020 5:55:00 | 1.6 | 14.9 | 7.4 | 0.9 | 3.2 | 1.9 | 0.5 | 2.1 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 159.42 | 114.79 | 132.32 | 272.54 | 16.79 | 18.49 | 16.17
11/05/2020 6:00:00 | 0.7 | 7.8 | 5.1 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 276.26 | 182.36 | 231.28 | 269.76 | 9.28 | 10.1 | 9.04
11/05/2020 6:05:00 | 0.7 | 6.9 | 4.7 | 0.4 | 2 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 277.04 | 183.43 | 223.99 | 269.47 | 8.74 | 9.28 | 8.14
11/05/2020 6:10:00 | 1 | 8.2 | 5.3 | 0.3 | 2.2 | 1.6 | 0.3 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 281.63 | 189.53 | 227.96 | 269.28 | 9.83 | 10.52 | 9.43
11/05/2020 6:15:00 | 0.7 | 9.1 | 6 | 0.4 | 2.2 | 2 | 0.4 | 1.8 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 289.79 | 195.08 | 230.81 | 269.16 | 10.32 | 10.99 | 9.86
11/05/2020 6:20:00 | 1.4 | 9.2 | 5.4 | 0.5 | 2.4 | 1.8 | 0.3 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 266.51 | 179.2 | 216.54 | 269.41 | 10.47 | 11.2 | 9.94
11/05/2020 6:25:00 | 1.1 | 8.3 | 5.6 | 0.5 | 2.3 | 1.8 | 0.4 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 269.86 | 189.38 | 220.61 | 269.53 | 10.2 | 11.32 | 9.68
11/05/2020 6:30:00 | 0.9 | 8.6 | 5.3 | 0.4 | 2.2 | 1.9 | 0.4 | 1.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 265.6 | 183.41 | 226.5 | 268.86 | 9.83 | 10.7 | 10.06
11/05/2020 6:35:00 | 0.8 | 8.1 | 5.2 | 0.3 | 2.1 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 291.98 | 190.3 | 232 | 267.69 | 9.12 | 10.01 | 8.73
11/05/2020 6:40:00 | 1.1 | 9.1 | 5.9 | 0.5 | 2.4 | 1.8 | 0.4 | 1.6 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 267.86 | 180.66 | 214.26 | 267.84 | 10.78 | 11.52 | 10.48
11/05/2020 6:45:00 | 1 | 8 | 5.5 | 0.4 | 2.2 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 269.25 | 181.56 | 216.21 | 267.87 | 9.7 | 10.55 | 9.36
11/05/2020 6:50:00 | 0.8 | 7.7 | 5.4 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 279.98 | 185.04 | 225.54 | 267.03 | 9.6 | 10.22 | 9.47
11/05/2020 6:55:00 | 1.5 | 10.3 | 6.5 | 0.4 | 2.5 | 2.2 | 0.4 | 2.3 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 258.72 | 179.64 | 207.75 | 268.08 | 11.21 | 12.23 | 10.96
11/05/2020 7:00:00 | 0.3 | 6.1 | 5.4 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 284.1 | 193.21 | 229.79 | 265.32 | 8.1 | 8.76 | 8.43
11/05/2020 7:05:00 | 0.8 | 6.3 | 4.6 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 287.33 | 197.1 | 228.35 | 265.71 | 8.2 | 8.4 | 7.66
11/05/2020 7:10:00 | 0.5 | 7.9 | 5.1 | 0.2 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 304.02 | 208.92 | 237.76 | 265.93 | 8.77 | 9.7 | 8.64
11/05/2020 7:15:00 | 0.3 | 6.3 | 4.6 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 292.98 | 196.25 | 233.26 | 265.67 | 7.33 | 8.13 | 7.15
11/05/2020 7:20:00 | 0.8 | 6.8 | 5 | 0.2 | 2.1 | 1.9 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 287.09 | 201.34 | 229.5 | 265.12 | 8.44 | 8.98 | 8.31
11/05/2020 7:25:00 | 0.4 | 2.8 | 3.3 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 404.91 | 274.5 | 318.46 | 262.67 | 4.34 | 4.75 | 4.48
11/05/2020 7:30:00 | 0.4 | 4.2 | 4.3 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 383.6 | 260.74 | 296.2 | 262.46 | 5.8 | 6.3 | 5.78
11/05/2020 7:35:00 | 0.6 | 4 | 4.2 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 344.64 | 237.43 | 270.24 | 263.54 | 5.83 | 6.13 | 5.86
11/05/2020 7:40:00 | 1.1 | 5.7 | 4.8 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 345.23 | 247.8 | 280.26 | 263.49 | 7.81 | 8.24 | 7.56
11/05/2020 7:45:00 | 1.2 | 5.2 | 4.6 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 351.34 | 245.93 | 280.1 | 262.98 | 6.98 | 7.53 | 6.75
11/05/2020 7:50:00 | 1.4 | 6 | 5 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 356.62 | 250.43 | 282.04 | 262.55 | 7.84 | 8.32 | 7.51
11/05/2020 7:55:00 | 1.3 | 6.1 | 4.7 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 368.18 | 263.51 | 301.71 | 262.84 | 7.7 | 8.39 | 7.6
11/05/2020 8:00:00 | 1.1 | 6.1 | 4.6 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 334.61 | 235.4 | 268.11 | 263.23 | 8.03 | 8.36 | 7.53
11/05/2020 8:05:00 | 1.1 | 5.7 | 4.9 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 340.98 | 236 | 267.88 | 262.44 | 7.85 | 8.18 | 7.5
11/05/2020 8:10:00 | 1.1 | 5.7 | 4.9 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 369.26 | 255.28 | 291.05 | 262.09 | 7.62 | 8.07 | 7.32
11/05/2020 8:15:00 | 0.9 | 5.4 | 4.6 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 365.49 | 254.66 | 287.31 | 261.91 | 7.1 | 7.52 | 6.86
11/05/2020 8:20:00 | 1 | 4.7 | 4.4 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 358.02 | 248.21 | 280.91 | 261.79 | 6.84 | 7.21 | 6.73
11/05/2020 8:25:00 | 0.9 | 4.7 | 4.2 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 354.62 | 247.29 | 278.9 | 261.94 | 6.58 | 6.91 | 6.3
11/05/2020 8:30:00 | 0.2 | 3.4 | 4 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 411.31 | 281.33 | 320.63 | 260.63 | 5.19 | 5.45 | 5.41
11/05/2020 8:35:00 | 0.2 | 3.2 | 3.7 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 405.07 | 274.77 | 318.85 | 260.56 | 4.73 | 5.01 | 5.07
11/05/2020 8:40:00 | 0.1 | 2.6 | 3.8 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 412.66 | 279.16 | 320.77 | 260.73 | 4.56 | 4.88 | 4.79
11/05/2020 8:45:00 | 0.2 | 2.4 | 3.5 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 408.14 | 277.34 | 328.32 | 260.58 | 4.21 | 4.4 | 4.34
11/05/2020 8:50:00 | 0.3 | 4.1 | 4.2 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 401.06 | 269.35 | 314 | 261.35 | 5.73 | 6.3 | 6.04
11/05/2020 8:55:00 | 0.7 | 5.5 | 4.9 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 371.89 | 256.02 | 290.19 | 263.09 | 7.23 | 7.81 | 7.4
11/05/2020 9:00:00 | 0.4 | 4.5 | 4.8 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 346.26 | 238.49 | 272.64 | 263.08 | 6.42 | 7.19 | 6.65
11/05/2020 9:05:00 | 0.5 | 4.7 | 4.4 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 356.99 | 242.81 | 274.92 | 263.23 | 6.55 | 7.3 | 6.91
11/05/2020 9:10:00 | 0.3 | 2.3 | 3.8 | 0.1 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 429.54 | 290.92 | 335.16 | 261.61 | 4.37 | 4.9 | 4.66
11/05/2020 9:15:00 | 0.6 | 3.7 | 4.2 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 393.76 | 256.93 | 302.91 | 262.15 | 5.7 | 6.19 | 5.79
11/05/2020 9:20:00 | 0.5 | 4.8 | 4.6 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 360.34 | 248.66 | 281.21 | 262.42 | 6.67 | 7.35 | 6.81
11/05/2020 9:25:00 | 0.4 | 2.6 | 4.1 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 416.66 | 284.69 | 327.99 | 260.52 | 5.04 | 5.38 | 5.18
11/05/2020 9:30:00 | 0.5 | 2.8 | 3.8 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 414.22 | 280.82 | 321.49 | 260.92 | 4.73 | 5.26 | 4.86
11/05/2020 9:35:00 | 0.4 | 2.3 | 3.9 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 383.44 | 260.14 | 303.94 | 261.18 | 4.57 | 4.72 | 4.9
11/05/2020 9:40:00 | 0.4 | 1.9 | 3.7 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 413.81 | 275.05 | 314.85 | 260.43 | 4.43 | 4.78 | 4.76
11/05/2020 9:45:00 | 0.4 | 1.9 | 3.9 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 390.4 | 262.32 | 305.46 | 260.67 | 4.6 | 4.76 | 4.77
11/05/2020 9:50:00 | 0.5 | 3.5 | 4.4 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 317.15 | 213.03 | 240.49 | 262.84 | 5.9 | 6.4 | 6.1
11/05/2020 9:55:00 | 0.6 | 4.5 | 5.2 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 311.6 | 210.37 | 239.69 | 263.07 | 7.12 | 7.4 | 7.03
11/05/2020 10:00:00 | 0.7 | 4.5 | 4.8 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 313.18 | 217.46 | 248.56 | 262.63 | 6.87 | 7.49 | 7.02
11/05/2020 10:05:00 | 0.5 | 3.8 | 4.6 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 337.7 | 231.16 | 266.64 | 261.74 | 6 | 6.5 | 6.12
11/05/2020 10:10:00 | 0.4 | 3.6 | 4.4 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 306.58 | 208.84 | 241.04 | 262.79 | 5.93 | 6.36 | 6.3
11/05/2020 10:15:00 | 0.3 | 3.7 | 4.1 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 331.84 | 229.49 | 265.25 | 262.37 | 5.53 | 6.13 | 5.89
11/05/2020 10:20:00 | 0.2 | 2.3 | 3.7 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 410.67 | 273.91 | 320.36 | 260.33 | 4.62 | 5.02 | 4.97
11/05/2020 10:25:00 | 0.4 | 2.2 | 3.6 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 428.64 | 284.76 | 329.88 | 259.96 | 4.18 | 4.58 | 4.52
11/05/2020 10:30:00 | 0.5 | 0.8 | 2.7 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 400.59 | 264.05 | 310.42 | 260.06 | 2.95 | 3.2 | 3.26
11/05/2020 10:35:00 | 0.6 | 1.8 | 3.2 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 415.47 | 277.89 | 323.98 | 260.03 | 3.88 | 4.2 | 3.9
11/05/2020 10:40:00 | 0.2 | 1.8 | 3.2 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 424 | 286.02 | 324.28 | 259.86 | 3.96 | 4.08 | 3.93
11/05/2020 10:45:00 | 0.3 | 2 | 3.7 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 384.69 | 261.02 | 302.6 | 259.58 | 4.44 | 4.69 | 4.56
11/05/2020 10:50:00 | 0.3 | 2.4 | 4 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 351.86 | 231.67 | 274.63 | 260.38 | 5.02 | 5.4 | 5.45
11/05/2020 10:55:00 | 0.3 | 3.4 | 4.1 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 338.64 | 228.27 | 262.36 | 261.26 | 5.35 | 5.63 | 5.32
11/05/2020 11:00:00 | 0.5 | 3.7 | 4.2 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 326.59 | 225.1 | 256.22 | 261.31 | 5.66 | 5.92 | 5.76
11/05/2020 11:05:00 | 0.3 | 3.1 | 4.2 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 350.61 | 239.06 | 272.83 | 260.19 | 5.23 | 5.56 | 5.3
11/05/2020 11:10:00 | 0.4 | 3.3 | 4 | 0.1 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 320.72 | 217.53 | 251.9 | 261.8 | 5.28 | 5.66 | 5.28
11/05/2020 11:15:00 | 0.6 | 2.4 | 3.7 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 333.25 | 226.77 | 261.5 | 261.27 | 4.82 | 5.18 | 4.96
11/05/2020 11:20:00 | 0.3 | 2.6 | 4.1 | 0.2 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 329.78 | 219.41 | 259.59 | 260.39 | 4.96 | 5.45 | 5.2
11/05/2020 11:25:00 | 0.3 | 2.3 | 3.8 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 311.89 | 211.47 | 244.47 | 260.95 | 4.76 | 5.19 | 5.05
11/05/2020 11:30:00 | 0.6 | 2.9 | 4.2 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 1 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 336.24 | 225.5 | 262.25 | 260.29 | 5.36 | 5.8 | 5.59
11/05/2020 11:35:00 | 0.5 | 4.3 | 4.7 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 319.94 | 218.11 | 250.53 | 260.52 | 6.5 | 7.05 | 6.7
11/05/2020 11:40:00 | 0.7 | 3.8 | 4.4 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 330.14 | 229.38 | 263.4 | 259.67 | 6.17 | 6.63 | 6.2
11/05/2020 11:45:00 | 0.5 | 4.1 | 4.7 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 337.58 | 231.25 | 260.94 | 259.38 | 6.11 | 6.57 | 6.39
11/05/2020 11:50:00 | 0.4 | 4.2 | 4.3 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 338.62 | 227.07 | 262.92 | 259.39 | 6.07 | 6.43 | 6.2
11/05/2020 11:55:00 | 0.3 | 4.1 | 4.4 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 353.54 | 242.89 | 272.51 | 259.12 | 6.06 | 6.43 | 6.38
11/05/2020 12:00:00 | 0.3 | 1.6 | 3.4 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 399.26 | 266.29 | 309.33 | 258.36 | 3.86 | 4.16 | 4.2
11/05/2020 12:05:00 | 0.1 | 2.3 | 3.5 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 424.93 | 285.58 | 326.08 | 257.97 | 4.15 | 4.4 | 4.31
11/05/2020 12:10:00 | 0.4 | 2.2 | 3.6 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 421.07 | 288.22 | 328.26 | 258.05 | 4.39 | 4.76 | 4.57
11/05/2020 12:15:00 | 0.5 | 2.8 | 4 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 374.11 | 239.4 | 292.45 | 258.65 | 4.96 | 5.21 | 5.17
11/05/2020 12:20:00 | 0.4 | 3.1 | 3.9 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 356.26 | 242.41 | 279.48 | 259.1 | 5.23 | 5.65 | 5.4
11/05/2020 12:25:00 | 0.2 | 3 | 3.8 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 419.23 | 277.9 | 322.45 | 258.27 | 4.61 | 4.87 | 4.88
11/05/2020 12:30:00 | 0.3 | 4.1 | 4.3 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 384.4 | 253.76 | 292.45 | 258.87 | 5.52 | 6.29 | 5.96
11/05/2020 12:35:00 | 0.4 | 2.4 | 3.4 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 425.63 | 287.72 | 326.3 | 257.44 | 4.23 | 4.56 | 4.33
11/05/2020 12:40:00 | 0.2 | 2.4 | 3.2 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 437.33 | 305.46 | 347.12 | 257.69 | 4.26 | 4.55 | 4.47
11/05/2020 12:45:00 | 0.5 | 3.1 | 3.7 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 396.45 | 266.23 | 307.19 | 258.21 | 5.03 | 5.4 | 5.03
11/05/2020 12:50:00 | 0.8 | 4.9 | 3.9 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 371.34 | 255.26 | 289.53 | 259.36 | 6.47 | 7.18 | 6.57
11/05/2020 12:55:00 | 1.1 | 4.3 | 4.1 | 0.3 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 323.73 | 224.22 | 249.73 | 260.18 | 6.63 | 7.17 | 6.46
11/05/2020 13:00:00 | 1.1 | 5.1 | 4.7 | 0.3 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 346.67 | 235.68 | 268.1 | 259.73 | 7.07 | 7.46 | 7.17
11/05/2020 13:05:00 | 0.4 | 2.4 | 3.7 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 419.54 | 280.23 | 320.96 | 258.06 | 5 | 5.16 | 5.04
11/05/2020 13:10:00 | 0.8 | 3 | 3.6 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 426.62 | 291.99 | 329.91 | 258.37 | 5.28 | 5.33 | 5.08
11/05/2020 13:15:00 | 1.4 | 4.5 | 4.1 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 369.38 | 247.33 | 295.76 | 259.19 | 6.61 | 6.82 | 6.29
11/05/2020 13:20:00 | 0.6 | 4.1 | 3.9 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 367.28 | 249.8 | 288.49 | 259.63 | 6.19 | 6.5 | 6.15
11/05/2020 13:25:00 | 1.1 | 4 | 4.2 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 361.41 | 247.61 | 279.8 | 259.64 | 6.26 | 6.3 | 6
11/05/2020 13:30:00 | 1 | 4.5 | 4.2 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 352.64 | 245.82 | 276.51 | 259.72 | 6.71 | 6.76 | 6.52
11/05/2020 13:35:00 | 0.9 | 3.9 | 4.3 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 352.59 | 244.84 | 279.12 | 259.44 | 6 | 5.94 | 5.66
11/05/2020 13:40:00 | 0.6 | 4 | 4.4 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 335.79 | 230.26 | 261.9 | 260.29 | 6.43 | 6.43 | 6.24
11/05/2020 13:45:00 | 1.5 | 4.7 | 4.6 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 347.87 | 241.23 | 271.16 | 260.44 | 7.06 | 7.16 | 6.73
11/05/2020 13:50:00 | 1 | 2.8 | 3.4 | 0.4 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 312.37 | 216.3 | 243.72 | 260.94 | 5.1 | 5.2 | 4.86
11/05/2020 13:55:00 | 1 | 3.3 | 4.3 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 295.52 | 204.87 | 233.84 | 261.8 | 6.12 | 6.08 | 6.08
11/05/2020 14:00:00 | 0.7 | 4.2 | 5 | 0.3 | 1.8 | 1.6 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 291.06 | 199.96 | 228.37 | 261.58 | 6.8 | 6.88 | 6.66
11/05/2020 14:05:00 | 0.4 | 4.1 | 4.7 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 310.56 | 209.82 | 244.41 | 261.24 | 6.65 | 7.09 | 7.02
11/05/2020 14:10:00 | 0.3 | 1.7 | 3.3 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 403.34 | 275.92 | 314.95 | 259.67 | 4.16 | 4.3 | 3.98
11/05/2020 14:15:00 | 0.5 | 2.9 | 3.7 | 0.2 | 1.4 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 418.9 | 282.78 | 316.16 | 259.43 | 4.86 | 5.06 | 4.83
11/05/2020 14:20:00 | 0.5 | 2.6 | 3.6 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 440.53 | 299.38 | 341.39 | 259 | 4.56 | 4.73 | 4.44
11/05/2020 14:25:00 | 0.4 | 2.9 | 3.9 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 379.01 | 249.04 | 294.65 | 259.43 | 5.46 | 5.93 | 5.46
11/05/2020 14:30:00 | 0.6 | 2.4 | 3.2 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 426 | 293.67 | 332.07 | 259.17 | 4.55 | 4.82 | 4.43
11/05/2020 14:35:00 | 0.4 | 1.7 | 3.2 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 432.83 | 293.13 | 328.84 | 259.44 | 3.76 | 4 | 3.78
11/05/2020 14:40:00 | 0.1 | 1.3 | 2.9 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 458.46 | 309.94 | 352.43 | 258.79 | 3.27 | 3.38 | 3.28
11/05/2020 14:45:00 | 1.2 | 4.2 | 3.9 | 0.4 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 369.79 | 258.03 | 284.9 | 261.42 | 5.56 | 5.72 | 5.33
11/05/2020 14:50:00 | 0.9 | 3.8 | 4 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 348.9 | 241.32 | 274.66 | 262.26 | 5.51 | 5.91 | 5.39
11/05/2020 14:55:00 | 0.5 | 4.6 | 3.9 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 383.44 | 263.87 | 300.66 | 261.67 | 5.83 | 6.19 | 5.79
11/05/2020 15:00:00 | 1.2 | 4.7 | 4.1 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 376.26 | 257.73 | 297.15 | 261.8 | 6.57 | 6.69 | 6.29
11/05/2020 15:05:00 | 1.1 | 5 | 4 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 368.74 | 257.27 | 287.07 | 261.87 | 6.68 | 7.12 | 6.39
11/05/2020 15:10:00 | 0.6 | 4 | 3.9 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 384.22 | 253.67 | 301.61 | 261.98 | 5.63 | 5.95 | 5.73
11/05/2020 15:15:00 | 0.7 | 4.5 | 3.8 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 347.44 | 244.83 | 281.63 | 263.37 | 6.8 | 7.23 | 6.61
11/05/2020 15:20:00 | 0.9 | 4.8 | 4.3 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 376.03 | 258.46 | 288.69 | 262.86 | 6.34 | 6.47 | 6.13
11/05/2020 15:25:00 | 1.2 | 5 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 376.53 | 257.31 | 291.35 | 262.39 | 7 | 7.14 | 6.59
11/05/2020 15:30:00 | 0.5 | 4.7 | 4.2 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 384 | 265.48 | 301.37 | 262.61 | 6.08 | 6.36 | 6.15
11/05/2020 15:35:00 | 1.2 | 6.3 | 4.9 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 302.37 | 203.71 | 237.21 | 263.56 | 8.06 | 8.18 | 7.63
11/05/2020 15:40:00 | 0.6 | 3.8 | 4 | 0.2 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 354.35 | 248.11 | 285.1 | 263.37 | 5.56 | 5.65 | 5.66
11/05/2020 15:45:00 | 0.4 | 3.4 | 3.9 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 367.1 | 254.43 | 289.12 | 262.78 | 4.94 | 5.3 | 5.16
11/05/2020 15:50:00 | 0.8 | 4.9 | 4.3 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 343.2 | 235.08 | 272.05 | 263.8 | 6.93 | 7.13 | 6.99
11/05/2020 15:55:00 | 0.3 | 3.6 | 3.7 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 371.28 | 257.15 | 292.98 | 263.33 | 5.26 | 5.54 | 5.36
11/05/2020 16:00:00 | 0.6 | 5.4 | 4.4 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 344.16 | 232.82 | 266.73 | 264.54 | 7.08 | 7.33 | 6.96
11/05/2020 16:05:00 | 0.6 | 5 | 4.5 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 365.81 | 254.72 | 298.31 | 264.28 | 6.55 | 7.04 | 6.77
11/05/2020 16:10:00 | 0.6 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 363.86 | 250.28 | 287.16 | 264.15 | 7.03 | 7.9 | 7.26
11/05/2020 16:15:00 | 0.8 | 5.5 | 4.6 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 342.86 | 235.15 | 267.35 | 264.99 | 7.04 | 7.73 | 7.16
11/05/2020 16:20:00 | 0.6 | 7.1 | 5.5 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 316.88 | 213.27 | 258.44 | 265.1 | 8.25 | 9.51 | 8.49
11/05/2020 16:25:00 | 0.3 | 3.5 | 3.9 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 445.49 | 293.84 | 339.85 | 263.18 | 5.09 | 5.67 | 5.27
11/05/2020 16:30:00 | 0.5 | 4.8 | 4.4 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 362.93 | 248.79 | 288.99 | 264.03 | 6.22 | 6.96 | 6.31
11/05/2020 16:35:00 | 0.8 | 5.4 | 4.6 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 370.18 | 251.99 | 293.45 | 264.87 | 7.08 | 7.77 | 7.22
11/05/2020 16:40:00 | 0.7 | 4.6 | 4.2 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 361.65 | 244.71 | 284.84 | 264.81 | 6.54 | 7.3 | 6.43
11/05/2020 16:45:00 | 1 | 5.9 | 5 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 277.01 | 173.54 | 211.99 | 265.82 | 7.45 | 8.46 | 7.6
11/05/2020 16:50:00 | 0.7 | 5.2 | 4.4 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 355.2 | 244.19 | 280.29 | 265.64 | 6.88 | 7.86 | 7.09
11/05/2020 16:55:00 | 0.7 | 3.8 | 4.3 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 346.1 | 235.16 | 276.76 | 265.4 | 5.67 | 6.14 | 5.64
11/05/2020 17:00:00 | 0.5 | 4.2 | 4.7 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 346 | 228.42 | 272.46 | 265.5 | 6.36 | 7.11 | 6.5
11/05/2020 17:05:00 | 0.5 | 4.4 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 328.5 | 220.36 | 262.31 | 265.97 | 6.31 | 7.26 | 6.48
11/05/2020 17:10:00 | 0.6 | 4.7 | 4.8 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 349.49 | 239.81 | 280.31 | 266.17 | 6.52 | 7.24 | 6.56
11/05/2020 17:15:00 | 0.8 | 4.9 | 4.5 | 0.3 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 356.45 | 243.18 | 286.29 | 266.29 | 6.82 | 7.33 | 6.56
11/05/2020 17:20:00 | 0.8 | 5.2 | 4.8 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 1 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 358.38 | 247.89 | 289.93 | 266.78 | 7.17 | 7.59 | 6.85
11/05/2020 17:25:00 | 0.7 | 4.9 | 4.7 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 350.67 | 243.22 | 280.34 | 266.7 | 6.61 | 7.46 | 6.58
11/05/2020 17:30:00 | 1 | 4.8 | 4.4 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 370.67 | 258.34 | 298.64 | 266.97 | 6.67 | 7.19 | 6.39
11/05/2020 17:35:00 | 0.6 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 367.54 | 244.16 | 287.92 | 267.39 | 6.01 | 6.43 | 5.79
11/05/2020 17:40:00 | 0.4 | 4.3 | 4.1 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 350.26 | 242.37 | 278.82 | 266.9 | 6.16 | 6.37 | 6.09
11/05/2020 17:45:00 | 0.9 | 7.2 | 5 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 254.03 | 167.17 | 205.16 | 268.87 | 8.9 | 9.59 | 8.67
11/05/2020 17:50:00 | 1.3 | 7.7 | 5.6 | 0.4 | 1.7 | 1.9 | 0.2 | 1.8 | 2 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 223.02 | 142.41 | 179.06 | 269.16 | 10.18 | 10.67 | 9.66
11/05/2020 17:55:00 | 1.1 | 11.3 | 7.1 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 0.3 | 2.5 | 2.1 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 193.39 | 129.8 | 158.7 | 270.64 | 13.4 | 14.16 | 12.44
11/05/2020 18:00:00 | 0.4 | 6.2 | 5.5 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 299.07 | 193.65 | 238.54 | 268.79 | 8.4 | 8.86 | 8.16
11/05/2020 18:05:00 | 0.4 | 5.4 | 4.8 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 276.85 | 178.32 | 224.55 | 268.28 | 7.27 | 7.7 | 6.94
11/05/2020 18:10:00 | 0.6 | 5.7 | 4.7 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 280.16 | 180.24 | 223.5 | 268.21 | 7.63 | 8.05 | 7.07
11/05/2020 18:15:00 | 0.7 | 6.4 | 4.8 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 280.83 | 188.95 | 223.93 | 267.43 | 8.39 | 8.85 | 7.91
11/05/2020 18:20:00 | 1.2 | 7 | 5 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 266.46 | 177.14 | 213.93 | 264.44 | 9 | 9.36 | 8.08
11/05/2020 18:25:00 | 0.5 | 8.7 | 5.8 | 0.4 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 230.66 | 147.22 | 191.54 | 264.46 | 11.23 | 11.65 | 10.24
11/05/2020 18:30:00 | 1.6 | 11.6 | 7.2 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 0.4 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 200.64 | 131.85 | 158.37 | 265.48 | 13.77 | 14.11 | 12.24
11/05/2020 18:35:00 | 1.8 | 11.8 | 7.2 | 0.5 | 1.9 | 2.2 | 0.1 | 2.3 | 1.7 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 203.42 | 136 | 163.65 | 266.59 | 13.95 | 14.67 | 12.95
11/05/2020 18:40:00 | 1.1 | 13.1 | 7.9 | 0.3 | 1.9 | 2.9 | 0.3 | 2.8 | 2 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 182.67 | 123.16 | 146.72 | 267.09 | 16.07 | 16.63 | 14.75
11/05/2020 18:45:00 | 2.7 | 13.3 | 8.4 | 0.5 | 1.7 | 2.4 | 0.2 | 2.5 | 1.9 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 181.6 | 126.73 | 145.86 | 267.16 | 16.23 | 16.72 | 15.33
11/05/2020 18:50:00 | 2.9 | 13.7 | 7.6 | 0.5 | 1.9 | 2.6 | 0.4 | 2.2 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 207.62 | 143.97 | 166.25 | 267.26 | 16.06 | 16.51 | 14.54
11/05/2020 18:55:00 | 1.1 | 7.3 | 5.1 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 297.46 | 194.52 | 238.98 | 265.55 | 9.16 | 9.4 | 8.57
11/05/2020 19:00:00 | 0.9 | 7.8 | 5.8 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 284.61 | 194.2 | 227.2 | 266.5 | 9.86 | 10.1 | 9.23
11/05/2020 19:05:00 | 1.3 | 7.7 | 5.6 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 282.62 | 186.31 | 223 | 266.34 | 10.27 | 10.36 | 9.63
11/05/2020 19:10:00 | 0.7 | 6.8 | 5.1 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 299.87 | 203.88 | 245.48 | 265.89 | 8.52 | 8.67 | 8.04
11/05/2020 19:15:00 | 1 | 8.3 | 5.8 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 257.92 | 162.13 | 204.19 | 265.87 | 10.16 | 10.09 | 9.5
11/05/2020 19:20:00 | 0.6 | 5.8 | 5 | 0.3 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 296.16 | 195.17 | 233.73 | 265.86 | 8.11 | 8.24 | 7.52
11/05/2020 19:25:00 | 0.5 | 6.2 | 4.9 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 304.21 | 202.34 | 243.44 | 266.27 | 7.95 | 8.06 | 7.48
11/05/2020 19:30:00 | 0.2 | 6.9 | 5.6 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 305.66 | 204.95 | 237.83 | 264.85 | 8.71 | 8.9 | 8.31
11/05/2020 19:35:00 | 0.4 | 6.3 | 4.9 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 296.38 | 194.72 | 235.94 | 264.8 | 7.77 | 8.06 | 7.5
11/05/2020 19:40:00 | 0.8 | 6.7 | 5.1 | 0.4 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 328.78 | 227.65 | 263.37 | 264.44 | 8.8 | 8.91 | 8.19
11/05/2020 19:45:00 | 1.1 | 7.3 | 5.3 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 337.12 | 230.45 | 267.43 | 264.02 | 9.2 | 9.52 | 8.95
11/05/2020 19:50:00 | 0.8 | 6.8 | 5.2 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 320.14 | 215.73 | 253.73 | 264.39 | 8.7 | 9.1 | 8.32
11/05/2020 19:55:00 | 0.4 | 6.1 | 4.9 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 331.25 | 225.19 | 263.23 | 264.59 | 8.06 | 8.4 | 7.82
11/05/2020 20:00:00 | 1.3 | 7.4 | 5.8 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 290.77 | 196.42 | 231.88 | 265.41 | 9.22 | 9.67 | 9.16
11/05/2020 20:05:00 | 2.1 | 12.4 | 7.1 | 0.4 | 2.4 | 2 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 250.62 | 176.4 | 193.22 | 266.96 | 14.32 | 14.93 | 13.53
11/05/2020 20:10:00 | 1.3 | 11.6 | 7.1 | 0.4 | 2 | 2.1 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 254.34 | 177.01 | 203.21 | 266.59 | 13.26 | 13.68 | 12.9
11/05/2020 20:15:00 | 1.5 | 10.3 | 6.5 | 0.4 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 257.33 | 178.54 | 208.97 | 266.79 | 12.06 | 12.41 | 11.23
11/05/2020 20:20:00 | 2 | 11.4 | 6.7 | 0.4 | 2.1 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 253.89 | 182.3 | 214.28 | 266.77 | 13.32 | 13.59 | 12.91
11/05/2020 20:25:00 | 1.8 | 12.2 | 7.1 | 0.4 | 2 | 2 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 234.78 | 163.82 | 186.68 | 267.23 | 14.44 | 15.03 | 13.93
11/05/2020 20:30:00 | 1.5 | 11.9 | 7.7 | 0.2 | 1.9 | 2.2 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 251.01 | 170.37 | 191.62 | 266.73 | 13.38 | 13.99 | 13.14
11/05/2020 20:35:00 | 1.3 | 10.6 | 6.1 | 0.3 | 2 | 1.6 | 0 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 250.58 | 170.78 | 199.45 | 267.09 | 12.78 | 13.32 | 12.06
11/05/2020 20:40:00 | 1.2 | 11.1 | 7.3 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 254.7 | 174.14 | 201.67 | 267.29 | 13.08 | 13.81 | 12.47
11/05/2020 20:45:00 | 1 | 7.3 | 4.9 | 0.3 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 316.93 | 208.69 | 248.33 | 265.51 | 8.76 | 9.28 | 8.33
11/05/2020 20:50:00 | 0.9 | 5.9 | 4.4 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 329.22 | 224.72 | 262.08 | 265.57 | 7.68 | 8.16 | 7.45
11/05/2020 20:55:00 | 1.1 | 8.4 | 5.5 | 0.3 | 1.7 | 1.5 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 281.82 | 190.7 | 231.8 | 266.51 | 10.42 | 11.2 | 10.07
11/05/2020 21:00:00 | 1.5 | 11 | 6.3 | 0.4 | 2 | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 230.51 | 158.7 | 184.39 | 267.73 | 13.03 | 13.66 | 12.3
11/05/2020 21:05:00 | 0.8 | 11.1 | 7 | 0.4 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 238 | 163.13 | 189.74 | 267.92 | 12.69 | 13.2 | 12.56
11/05/2020 21:10:00 | 2 | 11 | 6.6 | 0.4 | 1.7 | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 247.58 | 175.67 | 199.53 | 269.1 | 12.46 | 12.77 | 11.29
11/05/2020 21:15:00 | 2.8 | 11.3 | 6.9 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 250.9 | 169.03 | 193.67 | 268.67 | 12.83 | 13 | 12.12
11/05/2020 21:20:00 | 0.6 | 5.6 | 4.3 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 336.74 | 234.08 | 276.47 | 266.65 | 7.33 | 7.61 | 6.82
11/05/2020 21:25:00 | 1.1 | 6 | 4.5 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 318.91 | 219.35 | 256.9 | 266.95 | 7.82 | 8.06 | 7.57
11/05/2020 21:30:00 | 1.2 | 7.3 | 4.6 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 297.39 | 197.22 | 235.31 | 267.88 | 8.25 | 8.68 | 7.76
11/05/2020 21:35:00 | 0.9 | 6.8 | 5.1 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 310.38 | 207.48 | 250.14 | 268.29 | 8.17 | 8.45 | 7.79
11/05/2020 21:40:00 | 1.9 | 11 | 6.6 | 0.4 | 1.7 | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 223.57 | 149.71 | 182.9 | 270.38 | 13.35 | 13.57 | 11.92
11/05/2020 21:45:00 | 1.4 | 11.2 | 6.7 | 0.3 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 229.44 | 156.89 | 192.22 | 270.64 | 13.04 | 13.46 | 11.92
11/05/2020 21:50:00 | 1 | 10.1 | 6 | 0.3 | 1.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 215.49 | 144.57 | 176.68 | 270.31 | 12.72 | 12.76 | 11.13
11/05/2020 21:55:00 | 1.9 | 13.7 | 6.9 | 0.5 | 2.1 | 2.4 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 186.3 | 129.31 | 163.24 | 271.67 | 15.67 | 16.67 | 14.91
11/05/2020 22:00:00 | 2.7 | 11.9 | 6.4 | 0.8 | 2.2 | 2.7 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 199.44 | 135.66 | 163.27 | 271.38 | 14.8 | 15.68 | 13.55
11/05/2020 22:05:00 | 1.8 | 11.8 | 6.9 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 231.57 | 159.6 | 187.75 | 266.69 | 13.37 | 13.69 | 11.76
11/05/2020 22:10:00 | 1.7 | 6.4 | 4.9 | 0.4 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 306.61 | 208.34 | 245.03 | 265.49 | 9.29 | 9.6 | 8.61
11/05/2020 22:15:00 | 1.2 | 5.9 | 4.6 | 0.4 | 1.9 | 1.4 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 310.48 | 208.91 | 245.39 | 265.1 | 8.03 | 8.45 | 7.2
11/05/2020 22:20:00 | 1.3 | 6.7 | 4.9 | 0.3 | 1.9 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 304.67 | 208.59 | 240.29 | 264.92 | 9.01 | 9.37 | 8.36
11/05/2020 22:25:00 | 0.7 | 5.6 | 4.4 | 0.5 | 1.9 | 1.1 | 0.3 | 2.1 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 259.06 | 178.45 | 206.59 | 266.13 | 7.76 | 8.3 | 7.27
11/05/2020 22:30:00 | 0.6 | 5.8 | 5.1 | 0.2 | 1.9 | 1.7 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 296.88 | 198.54 | 236.43 | 265.29 | 8.16 | 8.38 | 7.73
11/05/2020 22:35:00 | 0.1 | 5.9 | 4.9 | 0.3 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 297.94 | 198.34 | 231.65 | 265.41 | 7.73 | 8.21 | 7.29
11/05/2020 22:40:00 | 0.1 | 4.8 | 4.7 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 290.64 | 196.47 | 229.42 | 265.62 | 7.24 | 7.61 | 7.06
11/05/2020 22:45:00 | 0.3 | 5 | 4.6 | 0.2 | 2 | 1.7 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 306.13 | 204.03 | 243.22 | 265.21 | 7.55 | 7.96 | 7.24
11/05/2020 22:50:00 | 1 | 7.5 | 5.2 | 0.3 | 2.2 | 2 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 244.62 | 158.17 | 195.55 | 266.39 | 9.86 | 10.37 | 9.17
11/05/2020 22:55:00 | 0.8 | 6.2 | 4.8 | 0.3 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 289.07 | 192.01 | 239.3 | 265.85 | 8.4 | 9.01 | 7.93
11/05/2020 23:00:00 | 0.5 | 5.9 | 4.6 | 0.3 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 298.72 | 188.45 | 230.2 | 265.84 | 8.11 | 8.68 | 7.69
11/05/2020 23:05:00 | 0.2 | 5.9 | 5 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 0.1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 292.45 | 198.95 | 234.76 | 265.9 | 8 | 8.5 | 7.73
11/05/2020 23:10:00 | 0.5 | 6.4 | 5.6 | 0.3 | 1.8 | 2.2 | 0 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 300.4 | 200.76 | 247.1 | 266.4 | 8.4 | 8.9 | 8.34
11/05/2020 23:15:00 | 1 | 5.7 | 4.7 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 292.11 | 195.24 | 233.2 | 265.91 | 8.06 | 8.46 | 7.83
11/05/2020 23:20:00 | 0.6 | 7.9 | 5.3 | 0.4 | 2.2 | 2.7 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 253.31 | 163.37 | 201.8 | 266.37 | 9.83 | 10.47 | 9.4
11/05/2020 23:25:00 | 1.2 | 10.7 | 6.6 | 0.2 | 2.4 | 2.7 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 222.32 | 151.68 | 175.79 | 267.26 | 12.94 | 13.42 | 12.23
11/05/2020 23:30:00 | 1.9 | 10.1 | 5.7 | 0.4 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 215.68 | 146.18 | 172.22 | 267.29 | 12.06 | 12.76 | 11.1
11/05/2020 23:35:00 | 1 | 6.7 | 5 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 0.2 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 288.75 | 194.07 | 230.27 | 265.44 | 8.9 | 9.23 | 8.6
11/05/2020 23:40:00 | 1.6 | 6.6 | 5 | 0.3 | 2.1 | 1.9 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 296.38 | 192.1 | 235.05 | 265.81 | 8.61 | 9.21 | 8.26
11/05/2020 23:45:00 | 0.9 | 6.3 | 5 | 0.2 | 2.2 | 1.9 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 314.4 | 209.56 | 250.76 | 266.05 | 8.16 | 8.85 | 8.3
11/05/2020 23:50:00 | 0.2 | 9.4 | 6 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 242.75 | 167.86 | 204.53 | 267.42 | 11.09 | 12 | 10.85
11/05/2020 23:55:00 | 0.7 | 9.2 | 5.9 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 244.99 | 164.84 | 195.22 | 267.04 | 11.1 | 11.43 | 10.3
12/05/2020 0:00:00 | 0.8 | 10.9 | 6.6 | 0.4 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 215.79 | 147.03 | 174.38 | 266.79 | 13.53 | 14.25 | 12.62
12/05/2020 0:05:00 | 0.5 | 6.7 | 5.1 | 0.3 | 2.1 | 2 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 276.43 | 189.09 | 220.05 | 264.85 | 8.76 | 9.16 | 8.08
12/05/2020 0:10:00 | 0.7 | 5.9 | 4.7 | 0.3 | 2 | 1.8 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 285.7 | 191.42 | 224.45 | 264.4 | 7.82 | 8.23 | 7.37
12/05/2020 0:15:00 | 0.8 | 5.6 | 4.4 | 0.4 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 258.19 | 170.49 | 213.67 | 265.17 | 7.12 | 7.7 | 6.52
12/05/2020 0:20:00 | 1 | 9 | 5.5 | 0.4 | 2.3 | 1.8 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 224.5 | 151.49 | 185.68 | 266.6 | 10.44 | 10.92 | 9.29
12/05/2020 0:25:00 | 2 | 10.4 | 6.3 | 0.3 | 2.6 | 2.7 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 218.72 | 148.28 | 166.01 | 266.8 | 12.63 | 13.16 | 11.41
12/05/2020 0:30:00 | 2.2 | 11.2 | 6.3 | 0.1 | 2.5 | 2.7 | 0.1 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 232.7 | 161.8 | 186.19 | 266.89 | 12.93 | 13.83 | 12.35
12/05/2020 0:35:00 | 0.6 | 6.3 | 4.8 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 311.01 | 211.01 | 246.04 | 264.87 | 8.1 | 8.73 | 7.66
12/05/2020 0:40:00 | 1.1 | 6.5 | 5.2 | 0.4 | 2 | 1.9 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 284.4 | 191.63 | 227.09 | 265.59 | 8.66 | 9.13 | 8.1
12/05/2020 0:45:00 | 1.7 | 11.5 | 6.3 | 0.5 | 2.3 | 2.7 | 0.3 | 2 | 1.5 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 198.8 | 139.19 | 158.9 | 267.66 | 14.7 | 15.3 | 13.42
12/05/2020 0:50:00 | 1.3 | 11.3 | 7 | 0.2 | 2.4 | 2.8 | 0.3 | 2 | 1.6 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 201.01 | 137.26 | 161.42 | 267.73 | 13.86 | 14.85 | 13.47
12/05/2020 0:55:00 | 1.3 | 11.6 | 6.5 | 0.2 | 1.6 | 2.7 | 0.1 | 2.3 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 220.5 | 151.7 | 176.02 | 267.49 | 12.77 | 13.83 | 12.57
12/05/2020 1:00:00 | 1.3 | 11.2 | 6.9 | 0.4 | 2.3 | 3.3 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 199.49 | 135.19 | 157.56 | 267.95 | 14.02 | 14.6 | 13.33
12/05/2020 1:05:00 | 2.4 | 11.8 | 5.9 | 0.5 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 169.02 | 120.02 | 135.94 | 268.77 | 13.11 | 13.95 | 12.02
12/05/2020 1:10:00 | 0.6 | 5.7 | 4.3 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.9 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 251.49 | 173.32 | 202.96 | 266.94 | 7.56 | 7.69 | 7.4
12/05/2020 1:15:00 | 0.1 | 6.8 | 5.3 | 0.1 | 1.7 | 2 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 259.76 | 180.85 | 214.84 | 267.03 | 8.56 | 9.36 | 8.35
12/05/2020 1:20:00 | 0.9 | 7.4 | 5.4 | 0.4 | 2.3 | 1.9 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 218.43 | 136.94 | 176.22 | 267.26 | 9.67 | 10.27 | 9.51
12/05/2020 1:25:00 | 1.3 | 9.8 | 6.3 | 0.3 | 2.3 | 2.9 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 193.89 | 135.17 | 157.94 | 268.02 | 13.21 | 14.1 | 12.73
12/05/2020 1:30:00 | 0.5 | 10.8 | 6.5 | 0.2 | 1.9 | 2.4 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 205.06 | 142.16 | 169.96 | 268.24 | 12.12 | 13 | 11.79
12/05/2020 1:35:00 | 0.8 | 8.7 | 5.9 | 0.4 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 2.3 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 200.64 | 132.04 | 157.08 | 267.41 | 10.83 | 11.4 | 10.32
12/05/2020 1:40:00 | 1.6 | 11 | 6.5 | 0.5 | 1.9 | 2.9 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 206.46 | 140.3 | 162.2 | 267.1 | 12.67 | 13.52 | 12.02
12/05/2020 1:45:00 | 1.4 | 10.1 | 6.4 | 0.3 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 218.38 | 147.22 | 175.07 | 267.49 | 12.27 | 12.84 | 11.88
12/05/2020 1:50:00 | 1.4 | 10.9 | 6.3 | 0.4 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 219.89 | 155.48 | 179.72 | 267.34 | 13.19 | 14.03 | 12.45
12/05/2020 1:55:00 | 0.9 | 9.9 | 5.9 | 0.3 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 211.1 | 146.13 | 173.85 | 267.45 | 12.93 | 13.37 | 12.53
12/05/2020 2:00:00 | 0.8 | 9.5 | 5.6 | 0.3 | 2.8 | 2.6 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 203.15 | 135.31 | 160.31 | 267.32 | 11.71 | 12.36 | 10.67
12/05/2020 2:05:00 | 2.9 | 13.5 | 7.7 | 0.7 | 2.7 | 3.5 | 0.2 | 2.1 | 1.6 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 168.18 | 115.78 | 132.24 | 268.62 | 15.64 | 16.42 | 14.87
12/05/2020 2:10:00 | 2 | 11.1 | 5.8 | 0.5 | 2.5 | 2.4 | 0.3 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 223.25 | 155.32 | 178.32 | 267.31 | 13.03 | 13.33 | 11.31
12/05/2020 2:15:00 | 1.4 | 10.2 | 5.4 | 0.1 | 2.3 | 2.6 | 0.1 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 223.84 | 151.62 | 178.77 | 267.07 | 12.22 | 12.5 | 11.43
12/05/2020 2:20:00 | 2.2 | 11 | 6 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 209.82 | 146.92 | 168.32 | 267.77 | 13.36 | 13.58 | 11.49
12/05/2020 2:25:00 | 2.4 | 10.5 | 5.5 | 0.2 | 2.4 | 2.2 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 196.96 | 137.4 | 170.55 | 267.55 | 13.52 | 13.56 | 12.15
12/05/2020 2:30:00 | 2.1 | 10.1 | 5.8 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 223.28 | 160.75 | 186.96 | 267.28 | 12.07 | 12.39 | 10.81
12/05/2020 2:35:00 | 1.4 | 10.6 | 5.8 | 0.3 | 2.7 | 2.3 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.3 | 222.54 | 151.98 | 178.27 | 267.27 | 12.27 | 12.7 | 11.16
12/05/2020 2:40:00 | 0.2 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 299.52 | 201.69 | 238.61 | 265.58 | 7.68 | 7.89 | 7.09
12/05/2020 2:45:00 | 0.7 | 5 | 3.9 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 297.52 | 200.43 | 237.55 | 265.39 | 7.25 | 7.56 | 6.76
12/05/2020 2:50:00 | 1.5 | 8 | 5.2 | 0.3 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 242.69 | 157.96 | 195.97 | 266.47 | 9.89 | 10.2 | 8.87
12/05/2020 2:55:00 | 0.8 | 8.2 | 4.8 | 0.2 | 2.1 | 2 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 220.35 | 150.24 | 177.25 | 267.17 | 10.39 | 10.43 | 9.2
12/05/2020 3:00:00 | 1 | 9.1 | 5.6 | 0.2 | 2.1 | 2.5 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 226.91 | 147.4 | 170.9 | 267.53 | 11.45 | 11.45 | 10.45
12/05/2020 3:05:00 | 1.7 | 9.9 | 5.8 | 0.4 | 1.7 | 2 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 208.18 | 140.99 | 167.48 | 267.53 | 11.79 | 11.99 | 10.34
12/05/2020 3:10:00 | 2.2 | 10.2 | 5 | 0.2 | 1.6 | 2.2 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 221.26 | 151.21 | 177.07 | 267.25 | 12.26 | 12.4 | 11.06
12/05/2020 3:15:00 | 1.3 | 10.2 | 5.9 | 0.3 | 1.6 | 2.1 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 221.6 | 149.16 | 167.14 | 268.14 | 11.88 | 12.1 | 10.46
12/05/2020 3:20:00 | 1.8 | 10.6 | 5.9 | 0.3 | 2.3 | 2.7 | 0.3 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 223.36 | 152.81 | 181.63 | 267.72 | 12.84 | 12.92 | 11.59
12/05/2020 3:25:00 | 2.3 | 11.1 | 6 | 0.4 | 1.9 | 2.4 | 0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 215.63 | 152.1 | 178 | 268.32 | 12.86 | 13.3 | 11.43
12/05/2020 3:30:00 | 0.7 | 5.7 | 4.2 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 298.82 | 200.6 | 238.82 | 266.13 | 7.55 | 7.76 | 6.74
12/05/2020 3:35:00 | 1.1 | 6 | 4.3 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 287.44 | 199.07 | 231.36 | 266.57 | 7.97 | 8.26 | 7.26
12/05/2020 3:40:00 | 0.3 | 5.1 | 4 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 291.18 | 191.56 | 232.84 | 266.16 | 6.86 | 7.1 | 6.56
12/05/2020 3:45:00 | 0.7 | 6.3 | 4.5 | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 296.18 | 191.12 | 228.1 | 266.48 | 8.2 | 8.61 | 7.5
12/05/2020 3:50:00 | 1.1 | 7.7 | 5.6 | 0.4 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 238.62 | 149.93 | 190.82 | 267.32 | 9.59 | 10.08 | 8.96
12/05/2020 3:55:00 | 0.2 | 5.6 | 4.7 | 0.3 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 300.77 | 204.48 | 238.45 | 266.5 | 7.71 | 7.98 | 7.22
12/05/2020 4:00:00 | 0.4 | 7.7 | 5.2 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 277.1 | 178.99 | 218.29 | 266.21 | 8.92 | 9.51 | 8.69
12/05/2020 4:05:00 | 0.8 | 5.7 | 4.7 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 303.84 | 205.78 | 244.55 | 265.95 | 7.72 | 7.94 | 7.72
12/05/2020 4:10:00 | 0.3 | 5.9 | 4.6 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 303.98 | 200.46 | 244.53 | 265.74 | 8.01 | 8.36 | 7.81
12/05/2020 4:15:00 | 0.5 | 6.5 | 5 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 299.57 | 202.9 | 236.5 | 266.08 | 8.17 | 8.42 | 8.01
12/05/2020 4:20:00 | 0.7 | 8.7 | 5.8 | 0.2 | 2.1 | 2.4 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 272.35 | 179.87 | 218.04 | 265.85 | 10.3 | 11.06 | 10.22
12/05/2020 4:25:00 | 1.6 | 10.9 | 6.7 | 0.1 | 2.6 | 2.8 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 240.62 | 165.35 | 191.59 | 266.78 | 13 | 13.58 | 12.96
12/05/2020 4:30:00 | 0.9 | 6.2 | 5 | 0.2 | 2 | 1.7 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 309.06 | 209.55 | 245.85 | 264.96 | 8.05 | 8.44 | 7.9
12/05/2020 4:35:00 | 0.8 | 6.5 | 5 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 321.87 | 218.96 | 256.22 | 264.75 | 8.36 | 8.61 | 8.33
12/05/2020 4:40:00 | 0.8 | 5.7 | 5.1 | 0.3 | 2.1 | 1.7 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 311.95 | 216.2 | 255.79 | 264.79 | 7.9 | 8.28 | 7.76
12/05/2020 4:45:00 | 0.9 | 5.7 | 4.9 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 325.81 | 215 | 252.87 | 264.48 | 7.57 | 7.8 | 7.13
12/05/2020 4:50:00 | 1.1 | 5.6 | 4.3 | 0.3 | 2 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 322.35 | 215.32 | 249.7 | 264.23 | 7.77 | 8.05 | 7.26
12/05/2020 4:55:00 | 1.6 | 5.8 | 4.6 | 0.3 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 305.94 | 208.49 | 242.92 | 265.21 | 8.09 | 8.45 | 7.63
12/05/2020 5:00:00 | 1.1 | 5.5 | 4.6 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 330.77 | 224.72 | 268.03 | 264.42 | 7.96 | 8.06 | 7.48
12/05/2020 5:05:00 | 1 | 6 | 4.9 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 319.92 | 217.35 | 250.12 | 264.83 | 8.03 | 8.38 | 7.59
12/05/2020 5:10:00 | 1.2 | 6 | 4.8 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 288.06 | 194.62 | 228.87 | 265 | 7.99 | 8.18 | 7.4
12/05/2020 5:15:00 | 0.9 | 6.7 | 5.2 | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 270.14 | 183.43 | 214.87 | 265.1 | 9.02 | 9.16 | 8.23
12/05/2020 5:20:00 | 1.6 | 9.6 | 6 | 0.3 | 2 | 2.3 | 0.1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 238.45 | 151.19 | 188.02 | 265.61 | 11.73 | 11.98 | 10.97
12/05/2020 5:25:00 | 1.9 | 10.5 | 6 | 0.4 | 2 | 2.6 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 219.41 | 146.2 | 175.49 | 265.43 | 13.04 | 13.11 | 11.65
12/05/2020 5:30:00 | 2.6 | 10.4 | 6.2 | 0.7 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 1.1 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 208.8 | 142.93 | 169.01 | 266.56 | 13.76 | 13.23 | 12.36
12/05/2020 5:35:00 | 1.3 | 6.6 | 4.5 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 284.22 | 191.53 | 226.7 | 265.15 | 8.52 | 8.56 | 7.66
12/05/2020 5:40:00 | 1.1 | 8.6 | 5.3 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 248.54 | 158.42 | 198.33 | 265.87 | 10.56 | 10.69 | 9.88
12/05/2020 5:45:00 | 1.8 | 12 | 6.3 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 230.32 | 149.4 | 176.2 | 266.4 | 13.49 | 13.19 | 11.74
12/05/2020 5:50:00 | 1.3 | 11.8 | 6.3 | 0.2 | 1.8 | 2.2 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 214.7 | 148.37 | 174.32 | 266.96 | 13.33 | 14.13 | 12.67
12/05/2020 5:55:00 | 1.1 | 12.3 | 6.7 | 0.2 | 1.9 | 2.6 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 203.25 | 138.68 | 162.72 | 267.2 | 13.67 | 15.1 | 13.85
12/05/2020 6:00:00 | 1.8 | 11 | 6.2 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 223.47 | 148.5 | 174.33 | 267.18 | 12.99 | 13.5 | 11.57
12/05/2020 6:05:00 | 1.5 | 12 | 6.9 | 0.4 | 1.6 | 2.6 | 0.3 | 1.3 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 238.94 | 164.26 | 189.34 | 266.46 | 13.83 | 14.99 | 13.33
12/05/2020 6:10:00 | 2.4 | 12.8 | 6.6 | 0.4 | 1.6 | 2.2 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 232.74 | 161.56 | 185.16 | 265.92 | 14.45 | 15.26 | 13.41
12/05/2020 6:15:00 | 0.9 | 7 | 4.8 | 0.2 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 320.8 | 210.61 | 247.13 | 263.44 | 8.39 | 8.74 | 8.03
12/05/2020 6:20:00 | 1.1 | 6 | 4.1 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 297.52 | 203.16 | 235.51 | 264 | 8.61 | 8.66 | 7.61
12/05/2020 6:25:00 | 0.9 | 6.5 | 4.5 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.2 | 308.8 | 209.98 | 243.69 | 263.67 | 8.24 | 8.72 | 7.78
12/05/2020 6:30:00 | 1 | 7.6 | 5.1 | 0.3 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 323.84 | 219.77 | 251.48 | 263.27 | 8.9 | 9.53 | 8.46
12/05/2020 6:35:00 | 1.9 | 9.3 | 6 | 0.5 | 1.5 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 255.55 | 167.39 | 208.76 | 263.74 | 10.84 | 10.91 | 9.92
12/05/2020 6:40:00 | 2.3 | 12.6 | 7.4 | 0.4 | 1.5 | 2.1 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 209.42 | 151.02 | 167.69 | 265.56 | 14.86 | 15.35 | 13.3
12/05/2020 6:45:00 | 2.3 | 11.3 | 6.6 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 234.34 | 163.52 | 184.7 | 264.81 | 13.49 | 13.65 | 12.59
12/05/2020 6:50:00 | 2 | 9.9 | 6.3 | 0.6 | 1.7 | 1.9 | 0.4 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.1 | 220.85 | 155.55 | 182.78 | 264.55 | 11.69 | 12.55 | 11.13
12/05/2020 6:55:00 | 2.5 | 11.7 | 5.8 | 0.4 | 1.8 | 2.1 | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 224.02 | 155.26 | 177.92 | 265.09 | 13.95 | 14.22 | 12.96
12/05/2020 7:00:00 | 1.1 | 5.7 | 4.8 | 0.2 | 2.1 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 315.58 | 217.72 | 246.21 | 261.77 | 7.84 | 8.39 | 7.5
12/05/2020 7:05:00 | 1.1 | 6.7 | 5.9 | 0.4 | 2.4 | 1.9 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 247.36 | 159.49 | 197.33 | 263.96 | 9.45 | 10.4 | 9.66
12/05/2020 7:10:00 | 1.4 | 11.2 | 7 | 0.3 | 2.5 | 2.7 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 209.09 | 143.89 | 166.53 | 264.74 | 13.36 | 14.75 | 13.65
12/05/2020 7:15:00 | 2 | 10.9 | 6.5 | 0.2 | 2.5 | 2.7 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 236.53 | 164.27 | 187.33 | 263.79 | 13.16 | 13.67 | 12.5
12/05/2020 7:20:00 | 2.2 | 11.2 | 7.3 | 0.5 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 225.54 | 154.65 | 176.93 | 263.69 | 12.53 | 13.1 | 11.88
12/05/2020 7:25:00 | 1.8 | 9.9 | 7 | 0.3 | 3.1 | 2.3 | 0.2 | 2.3 | 2.1 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 196.58 | 130.68 | 155.43 | 263.73 | 12.68 | 13.7 | 11.88
12/05/2020 7:30:00 | 2.1 | 10.4 | 6.6 | 0.2 | 2.5 | 2.4 | 0.2 | 2.1 | 1.8 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 216.35 | 149.92 | 170.14 | 263.17 | 12.46 | 12.84 | 11.7
12/05/2020 7:35:00 | 1.9 | 9.9 | 7.2 | 0.3 | 2.6 | 2.9 | 0.1 | 2 | 1.5 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 229.66 | 155.21 | 181.07 | 262.47 | 12.7 | 13.82 | 12.26
12/05/2020 7:40:00 | 0.6 | 3.5 | 4.4 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 355.86 | 234.26 | 279.25 | 259.81 | 6.06 | 6.57 | 6.5
12/05/2020 7:45:00 | 0.7 | 4.9 | 5.4 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 355.92 | 250.81 | 277.18 | 260.59 | 7.14 | 7.76 | 7.26
12/05/2020 7:50:00 | 1.1 | 5.2 | 5.3 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 351.82 | 241.24 | 273.34 | 260.34 | 7.43 | 8.03 | 7.7
12/05/2020 7:55:00 | 0.9 | 3.9 | 4.6 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 363.31 | 249.03 | 283.3 | 259.52 | 6.48 | 7.02 | 6.36
12/05/2020 8:00:00 | 0.7 | 4.2 | 4.6 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 334.13 | 227.65 | 260.01 | 259.95 | 6.29 | 6.86 | 6.68
12/05/2020 8:05:00 | 0.6 | 4.2 | 4.8 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 306.02 | 206.47 | 239.58 | 260.66 | 6.44 | 7.26 | 6.73
12/05/2020 8:10:00 | 0.5 | 4.7 | 4.7 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 319.33 | 214.98 | 247.97 | 259.6 | 6.56 | 7.3 | 6.93
12/05/2020 8:15:00 | 0.6 | 4 | 4.3 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 346.19 | 232.83 | 269.05 | 260.24 | 5.94 | 6.48 | 5.94
12/05/2020 8:20:00 | 0.7 | 3.3 | 4.2 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 327.57 | 222.17 | 263.52 | 261.14 | 5.97 | 6.53 | 6.22
12/05/2020 8:25:00 | 0.8 | 3.6 | 4.7 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 317.65 | 211.48 | 246.12 | 261.32 | 5.45 | 6 | 5.94
12/05/2020 8:30:00 | 0.9 | 3.4 | 5.1 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.1 | 306.58 | 207.4 | 243.34 | 261.21 | 6.03 | 6.66 | 6.5
12/05/2020 8:35:00 | 0.7 | 4 | 4.8 | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 319.71 | 215.96 | 249.34 | 260.91 | 6.31 | 6.88 | 6.64
12/05/2020 8:40:00 | 1 | 5.4 | 5.1 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 276.77 | 184.4 | 214.01 | 261.1 | 7.53 | 8.2 | 7.51
12/05/2020 8:45:00 | 0.7 | 4 | 5 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 315.22 | 213.53 | 248.79 | 261.15 | 6.2 | 6.84 | 6.48
12/05/2020 8:50:00 | 0.7 | 4.2 | 5 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 308.13 | 209.48 | 241.37 | 261.48 | 6.5 | 7.09 | 6.85
12/05/2020 8:55:00 | 0.6 | 4.2 | 5.2 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 327.39 | 219.26 | 253.6 | 260.66 | 6.57 | 7.42 | 6.82
12/05/2020 9:00:00 | 0.6 | 4.3 | 5.2 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 319.65 | 213.34 | 248.9 | 260.52 | 6.59 | 7.34 | 7.09
12/05/2020 9:05:00 | 0.5 | 4.7 | 4.9 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 317.18 | 211.88 | 247.75 | 260.46 | 6.89 | 7.36 | 6.96
12/05/2020 9:10:00 | 0.7 | 4.1 | 4.5 | 0.3 | 1.9 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 326.4 | 217.03 | 253.5 | 260.18 | 6.16 | 6.88 | 6.6
12/05/2020 9:15:00 | 0.2 | 3.7 | 4.4 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 314.26 | 209.33 | 245.5 | 260.29 | 5.54 | 6.15 | 5.92
12/05/2020 9:20:00 | 0.4 | 4.5 | 4.8 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 319.78 | 217.8 | 253.13 | 260.95 | 6.1 | 7.07 | 6.55
12/05/2020 9:25:00 | 0.7 | 4.9 | 4.5 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 342.96 | 227.56 | 251.35 | 259.49 | 6.4 | 7 | 6.93
12/05/2020 9:30:00 | 0.5 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 341.34 | 221.2 | 257.36 | 259.2 | 6.1 | 6.57 | 6.6
12/05/2020 9:35:00 | 0.3 | 4.8 | 4.7 | 0.2 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 330.22 | 223.16 | 257.3 | 260.28 | 6.45 | 6.82 | 7.04
12/05/2020 9:40:00 | 0.8 | 4.1 | 4.2 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 344.16 | 227.98 | 260.84 | 258.72 | 6.08 | 6.35 | 6.46
12/05/2020 9:45:00 | 0.4 | 2.8 | 3.9 | 0.1 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 316.45 | 214.57 | 246.2 | 259.21 | 4.71 | 5.1 | 5.11
12/05/2020 9:50:00 | 0.7 | 3.7 | 4.5 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 305.66 | 208.54 | 243.22 | 259.53 | 5.7 | 6.11 | 6.27
12/05/2020 9:55:00 | 0.7 | 3.3 | 4 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 335.98 | 234.36 | 261.07 | 258.96 | 5.03 | 5.51 | 5.46
12/05/2020 10:00:00 | 0.3 | 2.7 | 4.5 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 364.37 | 248.11 | 281.83 | 259.07 | 4.6 | 4.86 | 5.02
12/05/2020 10:05:00 | 0.2 | 3.1 | 4.1 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 389.84 | 264.75 | 304.6 | 258.23 | 5.07 | 5.49 | 5.5
12/05/2020 10:10:00 | 0.2 | 3.5 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 377.76 | 251.75 | 282.99 | 258.08 | 5.02 | 5.45 | 5.4
12/05/2020 10:15:00 | 0.4 | 3.5 | 4.2 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 373.7 | 252.51 | 299.27 | 258.21 | 5.36 | 5.87 | 5.73
12/05/2020 10:20:00 | 0.3 | 2 | 3.1 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 469.84 | 306.8 | 352.84 | 255.63 | 3.6 | 3.87 | 3.96
12/05/2020 10:25:00 | 0.2 | 2.4 | 3.3 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 448.9 | 300.48 | 346.2 | 256.08 | 3.8 | 4.16 | 4.16
12/05/2020 10:30:00 | 0.2 | 2.4 | 3.4 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 441.89 | 292.9 | 347.07 | 255.33 | 4.06 | 4.36 | 4.4
12/05/2020 10:35:00 | 0.5 | 4.1 | 3.7 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 369.07 | 250.24 | 284.95 | 257.14 | 5.61 | 5.98 | 5.87
12/05/2020 10:40:00 | 0.2 | 3.4 | 3.9 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 393.41 | 264.5 | 296.42 | 256.68 | 5.04 | 5.43 | 5.33
12/05/2020 10:45:00 | 0.4 | 3.9 | 3.7 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 385.38 | 265.55 | 301.45 | 260.1 | 5.26 | 5.56 | 5.65
12/05/2020 10:50:00 | 0.4 | 4 | 3.9 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 391.73 | 273.07 | 312.45 | 260.27 | 5.53 | 6.19 | 5.89
12/05/2020 10:55:00 | 0.6 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 397.78 | 272.02 | 311.54 | 260.35 | 5.77 | 6.16 | 6.19
12/05/2020 11:00:00 | 0.3 | 3.2 | 3.7 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 375.01 | 250.79 | 292.89 | 259.83 | 5.22 | 5.83 | 5.62
12/05/2020 11:05:00 | 0.4 | 3.2 | 3.9 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 384.91 | 261.88 | 301.66 | 260.92 | 5.19 | 5.45 | 5.33
12/05/2020 11:10:00 | 0.4 | 3.5 | 4.3 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 360.48 | 246.75 | 279.85 | 261.23 | 5.3 | 5.96 | 5.43
12/05/2020 11:15:00 | 0.4 | 3.5 | 3.8 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 418.29 | 277.83 | 316.27 | 259.78 | 4.84 | 5.23 | 5.13
12/05/2020 11:20:00 | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 387.79 | 265.77 | 302.18 | 260.35 | 4.34 | 4.83 | 4.51
12/05/2020 11:25:00 | 0.8 | 3.6 | 4 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 384.83 | 266.71 | 299.39 | 260.35 | 5.6 | 5.86 | 5.62
12/05/2020 11:30:00 | 0.4 | 3.6 | 3.9 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 407.49 | 283.21 | 323.71 | 259.15 | 5.55 | 5.96 | 5.55
12/05/2020 11:35:00 | 0.4 | 2.9 | 3.8 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 407.73 | 276.76 | 316.6 | 259.74 | 4.74 | 5.4 | 4.96
12/05/2020 11:40:00 | 0.7 | 4.2 | 4.5 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 377.26 | 254.52 | 294.18 | 259.82 | 6.14 | 6.8 | 6.6
12/05/2020 11:45:00 | 0.7 | 3.6 | 4.1 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 405.1 | 278.03 | 317.55 | 259.32 | 5.37 | 5.73 | 5.52
12/05/2020 11:50:00 | 1.1 | 3.8 | 3.7 | 0.3 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 404.13 | 278.34 | 317.32 | 259.99 | 5.7 | 5.85 | 5.53
12/05/2020 11:55:00 | 1.1 | 4.3 | 3.8 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 397.66 | 273.6 | 310.19 | 259.96 | 6.11 | 6.21 | 5.93
12/05/2020 12:00:00 | 1 | 3.7 | 3.8 | 0.2 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 384.38 | 264.02 | 301.56 | 259.95 | 5.47 | 5.74 | 5.32
12/05/2020 12:05:00 | 0.9 | 4.1 | 3.7 | 0.3 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 386.11 | 261.91 | 295.75 | 259.75 | 5.7 | 6.3 | 5.92
12/05/2020 12:10:00 | 0.1 | 2.1 | 3.3 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 489.12 | 321.33 | 367.86 | 257.66 | 3.97 | 4.42 | 4.06
12/05/2020 12:15:00 | 0.1 | 2.5 | 3.4 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 466.88 | 320.37 | 361.82 | 258.49 | 4.21 | 4.77 | 4.6
12/05/2020 12:20:00 | 1 | 4 | 4 | 0.2 | 1.4 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 392.54 | 265.02 | 300.35 | 259.89 | 5.79 | 6.26 | 5.69
12/05/2020 12:25:00 | 0.8 | 4.2 | 3.9 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 398.13 | 275.41 | 311.18 | 260.72 | 5.5 | 6.17 | 5.6
12/05/2020 12:30:00 | 1.1 | 4.6 | 4 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 360.91 | 247.47 | 280.27 | 260.64 | 5.87 | 6.52 | 5.76
12/05/2020 12:35:00 | 0.7 | 5.1 | 4.8 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 342.11 | 236.72 | 268.29 | 262.39 | 6.78 | 7.2 | 7.2
12/05/2020 12:40:00 | 0.4 | 2.4 | 3.5 | 0.2 | 1 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 432.32 | 297.73 | 339.06 | 261.3 | 4.48 | 4.79 | 4.77
12/05/2020 12:45:00 | 0.3 | 2.9 | 3.5 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 390.69 | 262.42 | 314.55 | 261.16 | 4.72 | 4.83 | 5.06
12/05/2020 12:50:00 | 0.4 | 3 | 3.7 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 416.72 | 285.86 | 323.7 | 260.59 | 4.74 | 4.97 | 4.91
12/05/2020 12:55:00 | 0.5 | 3.3 | 3.8 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 417.63 | 285.59 | 328.18 | 260.91 | 4.86 | 5.21 | 5.2
12/05/2020 13:00:00 | 0.2 | 2.4 | 3.8 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 416.27 | 284.32 | 322.15 | 260.68 | 4.4 | 4.5 | 4.6
12/05/2020 13:05:00 | 0.6 | 3 | 3.7 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 426.75 | 293.54 | 327.28 | 261.32 | 4.78 | 5.19 | 4.8
12/05/2020 13:10:00 | 0.4 | 1.7 | 3.8 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 419.46 | 287.24 | 328.2 | 260.89 | 4.29 | 4.66 | 4.37
12/05/2020 13:15:00 | 0.3 | 2.1 | 3.7 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 429.44 | 300.09 | 349.41 | 260.79 | 4.19 | 4.55 | 4.26
12/05/2020 13:20:00 | 0.3 | 2.3 | 3.7 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 423.26 | 279.95 | 335.55 | 260.74 | 4.5 | 4.77 | 4.79
12/05/2020 13:25:00 | 0.2 | 2.3 | 3.7 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 438.45 | 299.66 | 341.95 | 260.39 | 4.15 | 4.62 | 4.19
12/05/2020 13:30:00 | 0.5 | 2.8 | 4 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 423.31 | 290.15 | 332.24 | 260.7 | 4.79 | 5.31 | 5.03
12/05/2020 13:35:00 | 0.5 | 2.6 | 3.6 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 439.49 | 295.74 | 347.67 | 260.57 | 4.29 | 4.81 | 4.37
12/05/2020 13:40:00 | 0.7 | 3 | 4.2 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 425.33 | 286.24 | 327.26 | 261.4 | 5.24 | 5.73 | 5.5
12/05/2020 13:45:00 | 0.6 | 2.7 | 3.5 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 430.88 | 296.18 | 336.75 | 261.15 | 4.49 | 4.85 | 4.58
12/05/2020 13:50:00 | 0.5 | 2.3 | 4.4 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 354.35 | 228.09 | 276.29 | 261.87 | 4.99 | 5.36 | 5.64
12/05/2020 13:55:00 | 0.2 | 1.3 | 3.6 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 352.34 | 237.97 | 277.22 | 262.21 | 3.61 | 4 | 4.02
12/05/2020 14:00:00 | 0.5 | 2.5 | 4.5 | 0.1 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | 1 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 305.47 | 204.01 | 241.6 | 262.51 | 5.37 | 5.72 | 5.98
12/05/2020 14:05:00 | 0.9 | 4.2 | 5.1 | 0.2 | 2.2 | 1.4 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 272.85 | 187.53 | 216.98 | 264 | 6.58 | 6.89 | 6.93
12/05/2020 14:10:00 | 0.5 | 5.2 | 5.3 | 0.2 | 1.6 | 2 | 0.2 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 313.7 | 214.09 | 244.74 | 263.11 | 7.21 | 7.63 | 7.61
12/05/2020 14:15:00 | 0.5 | 3.2 | 4.3 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 399.92 | 279.11 | 316.14 | 262.74 | 5.43 | 5.45 | 5.57
12/05/2020 14:20:00 | 0.6 | 2.5 | 3.8 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 404.83 | 280.89 | 320.83 | 261.79 | 4.96 | 5.16 | 5.13
12/05/2020 14:25:00 | 0.3 | 1.9 | 3.6 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 372.22 | 251.41 | 290.28 | 262.24 | 4.23 | 4.35 | 4.5
12/05/2020 14:30:00 | 0.3 | 2.5 | 3.9 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 413.68 | 288.09 | 328.48 | 261.74 | 4.51 | 4.92 | 4.76
12/05/2020 14:35:00 | 0.4 | 2.6 | 4.2 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 408.88 | 288.93 | 326.17 | 262.29 | 5.07 | 5.16 | 5.23
12/05/2020 14:40:00 | 0.5 | 3.3 | 4.3 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 413.52 | 290.21 | 325.02 | 262.33 | 5.06 | 5.51 | 5.34
12/05/2020 14:45:00 | 0.5 | 3.3 | 4.5 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 413.12 | 290.14 | 324.85 | 262.15 | 5.04 | 5.53 | 5.5
12/05/2020 14:50:00 | 0.4 | 3 | 4.2 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 383.31 | 252.24 | 300.68 | 262.67 | 4.9 | 5.35 | 5.42
12/05/2020 14:55:00 | 0.6 | 4.2 | 4.5 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 355.71 | 244.53 | 281.12 | 263.76 | 6.01 | 6.39 | 6.6
12/05/2020 15:00:00 | 0.5 | 4.3 | 4.7 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 359.92 | 253.61 | 284.66 | 264.41 | 6.04 | 6.46 | 6.66
12/05/2020 15:05:00 | 0.8 | 4.1 | 4.6 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 368.99 | 256.36 | 290.41 | 263.74 | 5.86 | 6.44 | 6.57
12/05/2020 15:10:00 | 0.6 | 3.7 | 4.4 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 315.1 | 212.81 | 247.97 | 264.49 | 5.75 | 5.95 | 6.32
12/05/2020 15:15:00 | 0.6 | 4.7 | 4.4 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 356.46 | 246.64 | 282.45 | 263.68 | 6.26 | 6.88 | 6.83
12/05/2020 15:20:00 | 0.6 | 4.5 | 4.3 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 368.93 | 256.42 | 290.52 | 264.24 | 5.83 | 6.28 | 6.53
12/05/2020 15:25:00 | 0.5 | 4.6 | 4.5 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 365.98 | 253.82 | 288.59 | 263.89 | 5.96 | 6.39 | 6.6
12/05/2020 15:30:00 | 0.6 | 3.8 | 4.4 | 0.2 | 1 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 329.33 | 230.17 | 261.51 | 264.3 | 5.82 | 6.18 | 6.3
12/05/2020 15:35:00 | 0.5 | 4.3 | 4.6 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 337.01 | 233.92 | 267.01 | 264.32 | 6.21 | 6.78 | 6.76
12/05/2020 15:40:00 | 0.5 | 4.1 | 4.8 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 344.3 | 240.85 | 274.86 | 264.65 | 5.86 | 6.55 | 6.3
12/05/2020 15:45:00 | 0.6 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 334.45 | 230.28 | 264.94 | 264.71 | 6.33 | 6.83 | 6.77
12/05/2020 15:50:00 | 0.6 | 4.3 | 4.6 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 361.38 | 242.93 | 281.38 | 264.44 | 6.13 | 6.56 | 6.69
12/05/2020 15:55:00 | 0.4 | 4.2 | 4.8 | 0.1 | 1 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 370.5 | 255.87 | 296.8 | 264.04 | 5.53 | 6.1 | 6.16
12/05/2020 16:00:00 | 0.6 | 4.9 | 5 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 347.46 | 238.91 | 270 | 264.83 | 6.32 | 6.86 | 6.85
12/05/2020 16:05:00 | 0.9 | 4.2 | 5 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 322 | 225.46 | 258.81 | 265.92 | 6.63 | 7.13 | 7.2
12/05/2020 16:10:00 | 0.5 | 4.3 | 4.7 | 0.1 | 1 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 343.12 | 236.65 | 272.65 | 265.52 | 6.48 | 7 | 7.06
12/05/2020 16:15:00 | 0.7 | 5.2 | 4.8 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 339.6 | 236.08 | 271.46 | 265.46 | 6.7 | 7.66 | 7.3
12/05/2020 16:20:00 | 0.6 | 5 | 5.1 | 0.2 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 351.62 | 241.08 | 278.39 | 265.01 | 6.76 | 7.5 | 7.2
12/05/2020 16:25:00 | 0.5 | 4.9 | 4.8 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 334.85 | 232.15 | 263.67 | 265.47 | 6.58 | 7.46 | 7.05
12/05/2020 16:30:00 | 0.7 | 5.7 | 5.2 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 327.55 | 228.34 | 262.19 | 265.83 | 7.09 | 7.97 | 7.92
12/05/2020 16:35:00 | 0.5 | 4.9 | 4.8 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 359.92 | 246.02 | 287.6 | 266.02 | 6.75 | 7.31 | 7.32
12/05/2020 16:40:00 | 0.6 | 5.4 | 5.5 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.3 | 334.45 | 232.5 | 265.64 | 266 | 7.17 | 7.92 | 7.7
12/05/2020 16:45:00 | 0.7 | 5.4 | 4.6 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 334.19 | 230.41 | 257.44 | 266.21 | 7.26 | 7.88 | 7.75
12/05/2020 16:50:00 | 0.7 | 4.6 | 4.4 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 344.88 | 233.02 | 269.01 | 266.08 | 6.37 | 7.12 | 6.72
12/05/2020 16:55:00 | 0.7 | 5 | 5.3 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 333.7 | 233.26 | 268.59 | 267.04 | 6.82 | 7.49 | 7.34
12/05/2020 17:00:00 | 0.6 | 5 | 4.8 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 337.55 | 228.46 | 264.24 | 266.96 | 6.44 | 7.28 | 6.93
12/05/2020 17:05:00 | 0.9 | 4.5 | 4.7 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 349.31 | 238.23 | 279.78 | 266.93 | 6.16 | 6.86 | 6.96
12/05/2020 17:10:00 | 0.8 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 344.61 | 239.28 | 275.9 | 267.38 | 6.36 | 7.03 | 6.83
12/05/2020 17:15:00 | 0.6 | 2.3 | 3.4 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 346.75 | 227.54 | 267.22 | 267.85 | 6.26 | 6.76 | 6.87
12/05/2020 17:20:00 | 0.4 | 3 | 4.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 398.85 | 275.72 | 323.19 | 266.86 | 4.86 | 5.33 | 5.23
12/05/2020 17:25:00 | 0.9 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 351.46 | 241.65 | 274.76 | 268.35 | 6.23 | 6.91 | 6.55
12/05/2020 17:30:00 | 0.7 | 6.1 | 5.1 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 334.45 | 224.14 | 258.49 | 269.12 | 7.24 | 7.97 | 7.35
12/05/2020 17:35:00 | 0.9 | 5 | 4.8 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 340.93 | 238.61 | 275.44 | 268.67 | 6.86 | 7.73 | 7.16
12/05/2020 17:40:00 | 0.7 | 4.7 | 4.9 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 331.57 | 232.96 | 264.81 | 269.32 | 6.53 | 7.46 | 6.89
12/05/2020 17:45:00 | 0.7 | 5.2 | 4.7 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 342.78 | 240.35 | 276.51 | 269.65 | 6.67 | 7.28 | 6.93
12/05/2020 17:50:00 | 0.7 | 5 | 4.7 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 358.14 | 240.2 | 271.56 | 269.47 | 6.93 | 7.48 | 7.1
12/05/2020 17:55:00 | 1 | 5.6 | 4.4 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 338.78 | 239.78 | 261.73 | 270.28 | 7 | 7.53 | 7.1
12/05/2020 18:00:00 | 0.9 | 4.2 | 4.9 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 305.74 | 210.77 | 247.93 | 270.4 | 6.32 | 6.98 | 6.96
12/05/2020 18:05:00 | 0.9 | 4.6 | 4.9 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 315.66 | 217.82 | 257.13 | 270.4 | 6.06 | 6.58 | 6.64
12/05/2020 18:10:00 | 0.8 | 5.9 | 5.2 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 307.3 | 214.95 | 250.08 | 269.93 | 7.32 | 8.01 | 7.62
12/05/2020 18:15:00 | 0.7 | 4.9 | 4.7 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 313.12 | 216.07 | 255.26 | 269.52 | 6.8 | 7.36 | 7.11
12/05/2020 18:20:00 | 0.8 | 5.3 | 5.1 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 295.81 | 206.21 | 238.33 | 269.18 | 7.02 | 7.78 | 7.28
12/05/2020 18:25:00 | 1.1 | 5.2 | 4.7 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 297.66 | 207.47 | 241.87 | 268.45 | 6.74 | 7.22 | 7.36
12/05/2020 18:30:00 | 1 | 4.8 | 4.6 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 318.46 | 219.13 | 251.72 | 267.02 | 6.57 | 7.16 | 7.02
12/05/2020 18:35:00 | 0.8 | 4.4 | 4.7 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 337.65 | 221.23 | 259.98 | 266.86 | 6.3 | 6.84 | 6.72
12/05/2020 18:40:00 | 0.4 | 5.4 | 5 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 310.58 | 216.93 | 250.88 | 267.6 | 7.1 | 7.76 | 7.33
12/05/2020 18:45:00 | 0.9 | 4.6 | 4.9 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 313.97 | 219.36 | 246 | 267.3 | 6.56 | 7.21 | 7.13
12/05/2020 18:50:00 | 0.8 | 5.1 | 5.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 294.06 | 205.2 | 234.03 | 267.59 | 7.08 | 7.69 | 7.53
12/05/2020 18:55:00 | 0.6 | 5.3 | 4.7 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 348.83 | 245.19 | 278.66 | 266.15 | 7.2 | 7.6 | 7.19
12/05/2020 19:00:00 | 0.7 | 5.6 | 5.2 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 329.18 | 234.61 | 261.55 | 266.57 | 7.78 | 8.49 | 7.87
12/05/2020 19:05:00 | 1.1 | 5.4 | 4.5 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 333.2 | 235.96 | 266.61 | 266.84 | 6.99 | 7.34 | 6.83
12/05/2020 19:10:00 | 1.1 | 4.5 | 4.4 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 332.29 | 241.43 | 268.1 | 267.21 | 6.37 | 6.51 | 6.3
12/05/2020 19:15:00 | 1.1 | 5.1 | 4.6 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 354.1 | 254.28 | 287.61 | 266.61 | 6.9 | 7.26 | 6.81
12/05/2020 19:20:00 | 0.7 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 351.36 | 247.53 | 282.16 | 266.8 | 7.46 | 7.96 | 7.7
12/05/2020 19:25:00 | 0.7 | 5 | 4.9 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 374.37 | 261.93 | 301.36 | 266.2 | 6.86 | 7.38 | 7.09
12/05/2020 19:30:00 | 0.9 | 4.9 | 4.6 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 379.04 | 261.93 | 301.8 | 265.87 | 6.9 | 7.13 | 6.88
12/05/2020 19:35:00 | 0.6 | 4.2 | 4.5 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 351.97 | 244 | 280.48 | 266.65 | 5.73 | 6.1 | 5.84
12/05/2020 19:40:00 | 0.6 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 360.46 | 249.87 | 286.28 | 266.43 | 6.68 | 7.06 | 6.78
12/05/2020 19:45:00 | 0.4 | 2.9 | 3.7 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 440.86 | 304.36 | 351.53 | 265 | 5.05 | 5.23 | 5.14
12/05/2020 19:50:00 | 0.5 | 3.1 | 3.9 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 436.94 | 298.26 | 342.69 | 265.69 | 5.03 | 5.33 | 5.44
12/05/2020 19:55:00 | 0.4 | 3.2 | 3.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 459.9 | 315.14 | 363.1 | 265.44 | 4.6 | 5.03 | 4.86
12/05/2020 20:00:00 | 0.5 | 3.8 | 4.3 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 396.03 | 265.34 | 314.03 | 266.65 | 5.65 | 5.98 | 6
12/05/2020 20:05:00 | 0.5 | 2.6 | 3.4 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 461.39 | 314.53 | 368.35 | 265.67 | 4.27 | 4.52 | 4.38
12/05/2020 20:10:00 | 0.7 | 3.9 | 4.3 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 370.58 | 261.52 | 297.6 | 267.81 | 5.57 | 6.05 | 5.84
12/05/2020 20:15:00 | 0.8 | 4.4 | 4.2 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 362.18 | 249.99 | 291.78 | 267.93 | 6.66 | 6.63 | 6.42
12/05/2020 20:20:00 | 0.7 | 4.5 | 4.3 | 0 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 392.7 | 266.67 | 297.91 | 267.76 | 6.18 | 6.58 | 6.4
12/05/2020 20:25:00 | 0.8 | 4.5 | 4.1 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 385.87 | 269.05 | 303.47 | 268.2 | 5.98 | 6.36 | 6.26
12/05/2020 20:30:00 | 0.6 | 4.2 | 4.6 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 378 | 262.4 | 303.43 | 268.2 | 5.7 | 6.25 | 6.06
12/05/2020 20:35:00 | 0.8 | 4.2 | 4.4 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 367.3 | 256.27 | 307.74 | 268.38 | 6.5 | 6.56 | 6.3
12/05/2020 20:40:00 | 0.6 | 3.7 | 4 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 362.54 | 255.86 | 300.65 | 268.73 | 5.54 | 5.93 | 5.8
12/05/2020 20:45:00 | 0.7 | 5.2 | 4.5 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 361.36 | 254.27 | 291.12 | 269.53 | 6.83 | 7.36 | 7.16
12/05/2020 20:50:00 | 0.7 | 5 | 4.6 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 378.85 | 266.85 | 300.96 | 269.25 | 6.3 | 6.86 | 6.51
12/05/2020 20:55:00 | 0.8 | 4.1 | 4.2 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 345.07 | 233.54 | 272.67 | 269.61 | 6.13 | 6.13 | 6.16
12/05/2020 21:00:00 | 0.6 | 4.3 | 4.5 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 353.42 | 240.44 | 283.33 | 269.79 | 6.35 | 6.68 | 6.5
12/05/2020 21:05:00 | 0.5 | 4.2 | 4.4 | 0 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 346.85 | 239.39 | 280.72 | 270.16 | 6.27 | 6.36 | 6.3
12/05/2020 21:10:00 | 1 | 5 | 4.8 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 328.53 | 227.44 | 267.68 | 270.46 | 7.2 | 7.27 | 7.13
12/05/2020 21:15:00 | 0.4 | 2.9 | 3.7 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 410.94 | 280.45 | 329.53 | 268.79 | 4.67 | 5.03 | 4.93
12/05/2020 21:20:00 | 0.3 | 2.7 | 3.6 | 0.2 | 1 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 387.18 | 258.17 | 314.49 | 269.32 | 4.81 | 4.96 | 4.87
12/05/2020 21:25:00 | 0.9 | 4.2 | 4.4 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 326.16 | 222.52 | 256.88 | 271.22 | 6.59 | 6.6 | 6.43
12/05/2020 21:30:00 | 1.1 | 6.4 | 5 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 276.91 | 183.18 | 223.79 | 272.68 | 7.87 | 8.46 | 7.92
12/05/2020 21:35:00 | 0.7 | 4.9 | 4.1 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 349.49 | 240.77 | 282.85 | 271.6 | 6.49 | 6.71 | 6.43
12/05/2020 21:45:00 | 0.4 | 4.3 | 4.2 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 338.16 | 229.94 | 274.09 | 268.84 | 5.87 | 6.36 | 6.09
12/05/2020 21:50:00 | 0.4 | 4.6 | 4.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 323.57 | 220.63 | 259.71 | 268.5 | 6.54 | 6.71 | 6.44
12/05/2020 21:55:00 | 0.8 | 4.4 | 3.9 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 332.66 | 228.11 | 258.05 | 266.58 | 5.98 | 6.37 | 6.28
12/05/2020 22:00:00 | 0.9 | 6.2 | 4.6 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 265.82 | 169.29 | 212.96 | 266.72 | 7.73 | 8.58 | 7.67
12/05/2020 22:05:00 | 1 | 4 | 4.2 | 0.2 | 1.4 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 321.57 | 220.23 | 256.25 | 265.82 | 5.9 | 5.95 | 5.56
12/05/2020 22:10:00 | 0.4 | 3.1 | 3.9 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 335.74 | 232.77 | 266.19 | 265.51 | 5.19 | 5.5 | 5.36
12/05/2020 22:15:00 | 0.7 | 4.3 | 4.2 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 322.08 | 226.34 | 264.56 | 265.48 | 5.75 | 6.25 | 6.1
12/05/2020 22:20:00 | 1.4 | 5 | 4.5 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 299.26 | 218.25 | 242.71 | 266.86 | 6.7 | 7 | 6.3
12/05/2020 22:25:00 | 0.7 | 3.9 | 4.1 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 334.7 | 234.44 | 269.83 | 265.76 | 5.52 | 5.96 | 5.6
12/05/2020 22:30:00 | 0.6 | 4.7 | 4.4 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 331.82 | 233.09 | 261.35 | 266.38 | 6.4 | 7 | 6.43
12/05/2020 22:35:00 | 1.4 | 4.9 | 4.4 | 0.3 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 320.54 | 223.65 | 258.09 | 266.4 | 6.66 | 6.81 | 6.42
12/05/2020 22:40:00 | 0.7 | 2.7 | 3.5 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 321.15 | 227.22 | 265.58 | 266.33 | 4.68 | 4.87 | 4.75
12/05/2020 22:45:00 | 0.3 | 1.5 | 3.1 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 403.52 | 273.83 | 319.55 | 265.01 | 3.43 | 3.43 | 3.49
12/05/2020 22:50:00 | 0.9 | 4 | 4.2 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 340.82 | 235.15 | 273.22 | 265.85 | 6 | 6.05 | 5.83
12/05/2020 22:55:00 | 0.6 | 4.3 | 4.4 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 351.54 | 241.01 | 274.8 | 265.74 | 6.15 | 6.59 | 6.52
12/05/2020 23:00:00 | 0.7 | 4.2 | 4.1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 340.85 | 237.97 | 273.27 | 266.46 | 6.58 | 6.69 | 6.57
12/05/2020 23:05:00 | 0.8 | 4.4 | 4.1 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 339.41 | 236.36 | 271.52 | 267.01 | 6.31 | 6.59 | 6.09
12/05/2020 23:10:00 | 0.7 | 3.8 | 4.2 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 358.54 | 247.06 | 287.29 | 266.5 | 5.66 | 5.96 | 5.8
12/05/2020 23:15:00 | 1 | 3.6 | 3.8 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 340.7 | 230.97 | 275.26 | 267.02 | 5.93 | 5.93 | 5.69
12/05/2020 23:20:00 | 0.6 | 4 | 3.9 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 340.29 | 234.47 | 271.22 | 266.94 | 6 | 6.06 | 5.87
12/05/2020 23:25:00 | 0.6 | 2.1 | 3.1 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 434.35 | 294.74 | 344.81 | 265.42 | 3.76 | 3.99 | 4
12/05/2020 23:30:00 | 0.2 | 2.3 | 3.3 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 415.09 | 285.28 | 328.18 | 266.12 | 4.18 | 4.2 | 4.11
12/05/2020 23:35:00 | 0.4 | 2.6 | 3.4 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 382.24 | 252.66 | 305.44 | 266.3 | 4.6 | 4.64 | 4.57
12/05/2020 23:40:00 | 0.6 | 3.7 | 4.2 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 326.56 | 226.76 | 261.81 | 267.44 | 5.6 | 5.95 | 5.76
12/05/2020 23:45:00 | 1.2 | 4.6 | 4.3 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 338.42 | 232.19 | 270.57 | 267.19 | 6.6 | 6.76 | 6.16
12/05/2020 23:50:00 | 0.7 | 4 | 4.1 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 322.32 | 223.57 | 266.99 | 267.61 | 5.8 | 6.1 | 5.65
12/05/2020 23:55:00 | 0.8 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 342.3 | 230.57 | 271.31 | 266.38 | 5.86 | 6.28 | 5.9
13/05/2020 0:05:00 | 0.9 | 4.2 | 4 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 339.57 | 234.69 | 281.75 | 267.25 | 5.63 | 6.17 | 5.73
13/05/2020 0:20:00 | 0.6 | 3.9 | 4.2 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 356.26 | 233.01 | 275.34 | 267.07 | 5.96 | 6.42 | 6.13
13/05/2020 0:30:00 | 0.5 | 4.2 | 4.7 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 321.52 | 218.81 | 258.49 | 267.85 | 6.63 | 6.86 | 6.95
13/05/2020 0:40:00 | 0.6 | 4 | 4.4 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 305.81 | 208.55 | 246.55 | 268.96 | 6.23 | 6.51 | 6.35
13/05/2020 0:55:00 | 0.7 | 5.9 | 4.3 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 280.5 | 179.32 | 225.83 | 267.77 | 7.71 | 7.9 | 7.5
13/05/2020 1:05:00 | 1 | 4.7 | 4.1 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 315.04 | 220.45 | 259.35 | 267.65 | 6.28 | 6.73 | 6.63
13/05/2020 1:15:00 | 1.1 | 4.2 | 4 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 322.34 | 220.22 | 259.42 | 266.75 | 5.81 | 6.19 | 5.9
13/05/2020 1:20:00 | 0.7 | 4.1 | 4.3 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 307.9 | 209.26 | 245.32 | 264.78 | 5.92 | 6.38 | 6.24
13/05/2020 1:30:00 | 0.8 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 309.15 | 216.89 | 247 | 264.55 | 6.76 | 7.1 | 7
13/05/2020 1:35:00 | 0.9 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 325.31 | 220.25 | 250.78 | 265.14 | 6.16 | 6.65 | 6.69
13/05/2020 1:45:00 | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 315.89 | 215.39 | 252.19 | 265.11 | 5.15 | 5.3 | 5.34
13/05/2020 1:50:00 | 0.6 | 3.6 | 4.1 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 321.6 | 222.65 | 256.39 | 264.96 | 5.4 | 5.76 | 5.7
13/05/2020 1:55:00 | 0.5 | 4.1 | 4.6 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 311.62 | 218.13 | 249.88 | 265.09 | 6.4 | 6.67 | 6.83
13/05/2020 2:00:00 | 0.3 | 4.1 | 4.3 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 332.38 | 227.14 | 261.91 | 264.82 | 6.03 | 6.16 | 6.2
13/05/2020 2:05:00 | 0.6 | 3.8 | 4 | 0 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 331.44 | 227.55 | 264.31 | 265.06 | 5.52 | 5.91 | 5.81
13/05/2020 2:10:00 | 0.7 | 3.8 | 4.2 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 321.47 | 219.11 | 261.86 | 264.86 | 5.36 | 5.72 | 5.69
13/05/2020 2:15:00 | 0.5 | 5.1 | 5.1 | 0.1 | 1.7 | 2.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 326.51 | 226.2 | 254.54 | 265.39 | 7.15 | 7.58 | 7.53
13/05/2020 2:20:00 | 0.6 | 4.9 | 4.4 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 329.44 | 226.18 | 262.93 | 265.18 | 6.33 | 6.67 | 6.54
13/05/2020 2:25:00 | 0.6 | 5.2 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 340.06 | 234.3 | 269.98 | 264.8 | 6.55 | 7.19 | 7.19
13/05/2020 2:30:00 | 0.4 | 4.6 | 4.8 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 348.24 | 231.61 | 268.83 | 264.49 | 6.13 | 6.41 | 6.43
13/05/2020 2:35:00 | 0.5 | 3.4 | 4.2 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 322.64 | 219.72 | 256.39 | 264.81 | 5.73 | 5.99 | 6.05
13/05/2020 2:40:00 | 0.5 | 3.8 | 4.3 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 337.68 | 229.27 | 262.73 | 265.35 | 5.97 | 6.46 | 6.51
13/05/2020 2:45:00 | 0.6 | 4.2 | 4.1 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 309.76 | 210.36 | 244.61 | 265.82 | 5.81 | 6.06 | 6.13
13/05/2020 2:50:00 | 0.7 | 3.9 | 4.2 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 332.42 | 228.36 | 264.7 | 265.33 | 5.7 | 6.22 | 6.26
13/05/2020 2:55:00 | 0.5 | 4.4 | 4.7 | 0.2 | 1.6 | 2 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 319.15 | 215.31 | 253.1 | 264.94 | 6.48 | 6.6 | 6.73
13/05/2020 3:00:00 | 0.8 | 4.5 | 4.9 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 310.06 | 210.04 | 246.67 | 265.53 | 6.8 | 7.13 | 6.89
13/05/2020 3:05:00 | 0.8 | 3.9 | 4.3 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 323.54 | 219.19 | 258.02 | 264.95 | 5.73 | 6.14 | 6.3
13/05/2020 3:10:00 | 0.5 | 3.5 | 3.9 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 307.07 | 206.33 | 244.8 | 265.02 | 5.59 | 5.83 | 5.75
13/05/2020 3:15:00 | 0.4 | 4 | 4.1 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 316.26 | 210.82 | 252.4 | 264.87 | 5.93 | 6.14 | 6.2
13/05/2020 3:20:00 | 0.6 | 3.9 | 4.4 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 314.77 | 212.53 | 252.2 | 265.57 | 5.88 | 6.26 | 6.41
13/05/2020 3:25:00 | 0.6 | 4.1 | 4.2 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 324.67 | 217.24 | 257.64 | 265.07 | 5.87 | 6.1 | 6.03
13/05/2020 3:30:00 | 0.7 | 4.3 | 4.1 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 325.07 | 221.44 | 255.82 | 265.15 | 6.09 | 6.38 | 6.38
13/05/2020 3:35:00 | 0.8 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 346.96 | 232.21 | 276.06 | 264.65 | 6.46 | 6.41 | 6.37
13/05/2020 3:40:00 | 0.6 | 3.7 | 3.8 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 337.47 | 226.94 | 268.85 | 265.06 | 5.6 | 5.56 | 5.44
13/05/2020 3:45:00 | 0.5 | 3.9 | 4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 344.19 | 230.14 | 272.76 | 265.04 | 5.67 | 6 | 5.83
13/05/2020 3:50:00 | 0.9 | 4.2 | 3.9 | 0.3 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 335.23 | 226.7 | 266.08 | 264.82 | 6.16 | 6.23 | 5.96
13/05/2020 3:55:00 | 0.7 | 4.2 | 4.5 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 343.73 | 232.54 | 270.13 | 264.22 | 6.11 | 6.6 | 6.33
13/05/2020 4:00:00 | 0.9 | 4.9 | 4.6 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 338.3 | 226.7 | 267.11 | 265.35 | 7.15 | 6.95 | 6.87
13/05/2020 4:05:00 | 0.4 | 2.7 | 3.4 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 421.89 | 287.04 | 333.84 | 264.07 | 4.69 | 4.67 | 4.86
13/05/2020 4:10:00 | 0.5 | 3.7 | 4.1 | 0 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 368.7 | 243.85 | 290.47 | 264.77 | 5.48 | 5.82 | 5.88
13/05/2020 4:15:00 | 0.9 | 4.5 | 4.1 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 326.32 | 225.44 | 267.31 | 265.98 | 6.61 | 6.66 | 6.65
13/05/2020 4:20:00 | 0.8 | 4.1 | 3.7 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 329.42 | 227.69 | 263.27 | 265.98 | 5.65 | 5.93 | 5.71
13/05/2020 4:25:00 | 0.4 | 3.8 | 4 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 346.24 | 230.25 | 271.7 | 265.3 | 5.89 | 5.76 | 5.88
13/05/2020 4:30:00 | 0.5 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 343.07 | 237.46 | 272.49 | 265.11 | 6.11 | 6.07 | 6.13
13/05/2020 4:35:00 | 0.8 | 5.1 | 4.9 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 352.98 | 242.54 | 276.49 | 265.06 | 7.36 | 7.56 | 7.54
13/05/2020 4:40:00 | 0.8 | 4.9 | 4.4 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 352.46 | 241.09 | 274.96 | 264.05 | 6.46 | 6.51 | 6.48
13/05/2020 4:45:00 | 0.6 | 3.9 | 3.9 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 364.16 | 244.08 | 277.69 | 263.65 | 5.95 | 6.15 | 6.19
13/05/2020 4:50:00 | 0.6 | 3.7 | 4.1 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 363.26 | 249.74 | 288.34 | 263.42 | 6.09 | 6.05 | 6.16
13/05/2020 4:55:00 | 0.5 | 4 | 4.1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 356.42 | 242.8 | 280.32 | 263.04 | 5.83 | 5.83 | 5.88
13/05/2020 5:00:00 | 0.8 | 4.4 | 4.2 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 344.16 | 235.64 | 275.29 | 263.53 | 6.2 | 6.3 | 6.21
13/05/2020 5:05:00 | 0.7 | 4.4 | 4.2 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 360.83 | 247.65 | 286.95 | 263.41 | 6.19 | 6.58 | 6.64
13/05/2020 5:10:00 | 0.7 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 346.1 | 243.12 | 276.96 | 263.47 | 5.72 | 5.86 | 5.79
13/05/2020 5:15:00 | 0.6 | 4 | 4 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 370.27 | 244.88 | 283.14 | 262.45 | 5.45 | 5.86 | 5.73
13/05/2020 5:20:00 | 0.5 | 4.9 | 4.2 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 367.81 | 255.13 | 290.19 | 262.49 | 6.32 | 6.48 | 6.6
13/05/2020 5:30:00 | 0.8 | 3.9 | 4.3 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 355.95 | 244.81 | 279.06 | 262.19 | 6.03 | 5.9 | 5.97
13/05/2020 5:35:00 | 1 | 4.9 | 3.8 | 0.2 | 1.2 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 371.66 | 256.72 | 292.22 | 262.4 | 6.2 | 6.44 | 6.33
13/05/2020 5:40:00 | 0.8 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 367.78 | 253.92 | 286.82 | 262.09 | 5.92 | 6.49 | 6.34
13/05/2020 5:45:00 | 0.9 | 5.3 | 3.9 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 347.39 | 243.14 | 273.79 | 262.15 | 6.6 | 6.93 | 6.79
13/05/2020 5:50:00 | 0.9 | 7.5 | 4.6 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 276.94 | 187.92 | 218.67 | 264.4 | 8.76 | 9.16 | 9.17
13/05/2020 5:55:00 | 1.4 | 9.1 | 6 | 0.5 | 1.3 | 2.1 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 226.69 | 146.78 | 175.97 | 264.88 | 11.13 | 11.29 | 11.23
13/05/2020 6:00:00 | 0.8 | 9.8 | 6 | 0.4 | 1.5 | 2.3 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 218.45 | 140.42 | 173.65 | 265.3 | 10.9 | 11.8 | 11.79
13/05/2020 6:05:00 | 1.3 | 10.4 | 6.4 | 0.3 | 1.3 | 1.9 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 201.97 | 133.29 | 158.18 | 264.67 | 11.96 | 12.96 | 12.51
13/05/2020 6:10:00 | 2.5 | 10.8 | 6.1 | 0.7 | 1.5 | 2.1 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 220.4 | 148.95 | 174.91 | 263.89 | 13.43 | 13.63 | 12.6
13/05/2020 6:15:00 | 0.7 | 6.1 | 4.3 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 332.46 | 225.88 | 261.59 | 260.46 | 7.66 | 8.18 | 7.86
13/05/2020 6:20:00 | 1.3 | 7 | 4.7 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 329.22 | 227.15 | 257.75 | 260.05 | 8.56 | 8.81 | 8.68
13/05/2020 6:25:00 | 1.4 | 6.5 | 4.9 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 310.51 | 218.35 | 254.52 | 261.02 | 8.2 | 8.53 | 8.27
13/05/2020 6:30:00 | 0.5 | 5.3 | 4 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 310.05 | 213.52 | 247.52 | 266.17 | 6.43 | 7.32 | 6.68
13/05/2020 6:35:00 | 1.5 | 6.4 | 4.6 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 313.07 | 216.77 | 248.71 | 265.62 | 7.6 | 8.09 | 7.23
13/05/2020 6:40:00 | 1.3 | 7.1 | 4.8 | 0.4 | 1.4 | 1.7 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 285.94 | 201.15 | 231 | 266.57 | 9.06 | 9.8 | 8.61
13/05/2020 6:45:00 | 1.1 | 7 | 4.8 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 288.24 | 200.93 | 234.86 | 269.11 | 8.14 | 9.38 | 8.26
13/05/2020 6:50:00 | 1.5 | 7.2 | 4.9 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 267.02 | 179.21 | 224.94 | 267.52 | 8.66 | 9.64 | 8.26
13/05/2020 6:55:00 | 0.7 | 9.1 | 6.4 | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 0.4 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 236.45 | 152.07 | 182.76 | 267.8 | 10.46 | 11.75 | 10.13
13/05/2020 7:00:00 | 2.4 | 10.2 | 6 | 0.5 | 2.8 | 2.6 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 215.86 | 147.49 | 173.11 | 266.48 | 12.47 | 12.96 | 11.34
13/05/2020 7:05:00 | 2.8 | 10.2 | 6.1 | 0.4 | 2.3 | 2.5 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.2 | 209.81 | 144.82 | 170.45 | 266.6 | 13.2 | 13.2 | 11.58
13/05/2020 7:10:00 | 1.7 | 10.4 | 6.5 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 224.19 | 152.32 | 177.08 | 266.29 | 12.99 | 13.98 | 12.61
13/05/2020 7:15:00 | 2.5 | 10.1 | 6.2 | 0.4 | 1.9 | 2.4 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.9 | 156.67 | 180.3 | 265.7 | 12.99 | 13.06 | 11.92
13/05/2020 7:20:00 | 1.8 | 10.9 | 6.5 | 0.3 | 2.5 | 2.7 | 0.3 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 232.42 | 157 | 175.64 | 264.88 | 12.35 | 13.13 | 12.17
13/05/2020 7:25:00 | 1.5 | 12.2 | 7.5 | 0.4 | 2.3 | 2.9 | 0.4 | 2 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.2 | 210.54 | 143.6 | 167.31 | 265.63 | 14.39 | 15.43 | 14.32
13/05/2020 7:30:00 | 3.2 | 11.9 | 6.5 | 0.6 | 2.5 | 2.6 | 0.6 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 227.76 | 158.15 | 181.93 | 265.15 | 13.57 | 14.43 | 12.6
13/05/2020 7:35:00 | 3 | 11.5 | 6.7 | 0.6 | 2.9 | 2.8 | 0.4 | 1.9 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 217.2 | 138.99 | 168.36 | 263.98 | 13.96 | 14.09 | 12.8
13/05/2020 7:40:00 | 3.5 | 12.1 | 7.3 | 0.7 | 3.1 | 3.2 | 0.6 | 1.9 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 192.02 | 132.75 | 152.77 | 264.35 | 15.23 | 15.06 | 13.26
13/05/2020 7:45:00 | 1 | 7 | 5.9 | 0.4 | 2.5 | 2.1 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 262.99 | 175.27 | 202.02 | 262.17 | 8.8 | 9.56 | 9.01
13/05/2020 7:50:00 | 1.9 | 8.7 | 6.4 | 0.4 | 2 | 2.3 | 0.4 | 1.9 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 272.78 | 184.02 | 215.2 | 262.53 | 10.76 | 11.23 | 10.56
13/05/2020 7:55:00 | 0.5 | 6.7 | 5.6 | 0.2 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 237.92 | 153.64 | 184.15 | 261.99 | 8.75 | 9.15 | 8.89
13/05/2020 8:00:00 | 0.8 | 8.9 | 6.8 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 220.35 | 131.28 | 172.79 | 261.53 | 11.58 | 12.25 | 11.43
13/05/2020 8:05:00 | 1.4 | 11.7 | 7.2 | 0.2 | 3.1 | 3.4 | 0.3 | 2.5 | 1.7 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 197.1 | 121.68 | 148.14 | 262.71 | 14.29 | 14.56 | 13.58
13/05/2020 8:10:00 | 2.4 | 11.1 | 7.6 | 0.5 | 3.3 | 3.5 | 0.4 | 2 | 1.6 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 193.06 | 124.08 | 150.04 | 262.38 | 14.45 | 14.36 | 13.6
13/05/2020 8:15:00 | 3 | 12.6 | 7.2 | 0.8 | 2.9 | 3.4 | 0.4 | 2.1 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 167.17 | 112.98 | 133.51 | 262.66 | 15.61 | 15.93 | 14.48
13/05/2020 8:20:00 | 2.2 | 11.1 | 7.2 | 0.5 | 2.2 | 3.2 | 0.5 | 2.5 | 2 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 190.03 | 121.21 | 139.17 | 261.72 | 13.72 | 13.71 | 12.83
13/05/2020 8:25:00 | 0.8 | 5.8 | 5.3 | 0.4 | 2 | 2.2 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 259.81 | 172.27 | 213.6 | 259.91 | 8.84 | 8.99 | 8.83
13/05/2020 8:30:00 | 0.1 | 6.4 | 5.6 | 0.3 | 2 | 2.3 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 250.88 | 163.29 | 195.73 | 259.95 | 8.57 | 9.06 | 8.66
13/05/2020 8:35:00 | 1.2 | 11.2 | 7.1 | 0.4 | 3 | 2.9 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 201.5 | 128.89 | 154.82 | 260.96 | 13.26 | 13.58 | 12.86
13/05/2020 8:40:00 | 1.3 | 10.7 | 6.7 | 0.5 | 2.3 | 2.6 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 199.26 | 135.02 | 164.2 | 261.94 | 13 | 13.6 | 12.78
13/05/2020 8:45:00 | 1.5 | 11.5 | 7 | 0.5 | 2.7 | 2.7 | 0.2 | 0.9 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 187.26 | 121.21 | 144.36 | 263 | 13.25 | 13.7 | 12.52
13/05/2020 8:50:00 | 1.1 | 10.6 | 7.4 | 0.4 | 2.7 | 3 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 205.44 | 133.05 | 160.4 | 261.93 | 13.16 | 13.41 | 12.86
13/05/2020 8:55:00 | 1.1 | 10.7 | 6.8 | 0.3 | 2.5 | 2.7 | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 215.17 | 142.03 | 167.66 | 261.18 | 12.71 | 13.18 | 12.25
13/05/2020 9:00:00 | 2 | 10.4 | 7.1 | 0.4 | 2.5 | 2.2 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 201.9 | 131.78 | 166.42 | 261.57 | 12.49 | 13.04 | 12.14
13/05/2020 9:05:00 | 1.7 | 6.5 | 5.4 | 0.4 | 1.9 | 1.8 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 250.56 | 163.42 | 198.12 | 260.89 | 8.72 | 8.8 | 8.21
13/05/2020 9:10:00 | 0.7 | 3.9 | 4.6 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 345.86 | 229.95 | 276.96 | 258.76 | 6.37 | 6.78 | 6.43
13/05/2020 9:15:00 | 0.8 | 5 | 5.1 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 310.3 | 211.88 | 241.94 | 259.86 | 7.12 | 7.43 | 7.15
13/05/2020 9:20:00 | 0.6 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 333.87 | 222.21 | 258.12 | 259.04 | 6.27 | 6.76 | 6.43
13/05/2020 9:25:00 | 0.8 | 5 | 5 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 317.06 | 211.07 | 247.29 | 260.17 | 7.04 | 7.29 | 7.26
13/05/2020 9:30:00 | 0.7 | 5.2 | 5.1 | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 313.55 | 211.24 | 243.79 | 260.02 | 7.6 | 7.96 | 7.73
13/05/2020 9:35:00 | 0.2 | 4 | 4.9 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 322.06 | 219.28 | 251.74 | 260.37 | 6.15 | 6.63 | 6.56
13/05/2020 9:40:00 | 0.5 | 4.8 | 5.1 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 299.38 | 205.09 | 235.8 | 261.35 | 7.19 | 7.44 | 7.51
13/05/2020 9:50:00 | 0.4 | 4 | 4.6 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 316.4 | 212.74 | 248.51 | 260.01 | 6.49 | 6.6 | 6.76
13/05/2020 9:55:00 | 0.6 | 4.4 | 4.9 | 0.4 | 1.8 | 1.4 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 307.2 | 206.62 | 239.84 | 259.78 | 6.58 | 6.86 | 6.84
13/05/2020 10:00:00 | 0.4 | 4.3 | 4.7 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 334.22 | 224.25 | 260.06 | 259.26 | 6.34 | 6.37 | 6.55
13/05/2020 10:05:00 | 0.2 | 4.5 | 4.8 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 330.96 | 221.99 | 256.44 | 258.77 | 6.67 | 6.86 | 6.91
13/05/2020 10:10:00 | 0.3 | 3.8 | 4.6 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 337.74 | 231.94 | 263.55 | 259.29 | 6.25 | 6.75 | 6.53
13/05/2020 10:15:00 | 0.8 | 3.5 | 4 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 343.14 | 235.78 | 268.08 | 259.06 | 5.82 | 6.05 | 5.95
13/05/2020 10:20:00 | 0.5 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 346.46 | 233.3 | 257.38 | 259.03 | 6.22 | 6.46 | 6.2
13/05/2020 10:25:00 | 0.3 | 2.4 | 3.1 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 424.19 | 285.81 | 323.87 | 256.71 | 4.36 | 4.6 | 4.31
13/05/2020 10:30:00 | 0.4 | 3.2 | 3.8 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 391.28 | 256.64 | 299.92 | 256.97 | 5.04 | 5.23 | 5.13
13/05/2020 10:35:00 | 0.8 | 3.9 | 4.2 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 333.46 | 219.28 | 260.97 | 258.86 | 5.8 | 5.99 | 5.76
13/05/2020 10:40:00 | 1.4 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 351.57 | 238.83 | 271.67 | 258.31 | 6.88 | 7.22 | 6.81
13/05/2020 10:45:00 | 0.5 | 4.8 | 4.5 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 347.23 | 233.56 | 265.5 | 259.16 | 6.62 | 7.06 | 6.6
13/05/2020 10:50:00 | 1.3 | 4.7 | 4.4 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 344.88 | 238.21 | 266.05 | 258.29 | 6.58 | 6.75 | 6.55
13/05/2020 10:55:00 | 0.8 | 4.1 | 4.2 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 368.96 | 251.84 | 279.93 | 258.02 | 5.88 | 6.1 | 5.93
13/05/2020 11:05:00 | 0.7 | 3.9 | 4 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 360.1 | 258.06 | 294.24 | 258.8 | 5.7 | 5.97 | 5.93
13/05/2020 11:10:00 | 0.3 | 3.7 | 3.9 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 374.02 | 251.87 | 286.52 | 258.25 | 5.36 | 5.78 | 5.56
13/05/2020 11:15:00 | 0.5 | 3.7 | 4.1 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 356.51 | 245.68 | 276.39 | 258.49 | 5.4 | 5.76 | 5.5
13/05/2020 11:20:00 | 0.8 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 346 | 234.72 | 268.94 | 257.89 | 6.04 | 6.42 | 6.08
13/05/2020 11:25:00 | 0.6 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 376.24 | 251.8 | 285.43 | 257.83 | 5.75 | 6.12 | 5.85
13/05/2020 11:30:00 | 0.7 | 3.7 | 3.9 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 354.48 | 240.95 | 273.83 | 257.31 | 5.4 | 5.73 | 5.59
13/05/2020 11:35:00 | 0.3 | 2.8 | 3.6 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 431.28 | 287.01 | 327.39 | 256.03 | 4.73 | 5.12 | 4.89
13/05/2020 11:40:00 | 0.5 | 2.9 | 3.5 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 445.02 | 300.03 | 341.76 | 256.15 | 4.57 | 4.9 | 4.74
13/05/2020 11:45:00 | 0.4 | 3.3 | 3.8 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 406.46 | 266.4 | 309.38 | 256.71 | 5.05 | 5.43 | 5.24
13/05/2020 11:50:00 | 0.2 | 2.6 | 3.4 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 434.19 | 292.91 | 335.34 | 256.03 | 4.32 | 4.69 | 4.52
13/05/2020 11:55:00 | 0.3 | 2.9 | 3.5 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 427.34 | 287.75 | 333.16 | 255.96 | 4.5 | 4.89 | 4.79
13/05/2020 12:00:00 | 0.8 | 2.5 | 3.5 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 423.22 | 294.87 | 334.02 | 256.14 | 4.33 | 4.74 | 4.56
13/05/2020 12:05:00 | 0.6 | 2.7 | 3.6 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 433.18 | 292.66 | 331.17 | 255.52 | 4.58 | 5.16 | 4.82
13/05/2020 12:10:00 | 0.4 | 3 | 3.6 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 419.01 | 285.89 | 323.52 | 256.37 | 4.66 | 5.03 | 4.92
13/05/2020 12:15:00 | 0.4 | 2.6 | 3.5 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 428.16 | 287.98 | 322.45 | 255.98 | 4.79 | 5.02 | 4.87
13/05/2020 12:20:00 | 0.7 | 3.4 | 3.5 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 411.38 | 280.16 | 319.71 | 258.01 | 4.96 | 5.3 | 5.12
13/05/2020 12:25:00 | 1 | 6 | 5.3 | 0.3 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 305.36 | 214.24 | 240.34 | 259.94 | 7.75 | 8.43 | 8.11
13/05/2020 12:30:00 | 0.7 | 4.8 | 4.7 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 322.83 | 219.23 | 249.96 | 259.37 | 6.93 | 7.41 | 7.31
13/05/2020 12:35:00 | 1.3 | 5 | 4.5 | 0.4 | 1.9 | 1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 331.01 | 227.15 | 256.58 | 259.65 | 7.05 | 7.47 | 6.84
13/05/2020 12:40:00 | 1.2 | 5.1 | 4.3 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 324.37 | 218.65 | 248.45 | 260.19 | 6.73 | 7.37 | 6.58
13/05/2020 12:45:00 | 1.1 | 4.2 | 4.6 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 323.38 | 223.15 | 248.66 | 260.05 | 6.3 | 6.63 | 6.32
13/05/2020 12:50:00 | 0.6 | 2.8 | 3.6 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 425.55 | 288.75 | 329.93 | 257.69 | 4.61 | 5 | 4.9
13/05/2020 12:55:00 | 0.5 | 2.4 | 3.5 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 410.74 | 277.75 | 325.86 | 257.51 | 4.56 | 4.98 | 4.76
13/05/2020 13:00:00 | 0.8 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 319.36 | 215.33 | 246.87 | 259.63 | 6.71 | 7.32 | 7.19
13/05/2020 13:05:00 | 1.1 | 5.1 | 4.8 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 298.18 | 202.19 | 232.79 | 260.11 | 6.93 | 7.4 | 6.91
13/05/2020 13:10:00 | 0.9 | 4.1 | 4.4 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 309.17 | 207.48 | 238.93 | 259.85 | 6.25 | 6.53 | 6.2
13/05/2020 13:15:00 | 0.6 | 2.9 | 3.6 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 383.98 | 256.64 | 296.97 | 258.47 | 4.66 | 5.1 | 4.83
13/05/2020 13:20:00 | 0.3 | 3.3 | 4.1 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 341.76 | 222.44 | 263.39 | 260.14 | 4.95 | 5.14 | 5.32
13/05/2020 13:25:00 | 0.3 | 3.3 | 4.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 309.87 | 204.29 | 240.82 | 260.46 | 5.43 | 5.75 | 5.9
13/05/2020 13:30:00 | 0.5 | 2.9 | 3.5 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 384.94 | 259.91 | 300.09 | 258.54 | 4.73 | 4.71 | 4.75
13/05/2020 13:35:00 | 0.5 | 2.6 | 3.9 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 346.96 | 238.89 | 277.85 | 259.6 | 4.96 | 4.9 | 5.14
13/05/2020 13:40:00 | 0.7 | 3.9 | 3.9 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 327.07 | 221.4 | 264.58 | 259.25 | 5.53 | 5.88 | 5.45
13/05/2020 13:45:00 | 0.6 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 319.36 | 219.82 | 247.02 | 259.17 | 6.73 | 6.91 | 6.68
13/05/2020 13:50:00 | 0.3 | 6.5 | 5.4 | 0.3 | 2.1 | 2 | 0.3 | 1.4 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 218.48 | 134.4 | 172.12 | 261.54 | 8.25 | 8.7 | 8.71
13/05/2020 13:55:00 | 0.4 | 2 | 3 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 273.62 | 183.48 | 213.83 | 260.9 | 3.86 | 4.39 | 4.55
13/05/2020 14:00:00 | 0.6 | 4.2 | 4.6 | 0.4 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 285.17 | 190.77 | 221.76 | 261.37 | 5.93 | 6.35 | 6.27
13/05/2020 14:05:00 | 0.3 | 4 | 4.9 | 0.4 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 280.21 | 188.2 | 223.79 | 260.71 | 6.07 | 6.65 | 6.39
13/05/2020 14:10:00 | 1.1 | 4 | 4.8 | 0.3 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 284.9 | 194.12 | 221.29 | 260.78 | 6.42 | 6.72 | 6.43
13/05/2020 14:15:00 | 0.9 | 4.6 | 4.9 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 287.5 | 193.21 | 222.96 | 260.77 | 7 | 7.08 | 7.01
13/05/2020 14:20:00 | 1 | 5 | 4.7 | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 294.35 | 204.72 | 239.08 | 260.98 | 7.14 | 7.48 | 7.44
13/05/2020 14:25:00 | 0.7 | 4.7 | 4.7 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 312.32 | 209.81 | 239.43 | 259.51 | 6.95 | 7.26 | 7.21
13/05/2020 14:30:00 | 0.8 | 5.6 | 5 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 310.69 | 211.84 | 250.63 | 259.59 | 7.12 | 7.56 | 7.25
13/05/2020 14:35:00 | 1 | 4.9 | 4.7 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 321.7 | 221.21 | 258.9 | 259.77 | 6.93 | 7.15 | 6.97
13/05/2020 14:40:00 | 0.7 | 3.2 | 3.9 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 330 | 223.73 | 257.06 | 260 | 5.86 | 5.8 | 5.81
13/05/2020 14:45:00 | 0.4 | 3.2 | 3.5 | 0.3 | 1.4 | 1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 322.02 | 214.74 | 250.23 | 259.74 | 4.97 | 5.25 | 4.93
13/05/2020 14:50:00 | 0.7 | 3.3 | 3.7 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 331.95 | 223.86 | 259.03 | 260.67 | 5.36 | 5.37 | 5.31
13/05/2020 14:55:00 | 0.8 | 3.4 | 2.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 340.05 | 232.22 | 274.6 | 260.57 | 5.1 | 5.62 | 5.23
13/05/2020 15:00:00 | 0.3 | 2.6 | 3.5 | 0.2 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 358.99 | 235.78 | 279.73 | 259.55 | 4.2 | 4.54 | 4.57
13/05/2020 15:05:00 | 0.5 | 4.4 | 4.8 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 323.07 | 211.77 | 241.7 | 260.93 | 6.56 | 6.83 | 6.75
13/05/2020 15:10:00 | 0.7 | 3.9 | 4.6 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 317.82 | 215.76 | 251.8 | 261.21 | 5.96 | 6.58 | 6.19
13/05/2020 15:15:00 | 0.4 | 3.3 | 4.1 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 326.64 | 219.79 | 254.48 | 260.65 | 5.45 | 5.74 | 5.66
13/05/2020 15:20:00 | 0.6 | 3.6 | 4.5 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 307.3 | 206.48 | 240.32 | 260.97 | 5.74 | 6.16 | 5.96
13/05/2020 15:25:00 | 0.6 | 3.6 | 4.2 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 327.82 | 222.95 | 263.77 | 260.16 | 5.42 | 5.76 | 5.53
13/05/2020 15:30:00 | 0.9 | 4.3 | 4.7 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 331.62 | 230.23 | 261.86 | 261.31 | 6.09 | 6.34 | 6.27
13/05/2020 15:35:00 | 0.8 | 3.8 | 4.1 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 341.15 | 236.44 | 269.12 | 261.26 | 5.63 | 6.01 | 5.81
13/05/2020 15:40:00 | 1.1 | 3.9 | 4.1 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 337.09 | 231.59 | 259.68 | 261.36 | 5.89 | 6.06 | 5.96
13/05/2020 15:45:00 | 0.7 | 4.4 | 4.7 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 341.68 | 238.89 | 272.34 | 261.39 | 6.32 | 6.6 | 6.7
13/05/2020 15:50:00 | 0.7 | 4.2 | 4.7 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 311.89 | 213.2 | 245.43 | 262.06 | 6.2 | 6.44 | 6.46
13/05/2020 15:55:00 | 0.7 | 4.4 | 4.9 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 328.42 | 211.13 | 238.87 | 262.19 | 6.37 | 6.5 | 6.63
13/05/2020 16:00:00 | 0.6 | 3.7 | 4.3 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 323.7 | 218.24 | 254.42 | 262.16 | 5.59 | 5.99 | 5.76
13/05/2020 16:05:00 | 0.8 | 4.4 | 4.7 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 348.69 | 241.84 | 284.35 | 263.48 | 6.23 | 6.53 | 6.36
13/05/2020 16:10:00 | 0.8 | 4.5 | 4.6 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 365.47 | 247.96 | 280.8 | 263.35 | 6.12 | 6.55 | 6.48
13/05/2020 16:15:00 | 0.6 | 3.4 | 3.9 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 340.96 | 234.58 | 267.89 | 263.3 | 5.04 | 5.4 | 5.23
13/05/2020 16:20:00 | 0.5 | 3.7 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 360.77 | 246.39 | 276.97 | 263.22 | 5.46 | 5.73 | 5.66
13/05/2020 16:25:00 | 0.8 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 337.02 | 236.1 | 267.2 | 263.01 | 6.13 | 6.63 | 6.32
13/05/2020 16:30:00 | 0.9 | 4.8 | 4.6 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 356.37 | 246.74 | 281.49 | 263.2 | 6.07 | 6.8 | 6.49
13/05/2020 16:35:00 | 0.9 | 4.9 | 4.5 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 358.27 | 247.78 | 283.48 | 263.87 | 6.46 | 6.87 | 6.73
13/05/2020 16:40:00 | 0.9 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 358.94 | 248.92 | 282.98 | 263.58 | 5.96 | 6.66 | 6.16
13/05/2020 16:45:00 | 0.6 | 4.6 | 4.7 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 341.12 | 241.74 | 270.02 | 263.98 | 6.24 | 6.84 | 6.64
13/05/2020 16:50:00 | 0.8 | 5 | 4.6 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 346.61 | 237.38 | 269.21 | 264.51 | 6.32 | 6.95 | 6.72
13/05/2020 16:55:00 | 0.9 | 4.2 | 4.4 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 335.17 | 232.07 | 265.62 | 264.2 | 5.97 | 6.76 | 6.2
13/05/2020 17:00:00 | 0.9 | 3.7 | 4.1 | 0.4 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 323.47 | 219.16 | 256.39 | 264.68 | 5.79 | 6.43 | 5.92
13/05/2020 17:05:00 | 0.8 | 4.2 | 4.5 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 331.87 | 231.7 | 269 | 265.19 | 5.95 | 6.54 | 5.97
13/05/2020 17:10:00 | 1.4 | 4.8 | 4.7 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 331.89 | 234.31 | 273.22 | 266.05 | 6.78 | 7.33 | 6.88
13/05/2020 17:15:00 | 0.9 | 5.3 | 4.6 | 0.3 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 341.87 | 232.14 | 270.54 | 265.88 | 7.2 | 7.67 | 7.36
13/05/2020 17:20:00 | 1.6 | 5.7 | 5 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 320.56 | 229.52 | 255.12 | 266.9 | 7.52 | 7.94 | 7.5
13/05/2020 17:25:00 | 1 | 5 | 4.6 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 350.7 | 247.09 | 279.02 | 266.45 | 6.79 | 7.05 | 6.91
13/05/2020 17:30:00 | 0.7 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 342.48 | 229.9 | 276.82 | 266.05 | 6.6 | 7.03 | 6.65
13/05/2020 17:35:00 | 0.7 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 347.81 | 239.96 | 278.38 | 266.74 | 6.15 | 6.39 | 6.32
13/05/2020 17:40:00 | 0.5 | 6.1 | 5 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 286.83 | 180.86 | 226.59 | 267.58 | 7.68 | 8.2 | 7.68
13/05/2020 17:45:00 | 0.5 | 4.1 | 4 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 346.67 | 223.93 | 276.56 | 266.1 | 5.9 | 6.42 | 6.4
13/05/2020 17:50:00 | 0.7 | 5.5 | 4.6 | 0.2 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 338.45 | 226.13 | 271.01 | 267 | 6.94 | 7.71 | 7.31
13/05/2020 17:55:00 | 0.4 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 289.36 | 190.84 | 232.42 | 268.55 | 7.4 | 7.76 | 7.34
13/05/2020 18:00:00 | 1.7 | 10.9 | 7.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 205.81 | 140 | 166.54 | 270.61 | 13.76 | 13.79 | 13.27
13/05/2020 18:05:00 | 1.3 | 11 | 6.7 | 0.5 | 2 | 1.6 | 0.3 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 207.92 | 142.51 | 168.85 | 271.47 | 13.12 | 13.36 | 12.66
13/05/2020 18:10:00 | 1.7 | 11.5 | 7.3 | 0.4 | 2 | 1.9 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 204.3 | 137.98 | 160.45 | 271.17 | 13.5 | 13.71 | 13.28
13/05/2020 18:15:00 | 0.6 | 7.3 | 6.1 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 251.87 | 163.77 | 192.45 | 269.82 | 10 | 10.41 | 10.15
13/05/2020 18:20:00 | 0.7 | 7.3 | 5.8 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 255.41 | 172.43 | 206.5 | 268.23 | 9.16 | 9.56 | 9.08
13/05/2020 18:25:00 | 0.7 | 8.2 | 6.1 | 0.3 | 1.7 | 2 | 0.2 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 269.5 | 177.16 | 216.72 | 267.9 | 10.32 | 10.86 | 10.6
13/05/2020 18:30:00 | 0.2 | 4.8 | 4.4 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 338.29 | 220.94 | 273.07 | 266.36 | 6.52 | 7 | 7.02
13/05/2020 18:35:00 | 0.8 | 6.1 | 5.1 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 294.22 | 202.04 | 237.33 | 267.58 | 7.95 | 8.26 | 8.26
13/05/2020 18:40:00 | 0.3 | 5.4 | 4.6 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 337.34 | 230.1 | 269.02 | 266.49 | 6.61 | 6.81 | 7.01
13/05/2020 18:45:00 | 1 | 8.6 | 6.7 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 237.49 | 151.23 | 190.18 | 267.54 | 11.03 | 11.2 | 11.83
13/05/2020 18:50:00 | 2.7 | 14.3 | 9 | 0.8 | 2.8 | 2.6 | 0.5 | 1.7 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 219.17 | 147.66 | 172.86 | 268.56 | 15.83 | 16.47 | 15.8
13/05/2020 18:55:00 | 3.5 | 14.1 | 8.1 | 0.7 | 2.8 | 2.3 | 0.6 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 225.62 | 161.62 | 181.91 | 269.51 | 15.68 | 15.77 | 14.56
13/05/2020 19:00:00 | 1.6 | 7.1 | 5.2 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 291.74 | 202.53 | 233.43 | 267.69 | 8.97 | 9.23 | 8.83
13/05/2020 19:05:00 | 1.3 | 7.6 | 5.1 | 0.4 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 311.81 | 215.68 | 247.52 | 266.89 | 8.6 | 9.1 | 8.53
13/05/2020 19:10:00 | 1.2 | 7.4 | 5.3 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 319.34 | 220.68 | 255.28 | 267 | 8.83 | 9.16 | 8.87
13/05/2020 19:15:00 | 1.3 | 7.4 | 5.3 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 311.28 | 214.01 | 252.56 | 267.31 | 8.9 | 9.26 | 8.86
13/05/2020 19:20:00 | 1.3 | 7.1 | 5.1 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 329.17 | 225.21 | 262.39 | 266.43 | 8.67 | 9.03 | 8.73
13/05/2020 19:25:00 | 1.2 | 6.8 | 4.6 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 298.77 | 203.98 | 239.69 | 267.15 | 8.98 | 9.5 | 8.9
13/05/2020 19:30:00 | 2.7 | 10.7 | 6.7 | 0.7 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 244.56 | 172.52 | 197.65 | 269.08 | 13.7 | 13.93 | 13.5
13/05/2020 19:35:00 | 2.3 | 10.6 | 6.5 | 0.5 | 1.6 | 1.9 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 256.9 | 179.43 | 200.48 | 268.36 | 12.66 | 13.14 | 12.5
13/05/2020 19:40:00 | 2.8 | 11.2 | 7.7 | 0.5 | 1.6 | 1.9 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 221.02 | 152.49 | 175.62 | 268.84 | 13.6 | 13.69 | 13.36
13/05/2020 19:45:00 | 1.3 | 6.1 | 4.7 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 303.98 | 200.71 | 237.78 | 266.87 | 7.52 | 7.92 | 7.4
13/05/2020 19:50:00 | 0.8 | 4.8 | 4.4 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 386.74 | 257.86 | 306.75 | 265.13 | 6.51 | 6.76 | 6.83
13/05/2020 19:55:00 | 0.9 | 4.9 | 4.6 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 371.26 | 257.87 | 295.7 | 266.1 | 6.34 | 6.66 | 6.65
13/05/2020 20:00:00 | 1.2 | 4.8 | 4.5 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 362.72 | 255.79 | 293.61 | 266.63 | 6.78 | 6.97 | 6.9
13/05/2020 20:05:00 | 0.7 | 4.5 | 4.4 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 347.12 | 245.51 | 283.42 | 266.69 | 6.22 | 6.52 | 6.48
13/05/2020 20:10:00 | 1.1 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 343.36 | 239.46 | 289.53 | 266.9 | 6.8 | 7.16 | 7.09
13/05/2020 20:15:00 | 1.2 | 5.2 | 4.6 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 362.16 | 254.32 | 289.6 | 267.37 | 6.93 | 7.23 | 7.19
13/05/2020 20:20:00 | 0.9 | 5.2 | 4.6 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 368.88 | 260.05 | 290.9 | 267.71 | 6.79 | 7.21 | 7.03
13/05/2020 20:25:00 | 0.8 | 5.3 | 4.9 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 352.45 | 243.22 | 279.49 | 265.76 | 7.44 | 7.83 | 7.78
13/05/2020 20:30:00 | 0.6 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 339.1 | 236.26 | 261.81 | 265.63 | 5.76 | 5.96 | 5.86
13/05/2020 20:35:00 | 1 | 5.5 | 4.6 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 336.88 | 245.22 | 279.91 | 266.62 | 7.08 | 7.43 | 7.43
13/05/2020 20:40:00 | 0.8 | 4.9 | 4.5 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 360.62 | 253.4 | 295.84 | 265.94 | 6.64 | 6.8 | 6.8
13/05/2020 20:45:00 | 0.3 | 2.7 | 3.2 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 438.74 | 301.57 | 348.17 | 264.64 | 4.08 | 4.36 | 4.33
13/05/2020 20:50:00 | 0.6 | 4.2 | 4 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 388.69 | 263.99 | 310.53 | 264.95 | 5.86 | 6.12 | 6.03
13/05/2020 20:55:00 | 1.3 | 5.2 | 4.4 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 358.74 | 252.28 | 287.34 | 266.8 | 6.76 | 7.07 | 7
13/05/2020 21:00:00 | 0.9 | 4.8 | 4.4 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 363.14 | 248.68 | 280.85 | 267.1 | 6.39 | 6.62 | 6.59
13/05/2020 21:05:00 | 1.2 | 4.9 | 4.4 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 319.71 | 217.94 | 256.9 | 266.95 | 6.93 | 7.14 | 6.82
13/05/2020 21:10:00 | 0.6 | 4.4 | 4.3 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 335.68 | 230.65 | 267.93 | 266.82 | 6.61 | 6.83 | 6.9
13/05/2020 21:15:00 | 0.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 337.02 | 230 | 265.64 | 267.13 | 6.05 | 6.22 | 6.18
13/05/2020 21:20:00 | 0.5 | 5.5 | 5 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 335.3 | 233.15 | 265.27 | 267.44 | 7.16 | 7.36 | 7.5
13/05/2020 21:25:00 | 0.4 | 4.2 | 4 | 0.2 | 1 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 335.15 | 230.59 | 271.12 | 267.27 | 5.86 | 6.12 | 6.04
13/05/2020 21:30:00 | 0.9 | 5.1 | 4.6 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 320.67 | 221.87 | 255.72 | 267.12 | 7.23 | 7.35 | 7.44
13/05/2020 21:35:00 | 0.7 | 4.7 | 4.4 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 328.98 | 226.46 | 262.26 | 266.99 | 6.18 | 6.45 | 6.36
13/05/2020 21:40:00 | 0.5 | 4.9 | 4.5 | 0.1 | 1 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 331.33 | 232.55 | 262.4 | 267.07 | 6.86 | 6.91 | 7.02
13/05/2020 21:45:00 | 0.6 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 328.88 | 227.19 | 271.84 | 267.26 | 6.82 | 7.06 | 6.85
13/05/2020 21:50:00 | 0.9 | 6.4 | 5.2 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 273.65 | 188.32 | 220.24 | 268.43 | 7.23 | 7.57 | 7.45
13/05/2020 21:55:00 | 0.8 | 8.1 | 5.9 | 0.3 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 226.56 | 141.96 | 182.13 | 268.66 | 9.81 | 10.23 | 10.33
13/05/2020 22:00:00 | 0.4 | 4.1 | 4.4 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 310.99 | 214.27 | 248.27 | 266.28 | 6 | 6.12 | 6.38
13/05/2020 22:05:00 | 0.4 | 3.8 | 4.2 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 304.43 | 206.71 | 243.97 | 267.45 | 5.83 | 6.2 | 6.25
13/05/2020 22:10:00 | 0.4 | 1.8 | 3.3 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 373.01 | 253.36 | 306.46 | 266.22 | 3.56 | 3.74 | 4.05
13/05/2020 22:15:00 | 0.2 | 2.2 | 3.3 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 365.23 | 247.98 | 293.94 | 266.65 | 4.14 | 4.29 | 4.47
13/05/2020 22:20:00 | 1 | 4.9 | 4.8 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 308.94 | 218.06 | 251 | 268.16 | 6.67 | 7.26 | 7.23
13/05/2020 22:25:00 | 0.5 | 3.6 | 4.2 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 290.83 | 202.59 | 234.8 | 268.54 | 5.6 | 5.76 | 5.9
13/05/2020 22:30:00 | 0.5 | 4 | 4.5 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 332.42 | 215.77 | 259.44 | 267.18 | 6.1 | 6.43 | 6.36
13/05/2020 22:35:00 | 0.4 | 4 | 4.4 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 334.37 | 229.24 | 260.33 | 268.36 | 6.17 | 6.43 | 6.52
13/05/2020 22:40:00 | 0.7 | 4.1 | 4.3 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.1 | 306.86 | 208.83 | 248.57 | 268.55 | 6.2 | 6.36 | 6.48
13/05/2020 22:45:00 | 0.4 | 3.8 | 4 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 326.38 | 227.43 | 266.85 | 269.04 | 5.48 | 5.79 | 5.69
13/05/2020 22:50:00 | 0.5 | 3.3 | 4 | 0.2 | 1.4 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 311.31 | 210.25 | 248.21 | 268.94 | 5.43 | 5.56 | 5.58
13/05/2020 22:55:00 | 0.5 | 3.7 | 4.2 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 311.17 | 215.62 | 250.88 | 269.04 | 5.74 | 6.05 | 6.06
13/05/2020 23:00:00 | 0.5 | 2.1 | 3.4 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 401.65 | 273.92 | 324.52 | 267.82 | 3.98 | 4.05 | 4.36
13/05/2020 23:05:00 | 0.4 | 2.8 | 4 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 347.38 | 229.25 | 280.87 | 267.75 | 4.9 | 5.22 | 5.13
13/05/2020 23:10:00 | 0.6 | 3.6 | 4.4 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 326.21 | 222.54 | 260.73 | 265.88 | 5.99 | 6.12 | 6.36
13/05/2020 23:15:00 | 0.6 | 4.4 | 4.6 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 306.5 | 209.38 | 244.34 | 266.22 | 6.44 | 6.81 | 6.72
13/05/2020 23:20:00 | 0.6 | 3.9 | 4.4 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 321.5 | 221.57 | 256.61 | 266.49 | 5.89 | 6.1 | 6.33
13/05/2020 23:25:00 | 0.7 | 4.1 | 4.6 | 0.1 | 1.4 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 312.51 | 218.55 | 250.23 | 266.56 | 6.18 | 6.58 | 6.65
13/05/2020 23:30:00 | 0.6 | 3.5 | 4.4 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 287.25 | 195.76 | 229.29 | 266.8 | 5.83 | 6.02 | 6.2
13/05/2020 23:35:00 | 0.4 | 3.6 | 4.4 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 297.39 | 202.86 | 240.78 | 266 | 6.03 | 6.33 | 6.27
13/05/2020 23:40:00 | 0.5 | 3.9 | 4.7 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 296.4 | 199.95 | 238.84 | 266.03 | 6.03 | 6.39 | 6.39
13/05/2020 23:45:00 | 0.9 | 3.3 | 4.2 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 286.78 | 195.58 | 228.84 | 266.69 | 5.69 | 6.09 | 5.86
13/05/2020 23:50:00 | 0.6 | 3.9 | 4.3 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 286.82 | 195.65 | 232.56 | 267.41 | 6.03 | 6.34 | 6.31
13/05/2020 23:55:00 | 0.6 | 4.5 | 4.8 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 293.73 | 200.83 | 245.96 | 267.92 | 6.86 | 7.33 | 7.01
14/05/2020 0:00:00 | 0.5 | 4.8 | 5.3 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 290.75 | 200.63 | 230.78 | 267.21 | 7.23 | 7.54 | 7.59
14/05/2020 0:05:00 | 0.4 | 4 | 4.8 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 289.41 | 196.87 | 228.48 | 265.56 | 6.32 | 6.6 | 6.42
14/05/2020 0:10:00 | 0.3 | 3.3 | 4.5 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 298.46 | 199.55 | 233.33 | 262.92 | 6.03 | 6.05 | 6.1
14/05/2020 0:15:00 | 0.2 | 4.3 | 4.7 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 304.54 | 206.88 | 239.04 | 261.5 | 6.4 | 6.69 | 6.61
14/05/2020 0:20:00 | 0.5 | 3 | 4.1 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 286.14 | 192.95 | 222.82 | 261.45 | 5.41 | 5.6 | 5.55
14/05/2020 0:25:00 | 0.4 | 2.9 | 3.9 | 0.1 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 293.73 | 202.67 | 237.24 | 261.87 | 5.3 | 5.5 | 5.45
14/05/2020 0:30:00 | 0.5 | 3.5 | 4.4 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0 | 291.79 | 197.29 | 227.88 | 260.6 | 5.82 | 5.87 | 5.91
14/05/2020 0:35:00 | 0.3 | 3.8 | 4.7 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 319.12 | 210.58 | 245.82 | 261.98 | 5.9 | 6.11 | 6.1
14/05/2020 0:40:00 | 0.7 | 3.7 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 299.09 | 203.74 | 240.77 | 262.91 | 6.42 | 6.51 | 6.59
14/05/2020 0:45:00 | 0.5 | 3.2 | 4.1 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 337.95 | 228.96 | 264.54 | 262.28 | 5.37 | 5.53 | 5.53
14/05/2020 0:50:00 | 0.4 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | 1.9 | 1.4 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 253.06 | 158.73 | 197.25 | 263.34 | 6.96 | 7.19 | 7.14
14/05/2020 0:55:00 | 0.5 | 3.6 | 4.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 320.67 | 214.73 | 252.01 | 262.52 | 5.58 | 5.63 | 5.55
14/05/2020 1:00:00 | 0.7 | 3.6 | 4.5 | 0.1 | 1.3 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.1 | 291.66 | 196.92 | 229.98 | 263.73 | 5.95 | 6.06 | 6.14
14/05/2020 1:05:00 | 0.4 | 2.9 | 4.4 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 286.64 | 198.5 | 224.2 | 263.53 | 5.56 | 5.59 | 5.75
14/05/2020 1:10:00 | 0.5 | 4 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 289.92 | 197.44 | 231.19 | 263.63 | 6.11 | 6.21 | 6.33
14/05/2020 1:15:00 | 0.5 | 4.1 | 4.3 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 301.62 | 208.07 | 236.66 | 263.38 | 5.76 | 5.9 | 5.73
14/05/2020 1:20:00 | 0.6 | 3.5 | 4.4 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 290.27 | 193.85 | 234.26 | 263.24 | 7.28 | 7.3 | 7.33
14/05/2020 1:25:00 | 0.4 | 3.4 | 4.3 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 302.56 | 204.63 | 238.16 | 263.56 | 5.64 | 5.86 | 5.83
14/05/2020 1:30:00 | 0.9 | 7.3 | 5.5 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 224.5 | 143.32 | 180.1 | 264.53 | 9.1 | 9.36 | 9.53
14/05/2020 1:35:00 | 1 | 4.7 | 4 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 303.87 | 217.34 | 243.46 | 264 | 6.83 | 6.73 | 6.4
14/05/2020 1:40:00 | 0.4 | 4.3 | 3.8 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 365.6 | 254.37 | 291.54 | 262.96 | 6.08 | 6.04 | 5.86
14/05/2020 1:45:00 | 0.7 | 3.7 | 4 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 342.64 | 228.04 | 261.7 | 263.61 | 5.81 | 5.88 | 5.79
14/05/2020 1:50:00 | 0.5 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 354.59 | 247.26 | 277.28 | 263.2 | 5.66 | 5.7 | 5.6
14/05/2020 1:55:00 | 0.8 | 3.4 | 3.9 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 350.75 | 245.13 | 276.85 | 263.32 | 5.67 | 5.69 | 5.68
14/05/2020 2:00:00 | 0.9 | 4.6 | 4.2 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 346.9 | 243.51 | 273.07 | 263.45 | 6.15 | 6.4 | 6.07
14/05/2020 2:05:00 | 0.7 | 4.2 | 3.9 | 0.2 | 1.4 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 339.34 | 236.85 | 267.31 | 263.23 | 5.93 | 5.96 | 5.75
14/05/2020 2:10:00 | 0.9 | 3.8 | 4.2 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 344.21 | 241.13 | 272.37 | 263.45 | 6.12 | 6.2 | 6
14/05/2020 2:15:00 | 1 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 341.63 | 237.88 | 274.35 | 263.1 | 5.96 | 5.94 | 5.56
14/05/2020 2:20:00 | 0.8 | 4.3 | 4.2 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 357.73 | 249.32 | 281.93 | 263.22 | 6.24 | 6.29 | 6.23
14/05/2020 2:25:00 | 0.8 | 3.6 | 3.8 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 349.81 | 241.48 | 277.85 | 263.42 | 5.71 | 5.7 | 5.49
14/05/2020 2:30:00 | 0.7 | 3.6 | 4.2 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 345.18 | 240.01 | 273.48 | 263.62 | 5.8 | 5.64 | 5.52
14/05/2020 2:35:00 | 0.6 | 4 | 4 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 355.1 | 247.64 | 279.63 | 263.33 | 6.04 | 6.1 | 5.87
14/05/2020 2:40:00 | 1 | 4.1 | 4 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 362.56 | 248.61 | 292.6 | 263.18 | 5.81 | 5.66 | 5.46
14/05/2020 2:45:00 | 0.8 | 3.7 | 3.9 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 349.3 | 243.72 | 282.78 | 263.18 | 5.83 | 5.8 | 5.6
14/05/2020 2:50:00 | 0.7 | 3.5 | 3.8 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 351.54 | 242.64 | 275.16 | 263.22 | 5.42 | 5.2 | 5
14/05/2020 2:55:00 | 0.8 | 3.5 | 4.2 | 0 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 338.85 | 236.43 | 275.71 | 263.84 | 5.95 | 5.86 | 5.74
14/05/2020 3:00:00 | 0.8 | 4 | 4.1 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 363.73 | 246.42 | 278.91 | 263.84 | 5.76 | 5.77 | 5.6
14/05/2020 3:05:00 | 0.5 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 355.12 | 247.77 | 281.8 | 264.1 | 6.41 | 6.35 | 6.23
14/05/2020 3:10:00 | 0.4 | 2.4 | 3.3 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 448.27 | 303.18 | 348.8 | 262.13 | 4.16 | 4.12 | 4.09
14/05/2020 3:15:00 | 0.3 | 2.5 | 3.6 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 371.74 | 245.96 | 295.44 | 262.83 | 4.86 | 4.85 | 4.77
14/05/2020 3:20:00 | 1 | 3.8 | 4 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 349.25 | 244.43 | 278.63 | 264.11 | 5.91 | 5.86 | 5.59
14/05/2020 3:25:00 | 1.2 | 4.4 | 4.2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 341.55 | 234.36 | 262.87 | 264.46 | 6.26 | 6.32 | 5.7
14/05/2020 3:30:00 | 0.7 | 3.6 | 3.7 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 334.03 | 234.67 | 263.21 | 264.85 | 5.57 | 5.54 | 5.37
14/05/2020 3:35:00 | 0.9 | 3.7 | 4.2 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 323.18 | 227.88 | 256.41 | 264.86 | 6.19 | 6.25 | 5.99
14/05/2020 3:40:00 | 0.7 | 4 | 4.1 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 360.99 | 250.87 | 283.11 | 265.13 | 5.83 | 5.69 | 5.6
14/05/2020 3:45:00 | 0.7 | 4 | 4.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 355.09 | 248.58 | 282.1 | 265.33 | 6.26 | 6.23 | 6.06
14/05/2020 3:50:00 | 0.4 | 2.3 | 3.5 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 436.5 | 296.2 | 341.33 | 264.33 | 4.38 | 4.41 | 4.46
14/05/2020 3:55:00 | 0.5 | 3 | 4.1 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 409.34 | 270.67 | 317.9 | 264.02 | 5.16 | 5.16 | 5.11
14/05/2020 4:00:00 | 1 | 4.5 | 4.2 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 361.9 | 249.55 | 283.52 | 266.39 | 6.73 | 6.57 | 6.45
14/05/2020 4:05:00 | 0.9 | 4.1 | 4.5 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 344.37 | 241.95 | 275.44 | 266.58 | 6.27 | 6.24 | 6.26
14/05/2020 4:10:00 | 0.9 | 4 | 4.4 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 326.58 | 227.73 | 260.74 | 266.22 | 6.24 | 6.2 | 5.86
14/05/2020 4:15:00 | 0.9 | 4.7 | 4.4 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 336.46 | 233.88 | 268.9 | 265.81 | 6.56 | 6.47 | 6.29
14/05/2020 4:20:00 | 0.5 | 2.6 | 3.7 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 385.79 | 251.64 | 304.46 | 264.27 | 4.66 | 4.6 | 4.54
14/05/2020 4:25:00 | 0.4 | 2.1 | 3.6 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 414.37 | 282.53 | 327.85 | 264.22 | 4.47 | 4.42 | 4.48
14/05/2020 4:30:00 | 0.3 | 2.4 | 3.8 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 369.71 | 244.59 | 295.22 | 264.86 | 4.68 | 4.64 | 4.73
14/05/2020 4:35:00 | 0.5 | 3 | 4.2 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 339.3 | 232.75 | 271.39 | 265.64 | 5.35 | 5.36 | 5.2
14/05/2020 4:40:00 | 0.9 | 3.6 | 4.1 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 322.11 | 223.53 | 258.39 | 265.87 | 6.1 | 6.06 | 6
14/05/2020 4:45:00 | 0.9 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 338.58 | 234.67 | 269.06 | 265.36 | 6.6 | 6.66 | 6.43
14/05/2020 4:50:00 | 0.7 | 3.7 | 4.5 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 339.74 | 233.09 | 267.77 | 265.24 | 6.03 | 5.9 | 5.75
14/05/2020 4:55:00 | 1.2 | 4.2 | 4.4 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 326 | 225.69 | 259.79 | 265.43 | 6.3 | 6.27 | 6.04
14/05/2020 5:00:00 | 0.9 | 4.1 | 4.6 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 316.99 | 222.34 | 253.49 | 266.03 | 6.53 | 6.56 | 6.33
14/05/2020 5:05:00 | 0.9 | 3.7 | 4.5 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 310.64 | 214.15 | 245.37 | 265.78 | 6 | 6 | 5.91
14/05/2020 5:10:00 | 0.6 | 3.9 | 4.2 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 320.32 | 219.36 | 247.3 | 265.85 | 6.33 | 6.2 | 6.18
14/05/2020 5:15:00 | 1.1 | 4.5 | 4.7 | 0 | 1.6 | 1.4 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 328.7 | 227.16 | 261.56 | 265.37 | 6.5 | 6.64 | 6.47
14/05/2020 5:20:00 | 0.7 | 4.2 | 4.7 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 332.93 | 230.25 | 264.29 | 264.71 | 6.6 | 6.39 | 6.36
14/05/2020 5:25:00 | 0.9 | 4.1 | 4.3 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 309.76 | 218.75 | 248.34 | 265.24 | 6.03 | 6 | 5.98
14/05/2020 5:30:00 | 0.7 | 4 | 4.1 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 348.06 | 239.74 | 272.6 | 264.02 | 6.41 | 6.36 | 6.21
14/05/2020 5:35:00 | 0.5 | 2.9 | 3.3 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 394.78 | 266.14 | 308.23 | 263.46 | 4.56 | 4.8 | 4.52
14/05/2020 5:40:00 | 1.1 | 5.2 | 4.1 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 348.3 | 247.16 | 280.34 | 265.53 | 6.43 | 6.58 | 6.22
14/05/2020 5:45:00 | 1.2 | 4.9 | 4 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 346.37 | 243.37 | 275.77 | 267.34 | 6.7 | 7.01 | 6.6
14/05/2020 5:50:00 | 0.9 | 4.6 | 4 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 333.09 | 235.63 | 267.26 | 267.26 | 6.18 | 6.42 | 6.14
14/05/2020 5:55:00 | 0.9 | 5.9 | 4 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 253.68 | 167.84 | 203.75 | 267.97 | 7.23 | 8.06 | 7.4
14/05/2020 6:00:00 | 1.2 | 5.9 | 4.9 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 307.38 | 228.36 | 256.26 | 267.29 | 7.75 | 8.4 | 7.93
14/05/2020 6:05:00 | 0.8 | 4.4 | 3.7 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 354.77 | 249.34 | 282.23 | 265.71 | 6.04 | 6.3 | 5.94
14/05/2020 6:10:00 | 1 | 4.6 | 4.2 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 286.02 | 192.96 | 234 | 266.15 | 6.84 | 7.14 | 6.66
14/05/2020 6:15:00 | 0.7 | 4 | 4.3 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 322.05 | 227.17 | 261.38 | 265.12 | 6.21 | 6.63 | 6.55
14/05/2020 6:20:00 | 0.8 | 3.6 | 4 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 339.02 | 230.67 | 260.31 | 264.82 | 5.25 | 5.6 | 5.54
14/05/2020 6:25:00 | 0.5 | 4.9 | 4.7 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 347.54 | 237.37 | 276.4 | 264.16 | 6.52 | 7.07 | 6.98
14/05/2020 6:30:00 | 0.5 | 3.8 | 4 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 367.92 | 250.96 | 288.85 | 263.13 | 5.61 | 5.73 | 5.46
14/05/2020 6:35:00 | 1.5 | 4.5 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 344.29 | 239.16 | 272 | 263.7 | 6.88 | 6.89 | 6.53
14/05/2020 6:40:00 | 1.4 | 5 | 4.3 | 0.3 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 317.86 | 223.93 | 252.95 | 263.97 | 7.22 | 7.35 | 6.6
14/05/2020 6:45:00 | 0.9 | 4.8 | 4.6 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 335.76 | 231.53 | 265.42 | 263.43 | 6.77 | 6.89 | 6.59
14/05/2020 6:50:00 | 0.5 | 5.1 | 4.9 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 334.18 | 228.16 | 262.69 | 262.41 | 6.7 | 7.04 | 6.92
14/05/2020 6:55:00 | 1 | 4.6 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 350.75 | 239.86 | 282.63 | 262.85 | 6.69 | 6.83 | 6.45
14/05/2020 7:00:00 | 1.3 | 5 | 4.8 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 333.15 | 229.89 | 261.63 | 261.52 | 6.8 | 7.04 | 6.74
14/05/2020 7:05:00 | 0.7 | 4.2 | 4.6 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 340.43 | 230.17 | 264.81 | 260.85 | 6.25 | 6.45 | 6.13
14/05/2020 7:10:00 | 0.7 | 3.7 | 4.1 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 346.83 | 236.87 | 271.64 | 260.38 | 5.66 | 5.78 | 5.6
14/05/2020 7:15:00 | 0.8 | 3.5 | 4.6 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 350.99 | 242.22 | 270.27 | 259.47 | 6.14 | 6.28 | 6.04
14/05/2020 7:20:00 | 1.1 | 5.3 | 5.1 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 312.13 | 210.63 | 243.44 | 259.28 | 6.79 | 6.96 | 6.64
14/05/2020 7:25:00 | 0.6 | 4 | 4.4 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 309.42 | 210.3 | 238.69 | 258.61 | 6.35 | 6.32 | 6.1
14/05/2020 7:30:00 | 0.7 | 3.7 | 4.4 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 335.34 | 223.11 | 258.99 | 257.72 | 5.49 | 5.63 | 5.34
14/05/2020 7:35:00 | 1.1 | 4.2 | 4.8 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 311.63 | 212.52 | 241.52 | 258.08 | 6.55 | 6.6 | 6.43
14/05/2020 7:40:00 | 0.4 | 2.9 | 4.1 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 309.97 | 214.3 | 249.64 | 260.86 | 5.5 | 5.71 | 5.81
14/05/2020 7:45:00 | 0.8 | 4 | 4.5 | 0.1 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 307.23 | 209.91 | 240.96 | 261.58 | 6.21 | 6.34 | 6.34
14/05/2020 7:50:00 | 0.4 | 2.1 | 3.8 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 374.4 | 254.04 | 295.47 | 260.3 | 4.46 | 4.64 | 4.5
14/05/2020 7:55:00 | 0.3 | 2 | 3.7 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 399.78 | 268.68 | 310.98 | 259.83 | 4.21 | 4.34 | 4.3
14/05/2020 8:00:00 | 0.5 | 3 | 4.3 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 366.62 | 238.92 | 286.14 | 260.44 | 5.19 | 5.34 | 5.38
14/05/2020 8:05:00 | 0.5 | 4.2 | 4.9 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 310.48 | 210.85 | 243.87 | 261.54 | 6.5 | 6.79 | 6.84
14/05/2020 8:10:00 | 0.6 | 4.2 | 5.4 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 303.84 | 200.15 | 237.46 | 261.22 | 6.58 | 6.93 | 7.12
14/05/2020 8:15:00 | 0.5 | 4.2 | 4.9 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 304.19 | 205.44 | 240.89 | 261.34 | 6.24 | 6.54 | 6.76
14/05/2020 8:20:00 | 0.3 | 3.4 | 4.7 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 324.45 | 213.52 | 255.47 | 260.02 | 5.84 | 6.02 | 6.27
14/05/2020 8:25:00 | 0.7 | 4.3 | 4.4 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 320.94 | 217.6 | 250.04 | 260.26 | 6.17 | 6.36 | 6.4
14/05/2020 8:30:00 | 0.5 | 3.3 | 4.3 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 344.62 | 231.38 | 268.28 | 259.68 | 5.71 | 5.9 | 5.7
14/05/2020 8:35:00 | 0.7 | 4.3 | 4.2 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 336.45 | 230.79 | 268.65 | 260.54 | 6.03 | 6.1 | 6.08
14/05/2020 8:40:00 | 0.8 | 3.8 | 4.4 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 330.27 | 222.12 | 257.11 | 260 | 5.73 | 5.91 | 5.69
14/05/2020 8:45:00 | 1 | 4.1 | 4.2 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 311.9 | 216.02 | 248.49 | 260.82 | 5.89 | 6.16 | 5.8
14/05/2020 8:50:00 | 0.7 | 3.8 | 4.2 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 331.22 | 223.08 | 259.97 | 260.27 | 5.75 | 5.89 | 5.76
14/05/2020 8:55:00 | 0.8 | 3.8 | 4.5 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 306.64 | 207.43 | 240.5 | 261.06 | 5.97 | 6.23 | 5.72
14/05/2020 9:00:00 | 0.8 | 3.4 | 4 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 322.08 | 216.58 | 251.6 | 261.29 | 5.51 | 5.46 | 5.33
14/05/2020 9:05:00 | 0.5 | 2.4 | 3.4 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 402.88 | 274.54 | 317.88 | 259.85 | 4.46 | 4.75 | 4.68
14/05/2020 9:10:00 | 0.3 | 2.2 | 3.4 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 394.61 | 266.63 | 309.03 | 259.46 | 4.2 | 4.3 | 4.31
14/05/2020 9:15:00 | 0.4 | 2.4 | 3.6 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 388.77 | 262.15 | 303.71 | 259.36 | 4.3 | 4.51 | 4.51
14/05/2020 9:20:00 | 0.3 | 2.8 | 3.7 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 418.05 | 276.25 | 316.94 | 259.17 | 4.58 | 4.92 | 4.74
14/05/2020 9:25:00 | 0.6 | 3.6 | 4 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 354.82 | 233.75 | 278.92 | 259.8 | 5.5 | 5.83 | 5.6
14/05/2020 9:30:00 | 1 | 5 | 4.8 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 309.73 | 215.08 | 242.98 | 261.19 | 6.9 | 7.35 | 6.87
14/05/2020 9:35:00 | 1 | 5.3 | 4.8 | 0.1 | 1.6 | 2.1 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 298.43 | 202.19 | 233.44 | 260.89 | 7.21 | 7.55 | 7.41
14/05/2020 9:40:00 | 0.7 | 5.3 | 4.8 | 0 | 1.5 | 1.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 293.62 | 199.33 | 227.88 | 260.04 | 7.27 | 7.46 | 7.36
14/05/2020 9:45:00 | 0.8 | 4.9 | 4.3 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 337.55 | 233.85 | 262.67 | 259.96 | 6.59 | 6.77 | 6.77
14/05/2020 9:50:00 | 0.9 | 3.8 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 316.42 | 214.08 | 244.31 | 260 | 6.13 | 6.53 | 6.87
14/05/2020 9:55:00 | 0.6 | 3.2 | 3.8 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 325.79 | 223.86 | 253.86 | 259.62 | 4.34 | 4.78 | 4.82
14/05/2020 10:00:00 | 0.6 | 4.3 | 4.2 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 318.77 | 225.96 | 253.53 | 259.69 | 6.26 | 6.76 | 6.6
14/05/2020 10:05:00 | 0.5 | 3.1 | 4.1 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 344.72 | 235.5 | 266.08 | 258.94 | 5.36 | 6.03 | 5.51
14/05/2020 10:10:00 | 0.6 | 4 | 4.3 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 332.94 | 230.61 | 259.08 | 259.51 | 5.54 | 6.03 | 5.83
14/05/2020 10:15:00 | 0.8 | 4.9 | 4.6 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 334.94 | 231.23 | 260.9 | 259.27 | 6.33 | 7.04 | 6.56
14/05/2020 10:20:00 | 0.6 | 4.2 | 4.3 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 346.1 | 234.15 | 269.88 | 259.55 | 6 | 6.51 | 6.27
14/05/2020 10:25:00 | 0.6 | 4.7 | 4.4 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 330.14 | 223.85 | 255.82 | 260.75 | 6.1 | 6.79 | 6.37
14/05/2020 10:30:00 | 0.9 | 4.7 | 4.3 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 330.93 | 226.3 | 259.36 | 261 | 6.26 | 6.61 | 6.39
14/05/2020 10:35:00 | 0.9 | 5 | 5.2 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 324.53 | 226.33 | 253.79 | 261.76 | 6.63 | 7 | 6.8
14/05/2020 10:40:00 | 1.2 | 4.5 | 5 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 320.77 | 220.77 | 250.65 | 260.64 | 6.65 | 7.22 | 6.9
14/05/2020 10:45:00 | 0.5 | 2.2 | 3.9 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 425.52 | 285.6 | 327.88 | 257.63 | 4.46 | 4.83 | 4.76
14/05/2020 10:50:00 | 0.5 | 2.1 | 3.6 | 0 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 417.15 | 278.05 | 317.27 | 257.44 | 4.25 | 4.59 | 4.46
14/05/2020 10:55:00 | 0.6 | 3.1 | 4.5 | 0.2 | 2 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 316.14 | 203.88 | 243.96 | 258.86 | 5.48 | 5.97 | 5.73
14/05/2020 11:00:00 | 0.3 | 2.8 | 3.9 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 399.55 | 268.56 | 312.6 | 257.63 | 4.79 | 5.19 | 4.86
14/05/2020 11:05:00 | 0.3 | 2.8 | 4 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 393.41 | 267.61 | 305.8 | 258.6 | 4.76 | 5.16 | 5.29
14/05/2020 11:10:00 | 0.4 | 2.7 | 3.6 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 414.88 | 281.11 | 322.02 | 258.14 | 4.53 | 4.94 | 4.83
14/05/2020 11:15:00 | 0.5 | 2.5 | 3.7 | 0 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 411.65 | 280.57 | 318.24 | 257.8 | 4.7 | 4.93 | 4.96
14/05/2020 11:20:00 | 0.4 | 2.8 | 3.5 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 414.35 | 284.96 | 319.67 | 257.6 | 4.58 | 5.1 | 4.95
14/05/2020 11:25:00 | 0.5 | 2.7 | 4 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 377.01 | 247.24 | 291.62 | 258.41 | 4.5 | 4.97 | 4.8
14/05/2020 11:30:00 | 0.5 | 3.9 | 4.7 | 0.1 | 1.5 | 1.9 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 343.17 | 231.07 | 264.47 | 259.45 | 6.06 | 6.43 | 6.43
14/05/2020 11:35:00 | 0.7 | 4.1 | 4.4 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 353.44 | 237.32 | 271.99 | 258.55 | 5.9 | 6.26 | 6.12
14/05/2020 11:40:00 | 0.8 | 4.4 | 4 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 356.67 | 245.3 | 277.15 | 259.02 | 6.1 | 6.83 | 6.29
14/05/2020 11:45:00 | 1 | 3.6 | 4.1 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 337.47 | 230.59 | 262.25 | 259.13 | 5.31 | 6.19 | 5.53
14/05/2020 11:50:00 | 0.7 | 3.6 | 4.4 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 355.04 | 243.41 | 274.35 | 258.41 | 5.46 | 6.28 | 5.6
14/05/2020 11:55:00 | 0.3 | 2.3 | 3.6 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 438.67 | 300.71 | 342.74 | 257.27 | 4.4 | 4.89 | 4.66
14/05/2020 12:00:00 | 0.3 | 2.6 | 3.3 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 426.75 | 290.06 | 333.12 | 257.13 | 3.92 | 4.63 | 4.19
14/05/2020 12:05:00 | 0.2 | 2.6 | 3.4 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 434.51 | 291.03 | 335.78 | 257.42 | 4.02 | 4.75 | 4.48
14/05/2020 12:10:00 | 0.7 | 2.3 | 3.3 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 423.86 | 288.72 | 326.03 | 256.97 | 4.23 | 4.81 | 4.45
14/05/2020 12:15:00 | 0.4 | 3.1 | 3.8 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 318 | 218.78 | 255.01 | 259.45 | 4.8 | 5.56 | 5.23
14/05/2020 12:20:00 | 0.8 | 4.1 | 3.8 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 346.99 | 231.59 | 268.53 | 259.18 | 5.5 | 6.08 | 5.52
14/05/2020 12:25:00 | 0.5 | 3.9 | 4.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 355.62 | 245.03 | 276.32 | 259.22 | 5.46 | 6.17 | 5.69
14/05/2020 12:30:00 | 0.8 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 330.85 | 227.96 | 256.14 | 259.33 | 6.09 | 6.85 | 6.32
14/05/2020 12:35:00 | 0.3 | 2 | 3.2 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 397.01 | 259.76 | 304.41 | 257.23 | 3.56 | 3.83 | 3.77
14/05/2020 12:40:00 | 0.3 | 3.5 | 3.8 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 374.75 | 249.3 | 289.07 | 257.95 | 4.82 | 5.39 | 5.12
14/05/2020 12:45:00 | 0.4 | 4.9 | 4.4 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 361.38 | 243.06 | 273.26 | 258.75 | 6.23 | 7.09 | 6.86
14/05/2020 12:50:00 | 0.6 | 4.3 | 4.8 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 335.2 | 227.07 | 256.94 | 258.87 | 6.05 | 6.99 | 6.54
14/05/2020 12:55:00 | 0.4 | 4.1 | 4 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 326.48 | 213.19 | 252.16 | 259.42 | 5.66 | 6.56 | 6.2
14/05/2020 13:00:00 | 0.9 | 3.9 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 327.98 | 213.23 | 251.62 | 259.54 | 6.13 | 6.86 | 6.69
14/05/2020 13:05:00 | 0.5 | 4 | 4.2 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 332.75 | 230.53 | 266.88 | 259.12 | 5.62 | 6.27 | 5.67
14/05/2020 13:10:00 | 0.8 | 4.1 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 303.52 | 206.79 | 234.64 | 260.2 | 6.26 | 7.01 | 6.56
14/05/2020 13:15:00 | 0.4 | 3.2 | 3.9 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 333.07 | 228.06 | 258.3 | 259.24 | 5.17 | 5.73 | 5.53
14/05/2020 13:20:00 | 0.6 | 2.8 | 3.8 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 316.27 | 216.2 | 246.67 | 259.45 | 4.89 | 5.29 | 5.1
14/05/2020 13:25:00 | 0.7 | 3.9 | 4.2 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 324.96 | 225.82 | 254.69 | 259.26 | 5.67 | 6.35 | 6.08
14/05/2020 13:30:00 | 0.4 | 4.1 | 4.5 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 333.15 | 227.48 | 258.02 | 258.89 | 5.55 | 6.4 | 5.92
14/05/2020 13:35:00 | 1.3 | 3.6 | 4 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 301.52 | 209.16 | 238.4 | 259.68 | 5.42 | 6.12 | 5.5
14/05/2020 13:40:00 | 0.6 | 3.7 | 4.1 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 320.22 | 218.42 | 252.09 | 260.09 | 5.6 | 6.22 | 5.73
14/05/2020 13:45:00 | 0.6 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 328.46 | 229.73 | 255.85 | 260.5 | 5.44 | 6.13 | 5.73
14/05/2020 13:50:00 | 0.5 | 4.4 | 4.6 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 289.57 | 196.71 | 226.45 | 261.37 | 5.86 | 6.92 | 6.59
14/05/2020 13:55:00 | 0.6 | 3.1 | 4.3 | 0.1 | 1.9 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.1 | 215.28 | 137.17 | 179.87 | 262.01 | 6.56 | 8.04 | 7.62
14/05/2020 14:00:00 | 0.6 | 3.8 | 4.6 | 0.1 | 1.5 | 1.9 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 306.93 | 207.17 | 242.24 | 260.93 | 5.77 | 6.43 | 6.37
14/05/2020 14:05:00 | 0.5 | 3.9 | 4.4 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 314.74 | 213.72 | 245.96 | 260.18 | 5.73 | 6.39 | 6.07
14/05/2020 14:10:00 | 0.7 | 4.7 | 4.7 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 304.45 | 206.67 | 236.16 | 261.2 | 6.58 | 7.14 | 6.6
14/05/2020 14:15:00 | 1 | 3.9 | 4.5 | 0.3 | 1.8 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 309.58 | 211.72 | 232.19 | 260.63 | 6.03 | 6.59 | 6.13
14/05/2020 14:20:00 | 0.2 | 2 | 3.4 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 426.91 | 285.81 | 322.85 | 258.49 | 3.96 | 4.39 | 4.23
14/05/2020 14:25:00 | 0.2 | 1.8 | 3.6 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 401.18 | 270.9 | 309.43 | 258.59 | 3.88 | 4.13 | 4.04
14/05/2020 14:30:00 | 0.4 | 0.9 | 3.2 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 445.07 | 295.76 | 340.69 | 257.67 | 3.27 | 3.56 | 3.55
14/05/2020 14:35:00 | 0.4 | 1 | 3.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 418.02 | 281.15 | 322.34 | 258.37 | 3.54 | 3.88 | 3.76
14/05/2020 14:40:00 | 0.5 | 3.1 | 4.2 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 317.46 | 217.51 | 249.6 | 260.54 | 5.34 | 5.81 | 5.57
14/05/2020 14:45:00 | 0.6 | 3 | 4.2 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 330.77 | 227.23 | 258.79 | 260.56 | 5.16 | 5.61 | 5.46
14/05/2020 14:50:00 | 0.3 | 3.1 | 3.6 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 358.08 | 238.99 | 272.37 | 260.21 | 5 | 5.42 | 5.33
14/05/2020 14:55:00 | 0.6 | 4.3 | 4.6 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 333.57 | 232.31 | 261.5 | 261.41 | 6.19 | 6.76 | 6.84
14/05/2020 15:00:00 | 0.3 | 3.6 | 4.2 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 350.94 | 240.44 | 271.97 | 261.35 | 5.87 | 6.47 | 6.22
14/05/2020 15:05:00 | 0.7 | 4 | 4.4 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 329.42 | 223.85 | 259.06 | 262.11 | 5.87 | 6.2 | 6.1
14/05/2020 15:10:00 | 0.4 | 3 | 3.7 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 338.72 | 231.01 | 262.72 | 261.87 | 4.68 | 5.18 | 4.73
14/05/2020 15:15:00 | 0.6 | 3.8 | 4.3 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 342.72 | 231.96 | 268.38 | 261.36 | 5.83 | 6.22 | 6.19
14/05/2020 15:20:00 | 0.5 | 3.7 | 4.2 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 338.45 | 231.83 | 266.3 | 261.54 | 5.15 | 5.75 | 5.57
14/05/2020 15:25:00 | 0.7 | 3.5 | 4.2 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 333.55 | 223.38 | 260.36 | 261.88 | 5.16 | 5.5 | 5.56
14/05/2020 15:30:00 | 0.8 | 4.2 | 4.5 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 310.67 | 215.86 | 244.18 | 261.66 | 5.71 | 6.43 | 6.1
14/05/2020 15:35:00 | 0.6 | 3.2 | 4.2 | 0.2 | 1 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 322.61 | 218.22 | 253.18 | 262.05 | 5.06 | 5.39 | 5.41
14/05/2020 15:40:00 | 0.5 | 3.8 | 4.5 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 339.58 | 233.76 | 269.03 | 261.77 | 5.72 | 6.33 | 6.26
14/05/2020 15:45:00 | 0.8 | 3.9 | 4.4 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 349.87 | 242.6 | 272.98 | 261.74 | 5.48 | 5.81 | 6.04
14/05/2020 15:50:00 | 0.5 | 3.3 | 4.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 338.85 | 229.85 | 265.86 | 261.74 | 5.21 | 5.81 | 5.56
14/05/2020 15:55:00 | 0.4 | 3.9 | 4.6 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 338.59 | 238.84 | 272.92 | 261.82 | 5.97 | 6.37 | 6.37
14/05/2020 16:00:00 | 0.8 | 3.4 | 4.2 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 346 | 234.09 | 275.8 | 262.16 | 5.09 | 5.55 | 5.55
14/05/2020 16:05:00 | 0.4 | 2.8 | 4 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 353.94 | 242.64 | 278.03 | 261.7 | 4.79 | 5.02 | 5.03
14/05/2020 16:10:00 | 0.4 | 3.6 | 4.5 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 358.96 | 247.91 | 286.42 | 261.71 | 5.5 | 5.97 | 5.91
14/05/2020 16:15:00 | 0.4 | 2.7 | 3.9 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 361.1 | 248.55 | 284.92 | 261.76 | 4.76 | 5.24 | 5.08
14/05/2020 16:20:00 | 0.4 | 3.1 | 4.4 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 346.19 | 240.09 | 272.15 | 261.6 | 5.09 | 5.62 | 5.43
14/05/2020 16:25:00 | 0.6 | 3.8 | 4.6 | 0.2 | 1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 314.18 | 220.08 | 250.41 | 263.3 | 5.9 | 6.47 | 6.3
14/05/2020 16:30:00 | 0.4 | 3.7 | 4.1 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 353.12 | 245.54 | 278.14 | 262.81 | 5.59 | 6.19 | 5.99
14/05/2020 16:35:00 | 0.6 | 4 | 4.6 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 360.42 | 251.37 | 282.61 | 263.1 | 5.65 | 6.34 | 6.36
14/05/2020 16:40:00 | 0.8 | 4.2 | 4.8 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 323.6 | 222.7 | 264 | 263.94 | 6.46 | 7.13 | 7.09
14/05/2020 16:45:00 | 0.6 | 4.6 | 5.1 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 365.55 | 253.66 | 291.05 | 263.62 | 6.16 | 6.86 | 6.93
14/05/2020 16:50:00 | 0.8 | 4.3 | 4.8 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 361.41 | 246.48 | 277.71 | 263.45 | 6.16 | 6.7 | 6.63
14/05/2020 16:55:00 | 0.7 | 4.3 | 4.7 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 355.71 | 246.3 | 282.65 | 263.82 | 6.09 | 6.76 | 6.6
14/05/2020 17:00:00 | 0.5 | 3.3 | 4.6 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.2 | 360.26 | 249.04 | 284.61 | 263.74 | 5.63 | 6.22 | 6.36
14/05/2020 17:05:00 | 0.3 | 2.9 | 3.7 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 419.81 | 287.22 | 324.4 | 263.49 | 4.44 | 5.03 | 4.87
14/05/2020 17:10:00 | 0.6 | 3.2 | 4.1 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 423.63 | 293.14 | 336.04 | 263.42 | 4.86 | 5.2 | 5.1
14/05/2020 17:15:00 | 0.3 | 2.3 | 3.9 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 433.94 | 296.11 | 336.74 | 262.94 | 4.13 | 4.58 | 4.61
14/05/2020 17:20:00 | 0.4 | 2.3 | 3.6 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 441.18 | 303.56 | 348.65 | 262.93 | 4.06 | 4.41 | 4.46
14/05/2020 17:25:00 | 0.5 | 1.7 | 3.7 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 401.47 | 268.65 | 314.54 | 263.53 | 4.13 | 4.52 | 4.52
14/05/2020 17:30:00 | 0.4 | 2.3 | 3.9 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 432.11 | 302.17 | 340.84 | 263.58 | 4.55 | 4.84 | 4.82
14/05/2020 17:35:00 | 0.7 | 2.1 | 3.7 | 0.2 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 412.42 | 280.2 | 322.23 | 263.77 | 4.1 | 4.4 | 4.48
14/05/2020 17:40:00 | 0.7 | 3.3 | 4.4 | 0.2 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 363.12 | 244.51 | 289.54 | 265.06 | 5.28 | 5.73 | 5.8
14/05/2020 17:45:00 | 0.8 | 4.4 | 4.5 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 330.74 | 227.77 | 265.08 | 266.6 | 6.32 | 6.74 | 6.7
14/05/2020 17:50:00 | 0.9 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 330.08 | 233.39 | 264.4 | 266.83 | 6.27 | 6.73 | 6.56
14/05/2020 17:55:00 | 0.8 | 4.9 | 5.1 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 313.14 | 235.53 | 259.38 | 267.11 | 6.7 | 7.2 | 7.1
14/05/2020 18:00:00 | 0.9 | 4.8 | 5.1 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 304.59 | 211.91 | 240.14 | 267.56 | 6.85 | 7.23 | 7.16
14/05/2020 18:05:00 | 0.9 | 2.9 | 4.3 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 294.34 | 200.99 | 234.13 | 267.47 | 5.49 | 5.93 | 5.84
14/05/2020 18:10:00 | 0.6 | 2.4 | 4.3 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.7 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 363.6 | 247.14 | 289.63 | 265.8 | 4.47 | 4.91 | 5.09
14/05/2020 18:15:00 | 0.8 | 2.4 | 4.3 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 374.77 | 255.32 | 295.87 | 265.47 | 4.67 | 5.06 | 5.25
14/05/2020 18:20:00 | 0.6 | 3 | 4.5 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 363.76 | 249.96 | 291.12 | 265.66 | 5.03 | 5.56 | 5.7
14/05/2020 18:25:00 | 0.6 | 2.3 | 4 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 374.56 | 253.23 | 296.96 | 264.7 | 4.33 | 4.8 | 4.95
14/05/2020 18:30:00 | 0.7 | 3 | 4.2 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 389.52 | 260.98 | 307.16 | 264.45 | 5 | 5.32 | 5.61
14/05/2020 18:35:00 | 0.8 | 2.8 | 4.4 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 376.45 | 256.06 | 297.71 | 264.31 | 4.95 | 5.43 | 5.63
14/05/2020 18:40:00 | 0.7 | 4 | 4.8 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.2 | 348.45 | 237.16 | 277.32 | 265.07 | 6.12 | 6.69 | 6.73
14/05/2020 18:45:00 | 0.6 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 342.16 | 258.97 | 276.38 | 265.73 | 6.9 | 7.43 | 7.44
14/05/2020 18:50:00 | 0.7 | 4.2 | 4.5 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.2 | 335.86 | 228.95 | 275.64 | 265.32 | 6.5 | 6.96 | 6.74
14/05/2020 18:55:00 | 0.9 | 4.7 | 4.5 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 342.21 | 233.9 | 272.65 | 265.53 | 6.8 | 7.2 | 7.15
14/05/2020 19:00:00 | 0.8 | 4.8 | 5 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 352.18 | 245.74 | 278.99 | 265.8 | 6.83 | 7.23 | 7.17
14/05/2020 19:05:00 | 1 | 4.7 | 4.7 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 346.59 | 239.45 | 275.2 | 266.03 | 6.46 | 7 | 6.86
14/05/2020 19:10:00 | 0.8 | 5.1 | 4.7 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 336.18 | 234.66 | 268.12 | 266.35 | 6.62 | 7.08 | 6.8
14/05/2020 19:15:00 | 0.8 | 4.9 | 4.9 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 357.47 | 245.98 | 285.45 | 266.38 | 6.63 | 7.13 | 7.1
14/05/2020 19:20:00 | 1 | 4.9 | 5 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 346.08 | 241.73 | 276.06 | 266.63 | 7.33 | 7.76 | 7.58
14/05/2020 19:25:00 | 0.8 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 362.83 | 251.33 | 289.03 | 266.46 | 6.93 | 7.37 | 7.23
14/05/2020 19:30:00 | 0.8 | 5.1 | 4.9 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 357.09 | 246.03 | 281.84 | 267.05 | 7.47 | 8.05 | 7.92
14/05/2020 19:35:00 | 1 | 5.2 | 4.9 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 339.73 | 234.38 | 267.96 | 266.68 | 6.83 | 7.23 | 7.18
14/05/2020 19:40:00 | 0.9 | 5.1 | 4.8 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 351.01 | 244.8 | 279.43 | 266.06 | 7.06 | 7.46 | 7.48
14/05/2020 19:45:00 | 0.6 | 4.5 | 5.1 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.1 | 329.14 | 224.26 | 263.07 | 266.52 | 6.97 | 7.33 | 7.25
14/05/2020 19:50:00 | 0.7 | 4.1 | 4.5 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 321.62 | 220.35 | 256.25 | 266.96 | 6.27 | 6.63 | 6.72
14/05/2020 19:55:00 | 0.6 | 4 | 4.6 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 339.73 | 233.05 | 276.56 | 266.32 | 5.91 | 6.4 | 6.53
14/05/2020 20:00:00 | 0.7 | 3.9 | 4.5 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 350.85 | 239.52 | 280.35 | 265.72 | 5.97 | 6.37 | 6.66
14/05/2020 20:05:00 | 0.6 | 4.7 | 4.9 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 346.24 | 239.06 | 279.5 | 266.27 | 6.55 | 7.02 | 7.16
14/05/2020 20:10:00 | 0.5 | 4.4 | 4.9 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.1 | 332.35 | 223.63 | 265.05 | 266.31 | 6.3 | 6.8 | 6.88
14/05/2020 20:15:00 | 0.6 | 4.2 | 4.6 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 336.99 | 229.15 | 271.67 | 266.47 | 6.26 | 6.63 | 6.59
14/05/2020 20:20:00 | 0.4 | 3.4 | 4.2 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 357.3 | 240.81 | 285.31 | 266.39 | 5.43 | 5.87 | 5.97
14/05/2020 20:25:00 | 0.5 | 3.9 | 4.2 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 359.66 | 239.08 | 280.96 | 266.47 | 5.6 | 5.96 | 5.96
14/05/2020 20:30:00 | 0.7 | 4.3 | 4.7 | 0 | 1 | 1.3 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 329.97 | 224.05 | 259.66 | 267.51 | 6.3 | 6.7 | 6.79
14/05/2020 20:35:00 | 0.9 | 4.5 | 4.9 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 321.73 | 220.8 | 257.84 | 267.06 | 6.91 | 7.3 | 7.19
14/05/2020 20:40:00 | 0.7 | 4.6 | 5 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 345.73 | 237.54 | 277.19 | 267.58 | 6.64 | 7.09 | 7.27
14/05/2020 20:45:00 | 0.5 | 3.3 | 4.4 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 347.65 | 237.58 | 279.48 | 267.62 | 5.54 | 5.83 | 6.04
14/05/2020 20:50:00 | 0.7 | 5.7 | 5.5 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 286.38 | 181.11 | 226.68 | 267.78 | 7.87 | 8.37 | 8.46
14/05/2020 20:55:00 | 0.7 | 3.6 | 4.6 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 332.9 | 227.72 | 265.03 | 266.89 | 5.59 | 5.96 | 6.13
14/05/2020 21:00:00 | 0.6 | 3.2 | 4.2 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.1 | 339.7 | 232.54 | 280.36 | 266.85 | 5.15 | 5.53 | 5.6
14/05/2020 21:05:00 | 0.6 | 1.8 | 3.3 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 405.46 | 279.37 | 330.41 | 264.71 | 4.03 | 4.23 | 4.42
14/05/2020 21:10:00 | 0.5 | 2.6 | 3.8 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 411.58 | 278.32 | 329 | 264.61 | 4.77 | 5.01 | 5.13
14/05/2020 21:15:00 | 0.6 | 1.9 | 3.9 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 418.98 | 282.37 | 338.27 | 264.39 | 4.36 | 4.5 | 4.58
14/05/2020 21:20:00 | 0.8 | 3.9 | 4.7 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.2 | 342.54 | 232.11 | 274 | 266.54 | 6.18 | 6.45 | 6.53
14/05/2020 21:25:00 | 0.8 | 4.4 | 4.9 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.1 | 341.42 | 236.43 | 273.34 | 266.99 | 6.3 | 6.49 | 6.5
14/05/2020 21:30:00 | 0.8 | 3.3 | 4.2 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 344.93 | 237.9 | 275.61 | 266.82 | 5.57 | 5.79 | 5.91
14/05/2020 21:35:00 | 0.7 | 2.9 | 4.3 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 310.21 | 209.4 | 245.6 | 266.96 | 5.5 | 5.62 | 5.89
14/05/2020 21:40:00 | 0.8 | 3.6 | 4.3 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 319.92 | 218.11 | 256.03 | 266.93 | 5.66 | 6.05 | 6.08
14/05/2020 21:45:00 | 0.9 | 4.3 | 5 | 0.1 | 1.2 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 305.87 | 207.22 | 246.4 | 267.8 | 6.64 | 7.08 | 7.33
14/05/2020 21:50:00 | 0.9 | 8.2 | 6.6 | 0.1 | 1.7 | 2.2 | 0.2 | 1.9 | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 220.88 | 140.01 | 178.15 | 269.12 | 9.9 | 10.89 | 11.23
14/05/2020 21:55:00 | 1 | 7.6 | 6 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 233.14 | 147.03 | 187.59 | 268.74 | 8.88 | 9.99 | 9.99
14/05/2020 22:00:00 | 2.4 | 12 | 6.8 | 0.5 | 2.8 | 2.7 | 0.2 | 1 | 1.8 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 176.58 | 121.81 | 145.24 | 270.48 | 13.56 | 14.55 | 13
14/05/2020 22:05:00 | 0.5 | 5 | 4.6 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 263.79 | 179.41 | 215.3 | 268.75 | 7.33 | 7.84 | 7.17
14/05/2020 22:10:00 | 1.3 | 5.9 | 5.3 | 0.2 | 2 | 1.9 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 261.73 | 175.31 | 209.72 | 268.38 | 7.96 | 8.46 | 7.81
14/05/2020 22:15:00 | 1.4 | 6.2 | 5 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 283.15 | 191.28 | 225.7 | 268.4 | 7.67 | 8.22 | 7.63
14/05/2020 22:20:00 | 0.8 | 4.9 | 4.6 | 0.1 | 1.9 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 289.49 | 196.82 | 230.7 | 268.32 | 6.94 | 7.4 | 6.79
14/05/2020 22:25:00 | 1 | 4.9 | 4.6 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 298.99 | 205.81 | 250.03 | 268 | 7.07 | 7.43 | 7.07
14/05/2020 22:30:00 | 0.4 | 5.8 | 5.3 | 0.1 | 1.9 | 2 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 288.51 | 195.67 | 230.86 | 268.04 | 7.85 | 8.6 | 8.43
14/05/2020 22:35:00 | 0.6 | 5.1 | 4.9 | 0.1 | 2 | 1.9 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 282.72 | 188.57 | 226.11 | 268.39 | 7.33 | 7.85 | 7.66
14/05/2020 22:40:00 | 0.5 | 5 | 4.7 | 0.1 | 1.9 | 1.7 | 0.2 | 1 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 286.46 | 192.1 | 230.73 | 268.19 | 6.59 | 7.01 | 6.81
14/05/2020 22:45:00 | 0.5 | 5.9 | 5.9 | 0.1 | 2.5 | 2.2 | 0.2 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 261.68 | 163.08 | 208.37 | 268.56 | 8.42 | 9.07 | 8.95
14/05/2020 22:50:00 | 1.1 | 9 | 6.3 | 0.1 | 2.8 | 2.6 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 223.44 | 153.62 | 182.74 | 270.01 | 10.9 | 11.82 | 11.58
14/05/2020 22:55:00 | 1 | 9.4 | 6.4 | 0.2 | 2.5 | 2.7 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 225.06 | 153.53 | 182.32 | 269.87 | 11.03 | 11.93 | 11.8
14/05/2020 23:00:00 | 0.6 | 9.5 | 7 | 0 | 2.6 | 2.9 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 221.25 | 146.45 | 177.43 | 270.34 | 11.64 | 12.73 | 12.82
14/05/2020 23:05:00 | 0.5 | 5.2 | 5.1 | 0.1 | 1.9 | 1.7 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.3 | 298.56 | 199.27 | 240.32 | 269.03 | 7.31 | 7.87 | 7.83
14/05/2020 23:10:00 | 0.4 | 4.9 | 4.7 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 288.29 | 204.03 | 246.39 | 269.32 | 7.57 | 8.12 | 7.8
14/05/2020 23:15:00 | 0.8 | 8.5 | 6.2 | 0 | 3 | 2.8 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 228.51 | 155.34 | 185.91 | 269.97 | 10.55 | 11.53 | 11.36
14/05/2020 23:20:00 | 1.3 | 10.9 | 6.7 | 0.2 | 2.9 | 3.1 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 200.42 | 134.99 | 163.7 | 271.13 | 12.48 | 13.73 | 13.61
14/05/2020 23:25:00 | 1 | 10.4 | 6.9 | 0.2 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 216.58 | 149.26 | 175.68 | 271.02 | 11.97 | 13.13 | 12.96
14/05/2020 23:30:00 | 1 | 10.2 | 7.2 | 0.2 | 2.7 | 3 | 0.4 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 213.97 | 140.28 | 166.06 | 270.63 | 11.88 | 12.65 | 12.6
14/05/2020 23:35:00 | 1 | 10.4 | 7.5 | 0.1 | 2.9 | 3.4 | 0.3 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 203.41 | 139.28 | 166.83 | 270.67 | 12.18 | 13.2 | 13.24
14/05/2020 23:40:00 | 1 | 11 | 7.6 | 0.3 | 3.1 | 3.9 | 0.4 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 219.97 | 150.81 | 179 | 270.55 | 13.41 | 14.36 | 14.56
14/05/2020 23:45:00 | 0.6 | 5.9 | 5.3 | 0.1 | 2.2 | 1.9 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 276.13 | 188.34 | 223.75 | 269.07 | 8.12 | 8.62 | 8.49
14/05/2020 23:50:00 | 0.8 | 5.8 | 5.7 | 0.1 | 2 | 1.9 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 286.54 | 193.82 | 232.58 | 270.55 | 8.16 | 8.53 | 8.64
14/05/2020 23:55:00 | 0.7 | 6.6 | 5.8 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 283.97 | 194.41 | 230.71 | 271.3 | 8.91 | 9.47 | 9.33
15/05/2020 0:00:00 | 0.9 | 7.8 | 6.3 | 0.1 | 2.1 | 2.6 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 260.27 | 165.43 | 209.08 | 270.72 | 9.54 | 10.51 | 10.36
15/05/2020 0:05:00 | 1.1 | 10.7 | 7.5 | 0.1 | 2.8 | 3.3 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 214.54 | 140.13 | 168.4 | 271.17 | 11.97 | 13.66 | 13.4
15/05/2020 0:10:00 | 1.1 | 9.3 | 6.5 | 0.1 | 2.2 | 2.8 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 223.82 | 151.76 | 180.52 | 270.89 | 10.7 | 11.85 | 11.66
15/05/2020 0:15:00 | 1 | 10 | 6.5 | 0.5 | 2.1 | 2.8 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 216.7 | 150.27 | 174.77 | 272.88 | 11.95 | 13.22 | 12.71
15/05/2020 0:20:00 | 1 | 9.5 | 6.9 | 0.2 | 2.5 | 3.1 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 223.01 | 153.68 | 185.8 | 273.94 | 11.44 | 12.68 | 12.1
15/05/2020 0:25:00 | 0.8 | 9.6 | 6.2 | 0.1 | 2.5 | 2.9 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 240.99 | 166.47 | 193.92 | 271.56 | 10.74 | 12.1 | 11.83
15/05/2020 0:30:00 | 0.7 | 5.4 | 5.1 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 294.67 | 195.92 | 236.57 | 270.03 | 7.1 | 7.69 | 7.77
15/05/2020 0:35:00 | 0.8 | 5.5 | 4.9 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 307.7 | 207.45 | 248.46 | 269.38 | 6.99 | 7.84 | 7.66
15/05/2020 0:40:00 | 1 | 7.3 | 5.7 | 0 | 1.9 | 2.3 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 258.69 | 168.16 | 209.06 | 269.88 | 9.1 | 10.09 | 10.01
15/05/2020 0:45:00 | 0.7 | 8 | 5.7 | 0.1 | 1.8 | 2.4 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 239.54 | 165.16 | 194.88 | 271.27 | 9.56 | 10.22 | 10.63
15/05/2020 0:50:00 | 0.8 | 8.6 | 6.2 | 0.1 | 2.1 | 2.7 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.3 | 220.48 | 151.99 | 179.25 | 271.16 | 10.56 | 11.7 | 11.91
15/05/2020 0:55:00 | 0.8 | 7.5 | 5.6 | 0.1 | 1.9 | 2.4 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.2 | 226.29 | 157.74 | 181.09 | 270.46 | 9.13 | 10.02 | 10.32
15/05/2020 1:00:00 | 1 | 8.6 | 6 | 0.2 | 1.8 | 2 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 218.05 | 151.15 | 177.23 | 269.74 | 10.45 | 11.54 | 11.09
15/05/2020 1:05:00 | 0.9 | 8.1 | 5.9 | 0.2 | 2.6 | 3.2 | 0.5 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 185.39 | 132.4 | 158.64 | 270.17 | 11.53 | 12.18 | 12.54
15/05/2020 1:10:00 | 1.3 | 8.4 | 6.1 | 0.4 | 2.3 | 3.1 | 0.6 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 211.73 | 145.08 | 170.62 | 270.23 | 10.24 | 10.83 | 11.3
15/05/2020 1:15:00 | 0.8 | 4.5 | 4.7 | 0.1 | 1.5 | 2.1 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 282.5 | 185.59 | 227.84 | 267.47 | 6.9 | 7.18 | 7.4
15/05/2020 1:20:00 | 0.4 | 6.8 | 5.8 | 0.2 | 2.1 | 2.5 | 0.3 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.22 | 137.04 | 184.09 | 268.41 | 9.42 | 10.11 | 10.27
15/05/2020 1:25:00 | 1 | 7.2 | 5.6 | 0.1 | 1.7 | 2.1 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 226.74 | 153.13 | 182.63 | 269.41 | 9.1 | 9.68 | 10.13
15/05/2020 1:30:00 | 0.7 | 8.1 | 5.9 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 0.4 | 1.4 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 208.42 | 149.59 | 171.39 | 270.07 | 9.47 | 10.15 | 10.45
15/05/2020 1:35:00 | 0.9 | 10.2 | 6.5 | 0.1 | 1.9 | 2.6 | 0.5 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 200.37 | 139.16 | 161.55 | 269.95 | 11.31 | 12.23 | 12.56
15/05/2020 1:40:00 | 0.7 | 9.4 | 6.3 | 0.2 | 1.7 | 2.1 | 0.4 | 1.9 | 1.8 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 201.71 | 139.55 | 162.29 | 269.71 | 10.78 | 11.55 | 11.78
15/05/2020 1:45:00 | 0.7 | 9.3 | 6.4 | 0.2 | 1.6 | 2.4 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 212.75 | 145.59 | 169.94 | 269.83 | 10.4 | 11.53 | 11.4
15/05/2020 1:50:00 | 0.6 | 9.7 | 6.9 | 0.1 | 2.1 | 2.8 | 0.4 | 1.9 | 1.7 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 201.49 | 136.14 | 156.9 | 269.11 | 11.47 | 12.45 | 12.64
15/05/2020 1:55:00 | 0.7 | 9.3 | 6.3 | 0.1 | 1.9 | 2.4 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 217.47 | 151.49 | 180.01 | 267.97 | 10.5 | 11.4 | 11.83
15/05/2020 2:00:00 | 0.6 | 9.1 | 6.7 | 0.1 | 2.2 | 2.6 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 223.65 | 136.32 | 160.29 | 267.55 | 10.56 | 11.2 | 11.34
15/05/2020 2:05:00 | 0.3 | 4.4 | 4.9 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 287.1 | 194.21 | 231.04 | 266.43 | 6.46 | 6.54 | 6.78
15/05/2020 2:10:00 | 0.6 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 2 | 2 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 251.3 | 161.29 | 200.56 | 266.53 | 7.76 | 8.2 | 8.49
15/05/2020 2:15:00 | 1.1 | 7.3 | 5.8 | 0.3 | 2.3 | 2.2 | 0.5 | 1.4 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 226.3 | 150.64 | 181 | 267.69 | 8.84 | 9.3 | 9.84
15/05/2020 2:20:00 | 0.8 | 7.5 | 5.2 | 0.2 | 2.1 | 1.8 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 217.87 | 147.29 | 175.34 | 267.33 | 8.76 | 9.85 | 9.62
15/05/2020 2:25:00 | 0.8 | 9.1 | 6.6 | 0.1 | 2.1 | 2.6 | 0.3 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 229.87 | 152.33 | 182.92 | 267.87 | 10.6 | 11.6 | 11.83
15/05/2020 2:30:00 | 0.9 | 10.1 | 6.8 | 0.3 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 201.97 | 140.22 | 162.29 | 268.54 | 11.49 | 13.09 | 12.69
15/05/2020 2:35:00 | 0.8 | 4.7 | 5 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.2 | 299.89 | 200.44 | 239.53 | 266.21 | 6.93 | 7.36 | 7.52
15/05/2020 2:40:00 | 1 | 1.8 | 3.9 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 424.18 | 288.47 | 337.63 | 264.37 | 4.25 | 4.41 | 4.83
15/05/2020 2:45:00 | 0.7 | 3.2 | 4 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 346.56 | 240.31 | 276.49 | 266.13 | 5.3 | 5.49 | 5.53
15/05/2020 2:50:00 | 0.5 | 3.6 | 4.7 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 344.93 | 244.29 | 275.33 | 265.45 | 5.58 | 5.79 | 5.9
15/05/2020 2:55:00 | 0.4 | 4 | 4.4 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 335.38 | 236.19 | 268.45 | 266.51 | 6 | 6.3 | 6.3
15/05/2020 3:00:00 | 0.6 | 3.6 | 4.2 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 345.98 | 240.92 | 281.23 | 266.68 | 6.07 | 6.18 | 6.3
15/05/2020 3:05:00 | 0.9 | 4.4 | 4.2 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 350.08 | 243.09 | 278.06 | 266.26 | 6.15 | 6.23 | 6.29
15/05/2020 3:10:00 | 0.8 | 3.8 | 4.6 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 359.7 | 247.6 | 288.44 | 266.03 | 5.94 | 6.13 | 6.5
15/05/2020 3:15:00 | 0.8 | 4.2 | 4.3 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 356.38 | 246 | 281.19 | 266.19 | 6.01 | 6.22 | 6.45
15/05/2020 3:20:00 | 0.7 | 3.9 | 4.4 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 336.13 | 232.85 | 266.04 | 266.43 | 6.29 | 6.32 | 6.37
15/05/2020 3:25:00 | 0.7 | 4.1 | 4.6 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 332.42 | 231.82 | 263.52 | 266.69 | 6.37 | 6.41 | 6.45
15/05/2020 3:30:00 | 0.7 | 4.2 | 4.4 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 347.25 | 238.78 | 275.8 | 266.36 | 5.95 | 6.19 | 6.19
15/05/2020 3:35:00 | 0.8 | 4.5 | 4.4 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 338.99 | 236.77 | 268.66 | 266.95 | 6.6 | 6.83 | 6.97
15/05/2020 3:40:00 | 0.6 | 4.5 | 4.8 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 322.69 | 228.46 | 259.98 | 266.94 | 6.42 | 6.7 | 6.85
15/05/2020 3:45:00 | 0.7 | 3.9 | 4.2 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 329.58 | 229.72 | 259.44 | 266.86 | 6.13 | 6.26 | 6.49
15/05/2020 3:50:00 | 0.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 328.54 | 231.28 | 263.08 | 267.25 | 6.61 | 6.76 | 6.8
15/05/2020 3:55:00 | 0.4 | 3.2 | 3.8 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 415.34 | 287.79 | 331.36 | 265.14 | 5 | 5.18 | 5.26
15/05/2020 4:00:00 | 0.2 | 3.1 | 3.8 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 407.76 | 277.03 | 323.66 | 265.03 | 5.2 | 5.17 | 5.15
15/05/2020 4:05:00 | 0.5 | 2.6 | 3.6 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 403.95 | 270.17 | 317.16 | 264.31 | 4.74 | 4.75 | 4.63
15/05/2020 4:10:00 | 0.6 | 3.4 | 3.8 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 375.73 | 245.28 | 296.62 | 265.2 | 5.28 | 5.23 | 5.35
15/05/2020 4:15:00 | 0.7 | 4.3 | 4.7 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 337.02 | 228.99 | 269.58 | 265.57 | 6.23 | 6.7 | 6.43
15/05/2020 4:20:00 | 0.6 | 3.9 | 4.8 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 342.21 | 232.6 | 269.5 | 265.67 | 6.22 | 6.36 | 6.48
15/05/2020 4:25:00 | 0.6 | 4.3 | 4.9 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 338.05 | 231.48 | 269.36 | 266.16 | 6.47 | 6.81 | 6.64
15/05/2020 4:30:00 | 0.7 | 4 | 4.7 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 332.85 | 228.79 | 266.36 | 265.66 | 6.25 | 6.55 | 6.44
15/05/2020 4:35:00 | 0.4 | 3.5 | 4.5 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 339.06 | 231.35 | 270.41 | 265.46 | 6.09 | 6.48 | 6.16
15/05/2020 4:40:00 | 0.7 | 4.8 | 4.7 | 0 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 332.67 | 233.73 | 267.16 | 265.72 | 7.06 | 7.43 | 7.25
15/05/2020 4:45:00 | 0.5 | 4.9 | 4.9 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 321.31 | 229.28 | 265.35 | 266.27 | 6.8 | 7.2 | 7.05
15/05/2020 4:50:00 | 0.6 | 4.3 | 4.8 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 332.27 | 231.44 | 262.96 | 265.54 | 6.53 | 6.74 | 6.76
15/05/2020 4:55:00 | 0.5 | 1.4 | 3.3 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 429.42 | 295.35 | 334.58 | 263.68 | 3.75 | 3.9 | 3.89
15/05/2020 5:00:00 | 0.4 | 2.7 | 3.8 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 419.76 | 285.9 | 332.12 | 263.66 | 4.6 | 4.72 | 4.82
15/05/2020 5:05:00 | 0.7 | 2.6 | 4 | 0 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 370.14 | 247.02 | 293.64 | 264.33 | 4.93 | 5.16 | 5.1
15/05/2020 5:10:00 | 0.5 | 2.7 | 3.9 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 422.45 | 289.27 | 334.39 | 263.98 | 4.67 | 4.96 | 4.82
15/05/2020 5:15:00 | 0.3 | 2.3 | 4.1 | 0.2 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 378.9 | 252.73 | 307.65 | 263.8 | 4.65 | 5.05 | 4.8
15/05/2020 5:20:00 | 0.4 | 4 | 4.7 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 357.68 | 242.88 | 280.27 | 264.79 | 6.18 | 6.46 | 6.28
15/05/2020 5:25:00 | 0.7 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 361.42 | 252.78 | 289.77 | 265.3 | 5.82 | 6.11 | 5.94
15/05/2020 5:30:00 | 0.7 | 4 | 4.3 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 361.5 | 249.82 | 286.62 | 264.56 | 5.94 | 6.27 | 6.1
15/05/2020 5:35:00 | 0.6 | 4.4 | 4.5 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 357.17 | 248.21 | 280.45 | 264.88 | 6.08 | 6.8 | 6.39
15/05/2020 5:40:00 | 1 | 5.2 | 4.1 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 325.28 | 231.27 | 262.04 | 266.12 | 6.93 | 7.43 | 7.21
15/05/2020 5:45:00 | 0.5 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 341.94 | 235.92 | 266.22 | 265.44 | 6.66 | 7.3 | 7
15/05/2020 5:50:00 | 1.6 | 9.6 | 5.9 | 0.4 | 1.3 | 2.1 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 258.14 | 170.59 | 204.33 | 267.41 | 10.78 | 11.43 | 11
15/05/2020 5:55:00 | 0.9 | 8.7 | 6.3 | 0.2 | 1.3 | 2 | 0.2 | 1.8 | 2 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 203.22 | 132.85 | 172.8 | 267.74 | 10.43 | 11.87 | 11.41
15/05/2020 6:00:00 | 0.3 | 6.6 | 5.5 | 0.2 | 1.5 | 2.1 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 225.87 | 160.48 | 182.72 | 268.14 | 8.93 | 9.61 | 9.33
15/05/2020 6:05:00 | 0.3 | 7.5 | 5.9 | 0.2 | 1.2 | 1.9 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 251.92 | 173.84 | 200.11 | 267.02 | 9.5 | 10.61 | 9.94
15/05/2020 6:10:00 | 0.6 | 7.9 | 5.9 | 0.4 | 1.1 | 1.7 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 251.31 | 169.05 | 201.5 | 266.51 | 9.74 | 10.33 | 10.06
15/05/2020 6:15:00 | 0.9 | 8.1 | 5.6 | 0.3 | 1.3 | 1.8 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 259.22 | 171.92 | 207.88 | 265.78 | 9.45 | 10.12 | 9.49
15/05/2020 6:20:00 | 0.8 | 8.1 | 5.7 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227.52 | 137.28 | 171.77 | 265.96 | 10.55 | 10.93 | 9.96
15/05/2020 6:25:00 | 0.8 | 11.9 | 7.5 | 0.3 | 1.9 | 2.6 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 176.61 | 118.71 | 142.08 | 267.28 | 13.97 | 15.01 | 14.05
15/05/2020 6:30:00 | 0.9 | 11.8 | 8.2 | 0.2 | 1.8 | 2.5 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 209.14 | 133.94 | 164.99 | 266.76 | 13.36 | 14.09 | 13.5
15/05/2020 6:35:00 | 1.8 | 9.9 | 6.2 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0 | 207.01 | 137.98 | 164.7 | 265.9 | 11.86 | 12.4 | 10.86
15/05/2020 6:40:00 | 1.6 | 10.6 | 6.2 | 0.2 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 196.99 | 131.79 | 158.65 | 266.2 | 11.84 | 12.41 | 11.3
15/05/2020 6:45:00 | 0.8 | 5.6 | 4.6 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 270.37 | 179.68 | 214.75 | 265.76 | 7.73 | 8.42 | 7.44
15/05/2020 6:50:00 | 1.4 | 7.8 | 5.3 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 267.79 | 179.86 | 215.39 | 266.79 | 9.62 | 10.04 | 9.31
15/05/2020 6:55:00 | 1.2 | 7.2 | 5.3 | 0.1 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 270.88 | 182.58 | 218.8 | 267.96 | 9.21 | 9.42 | 8.72
15/05/2020 7:00:00 | 1.4 | 4.6 | 4.1 | 0.3 | 2.2 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 252.86 | 168.31 | 208.67 | 267.07 | 7.7 | 8.01 | 7.47
15/05/2020 7:05:00 | 0.9 | 6.1 | 5 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 286.74 | 188.57 | 228.86 | 265.89 | 8.43 | 8.44 | 7.95
15/05/2020 7:10:00 | 0.5 | 5.3 | 4.7 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 0 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 294.78 | 198.86 | 234.26 | 265.67 | 7.18 | 7.16 | 6.87
15/05/2020 7:15:00 | 1.3 | 6.1 | 5.2 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 0 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 284.06 | 192.5 | 225.27 | 264.77 | 8.57 | 8.4 | 8.33
15/05/2020 7:20:00 | 0.7 | 6.2 | 5.3 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 291.38 | 191.32 | 226.12 | 265.73 | 8.36 | 8.96 | 8.68
15/05/2020 7:25:00 | 2.1 | 15.3 | 9.6 | 0.3 | 2.5 | 3.7 | 0.1 | 2 | 1.7 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 164.03 | 108.66 | 131.37 | 268.27 | 17.81 | 18.51 | 17.48
15/05/2020 7:30:00 | 2 | 13.8 | 8.7 | 0.4 | 3.5 | 3.7 | 0.3 | 1.1 | 1.6 | 0 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 174.62 | 116.4 | 134.94 | 267.55 | 15.7 | 16.96 | 15.8
15/05/2020 7:35:00 | 2.4 | 11.4 | 6.7 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 0.1 | 0.8 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 193.22 | 127.85 | 148.02 | 266.36 | 14.27 | 14.39 | 13.42
15/05/2020 7:40:00 | 2.4 | 11.8 | 6.4 | 0.7 | 2.6 | 2.4 | 0.1 | 1.2 | 2 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 170.19 | 113.09 | 140 | 266.04 | 14.07 | 15.11 | 13.9
15/05/2020 7:45:00 | 3.1 | 13.5 | 7.4 | 0.7 | 3.2 | 3.3 | 0.5 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 173.78 | 121.02 | 139.47 | 265.72 | 16.03 | 16.38 | 15.06
15/05/2020 7:50:00 | 1 | 7 | 5.1 | 0.3 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 269.71 | 182.39 | 213.29 | 263.89 | 8.85 | 9.16 | 8.53
15/05/2020 7:55:00 | 0.5 | 5.6 | 4.9 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 301.62 | 198.27 | 226.86 | 262.33 | 7.57 | 7.76 | 7.55
15/05/2020 8:00:00 | 0.5 | 6.5 | 5.2 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 269.14 | 174.82 | 218.74 | 262.16 | 8.52 | 9.03 | 8.56
15/05/2020 8:05:00 | 0.1 | 6.3 | 5.5 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 270.21 | 178.21 | 213.5 | 262.68 | 8.33 | 8.62 | 8.6
15/05/2020 8:10:00 | 0.3 | 5.6 | 5.9 | 0.1 | 1.6 | 2.1 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 274.56 | 177.87 | 214.51 | 262.52 | 8 | 8.1 | 8.43
15/05/2020 8:15:00 | 0.4 | 6.2 | 6 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0 | 268.77 | 177.6 | 212.98 | 262.12 | 8.66 | 8.86 | 8.86
15/05/2020 8:20:00 | 0.5 | 6.5 | 5.8 | 0.3 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 0.6 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 262.27 | 175.01 | 203.91 | 262.67 | 8.35 | 8.7 | 8.86
15/05/2020 8:25:00 | 0.4 | 5.8 | 5.4 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 1 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 267.31 | 170.85 | 211.16 | 262.41 | 7.58 | 7.89 | 7.85
15/05/2020 8:30:00 | 0.3 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 284.37 | 180.94 | 222.22 | 261.54 | 7.86 | 8.13 | 8.2
15/05/2020 8:35:00 | 0.2 | 5.8 | 5.6 | 0.2 | 2 | 2.1 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 267.54 | 177.88 | 209.03 | 263.94 | 7.74 | 8.73 | 8.58
15/05/2020 8:40:00 | 0.2 | 5.9 | 5.9 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 250.06 | 163.99 | 197.76 | 263.26 | 7.92 | 8.46 | 9
15/05/2020 8:45:00 | 0.6 | 6.8 | 6.2 | 0.2 | 2 | 2.4 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 263.28 | 166.41 | 201.33 | 263.84 | 8.96 | 10 | 9.57
15/05/2020 8:50:00 | 0.9 | 7 | 6.6 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 248.11 | 163.48 | 197.89 | 263.45 | 9.06 | 9.88 | 9.79
15/05/2020 8:55:00 | 1.1 | 9.7 | 7.7 | 0.2 | 2.2 | 2.7 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 221.55 | 134.6 | 175.11 | 264.5 | 11.4 | 12.63 | 12.46
15/05/2020 9:00:00 | 2 | 12 | 9 | 0.3 | 4.7 | 3.8 | 0.5 | 1.8 | 2.5 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 155.1 | 99.33 | 118.66 | 265.84 | 16.3 | 17.01 | 17.56
15/05/2020 9:05:00 | 1.9 | 12.5 | 8.5 | 0.2 | 2.9 | 3.6 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 189.92 | 124.54 | 150.41 | 266.04 | 14.97 | 15.26 | 15.62
15/05/2020 9:10:00 | 0.2 | 3.8 | 4.9 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 336.94 | 219.14 | 264.26 | 262.93 | 5.96 | 6.42 | 6.57
15/05/2020 9:15:00 | 0.2 | 4.4 | 5.2 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.2 | 313.84 | 210.1 | 247.31 | 263.36 | 6.75 | 7.26 | 7.3
15/05/2020 9:20:00 | 0.5 | 4.6 | 5 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 332.58 | 227.1 | 262.71 | 263.14 | 6.5 | 7.03 | 6.8
15/05/2020 9:25:00 | 0.5 | 3.9 | 4.8 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 321.02 | 217.39 | 255.96 | 263.12 | 6.6 | 6.91 | 7.06
15/05/2020 9:30:00 | 0.7 | 3.8 | 5.1 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 285.38 | 197.75 | 223.38 | 263.64 | 6.73 | 7.1 | 7.3
15/05/2020 9:35:00 | 0.3 | 4 | 5 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 321.65 | 217.68 | 252.06 | 261.88 | 6.21 | 6.65 | 6.83
15/05/2020 9:40:00 | 0.3 | 4.5 | 5.5 | 0.2 | 1.5 | 1.9 | 0.2 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 291.2 | 202.22 | 237.67 | 263.53 | 6.95 | 7.47 | 7.66
15/05/2020 9:45:00 | 0.2 | 4 | 5.2 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 316.27 | 215.33 | 247.03 | 262.32 | 6.26 | 6.83 | 6.81
15/05/2020 9:50:00 | 0.3 | 3.5 | 4.5 | 0.2 | 1.6 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 295.41 | 203.96 | 233.63 | 263.27 | 5.7 | 6.15 | 6.32
15/05/2020 9:55:00 | 0.4 | 4.2 | 4.8 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 295.17 | 199.41 | 232.01 | 262.61 | 6.22 | 6.5 | 6.66
15/05/2020 10:00:00 | 0.4 | 3.6 | 4.9 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 312.56 | 207.3 | 238.81 | 262.32 | 6.06 | 6.47 | 6.56
15/05/2020 10:05:00 | 0.2 | 2.6 | 4.2 | 0.2 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 362.4 | 229.83 | 276.6 | 261.28 | 4.6 | 5.17 | 5.05
15/05/2020 10:10:00 | 0.2 | 3.6 | 4.3 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 358.19 | 244.8 | 279.93 | 262.24 | 5.33 | 5.73 | 5.77
15/05/2020 10:15:00 | 0.2 | 3.9 | 4.6 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 346.4 | 238.13 | 260.39 | 261.15 | 5.37 | 5.66 | 5.78
15/05/2020 10:20:00 | 0.1 | 2 | 3.6 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 409.92 | 279.46 | 323.81 | 260.24 | 4.18 | 4.25 | 4.55
15/05/2020 10:25:00 | 0.2 | 2.2 | 3.3 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 429.57 | 289.67 | 334 | 259.94 | 4.07 | 4.28 | 4.54
15/05/2020 10:30:00 | 0.3 | 2.7 | 3.9 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 432.98 | 286.92 | 335.76 | 259.5 | 4.58 | 4.65 | 4.99
15/05/2020 10:35:00 | 0.2 | 1.8 | 3.3 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 441.33 | 295.02 | 343.38 | 258.96 | 3.73 | 3.92 | 3.98
15/05/2020 10:40:00 | 0.2 | 1.8 | 3.6 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 447.76 | 301.3 | 348.9 | 259.32 | 3.83 | 4.13 | 4.17
15/05/2020 10:45:00 | 0.4 | 4 | 4.5 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 355.78 | 239.64 | 276.53 | 260.51 | 6 | 6.4 | 6.24
15/05/2020 10:50:00 | 0.3 | 3.4 | 4.4 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 368.34 | 247.96 | 284.8 | 260.64 | 5.26 | 5.78 | 5.64
15/05/2020 10:55:00 | 0.3 | 4.1 | 4.8 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 375.01 | 255.86 | 290.12 | 260.45 | 5.89 | 6.37 | 6.16
15/05/2020 11:00:00 | 0.5 | 3.1 | 4.3 | 0.3 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 352.61 | 240.7 | 270.13 | 260.46 | 5.45 | 5.83 | 5.73
15/05/2020 11:05:00 | 0.3 | 3.4 | 4.1 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 372.7 | 252.61 | 288.14 | 259.81 | 5.33 | 5.7 | 5.7
15/05/2020 11:10:00 | 0.3 | 3.3 | 4.3 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 363.15 | 248.86 | 291.83 | 259.35 | 5.26 | 5.77 | 5.7
15/05/2020 11:15:00 | 0.5 | 4.7 | 4.7 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 344.62 | 238.63 | 269.8 | 259.71 | 6.42 | 6.79 | 6.78
15/05/2020 11:20:00 | 0.5 | 5.1 | 5 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 330.94 | 225.39 | 248.87 | 260.19 | 6.66 | 7.03 | 7.13
15/05/2020 11:25:00 | 0.3 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 333.94 | 229.34 | 261.13 | 259.35 | 6.23 | 6.59 | 6.65
15/05/2020 11:30:00 | 0.2 | 4 | 4.5 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 346.37 | 235.78 | 267.55 | 259.2 | 5.79 | 5.97 | 6.27
15/05/2020 11:35:00 | 0.1 | 2.9 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 406.34 | 266.93 | 306.81 | 258.36 | 4.89 | 5.1 | 5.41
15/05/2020 11:40:00 | 0.2 | 3.7 | 4.4 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 361.62 | 248.43 | 289.56 | 260.6 | 5.55 | 6.23 | 6.28
15/05/2020 11:45:00 | 0.2 | 4.2 | 5.3 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 320.1 | 215.5 | 248.12 | 261.65 | 6.39 | 6.68 | 7.06
15/05/2020 11:50:00 | 0.4 | 4.3 | 5 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 303.18 | 200.66 | 238.89 | 261.98 | 6.16 | 6.59 | 6.66
15/05/2020 11:55:00 | 0.3 | 3.9 | 4.8 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 333.95 | 221.61 | 261.52 | 261.79 | 6.05 | 6.48 | 6.65
15/05/2020 12:00:00 | 0.1 | 1.6 | 3.5 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 395.82 | 260.32 | 310.81 | 260.6 | 3.9 | 4.13 | 4.47
15/05/2020 12:05:00 | 0.3 | 2.8 | 4.2 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 376.75 | 233.93 | 289.13 | 261.18 | 4.93 | 5.24 | 5.52
15/05/2020 12:10:00 | 0.3 | 3.5 | 4.3 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 351.86 | 238.08 | 278.5 | 261.82 | 5.61 | 5.84 | 6.1
15/05/2020 12:15:00 | 0.1 | 1.9 | 3.5 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 422.94 | 279.97 | 334.69 | 260.98 | 3.89 | 4.07 | 4.46
15/05/2020 12:20:00 | 0.2 | 2.6 | 4 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 394.14 | 252.91 | 307.94 | 260.69 | 4.49 | 4.66 | 5
15/05/2020 12:25:00 | 0.4 | 3.9 | 4.9 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 351.55 | 233.34 | 278.02 | 261.42 | 6.03 | 6.08 | 6.31
15/05/2020 12:30:00 | 0.2 | 3.1 | 4.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 363.63 | 240.33 | 282.02 | 259.73 | 5.24 | 5.5 | 5.87
15/05/2020 12:35:00 | 0.1 | 1.4 | 3.5 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 420.75 | 273.35 | 324.72 | 258.84 | 3.73 | 3.89 | 4.24
15/05/2020 12:40:00 | 0.4 | 1.8 | 3.5 | 0.3 | 1 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 410.94 | 267.25 | 313.68 | 258.48 | 3.59 | 3.91 | 4.11
15/05/2020 12:45:00 | 0.4 | 2 | 4 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 389.79 | 259.99 | 302.23 | 259.94 | 4.06 | 4.4 | 4.75
15/05/2020 12:50:00 | 0.1 | 1.6 | 3.6 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 367.23 | 240.73 | 286.72 | 260.14 | 3.73 | 4.07 | 4.36
15/05/2020 12:55:00 | 0.3 | 1.9 | 3.7 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 387.82 | 260.87 | 305.48 | 260.1 | 3.9 | 4.3 | 4.45
15/05/2020 13:00:00 | 0.2 | 2.5 | 4.4 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 1 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 360.18 | 232.08 | 277.56 | 260.41 | 4.73 | 5.04 | 5.33
15/05/2020 13:05:00 | 0.5 | 2.1 | 3.8 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 408.13 | 270.6 | 316.29 | 259.36 | 4.3 | 4.47 | 4.59
15/05/2020 13:10:00 | 0.3 | 1.6 | 3.9 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 421.98 | 285.52 | 326.6 | 259.49 | 4.19 | 4.57 | 4.54
15/05/2020 13:15:00 | 0.2 | 2.4 | 3.8 | 0.2 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 363.66 | 238.81 | 286.97 | 260.3 | 4.56 | 4.9 | 4.94
15/05/2020 13:20:00 | 0.5 | 3.8 | 4.3 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 326.43 | 221.4 | 256.68 | 261.91 | 5.67 | 5.65 | 5.65
15/05/2020 13:25:00 | 0.5 | 1.7 | 3.5 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 430.93 | 290.54 | 333.51 | 259.07 | 4.07 | 4.27 | 4.3
15/05/2020 13:30:00 | 0.5 | 4.2 | 4.5 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 338.06 | 234.59 | 267.05 | 261.66 | 5.73 | 6.05 | 5.96
15/05/2020 13:35:00 | 0.9 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 327.81 | 224.04 | 266.31 | 261.46 | 6.2 | 6.73 | 6.27
15/05/2020 13:40:00 | 0.7 | 3.3 | 4.3 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 357.76 | 239.04 | 275.4 | 262.2 | 5.23 | 5.69 | 5.43
15/05/2020 13:45:00 | 0.6 | 3.1 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 331.82 | 225.32 | 261.99 | 262.1 | 5.3 | 5.84 | 5.45
15/05/2020 13:50:00 | 0.4 | 3.1 | 4.1 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 332.53 | 226.24 | 261.71 | 262.52 | 5.23 | 5.93 | 5.25
15/05/2020 13:55:00 | 0.7 | 3.2 | 4.3 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 317.73 | 215.28 | 249.59 | 262.71 | 5.38 | 5.95 | 5.4
15/05/2020 14:00:00 | 0.6 | 4 | 4.7 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 320.88 | 218.17 | 242.28 | 262.5 | 5.99 | 6.95 | 6.33
15/05/2020 14:05:00 | 0.5 | 3.3 | 4.8 | 0.3 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 331.81 | 222.74 | 257.07 | 261.7 | 5.53 | 6.23 | 5.7
15/05/2020 14:10:00 | 0.5 | 3.5 | 4.5 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 334.83 | 232.42 | 260.21 | 262.26 | 5.61 | 6.26 | 5.89
15/05/2020 14:15:00 | 0.5 | 2.8 | 4 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 328.18 | 220.74 | 257.01 | 262.58 | 5.12 | 5.37 | 5.08
15/05/2020 14:20:00 | 0.4 | 1.8 | 3.5 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 419.44 | 284.41 | 327.57 | 260.36 | 4.09 | 4.35 | 4.32
15/05/2020 14:25:00 | 0.3 | 2.7 | 3.9 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 400.85 | 272.79 | 314.71 | 261.1 | 4.71 | 5.18 | 4.86
15/05/2020 14:30:00 | 0.3 | 1.7 | 3.6 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 403.6 | 272.97 | 310.46 | 260.52 | 3.97 | 4.38 | 4.2
15/05/2020 14:35:00 | 0.2 | 2.1 | 3.5 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 407.15 | 278.85 | 320.73 | 261.33 | 4.03 | 4.4 | 4.3
15/05/2020 14:40:00 | 0.3 | 2.6 | 4 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 390.46 | 275 | 308.22 | 261.48 | 4.52 | 5.2 | 4.97
15/05/2020 14:45:00 | 0.4 | 2.3 | 3.4 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 407.22 | 268.43 | 304.91 | 261.74 | 4.06 | 4.54 | 4.24
15/05/2020 14:50:00 | 0.2 | 2.5 | 3.4 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 423.73 | 284.88 | 324.4 | 262.97 | 4.18 | 4.63 | 4.41
15/05/2020 14:55:00 | 0.4 | 3.4 | 4 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 346.53 | 228.21 | 272.62 | 263.57 | 5.17 | 6.01 | 5.57
15/05/2020 15:00:00 | 0.4 | 3 | 3.6 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 335.12 | 230.28 | 273.98 | 264.63 | 4.72 | 5.56 | 5.06
15/05/2020 15:05:00 | 0.4 | 3.3 | 3.7 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 349.38 | 242.68 | 287.39 | 264.16 | 4.89 | 5.63 | 5.09
15/05/2020 15:10:00 | 0.3 | 4.4 | 4.3 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 356.35 | 252.86 | 287.82 | 264.13 | 5.7 | 6.68 | 6.03
15/05/2020 15:15:00 | 0.7 | 4.3 | 4.1 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 347.2 | 241.8 | 273.75 | 264.89 | 5.8 | 6.35 | 5.91
15/05/2020 15:20:00 | 0.4 | 3.5 | 3.8 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 330.66 | 230.94 | 264.02 | 265.06 | 5.2 | 5.81 | 5.23
15/05/2020 15:25:00 | 0.6 | 3.7 | 4.1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 344.32 | 238.44 | 271.12 | 264.79 | 5.39 | 5.79 | 5.4
15/05/2020 15:30:00 | 0.7 | 5.7 | 5.2 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.2 | 305.7 | 210.88 | 241.85 | 264.93 | 7.69 | 8.43 | 7.74
15/05/2020 15:35:00 | 0.5 | 4.3 | 4.4 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 345.73 | 241.59 | 274.46 | 264.29 | 5.89 | 6.76 | 5.94
15/05/2020 15:40:00 | 0.5 | 5.1 | 4.8 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 328.02 | 228.51 | 260.2 | 262.15 | 6.88 | 7.6 | 7.24
15/05/2020 15:45:00 | 0.6 | 4.9 | 4.4 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 339.9 | 237.4 | 269.5 | 262.08 | 6.68 | 7.68 | 6.83
15/05/2020 15:50:00 | 1.4 | 3.4 | 4.6 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 333.39 | 232.49 | 263.55 | 265.03 | 7.1 | 7.86 | 6.9
15/05/2020 15:55:00 | 0.4 | 3.3 | 3.9 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 414.06 | 287.94 | 339.09 | 263.07 | 4.93 | 5.72 | 5.29
15/05/2020 16:00:00 | 0.5 | 3.1 | 3.8 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 360.8 | 229.98 | 281.17 | 265.64 | 5.03 | 5.63 | 5.23
15/05/2020 16:05:00 | 0.7 | 3.7 | 4.3 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 322.02 | 221.8 | 259.52 | 267 | 5.66 | 6.34 | 5.7
15/05/2020 16:10:00 | 0.9 | 4.3 | 4.5 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 329.49 | 223.24 | 263.29 | 266.89 | 6.5 | 6.89 | 6.24
15/05/2020 16:15:00 | 1 | 4.1 | 5.2 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 322.43 | 215.56 | 255.42 | 266.7 | 6.58 | 6.96 | 6.46
15/05/2020 16:20:00 | 0.7 | 4.4 | 4.7 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 323.98 | 219.89 | 259.68 | 266.21 | 6.51 | 6.83 | 6.6
15/05/2020 16:25:00 | 1.2 | 5.1 | 4.7 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 320.56 | 217.65 | 255.9 | 266.04 | 7.26 | 7.58 | 6.8
15/05/2020 16:30:00 | 0.6 | 2.1 | 3.5 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 398.62 | 262.22 | 318.94 | 264.77 | 4.43 | 4.72 | 4.5
15/05/2020 16:35:00 | 0.5 | 2.2 | 3.5 | 0.2 | 1 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 396.37 | 264.2 | 315.5 | 264.91 | 4.28 | 4.55 | 4.19
15/05/2020 16:40:00 | 1.6 | 5 | 5.2 | 0.3 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 301.65 | 203.92 | 241.79 | 267.49 | 7.56 | 7.82 | 7.06
15/05/2020 16:45:00 | 1 | 4 | 4.3 | 0.4 | 1.1 | 1 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 311.62 | 212.44 | 251.15 | 267.55 | 6.03 | 6.45 | 5.6
15/05/2020 16:50:00 | 0.9 | 5 | 4.9 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 313.06 | 205.15 | 244.98 | 267.59 | 7.12 | 7.51 | 6.9
15/05/2020 16:55:00 | 1.3 | 4.7 | 4.8 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 321.78 | 217.41 | 258.25 | 267.4 | 6.97 | 7.4 | 6.54
15/05/2020 17:00:00 | 0.8 | 5.4 | 5.1 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 320.08 | 216.15 | 254.78 | 267.44 | 7.26 | 7.83 | 7.03
15/05/2020 17:05:00 | 0.3 | 2.5 | 3.7 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 407.09 | 272.41 | 324.36 | 265.58 | 4.83 | 5.23 | 4.75
15/05/2020 17:10:00 | 0.5 | 2.9 | 4 | 0.3 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 384.7 | 259.08 | 311.96 | 266.2 | 4.78 | 5.29 | 4.83
15/05/2020 17:15:00 | 0.1 | 3.4 | 4.4 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 344.83 | 233.76 | 274.31 | 268.44 | 5.66 | 6.07 | 5.56
15/05/2020 17:20:00 | 0.9 | 4.1 | 4.5 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 351.9 | 238.76 | 281.96 | 267.72 | 6.11 | 6.5 | 6
15/05/2020 17:25:00 | 0.9 | 3.5 | 4.3 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 345.62 | 228.75 | 285.88 | 268.29 | 6.48 | 6.71 | 5.98
15/05/2020 17:30:00 | 0.6 | 4.3 | 4.6 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 332.24 | 225.7 | 267.24 | 269.25 | 6.25 | 6.84 | 6.26
15/05/2020 17:35:00 | 0.4 | 4.5 | 4.9 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 322.8 | 208.94 | 252.8 | 268.15 | 6.57 | 7.17 | 6.66
15/05/2020 17:40:00 | 0.6 | 3.9 | 4.6 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.1 | 314.86 | 223.93 | 277.52 | 268.85 | 5.8 | 6.43 | 5.93
15/05/2020 17:45:00 | 0.6 | 4.9 | 4.8 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 321.06 | 216.98 | 257.55 | 269.84 | 6.94 | 7.45 | 6.73
15/05/2020 17:50:00 | 0.6 | 4.2 | 4.5 | 0.3 | 1.2 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 314.22 | 213 | 255.66 | 269.38 | 6.16 | 6.77 | 6.11
15/05/2020 17:55:00 | 0.4 | 4.2 | 4.8 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 312.72 | 212.89 | 254.12 | 269.63 | 6.58 | 6.9 | 6.54
15/05/2020 18:00:00 | 0.9 | 6.4 | 5.3 | 0.5 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 1.9 | 1.7 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.16 | 152.57 | 179.66 | 270.88 | 8.14 | 9.26 | 7.96
15/05/2020 18:05:00 | 1.4 | 8.9 | 6.3 | 0.5 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 236.34 | 161.93 | 191.87 | 271.21 | 10.96 | 11.82 | 10.67
15/05/2020 18:10:00 | 0.5 | 5.1 | 5 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 315.6 | 222.92 | 256.07 | 270.17 | 6.96 | 7.33 | 6.76
15/05/2020 18:15:00 | 0.7 | 4.4 | 5.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 305.76 | 213.75 | 245.64 | 270.19 | 7.73 | 7.98 | 7.63
15/05/2020 18:20:00 | 0.6 | 5.5 | 4.9 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 313.57 | 221.31 | 253.43 | 270.03 | 7.25 | 7.95 | 7.23
15/05/2020 18:25:00 | 0.4 | 4.6 | 4.7 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 347.89 | 237.46 | 279.25 | 269.02 | 6.39 | 6.71 | 6.31
15/05/2020 18:30:00 | 0.4 | 3.9 | 4.5 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 310.59 | 213.11 | 256.14 | 269.23 | 6.02 | 6.6 | 6.27
15/05/2020 18:35:00 | 0.2 | 3 | 4.4 | 0.2 | 1 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 333.49 | 233.77 | 270.28 | 268.86 | 6.27 | 6.4 | 6.38
15/05/2020 18:40:00 | 0.5 | 3.7 | 4.1 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 350.37 | 242.68 | 270.56 | 268.2 | 5.87 | 5.86 | 5.73
15/05/2020 18:45:00 | 0.9 | 4.7 | 4.9 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.1 | 340.3 | 239.89 | 275 | 268.94 | 6.99 | 7 | 7
15/05/2020 18:50:00 | 0.4 | 4.1 | 4.3 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 348.32 | 244.55 | 280.74 | 269.12 | 6.13 | 6.26 | 6.03
15/05/2020 18:55:00 | 0.5 | 5 | 4.9 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 352.22 | 247.5 | 281.87 | 268.41 | 6.8 | 7.22 | 7.36
15/05/2020 19:00:00 | 0.3 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 358.19 | 251.81 | 288.72 | 268.41 | 6.26 | 6.63 | 6.57
15/05/2020 19:05:00 | 0.9 | 5.6 | 4.9 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 353.71 | 247.32 | 285.23 | 268.33 | 6.93 | 7.23 | 7.26
15/05/2020 19:10:00 | 0.6 | 4.6 | 4.8 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 346.54 | 238.29 | 276.15 | 268.64 | 6.39 | 6.68 | 6.65
15/05/2020 19:15:00 | 0.4 | 4.8 | 5.1 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 334.32 | 232.02 | 267.81 | 267.42 | 6.71 | 6.99 | 7.11
15/05/2020 19:20:00 | 0.5 | 5.3 | 5 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 350.3 | 239.68 | 276.73 | 266.99 | 6.86 | 7.33 | 7.09
15/05/2020 19:25:00 | 0.2 | 3.1 | 4.2 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 407.26 | 280.25 | 328.68 | 265.91 | 5.01 | 5.24 | 5.33
15/05/2020 19:30:00 | 0.4 | 4.4 | 4.3 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 381.46 | 259.01 | 305.72 | 266.44 | 5.93 | 6.49 | 6.25
15/05/2020 19:35:00 | 0.8 | 5.8 | 5.4 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 337.9 | 238.11 | 272.85 | 267.73 | 7.27 | 7.76 | 7.78
15/05/2020 19:40:00 | 0.6 | 5.7 | 5.6 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 311.73 | 231.86 | 260.55 | 268.61 | 8.1 | 8.55 | 8.48
15/05/2020 19:45:00 | 0.1 | 3.3 | 3.9 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 421.82 | 289.77 | 332.93 | 265.96 | 4.84 | 5.38 | 5.17
15/05/2020 19:50:00 | 0.3 | 3.4 | 3.9 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 416.16 | 289.29 | 339.84 | 266.36 | 5.16 | 5.48 | 5.54
15/05/2020 19:55:00 | 0.2 | 3.7 | 4.2 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 432.5 | 296.67 | 338.48 | 266.34 | 5.33 | 5.69 | 5.75
15/05/2020 20:00:00 | 0.3 | 3.5 | 3.9 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 442.59 | 305.94 | 353.29 | 266.01 | 4.91 | 5.31 | 5.36
15/05/2020 20:05:00 | 0.2 | 3.5 | 4.1 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 437.18 | 302.39 | 355.45 | 266.43 | 5.2 | 5.36 | 5.53
15/05/2020 20:10:00 | 0.7 | 5.6 | 5.2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 355.01 | 249.95 | 288.92 | 268.04 | 7.53 | 7.7 | 7.75
15/05/2020 20:15:00 | 0.7 | 5.2 | 2.9 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 367.42 | 254 | 293.93 | 267.01 | 6.91 | 7.28 | 7.2
15/05/2020 20:20:00 | 0.3 | 3.7 | 4.2 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 427.66 | 295.81 | 339.7 | 266.16 | 5.36 | 5.76 | 5.72
15/05/2020 20:25:00 | 0.4 | 4.3 | 4.4 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 395.65 | 259.47 | 318.34 | 265.55 | 6.03 | 6.43 | 6.53
15/05/2020 20:30:00 | 0.6 | 5.7 | 5.1 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 343.25 | 241.78 | 263.53 | 266.17 | 7.32 | 7.86 | 7.65
15/05/2020 20:35:00 | 0.6 | 5.5 | 5 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 351.22 | 243.16 | 277.67 | 265.41 | 6.97 | 7.46 | 7.43
15/05/2020 20:40:00 | 0.5 | 5 | 4.5 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 358.42 | 249.91 | 284.68 | 265.23 | 6.48 | 6.93 | 6.7
15/05/2020 20:45:00 | 0.4 | 5.3 | 4.7 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 342.03 | 234.5 | 278.35 | 265.48 | 6.91 | 7.26 | 7.08
15/05/2020 20:50:00 | 0.5 | 4.9 | 4.6 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 354.94 | 242.24 | 275.09 | 265.42 | 6.63 | 7.1 | 6.93
15/05/2020 20:55:00 | 0.6 | 5.2 | 4.8 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 351.55 | 241.48 | 279.24 | 265.72 | 7.06 | 7.25 | 7.27
15/05/2020 21:00:00 | 0.4 | 5.5 | 4.9 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 372.96 | 260.58 | 295.06 | 265.62 | 7 | 7.43 | 7.35
15/05/2020 21:05:00 | 0.6 | 5.3 | 4.8 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 360.4 | 252.51 | 296.21 | 265.48 | 7.02 | 7.25 | 7.28
15/05/2020 21:10:00 | 0.5 | 4.7 | 4.7 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 343.63 | 242.15 | 275.73 | 266.5 | 6.36 | 6.56 | 6.66
15/05/2020 21:15:00 | 0.9 | 5.2 | 4.4 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 373.06 | 255.88 | 291.53 | 266.14 | 6.89 | 7.06 | 6.83
15/05/2020 21:20:00 | 0.6 | 5.7 | 4.7 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 359.55 | 253.72 | 289.53 | 266.32 | 6.66 | 7.2 | 6.96
15/05/2020 21:25:00 | 1.1 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 378.91 | 264.37 | 297.73 | 265.14 | 7.03 | 7.4 | 7
15/05/2020 21:30:00 | 0.5 | 5.5 | 4.8 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 360.99 | 251.71 | 288.43 | 265.8 | 7.31 | 7.84 | 7.55
15/05/2020 21:35:00 | 0.6 | 5.7 | 5.1 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 344.35 | 239.74 | 272.22 | 265.52 | 7.25 | 7.73 | 7.6
15/05/2020 21:40:00 | 0.6 | 4.6 | 4.3 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 348.54 | 245.42 | 277.35 | 266.01 | 6.06 | 6.63 | 6.32
15/05/2020 21:45:00 | 0.4 | 4.5 | 4.7 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 321.3 | 216.16 | 250.03 | 266.34 | 6.23 | 6.51 | 6.67
15/05/2020 21:50:00 | 0.6 | 7 | 6.2 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 244.32 | 157.81 | 202.82 | 267.23 | 8.66 | 9.41 | 9.14
15/05/2020 21:55:00 | 0.4 | 5.6 | 5.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 297.84 | 198.16 | 233.57 | 266.92 | 7.4 | 8.01 | 7.84
15/05/2020 22:00:00 | 1 | 7.2 | 6.4 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 239.15 | 141.12 | 182.07 | 267.46 | 9.9 | 10.68 | 10.6
15/05/2020 22:05:00 | 0.4 | 3.7 | 4.4 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 306.75 | 206.27 | 253.65 | 266.4 | 6.08 | 6.44 | 6.33
15/05/2020 22:10:00 | 0.4 | 4 | 4.5 | 0.2 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 321.49 | 218.98 | 256.36 | 265.99 | 5.92 | 6.36 | 6.12
15/05/2020 22:15:00 | 0.8 | 4.5 | 4.7 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 341.57 | 239.08 | 273.92 | 266.12 | 6.51 | 6.94 | 6.67
15/05/2020 22:20:00 | 0.2 | 2.6 | 4 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 397.33 | 278.65 | 321.93 | 265.05 | 4.73 | 5.04 | 4.92
15/05/2020 22:25:00 | 0.2 | 2.3 | 3.9 | 0.2 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 361.36 | 242.24 | 284.51 | 264.48 | 4.61 | 5.03 | 5
15/05/2020 22:30:00 | 0.3 | 3.4 | 4.2 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 323.58 | 222.95 | 258.03 | 265.54 | 5.22 | 5.47 | 5.5
15/05/2020 22:35:00 | 0.5 | 3.6 | 4.3 | 0.2 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 340.48 | 240.79 | 270.72 | 265.3 | 5.58 | 5.93 | 5.86
15/05/2020 22:40:00 | 0.3 | 3.8 | 4.4 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 359.71 | 246.59 | 282.75 | 265.13 | 5.79 | 6.08 | 5.88
15/05/2020 22:45:00 | 0.4 | 4.3 | 4.8 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 332.14 | 221.24 | 265.43 | 265.37 | 6.56 | 6.9 | 6.68
15/05/2020 22:50:00 | 0.4 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 357.94 | 247.11 | 284.04 | 264.72 | 6.59 | 6.98 | 6.83
15/05/2020 22:55:00 | 0.5 | 4.7 | 5.2 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 344.78 | 238.08 | 282.78 | 265.09 | 6.65 | 6.9 | 6.78
15/05/2020 23:00:00 | 0.4 | 4 | 4.9 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 340.51 | 236.51 | 270.2 | 265.23 | 6.14 | 6.47 | 6.44
15/05/2020 23:05:00 | 0.5 | 4.2 | 4.6 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 331.49 | 228.58 | 267.11 | 265.6 | 6.31 | 6.86 | 6.4
15/05/2020 23:10:00 | 0.2 | 3.4 | 4.4 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 319.26 | 223.19 | 254.68 | 266.22 | 5.76 | 6.1 | 6.03
15/05/2020 23:15:00 | 0.7 | 4.1 | 4.8 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 332.51 | 233.87 | 262.19 | 266.08 | 6.78 | 7.21 | 6.96
15/05/2020 23:20:00 | 0.6 | 4.7 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 342.37 | 237.34 | 268.25 | 266.07 | 6.27 | 6.7 | 6.72
15/05/2020 23:25:00 | 0.6 | 4.9 | 5.4 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 325.58 | 222.92 | 251.51 | 266.48 | 7.16 | 7.82 | 7.46
15/05/2020 23:30:00 | 0.7 | 4.2 | 4.4 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 330.06 | 230.92 | 264.84 | 266.54 | 6.34 | 6.6 | 6.45
15/05/2020 23:35:00 | 0.3 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 346.21 | 237.64 | 273.28 | 266.18 | 6.33 | 6.85 | 6.65
15/05/2020 23:40:00 | 0.6 | 3.7 | 4.7 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 316.3 | 215.86 | 252.51 | 266.47 | 6.15 | 6.26 | 6.1
15/05/2020 23:45:00 | 0.4 | 4.1 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 344.61 | 244.91 | 273.91 | 266.31 | 6.13 | 6.54 | 6.26
15/05/2020 23:50:00 | 0.4 | 3.8 | 4.6 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 354.38 | 244.3 | 283.49 | 266.55 | 6.01 | 6.34 | 6.16
15/05/2020 23:55:00 | 0.4 | 4.1 | 4.9 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 345.94 | 239.84 | 282.49 | 267.17 | 6.32 | 6.8 | 6.52
16/05/2020 0:00:00 | 0.4 | 4.2 | 4.8 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 359.62 | 242.23 | 279.96 | 267.03 | 6.36 | 6.75 | 6.68
16/05/2020 0:05:00 | 0.3 | 3.9 | 4.3 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 342.62 | 239.47 | 283.08 | 267.02 | 6.3 | 6.53 | 6.47
16/05/2020 0:10:00 | 0.3 | 4.8 | 4.9 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 333.97 | 236.02 | 276.39 | 266.23 | 6.86 | 7.14 | 6.93
16/05/2020 0:15:00 | 0.5 | 3.9 | 4.7 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 333.42 | 228.39 | 265.94 | 265.8 | 6.3 | 6.52 | 6.54
16/05/2020 0:20:00 | 0.3 | 4.1 | 4.7 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 321.82 | 220.6 | 254.85 | 266.32 | 6.4 | 6.5 | 6.53
16/05/2020 0:25:00 | 0.4 | 4.2 | 4.8 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 320.66 | 218.92 | 256.32 | 266.82 | 6.38 | 6.63 | 6.66
16/05/2020 0:30:00 | 0.2 | 3.4 | 4.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 357.76 | 237.27 | 284.22 | 265.19 | 5.6 | 5.94 | 5.8
16/05/2020 0:35:00 | 0.4 | 4.5 | 4.7 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 341.66 | 232.34 | 272.35 | 265.5 | 6.7 | 6.79 | 6.76
16/05/2020 0:40:00 | 0.5 | 3.8 | 4.4 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 320.58 | 221.6 | 256.24 | 266.32 | 5.98 | 6.36 | 6.19
16/05/2020 0:45:00 | 0.6 | 4.1 | 4.7 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 287.09 | 196.07 | 228.43 | 266.78 | 6.95 | 7.29 | 7.1
16/05/2020 0:50:00 | 0.5 | 3.9 | 5.1 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 0 | 1.9 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 250.62 | 163.45 | 203.89 | 267.01 | 6.25 | 6.47 | 6.51
16/05/2020 0:55:00 | 0.6 | 8 | 6.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 0.1 | 1.2 | 1.7 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 220.93 | 136.69 | 176.67 | 267.94 | 9.88 | 10.36 | 10.26
16/05/2020 1:00:00 | 0.4 | 3.4 | 4.5 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 299.47 | 204.37 | 239.64 | 267.03 | 6.24 | 6.34 | 6.35
16/05/2020 1:05:00 | 0.5 | 4.7 | 5.2 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 301.2 | 204.51 | 248.26 | 266.7 | 7.08 | 7.28 | 7.35
16/05/2020 1:10:00 | 0.4 | 3.5 | 4.5 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 300.1 | 204.28 | 240.42 | 266.6 | 6.09 | 6.16 | 5.97
16/05/2020 1:15:00 | 0.6 | 4.3 | 4.8 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 319.06 | 215.89 | 252.6 | 266.01 | 6.51 | 6.43 | 6.57
16/05/2020 1:20:00 | 0.5 | 4.7 | 4.9 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 313.3 | 210.7 | 248.45 | 267 | 7.04 | 7.33 | 7.03
16/05/2020 1:25:00 | 0.5 | 3.9 | 4.5 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 317.94 | 214.67 | 252.8 | 266.44 | 6.33 | 6.65 | 6.52
16/05/2020 1:30:00 | 0.5 | 4.6 | 4.8 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0 | 1 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 308.9 | 207.82 | 248.48 | 267.04 | 6.83 | 6.96 | 6.84
16/05/2020 1:35:00 | 0.5 | 4.5 | 4.9 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 289.14 | 197.43 | 231.72 | 267.6 | 7.16 | 7.33 | 7.07
16/05/2020 1:40:00 | 0.5 | 4.8 | 5 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 312.77 | 212.1 | 251.38 | 267.28 | 7 | 7.16 | 6.98
16/05/2020 1:45:00 | 0.5 | 4 | 4.6 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 313.26 | 208.74 | 248.96 | 267.01 | 6.21 | 6.35 | 6.36
16/05/2020 1:50:00 | 0.4 | 4.3 | 4.6 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 322 | 215.38 | 258.73 | 266.57 | 6.71 | 7.01 | 6.76
16/05/2020 1:55:00 | 0.7 | 5.2 | 5.1 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 303.82 | 208.05 | 243.61 | 267.35 | 7.44 | 7.82 | 7.63
16/05/2020 2:00:00 | 0.5 | 4.9 | 4.8 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0.9 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 304.48 | 207.46 | 243.12 | 266.91 | 7.21 | 7.5 | 7.29
16/05/2020 2:05:00 | 0.4 | 4.1 | 4.7 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 309.15 | 210.57 | 249.2 | 267.1 | 6.49 | 6.62 | 6.66
16/05/2020 2:10:00 | 0.6 | 4.2 | 4.8 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 288.66 | 198.91 | 233.13 | 267.62 | 6.68 | 6.9 | 6.75
16/05/2020 2:15:00 | 0.5 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 306.22 | 207.28 | 243.2 | 267.12 | 7.7 | 7.8 | 7.73
16/05/2020 2:20:00 | 0.9 | 5.4 | 5.5 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 290.62 | 199.48 | 233.46 | 267.75 | 7.86 | 7.93 | 8.03
16/05/2020 2:25:00 | 0.4 | 4.6 | 5.2 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 290.5 | 207.57 | 240.73 | 267.39 | 7.53 | 7.43 | 7.46
16/05/2020 2:30:00 | 0.3 | 3.4 | 4.4 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 331.84 | 218.07 | 258.08 | 266.99 | 6.07 | 6.09 | 6.22
16/05/2020 2:35:00 | 0.4 | 4.6 | 5 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 298 | 204.16 | 239.07 | 266.67 | 7 | 7.1 | 6.96
16/05/2020 2:40:00 | 0.6 | 4.8 | 5.2 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 298.02 | 207.41 | 238.15 | 266.65 | 7.44 | 7.52 | 7.48
16/05/2020 2:45:00 | 0.2 | 4.4 | 5.2 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 314.18 | 212.96 | 247.55 | 266.44 | 6.66 | 6.91 | 6.86
16/05/2020 2:50:00 | 0.2 | 3.4 | 4.7 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 303.42 | 205.69 | 244.69 | 266.39 | 6.1 | 6.18 | 6.26
16/05/2020 2:55:00 | 0.1 | 1.8 | 3.9 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 401.25 | 269.64 | 320.4 | 263.94 | 4.78 | 4.76 | 4.86
16/05/2020 3:00:00 | 0.5 | 3 | 4.6 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 339.34 | 220.61 | 269.34 | 265.3 | 5.51 | 5.69 | 5.89
16/05/2020 3:05:00 | 0.5 | 4.8 | 5.1 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 307.78 | 208.57 | 248.76 | 266.43 | 7.06 | 7.17 | 7.36
16/05/2020 3:10:00 | 0.6 | 5.1 | 5.3 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 300.29 | 206.06 | 240.38 | 266.79 | 7.47 | 7.73 | 7.73
16/05/2020 3:15:00 | 0.3 | 3.3 | 4.2 | 0.3 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 305.58 | 205.71 | 243.32 | 266.48 | 5.87 | 5.88 | 6
16/05/2020 3:20:00 | 0.6 | 4.1 | 5.4 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 0.2 | 1 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 293.94 | 201.77 | 235.27 | 266.46 | 7.2 | 7.17 | 7.34
16/05/2020 3:25:00 | 0.5 | 3.8 | 5 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 300.06 | 209.95 | 241.5 | 266.73 | 6.37 | 6.33 | 6.59
16/05/2020 3:30:00 | 0.4 | 3.8 | 4.7 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 322.83 | 221.28 | 249.91 | 266.56 | 6.19 | 6.2 | 6.36
16/05/2020 3:35:00 | 0.3 | 3.9 | 5.1 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 302.59 | 204.81 | 242.37 | 266.71 | 6.64 | 6.67 | 6.73
16/05/2020 3:40:00 | 0.4 | 3.3 | 4.6 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 317.66 | 212.42 | 254.84 | 266.28 | 5.96 | 5.97 | 6.03
16/05/2020 3:45:00 | 0.6 | 4.2 | 4.8 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 336.27 | 229.69 | 269.73 | 266.05 | 6.28 | 6.34 | 6.56
16/05/2020 3:50:00 | 0.2 | 3.3 | 4.7 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 326.98 | 220.75 | 260.51 | 265.84 | 5.95 | 5.99 | 6.16
16/05/2020 3:55:00 | 0.6 | 3.8 | 4.4 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 319.97 | 220.28 | 250.95 | 266.47 | 6.26 | 6.16 | 6.43
16/05/2020 4:00:00 | 0.2 | 2.6 | 3.9 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 402.93 | 274 | 319.59 | 264.71 | 4.65 | 4.73 | 4.92
16/05/2020 4:05:00 | 0.2 | 2.7 | 4.3 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 394.37 | 264.69 | 314.26 | 264.64 | 5.33 | 5.5 | 5.61
16/05/2020 4:10:00 | 0.1 | 2.8 | 4.3 | 0.2 | 1.4 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 385.55 | 260.91 | 307.85 | 264.81 | 5.3 | 5.32 | 5.35
16/05/2020 4:15:00 | 0.2 | 3.6 | 4 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 359.58 | 243.78 | 286.47 | 266.17 | 5.8 | 5.91 | 5.93
16/05/2020 4:20:00 | 0.3 | 3.9 | 4.7 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 348.85 | 241.01 | 276.98 | 265.8 | 6.18 | 6.14 | 6.34
16/05/2020 4:25:00 | 0.5 | 4.8 | 5 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 324.72 | 228.65 | 261.99 | 266.76 | 6.77 | 6.9 | 7.04
16/05/2020 4:30:00 | 0.3 | 4.3 | 4.4 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 342.37 | 234.31 | 270.67 | 266.01 | 6.28 | 6.44 | 6.39
16/05/2020 4:35:00 | 0.6 | 3.4 | 4.2 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 355.57 | 243.99 | 281.39 | 265.45 | 5.8 | 5.76 | 5.65
16/05/2020 4:40:00 | 0.6 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 353.55 | 245.07 | 282.34 | 265.5 | 6.24 | 6.21 | 6.1
16/05/2020 4:45:00 | 0.8 | 5.3 | 4.8 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 363.42 | 254.17 | 289.56 | 265.31 | 7.16 | 7.32 | 7.19
16/05/2020 4:50:00 | 0.7 | 4.9 | 4.3 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 354.37 | 249.02 | 284.54 | 265.81 | 6.83 | 7.13 | 6.93
16/05/2020 4:55:00 | 0.6 | 4.7 | 3.9 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 343.41 | 236.84 | 274.86 | 266.13 | 6.38 | 6.46 | 6.12
16/05/2020 5:00:00 | 0.5 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 369.55 | 254.29 | 292.44 | 266.1 | 7.3 | 7.57 | 7.37
16/05/2020 5:05:00 | 0.4 | 3.9 | 3.6 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 438.69 | 296.46 | 348.14 | 265.18 | 5.3 | 5.54 | 5.36
16/05/2020 5:10:00 | 0.8 | 5.4 | 4.4 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 354.14 | 249.6 | 282.95 | 266.53 | 7.06 | 7.36 | 6.86
16/05/2020 5:15:00 | 0.5 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 351.87 | 246.32 | 278.69 | 265.75 | 6.7 | 6.77 | 6.56
16/05/2020 5:20:00 | 0.9 | 5.4 | 4.5 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 355.01 | 247.96 | 284.22 | 266.09 | 7.22 | 7.59 | 7.03
16/05/2020 5:25:00 | 0.7 | 5.7 | 4.4 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 353.79 | 250.33 | 283.16 | 266.18 | 7.64 | 7.86 | 7.56
16/05/2020 5:30:00 | 1.1 | 5.9 | 4.6 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 336.93 | 235.61 | 269.05 | 266.19 | 7.84 | 8.1 | 7.38
16/05/2020 5:35:00 | 1.1 | 6 | 4.7 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 341.34 | 232.71 | 269.99 | 265.78 | 7.75 | 8.1 | 7.7
16/05/2020 5:40:00 | 0.5 | 4.4 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 343.79 | 237.53 | 278.09 | 266.77 | 6.4 | 6.41 | 6.3
16/05/2020 5:45:00 | 0.9 | 7.4 | 5 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 253.55 | 167.35 | 222.36 | 268.22 | 9 | 9.38 | 8.91
16/05/2020 5:50:00 | 0.9 | 4.8 | 4.6 | 0.4 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 306.94 | 216.46 | 245.06 | 268.13 | 6.8 | 7.03 | 6.6
16/05/2020 5:55:00 | 0.6 | 5.9 | 5 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 253.94 | 167.95 | 203.76 | 268.66 | 7.6 | 8.17 | 7.61
16/05/2020 6:00:00 | 1.1 | 9.2 | 5.9 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 252.48 | 159.31 | 202.75 | 266.56 | 10.96 | 11.53 | 10.5
16/05/2020 6:05:00 | 1.6 | 6.6 | 5.1 | 0.3 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 240.72 | 156.32 | 196.43 | 266.37 | 10.88 | 11.26 | 10
16/05/2020 6:10:00 | 0.8 | 5.2 | 4.8 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 321.68 | 218.2 | 255.75 | 264.95 | 7.3 | 7.21 | 6.74
16/05/2020 6:15:00 | 0.6 | 5.3 | 4.6 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 358.37 | 252.42 | 283.91 | 264.59 | 7.07 | 7.16 | 6.94
16/05/2020 6:20:00 | 1.3 | 6.4 | 5 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 339.04 | 228.8 | 261.99 | 264.26 | 8.29 | 8.61 | 8.16
16/05/2020 6:25:00 | 1 | 5.8 | 4.6 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 357.86 | 253.53 | 286 | 263.32 | 7.39 | 7.7 | 7.08
16/05/2020 6:30:00 | 0.6 | 5.3 | 4.4 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 367.14 | 256.09 | 289.92 | 262.87 | 7.1 | 7.27 | 6.82
16/05/2020 6:35:00 | 0.7 | 5 | 4.2 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 347.78 | 242.53 | 274.14 | 262.49 | 6.88 | 7.07 | 6.58
16/05/2020 6:40:00 | 0.4 | 4.9 | 4.3 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 348.94 | 242.09 | 282.64 | 262.47 | 6.43 | 6.66 | 6.57
16/05/2020 6:45:00 | 0.4 | 5.3 | 4.9 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 354.98 | 248.24 | 272.61 | 262.34 | 7.23 | 7.47 | 6.98
16/05/2020 6:50:00 | 0.2 | 4.6 | 4.6 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 332.53 | 231.55 | 268.18 | 262.62 | 6.57 | 6.74 | 6.48
16/05/2020 6:55:00 | 0.7 | 4.8 | 4.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 353.82 | 235.66 | 272.81 | 262.11 | 6.53 | 6.63 | 6.35
16/05/2020 7:00:00 | 0.8 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 338.94 | 234.43 | 263.16 | 260.99 | 7.67 | 7.8 | 7.55
16/05/2020 7:05:00 | 0.3 | 5.4 | 5.2 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 328.16 | 222.12 | 250.44 | 261.08 | 7.29 | 7.85 | 7.58
16/05/2020 7:10:00 | 0.4 | 5.3 | 5 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 341.47 | 227.43 | 258.01 | 260.44 | 7.16 | 7.56 | 7.5
16/05/2020 7:15:00 | 0.4 | 4.9 | 5 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 346.53 | 234.45 | 266.54 | 259.87 | 6.72 | 7.06 | 7.1
16/05/2020 7:20:00 | 0.8 | 5 | 4.8 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 344.21 | 236.01 | 269.39 | 260.12 | 6.89 | 7.13 | 6.88
16/05/2020 7:25:00 | 0.6 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 360.93 | 252.03 | 291.45 | 259.13 | 6.64 | 6.87 | 6.69
16/05/2020 7:30:00 | 0.7 | 4.6 | 4.8 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 346.05 | 238.08 | 272.1 | 259.34 | 6.96 | 7.08 | 6.73
16/05/2020 7:35:00 | 0.3 | 4.9 | 5.2 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 338.35 | 229.24 | 257.29 | 258.93 | 6.71 | 7.07 | 7.23
16/05/2020 7:40:00 | 0.5 | 2.9 | 3.7 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 418.75 | 277.65 | 317.48 | 258.06 | 4.73 | 5.2 | 4.8
16/05/2020 7:45:00 | 0.4 | 3.3 | 3.7 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 422.7 | 290.99 | 335.44 | 257.18 | 5.05 | 5.23 | 5.18
16/05/2020 7:50:00 | 0.2 | 2.3 | 3.7 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 427.65 | 286.82 | 329.71 | 255.97 | 4.55 | 4.56 | 4.63
16/05/2020 7:55:00 | 0.6 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 339.82 | 230.85 | 260.6 | 257.75 | 6.7 | 6.96 | 6.77
16/05/2020 8:00:00 | 0.6 | 5.1 | 4.6 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 328.75 | 226.02 | 253.59 | 258.66 | 7.04 | 7.2 | 7.01
16/05/2020 8:05:00 | 0.3 | 4 | 4.1 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 314.1 | 218.41 | 251.17 | 259.06 | 5.83 | 5.9 | 5.94
16/05/2020 8:10:00 | 0.4 | 3.9 | 4.6 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 328.37 | 222.9 | 253.99 | 258.73 | 6.09 | 6.34 | 6.08
16/05/2020 8:15:00 | 1 | 5.2 | 4.9 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 314.91 | 215.58 | 244.03 | 259.1 | 7.46 | 7.67 | 7.42
16/05/2020 8:20:00 | 1.3 | 5.9 | 5.2 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 306.61 | 212.41 | 239.65 | 260.56 | 7.73 | 8.14 | 7.78
16/05/2020 8:25:00 | 1.4 | 5.8 | 5.3 | 0.3 | 2.1 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 300.58 | 206.53 | 232.28 | 260.29 | 7.98 | 8.26 | 8.03
16/05/2020 8:30:00 | 0.7 | 5.4 | 4.8 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 342.67 | 234.04 | 265.68 | 259.76 | 7.12 | 7.43 | 7.23
16/05/2020 8:35:00 | 0.1 | 3.6 | 4.1 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 411.3 | 279.97 | 317.93 | 258.36 | 5.26 | 5.51 | 5.52
16/05/2020 8:40:00 | 0.6 | 5.5 | 5.3 | 0.1 | 1.6 | 2 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 335.92 | 229.29 | 258.91 | 259.31 | 7.52 | 7.82 | 7.6
16/05/2020 8:45:00 | 1.1 | 5.5 | 4.8 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 307.92 | 216.09 | 246.09 | 259.59 | 7.29 | 7.55 | 6.96
16/05/2020 8:50:00 | 0.5 | 5.8 | 5.3 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 309.06 | 211.01 | 240.64 | 259.68 | 7.83 | 8.17 | 8.14
16/05/2020 8:55:00 | 0.4 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 313.33 | 215.02 | 246.16 | 259.08 | 7.53 | 8.04 | 7.95
16/05/2020 9:00:00 | 0.4 | 4.3 | 4.5 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 337.36 | 228.2 | 264.92 | 259.17 | 6.46 | 6.63 | 6.65
16/05/2020 9:05:00 | 0.2 | 4.7 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 341.87 | 232.2 | 263.71 | 258.41 | 6.8 | 6.96 | 6.8
16/05/2020 9:10:00 | 0.3 | 2.5 | 3.6 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 408.3 | 267.92 | 313.44 | 257.12 | 4.72 | 4.62 | 4.8
16/05/2020 9:15:00 | 0.3 | 2.9 | 3.8 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 402.45 | 267.17 | 312 | 257.37 | 5.16 | 5.29 | 5.13
16/05/2020 9:20:00 | 0.1 | 3.5 | 4.3 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 393.28 | 265.04 | 303.41 | 257.28 | 5.61 | 5.98 | 5.88
16/05/2020 9:25:00 | 0.5 | 3.2 | 4.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 393.14 | 264.05 | 303.48 | 257.3 | 5.38 | 5.42 | 5.33
16/05/2020 9:30:00 | 0.5 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 345.07 | 232.79 | 266.66 | 258.06 | 6.9 | 7.1 | 7.06
16/05/2020 9:35:00 | 0.5 | 5.4 | 4.7 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 330.34 | 224.91 | 254.93 | 258.48 | 7.44 | 7.69 | 7.6
16/05/2020 9:40:00 | 0.5 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 336.96 | 229.33 | 261.78 | 258.56 | 6.58 | 6.85 | 6.7
16/05/2020 9:45:00 | 0.2 | 5.1 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 353.22 | 237.99 | 272 | 257.02 | 6.74 | 7.15 | 7
16/05/2020 9:50:00 | 0.3 | 5.2 | 4.8 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 347.82 | 230.11 | 258.4 | 256.3 | 6.78 | 7.17 | 6.9
16/05/2020 9:55:00 | 0.5 | 5.4 | 4.7 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 328.26 | 223.1 | 252.76 | 256.3 | 7.51 | 7.7 | 7.62
16/05/2020 10:00:00 | 0.4 | 4 | 4.7 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 319.25 | 213.45 | 240.45 | 256.52 | 6.55 | 6.66 | 6.59
16/05/2020 10:05:00 | 0.5 | 4.9 | 4.6 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 328.3 | 221.66 | 254.35 | 256.65 | 6.87 | 7.14 | 6.83
16/05/2020 10:10:00 | 0.4 | 5.2 | 4.7 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 340.29 | 229.73 | 264.18 | 258.61 | 7.3 | 7.48 | 7.24
16/05/2020 10:15:00 | 0.5 | 5.3 | 4.9 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 354.96 | 238.07 | 265.35 | 259.88 | 7.2 | 7.7 | 7.25
16/05/2020 10:20:00 | 0.6 | 5.1 | 4.6 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 357.62 | 244.5 | 276.93 | 259.75 | 6.85 | 7.3 | 6.78
16/05/2020 10:25:00 | 0.5 | 5.3 | 4.6 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 351.76 | 239.32 | 272.81 | 259.02 | 7.13 | 7.36 | 7.23
16/05/2020 10:30:00 | 0.7 | 5.5 | 4.6 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 346.48 | 244.44 | 278.19 | 259.54 | 7.09 | 7.41 | 7.03
16/05/2020 10:35:00 | 0.8 | 5.8 | 4.9 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 332.64 | 230.55 | 259.2 | 260.47 | 7.55 | 7.85 | 7.56
16/05/2020 10:40:00 | 0.4 | 5 | 4.9 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 330.59 | 227.41 | 256.39 | 260.25 | 6.79 | 7.1 | 7.11
16/05/2020 10:45:00 | 0.7 | 5.3 | 5.1 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 322.59 | 224.88 | 252.73 | 260.32 | 7.26 | 7.6 | 7.51
16/05/2020 10:50:00 | 0.5 | 5.4 | 5.4 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 339.38 | 234.84 | 267.76 | 259.62 | 7.26 | 7.65 | 7.54
16/05/2020 10:55:00 | 0.2 | 4.5 | 4.9 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 344.96 | 230.12 | 266.82 | 259.59 | 6.66 | 7.08 | 6.78
16/05/2020 11:00:00 | 0.5 | 5.1 | 4.9 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 335.79 | 233.76 | 261.4 | 260.22 | 7.03 | 7.59 | 7.56
16/05/2020 11:05:00 | 0.5 | 4.5 | 4.7 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 333.84 | 233.49 | 265.03 | 259.76 | 6.59 | 6.95 | 7.07
16/05/2020 11:10:00 | 0.5 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 336.62 | 227.36 | 261.11 | 259.33 | 6.7 | 7.05 | 6.85
16/05/2020 11:15:00 | 0.4 | 3.6 | 4.5 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.1 | 329.95 | 217.3 | 254.24 | 259.13 | 5.74 | 5.91 | 6.05
16/05/2020 11:20:00 | 0.3 | 3.8 | 4.7 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 344.53 | 228.34 | 260.77 | 259.14 | 5.81 | 6.09 | 6
16/05/2020 11:25:00 | 0.5 | 3.7 | 4.4 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 335.23 | 223.21 | 260.42 | 258.65 | 5.93 | 6 | 5.96
16/05/2020 11:30:00 | 0.3 | 3.4 | 4.4 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 330.43 | 221.2 | 246.73 | 258.7 | 5.56 | 5.68 | 5.8
16/05/2020 11:35:00 | 0.7 | 5.5 | 4.8 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 330.38 | 222.98 | 260.86 | 259.25 | 7.03 | 7.3 | 7.33
16/05/2020 11:40:00 | 0.9 | 5.7 | 5.5 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 316.21 | 214.22 | 244.71 | 259.03 | 7.68 | 7.92 | 7.79
16/05/2020 11:45:00 | 0.6 | 5.4 | 5.1 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 326.93 | 217.14 | 248.56 | 259.03 | 7.7 | 7.94 | 7.75
16/05/2020 11:50:00 | 0.3 | 3.1 | 4.1 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 401.97 | 269.83 | 314.67 | 257.49 | 5.29 | 5.5 | 5.51
16/05/2020 11:55:00 | 0.4 | 4 | 4.5 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 343.14 | 225.28 | 270.03 | 257.95 | 6.26 | 6.79 | 6.75
16/05/2020 12:00:00 | 0.5 | 5.3 | 5.1 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 328.42 | 222.39 | 255.79 | 259.14 | 7.49 | 7.63 | 7.54
16/05/2020 12:05:00 | 0.6 | 5.1 | 5 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 350.19 | 237.39 | 271.21 | 259.19 | 6.8 | 7.28 | 7.1
16/05/2020 12:10:00 | 0.6 | 3.9 | 4.6 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 368.72 | 244.23 | 288.31 | 260.1 | 6 | 6.46 | 6.17
16/05/2020 12:15:00 | 0.9 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 327.73 | 229.53 | 262.81 | 261.2 | 7.8 | 8.5 | 7.86
16/05/2020 12:20:00 | 0.5 | 6 | 5 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 346.19 | 235.2 | 262.74 | 260.64 | 7.73 | 8.23 | 7.96
16/05/2020 12:25:00 | 0.7 | 5.9 | 5.5 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 318.46 | 213.54 | 245.6 | 262.06 | 7.9 | 8.46 | 7.95
16/05/2020 12:30:00 | 0.6 | 5.9 | 5.3 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 320.82 | 218.07 | 250.49 | 260.87 | 7.7 | 8.35 | 8.08
16/05/2020 12:35:00 | 0.3 | 5 | 5 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 321.82 | 217.02 | 245.35 | 260.6 | 7.2 | 7.92 | 7.69
16/05/2020 12:40:00 | 0.3 | 2.3 | 4.1 | 0.1 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 366.18 | 248.56 | 293.66 | 259.81 | 4.53 | 4.65 | 4.73
16/05/2020 12:45:00 | 0.6 | 3.1 | 4.3 | 0.2 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 376.26 | 249.41 | 291.98 | 259.64 | 5.14 | 5.33 | 5.07
16/05/2020 12:50:00 | 0.4 | 2.9 | 4.3 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 366.91 | 243.32 | 288.1 | 260.29 | 5.13 | 5.4 | 5.24
16/05/2020 12:55:00 | 0.2 | 2.6 | 3.8 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 390.8 | 257.56 | 304.13 | 260.03 | 4.8 | 4.96 | 4.97
16/05/2020 13:00:00 | 0.2 | 2.5 | 4 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 374.69 | 250.86 | 297.68 | 260.41 | 4.8 | 4.94 | 5.05
16/05/2020 13:05:00 | 0.2 | 2.5 | 3.9 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 402.26 | 261.84 | 312.68 | 259.32 | 4.53 | 4.66 | 4.76
16/05/2020 13:10:00 | 0.3 | 2.8 | 3.7 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 375.36 | 247.97 | 293.26 | 260.57 | 4.98 | 5.12 | 5.09
16/05/2020 13:15:00 | 0.2 | 2.5 | 3.8 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 396.22 | 259.26 | 313.12 | 259.57 | 4.86 | 5.1 | 5.02
16/05/2020 13:20:00 | 0.5 | 2.9 | 4.2 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 365.9 | 244.44 | 285.92 | 260.65 | 5.12 | 5.33 | 5.46
16/05/2020 13:25:00 | 0.2 | 4.3 | 5 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 345.58 | 218.64 | 259.4 | 261.12 | 6.14 | 6.63 | 6.29
16/05/2020 13:30:00 | 0.8 | 5.2 | 5.1 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 312.26 | 211.38 | 238.32 | 262.91 | 7.18 | 7.44 | 7.06
16/05/2020 13:35:00 | 0.6 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 1.9 | 2 | 0 | 1 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 289.18 | 193.91 | 231.55 | 262.86 | 8.35 | 8.73 | 8.9
16/05/2020 13:40:00 | 1 | 6.3 | 5.7 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 295.98 | 201.02 | 232.76 | 263.35 | 8.02 | 8.53 | 8.18
16/05/2020 13:45:00 | 0.4 | 4.5 | 4.8 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.2 | 276.85 | 183.13 | 217.88 | 263.42 | 7.3 | 7.54 | 7.65
16/05/2020 13:50:00 | 0.4 | 5.2 | 5.5 | 0.3 | 1.7 | 1.9 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 267.92 | 180.73 | 212.72 | 264.37 | 7.52 | 8.09 | 8.08
16/05/2020 13:55:00 | 0.6 | 6.1 | 5.9 | 0.2 | 1.9 | 2.4 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 276.67 | 184.78 | 219.49 | 264.71 | 8.38 | 8.85 | 8.95
16/05/2020 14:00:00 | 0.5 | 5.4 | 5.7 | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 278.16 | 190.14 | 231.01 | 264.09 | 7.46 | 7.98 | 7.87
16/05/2020 14:05:00 | 0.5 | 5.9 | 5.9 | 0.1 | 1.9 | 2 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 274.26 | 183.07 | 217.31 | 264.5 | 7.9 | 8.45 | 8.6
16/05/2020 14:10:00 | 0.4 | 4.4 | 4.8 | 0.3 | 1.9 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 286.99 | 192.68 | 228.39 | 264.63 | 6.74 | 7.17 | 7.19
16/05/2020 14:15:00 | 1.1 | 6.6 | 5.8 | 0.2 | 1.9 | 2 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 286.18 | 200.98 | 227.77 | 264.76 | 8.7 | 9.15 | 8.81
16/05/2020 14:20:00 | 0.2 | 3 | 4 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 401.54 | 267.28 | 313.89 | 261.85 | 4.97 | 5.13 | 5.13
16/05/2020 14:25:00 | 0.5 | 3.3 | 3.9 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 413.7 | 281.4 | 325.55 | 262.46 | 5.27 | 5.44 | 5.43
16/05/2020 14:30:00 | 0.5 | 3.5 | 3.8 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 399.76 | 270.19 | 314.27 | 262.15 | 5.31 | 5.54 | 5.36
16/05/2020 14:35:00 | 0.2 | 3.4 | 4.4 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 337.33 | 210.43 | 265.67 | 262.97 | 5.72 | 5.87 | 5.99
16/05/2020 14:40:00 | 0.1 | 3.5 | 4 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 394.72 | 263.89 | 318.48 | 262.54 | 5.13 | 5.36 | 5.13
16/05/2020 14:45:00 | 0.1 | 3.5 | 4.2 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 356.05 | 238.58 | 279.71 | 262.94 | 5.19 | 5.33 | 5.53
16/05/2020 14:50:00 | 0.7 | 5.4 | 4.7 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 321.81 | 217.9 | 254.13 | 264.87 | 6.56 | 6.94 | 6.7
16/05/2020 14:55:00 | 0.7 | 5.9 | 5.5 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 328.11 | 224.71 | 257.58 | 264.94 | 7.82 | 8.14 | 7.94
16/05/2020 15:00:00 | 0.5 | 4.9 | 4.6 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 327.3 | 217.49 | 259.61 | 265.01 | 6.77 | 7.03 | 6.87
16/05/2020 15:05:00 | 0.2 | 3.3 | 3.7 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 378.29 | 250.64 | 299.36 | 264.3 | 4.93 | 5.28 | 5.23
16/05/2020 15:10:00 | 0.2 | 3.7 | 3.8 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 428.51 | 289.41 | 338.99 | 263.33 | 5.43 | 5.66 | 5.74
16/05/2020 15:15:00 | 0.5 | 4.7 | 4.3 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 355.36 | 237.21 | 283.7 | 264.75 | 6.3 | 6.63 | 6.61
16/05/2020 15:20:00 | 0.9 | 6.3 | 5.1 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 346.56 | 241.61 | 276.48 | 265.81 | 7.73 | 8.07 | 8
16/05/2020 15:25:00 | 0.6 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 346.88 | 239.23 | 275.07 | 265.38 | 7.45 | 8.07 | 7.66
16/05/2020 15:30:00 | 0.5 | 5.5 | 4.7 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 353.3 | 242.2 | 282.47 | 265.18 | 6.96 | 7.25 | 7.26
16/05/2020 15:35:00 | 0.9 | 6 | 5.3 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 331.36 | 229.75 | 264.04 | 266.31 | 7.92 | 8.2 | 7.87
16/05/2020 15:40:00 | 1.2 | 6.8 | 5.7 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 313.7 | 217.17 | 240.08 | 266.95 | 8.85 | 9.16 | 9.01
16/05/2020 15:45:00 | 0.9 | 5.4 | 5 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 309.01 | 216.4 | 247.2 | 266.86 | 7.4 | 7.63 | 7.49
16/05/2020 15:50:00 | 0.4 | 4.1 | 4.3 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 337.33 | 230.46 | 268.81 | 265.6 | 6.24 | 6.48 | 6.2
16/05/2020 15:55:00 | 0.8 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 321.71 | 221.56 | 256.82 | 266.6 | 7.71 | 8.2 | 8
16/05/2020 16:00:00 | 0.3 | 2.8 | 3.4 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 414.62 | 279.51 | 328.11 | 264.01 | 4.36 | 4.53 | 4.57
16/05/2020 16:05:00 | 0.3 | 3.9 | 4.2 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 418.94 | 284.73 | 330.19 | 264.83 | 5.6 | 5.82 | 5.79
16/05/2020 16:10:00 | 0.6 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 416.98 | 286.61 | 334.51 | 265.4 | 5.89 | 6.3 | 5.98
16/05/2020 16:15:00 | 0.8 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 358.27 | 247.75 | 282.67 | 265.82 | 7.46 | 7.92 | 7.53
16/05/2020 16:20:00 | 1 | 5.8 | 4.9 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 355.63 | 245.03 | 284.43 | 265.96 | 7.6 | 7.88 | 7.71
16/05/2020 16:25:00 | 0.9 | 5.8 | 4.9 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 337.34 | 229.14 | 268.94 | 266.2 | 7.65 | 8.06 | 7.72
16/05/2020 16:30:00 | 1 | 6.7 | 5.4 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 343.3 | 238.03 | 272.88 | 264.79 | 8.16 | 8.53 | 8.44
16/05/2020 16:35:00 | 0.8 | 6 | 5.1 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 353.42 | 244.87 | 280.56 | 265.11 | 8.12 | 8.42 | 8.43
16/05/2020 16:40:00 | 0.5 | 6.1 | 4.9 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 340 | 225.59 | 269.66 | 264.42 | 7.9 | 8.42 | 8.23
16/05/2020 16:45:00 | 1.1 | 6.1 | 5.2 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 326.66 | 229.17 | 261.04 | 265.48 | 7.87 | 8.2 | 7.86
16/05/2020 16:50:00 | 0.8 | 5.2 | 4.9 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 364.46 | 242.7 | 281.43 | 265.2 | 7.1 | 7.46 | 7.24
16/05/2020 16:55:00 | 0.6 | 5.5 | 5.4 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 320.43 | 222.89 | 255.21 | 265.75 | 7.58 | 7.93 | 7.75
16/05/2020 17:00:00 | 1 | 6.2 | 5.2 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 319.9 | 211.55 | 258.67 | 265.57 | 8.33 | 8.47 | 8.32
16/05/2020 17:05:00 | 0.1 | 4.1 | 4.3 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 425.3 | 287.15 | 334.93 | 263.9 | 5.45 | 5.67 | 5.73
16/05/2020 17:10:00 | 0.3 | 3.7 | 4.3 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 437.79 | 294.73 | 343.95 | 263.81 | 5.38 | 5.63 | 5.66
16/05/2020 17:15:00 | 0.3 | 4.6 | 4.7 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 357.49 | 235.85 | 285.43 | 265.07 | 6.09 | 6.66 | 6.49
16/05/2020 17:20:00 | 0.5 | 4 | 3.8 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 401.49 | 274.52 | 326.36 | 264.54 | 5.47 | 5.78 | 5.96
16/05/2020 17:25:00 | 0.5 | 4.5 | 4.3 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 373.58 | 249.38 | 296.08 | 264.64 | 6.24 | 6.59 | 6.65
16/05/2020 17:30:00 | 0.7 | 5.3 | 4.8 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 331.94 | 233.9 | 265.84 | 266.14 | 7.3 | 7.54 | 7.3
16/05/2020 17:35:00 | 0.4 | 5.1 | 4.7 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 330.7 | 227.19 | 262.31 | 266.07 | 6.81 | 6.96 | 7.12
16/05/2020 17:40:00 | 0.6 | 4.9 | 4.5 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 343.07 | 240.39 | 285.44 | 266.48 | 6.49 | 6.73 | 6.52
16/05/2020 17:45:00 | 0.7 | 6.5 | 5.4 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 334.93 | 235.12 | 268.2 | 267.27 | 8.36 | 8.64 | 8.56
16/05/2020 17:50:00 | 0.9 | 4.7 | 4.9 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 317.54 | 212.4 | 254.58 | 267.49 | 6.81 | 6.86 | 6.64
16/05/2020 17:55:00 | 0.3 | 4.6 | 4.5 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 311.84 | 212.76 | 247.55 | 267.45 | 6.43 | 6.72 | 6.8
16/05/2020 18:00:00 | 0.3 | 5.3 | 5 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 313.84 | 216.67 | 252.32 | 267.44 | 7.2 | 7.22 | 7.54
16/05/2020 18:05:00 | 0.5 | 8.5 | 6.2 | 0.1 | 1.7 | 2.1 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 245.14 | 156.05 | 197.85 | 268.03 | 10.13 | 10.69 | 11.03
16/05/2020 18:10:00 | 0.2 | 5.4 | 5.4 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 0.2 | 1 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 308.53 | 210.53 | 244.53 | 266.8 | 7.71 | 7.74 | 8.13
16/05/2020 18:15:00 | 0.3 | 5.7 | 5.5 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 294.48 | 199.55 | 235.03 | 267.26 | 8.02 | 8.4 | 8.4
16/05/2020 18:20:00 | 1 | 10.1 | 7.2 | 0.3 | 2 | 2.3 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 222.8 | 144.5 | 179.21 | 267.4 | 12.5 | 12.8 | 13.07
16/05/2020 18:25:00 | 0.5 | 6.9 | 6.6 | 0.2 | 1.6 | 2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 284.56 | 194.73 | 223.24 | 266.89 | 9.26 | 9.55 | 9.73
16/05/2020 18:30:00 | 0.6 | 6.4 | 5.7 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 301.23 | 202.11 | 238.98 | 266.7 | 8.36 | 8.4 | 8.67
16/05/2020 18:35:00 | 0.4 | 6.2 | 5.7 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 1.2 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 289.42 | 198.63 | 231.43 | 266.63 | 8.61 | 8.93 | 9.11
16/05/2020 18:40:00 | 0.2 | 4.8 | 5.1 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 305.36 | 210.92 | 244.82 | 266.79 | 6.81 | 6.88 | 7.23
16/05/2020 18:45:00 | 0.7 | 7.4 | 5.9 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 242.9 | 150.95 | 187 | 267.4 | 9.28 | 9.71 | 9.72
16/05/2020 18:50:00 | 0.3 | 4.2 | 4.4 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 359.42 | 235.53 | 292.42 | 265.12 | 5.82 | 5.98 | 6.37
16/05/2020 18:55:00 | 0.4 | 5.2 | 4.6 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 369.25 | 246.79 | 293.83 | 264.84 | 6.68 | 6.93 | 7.1
16/05/2020 19:00:00 | 0.3 | 5 | 5 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 347.17 | 243.43 | 277.73 | 266.03 | 7.26 | 7.33 | 7.57
16/05/2020 19:05:00 | 0.6 | 6.4 | 5.5 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 364.1 | 250.15 | 282.01 | 266.3 | 7.68 | 7.9 | 8.07
16/05/2020 19:10:00 | 0.4 | 5 | 5.3 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 344.48 | 242.32 | 277.07 | 266.1 | 6.88 | 7.13 | 7.32
16/05/2020 19:15:00 | 0.5 | 5.6 | 5.2 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 356.77 | 249.51 | 290.17 | 266.38 | 7.37 | 7.64 | 7.73
16/05/2020 19:20:00 | 0.5 | 6.1 | 5.6 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 344.53 | 242.03 | 275.29 | 266.85 | 8.16 | 8.47 | 8.56
16/05/2020 19:25:00 | 0.4 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 353.42 | 245.67 | 282.66 | 266.58 | 6.67 | 6.93 | 7.06
16/05/2020 19:30:00 | 0.5 | 5.4 | 4.9 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 355.23 | 250.16 | 285.72 | 266.96 | 7.13 | 7.36 | 7.44
16/05/2020 19:35:00 | 0.4 | 5.6 | 5.3 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 352.38 | 245.21 | 278.45 | 267.01 | 7.5 | 7.63 | 7.83
16/05/2020 19:40:00 | 0.4 | 5.3 | 5 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 355.01 | 247.67 | 283.78 | 266.95 | 7.19 | 7.31 | 7.56
16/05/2020 19:45:00 | 0.5 | 5.2 | 4.8 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 364.83 | 254.14 | 291.97 | 266.33 | 6.74 | 6.96 | 7.2
16/05/2020 19:50:00 | 0.3 | 5.6 | 5.1 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 350.88 | 243.12 | 280.97 | 266.88 | 7.24 | 7.43 | 7.8
16/05/2020 19:55:00 | 0.7 | 6 | 5.7 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 313.25 | 219.08 | 252.53 | 267.56 | 8.16 | 8.3 | 8.48
16/05/2020 20:00:00 | 0.3 | 4.7 | 4.7 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 345.44 | 239.89 | 276.75 | 267.09 | 6.49 | 6.7 | 6.99
16/05/2020 20:05:00 | 0.1 | 3.9 | 4.2 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 415.15 | 289.98 | 334.08 | 265.06 | 5.43 | 5.79 | 6.02
16/05/2020 20:10:00 | 0.5 | 4.3 | 4.4 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 385.3 | 259.91 | 307.72 | 265.77 | 5.94 | 6.39 | 6.46
16/05/2020 20:15:00 | 0.3 | 5.7 | 5.2 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 350.14 | 246.89 | 280.5 | 267.25 | 7.46 | 7.88 | 8
16/05/2020 20:20:00 | 0.4 | 5.8 | 5.1 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 351.49 | 246.76 | 279.79 | 267 | 7.41 | 7.87 | 7.86
16/05/2020 20:25:00 | 0.3 | 5.3 | 5.2 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 354.32 | 248.37 | 284.2 | 267.49 | 6.99 | 7.24 | 7.53
16/05/2020 20:30:00 | 0.4 | 5.6 | 5 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 356.38 | 247.36 | 285.85 | 267.21 | 7.46 | 7.8 | 7.83
16/05/2020 20:35:00 | 0.4 | 5.5 | 5.2 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 351.5 | 245.93 | 281.95 | 267.61 | 7.43 | 7.61 | 7.77
16/05/2020 20:40:00 | 0.2 | 5.2 | 4.9 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 359.44 | 249.39 | 288.14 | 267.34 | 7 | 7.4 | 7.52
16/05/2020 20:45:00 | 0.3 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 378.82 | 262.41 | 304.93 | 267.12 | 6.7 | 6.72 | 6.96
16/05/2020 20:50:00 | 0.6 | 5.4 | 4.7 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 358.69 | 251.42 | 289.05 | 267.44 | 6.99 | 7.32 | 7.1
16/05/2020 20:55:00 | 0.6 | 5.8 | 5.2 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 350.06 | 243.28 | 277.07 | 265.29 | 7.8 | 7.83 | 7.86
16/05/2020 21:00:00 | 0.5 | 5.1 | 5 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 339.09 | 240.05 | 272.38 | 265.64 | 6.73 | 6.95 | 7
16/05/2020 21:05:00 | 0.2 | 3.1 | 3.8 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 403.66 | 282.54 | 320.28 | 264.47 | 4.83 | 5.02 | 5.07
16/05/2020 21:10:00 | 0.3 | 4 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 439.62 | 303.92 | 344.01 | 263.79 | 5.56 | 5.81 | 5.86
16/05/2020 21:15:00 | 0.7 | 5.3 | 4.9 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 354.7 | 251.27 | 283.58 | 264.89 | 7.23 | 7.29 | 7.4
16/05/2020 21:20:00 | 0.6 | 5.7 | 5 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 379.12 | 261.49 | 297.93 | 264.6 | 7.5 | 7.69 | 7.85
16/05/2020 21:25:00 | 0.8 | 5.2 | 4.7 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 381.58 | 264.17 | 302.56 | 264.52 | 7.01 | 7.08 | 7.06
16/05/2020 21:30:00 | 0.7 | 6.2 | 5.2 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 342.38 | 243.25 | 272 | 264.41 | 7.94 | 8.2 | 8.03
16/05/2020 21:35:00 | 0.8 | 6.2 | 5.2 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 355.76 | 252.31 | 282.64 | 264.39 | 7.56 | 7.73 | 7.82
16/05/2020 21:40:00 | 0.4 | 5.3 | 4.6 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 330.67 | 227.8 | 261.81 | 264.86 | 6.8 | 6.96 | 7.17
16/05/2020 21:45:00 | 0.3 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 330.08 | 228.15 | 261.5 | 264.78 | 6.8 | 6.79 | 6.96
16/05/2020 21:50:00 | 0.5 | 7 | 5.9 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 239.57 | 155.63 | 190.94 | 266.31 | 9.01 | 9.45 | 9.86
16/05/2020 21:55:00 | 0.5 | 5.5 | 5.2 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 292.3 | 202.73 | 232 | 265.58 | 7.66 | 7.63 | 7.9
16/05/2020 22:00:00 | 0.6 | 5.5 | 5.6 | 0.1 | 2.1 | 2 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 279.1 | 194.72 | 221.76 | 265.44 | 7.73 | 8.11 | 8.06
16/05/2020 22:05:00 | 0.5 | 4.9 | 5.2 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 323.09 | 216.03 | 251.45 | 264.19 | 7.2 | 7.29 | 7.51
16/05/2020 22:10:00 | 0.3 | 4.4 | 4.8 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 323.58 | 221.24 | 265.75 | 264.7 | 6.51 | 6.9 | 7.08
16/05/2020 22:15:00 | 0.3 | 4.3 | 5.1 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 325.02 | 219.09 | 254.81 | 264.23 | 6.64 | 6.66 | 6.97
16/05/2020 22:20:00 | 0.7 | 3.6 | 4.5 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 327.82 | 225.98 | 260.18 | 264.43 | 5.76 | 6 | 6.06
16/05/2020 22:25:00 | 0.4 | 4.3 | 5.2 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 330.21 | 230.94 | 259.5 | 264.73 | 6.85 | 6.96 | 7.33
16/05/2020 22:30:00 | 0.7 | 4.8 | 5.2 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 346.06 | 235.8 | 268.04 | 264.24 | 6.93 | 7.13 | 7.12
16/05/2020 22:35:00 | 0.6 | 4.2 | 4.7 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 331.42 | 232.06 | 264.16 | 264.93 | 6.19 | 6.34 | 6.55
16/05/2020 22:40:00 | 0.4 | 3.6 | 4.8 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 336.18 | 233.05 | 266.92 | 264.73 | 6.1 | 6.26 | 6.55
16/05/2020 22:45:00 | 0.7 | 4.1 | 4.9 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 324.94 | 223.98 | 257.66 | 265.24 | 6.82 | 6.83 | 6.96
16/05/2020 22:50:00 | 0.6 | 5.5 | 5.3 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 341.25 | 237.24 | 271.39 | 265.14 | 7.53 | 7.88 | 8.06
16/05/2020 22:55:00 | 0.6 | 4.7 | 5.4 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 343.81 | 240.22 | 271.54 | 264.61 | 7.27 | 7.53 | 7.75
16/05/2020 23:00:00 | 0.6 | 5.4 | 5.1 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 352 | 244.27 | 278.79 | 265.15 | 7.27 | 7.65 | 7.74
16/05/2020 23:05:00 | 1.3 | 5.8 | 5.5 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 325.89 | 223.41 | 256.79 | 264.84 | 7.87 | 8.1 | 8.3
16/05/2020 23:10:00 | 0.5 | 5.3 | 5.1 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 337.1 | 235.21 | 270.56 | 265.2 | 7.37 | 7.68 | 7.94
16/05/2020 23:15:00 | 0.8 | 5.5 | 5.4 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 332.78 | 231.6 | 265.6 | 265.51 | 7.76 | 7.96 | 8.08
16/05/2020 23:20:00 | 0.5 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 348.5 | 242.77 | 276.4 | 265.36 | 6.86 | 7.29 | 7.4
16/05/2020 23:25:00 | 0.3 | 4 | 5 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 326.62 | 229.29 | 262.64 | 267.31 | 6.34 | 6.36 | 6.75
16/05/2020 23:30:00 | 0.7 | 4.7 | 4.8 | 0 | 1.9 | 1.4 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 334.66 | 230.28 | 263.08 | 267.32 | 6.66 | 6.9 | 6.96
16/05/2020 23:35:00 | 0.8 | 4.3 | 4.7 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 318.5 | 223.86 | 258.33 | 268.19 | 6.83 | 6.93 | 7.15
16/05/2020 23:40:00 | 0.1 | 2.3 | 3.7 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 409.84 | 281.92 | 325.52 | 265.07 | 4.3 | 4.5 | 4.58
16/05/2020 23:45:00 | 0.3 | 3.3 | 4.4 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 351.57 | 235.1 | 278.17 | 265.81 | 5.47 | 5.63 | 5.89
16/05/2020 23:50:00 | 1 | 3.4 | 4.1 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 317.62 | 219.39 | 253.07 | 266.82 | 5.66 | 5.81 | 5.62
16/05/2020 23:55:00 | 0.5 | 3.5 | 4.6 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 326.35 | 215.48 | 260.8 | 267.11 | 5.93 | 6.14 | 6.37
17/05/2020 0:00:00 | 0.9 | 5.2 | 5.4 | 0.3 | 2 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 280.72 | 183.03 | 213.69 | 267.64 | 7.06 | 7.42 | 7.4
17/05/2020 0:05:00 | 0.7 | 4.5 | 5 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 344.37 | 237.19 | 275.98 | 266.53 | 6.95 | 7.07 | 7.27
17/05/2020 0:10:00 | 0.4 | 4.4 | 4.6 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 362.13 | 245.19 | 280.63 | 265.89 | 6.34 | 6.6 | 6.76
17/05/2020 0:15:00 | 1.2 | 4.7 | 4.3 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 364.46 | 255.78 | 290.61 | 266.12 | 6.68 | 6.66 | 6.55
17/05/2020 0:20:00 | 1.1 | 4.9 | 4.3 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 373.94 | 255.79 | 290.07 | 266.35 | 6.44 | 6.73 | 6.5
17/05/2020 0:25:00 | 1 | 4.3 | 4.3 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 362.64 | 253.88 | 289.32 | 266.51 | 6.43 | 6.43 | 6.33
17/05/2020 0:30:00 | 0.7 | 3.9 | 4.3 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 355.81 | 245.36 | 276.61 | 266.87 | 5.8 | 5.87 | 5.86
17/05/2020 0:35:00 | 1.2 | 5.3 | 4.6 | 0 | 1.4 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 334.45 | 239.3 | 268.05 | 267.48 | 7.65 | 7.66 | 7.56
17/05/2020 0:40:00 | 1 | 4.4 | 4.5 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 361.09 | 249.65 | 281.25 | 267.22 | 6.53 | 6.74 | 6.78
17/05/2020 0:45:00 | 0.7 | 3.6 | 4.1 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 349.49 | 246.61 | 282.12 | 267.24 | 6 | 5.86 | 5.88
17/05/2020 0:50:00 | 0.6 | 6.5 | 5.1 | 0.1 | 1.8 | 2 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 263.23 | 167.56 | 209.38 | 268.86 | 8.24 | 8.49 | 8.18
17/05/2020 0:55:00 | 0.3 | 1.8 | 3.2 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 346.74 | 221.55 | 277.48 | 266.34 | 4.17 | 4.12 | 4.19
17/05/2020 1:00:00 | 0.5 | 2.9 | 3.5 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 346.94 | 222.57 | 276.77 | 266.36 | 4.53 | 4.69 | 4.72
17/05/2020 1:05:00 | 0.6 | 4.9 | 4.5 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 297.97 | 200.81 | 238.35 | 267.52 | 7.36 | 7.18 | 7.11
17/05/2020 1:10:00 | 0.7 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 1.5 | 2.1 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 289.86 | 196.33 | 233.35 | 267.91 | 7.33 | 7.45 | 7.47
17/05/2020 1:15:00 | 0.4 | 5.2 | 4.6 | 0.1 | 1.4 | 2.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 322.83 | 209.4 | 249.43 | 267.65 | 7.17 | 7.13 | 7.25
17/05/2020 1:20:00 | 1 | 6.2 | 4.6 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 310.93 | 212.13 | 249.48 | 268.14 | 8.09 | 8.34 | 7.96
17/05/2020 1:25:00 | 0.9 | 5.7 | 4.2 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 331.63 | 228.14 | 266.79 | 267.83 | 7.3 | 7.35 | 7.13
17/05/2020 1:30:00 | 0.9 | 5 | 4.3 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 332.91 | 225.42 | 265.78 | 267.3 | 7.07 | 7.05 | 6.82
17/05/2020 1:35:00 | 0.8 | 4.4 | 3.8 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 331.42 | 224.47 | 265.19 | 267.17 | 6.42 | 6.4 | 6.18
17/05/2020 1:40:00 | 0.6 | 5.7 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 316.46 | 214.56 | 253.08 | 267.83 | 7.61 | 7.81 | 7.43
17/05/2020 1:45:00 | 1.6 | 6.6 | 4.6 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 301.94 | 204.08 | 244 | 267.96 | 8.2 | 8.38 | 7.76
17/05/2020 1:50:00 | 0.3 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 2 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 304.13 | 208.18 | 240.4 | 266.64 | 7.18 | 7.26 | 7.1
17/05/2020 1:55:00 | 2.4 | 9.4 | 5.6 | 0.2 | 2.2 | 2.1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.2 | 222.66 | 161.12 | 189.53 | 268.57 | 12.08 | 11.79 | 11.2
17/05/2020 2:00:00 | 2.3 | 10.5 | 5.6 | 0.3 | 2.4 | 2.6 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 228.27 | 161.33 | 184.42 | 268.97 | 12.18 | 12.76 | 11.8
17/05/2020 2:05:00 | 0.8 | 4.8 | 4.2 | 0.3 | 1.7 | 1.4 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 298.5 | 199.25 | 248.67 | 266.35 | 7.43 | 7.32 | 6.82
17/05/2020 2:10:00 | 0.8 | 5.6 | 4.4 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 315.92 | 216.29 | 253.96 | 266.38 | 7.37 | 7.56 | 7.17
17/05/2020 2:15:00 | 1.1 | 5.3 | 4.3 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 321.38 | 217.46 | 247.48 | 266.54 | 7.25 | 7.14 | 6.79
17/05/2020 2:20:00 | 1.4 | 6.6 | 5 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 310.5 | 213.13 | 248.64 | 266.98 | 8.3 | 8.63 | 8.03
17/05/2020 2:25:00 | 0.8 | 6.5 | 5 | 0.1 | 1.9 | 2 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 293.01 | 211.89 | 241.92 | 266.68 | 7.98 | 8.1 | 7.6
17/05/2020 2:30:00 | 1 | 6.6 | 4.7 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 305.98 | 206.91 | 244.57 | 267.08 | 8.46 | 8.61 | 8.16
17/05/2020 2:35:00 | 0.6 | 6.6 | 4.8 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 304.22 | 209.44 | 244.26 | 267.29 | 8.19 | 8.41 | 7.95
17/05/2020 2:40:00 | 1.1 | 6.8 | 4.9 | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.3 | 297.92 | 211.68 | 246.92 | 267.13 | 8.63 | 9.13 | 8.5
17/05/2020 2:45:00 | 1.9 | 11.1 | 6 | 0.2 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.3 | 232.08 | 169.27 | 187.56 | 268.56 | 12.73 | 13.21 | 12.4
17/05/2020 2:50:00 | 1.3 | 10.3 | 5.8 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 236.19 | 164.76 | 189.71 | 267.7 | 12.23 | 12.55 | 11.73
17/05/2020 2:55:00 | 2.2 | 11.3 | 6.1 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 238.78 | 168.95 | 189.91 | 267.85 | 12.48 | 12.96 | 12.09
17/05/2020 3:00:00 | 1.5 | 11 | 5.8 | 0.1 | 2.5 | 2.4 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 230.94 | 162.78 | 184.83 | 267.84 | 12.69 | 13.03 | 12.03
17/05/2020 3:05:00 | 1.6 | 11.7 | 6.2 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 226.03 | 160.43 | 177.61 | 268.32 | 13.5 | 13.85 | 13
17/05/2020 3:10:00 | 1.3 | 7.8 | 5.3 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 282.43 | 203.81 | 235.31 | 267.35 | 9.35 | 9.79 | 9.03
17/05/2020 3:15:00 | 0.8 | 6.5 | 4.7 | 0.3 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 277.92 | 194.37 | 219.65 | 267.28 | 8.13 | 8.36 | 7.68
17/05/2020 3:20:00 | 2 | 11.6 | 5.6 | 0.3 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 223.66 | 156.42 | 169.44 | 268.04 | 13.46 | 13.83 | 12.87
17/05/2020 3:25:00 | 1.9 | 10.6 | 5.6 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 234.69 | 164.61 | 188.66 | 267.87 | 12.13 | 12.43 | 11.61
17/05/2020 3:30:00 | 1.9 | 11.3 | 6.3 | 0.4 | 2.9 | 2.8 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 213.76 | 155.19 | 178.39 | 268.37 | 12.79 | 13.54 | 12.66
17/05/2020 3:35:00 | 1.6 | 10.6 | 6.2 | 0.3 | 2.6 | 3 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.3 | 242.53 | 169.63 | 194.14 | 267.44 | 11.66 | 12.22 | 11.6
17/05/2020 3:40:00 | 2.3 | 11.9 | 5.8 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 228.16 | 161.75 | 183.7 | 268.32 | 12.6 | 13.23 | 12.26
17/05/2020 3:45:00 | 1.8 | 9.7 | 5.5 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 254.67 | 175.78 | 202.58 | 267.33 | 11.68 | 11.98 | 11.21
17/05/2020 3:50:00 | 1.1 | 6.4 | 4.6 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 320.51 | 221.06 | 257.93 | 266.75 | 8.09 | 8.39 | 7.84
17/05/2020 3:55:00 | 0.8 | 6 | 4.5 | 0.1 | 1.9 | 1.7 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 314.85 | 221.06 | 253.25 | 266.3 | 7.7 | 8.1 | 7.7
17/05/2020 4:00:00 | 0.9 | 6.8 | 5 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 316.24 | 217.22 | 253.96 | 266.43 | 8.06 | 8.52 | 8.11
17/05/2020 4:05:00 | 1.3 | 8 | 5.1 | 0.2 | 2.4 | 2.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 280.4 | 185.18 | 223.74 | 267.04 | 9.53 | 10.01 | 9.39
17/05/2020 4:10:00 | 0.8 | 8.1 | 4.8 | 0.1 | 2 | 1.7 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 236.66 | 162.83 | 199.88 | 267.74 | 10.16 | 10.18 | 9.52
17/05/2020 4:15:00 | 2.3 | 9.8 | 6 | 0.4 | 2.2 | 2.3 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 252.94 | 168.69 | 196.52 | 267.98 | 11.53 | 11.91 | 10.83
17/05/2020 4:20:00 | 2.1 | 10 | 5.5 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 226.74 | 160.14 | 183.15 | 268.19 | 12.26 | 12.46 | 11.5
17/05/2020 4:25:00 | 0.9 | 6 | 4.3 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 288.03 | 199.93 | 235.4 | 267.06 | 7.83 | 8.1 | 7.49
17/05/2020 4:30:00 | 0.2 | 5.6 | 4.4 | 0.2 | 2.1 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 314.61 | 214.48 | 247.56 | 265.98 | 7.33 | 7.46 | 6.87
17/05/2020 4:35:00 | 1.6 | 6.5 | 4.4 | 0.3 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 303.41 | 209.13 | 251.33 | 266.78 | 8.16 | 8.63 | 7.86
17/05/2020 4:40:00 | 1.7 | 8.5 | 5 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 262.34 | 174.6 | 209.45 | 267.07 | 10.26 | 10.72 | 9.8
17/05/2020 4:45:00 | 2.6 | 12.5 | 7.1 | 0.5 | 2.9 | 3.3 | 0.3 | 2.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 225.1 | 154.38 | 172.48 | 268.87 | 14.73 | 15.28 | 14.22
17/05/2020 4:50:00 | 2.6 | 11.8 | 6.4 | 0.3 | 2.8 | 3.1 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 224.82 | 161.12 | 183.35 | 268.67 | 13.73 | 14.11 | 13.2
17/05/2020 4:55:00 | 2.3 | 11.1 | 5.8 | 0.3 | 2.9 | 2.8 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 234.59 | 165.65 | 188.61 | 268.76 | 13.12 | 13.53 | 12.32
17/05/2020 5:00:00 | 2.5 | 11.8 | 5.7 | 0.4 | 2.9 | 2.6 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 226.86 | 160.46 | 183.66 | 268.65 | 13.81 | 14.37 | 13.03
17/05/2020 5:05:00 | 2.3 | 11.7 | 6.3 | 0.5 | 2.7 | 3.1 | 0.2 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 240.77 | 169.71 | 193.27 | 268.95 | 13.88 | 14.55 | 13.65
17/05/2020 5:10:00 | 1.3 | 10.2 | 5.9 | 0.1 | 2.4 | 2.7 | 0.2 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 266.99 | 183.86 | 214.15 | 267.64 | 12.04 | 12.57 | 11.86
17/05/2020 5:15:00 | 1.3 | 10.3 | 6.2 | 0.2 | 2.5 | 3 | 0.1 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 253.78 | 175 | 201.9 | 268.23 | 12.77 | 13.16 | 12.25
17/05/2020 5:20:00 | 3.1 | 12.9 | 6.7 | 0.7 | 3.2 | 3.4 | 0.3 | 2.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 160.92 | 183.45 | 269.08 | 15.32 | 15.96 | 14.64
17/05/2020 5:25:00 | 2.4 | 11.8 | 7.2 | 0.3 | 2.8 | 3.4 | 0.3 | 2.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 251.49 | 174.33 | 200.78 | 268.8 | 14.2 | 14.63 | 13.7
17/05/2020 5:30:00 | 2.1 | 12.5 | 6.9 | 0.3 | 2.7 | 3.3 | 0.3 | 2.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 236.82 | 167.39 | 190.55 | 269.78 | 14.78 | 15.36 | 14.41
17/05/2020 5:35:00 | 2.6 | 12.1 | 6.5 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 0.2 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 242.56 | 171.52 | 198.04 | 269.89 | 14.06 | 14.55 | 13.23
17/05/2020 5:40:00 | 1.7 | 8.6 | 5.7 | 0.5 | 2 | 2.3 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 263.47 | 186.85 | 220.85 | 270.18 | 10.98 | 11.25 | 10.2
17/05/2020 5:45:00 | 1.7 | 10.6 | 6.6 | 0.8 | 2.4 | 2.6 | 0.6 | 1.6 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 206.9 | 125.35 | 165.65 | 270.85 | 13.26 | 13.86 | 12.6
18/05/2020 7:20:00 | 0.2 | 3 | 4.2 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 432.43 | 294.88 | 339.82 | 257.59 | 5.06 | 5.46 | 5.09
18/05/2020 7:25:00 | 0.5 | 3.2 | 4.2 | 0 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 398.69 | 271.92 | 307.43 | 257.66 | 5.12 | 5.62 | 5.14
18/05/2020 7:30:00 | 0.5 | 3.2 | 4.4 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 399.47 | 274.21 | 312.19 | 258.27 | 5.63 | 5.77 | 5.45
18/05/2020 7:35:00 | 0.5 | 2.5 | 3.9 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 374.18 | 253.02 | 288.76 | 258.12 | 4.4 | 4.76 | 4.47
18/05/2020 7:40:00 | 0.2 | 2.6 | 4.1 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 408.58 | 276.93 | 307.75 | 257.19 | 4.62 | 5.16 | 4.7
18/05/2020 7:45:00 | 0.5 | 3.3 | 4 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 400.59 | 272.99 | 306.21 | 258.82 | 5.16 | 5.44 | 5.14
18/05/2020 7:50:00 | 0.4 | 2.8 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 402.93 | 272.7 | 313.11 | 260.4 | 5.07 | 5.47 | 5.2
18/05/2020 7:55:00 | 0.5 | 3.7 | 4.6 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 383.81 | 269.82 | 311.37 | 260.35 | 6.03 | 6.24 | 5.83
18/05/2020 8:00:00 | 0.5 | 3.4 | 4.3 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 386.66 | 263.04 | 297.83 | 260.64 | 5.24 | 5.98 | 5.52
18/05/2020 8:05:00 | 0.6 | 2.5 | 4.1 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 426 | 288.05 | 333.3 | 260.01 | 4.65 | 5.01 | 4.86
18/05/2020 8:10:00 | 0.4 | 2.8 | 3.5 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 440.83 | 297.01 | 337.81 | 259.82 | 4.56 | 5.08 | 4.89
18/05/2020 8:15:00 | 0.4 | 2.7 | 3.8 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 423.97 | 284.71 | 330.56 | 259 | 4.6 | 4.81 | 4.73
18/05/2020 8:20:00 | 0.5 | 2.4 | 3.9 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 402.64 | 268.19 | 312.77 | 258.58 | 4.44 | 5.08 | 4.9
18/05/2020 8:25:00 | 0.5 | 3.2 | 4.2 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 419.62 | 282.21 | 332.34 | 258.46 | 5.4 | 5.77 | 5.63
18/05/2020 8:30:00 | 0.8 | 5.4 | 5 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 334.64 | 213.06 | 252.4 | 259.95 | 7.16 | 7.84 | 7.25
18/05/2020 8:35:00 | 0.7 | 4.7 | 4.8 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 346.9 | 226.38 | 273.28 | 260.6 | 6.76 | 7.36 | 6.71
18/05/2020 8:40:00 | 0.2 | 2.7 | 4.6 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 414.61 | 274.37 | 317.89 | 259.83 | 5 | 5.58 | 5.35
18/05/2020 8:45:00 | 0.5 | 2.8 | 4.5 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 406.69 | 275.77 | 317.15 | 260.04 | 5.23 | 5.46 | 5.63
18/05/2020 8:50:00 | 0.4 | 2.7 | 4.1 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 348.69 | 225.91 | 269.59 | 259.95 | 4.61 | 5.33 | 4.86
18/05/2020 8:55:00 | 0.8 | 3.4 | 4.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 408.91 | 280.68 | 319.37 | 260.05 | 5.46 | 5.6 | 5.46
18/05/2020 9:00:00 | 0.5 | 2.2 | 3.5 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 412.45 | 276.14 | 325.59 | 260.01 | 3.94 | 4.03 | 3.98
18/05/2020 9:05:00 | 0.8 | 3.3 | 4.1 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 401.44 | 276.74 | 312.09 | 260.37 | 5.46 | 5.82 | 5.36
18/05/2020 9:10:00 | 1 | 5.2 | 4.8 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 337.9 | 221.99 | 265.41 | 261.31 | 7.25 | 7.62 | 7.16
18/05/2020 9:15:00 | 0.5 | 3.7 | 4.4 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 337.31 | 231.27 | 262.99 | 260.85 | 5.83 | 6.26 | 5.84
18/05/2020 9:20:00 | 1 | 5.2 | 5.1 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 324.67 | 225.92 | 253.39 | 260.83 | 7.23 | 7.75 | 7.28
18/05/2020 9:25:00 | 0.3 | 2.7 | 3.8 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 430.26 | 291.06 | 330.62 | 258.26 | 4.8 | 5.06 | 4.76
18/05/2020 9:30:00 | 0.8 | 4.6 | 4.5 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 325.25 | 220.52 | 253.3 | 259.96 | 6.31 | 6.59 | 6.31
18/05/2020 9:35:00 | 0.8 | 6.8 | 5.5 | 0.1 | 1.8 | 2.2 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 293.7 | 182.56 | 220.95 | 260.45 | 8.63 | 8.99 | 8.67
18/05/2020 9:40:00 | 1.6 | 11.3 | 7.5 | 0.1 | 2.5 | 3 | 0.1 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 205.6 | 142.74 | 165.28 | 262.61 | 13.43 | 13.69 | 12.85
18/05/2020 9:45:00 | 1.4 | 10.4 | 7.3 | 0.2 | 1.9 | 3.2 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 206.08 | 138.63 | 159.17 | 262.25 | 12.66 | 12.7 | 12.28
18/05/2020 9:50:00 | 1.3 | 10.3 | 6.9 | 0.3 | 2.5 | 3.6 | 0.3 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 188.16 | 125.14 | 147.81 | 261.98 | 14.11 | 14.76 | 13.76
18/05/2020 9:55:00 | 2.5 | 10.6 | 7 | 0.1 | 2.2 | 2.9 | 0.2 | 2.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 225.09 | 155.41 | 177.03 | 261.55 | 13.35 | 13.74 | 12.99
18/05/2020 10:00:00 | 1.7 | 10.4 | 7.5 | 0.1 | 2.1 | 2.9 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 232.48 | 153.43 | 173.59 | 262.09 | 13.05 | 13.8 | 12.68
18/05/2020 10:05:00 | 2 | 9.8 | 6.8 | 0.2 | 2.5 | 2.7 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 223.12 | 151.46 | 175.27 | 261.02 | 12.54 | 12.78 | 11.67
18/05/2020 10:10:00 | 2.2 | 11.7 | 6.7 | 0.2 | 2.7 | 3.2 | 0.2 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 220.62 | 158.76 | 179.13 | 261.92 | 13.4 | 14.32 | 12.77
18/05/2020 10:15:00 | 1 | 11 | 7.4 | 0 | 2.2 | 3 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 210.62 | 138 | 161.94 | 262.13 | 12.43 | 13.32 | 12.98
18/05/2020 10:20:00 | 1.1 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 282.38 | 188.23 | 219.4 | 260.62 | 8.88 | 9.6 | 9.13
18/05/2020 10:25:00 | 1.1 | 7.2 | 5.5 | 0.2 | 1.5 | 1.9 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 289.55 | 198.39 | 231.62 | 260.69 | 8.99 | 9.8 | 8.9
18/05/2020 10:30:00 | 1.8 | 9.9 | 6.6 | 0.1 | 1.7 | 2.2 | 0.2 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 236.72 | 163.78 | 185.84 | 261.81 | 12.09 | 12.3 | 11.81
18/05/2020 10:35:00 | 0.9 | 9.9 | 6.3 | 0.1 | 2.1 | 2 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 246.34 | 159.65 | 182.9 | 261.38 | 11.43 | 12.13 | 11.06
18/05/2020 10:40:00 | 1.1 | 6.2 | 4.9 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 325.66 | 214.23 | 246.39 | 259.6 | 7.43 | 7.66 | 7.15
18/05/2020 10:45:00 | 0.6 | 3.7 | 3.9 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 394.8 | 266.64 | 311.4 | 257.74 | 5.39 | 5.89 | 5.61
18/05/2020 10:50:00 | 0.9 | 4 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 366.86 | 249.77 | 281.28 | 258.4 | 5.9 | 6.24 | 5.87
18/05/2020 10:55:00 | 0.6 | 4.1 | 4.6 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 369.06 | 252.19 | 287.35 | 258.53 | 6.03 | 6.51 | 6.45
18/05/2020 11:00:00 | 0.8 | 4.4 | 4.2 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 372.66 | 254.88 | 284.48 | 259.01 | 5.95 | 6.05 | 5.83
18/05/2020 11:05:00 | 0.5 | 4.3 | 4.7 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 352.16 | 238.76 | 267.78 | 259.02 | 6.4 | 6.63 | 6.5
18/05/2020 11:10:00 | 0.7 | 3.9 | 4.8 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 357.22 | 243.87 | 274 | 258.39 | 6.35 | 6.56 | 6.31
18/05/2020 11:15:00 | 0.6 | 3.8 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 383.79 | 264.77 | 308.19 | 258.67 | 6.52 | 6.72 | 6.45
18/05/2020 11:20:00 | 0.4 | 4 | 4.8 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 370.64 | 253.6 | 290.97 | 257.93 | 6.02 | 6.52 | 6.48
18/05/2020 11:25:00 | 0.5 | 4.2 | 4.7 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 349.18 | 239.3 | 267.27 | 258.8 | 6.13 | 6.43 | 6.1
18/05/2020 11:30:00 | 0.8 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 347.52 | 242.77 | 270.97 | 259.38 | 6.43 | 6.91 | 6.9
18/05/2020 11:35:00 | 0.7 | 4.7 | 4.4 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 369.98 | 256.8 | 286.53 | 258.16 | 6.29 | 6.73 | 6.5
18/05/2020 11:40:00 | 0.9 | 4.6 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 359.52 | 243.52 | 278.1 | 258.41 | 6.3 | 6.59 | 6.68
18/05/2020 11:45:00 | 0.8 | 4.2 | 4.5 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 346.85 | 235.59 | 267.66 | 258.34 | 6.03 | 6.25 | 6.35
18/05/2020 11:50:00 | 0.4 | 4.3 | 4.9 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 498.66 | 278.51 | 368.44 | 253.08 | 5.63 | 6.06 | 6.29
18/05/2020 11:55:00 | 0.6 | 2.2 | 3.4 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 418.72 | 282.08 | 315.45 | 256.59 | 3.53 | 3.96 | 4.13
18/05/2020 12:00:00 | 0.5 | 2.5 | 3.9 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 415.36 | 272.98 | 315.98 | 255.99 | 4.3 | 4.56 | 4.61
18/05/2020 12:05:00 | 0.2 | 2.3 | 3.5 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 421.84 | 283.89 | 324.25 | 256.38 | 4.1 | 4.29 | 4.33
18/05/2020 12:10:00 | 0.4 | 2.5 | 3.6 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 443.26 | 297.97 | 339.55 | 256 | 4.29 | 4.49 | 4.6
18/05/2020 12:15:00 | 0.1 | 2.7 | 4 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 436.78 | 296.12 | 334.64 | 255.61 | 4.56 | 4.81 | 4.8
18/05/2020 12:20:00 | 0.3 | 3.4 | 4.1 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 377.62 | 246.86 | 292.2 | 256.14 | 5.33 | 5.65 | 5.62
18/05/2020 12:25:00 | 0.5 | 4.6 | 4.4 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 371.97 | 253.1 | 285.77 | 256.44 | 6.14 | 6.7 | 6.26
18/05/2020 12:30:00 | 0.7 | 4.1 | 4.3 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 369.81 | 247.7 | 278.93 | 256.96 | 6.29 | 6.69 | 6.53
18/05/2020 12:35:00 | 1 | 4.6 | 4.5 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 363.6 | 247.46 | 281.9 | 256.36 | 6.62 | 6.99 | 6.84
18/05/2020 12:40:00 | 0.3 | 3.4 | 3.8 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 439.89 | 297.99 | 339.07 | 256.2 | 4.91 | 5.29 | 5.22
18/05/2020 12:45:00 | 0.5 | 2.7 | 3.5 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 421.28 | 278.76 | 317.44 | 256.39 | 4.46 | 4.64 | 5.07
18/05/2020 12:50:00 | 0.4 | 3.4 | 3.8 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 438.18 | 293.51 | 329.62 | 256.03 | 4.85 | 5.1 | 5.12
18/05/2020 12:55:00 | 0.2 | 2.7 | 3.9 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 442.9 | 298.21 | 338 | 255.94 | 4.66 | 4.9 | 5.06
18/05/2020 13:00:00 | 0.3 | 2.8 | 3.6 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 446.5 | 302.36 | 341.89 | 255.82 | 4.53 | 4.85 | 4.78
18/05/2020 13:05:00 | 0.3 | 2.9 | 3.6 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 455.62 | 303.78 | 340.43 | 255.29 | 4.73 | 4.96 | 4.93
18/05/2020 13:10:00 | 0.4 | 2.8 | 3.9 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 412.91 | 273.92 | 315.76 | 256.23 | 4.71 | 5.13 | 4.98
18/05/2020 13:15:00 | 0.6 | 3 | 4 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 440.78 | 291.27 | 336.01 | 255.77 | 4.86 | 5.16 | 5.03
18/05/2020 13:20:00 | 0.4 | 3 | 4.4 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 370.72 | 241.67 | 292.26 | 256.26 | 4.89 | 5.26 | 5.38
18/05/2020 13:25:00 | 0.8 | 4.3 | 4.9 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 358.56 | 242.22 | 281.92 | 257.87 | 6.46 | 6.56 | 6.5
18/05/2020 13:30:00 | 0.8 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 362.45 | 246.65 | 279.42 | 257.13 | 6.28 | 6.53 | 6.33
18/05/2020 13:35:00 | 0.5 | 2.8 | 3.7 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 422.05 | 282.87 | 323.75 | 256.17 | 4.36 | 4.58 | 4.52
18/05/2020 13:40:00 | 0.4 | 2.9 | 3.5 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 417.15 | 282.78 | 321.16 | 256.43 | 4.42 | 4.63 | 4.6
18/05/2020 13:45:00 | 0.5 | 2 | 3.4 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 432.93 | 288.26 | 331.35 | 256.04 | 3.78 | 3.86 | 4.06
18/05/2020 13:50:00 | 1 | 1.4 | 3.3 | 0.2 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 346.62 | 223.76 | 267.44 | 257.12 | 3.56 | 3.71 | 4.06
18/05/2020 13:55:00 | 0.7 | 7.4 | 5.8 | 0.2 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 232.83 | 151.79 | 182.25 | 259.06 | 8.65 | 9.43 | 9.3
18/05/2020 14:00:00 | 1.2 | 9.2 | 6.9 | 0.1 | 1.8 | 2.7 | 0.1 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.58 | 149.91 | 175.27 | 260.03 | 10.42 | 11.25 | 10.9
18/05/2020 14:05:00 | 0.2 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 1.9 | 2.4 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 252.46 | 170.19 | 206.27 | 259.25 | 7.99 | 9.23 | 8.66
18/05/2020 14:10:00 | 0.3 | 5.7 | 4.9 | 0.2 | 1.2 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 291.95 | 190.14 | 221.76 | 258.67 | 7.23 | 7.85 | 7.55
18/05/2020 14:15:00 | 0.6 | 6.5 | 5 | 0.1 | 1.5 | 2.1 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 282.78 | 194.56 | 221.77 | 259.29 | 7.78 | 8.8 | 8.02
18/05/2020 14:20:00 | 0.8 | 6.5 | 5.2 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 296.1 | 196.68 | 225.35 | 259.35 | 8.03 | 8.74 | 8.51
18/05/2020 14:25:00 | 0.6 | 7 | 4.6 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 316.83 | 215.02 | 244.77 | 259.08 | 8.07 | 8.81 | 8.27
18/05/2020 14:30:00 | 1 | 6.3 | 5.1 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 305.81 | 198.39 | 226.53 | 259.02 | 7.94 | 8.34 | 7.95
18/05/2020 14:35:00 | 0.9 | 5.6 | 4.7 | 0.3 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 300.38 | 198.09 | 237.06 | 258.69 | 7.59 | 7.88 | 7.42
18/05/2020 14:40:00 | 0.5 | 5.4 | 4.9 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 317.33 | 210.46 | 244.41 | 258.73 | 7.06 | 7.56 | 7.34
18/05/2020 14:45:00 | 0.4 | 5.8 | 5.1 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 315.57 | 213.43 | 244.88 | 259.42 | 8.04 | 8.43 | 7.93
18/05/2020 14:50:00 | 0.5 | 5.9 | 5.2 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 304.19 | 200.84 | 244.79 | 259.64 | 7.7 | 8.38 | 7.95
18/05/2020 14:55:00 | 0.6 | 5.5 | 4.8 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 322.54 | 216.81 | 251.03 | 259.76 | 7.56 | 7.75 | 7.56
18/05/2020 15:00:00 | 0.5 | 4.6 | 4.1 | 0.2 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 313.23 | 210.04 | 244.32 | 260.89 | 6.38 | 6.71 | 6.38
18/05/2020 15:05:00 | 0.3 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 1 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 333.33 | 223.59 | 260.59 | 260.26 | 6.93 | 7.37 | 7.13
18/05/2020 15:10:00 | 1.9 | 9.8 | 6.5 | 0.1 | 1.4 | 1.8 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 253.41 | 173.23 | 198.82 | 261.97 | 11.85 | 12.31 | 11.53
18/05/2020 15:15:00 | 1.1 | 8.1 | 6 | 0.1 | 1.3 | 1.7 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 252.34 | 167.67 | 196.16 | 261.56 | 10.66 | 10.77 | 10.31
18/05/2020 15:20:00 | 1.5 | 10.5 | 7.2 | 0.1 | 1.6 | 2 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 234.75 | 159.95 | 177.2 | 261.99 | 12.49 | 13.07 | 12.24
18/05/2020 15:25:00 | 1.6 | 9.1 | 6.4 | 0.2 | 1.2 | 1.8 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 230.32 | 157.72 | 182.32 | 262.06 | 10.68 | 11.5 | 10.23
18/05/2020 15:30:00 | 2 | 9.4 | 6.2 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 248.18 | 172.96 | 203.94 | 261.83 | 11.52 | 12.3 | 11.51
18/05/2020 15:35:00 | 1.3 | 10.8 | 6.2 | 0.5 | 1.4 | 2 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 252.74 | 170.14 | 202.93 | 262.25 | 11.79 | 12.56 | 11.68
18/05/2020 15:40:00 | 1.5 | 9.6 | 6.3 | 0.3 | 1.4 | 1.9 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 254.08 | 175.03 | 202.98 | 262.9 | 11.59 | 12.43 | 11.76
18/05/2020 15:45:00 | 0.8 | 6 | 6.2 | 0.2 | 0.9 | 1.7 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 246.83 | 171.31 | 194.24 | 262.77 | 12.46 | 13.55 | 12.56
18/05/2020 15:50:00 | 0.6 | 6.7 | 5.2 | 0.2 | 1 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 311.31 | 211.41 | 245.24 | 260.91 | 7.92 | 8.54 | 8.21
18/05/2020 15:55:00 | 0.8 | 6 | 4.3 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.2 | 318.7 | 226.53 | 263.2 | 260.86 | 7.59 | 8.1 | 7.47
18/05/2020 16:00:00 | 0.7 | 6.6 | 4.7 | 0.2 | 1 | 1.4 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 323.89 | 218.52 | 251.94 | 260.59 | 7.95 | 8.26 | 7.94
18/05/2020 16:05:00 | 0.7 | 8 | 5.5 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 280.29 | 181.63 | 218.9 | 261.32 | 9.23 | 9.97 | 8.99
18/05/2020 16:10:00 | 0.9 | 8.8 | 6 | 0.1 | 1.4 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 238.86 | 158.13 | 188.64 | 262.44 | 11.13 | 11.25 | 10.92
18/05/2020 16:15:00 | 0.6 | 9.5 | 6.1 | 0.1 | 1.4 | 2.1 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0 | 218.91 | 144.02 | 171.89 | 263 | 10.87 | 11.89 | 10.93
18/05/2020 16:20:00 | 1 | 10.6 | 6.9 | 0.2 | 1.4 | 2 | 0.2 | 1.4 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 226.66 | 152.31 | 179.41 | 263.61 | 12.3 | 12.85 | 12.36
18/05/2020 16:25:00 | 0.6 | 10.4 | 7.2 | 0.2 | 2.2 | 2.6 | 0.2 | 3.2 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 218.06 | 138.23 | 164.68 | 264.07 | 13.12 | 14.26 | 13.34
18/05/2020 16:30:00 | 1 | 12 | 7.7 | 0.4 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 2.9 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 214.5 | 145.33 | 170.54 | 264.78 | 14.58 | 15 | 14.76
18/05/2020 16:35:00 | 1 | 11.5 | 7.3 | 0.3 | 1.7 | 2.2 | 0.3 | 2.3 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 199.5 | 139.49 | 162.72 | 264.67 | 13.57 | 14.51 | 14.1
18/05/2020 16:40:00 | 1.3 | 11.7 | 7.9 | 0.2 | 2.2 | 2.5 | 0.4 | 2.8 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 222.16 | 149.33 | 175.97 | 264.61 | 13.87 | 14.53 | 14.46
18/05/2020 16:45:00 | 0.9 | 12.1 | 8.1 | 0.2 | 1.9 | 2.6 | 0.4 | 2.8 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 202.42 | 136.8 | 162.19 | 265.2 | 14.34 | 15.35 | 14.91
18/05/2020 16:50:00 | 1.6 | 11.3 | 7.4 | 0.3 | 2 | 2.5 | 0.2 | 3.2 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 225.09 | 153.34 | 186.87 | 265.49 | 13.3 | 13.76 | 13.36
18/05/2020 16:55:00 | 0.7 | 10.4 | 7 | 0.2 | 2.1 | 1.8 | 0.4 | 2.3 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 233.89 | 150.96 | 175.6 | 265.61 | 12.67 | 14.04 | 13.06
18/05/2020 17:00:00 | 1.5 | 11.3 | 7.7 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 0.3 | 3.1 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 225.55 | 149.21 | 179.67 | 265.96 | 13.83 | 14.17 | 13.86
18/05/2020 17:05:00 | 1.1 | 11 | 7.5 | 0.3 | 1.7 | 1.9 | 0.3 | 1.9 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 217.82 | 144 | 176.11 | 265.87 | 12.36 | 13.38 | 12.31
18/05/2020 17:10:00 | 0.4 | 3.2 | 3.6 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 420.34 | 282.08 | 332.04 | 262.7 | 4.88 | 5 | 5.3
18/05/2020 17:15:00 | 0.4 | 4 | 3.7 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 366.4 | 238.08 | 290.07 | 263.83 | 5.66 | 6.08 | 5.89
18/05/2020 17:20:00 | 0.6 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 320.58 | 220.02 | 256.97 | 265.75 | 6.84 | 7.53 | 7.14
18/05/2020 17:25:00 | 0.6 | 4.6 | 4.8 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 324.03 | 221.9 | 258.8 | 266.19 | 6.88 | 7.26 | 7.36
18/05/2020 17:30:00 | 0.7 | 4.2 | 3.9 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 335.57 | 219.18 | 259.96 | 266.15 | 5.66 | 5.93 | 6.04
18/05/2020 17:35:00 | 0.5 | 5.2 | 4.6 | 0.1 | 1 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 317.31 | 211.48 | 259.67 | 265.93 | 6.93 | 7.12 | 6.98
18/05/2020 17:40:00 | 0.5 | 4.6 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 334 | 227.3 | 266.04 | 265.36 | 5.85 | 6.43 | 5.95
18/05/2020 17:45:00 | 0.4 | 4.1 | 4.7 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 347.02 | 226.92 | 265.83 | 265.17 | 5.82 | 6.24 | 6.04
18/05/2020 17:50:00 | 0.7 | 4.3 | 4.5 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 298.8 | 202.89 | 238.19 | 266.28 | 6.05 | 6.43 | 6.38
18/05/2020 17:55:00 | 0.7 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 326.03 | 223.91 | 259.5 | 266.04 | 6.24 | 6.46 | 6.46
18/05/2020 18:00:00 | 0.9 | 7.9 | 5.2 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0 | 233.73 | 147.65 | 185.91 | 266.52 | 9.29 | 9.67 | 9.37
18/05/2020 18:05:00 | 0.8 | 7.1 | 5.3 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 246.69 | 154.48 | 196.81 | 266.7 | 8.53 | 8.99 | 8.59
18/05/2020 18:10:00 | 0.5 | 6.3 | 5.2 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 267.63 | 177.05 | 216.63 | 266.11 | 7.92 | 8.35 | 8.27
18/05/2020 18:15:00 | 0.5 | 6.4 | 5.1 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 298.14 | 180.56 | 216.77 | 265.83 | 8.24 | 8.76 | 8.65
18/05/2020 18:20:00 | 0.5 | 7.9 | 5.7 | 0.2 | 1.1 | 1.7 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 262.8 | 171.11 | 203.11 | 265.78 | 9.07 | 9.73 | 9.36
18/05/2020 18:25:00 | 0.7 | 9.6 | 6.1 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 247.33 | 152.53 | 195.85 | 265.73 | 10.57 | 11.15 | 10.82
18/05/2020 18:30:00 | 1.4 | 12.5 | 6.8 | 0.3 | 1.7 | 2.3 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 183.95 | 131.75 | 150.29 | 267.6 | 14.78 | 16.08 | 14.76
18/05/2020 18:35:00 | 1.8 | 14.3 | 8.4 | 0.4 | 1.9 | 2.8 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 175.42 | 118.12 | 141.44 | 267.48 | 16.06 | 17.17 | 16.39
18/05/2020 18:40:00 | 0.9 | 12 | 7.1 | 0.3 | 1.7 | 2.1 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 208.67 | 143.23 | 166.89 | 266.74 | 13.24 | 14.51 | 13.45
18/05/2020 18:45:00 | 1 | 13.3 | 8.1 | 0.3 | 1.8 | 2.6 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 238.91 | 169.03 | 191.62 | 266.58 | 14.41 | 15.63 | 15.59
18/05/2020 18:50:00 | 1.5 | 12.3 | 6.9 | 0.4 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 237.17 | 166.66 | 196.83 | 266.45 | 13.86 | 14.6 | 14.1
18/05/2020 18:55:00 | 1.5 | 11.1 | 6.5 | 0.5 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 275.02 | 189.17 | 210.25 | 265.37 | 12.06 | 12.91 | 12.4
18/05/2020 19:00:00 | 1.7 | 11.5 | 7.7 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 239.18 | 166.82 | 188.5 | 266.85 | 13.83 | 14.63 | 14.13
18/05/2020 19:05:00 | 2.3 | 12.7 | 8 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 0.4 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 242.82 | 174.19 | 194.74 | 266.49 | 14.06 | 15.21 | 14.26
18/05/2020 19:10:00 | 1 | 10.6 | 6.6 | 0.2 | 1.5 | 2 | 0 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 255.09 | 177.12 | 201.07 | 266.22 | 12.29 | 13.2 | 12.66
18/05/2020 19:15:00 | 0.9 | 9.6 | 6.6 | 0.2 | 1.3 | 1.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 259.97 | 179.72 | 205.19 | 266.05 | 10.85 | 11.69 | 11.05
18/05/2020 19:20:00 | 0.9 | 10 | 6.9 | 0.2 | 1.3 | 2 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 255.58 | 175.85 | 202.01 | 265.69 | 11.57 | 12.38 | 11.94
18/05/2020 19:25:00 | 0.5 | 7.4 | 5.4 | 0.1 | 1.2 | 1.8 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 332.77 | 224.92 | 261.72 | 264.35 | 8.82 | 9.56 | 9.16
18/05/2020 19:30:00 | 0.5 | 7.4 | 5.3 | 0.1 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 313.12 | 215.62 | 256.16 | 264.86 | 8.4 | 9.42 | 8.63
18/05/2020 19:35:00 | 0.6 | 6.4 | 4.8 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 333.36 | 221.66 | 256.59 | 264.7 | 8.04 | 8.58 | 8.36
18/05/2020 19:40:00 | 0.5 | 5.7 | 4.7 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 335.17 | 228.4 | 268.64 | 264.84 | 7.34 | 7.76 | 7.43
18/05/2020 19:45:00 | 0.4 | 5.4 | 4.3 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 332.27 | 219.84 | 262.46 | 264.8 | 6.67 | 7.07 | 6.77
18/05/2020 19:50:00 | 0.5 | 6.9 | 5.2 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 350.38 | 234.26 | 272.58 | 265.23 | 8.33 | 8.94 | 8.6
18/05/2020 19:55:00 | 0.8 | 8.8 | 5.8 | 0.2 | 1.4 | 1.9 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 290.61 | 193.46 | 233.21 | 265.52 | 10.22 | 10.93 | 10.5
18/05/2020 20:00:00 | 1.6 | 11.8 | 7.1 | 0.4 | 1.6 | 2.1 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 237.2 | 161.53 | 180.37 | 267.54 | 13.03 | 13.83 | 13.14
18/05/2020 20:05:00 | 0.9 | 7.4 | 5.6 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 294.85 | 206.11 | 235.6 | 266.1 | 8.71 | 9.41 | 8.83
18/05/2020 20:10:00 | 1.1 | 7.8 | 5.6 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 300.7 | 211 | 240.46 | 266.22 | 9.3 | 10.1 | 9.49
18/05/2020 20:15:00 | 0.6 | 6.5 | 5.1 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 337.66 | 231.16 | 266.39 | 265.56 | 8.26 | 8.74 | 8.43
18/05/2020 20:20:00 | 0.8 | 8.4 | 5.8 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 272.77 | 186.8 | 220.2 | 266.5 | 9.96 | 10.66 | 10.16
18/05/2020 20:25:00 | 1.2 | 10.3 | 6.3 | 0.2 | 1.4 | 1.8 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 247.3 | 172.87 | 198.84 | 267.64 | 11.6 | 12.27 | 11.83
18/05/2020 20:30:00 | 0.5 | 5.9 | 4.5 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 335.5 | 213.13 | 262.36 | 266.09 | 7.14 | 7.8 | 7.54
18/05/2020 20:35:00 | 0.6 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 330.1 | 226.48 | 274.86 | 265.93 | 7.51 | 7.92 | 7.69
18/05/2020 20:40:00 | 0.8 | 8.6 | 5.3 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 296.1 | 194.22 | 234.14 | 267.23 | 9.3 | 10.1 | 9.61
18/05/2020 20:45:00 | 1.8 | 11.5 | 7 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 242.1 | 174.22 | 195.76 | 269.16 | 13.16 | 13.97 | 13.38
18/05/2020 20:50:00 | 1.1 | 11.5 | 7.4 | 0.5 | 1.8 | 2.2 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 244.75 | 173.42 | 203.73 | 269.19 | 12.67 | 13.66 | 13.2
18/05/2020 20:55:00 | 1.5 | 10 | 6.5 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 239.68 | 169.25 | 192.99 | 268.6 | 11.57 | 12.46 | 11.51
18/05/2020 21:00:00 | 0.9 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 302.66 | 206.82 | 241.34 | 265.91 | 7.36 | 7.8 | 7.31
18/05/2020 21:05:00 | 0.8 | 8.2 | 5.5 | 0.4 | 1.4 | 1.7 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 265.6 | 174.35 | 213.26 | 265.58 | 9.65 | 10.51 | 9.99
18/05/2020 21:10:00 | 1.7 | 11.9 | 7.4 | 0.4 | 1.8 | 2 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 227.6 | 165.08 | 185.63 | 267.59 | 13.55 | 14.45 | 13.86
18/05/2020 21:15:00 | 1.4 | 10.9 | 7 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 249.79 | 174.43 | 194.63 | 267.33 | 12.42 | 13.14 | 12.8
18/05/2020 21:20:00 | 0.7 | 9.9 | 6.6 | 0.1 | 1.7 | 2.4 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 263.57 | 182.53 | 210.89 | 266.22 | 11.93 | 12.49 | 12.17
18/05/2020 21:25:00 | 0.4 | 6.5 | 4.9 | 0 | 1.3 | 1.7 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 326.9 | 226.22 | 261.28 | 265 | 8.03 | 8.54 | 8.38
18/05/2020 21:30:00 | 0.8 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 1.3 | 1.7 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 335.6 | 231.78 | 265.92 | 265.51 | 7.93 | 8.15 | 8.16
18/05/2020 21:35:00 | 0.4 | 5.7 | 4.7 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 336.93 | 230.99 | 267.78 | 265.21 | 7.25 | 7.56 | 7.23
18/05/2020 21:40:00 | 0.7 | 7 | 5.5 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 269.81 | 170.9 | 215.03 | 266.26 | 8.73 | 9.28 | 9.09
18/05/2020 21:45:00 | 1 | 10.7 | 6.9 | 0.2 | 1.5 | 2 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 155.59 | 181.98 | 267.57 | 12.52 | 13.02 | 12.58
18/05/2020 21:50:00 | 1 | 11.2 | 7.1 | 0.1 | 1.4 | 2.4 | 0.4 | 1.8 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 190.58 | 129.06 | 153.98 | 268.88 | 12.8 | 13.69 | 13.23
18/05/2020 21:55:00 | 1.2 | 11.6 | 8.4 | 0.2 | 1.6 | 2.8 | 0.2 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 199.57 | 129.19 | 151.65 | 268.08 | 13.65 | 14.71 | 14.5
18/05/2020 22:00:00 | 0.8 | 10.1 | 6.8 | 0.1 | 2.7 | 2.6 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 192.78 | 128.68 | 156.96 | 268.59 | 12.13 | 13.01 | 12.52
18/05/2020 22:05:00 | 1.4 | 10.2 | 6.8 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 0.2 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.76 | 152.11 | 181.88 | 268.26 | 11.85 | 12.62 | 11.39
18/05/2020 22:10:00 | 0.9 | 5.8 | 4.7 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 309.94 | 215 | 249.09 | 265.74 | 7.2 | 7.56 | 6.97
18/05/2020 22:15:00 | 0.4 | 3.3 | 3.7 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 319.06 | 215.58 | 256.6 | 265.95 | 5.33 | 5.53 | 5.3
18/05/2020 22:20:00 | 0.5 | 4.8 | 4.6 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 320 | 220.96 | 254.95 | 265.37 | 6.6 | 6.95 | 6.67
18/05/2020 22:25:00 | 0.3 | 3.5 | 3.9 | 0 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 319.12 | 215.36 | 258.31 | 265.97 | 5.48 | 5.52 | 5.17
18/05/2020 22:30:00 | 0.8 | 4.9 | 4.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 330.32 | 225.34 | 262.07 | 264.92 | 7.02 | 7.24 | 6.86
18/05/2020 22:35:00 | 0.9 | 6.6 | 4.9 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 279.07 | 179.09 | 220.85 | 266.8 | 8.63 | 9.03 | 8.4
18/05/2020 22:40:00 | 1.6 | 8.3 | 5.5 | 0.2 | 1.8 | 2 | 0 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 246.32 | 171.83 | 199.83 | 267.83 | 10.23 | 10.61 | 9.7
18/05/2020 22:45:00 | 1.2 | 10 | 6 | 0.3 | 2.3 | 2.2 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 243.66 | 173.47 | 199.04 | 268.35 | 11.35 | 11.86 | 11.06
18/05/2020 22:50:00 | 1.2 | 7.8 | 5.5 | 0.1 | 2.1 | 1.7 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 244.98 | 170.24 | 195.33 | 268.03 | 9.69 | 10.1 | 9.25
18/05/2020 22:55:00 | 0.7 | 5 | 4.5 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 329.07 | 225.37 | 267.61 | 266.67 | 6.82 | 7.06 | 6.53
18/05/2020 23:00:00 | 0.4 | 4.9 | 4.8 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 335.36 | 227.04 | 266.28 | 266.56 | 6.76 | 6.96 | 6.45
18/05/2020 23:05:00 | 1 | 5.5 | 4.8 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 334.1 | 229.11 | 267.4 | 266.96 | 7.34 | 7.72 | 7.5
18/05/2020 23:10:00 | 0.8 | 4.7 | 4.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 334.59 | 225.78 | 265.47 | 266.28 | 6.76 | 7 | 6.83
18/05/2020 23:15:00 | 0.7 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 296.24 | 195.09 | 235.83 | 267.5 | 8.35 | 8.86 | 8.48
18/05/2020 23:20:00 | 1.6 | 9.2 | 6 | 0.3 | 2 | 2.4 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 239.47 | 164.96 | 195.39 | 268.68 | 11.16 | 11.72 | 11.13
18/05/2020 23:25:00 | 2.1 | 9.7 | 5.4 | 0.2 | 2.3 | 1.9 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 251.06 | 173.74 | 201.38 | 268.35 | 11.64 | 11 | 10.33
18/05/2020 23:30:00 | 1.1 | 9.2 | 6.2 | 0.1 | 2.1 | 2.5 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 250.05 | 177.62 | 202.93 | 268.84 | 11.69 | 12 | 11.43
18/05/2020 23:35:00 | 1.3 | 10.1 | 6.4 | 0.1 | 2.1 | 2.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 239.79 | 170.27 | 196.53 | 269.6 | 12.02 | 12.59 | 12.03
18/05/2020 23:40:00 | 1.1 | 9.5 | 5.6 | 0.2 | 1.8 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 263.5 | 184.47 | 211.91 | 268.95 | 10.57 | 11.03 | 10.46
18/05/2020 23:45:00 | 0.5 | 5.4 | 5.1 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 313.68 | 216.45 | 252.72 | 268.06 | 7.03 | 7.26 | 6.83
18/05/2020 23:50:00 | 1.1 | 6.5 | 5.2 | 0.3 | 1.7 | 2.1 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 287.47 | 207.35 | 235.4 | 269.33 | 8.68 | 9.1 | 8.5
18/05/2020 23:55:00 | 0.7 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 314.75 | 219.67 | 255.61 | 268.47 | 7.92 | 8.24 | 7.73
19/05/2020 0:00:00 | 0.6 | 6.8 | 5.3 | 0.1 | 2.1 | 2.4 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 291.07 | 193.8 | 225.06 | 267.75 | 8.88 | 9.3 | 8.61
19/05/2020 0:05:00 | 1.4 | 9.4 | 5.5 | 0.3 | 1.9 | 2.1 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 241.02 | 170.19 | 198.51 | 265.99 | 11.01 | 11.54 | 10.75
19/05/2020 0:10:00 | 0.6 | 5.5 | 4.6 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 339.54 | 230.2 | 266.18 | 262.39 | 7.42 | 7.47 | 7.06
19/05/2020 0:15:00 | 0.5 | 5.1 | 4.3 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 325.12 | 221.93 | 257.12 | 263.1 | 6.88 | 7.17 | 6.73
19/05/2020 0:20:00 | 0.6 | 4.9 | 4.4 | 0 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 331.1 | 223.2 | 258.98 | 262.66 | 6.86 | 7.1 | 7.05
19/05/2020 0:25:00 | 0.6 | 4.5 | 4.3 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 328.96 | 220.79 | 257.92 | 262.89 | 6.2 | 6.43 | 6.19
19/05/2020 0:30:00 | 0.7 | 5.3 | 4.5 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 310.03 | 216.85 | 249.6 | 263.2 | 7.4 | 7.42 | 7.06
19/05/2020 0:35:00 | 0.4 | 5.8 | 4.7 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 331.76 | 224.2 | 252.95 | 262.98 | 7.15 | 7.51 | 7.19
19/05/2020 0:40:00 | 0.6 | 6.3 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 275.01 | 180.48 | 217.47 | 263.81 | 8 | 8.26 | 7.88
19/05/2020 0:45:00 | 1.1 | 9.4 | 5.6 | 0.2 | 1.8 | 2.4 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 247.92 | 172.5 | 197.41 | 264.68 | 11.27 | 11.63 | 10.94
19/05/2020 0:50:00 | 0.6 | 8.4 | 6 | 0.2 | 1.7 | 2.3 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 228.03 | 154.29 | 184.42 | 264.85 | 10.7 | 10.73 | 10.13
19/05/2020 0:55:00 | 0.9 | 6.8 | 5.4 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 233.7 | 156.32 | 184.37 | 265.13 | 9.7 | 9.51 | 9.07
19/05/2020 1:00:00 | 1 | 7.7 | 5.3 | 0.1 | 1.7 | 2.2 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 224.45 | 146.72 | 180.39 | 265.28 | 9.8 | 9.76 | 9.24
19/05/2020 1:05:00 | 1.4 | 10.7 | 6.3 | 0.4 | 2 | 3.2 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 200.4 | 141.4 | 159.73 | 265.47 | 12.76 | 12.8 | 12.15
19/05/2020 1:10:00 | 0.5 | 4.4 | 4.2 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 301.66 | 202.87 | 239.33 | 263.34 | 6.5 | 6.36 | 6.16
19/05/2020 1:15:00 | 0.9 | 5.2 | 4.4 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 282.24 | 192.19 | 223.26 | 263.86 | 7.07 | 7.16 | 6.71
19/05/2020 1:20:00 | 0.8 | 5.1 | 4.4 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 303.62 | 208.06 | 237.65 | 263.65 | 7.28 | 7 | 6.68
19/05/2020 1:25:00 | 0.7 | 5 | 4.2 | 0 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 331.25 | 226.17 | 261.2 | 262.64 | 6.93 | 7.18 | 6.83
19/05/2020 1:30:00 | 0.7 | 5.6 | 4.4 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 327.46 | 224.5 | 258 | 262.53 | 7.4 | 7.6 | 7.11
19/05/2020 1:35:00 | 0.5 | 4.9 | 4.2 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 338.1 | 230.81 | 268.34 | 262.64 | 6.9 | 7.11 | 6.75
19/05/2020 1:40:00 | 1.2 | 8.4 | 5.3 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 256.35 | 176.93 | 203.52 | 264.2 | 10.22 | 10.5 | 9.84
19/05/2020 1:45:00 | 1.3 | 9.6 | 5.9 | 0.3 | 1.6 | 2.3 | 0.2 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 240.56 | 168.58 | 189.79 | 264.52 | 12.12 | 12.47 | 11.46
19/05/2020 1:50:00 | 0.7 | 6.4 | 4.6 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 303.7 | 201.72 | 239.9 | 262.88 | 7.97 | 8.2 | 7.71
19/05/2020 1:55:00 | 0.6 | 3.2 | 4 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 373.02 | 258.03 | 293.61 | 261.99 | 5.36 | 5.4 | 5.43
19/05/2020 2:00:00 | 0.6 | 3.5 | 3.8 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 378.59 | 259.34 | 296.56 | 261.76 | 5.58 | 5.4 | 5.26
19/05/2020 2:05:00 | 0.7 | 4.6 | 4.2 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 321.26 | 224.17 | 261.8 | 263.39 | 7.64 | 8 | 7.55
19/05/2020 2:10:00 | 0.7 | 3.5 | 4.3 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 353.12 | 245.43 | 278.36 | 262.95 | 5.74 | 5.79 | 5.61
19/05/2020 2:15:00 | 0.7 | 4.2 | 4.3 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 389.28 | 262.59 | 298.2 | 262.57 | 6.27 | 6.53 | 6.28
19/05/2020 2:20:00 | 0.5 | 4.6 | 4.3 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 364.72 | 254.88 | 287.7 | 262.59 | 6.63 | 6.7 | 6.36
19/05/2020 2:25:00 | 0.6 | 4.6 | 4.4 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 359.1 | 249.48 | 282.45 | 263.2 | 6.26 | 6.4 | 5.95
19/05/2020 2:30:00 | 0.6 | 4.7 | 4.4 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 371.92 | 258.62 | 292.66 | 262.66 | 6.46 | 6.77 | 6.42
19/05/2020 2:35:00 | 0.4 | 2.5 | 3.5 | 0 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 457.41 | 313.52 | 360.42 | 260.49 | 4.51 | 4.62 | 4.58
19/05/2020 2:40:00 | 0.4 | 2.4 | 3.8 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 440.1 | 300.55 | 345.51 | 261.22 | 4.51 | 4.45 | 4.37
19/05/2020 2:45:00 | 0.6 | 2.5 | 3.8 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 444.56 | 306.55 | 347.91 | 260.75 | 4.39 | 4.53 | 4.43
19/05/2020 2:50:00 | 0.4 | 3 | 3.8 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 400.78 | 269.08 | 313.02 | 261.28 | 5.21 | 5.32 | 5.16
19/05/2020 2:55:00 | 0.7 | 3.8 | 4.1 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 361.39 | 250.5 | 281.29 | 262.81 | 5.74 | 5.79 | 5.4
19/05/2020 3:00:00 | 0.6 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 378.93 | 263.98 | 293.77 | 262.74 | 5.63 | 5.78 | 5.48
19/05/2020 3:05:00 | 0.6 | 3.1 | 3.6 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 374.29 | 262.32 | 298.58 | 262.55 | 5.04 | 5.03 | 4.91
19/05/2020 3:10:00 | 0.5 | 3.5 | 3.6 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 379.6 | 259.88 | 297.95 | 262.85 | 5.41 | 5.48 | 5.15
19/05/2020 3:15:00 | 0.6 | 4.3 | 4.1 | 0 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 369.25 | 249.23 | 283.6 | 263.43 | 6.25 | 6.26 | 6.02
19/05/2020 3:20:00 | 0.6 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 361.17 | 250.87 | 286.66 | 262.86 | 5.96 | 6.13 | 5.86
19/05/2020 3:25:00 | 0.4 | 3.8 | 4.1 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 388.34 | 267.78 | 305.44 | 262.15 | 5.69 | 5.87 | 5.73
19/05/2020 3:30:00 | 0.8 | 4 | 4.3 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 366.94 | 259.09 | 296.91 | 262.32 | 5.77 | 6.1 | 5.76
19/05/2020 3:35:00 | 0.8 | 4.6 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 340.37 | 240.33 | 269.78 | 263.12 | 6.6 | 6.86 | 6.51
19/05/2020 3:40:00 | 0.5 | 4 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 360.86 | 250.3 | 284.28 | 262.66 | 6.03 | 6.04 | 5.91
19/05/2020 3:45:00 | 0.6 | 4 | 4 | 0 | 1.4 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 387.18 | 265.59 | 302.05 | 262.45 | 5.62 | 5.76 | 5.44
19/05/2020 3:50:00 | 0.5 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 381.36 | 265.61 | 300.06 | 262.12 | 6.27 | 6.33 | 6.11
19/05/2020 3:55:00 | 0.8 | 4 | 4.2 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 371.74 | 258.06 | 291.75 | 262.06 | 6.12 | 6.26 | 5.95
19/05/2020 4:00:00 | 0.4 | 3.1 | 3.8 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 455.68 | 312.88 | 356.39 | 261.02 | 4.88 | 5.02 | 4.85
19/05/2020 4:05:00 | 0.4 | 2.8 | 3.5 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 465.57 | 317.17 | 362.2 | 260.52 | 4.58 | 4.61 | 4.59
19/05/2020 4:10:00 | 0.4 | 2.1 | 3.8 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 445.34 | 304.42 | 347.2 | 260.68 | 4.28 | 4.33 | 4.34
19/05/2020 4:15:00 | 0.4 | 3.6 | 4 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 409.95 | 273.54 | 317.91 | 260.8 | 5.69 | 5.56 | 5.56
19/05/2020 4:20:00 | 0.4 | 4.6 | 4.3 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 380.1 | 265.25 | 301 | 261.86 | 6.24 | 6.52 | 6.13
19/05/2020 4:25:00 | 0.4 | 3.8 | 4 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 377.15 | 259.77 | 296.07 | 261.99 | 5.56 | 5.6 | 5.5
19/05/2020 4:30:00 | 0.3 | 1.7 | 3.5 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 449.33 | 305.49 | 350.53 | 259.66 | 4 | 4.14 | 4.08
19/05/2020 4:35:00 | 0.5 | 3.1 | 3.7 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 354.48 | 239.06 | 277.01 | 262.06 | 5.05 | 5.2 | 4.96
19/05/2020 4:40:00 | 0.6 | 3.3 | 4 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 358.61 | 244.68 | 282.51 | 262.42 | 5.26 | 5.29 | 5.19
19/05/2020 4:45:00 | 0.5 | 3.5 | 4.1 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 351.5 | 241.5 | 278.15 | 262.57 | 5.4 | 5.49 | 5.41
19/05/2020 4:50:00 | 0.9 | 4.6 | 4.5 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 342.5 | 234.84 | 269.41 | 262.17 | 6.56 | 6.5 | 6.06
19/05/2020 4:55:00 | 0.7 | 3.9 | 4.2 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 369.55 | 252.65 | 289.61 | 261.88 | 5.95 | 5.99 | 5.82
19/05/2020 5:00:00 | 0.6 | 3.9 | 4.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 353.09 | 241.12 | 276.06 | 261.75 | 5.68 | 5.76 | 5.7
19/05/2020 5:05:00 | 0.3 | 2 | 3.3 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 436.29 | 294.73 | 343.51 | 260.86 | 3.97 | 3.99 | 4
19/05/2020 5:10:00 | 0.5 | 4.1 | 4.4 | 0 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 341.44 | 234.13 | 268.47 | 262.42 | 6.31 | 6.19 | 6.01
19/05/2020 5:15:00 | 0.4 | 4.1 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 335.7 | 235.64 | 266.46 | 262.69 | 6.35 | 6.17 | 6
19/05/2020 5:20:00 | 0.7 | 3.4 | 4.1 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 351.26 | 240.76 | 277 | 262.02 | 5.38 | 5.5 | 5.5
19/05/2020 5:25:00 | 0.5 | 3.8 | 4.2 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 350.58 | 239.67 | 274.1 | 261.81 | 5.8 | 5.93 | 5.66
19/05/2020 5:30:00 | 0.4 | 4.8 | 4.3 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 343.71 | 236.91 | 273.27 | 262.08 | 6.49 | 6.46 | 6.16
19/05/2020 5:35:00 | 0.5 | 4.1 | 4.2 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 353.71 | 243.1 | 282.93 | 262.01 | 6.5 | 6.36 | 5.94
19/05/2020 5:40:00 | 0.5 | 3.9 | 4.4 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 345.7 | 239.32 | 270.37 | 262.62 | 5.99 | 6.17 | 5.97
19/05/2020 5:45:00 | 0.6 | 2.6 | 3.3 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 441.94 | 300.72 | 345.17 | 260.94 | 4.2 | 4.31 | 4.35
19/05/2020 5:50:00 | 0.3 | 3.3 | 4 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 323.62 | 221.9 | 255.91 | 263.11 | 5.53 | 5.43 | 5.39
19/05/2020 5:55:00 | 0.9 | 7.5 | 6 | 0.1 | 1.6 | 2.1 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 255.41 | 159.35 | 201.93 | 263.78 | 9.27 | 9.92 | 9.46
19/05/2020 6:00:00 | 1.1 | 7.7 | 5.3 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 268.02 | 172.22 | 212.67 | 263.48 | 9.45 | 9.98 | 9.06
19/05/2020 6:05:00 | 0.8 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 357.82 | 241.72 | 279.77 | 261.42 | 5.86 | 6.09 | 6.07
19/05/2020 6:10:00 | 0.4 | 3.8 | 3.6 | 0.3 | 1 | 0.8 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 345.01 | 231.86 | 266.52 | 262.09 | 5.2 | 5.28 | 4.88
19/05/2020 6:15:00 | 0.3 | 1.7 | 2.6 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 417.55 | 280.84 | 325.34 | 261.61 | 3.34 | 3.49 | 3.44
19/05/2020 6:20:00 | 0.3 | 2.5 | 3.3 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 430.5 | 286.18 | 335.84 | 260.85 | 3.92 | 4.1 | 4.03
19/05/2020 6:25:00 | 0.4 | 3.3 | 3.6 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 360.03 | 228.61 | 273.7 | 261.76 | 4.82 | 4.9 | 4.91
19/05/2020 6:30:00 | 0.9 | 4.5 | 4.3 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 306.22 | 209.87 | 242.87 | 262.71 | 6.5 | 6.44 | 6.5
19/05/2020 6:35:00 | 0.6 | 3.4 | 3.8 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 344.94 | 231.65 | 269.5 | 262.25 | 5.17 | 5.17 | 4.89
19/05/2020 6:40:00 | 0.5 | 4.3 | 4 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 364.26 | 242.15 | 276.93 | 261.53 | 5.97 | 6.11 | 5.86
19/05/2020 6:45:00 | 0.7 | 3.9 | 4 | 0.2 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 352.53 | 240.89 | 276.14 | 262.79 | 5.5 | 5.87 | 5.39
19/05/2020 6:50:00 | 1.1 | 4.4 | 4.1 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 351.87 | 238.02 | 276.01 | 262.11 | 6.29 | 6.61 | 5.96
19/05/2020 6:55:00 | 0.7 | 3.9 | 4.2 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 330.51 | 226.32 | 261.83 | 262.92 | 6.1 | 6.23 | 5.76
19/05/2020 7:00:00 | 0.8 | 3.5 | 4.1 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 342.64 | 230.17 | 267.09 | 261.72 | 5.53 | 5.7 | 5.2
19/05/2020 7:05:00 | 1 | 3.7 | 4 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 362.58 | 238.96 | 276.5 | 261.05 | 5.91 | 5.8 | 5.54
19/05/2020 7:10:00 | 0.6 | 3.6 | 4 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 358.7 | 242.15 | 278.34 | 260.22 | 5.63 | 5.46 | 5.44
19/05/2020 7:15:00 | 0.7 | 3.4 | 4.4 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 344.03 | 240.48 | 271.6 | 260.16 | 5.54 | 5.53 | 5.38
19/05/2020 7:20:00 | 1.1 | 4.3 | 4.6 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 339.41 | 227.48 | 262.07 | 259.53 | 6.46 | 6.6 | 6.57
19/05/2020 7:25:00 | 0.7 | 3.2 | 4.7 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 336.42 | 236.59 | 270.42 | 259.67 | 6.09 | 6.2 | 6.02
19/05/2020 7:30:00 | 0.8 | 3.9 | 4.4 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 351.42 | 234.95 | 272.87 | 259 | 6.09 | 6.54 | 5.92
19/05/2020 7:35:00 | 0.8 | 3.8 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 336.16 | 228.68 | 260.9 | 258.91 | 6 | 6.27 | 5.72
19/05/2020 7:40:00 | 0.1 | 1.9 | 3.3 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 407.06 | 273.03 | 315.35 | 257.29 | 3.86 | 4.33 | 3.88
19/05/2020 7:45:00 | 0.3 | 2.4 | 4 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 355.52 | 228.73 | 274.18 | 258.3 | 5.13 | 5.5 | 4.92
19/05/2020 7:50:00 | 0.8 | 3.1 | 4.5 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 339.54 | 227.12 | 262.27 | 258.99 | 5.4 | 5.76 | 5.2
19/05/2020 7:55:00 | 0.2 | 1.9 | 3.6 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 401.26 | 266.23 | 312.89 | 258.22 | 4.5 | 4.73 | 4.46
19/05/2020 8:00:00 | 0.2 | 3.2 | 4.2 | 0.3 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 332.58 | 219.51 | 256.86 | 258.89 | 5.81 | 6.1 | 5.57
19/05/2020 8:05:00 | 0.4 | 3.2 | 4.1 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.1 | 323.95 | 214.69 | 251.35 | 258.98 | 5.91 | 5.98 | 5.85
19/05/2020 8:10:00 | 0.6 | 3.5 | 4.3 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.1 | 300.82 | 209.28 | 256.01 | 259.93 | 6.14 | 6.7 | 6.38
19/05/2020 8:15:00 | 0.8 | 3.5 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 323.74 | 216.36 | 250.65 | 258.53 | 6.13 | 6.72 | 6.26
19/05/2020 8:20:00 | 0.3 | 3.6 | 4.4 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 2.1 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.1 | 312.26 | 212.14 | 241.59 | 259.03 | 6.17 | 6.8 | 6.39
19/05/2020 8:25:00 | 0.4 | 3.2 | 4.4 | 0.3 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 312.26 | 207.77 | 240.84 | 259.39 | 5.66 | 6.46 | 5.93
19/05/2020 8:30:00 | 0.5 | 1.6 | 3.5 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 395.23 | 262.93 | 305.69 | 258.61 | 4.1 | 4.73 | 4.33
19/05/2020 8:35:00 | 0.6 | 3.3 | 3.9 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.9 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 311.54 | 205.76 | 243.19 | 260.26 | 5.56 | 6.13 | 5.65
19/05/2020 8:40:00 | 0.4 | 3.3 | 4.7 | 0.1 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1.9 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 309.18 | 208.94 | 240.81 | 259.8 | 6.08 | 6.67 | 6.06
19/05/2020 8:45:00 | 0.5 | 2.6 | 4 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 327.34 | 219.08 | 255.81 | 259.83 | 5.29 | 5.76 | 5.33
19/05/2020 8:50:00 | 0.6 | 4.1 | 4.4 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 344.75 | 230.1 | 266.51 | 259.85 | 5.89 | 6.22 | 5.83
19/05/2020 8:55:00 | 0.3 | 2.3 | 3.7 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 416.32 | 285.42 | 332.34 | 258.34 | 4.52 | 4.86 | 4.72
19/05/2020 9:00:00 | 0.5 | 2.5 | 3.6 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 423.6 | 282.41 | 327.06 | 258.14 | 4.27 | 4.52 | 4.58
19/05/2020 9:05:00 | 0.4 | 2.9 | 4 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 426.24 | 285.14 | 332.28 | 259.24 | 4.49 | 4.86 | 4.92
19/05/2020 9:10:00 | 0.4 | 3.1 | 3.6 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 434.67 | 293.12 | 338.16 | 259.05 | 4.8 | 5.15 | 5.03
19/05/2020 9:15:00 | 0.2 | 3.8 | 4.1 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 395.57 | 260.9 | 302.23 | 259.66 | 5.5 | 6.24 | 5.56
19/05/2020 9:20:00 | 0.5 | 4.3 | 4.8 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 333.76 | 228.44 | 261.43 | 260.55 | 6.24 | 7.01 | 6.45
19/05/2020 9:25:00 | 0.7 | 4.6 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 325.9 | 224.21 | 258.92 | 261.28 | 6.41 | 7.26 | 6.79
19/05/2020 9:30:00 | 1 | 5.2 | 4.9 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 327.02 | 225.13 | 253.18 | 261.11 | 6.83 | 7.46 | 7.04
19/05/2020 9:35:00 | 0.5 | 3.8 | 4.4 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.3 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 333.28 | 230.22 | 259.78 | 260.7 | 5.72 | 6.3 | 5.83
19/05/2020 9:40:00 | 0.4 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 340.11 | 237.63 | 266.88 | 260.66 | 6.38 | 7.17 | 6.66
19/05/2020 9:45:00 | 0.4 | 4.2 | 4.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 347.17 | 238.37 | 271.28 | 260.35 | 5.93 | 6.64 | 6.26
19/05/2020 9:50:00 | 0.8 | 3.4 | 4.1 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 317.1 | 224.29 | 254.89 | 260.55 | 5.41 | 6.08 | 5.8
19/05/2020 9:55:00 | 0.4 | 4.6 | 4.2 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 328.3 | 230.72 | 254.37 | 260.04 | 6.26 | 7.28 | 6.41
19/05/2020 10:00:00 | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 325.65 | 222.97 | 252.52 | 260.21 | 4.8 | 5.5 | 5.02
19/05/2020 10:05:00 | 0.3 | 3.7 | 3.7 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 347.12 | 238.88 | 270.58 | 259.55 | 5.26 | 6.06 | 5.33
19/05/2020 10:10:00 | 0.3 | 2 | 3 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 419.57 | 284.46 | 322.2 | 257.76 | 3.72 | 4.27 | 3.94
19/05/2020 10:15:00 | 0.5 | 2.1 | 3.3 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 400.24 | 271.05 | 306.92 | 258.11 | 4.34 | 4.78 | 4.45
19/05/2020 10:20:00 | 0.4 | 2.2 | 3.6 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 412.61 | 279.18 | 329.4 | 257.96 | 4.3 | 4.77 | 4.5
19/05/2020 10:25:00 | 0.3 | 3.3 | 3.6 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 436.21 | 291.94 | 333.15 | 257.9 | 4.93 | 5.31 | 4.85
19/05/2020 10:30:00 | 0.3 | 3 | 3.4 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 434.24 | 292.44 | 335.23 | 258.06 | 4.49 | 5.07 | 4.66
19/05/2020 10:35:00 | 0.5 | 3 | 3.6 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 1 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 414.02 | 279.67 | 317.16 | 257.98 | 4.92 | 5.19 | 4.81
19/05/2020 10:40:00 | 0.1 | 3.4 | 4 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 370.94 | 242.88 | 283.59 | 257.7 | 5.71 | 6.24 | 5.8
19/05/2020 10:45:00 | 0.4 | 3.7 | 4 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 352.83 | 237.71 | 276.1 | 257.98 | 6.04 | 6.82 | 6.22
19/05/2020 10:50:00 | 0.7 | 4 | 3.8 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 364.46 | 250.96 | 274.49 | 258.43 | 5.76 | 6.26 | 5.55
19/05/2020 10:55:00 | 1.4 | 4.2 | 4.6 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 339.73 | 232.6 | 265.21 | 258.42 | 6.6 | 6.94 | 6.48
19/05/2020 11:00:00 | 0.9 | 4.2 | 4.6 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.1 | 352.62 | 242.43 | 272.46 | 257.3 | 6.24 | 6.95 | 6.41
19/05/2020 11:05:00 | 0.4 | 3.8 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 369.38 | 248.66 | 284.11 | 257.57 | 5.88 | 6.43 | 6.11
19/05/2020 11:10:00 | 0.3 | 2.1 | 3.6 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 436.94 | 291.35 | 334.59 | 255.43 | 4.64 | 4.78 | 4.61
19/05/2020 11:15:00 | 0.3 | 3.2 | 3.9 | 0.2 | 1.5 | 1 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 413.44 | 280.56 | 317.08 | 256.12 | 5.32 | 5.66 | 5.55
19/05/2020 11:20:00 | 0.3 | 2.3 | 3.5 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 420.3 | 280.5 | 324.86 | 256.11 | 4.61 | 5.01 | 4.81
19/05/2020 11:25:00 | 0.2 | 2.3 | 3.9 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 430.99 | 290.5 | 333.22 | 256.09 | 4.55 | 4.94 | 4.85
19/05/2020 11:30:00 | 0.3 | 2.7 | 3.8 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 414.62 | 279.62 | 317.6 | 255.38 | 5.24 | 5.41 | 5.39
19/05/2020 11:35:00 | 0.2 | 2.9 | 4.1 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 414.21 | 279.41 | 320.1 | 255.57 | 5.31 | 5.6 | 5.65
19/05/2020 11:40:00 | 0.2 | 2.5 | 4.1 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 396.61 | 267.73 | 304.45 | 256.19 | 5.21 | 5.53 | 5.63
19/05/2020 11:45:00 | 0.1 | 2.6 | 3.9 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 399.07 | 263.5 | 305.03 | 255.76 | 5.07 | 5.4 | 5.54
19/05/2020 11:50:00 | 0.3 | 3.2 | 4.2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 400.78 | 275.18 | 314.05 | 255.2 | 5.13 | 5.46 | 5.65
19/05/2020 11:55:00 | 0.2 | 2.9 | 4.1 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 397.36 | 271.1 | 312.66 | 254.65 | 5.1 | 5.37 | 5.5
19/05/2020 12:00:00 | 0.1 | 2.8 | 4.2 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 376.91 | 252.87 | 297.8 | 255.95 | 5.49 | 5.88 | 5.76
19/05/2020 12:05:00 | 0.2 | 2.7 | 3.9 | 0.3 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 402.29 | 270.56 | 312.32 | 255.69 | 5.01 | 5.3 | 5.26
19/05/2020 12:10:00 | 0.2 | 2.4 | 3.9 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 417.49 | 279.54 | 321.28 | 255.17 | 4.84 | 5.24 | 5.27
19/05/2020 12:15:00 | 0.2 | 3.4 | 4.1 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.2 | 423.79 | 284.38 | 321.77 | 255.04 | 5.5 | 5.89 | 5.83
19/05/2020 12:20:00 | 0.4 | 3.1 | 4 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 429.36 | 286.55 | 332.83 | 255.12 | 5.07 | 5.36 | 5.53
19/05/2020 12:25:00 | 0.1 | 2.5 | 4 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 421.17 | 281.61 | 323.4 | 255.2 | 4.7 | 4.88 | 5.07
19/05/2020 12:30:00 | 0.1 | 3.4 | 4.3 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 384.99 | 250.8 | 300.1 | 255.1 | 5.93 | 6.44 | 6.33
19/05/2020 12:35:00 | 0.5 | 5.6 | 5.1 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 352.4 | 238.88 | 274.15 | 257.09 | 7.16 | 7.8 | 7.51
19/05/2020 12:40:00 | 0.2 | 3.3 | 4.2 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 414.75 | 277.62 | 316.73 | 255.29 | 5.27 | 5.65 | 5.47
19/05/2020 12:45:00 | 0.4 | 2.6 | 3.9 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 425.5 | 285.53 | 323.94 | 255.65 | 4.6 | 5.07 | 4.94
19/05/2020 12:50:00 | 0.3 | 2.6 | 4 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 426.21 | 286.85 | 325.91 | 255.52 | 4.6 | 4.99 | 4.98
19/05/2020 12:55:00 | 0.2 | 3 | 4 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 427.36 | 280.8 | 323.7 | 255.84 | 4.65 | 5 | 5.1
19/05/2020 13:00:00 | 0.3 | 4 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.2 | 382.93 | 250.6 | 291.39 | 256.17 | 5.97 | 6.49 | 6.45
19/05/2020 13:05:00 | 0.3 | 3 | 4 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 407.28 | 268.9 | 311.67 | 255.94 | 5.23 | 5.58 | 5.56
19/05/2020 13:10:00 | 0.2 | 3.1 | 3.9 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 447.66 | 300.44 | 343.89 | 255.69 | 4.76 | 5.1 | 5.13
19/05/2020 13:15:00 | 0.2 | 2.9 | 3.7 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.2 | 436.86 | 296.89 | 337.81 | 255.83 | 4.62 | 5 | 4.96
19/05/2020 13:20:00 | 0.3 | 3.2 | 3.9 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 433.26 | 292.18 | 323.58 | 256.5 | 5.03 | 5.43 | 5.24
19/05/2020 13:25:00 | 0.1 | 2.4 | 3.6 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 447.25 | 297.65 | 342.34 | 255.56 | 4.25 | 4.69 | 4.69
19/05/2020 13:30:00 | 0.1 | 2.9 | 3.9 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 444.1 | 294.17 | 336.89 | 255.37 | 4.92 | 5.31 | 5.06
19/05/2020 13:35:00 | 0.2 | 2.7 | 3.8 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.1 | 412.69 | 274.48 | 318.04 | 256.51 | 4.6 | 5.01 | 4.96
19/05/2020 13:40:00 | 0.2 | 2.3 | 3.8 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.2 | 422.67 | 285.5 | 325.02 | 256.07 | 4.71 | 4.98 | 5.03
19/05/2020 13:45:00 | 0.6 | 2.1 | 3.5 | 0.2 | 1 | 0.7 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.1 | 422.78 | 284.48 | 324.27 | 256.69 | 3.93 | 4.25 | 4.42
19/05/2020 13:50:00 | 0.3 | 4 | 4.8 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 317.94 | 212.85 | 246.6 | 258.77 | 6.16 | 6.68 | 6.52
19/05/2020 13:55:00 | 0.4 | 5.1 | 5.2 | 0.3 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 2.9 | 2.3 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 287.22 | 194.98 | 223.06 | 259.26 | 7.64 | 8.53 | 8.16
19/05/2020 14:00:00 | 0.4 | 5.1 | 5.7 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 294.24 | 201.77 | 231.56 | 259 | 7.79 | 8.5 | 8.38
19/05/2020 14:05:00 | 0.7 | 4.9 | 5.3 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 2.5 | 2.3 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 309.98 | 209.45 | 242.23 | 258.86 | 7.63 | 8.41 | 8.01
19/05/2020 14:10:00 | 0.4 | 4.5 | 5 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 2.2 | 2 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 329.71 | 221.85 | 255.84 | 258.49 | 7.27 | 7.94 | 7.73
19/05/2020 14:15:00 | 0.4 | 3 | 4.4 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.1 | 417.09 | 280.9 | 310.16 | 256.81 | 5.65 | 6.07 | 5.89
19/05/2020 14:20:00 | 0.8 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 353.65 | 235.67 | 273.53 | 257.49 | 6.66 | 7.36 | 7.16
19/05/2020 14:25:00 | 0.7 | 4.8 | 4.4 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.2 | 375.3 | 253.45 | 284.6 | 257.85 | 7.17 | 7.46 | 7.13
19/05/2020 14:30:00 | 0.9 | 4.3 | 4.5 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 328.83 | 230.46 | 261.29 | 258.16 | 6.51 | 6.99 | 6.68
19/05/2020 14:35:00 | 1.2 | 5.4 | 4.7 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 368.99 | 255.78 | 280.91 | 258.01 | 6.98 | 7.45 | 6.9
19/05/2020 14:40:00 | 0.9 | 4.5 | 4.7 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 368.43 | 253.67 | 285.31 | 257.86 | 6.16 | 6.66 | 5.96
19/05/2020 14:45:00 | 1.1 | 5.1 | 4.4 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 350.38 | 238.29 | 270.13 | 257.99 | 6.9 | 7.42 | 6.82
19/05/2020 14:50:00 | 1.1 | 4 | 3.9 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 361.74 | 249.69 | 281.15 | 258.16 | 6.1 | 6.36 | 5.92
19/05/2020 14:55:00 | 0.7 | 5.3 | 4.6 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 346.46 | 239.61 | 268.78 | 259.1 | 7.24 | 7.65 | 7.08
19/05/2020 15:00:00 | 0.8 | 4.3 | 4 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 336.99 | 235.49 | 261.78 | 259.45 | 6.72 | 6.96 | 6.15
19/05/2020 15:05:00 | 1.2 | 4.6 | 4.3 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 1.3 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 365.42 | 249.85 | 283.84 | 258.67 | 6.75 | 7 | 6.39
19/05/2020 15:10:00 | 0.5 | 4.8 | 4.4 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 375.15 | 257.78 | 290.34 | 258.68 | 7.03 | 7.38 | 6.83
19/05/2020 15:15:00 | 1.1 | 5.3 | 4.5 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 360.06 | 248.52 | 277.96 | 259.12 | 7.65 | 8.07 | 7.53
19/05/2020 15:20:00 | 1.2 | 7.3 | 5.1 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 297.54 | 196.61 | 231.93 | 259.8 | 8.85 | 9.53 | 8.69
19/05/2020 15:25:00 | 0.7 | 5.1 | 4.7 | 0.3 | 1.1 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 364.02 | 250.7 | 283.32 | 258.86 | 7.29 | 7.53 | 7.03
19/05/2020 15:30:00 | 0.8 | 4.5 | 4.4 | 0.3 | 1.1 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 360.5 | 243.71 | 279.97 | 258.38 | 6.73 | 7.17 | 6.56
19/05/2020 15:35:00 | 0.9 | 5.1 | 4.4 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 380.03 | 259.59 | 295.49 | 258.88 | 6.86 | 7.26 | 6.92
19/05/2020 15:40:00 | 0.6 | 3.4 | 3.8 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 397.68 | 260.47 | 305.86 | 258.27 | 5.43 | 5.9 | 5.42
19/05/2020 15:45:00 | 0.7 | 4.2 | 4.5 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.2 | 375.5 | 254.87 | 292.79 | 258.41 | 6.03 | 6.47 | 6.22
19/05/2020 15:50:00 | 0.4 | 5.1 | 4.6 | 0.3 | 1 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 351.41 | 243.47 | 268.02 | 259.42 | 6.86 | 7.46 | 6.97
19/05/2020 15:55:00 | 0.9 | 4.4 | 4.7 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 356.29 | 242.14 | 281.88 | 259.35 | 6.6 | 6.96 | 6.56
19/05/2020 16:00:00 | 0.4 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 337.6 | 226.68 | 262.54 | 259.42 | 6.47 | 6.93 | 6.28
19/05/2020 16:05:00 | 0.5 | 4.8 | 4.5 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 335.06 | 229.55 | 260.26 | 260.28 | 6.8 | 7.26 | 6.86
19/05/2020 16:10:00 | 0.7 | 4.2 | 4.1 | 0.2 | 1 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 360.86 | 247.56 | 280.72 | 259.63 | 6.43 | 6.82 | 6.23
19/05/2020 16:15:00 | 0.9 | 4.8 | 4.4 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 364.88 | 251.25 | 290.73 | 260.14 | 6.58 | 6.92 | 6.53
19/05/2020 16:20:00 | 1.1 | 4.3 | 4.5 | 0.3 | 1.1 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 368.14 | 246.42 | 285.04 | 259.65 | 6.78 | 6.73 | 6.33
19/05/2020 16:25:00 | 0.7 | 3 | 3.9 | 0.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 429.82 | 295.24 | 332.39 | 258.5 | 4.96 | 5.08 | 4.83
19/05/2020 16:30:00 | 0.4 | 3.6 | 4.2 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 393.22 | 261.37 | 307.04 | 259.15 | 5.61 | 5.87 | 5.64
19/05/2020 16:35:00 | 0.4 | 3.6 | 4 | 0.2 | 1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 364.18 | 248.95 | 283.07 | 259.92 | 5.86 | 5.95 | 5.69
19/05/2020 16:40:00 | 0.9 | 5 | 4.7 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.2 | 354.18 | 243.7 | 276.74 | 260.57 | 7.03 | 7.4 | 7
19/05/2020 16:45:00 | 0.8 | 4.2 | 4.3 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 348.86 | 241.28 | 272.76 | 260.49 | 6.95 | 7.08 | 6.7
19/05/2020 16:50:00 | 0.5 | 4.2 | 4.6 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 372.45 | 247.05 | 282.73 | 260.84 | 6.24 | 6.54 | 6.2
19/05/2020 16:55:00 | 0.9 | 5 | 4.6 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 342.62 | 240.68 | 269.94 | 261.09 | 6.89 | 7.08 | 6.77
19/05/2020 17:00:00 | 0.3 | 2.7 | 3.6 | 0.2 | 0.9 | 1 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 443.36 | 308.19 | 346.11 | 259.62 | 4.79 | 4.96 | 4.85
19/05/2020 17:05:00 | 0.2 | 2.6 | 3.9 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 438.1 | 296.05 | 341.12 | 259.92 | 4.87 | 4.97 | 5.1
19/05/2020 17:10:00 | 0.4 | 3 | 3.7 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 435.15 | 298.68 | 342.65 | 260.76 | 4.66 | 4.84 | 4.87
19/05/2020 17:15:00 | 0.4 | 3.2 | 3.8 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 383.92 | 253.76 | 303.45 | 261.31 | 5.22 | 5.4 | 5.37
19/05/2020 17:20:00 | 0.7 | 4.3 | 4.4 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 362.06 | 246.94 | 281.49 | 262.07 | 6.66 | 6.61 | 6.56
19/05/2020 17:25:00 | 1.2 | 4.1 | 4.4 | 0.4 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 365.78 | 250.45 | 280.48 | 262.18 | 6.84 | 6.91 | 6.5
19/05/2020 17:30:00 | 0.7 | 3.6 | 4.2 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 374.8 | 258.72 | 294.9 | 262.28 | 5.87 | 5.73 | 5.79
19/05/2020 17:35:00 | 0.7 | 4.4 | 4.1 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 369.34 | 253.33 | 290.88 | 262.56 | 6.19 | 6.05 | 6.1
19/05/2020 17:40:00 | 0.7 | 4.1 | 4 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 355.97 | 245.41 | 277.07 | 262.47 | 6.11 | 6.48 | 5.97
19/05/2020 17:45:00 | 0.7 | 4.1 | 4.3 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 354.62 | 229.95 | 266.86 | 264.58 | 6.4 | 6.54 | 6.22
19/05/2020 17:50:00 | 0.5 | 3.6 | 4.2 | 0.1 | 1 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 334.46 | 228.66 | 262.2 | 263.92 | 5.87 | 6.16 | 5.86
19/05/2020 17:55:00 | 0.5 | 3.6 | 4.2 | 0.2 | 1 | 1.4 | 0.3 | 1.7 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 352.7 | 240.18 | 286.94 | 263.92 | 5.81 | 5.98 | 5.94
19/05/2020 18:00:00 | 0.7 | 4.1 | 4.2 | 0.2 | 1.1 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 331.23 | 228.77 | 263.36 | 264.47 | 6.72 | 6.67 | 6.64
19/05/2020 18:05:00 | 1.1 | 8 | 5.7 | 0.4 | 1.5 | 2.1 | 0 | 2.4 | 2.3 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 254.75 | 162.73 | 203.31 | 265.67 | 10.26 | 10.66 | 9.9
19/05/2020 18:10:00 | 1 | 7.8 | 5.8 | 0.4 | 1.4 | 2 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 242.93 | 157.94 | 191.91 | 266.02 | 10.4 | 10.76 | 10.06
19/05/2020 18:15:00 | 0.5 | 7.1 | 5.5 | 0.3 | 1.1 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 2 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 254.61 | 169.57 | 202.47 | 265.64 | 9.36 | 9.74 | 9.31
19/05/2020 18:20:00 | 0.5 | 7.4 | 5.9 | 0.1 | 1 | 2.2 | 0.1 | 3.2 | 2.3 | 0.4 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 257.63 | 171.64 | 204.04 | 264.88 | 10.06 | 10.54 | 10.28
19/05/2020 18:25:00 | 0.4 | 6.9 | 6.1 | 0.3 | 1.6 | 2.5 | 0.2 | 3.2 | 2.9 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 248.86 | 164.6 | 194.4 | 264.92 | 9.83 | 10.38 | 9.81
19/05/2020 18:30:00 | 0.4 | 7.2 | 5.8 | 0.2 | 1.7 | 2 | 0.3 | 2.8 | 2.4 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 241.25 | 161.03 | 190.25 | 265.46 | 10.18 | 10.78 | 10.23
19/05/2020 18:35:00 | 0.7 | 6.2 | 5.6 | 0.3 | 1.6 | 2.1 | 0.1 | 3.4 | 2.7 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 247.62 | 163.57 | 194.57 | 265.21 | 9.03 | 9.7 | 9.14
19/05/2020 18:40:00 | 0.5 | 7.5 | 6.4 | 0.2 | 1.3 | 2.3 | 0.1 | 2.7 | 1.8 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 276.53 | 186.01 | 217.31 | 264.49 | 10.11 | 10.74 | 10.07
19/05/2020 18:45:00 | 0.5 | 7.1 | 5.6 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 2.2 | 2 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 296.69 | 199.54 | 237.74 | 263.8 | 9.03 | 9.54 | 9.19
19/05/2020 18:50:00 | 0.5 | 7.5 | 5.6 | 0.2 | 1.4 | 2 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 293.98 | 199.88 | 232.95 | 264.15 | 9.45 | 10.1 | 9.48
19/05/2020 18:55:00 | 0.3 | 5.8 | 5.4 | 0.2 | 1.4 | 1.9 | 0.2 | 2.3 | 2 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 278.05 | 183.09 | 225.16 | 264.3 | 9.29 | 9.63 | 9.33
19/05/2020 19:00:00 | 0.2 | 6 | 5 | 0.2 | 1.3 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 2 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 290.21 | 188.19 | 229.28 | 264.41 | 8.7 | 9.23 | 8.78
19/05/2020 19:05:00 | 0.4 | 5.9 | 4.6 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 2.1 | 2 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 299.46 | 195.71 | 239.3 | 264.2 | 8.3 | 8.53 | 8.31
19/05/2020 19:10:00 | 0.5 | 5.7 | 5.3 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 296.35 | 195.47 | 231.73 | 264.4 | 8.06 | 8.52 | 8.03
19/05/2020 19:15:00 | 0.7 | 7.4 | 5.7 | 0.2 | 1.2 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 281.94 | 181.64 | 219.64 | 264.45 | 8.89 | 9.3 | 8.96
19/05/2020 19:20:00 | 0.6 | 6.9 | 5.4 | 0.2 | 1.2 | 2 | 0.2 | 2.2 | 1.7 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 276.99 | 191.23 | 220.7 | 265.42 | 9.12 | 9.8 | 8.93
19/05/2020 19:25:00 | 0.7 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 1.4 | 2 | 0.2 | 2.3 | 1.8 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 309.15 | 207.97 | 245.08 | 264.65 | 9.43 | 9.9 | 9.34
19/05/2020 19:30:00 | 0.1 | 6.3 | 5.6 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 2 | 2.1 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 301.74 | 200.58 | 238.07 | 265.02 | 8.44 | 9.01 | 8.34
19/05/2020 19:35:00 | 0.3 | 6.1 | 5.4 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 0.2 | 2.3 | 2 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 309.09 | 204.82 | 244.35 | 264.54 | 8.48 | 9.1 | 8.2
19/05/2020 19:40:00 | 0.7 | 6.2 | 5.5 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 2 | 2.1 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 297.66 | 198.88 | 238.39 | 265.15 | 8.86 | 9.23 | 8.73
19/05/2020 19:45:00 | 0.6 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 287.28 | 193.04 | 229.25 | 265.69 | 9.46 | 9.86 | 9.48
19/05/2020 19:50:00 | 0.6 | 6.7 | 5.7 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 2.3 | 2 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 288.96 | 198 | 229.46 | 266.03 | 8.83 | 9.61 | 8.81
19/05/2020 19:55:00 | 0.8 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 0 | 2 | 1.7 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 309.89 | 208.82 | 256.67 | 265.23 | 8.56 | 9.25 | 8.46
19/05/2020 20:00:00 | 0.4 | 6.3 | 5.6 | 0.2 | 1.4 | 1.9 | 0.1 | 2.4 | 1.8 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 306.22 | 207.17 | 244.97 | 265.7 | 8.89 | 9.43 | 8.89
19/05/2020 20:05:00 | 0.9 | 7 | 5.5 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.2 | 316.9 | 210.24 | 244.72 | 266.06 | 9.25 | 9.69 | 9.33
19/05/2020 20:10:00 | 0.5 | 5.7 | 5.1 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 324.54 | 220.16 | 250.42 | 266.19 | 7.99 | 8.43 | 7.73
19/05/2020 20:15:00 | 0.6 | 8.5 | 6.3 | 0 | 1.7 | 2.3 | 0.2 | 2.7 | 2.3 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 251.15 | 162.2 | 200.72 | 267.24 | 10.58 | 11.35 | 10.98
19/05/2020 20:20:00 | 1.6 | 11.1 | 7.7 | 0.4 | 1.6 | 2.3 | 0.1 | 2.8 | 2.2 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 219.71 | 151.65 | 177.32 | 268.4 | 14.12 | 14.79 | 13.84
19/05/2020 20:25:00 | 1.8 | 10.2 | 6.8 | 0.2 | 1.6 | 2.7 | 0 | 2.9 | 2.3 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 234.86 | 156.43 | 194.01 | 267.14 | 13.53 | 13.76 | 12.6
19/05/2020 20:30:00 | 2.2 | 11.2 | 6.7 | 0.4 | 1.5 | 2.4 | 0.2 | 2.8 | 2.1 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 219.7 | 153.28 | 176.01 | 268.19 | 14.68 | 14.81 | 13.43
19/05/2020 20:35:00 | 2 | 10.6 | 7.1 | 0.3 | 1.3 | 2.4 | 0.3 | 2.6 | 2.2 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 230.85 | 152.13 | 171.86 | 269.25 | 13.46 | 13.5 | 12.53
19/05/2020 20:40:00 | 1.9 | 10.1 | 6.4 | 0.2 | 1.4 | 2.3 | 0.1 | 2.8 | 1.9 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 237.52 | 166.44 | 193.86 | 268.66 | 13.25 | 13.39 | 12.15
19/05/2020 20:45:00 | 0.9 | 5.4 | 4.6 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 286.42 | 198.42 | 230.75 | 267.87 | 8.11 | 8.39 | 7.42
19/05/2020 20:50:00 | 0.6 | 5.7 | 4.9 | 0.2 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 323.18 | 211.37 | 244.29 | 266.36 | 7.88 | 8.26 | 7.42
19/05/2020 20:55:00 | 1.8 | 8.6 | 6.2 | 0.3 | 1.6 | 2.2 | 0.3 | 2.7 | 2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 257.02 | 171 | 204.36 | 265.26 | 11.36 | 11.56 | 10.77
19/05/2020 21:00:00 | 2.5 | 10.9 | 6.8 | 0.3 | 1.2 | 2.1 | 0.2 | 2.1 | 2 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 237.09 | 161.63 | 186.56 | 264.86 | 13.79 | 13.87 | 12.79
19/05/2020 21:05:00 | 1.7 | 10.5 | 6.3 | 0.3 | 1.3 | 2.6 | 0.1 | 2.8 | 2.1 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 217.82 | 152.37 | 174.07 | 264.89 | 13.56 | 13.59 | 12.23
19/05/2020 21:10:00 | 2.2 | 10.4 | 6.4 | 0.2 | 1.3 | 2 | 0.1 | 2 | 1.7 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 239.62 | 165.49 | 190.36 | 264.45 | 13.05 | 13.23 | 12.4
19/05/2020 21:15:00 | 2.3 | 10.1 | 6.3 | 0.3 | 1.2 | 2.1 | 0.1 | 2.6 | 2 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 243.55 | 163.45 | 189.71 | 264.48 | 12.37 | 12.8 | 11.56
19/05/2020 21:20:00 | 2.2 | 10.2 | 6.6 | 0.4 | 1.4 | 2.2 | 0.2 | 2.3 | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 239.5 | 163.17 | 190.39 | 264.56 | 12.9 | 13.09 | 11.92
19/05/2020 21:25:00 | 2.6 | 11.6 | 6.3 | 0.4 | 1.4 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 1.7 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 225.38 | 153.82 | 170.16 | 264.78 | 14.03 | 13.82 | 12.76
19/05/2020 21:30:00 | 1 | 10.1 | 6.2 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 234.67 | 159 | 188.31 | 265.33 | 12.37 | 12.56 | 11.76
19/05/2020 21:35:00 | 1 | 6 | 5.3 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 287.98 | 193.4 | 228.59 | 264.53 | 9 | 9.11 | 8.83
19/05/2020 21:40:00 | 0.4 | 6.4 | 4.9 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 302.91 | 203.37 | 240.23 | 264.62 | 8.21 | 8.31 | 8.06
19/05/2020 21:45:00 | 1.9 | 11.3 | 6.6 | 0.3 | 1.6 | 2.1 | 0.2 | 2.4 | 2 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 205.3 | 140.51 | 165.57 | 266.38 | 14.61 | 14.19 | 13.13
19/05/2020 21:50:00 | 1.1 | 12.8 | 8.2 | 0.2 | 1.6 | 2.9 | 0.5 | 2.5 | 2 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 165.23 | 111.41 | 131.66 | 267.04 | 15.61 | 15.69 | 15.45
19/05/2020 21:55:00 | 1.1 | 9.3 | 5.9 | 0.3 | 1.2 | 2.5 | 0.2 | 2.8 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 195.23 | 131.05 | 154.87 | 266.37 | 12.39 | 12.06 | 11.1
19/05/2020 22:00:00 | 0.9 | 9 | 6.2 | 0.2 | 1.8 | 2.7 | 0.2 | 2.8 | 2 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 203.55 | 134.86 | 161.79 | 266.03 | 11.8 | 11.78 | 10.83
19/05/2020 22:05:00 | 1.7 | 10 | 6 | 0.3 | 2.9 | 1.7 | 0.4 | 2.2 | 2 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 192.16 | 129.29 | 156.38 | 266.24 | 13.33 | 13.06 | 11.32
19/05/2020 22:10:00 | 0.6 | 4 | 4.2 | 0.1 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 271.71 | 182.56 | 213.89 | 264.66 | 6.24 | 6.26 | 5.72
19/05/2020 22:15:00 | 0.6 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 285.1 | 194.11 | 228.01 | 264.88 | 7.04 | 7.17 | 6.49
19/05/2020 22:20:00 | 0.6 | 5.2 | 4.5 | 0.1 | 1.8 | 1.3 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 296.58 | 199.91 | 234.91 | 264.05 | 7.2 | 7.43 | 6.96
19/05/2020 22:25:00 | 1 | 6.4 | 5.1 | 0.3 | 1.8 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 234.51 | 153.02 | 186.74 | 265.48 | 9.03 | 9.4 | 8.33
19/05/2020 22:30:00 | 2.5 | 9.9 | 5.4 | 0.2 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 225.74 | 159.05 | 180.6 | 266.26 | 11.57 | 11.8 | 10.95
19/05/2020 22:35:00 | 0.5 | 8.7 | 5.8 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 225.23 | 156.97 | 181.72 | 265.9 | 10.7 | 10.8 | 10.46
19/05/2020 22:40:00 | 0.6 | 8.9 | 5.7 | 0.1 | 2.2 | 1.7 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.2 | 245.01 | 162.33 | 185.68 | 265.31 | 10.32 | 11.06 | 10.33
19/05/2020 22:45:00 | 1.4 | 10.1 | 6.2 | 0.1 | 2.3 | 2.1 | 0.4 | 2 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.3 | 238.22 | 164.38 | 188.8 | 265.92 | 12.1 | 12.77 | 12.44
19/05/2020 22:50:00 | 1.3 | 11.8 | 6.5 | 0.1 | 2.4 | 1.9 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 232.69 | 160.35 | 183.41 | 265.95 | 12.63 | 13.38 | 12.65
19/05/2020 22:55:00 | 1.2 | 9.9 | 6.5 | 0.1 | 2.1 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 232.62 | 161.6 | 186.69 | 266.49 | 11.91 | 12.37 | 11.9
19/05/2020 23:00:00 | 0.4 | 5.2 | 5 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 324.62 | 219.98 | 255.44 | 264.04 | 7.12 | 7.58 | 7.16
19/05/2020 23:05:00 | 0.5 | 5.1 | 4.7 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 316.94 | 214.11 | 249.4 | 264.73 | 7.53 | 7.73 | 7.58
19/05/2020 23:10:00 | 0.2 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 327.01 | 221.36 | 259.81 | 264.49 | 7.42 | 7.72 | 7.45
19/05/2020 23:15:00 | 1.6 | 9.5 | 5.5 | 0 | 2.4 | 2 | 0.3 | 1.7 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 211.63 | 151.27 | 179.8 | 266.81 | 11.56 | 12.27 | 11.46
19/05/2020 23:20:00 | 1.4 | 9.3 | 5.8 | 0.2 | 2.9 | 2 | 0.2 | 1 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 234.24 | 156.49 | 178.99 | 266.46 | 11.73 | 12.51 | 11.34
19/05/2020 23:25:00 | 1.2 | 10 | 5.4 | 0.1 | 2.3 | 1.8 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 241.92 | 167.54 | 195.52 | 266.59 | 11.45 | 11.96 | 11.63
19/05/2020 23:30:00 | 1.1 | 9.4 | 5.8 | 0.1 | 2.3 | 1.8 | 0.4 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 234.9 | 161.37 | 187.12 | 266.48 | 11.04 | 11.63 | 11.22
19/05/2020 23:35:00 | 2 | 9.8 | 5.5 | 0.4 | 2.2 | 1.9 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 225.04 | 156.37 | 180.06 | 266.71 | 11.89 | 12.51 | 10.78
19/05/2020 23:40:00 | 2 | 10.2 | 5.9 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.1 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 222.3 | 162.62 | 176.14 | 265.77 | 12.12 | 12.33 | 11.27
19/05/2020 23:45:00 | 1.6 | 8.1 | 4.8 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 247.47 | 172.31 | 198.51 | 264.86 | 9.8 | 10.08 | 9.06
19/05/2020 23:50:00 | 1.3 | 9.2 | 5.1 | 0.1 | 2 | 1.8 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 233.17 | 165.25 | 188.11 | 267.39 | 10.6 | 10.78 | 10.1
19/05/2020 23:55:00 | 1.2 | 9.6 | 5.7 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 244.5 | 166.6 | 195.85 | 267.64 | 11.05 | 11.66 | 11.45
20/05/2020 0:00:00 | 0.4 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.2 | 293.98 | 196.53 | 234.44 | 266.3 | 6.86 | 7.43 | 7.03
20/05/2020 0:05:00 | 0.6 | 4.8 | 4.5 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 311.02 | 212.71 | 252.53 | 266.94 | 6.63 | 7.16 | 7.03
20/05/2020 0:10:00 | 1.3 | 6.8 | 4.7 | 0.2 | 1.9 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 280.99 | 187.46 | 225.12 | 266.99 | 8.56 | 8.99 | 8.24
20/05/2020 0:15:00 | 0.5 | 3.6 | 3.7 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 300.13 | 205.04 | 251.31 | 266.57 | 6.74 | 6.69 | 6.26
20/05/2020 0:20:00 | 1.2 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 333.73 | 222.16 | 273.73 | 266.34 | 6.98 | 7.23 | 6.66
20/05/2020 0:25:00 | 0.8 | 4.9 | 4 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 339.74 | 232.28 | 273.28 | 266.94 | 6.63 | 6.8 | 6.46
20/05/2020 0:30:00 | 0.6 | 4.3 | 3.8 | 0 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 341.14 | 224.89 | 257.72 | 266.55 | 5.97 | 6.13 | 5.86
20/05/2020 0:35:00 | 0.7 | 5.4 | 4.1 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 297.5 | 196.28 | 238.9 | 266.8 | 7.03 | 7.48 | 6.88
20/05/2020 0:40:00 | 0.7 | 4.6 | 3.9 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 324.37 | 222.51 | 259.76 | 266.32 | 6.4 | 6.82 | 6.52
20/05/2020 0:45:00 | 0.6 | 5 | 4 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 317.36 | 218.97 | 252.5 | 266.05 | 6.76 | 7.11 | 6.53
20/05/2020 0:50:00 | 1.4 | 7.2 | 4.9 | 0 | 1.4 | 1.9 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 224.21 | 151.98 | 178.62 | 268 | 9.61 | 9.5 | 9.14
20/05/2020 0:55:00 | 1.3 | 8.9 | 4.8 | 0.1 | 1.5 | 2.2 | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 228.54 | 150.65 | 179.96 | 268.1 | 10.29 | 10.2 | 9.96
20/05/2020 1:00:00 | 1.1 | 7.9 | 4.8 | 0.1 | 1.8 | 2 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 240.42 | 162.58 | 192.8 | 268.07 | 9.62 | 9.73 | 8.85
20/05/2020 1:05:00 | 0.7 | 4.7 | 4 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 305.58 | 206.88 | 245.43 | 266.7 | 6.43 | 6.56 | 6.22
20/05/2020 1:10:00 | 0.5 | 4.2 | 3.7 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 305.57 | 205.69 | 243.05 | 266.19 | 5.86 | 5.93 | 5.53
20/05/2020 1:15:00 | 0.5 | 2.6 | 3.7 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 381.23 | 254.91 | 305.05 | 264.61 | 4.63 | 4.96 | 5.05
20/05/2020 1:20:00 | 0.3 | 4 | 3.9 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 341.1 | 236 | 269.97 | 264.96 | 5.99 | 6.16 | 6.03
20/05/2020 1:25:00 | 0.2 | 4 | 4.1 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 352.37 | 245.62 | 278.95 | 265.47 | 5.62 | 6.02 | 5.79
20/05/2020 1:30:00 | 0.4 | 6.1 | 5 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 285.06 | 192.9 | 227.44 | 266.44 | 7.48 | 7.93 | 7.95
20/05/2020 1:35:00 | 0.4 | 3.8 | 4.2 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 354.24 | 251.34 | 283.03 | 265.57 | 5.64 | 6.1 | 5.97
20/05/2020 1:40:00 | 0.3 | 5.1 | 5 | 0 | 1.4 | 2 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 275.55 | 189.79 | 218.14 | 266.96 | 7.09 | 7.48 | 7.47
20/05/2020 1:45:00 | 0.4 | 3.7 | 4.2 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 355.63 | 245.27 | 280.8 | 266.07 | 5.74 | 5.87 | 5.82
20/05/2020 1:50:00 | 0.4 | 3.6 | 4.2 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 351.68 | 243.17 | 279.83 | 265.47 | 5.63 | 5.93 | 5.62
20/05/2020 1:55:00 | 0.3 | 4.1 | 4.6 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 349.17 | 236.8 | 269.86 | 265.99 | 6.13 | 6.29 | 6.35
20/05/2020 2:00:00 | 0.2 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.3 | 354.42 | 245.51 | 281.73 | 266.25 | 5.86 | 6.25 | 6.18
20/05/2020 2:05:00 | 0.3 | 3.6 | 4.2 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 349.66 | 243.64 | 279.52 | 266.11 | 5.54 | 5.82 | 5.63
20/05/2020 2:10:00 | 0.2 | 3.3 | 3.8 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 362.42 | 252.22 | 289.03 | 265.57 | 5.43 | 5.56 | 5.41
20/05/2020 2:15:00 | 0.2 | 3.3 | 4 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 358.14 | 246.96 | 286.24 | 265.74 | 5.35 | 5.53 | 5.61
20/05/2020 2:20:00 | 0.4 | 3.5 | 4.2 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 359.87 | 245.62 | 285.06 | 265.35 | 5.52 | 5.64 | 5.53
20/05/2020 2:25:00 | 0.4 | 1.5 | 3.3 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 439.9 | 295.35 | 347.03 | 264.24 | 3.85 | 4.1 | 4
20/05/2020 2:30:00 | 0.5 | 1.6 | 3.4 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 1 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 384.08 | 253.04 | 302.51 | 264.66 | 4.71 | 4.91 | 4.74
20/05/2020 2:35:00 | 0.6 | 2.7 | 4 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.1 | 344.94 | 224.92 | 281.85 | 265.37 | 4.94 | 5.36 | 5.04
20/05/2020 2:40:00 | 0.4 | 3.3 | 4 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 297.7 | 202.66 | 238.11 | 267.19 | 5.78 | 5.93 | 5.84
20/05/2020 2:45:00 | 0.4 | 3.6 | 4.4 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.2 | 318.32 | 217.72 | 255.12 | 266.58 | 5.94 | 6.28 | 6.11
20/05/2020 2:50:00 | 0.4 | 3.4 | 4.5 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.1 | 334.67 | 226.52 | 268.22 | 265.62 | 6.13 | 6.16 | 6.18
20/05/2020 2:55:00 | 0.5 | 1.9 | 3.3 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 400.4 | 266.47 | 317.4 | 264.58 | 4.3 | 4.43 | 4.4
20/05/2020 3:00:00 | 0.6 | 2.4 | 4 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 349.81 | 225.82 | 276.97 | 265.44 | 4.96 | 5.16 | 5.16
20/05/2020 3:05:00 | 0.5 | 3.6 | 3.9 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.2 | 320.43 | 214.28 | 255.72 | 266.32 | 5.77 | 5.93 | 5.74
20/05/2020 3:10:00 | 0.4 | 3.3 | 4.5 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 335.98 | 224.67 | 266.86 | 265.26 | 5.8 | 5.93 | 5.9
20/05/2020 3:15:00 | 0.2 | 3.6 | 4.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 2.1 | 2 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 302.5 | 206.77 | 241.37 | 266.46 | 6.48 | 6.72 | 6.48
20/05/2020 3:20:00 | 0.3 | 3.8 | 4.6 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.2 | 320.21 | 213.11 | 252.02 | 266.12 | 6.02 | 6.29 | 6.26
20/05/2020 3:25:00 | 0.3 | 3.3 | 4.2 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.2 | 321.39 | 214.93 | 255.77 | 266.21 | 5.6 | 5.85 | 5.76
20/05/2020 3:30:00 | 0.4 | 4.3 | 4.8 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 268.38 | 172.66 | 213.3 | 267.07 | 8.19 | 8.38 | 8.03
20/05/2020 3:35:00 | 0.5 | 2.7 | 3.6 | 0.3 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 311.06 | 210.3 | 250.75 | 266.9 | 4.94 | 5.1 | 4.82
20/05/2020 3:40:00 | 0.9 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 337.15 | 230.71 | 284.26 | 266.59 | 5.98 | 6.2 | 6.05
20/05/2020 3:45:00 | 0.5 | 3.4 | 4 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 333.9 | 226.46 | 266.2 | 266.44 | 5.56 | 5.67 | 5.37
20/05/2020 3:50:00 | 0.5 | 3.3 | 3.8 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 342.67 | 233.85 | 273.42 | 265.77 | 5.6 | 5.62 | 5.42
20/05/2020 3:55:00 | 0.3 | 2.5 | 3.7 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 343.55 | 230.16 | 273.05 | 265.89 | 5.5 | 5.36 | 5.06
20/05/2020 4:00:00 | 0.6 | 3.4 | 4.1 | 0 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 341.02 | 235.53 | 271.11 | 266.17 | 5.58 | 5.7 | 5.52
20/05/2020 4:05:00 | 0.5 | 3.2 | 3.9 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 344.69 | 232.45 | 273.07 | 265.37 | 5.86 | 5.89 | 5.59
20/05/2020 4:10:00 | 0.4 | 2.7 | 4 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 326.94 | 218.14 | 259.5 | 265.74 | 5.43 | 5.55 | 5.36
20/05/2020 4:15:00 | 0.3 | 2.1 | 3.6 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 343.36 | 233.74 | 274.2 | 265.45 | 4.83 | 5.05 | 4.76
20/05/2020 4:20:00 | 0.7 | 3.1 | 4 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 346.51 | 239.47 | 277.01 | 266.39 | 5.26 | 5.35 | 5.26
20/05/2020 4:25:00 | 0.5 | 2.8 | 4 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.1 | 340.74 | 235.89 | 269.8 | 265.68 | 5.06 | 5.15 | 5.1
20/05/2020 4:30:00 | 0.3 | 2.3 | 3.9 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 341.94 | 236.22 | 281.72 | 265.52 | 5.2 | 5.16 | 5.06
20/05/2020 4:35:00 | 0.4 | 3 | 4 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 361.92 | 240.47 | 279.57 | 264.47 | 5.56 | 5.6 | 5.36
20/05/2020 4:40:00 | 0.4 | 3.4 | 4.1 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 359.26 | 245.51 | 285.62 | 264.85 | 5.68 | 5.88 | 5.55
20/05/2020 4:45:00 | 0.4 | 1.5 | 3.7 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 435.63 | 290.65 | 334.43 | 263.5 | 4.36 | 4.46 | 4.55
20/05/2020 4:50:00 | 0.3 | 1.3 | 3.6 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 1 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 438 | 293.48 | 344.77 | 262.7 | 3.9 | 4.01 | 3.94
20/05/2020 4:55:00 | 0.2 | 2.6 | 4 | 0.2 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 346.05 | 235.92 | 275.03 | 265.09 | 4.95 | 5.06 | 4.86
20/05/2020 5:00:00 | 0.6 | 3.2 | 4.3 | 0.2 | 1.5 | 1 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 349.46 | 238.38 | 277.45 | 264.45 | 5.72 | 5.8 | 5.59
20/05/2020 5:05:00 | 0.4 | 2.7 | 4 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 353.06 | 240.44 | 279.71 | 264.34 | 5.26 | 5.5 | 5.28
20/05/2020 5:10:00 | 0.2 | 2.9 | 3.8 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 366.69 | 246.84 | 288.56 | 263.63 | 4.86 | 4.85 | 4.71
20/05/2020 5:15:00 | 0.3 | 3.1 | 3.9 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.1 | 349.09 | 238.31 | 276.6 | 264.07 | 5.33 | 5.43 | 5.23
20/05/2020 5:20:00 | 0.3 | 2.6 | 4.1 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 370.61 | 257.39 | 291.82 | 264.18 | 4.98 | 4.98 | 4.9
20/05/2020 5:25:00 | 0.4 | 3.4 | 4.2 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 1 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 355.44 | 247.88 | 294.59 | 263.22 | 5.3 | 5.47 | 5.28
20/05/2020 5:30:00 | 0.8 | 4 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 354.21 | 248.24 | 280.08 | 263.87 | 5.52 | 5.83 | 5.62
20/05/2020 5:35:00 | 0.7 | 4 | 3.9 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 341.01 | 239.94 | 270.41 | 264.32 | 5.64 | 5.63 | 5.54
20/05/2020 5:40:00 | 0.6 | 3.1 | 3.7 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 318.99 | 221.9 | 253.03 | 265.49 | 5.01 | 5.06 | 4.93
20/05/2020 5:45:00 | 0.7 | 5.2 | 4.5 | 0.1 | 1 | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 280.38 | 188.83 | 222.4 | 265.72 | 7.2 | 7.28 | 6.82
20/05/2020 5:50:00 | 0.7 | 5.2 | 4.9 | 0.3 | 1.3 | 1.8 | 0.5 | 2 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 252.46 | 168.51 | 202.87 | 266.24 | 6.62 | 6.87 | 7.12
20/05/2020 5:55:00 | 0.6 | 5.6 | 5 | 0.3 | 1 | 1.8 | 0.3 | 1.7 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.3 | 261.17 | 169.98 | 208.44 | 266.33 | 8 | 8.26 | 8.3
20/05/2020 6:00:00 | 0.4 | 4 | 4.5 | 0.3 | 1 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 311.33 | 216.56 | 251.5 | 266.29 | 6.29 | 6.66 | 6.52
20/05/2020 6:05:00 | 0.4 | 4.5 | 4.4 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 1 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 325.78 | 222.73 | 258.36 | 264.8 | 6.6 | 6.86 | 6.73
20/05/2020 6:10:00 | 1 | 5.2 | 4.4 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 379.25 | 265.47 | 294.48 | 263.44 | 6.51 | 6.96 | 6.63
20/05/2020 6:15:00 | 0.2 | 3.2 | 3.5 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 448.78 | 304.24 | 350.09 | 261.14 | 4.71 | 4.99 | 4.89
20/05/2020 6:20:00 | 0.4 | 3.6 | 3.9 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 399.55 | 271.69 | 315.5 | 261.17 | 5.43 | 5.7 | 5.46
20/05/2020 6:25:00 | 0.5 | 4.3 | 3.9 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 374.43 | 263.81 | 296.06 | 261.64 | 5.83 | 6.11 | 5.84
20/05/2020 6:30:00 | 0.5 | 4.7 | 4.2 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 372.08 | 259.41 | 291.42 | 261.86 | 6.01 | 6.34 | 6.01
20/05/2020 6:35:00 | 1 | 5.1 | 4.1 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 372.58 | 257.08 | 291.95 | 261.87 | 6.7 | 6.89 | 6.68
20/05/2020 6:40:00 | 0.6 | 5.6 | 4.3 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 392.59 | 264.98 | 300.02 | 262.84 | 7.26 | 7.18 | 7.16
20/05/2020 6:45:00 | 0.7 | 5 | 4.2 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 365.34 | 255.83 | 285.06 | 262.87 | 6.73 | 6.74 | 6.55
20/05/2020 6:50:00 | 0.8 | 5.8 | 4.6 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 359.86 | 251.01 | 282.7 | 262.63 | 7.72 | 7.81 | 7.67
20/05/2020 6:55:00 | 0.4 | 5.2 | 4.4 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 380.13 | 267.74 | 296.41 | 261.76 | 6.64 | 7.01 | 6.63
20/05/2020 7:00:00 | 1.3 | 5.2 | 4.8 | 0 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 353.09 | 243.22 | 272.7 | 262.16 | 7.33 | 7.42 | 7.22
20/05/2020 7:05:00 | 0.8 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 353.22 | 245.43 | 277 | 260.68 | 6.76 | 7.06 | 6.67
20/05/2020 7:10:00 | 0.4 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 356.66 | 247.36 | 277.93 | 260.75 | 6.69 | 6.89 | 6.76
20/05/2020 7:15:00 | 0.3 | 2.1 | 3.6 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 475.78 | 320.85 | 366.58 | 257.02 | 4.09 | 4.35 | 4.28
20/05/2020 7:20:00 | 0.4 | 1.8 | 3.5 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 450.74 | 299.99 | 349.15 | 258.25 | 4.12 | 4.26 | 4.29
20/05/2020 7:25:00 | 0.4 | 1.6 | 3.4 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 452.03 | 300.9 | 343.63 | 259.52 | 3.96 | 4.13 | 4.1
20/05/2020 7:30:00 | 0.2 | 1.5 | 2.9 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 458.45 | 303.31 | 352.9 | 258.07 | 3.69 | 3.9 | 3.71
20/05/2020 7:35:00 | 0.2 | 2 | 3.5 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 1 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 468.86 | 315.37 | 363.61 | 258.16 | 4.2 | 4.49 | 4.38
20/05/2020 7:40:00 | 0.2 | 3.4 | 3.6 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 469.52 | 314.35 | 358.94 | 258.63 | 4.97 | 5.09 | 5.1
20/05/2020 7:45:00 | 0.6 | 3.3 | 4 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 450.26 | 301.8 | 346.03 | 258.01 | 5.31 | 5.58 | 5.49
20/05/2020 7:50:00 | 0.2 | 3.6 | 3.9 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 418.48 | 275.78 | 323.63 | 257.83 | 5.1 | 5.6 | 5.5
20/05/2020 7:55:00 | 0.6 | 4.5 | 4.4 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 376.94 | 254.6 | 292.93 | 258.86 | 6.46 | 6.88 | 7
20/05/2020 8:00:00 | 0.2 | 4.4 | 4.6 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 349.74 | 232.81 | 270.56 | 258.15 | 6.02 | 6.38 | 6.56
20/05/2020 8:05:00 | 0.4 | 3 | 3.8 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1.6 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 351.12 | 236.32 | 272.07 | 259.19 | 5.08 | 5.65 | 5.56
20/05/2020 8:10:00 | 0.1 | 3 | 4.2 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 416.72 | 286.1 | 318.74 | 256.83 | 4.94 | 5.43 | 5.47
20/05/2020 8:15:00 | 0.2 | 2.8 | 4.1 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 432.4 | 292.21 | 333.61 | 256.59 | 4.81 | 5.3 | 5.34
20/05/2020 8:20:00 | 0.2 | 3.2 | 4 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 442.03 | 297.52 | 341.4 | 256.85 | 4.7 | 5.13 | 5.23
20/05/2020 8:25:00 | 0.2 | 2.6 | 3.6 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 451.79 | 299.09 | 336.25 | 256.4 | 4.3 | 4.66 | 4.77
20/05/2020 8:30:00 | 0.1 | 2.9 | 3.5 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 458.11 | 296.8 | 348.28 | 255.69 | 4.28 | 4.67 | 4.74
20/05/2020 8:35:00 | 0.4 | 3 | 4.1 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 401.55 | 264 | 310.89 | 256.09 | 4.77 | 5.36 | 5.37
20/05/2020 8:40:00 | 0.4 | 4 | 4.6 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.2 | 364.38 | 246.68 | 282.43 | 256.95 | 6.14 | 6.68 | 6.58
20/05/2020 8:45:00 | 0.3 | 3.3 | 4 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 370.21 | 251.19 | 285.84 | 257.09 | 5.47 | 5.96 | 5.89
20/05/2020 8:50:00 | 0.3 | 3.5 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 363.63 | 246.32 | 280.81 | 256.98 | 5.62 | 6.22 | 6.19
20/05/2020 8:55:00 | 0.2 | 3.9 | 4.6 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 356.74 | 242.86 | 274.12 | 256.65 | 6.06 | 6.57 | 6.51
20/05/2020 9:00:00 | 0.7 | 4 | 4.6 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 359.55 | 241.88 | 277.46 | 256.66 | 5.94 | 6.32 | 6.34
20/05/2020 9:05:00 | 0.5 | 3.1 | 4.1 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 359.7 | 240.09 | 276.11 | 256.27 | 4.95 | 5.24 | 5.26
20/05/2020 9:10:00 | 0.2 | 2.2 | 3.6 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 456.51 | 301.89 | 348.67 | 254.93 | 4.23 | 4.55 | 4.48
20/05/2020 9:15:00 | 0.3 | 2.4 | 3.5 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 464.05 | 311.98 | 353.89 | 254.37 | 4.32 | 4.57 | 4.58
20/05/2020 9:20:00 | 0.1 | 2 | 3.9 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0 | 1 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 433.94 | 288.6 | 330.69 | 253.85 | 4.36 | 4.58 | 4.68
20/05/2020 9:25:00 | 0.2 | 2.1 | 3.2 | 0.2 | 1 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 437.63 | 295.75 | 338.09 | 255.13 | 4.1 | 4.4 | 4.21
20/05/2020 9:30:00 | 0.6 | 2 | 3.4 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 385.71 | 251.77 | 296.04 | 256.76 | 4.3 | 4.66 | 4.53
20/05/2020 9:35:00 | 0.7 | 3.9 | 4.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 378.93 | 259.72 | 292.33 | 256.77 | 5.83 | 6.06 | 6.09
20/05/2020 9:40:00 | 0.5 | 3.8 | 3.9 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 364.26 | 247.26 | 282.65 | 258.78 | 5.42 | 5.9 | 5.54
20/05/2020 9:45:00 | 0.3 | 3.3 | 4 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 383.9 | 250.12 | 297.29 | 257.95 | 5.3 | 5.73 | 5.79
20/05/2020 9:50:00 | 0.3 | 2.5 | 3.6 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 456.58 | 310.19 | 351.68 | 257.01 | 4.3 | 4.59 | 4.63
20/05/2020 9:55:00 | 0.3 | 3.4 | 3.9 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 409.78 | 272.98 | 316.61 | 257.99 | 5.11 | 5.58 | 5.55
20/05/2020 10:00:00 | 0.1 | 2.8 | 3.3 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 458.29 | 311.18 | 353.09 | 256.93 | 4.39 | 4.68 | 4.59
20/05/2020 10:05:00 | 0.2 | 4.2 | 4.1 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 382.72 | 243.81 | 292.93 | 257.53 | 5.49 | 5.92 | 5.94
20/05/2020 10:10:00 | 0.2 | 2.1 | 3.4 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 430.18 | 293.98 | 332 | 257.13 | 4.29 | 4.37 | 4.5
20/05/2020 10:15:00 | 0.8 | 2.3 | 3.4 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 429.9 | 292.2 | 332.32 | 256.24 | 4.11 | 4.33 | 4.28
20/05/2020 10:20:00 | 0.4 | 3.6 | 3.9 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 343.46 | 232.21 | 266.63 | 257.53 | 5.46 | 5.67 | 5.63
20/05/2020 10:25:00 | 0.5 | 4 | 4.4 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 355.47 | 240.12 | 275.54 | 258.23 | 6.32 | 6.49 | 6.55
20/05/2020 10:30:00 | 0.5 | 4.7 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 383.36 | 259.88 | 291.76 | 258.15 | 6.33 | 6.7 | 6.63
20/05/2020 10:35:00 | 0.2 | 2.6 | 3.5 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 458.58 | 305.81 | 351.88 | 256.31 | 4.2 | 4.38 | 4.4
20/05/2020 10:40:00 | 0.3 | 2.5 | 3.3 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 443.76 | 302.81 | 346.06 | 257.47 | 4.33 | 4.48 | 4.43
20/05/2020 10:45:00 | 0.7 | 4.5 | 4.6 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.2 | 378.86 | 261.34 | 294.18 | 259.26 | 6.38 | 6.59 | 6.56
20/05/2020 10:50:00 | 0.5 | 4.6 | 4.3 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 375.18 | 260.57 | 292.46 | 259.19 | 6.38 | 6.56 | 6.65
20/05/2020 10:55:00 | 0.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 348.75 | 239.43 | 273.89 | 259.36 | 6.73 | 6.82 | 6.83
20/05/2020 11:00:00 | 0.8 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 372.22 | 253.81 | 290.84 | 258.61 | 6.36 | 6.2 | 6.42
20/05/2020 11:05:00 | 0.3 | 3.2 | 4.5 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 385.94 | 259.02 | 296.95 | 259.27 | 5.46 | 5.73 | 5.68
20/05/2020 11:10:00 | 0.5 | 3.7 | 4 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 372.19 | 257.18 | 300.44 | 260.03 | 5.5 | 5.81 | 5.78
20/05/2020 11:15:00 | 0.1 | 3.3 | 4.3 | 0.2 | 1.4 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 331.15 | 221.03 | 251.26 | 260.52 | 5.84 | 6 | 6.26
20/05/2020 11:20:00 | 0.3 | 4.6 | 4.7 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 337.52 | 230.23 | 262.85 | 259.46 | 6.48 | 6.7 | 7.11
20/05/2020 11:25:00 | 0.7 | 5 | 4.9 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 348.34 | 233.86 | 263.55 | 260.7 | 6.76 | 7.04 | 7.16
20/05/2020 11:30:00 | 0.3 | 4.3 | 4.8 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 343.55 | 233.21 | 268.69 | 261.51 | 6.39 | 6.67 | 6.93
20/05/2020 11:35:00 | 0.7 | 4.7 | 4.8 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 332.42 | 228.64 | 262.72 | 261.22 | 6.78 | 7.09 | 7.41
20/05/2020 11:40:00 | 0.3 | 4.1 | 4.5 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 341.54 | 237.11 | 278.06 | 261.11 | 6.16 | 6.36 | 6.56
20/05/2020 11:45:00 | 0.1 | 1.7 | 3.7 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 429.23 | 291.46 | 333.33 | 258.95 | 4.29 | 4.41 | 4.78
20/05/2020 11:50:00 | 0.2 | 2 | 3.5 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 447.62 | 297.64 | 347 | 258.98 | 4.29 | 4.45 | 4.63
20/05/2020 11:55:00 | 0.2 | 2.5 | 3.9 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 451.01 | 301.74 | 348.67 | 258.43 | 4.72 | 4.99 | 5.06
20/05/2020 12:00:00 | 0.3 | 1.8 | 3.7 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 423.38 | 286.8 | 342.52 | 259.06 | 4.49 | 4.7 | 4.92
20/05/2020 12:05:00 | 0.5 | 1.7 | 3.2 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 431.22 | 285.15 | 329.86 | 258.79 | 3.92 | 4.2 | 4.34
20/05/2020 12:10:00 | 0.7 | 2.2 | 3.9 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 385.55 | 254.43 | 300.09 | 258.93 | 4.61 | 5.08 | 5.25
20/05/2020 12:15:00 | 0.3 | 3.5 | 4.8 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.2 | 363.49 | 246.36 | 283.59 | 259.58 | 5.81 | 6.23 | 6.62
20/05/2020 12:20:00 | 0.3 | 3.6 | 4.5 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 364.74 | 241.08 | 284.39 | 260.03 | 5.8 | 6.37 | 6.44
20/05/2020 12:25:00 | 0.4 | 3.1 | 4.6 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 355.15 | 237.9 | 276.8 | 259.82 | 5.36 | 5.69 | 6.01
20/05/2020 12:30:00 | 0.8 | 2.8 | 4.4 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 359.44 | 240.83 | 280.01 | 259.7 | 5.11 | 5.7 | 5.91
20/05/2020 12:35:00 | 0.4 | 2.1 | 3.9 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 455.95 | 301.21 | 365.78 | 257.66 | 4.36 | 4.82 | 4.92
20/05/2020 12:40:00 | 0.7 | 1.9 | 3.9 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 434.83 | 291.12 | 339.03 | 257.97 | 4.34 | 4.74 | 5.01
20/05/2020 12:45:00 | 0.4 | 1.6 | 3.6 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 443.68 | 295.94 | 342.68 | 257.56 | 4.08 | 4.43 | 4.58
20/05/2020 12:50:00 | 0.6 | 2.1 | 3.7 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.2 | 446.37 | 298.38 | 342.77 | 257.82 | 4.47 | 4.85 | 5.06
20/05/2020 12:55:00 | 0.6 | 1.5 | 3.4 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 427.68 | 285.61 | 337.59 | 257.92 | 4.05 | 4.46 | 4.73
20/05/2020 13:00:00 | 0.2 | 2 | 3.6 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 436.59 | 291.79 | 340.39 | 258.17 | 4.13 | 4.5 | 4.73
20/05/2020 13:05:00 | 0.6 | 2 | 3.7 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 438.58 | 293.28 | 338.55 | 259.57 | 4.25 | 4.6 | 4.79
20/05/2020 13:10:00 | 0.4 | 2.5 | 3.9 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 435.02 | 291.77 | 339.09 | 259.25 | 4.65 | 4.95 | 5.31
20/05/2020 13:15:00 | 0.2 | 2.2 | 3.9 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 424.08 | 287.97 | 331 | 259.93 | 4.59 | 4.94 | 5.06
20/05/2020 13:20:00 | 0.3 | 2.2 | 3.5 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 447.71 | 301.93 | 345.98 | 259.41 | 4.17 | 4.42 | 4.55
20/05/2020 13:25:00 | 0.3 | 2.1 | 3.6 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 451.47 | 305.46 | 344.64 | 259.74 | 4.26 | 4.36 | 4.57
20/05/2020 13:30:00 | 0.3 | 2.2 | 3.2 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 464.46 | 312.61 | 365.99 | 259.29 | 4.16 | 4.4 | 4.43
20/05/2020 13:35:00 | 0.3 | 1.8 | 3.4 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 445.52 | 306.17 | 354.57 | 259.91 | 3.87 | 3.97 | 4.23
20/05/2020 13:40:00 | 0.3 | 2.4 | 3.7 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 425.66 | 278.68 | 328.38 | 259.44 | 4.63 | 4.82 | 5.09
20/05/2020 13:45:00 | 0.4 | 3.5 | 4.3 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 357.57 | 240.42 | 275.25 | 261.41 | 5.4 | 5.68 | 5.78
20/05/2020 13:50:00 | 0.5 | 2.4 | 4 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 372.46 | 244.39 | 291.57 | 261.62 | 4.92 | 5.15 | 5.31
20/05/2020 13:55:00 | 0.7 | 2.8 | 4.1 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1.4 | 1.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 338.53 | 233.31 | 270.84 | 262.33 | 5.62 | 5.7 | 6.18
20/05/2020 14:00:00 | 0.4 | 2.1 | 4.2 | 0.1 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 294.77 | 203.3 | 232.92 | 263.34 | 4.95 | 5.45 | 5.5
20/05/2020 14:05:00 | 0.6 | 3.1 | 3.9 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 318.22 | 222.73 | 249.81 | 263.02 | 5.54 | 5.93 | 5.86
20/05/2020 14:10:00 | 0.4 | 3.6 | 3.7 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 365.97 | 254.32 | 295.7 | 261.82 | 5.36 | 5.63 | 5.62
20/05/2020 14:15:00 | 0.3 | 1.7 | 3 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 448.9 | 305.87 | 353.3 | 260.99 | 3.46 | 3.62 | 3.8
20/05/2020 14:20:00 | 0.4 | 2.3 | 3.4 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 442.1 | 300.18 | 344.85 | 260.71 | 4.36 | 4.54 | 4.69
20/05/2020 14:25:00 | 0.2 | 1.9 | 3.7 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 451.76 | 302.77 | 352.33 | 260.29 | 4.16 | 4.55 | 4.6
20/05/2020 14:30:00 | 0.5 | 2.7 | 3.4 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 401.3 | 263.95 | 309.16 | 260.82 | 4.5 | 4.91 | 4.82
20/05/2020 14:35:00 | 0.3 | 4.3 | 4 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 378.27 | 257.69 | 292.45 | 261.57 | 5.76 | 6.21 | 6.17
20/05/2020 14:40:00 | 0.8 | 3.3 | 3.7 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 357.12 | 246.06 | 280.69 | 262.69 | 5.1 | 5.45 | 5.1
20/05/2020 14:45:00 | 0.4 | 2.2 | 3.3 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 350.34 | 245.23 | 272.97 | 262.26 | 4.28 | 4.76 | 4.41
20/05/2020 14:50:00 | 0.4 | 4.2 | 4.4 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 340.56 | 236.98 | 268.13 | 262.84 | 5.74 | 6.23 | 5.83
20/05/2020 14:55:00 | 0.6 | 4.4 | 4.6 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 355.97 | 252.01 | 281.8 | 262.51 | 6.4 | 6.9 | 6.63
20/05/2020 15:00:00 | 0.7 | 4.3 | 4.2 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 328.86 | 230.04 | 264.97 | 263.87 | 6.23 | 6.71 | 6.26
20/05/2020 15:05:00 | 0.6 | 4.9 | 4.7 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 338.45 | 233.55 | 268.63 | 262.74 | 6.75 | 7.26 | 6.98
20/05/2020 15:10:00 | 0.7 | 3.9 | 4.4 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 326.03 | 222.18 | 256.18 | 263.09 | 6.15 | 6.46 | 6.33
20/05/2020 15:15:00 | 0.8 | 5.2 | 5 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 303.71 | 195.33 | 230.47 | 262.53 | 7.42 | 7.91 | 7.58
20/05/2020 15:20:00 | 0.5 | 3.6 | 4.4 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 0.1 | 2 | 1.7 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 323.22 | 222.87 | 256.22 | 262.27 | 6.27 | 6.7 | 6.37
20/05/2020 15:25:00 | 0.5 | 3.1 | 4.5 | 0.2 | 1 | 1.3 | 0.1 | 1.9 | 2 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 326.51 | 222.27 | 254.61 | 262.27 | 6.06 | 6.33 | 6.12
20/05/2020 15:30:00 | 0.8 | 5.4 | 5.2 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 2 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 260.82 | 174.17 | 206.85 | 263.6 | 7.94 | 8.46 | 8.01
20/05/2020 15:35:00 | 0.3 | 3.1 | 4.3 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.2 | 2 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 336.32 | 229.87 | 266.49 | 262.61 | 5.56 | 5.91 | 5.86
20/05/2020 15:40:00 | 0.4 | 2.1 | 4 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0 | 1.9 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 360.18 | 243.68 | 281.92 | 261.11 | 5.03 | 5.14 | 5.2
20/05/2020 15:45:00 | 0.6 | 3.1 | 4 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 319.66 | 217.58 | 253.35 | 262.24 | 5.98 | 6.09 | 6.18
20/05/2020 15:50:00 | 0.4 | 3.6 | 3.9 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 351.47 | 241.24 | 276.9 | 261.56 | 5.65 | 6.1 | 5.87
20/05/2020 15:55:00 | 0.5 | 3.9 | 4.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0.1 | 336.77 | 231.06 | 262.72 | 261.31 | 6.44 | 6.89 | 6.93
20/05/2020 16:00:00 | 0.5 | 3.9 | 4.3 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0 | 343.39 | 235.27 | 272.98 | 262.11 | 6.07 | 6.45 | 6.49
20/05/2020 16:05:00 | 0.5 | 2.9 | 4.1 | 0.2 | 1 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 342.9 | 231.27 | 268.84 | 262.04 | 5.66 | 5.93 | 6.08
20/05/2020 16:10:00 | 0.7 | 4.1 | 4.4 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.9 | 1.7 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 330.11 | 226.69 | 258.21 | 262.47 | 6.4 | 6.66 | 6.83
20/05/2020 16:15:00 | 0.5 | 4 | 4.3 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0 | 324.58 | 221.12 | 252.17 | 262.44 | 6.25 | 6.68 | 6.55
20/05/2020 16:20:00 | 0.5 | 4.3 | 4.5 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 361.23 | 245.63 | 274.1 | 262.02 | 6.47 | 6.76 | 7.06
20/05/2020 16:25:00 | 0.7 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 338.61 | 233.26 | 260.99 | 262.8 | 6.29 | 6.7 | 6.83
20/05/2020 16:30:00 | 0.7 | 3.8 | 4.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 331.97 | 232.17 | 274.42 | 263.33 | 6.34 | 6.44 | 6.62
20/05/2020 16:35:00 | 0.9 | 4.7 | 4.5 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 355.47 | 248.18 | 277.78 | 263.64 | 6.82 | 7.13 | 7.17
20/05/2020 16:40:00 | 0.4 | 3.7 | 4 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 364.35 | 249.54 | 287.24 | 263.42 | 5.7 | 5.95 | 5.93
20/05/2020 16:45:00 | 1 | 4.4 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 329.12 | 224.55 | 260.34 | 264.4 | 6.35 | 6.36 | 6.32
20/05/2020 16:50:00 | 0.6 | 3.6 | 4 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 350.7 | 243.07 | 273.16 | 264.73 | 5.93 | 5.86 | 5.94
20/05/2020 16:55:00 | 0.5 | 4.3 | 4.1 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 368.22 | 254.24 | 292.5 | 265.23 | 6.5 | 6.57 | 6.55
20/05/2020 17:00:00 | 0.4 | 4.3 | 4.1 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 340.27 | 231.96 | 269.6 | 265.77 | 6.23 | 6.32 | 6.14
20/05/2020 17:05:00 | 0.3 | 2.3 | 3.3 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 415.76 | 286.21 | 338.88 | 264.6 | 4.3 | 4.52 | 4.43
20/05/2020 17:10:00 | 0.2 | 3.4 | 3.9 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.1 | 1 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 413.39 | 275.59 | 321.94 | 265.66 | 4.93 | 5.25 | 5.36
20/05/2020 17:15:00 | 0.2 | 3.3 | 3.8 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 415.15 | 269.48 | 325.48 | 262.88 | 5.1 | 5.51 | 5.41
20/05/2020 17:20:00 | 0.2 | 3.9 | 4.1 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.1 | 358.26 | 236.8 | 283.62 | 263.74 | 6.08 | 6.56 | 6.52
20/05/2020 17:25:00 | 0.4 | 5.2 | 4.8 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 339.12 | 232.23 | 269.58 | 264.49 | 7.14 | 7.78 | 7.46
20/05/2020 17:30:00 | 1 | 5.7 | 5.1 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.1 | 335.25 | 232.9 | 270.55 | 265.21 | 7.62 | 8.39 | 7.8
20/05/2020 17:35:00 | 0.9 | 5.8 | 5 | 0.2 | 1.1 | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 323.28 | 221.71 | 260.2 | 265.19 | 7.51 | 8.1 | 7.55
20/05/2020 17:40:00 | 0.6 | 4.9 | 4.7 | 0.2 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.1 | 331.25 | 227.84 | 264.09 | 265.51 | 7.15 | 7.57 | 7.37
20/05/2020 17:45:00 | 0.9 | 5.2 | 4.6 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 327.62 | 224.71 | 265.31 | 265.89 | 7.13 | 7.54 | 7.23
20/05/2020 17:50:00 | 0.5 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 400.98 | 275.58 | 324.3 | 264.35 | 5.4 | 5.59 | 5.65
20/05/2020 17:55:00 | 0.6 | 5.5 | 4.7 | 0.2 | 1 | 1.4 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 353.87 | 244.97 | 281.81 | 265.55 | 7.09 | 7.5 | 7.33
20/05/2020 18:00:00 | 0.5 | 5.4 | 4.8 | 0.2 | 1 | 1.4 | 0.2 | 2.1 | 1.6 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 318.37 | 219.56 | 254.1 | 264.98 | 7.56 | 8.01 | 7.54
20/05/2020 18:05:00 | 0.6 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.2 | 315.6 | 216.04 | 255.48 | 266.01 | 6.92 | 7.31 | 7.01
20/05/2020 18:10:00 | 0.6 | 4 | 4.4 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 2.3 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 302.96 | 208.52 | 241.46 | 266.69 | 6.73 | 7.06 | 6.66
20/05/2020 18:15:00 | 0.3 | 4.4 | 4.3 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.1 | 346.88 | 224.5 | 276.1 | 265.08 | 6.13 | 6.73 | 6.21
20/05/2020 18:20:00 | 0.3 | 6.8 | 5.8 | 0.3 | 1.3 | 2.3 | 0.4 | 3 | 2.2 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.1 | 261.9 | 171.26 | 207.84 | 266.72 | 9.14 | 9.95 | 9.42
20/05/2020 18:25:00 | 0.8 | 10.2 | 7.1 | 0.4 | 1.5 | 2.6 | 0.2 | 2.8 | 2.7 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 214.37 | 135.58 | 169.94 | 266.52 | 12.48 | 13.54 | 12.84
20/05/2020 18:30:00 | 1.2 | 13.5 | 8.1 | 0.4 | 1.4 | 3.3 | 0.7 | 3.5 | 3 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 177.84 | 119.55 | 141.77 | 266.94 | 16.05 | 16.97 | 16.34
20/05/2020 18:35:00 | 1.2 | 11.7 | 7.1 | 0.4 | 1.2 | 2.6 | 0.6 | 3.7 | 2.7 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 182.42 | 123.13 | 147.92 | 267.16 | 16.01 | 16.85 | 16.32
20/05/2020 18:40:00 | 1.3 | 12.9 | 7.9 | 0.1 | 1 | 2.9 | 0.4 | 2.7 | 2.3 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 216.27 | 141.48 | 159.03 | 266.83 | 14.63 | 15.85 | 15.81
20/05/2020 18:45:00 | 2 | 12.8 | 7.3 | 0.5 | 1.5 | 3.1 | 0.3 | 4.5 | 2.9 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 163.04 | 115.01 | 132.16 | 267.23 | 13.88 | 14.88 | 14.45
20/05/2020 18:50:00 | 2.4 | 13.3 | 8.5 | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 0.2 | 2 | 2.3 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 216.62 | 153.32 | 170.66 | 266.23 | 14.75 | 15.78 | 15.33
20/05/2020 18:55:00 | 2.7 | 13.4 | 7.8 | 0.6 | 1 | 2.1 | 0.3 | 1.9 | 1.7 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 205.46 | 153.75 | 173.91 | 267.31 | 16.35 | 16.46 | 15.8
20/05/2020 19:00:00 | 2.3 | 11.5 | 6.5 | 0.4 | 0.8 | 1.8 | 0.4 | 1.7 | 1.4 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 239.31 | 169.95 | 191.31 | 266.72 | 13.34 | 13.72 | 12.97
20/05/2020 19:05:00 | 2.5 | 11.4 | 6.9 | 0.3 | 1.1 | 2 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 245.78 | 174.78 | 204.98 | 266.48 | 13.32 | 13.76 | 13.05
20/05/2020 19:10:00 | 2.5 | 11.4 | 7.1 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 254.4 | 180.31 | 203.48 | 266.73 | 13.48 | 13.94 | 12.91
20/05/2020 19:15:00 | 2.1 | 10.5 | 6.6 | 0.3 | 0.9 | 2 | 0.4 | 1.7 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 260.69 | 182.84 | 209.12 | 266.14 | 12.58 | 12.86 | 12.63
20/05/2020 19:20:00 | 1.6 | 9.6 | 6.3 | 0.4 | 0.9 | 1.7 | 0.3 | 2.2 | 1.8 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.2 | 250.78 | 174.53 | 194.56 | 266.16 | 11.48 | 11.86 | 11.04
20/05/2020 19:25:00 | 2 | 9.9 | 6.7 | 0.3 | 1 | 1.8 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 244.74 | 175.69 | 207.39 | 266.1 | 12.21 | 12.43 | 12.02
20/05/2020 19:30:00 | 2.5 | 10.8 | 6.6 | 0.3 | 1.2 | 1.9 | 0.3 | 1.7 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 236.1 | 161.26 | 186.22 | 266.16 | 13.43 | 13.54 | 12.85
20/05/2020 19:35:00 | 2.6 | 11.5 | 7 | 0.3 | 1.2 | 2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 242.9 | 172.13 | 190.95 | 266.58 | 13.16 | 13.36 | 13.09
20/05/2020 19:40:00 | 1.2 | 6.5 | 4.7 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 342.43 | 235.68 | 274.17 | 264.08 | 8 | 8.36 | 8.09
20/05/2020 19:45:00 | 0.2 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 391.66 | 268.92 | 313.74 | 263.74 | 5.96 | 6.5 | 6.27
20/05/2020 19:50:00 | 0.5 | 3.8 | 4 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 356.66 | 246.92 | 280.44 | 265.14 | 5.45 | 5.78 | 5.7
20/05/2020 19:55:00 | 0.6 | 3.9 | 4.1 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 346.02 | 237.43 | 275.56 | 264.54 | 6.36 | 6.66 | 6.31
20/05/2020 20:00:00 | 0.7 | 3.6 | 3.9 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 349.28 | 241.86 | 276.98 | 265.3 | 5.6 | 5.9 | 5.86
20/05/2020 20:05:00 | 0.8 | 5.2 | 5 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.2 | 365.46 | 265.6 | 299.03 | 265.23 | 7.03 | 7.31 | 7.15
20/05/2020 20:10:00 | 0.6 | 5.2 | 4.8 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 370.08 | 263.94 | 294.12 | 264.97 | 7.32 | 7.56 | 7.65
20/05/2020 20:15:00 | 1 | 5.8 | 5.1 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 340.11 | 244.12 | 271.52 | 266.54 | 7.2 | 7.49 | 7.26
20/05/2020 20:20:00 | 0.6 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 355.42 | 246.72 | 286.89 | 265.47 | 6.61 | 6.67 | 6.7
20/05/2020 20:25:00 | 1 | 5.1 | 4.7 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 342.02 | 239.09 | 273.44 | 265.82 | 7.13 | 7.33 | 7.33
20/05/2020 20:30:00 | 0.8 | 4.2 | 4.5 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 354.72 | 242.49 | 282.91 | 265.7 | 6.4 | 6.46 | 6.43
20/05/2020 20:35:00 | 0.7 | 4.4 | 4.2 | 0.1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 344.34 | 237.32 | 276.67 | 267.05 | 6.17 | 6.37 | 6.45
20/05/2020 20:40:00 | 0.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 344.53 | 235.98 | 282.79 | 267.19 | 5.95 | 6.11 | 6.11
20/05/2020 20:45:00 | 1 | 5.5 | 4.8 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 312.74 | 215.98 | 258.45 | 268.11 | 7.26 | 7.25 | 6.93
20/05/2020 20:50:00 | 1.5 | 5.7 | 4.6 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 322.96 | 226.36 | 262.14 | 268.52 | 7.8 | 8.16 | 7.62
20/05/2020 20:55:00 | 0.8 | 5.1 | 4.7 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 324.37 | 224.94 | 260.76 | 268.44 | 7.53 | 7.6 | 7.54
20/05/2020 21:00:00 | 0.9 | 4.9 | 4.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 322.18 | 223.76 | 260.54 | 268.01 | 6.69 | 6.9 | 6.63
20/05/2020 21:05:00 | 0.5 | 3.1 | 4.1 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 318.46 | 215.92 | 255.8 | 266.83 | 5.11 | 5.34 | 5.33
20/05/2020 21:10:00 | 0.5 | 3.7 | 4.2 | 0.2 | 0.9 | 1 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 333.63 | 230.31 | 267.95 | 266.83 | 5.59 | 5.83 | 5.7
20/05/2020 21:15:00 | 0.9 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 329.44 | 215.24 | 249.1 | 267.05 | 6 | 6.11 | 5.95
20/05/2020 21:20:00 | 0.7 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.2 | 340.43 | 237.1 | 272.66 | 267.51 | 6.28 | 6.64 | 6.34
20/05/2020 21:25:00 | 0.6 | 5 | 4.7 | 0.1 | 1 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 353.73 | 242.95 | 279.77 | 266.79 | 6.94 | 6.98 | 7
20/05/2020 21:30:00 | 0.8 | 5.3 | 4.5 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 360 | 248.41 | 287.37 | 267.78 | 6.96 | 7.26 | 7.03
20/05/2020 21:35:00 | 0.9 | 4.6 | 4.3 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 349.65 | 238.53 | 278.56 | 267.74 | 6.16 | 6.24 | 6.33
20/05/2020 21:40:00 | 0.5 | 4.4 | 4.2 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 336.1 | 240.1 | 281.07 | 268.12 | 6.15 | 6.35 | 6.51
20/05/2020 21:45:00 | 0.8 | 4.9 | 4.4 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 341.44 | 233.48 | 274.53 | 268.1 | 6.65 | 6.9 | 6.8
20/05/2020 21:50:00 | 0.5 | 3.5 | 4.2 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 335.87 | 231.47 | 269.88 | 268.28 | 5.44 | 5.36 | 5.59
20/05/2020 21:55:00 | 1.2 | 4.7 | 4.4 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 299.62 | 209.43 | 244.38 | 269.67 | 6.63 | 6.97 | 6.63
20/05/2020 22:00:00 | 1 | 4.8 | 4.9 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 325.86 | 218.75 | 249.94 | 268.74 | 6.96 | 7.13 | 7.03
20/05/2020 22:05:00 | 0.4 | 5.6 | 4.9 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 306.99 | 213.73 | 246.96 | 269.66 | 7.55 | 7.91 | 7.81
20/05/2020 22:10:00 | 0.2 | 2.5 | 3.7 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 385.49 | 259.32 | 310.26 | 267.6 | 4.81 | 4.97 | 5.2
20/05/2020 22:15:00 | 0.4 | 2.2 | 3.7 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 399.63 | 272.12 | 317.84 | 266.06 | 4.08 | 4.28 | 4.36
20/05/2020 22:20:00 | 0.2 | 2.7 | 3.9 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 388.98 | 267.33 | 306.64 | 265.24 | 4.61 | 4.93 | 5.28
20/05/2020 22:25:00 | 0.2 | 2.3 | 3.8 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 402.75 | 273.88 | 312.55 | 265.63 | 4.6 | 4.8 | 5.05
20/05/2020 22:30:00 | 0.3 | 2.5 | 3.9 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 393.57 | 269.87 | 313.8 | 265.41 | 4.7 | 4.88 | 5.27
20/05/2020 22:35:00 | 0.2 | 2.1 | 3.9 | 0.3 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 382.75 | 261.2 | 306.48 | 265.13 | 4.48 | 4.67 | 4.94
20/05/2020 22:40:00 | 0.4 | 1.8 | 3.9 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 412.59 | 276.65 | 321.83 | 264.67 | 4.13 | 4.36 | 4.55
20/05/2020 22:45:00 | 0.4 | 2.6 | 3.9 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 386.67 | 261.48 | 306.51 | 265.41 | 4.8 | 5 | 5.29
20/05/2020 22:50:00 | 0.3 | 2.3 | 4 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 419.31 | 278.47 | 327.78 | 265.11 | 4.45 | 4.8 | 4.9
20/05/2020 22:55:00 | 0.2 | 2.6 | 4.4 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 1 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.1 | 380.56 | 251.28 | 300.64 | 265.53 | 5 | 5.3 | 5.58
20/05/2020 23:00:00 | 0.6 | 3.9 | 4.9 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 311.78 | 213.12 | 248.72 | 267.51 | 6.79 | 7.27 | 7.2
20/05/2020 23:05:00 | 0.6 | 3.4 | 4.6 | 0.2 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 318.08 | 219.42 | 262.21 | 267.47 | 5.9 | 6.15 | 6.34
20/05/2020 23:10:00 | 0.4 | 2.4 | 4 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 327.57 | 223.97 | 263.52 | 267.96 | 5.07 | 5.48 | 5.55
20/05/2020 23:15:00 | 0.4 | 4.3 | 5.1 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 1.6 | 2 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 312.38 | 215.01 | 246.06 | 268.38 | 6.71 | 6.99 | 7.2
20/05/2020 23:20:00 | 0.5 | 4.3 | 4.9 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.9 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.2 | 313.49 | 216.88 | 254.39 | 268.39 | 6.93 | 7.19 | 7.22
20/05/2020 23:25:00 | 0.7 | 3.5 | 4.8 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 2.2 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.1 | 323.58 | 220.35 | 254.94 | 268.16 | 6.14 | 6.63 | 6.73
20/05/2020 23:30:00 | 0.7 | 4 | 5.2 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 2 | 1.8 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 300.58 | 205.2 | 236.59 | 265.57 | 6.93 | 7.21 | 7.23
20/05/2020 23:35:00 | 0.5 | 4.8 | 5.3 | 0.1 | 1.8 | 1.3 | 0.2 | 1.9 | 1.6 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 307.98 | 206.41 | 240.14 | 264.55 | 6.98 | 7.3 | 7.28
20/05/2020 23:40:00 | 0.7 | 3.8 | 5.1 | 0 | 1.9 | 1.6 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 287.9 | 200.3 | 239.05 | 264.93 | 6.63 | 7.04 | 7.05
20/05/2020 23:45:00 | 0.6 | 1.8 | 4.1 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.1 | 383.46 | 258.44 | 302.38 | 263.48 | 4.86 | 5.01 | 5.25
20/05/2020 23:50:00 | 0.2 | 1.7 | 4.1 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.2 | 350.98 | 230.9 | 277.53 | 263.16 | 5.49 | 5.79 | 5.9
20/05/2020 23:55:00 | 0.4 | 3.4 | 4.5 | 0.1 | 1.8 | 1.1 | 0 | 1.7 | 2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 317.06 | 214.79 | 260.71 | 265.05 | 6.43 | 6.7 | 6.79
21/05/2020 0:00:00 | 0.4 | 3.4 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 328.03 | 219.2 | 258.88 | 262.39 | 5.95 | 5.98 | 6.08
21/05/2020 0:05:00 | 1 | 2.9 | 3.8 | 0.2 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 308.03 | 213.22 | 243.55 | 262.1 | 5 | 5.23 | 4.59
21/05/2020 0:10:00 | 0.5 | 3.4 | 4.1 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 326.19 | 223.01 | 254.43 | 260.91 | 6.05 | 6 | 5.88
21/05/2020 0:15:00 | 0.6 | 3.4 | 4.2 | 0 | 1.6 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 349.39 | 235.4 | 273.11 | 260.51 | 5.83 | 5.96 | 5.64
21/05/2020 0:20:00 | 0.9 | 3.3 | 4.1 | 0.2 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 341.79 | 231.45 | 268.21 | 260.45 | 5.73 | 5.8 | 5.4
21/05/2020 0:25:00 | 0.6 | 3.6 | 4.2 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 340.3 | 231.13 | 264.49 | 261.36 | 5.67 | 5.9 | 5.69
21/05/2020 0:30:00 | 0.6 | 4.3 | 4.6 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.3 | 306 | 210.85 | 240.59 | 261.77 | 6.45 | 6.6 | 6.58
21/05/2020 0:35:00 | 0.3 | 3.6 | 4.2 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.2 | 313.55 | 213.09 | 244.19 | 261.76 | 5.92 | 6.1 | 6.04
21/05/2020 0:40:00 | 0.5 | 3.7 | 4.6 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 1.8 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 310.98 | 210.42 | 242.51 | 261.53 | 6.41 | 6.71 | 6.66
21/05/2020 0:45:00 | 0.8 | 3.3 | 4.5 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 2.3 | 1.8 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 297.5 | 204.55 | 236.23 | 261.61 | 6.49 | 6.88 | 6.73
21/05/2020 0:50:00 | 0.5 | 3 | 4.3 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 2.3 | 2.1 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 315.7 | 212.26 | 245.19 | 260.99 | 6.24 | 6.43 | 6.45
21/05/2020 0:55:00 | 0.7 | 2.8 | 4.5 | 0.2 | 1.2 | 1.8 | 0.1 | 2 | 1.5 | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 321.28 | 214.96 | 250.18 | 260.55 | 5.95 | 6.1 | 5.88
21/05/2020 1:00:00 | 0.5 | 3.1 | 4.3 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 318 | 212.83 | 249.78 | 260.34 | 6.02 | 6.23 | 6.13
21/05/2020 1:05:00 | 0.3 | 2.9 | 4.2 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 314.4 | 215.16 | 246.72 | 260.61 | 5.7 | 6 | 5.76
21/05/2020 1:10:00 | 0.6 | 2.9 | 3.9 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 315.86 | 215.21 | 246.38 | 261.17 | 5.61 | 5.56 | 5.36
21/05/2020 1:15:00 | 0.4 | 2.5 | 3.9 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 325.23 | 218.93 | 251.86 | 261.03 | 5.71 | 5.88 | 5.64
21/05/2020 1:20:00 | 0.8 | 3 | 4 | 0.1 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 327.65 | 223.04 | 256.81 | 261.45 | 5.91 | 5.83 | 5.79
21/05/2020 1:25:00 | 1 | 4.4 | 4.7 | 0.2 | 1.9 | 1.5 | 0 | 2 | 1.9 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 280.11 | 180.61 | 216.91 | 261.7 | 6.81 | 7.28 | 6.93
21/05/2020 1:30:00 | 0.6 | 3.3 | 3.7 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 330.66 | 224.46 | 252.59 | 261.57 | 5.94 | 6 | 5.93
21/05/2020 1:35:00 | 0.6 | 3.4 | 3.9 | 0.1 | 1.7 | 1.1 | 0 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 317.41 | 213.95 | 247.11 | 261.99 | 5.78 | 5.59 | 5.27
21/05/2020 1:40:00 | 1 | 4.1 | 4 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 313.63 | 214.66 | 245.45 | 262.14 | 6.76 | 6.75 | 6.61
21/05/2020 1:45:00 | 1 | 3.6 | 4 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 314.77 | 212.01 | 257.77 | 262.39 | 5.91 | 6.19 | 5.67
21/05/2020 1:50:00 | 0.7 | 5.5 | 4.2 | 0.3 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 288.54 | 192.44 | 227.92 | 262.82 | 7.1 | 7.37 | 7.36
21/05/2020 1:55:00 | 0.7 | 5.6 | 4.5 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 2.3 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 290.75 | 196.12 | 228.65 | 262.61 | 7.73 | 7.88 | 7.36
21/05/2020 2:00:00 | 0.2 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 1.9 | 1.7 | 0.3 | 2 | 1.9 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 271.12 | 167.35 | 210.52 | 262.73 | 7.83 | 7.9 | 7.53
21/05/2020 2:05:00 | 0.8 | 8.2 | 4.9 | 0.1 | 1.6 | 2 | 0.4 | 2.2 | 1.9 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 222.53 | 150.03 | 175.38 | 264.32 | 10.35 | 10.15 | 9.87
21/05/2020 2:10:00 | 1.9 | 11 | 6 | 0.6 | 2.2 | 2.6 | 0.3 | 2.2 | 1.9 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 197.15 | 133.44 | 154.11 | 265.17 | 13.33 | 13.83 | 13.15
21/05/2020 2:15:00 | 2.3 | 9.7 | 5.6 | 0.3 | 2.6 | 2.4 | 0 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.2 | 224.53 | 153.66 | 177.37 | 264.43 | 11.62 | 12.36 | 11.26
21/05/2020 2:20:00 | 1.6 | 10.4 | 5.6 | 0.2 | 2.5 | 2.3 | 0.3 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 223.62 | 152.87 | 177.52 | 264.77 | 11.87 | 12.42 | 11.83
21/05/2020 2:25:00 | 0.5 | 5.5 | 4.3 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 292.64 | 196.14 | 230.14 | 263.13 | 7.18 | 7.3 | 6.98
21/05/2020 2:30:00 | 0.6 | 5.1 | 4.2 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 295.31 | 199.51 | 231.75 | 263.48 | 6.99 | 7.23 | 6.9
21/05/2020 2:35:00 | 0.2 | 4 | 4 | 0.2 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 295.63 | 187.95 | 221.03 | 263.19 | 6.13 | 6.2 | 5.94
21/05/2020 2:40:00 | 0.2 | 4.6 | 4.1 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 297.42 | 196.62 | 226.79 | 263.11 | 6.53 | 6.55 | 6.22
21/05/2020 2:45:00 | 0.6 | 4.6 | 3.7 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 284.98 | 190.97 | 228.7 | 262.98 | 6.41 | 6.45 | 6.3
21/05/2020 2:50:00 | 0.4 | 5.4 | 4.1 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 0 | 1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 287.22 | 196.5 | 227.16 | 263.54 | 7.3 | 7.54 | 6.97
21/05/2020 2:55:00 | 0.4 | 6.5 | 4.9 | 0.2 | 1.9 | 2 | 0.3 | 2.3 | 1.9 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 245.92 | 157.96 | 193.36 | 263.53 | 8.6 | 8.91 | 8.64
21/05/2020 3:00:00 | 0.9 | 9.1 | 5.1 | 0.2 | 2.6 | 2.2 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 213.3 | 146.67 | 168.01 | 264 | 10.63 | 10.96 | 10.05
21/05/2020 3:05:00 | 1.2 | 8.5 | 5.2 | 0.2 | 2.1 | 2 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 232.58 | 157.2 | 183.93 | 264.38 | 10.33 | 10.52 | 10.31
21/05/2020 3:10:00 | 0.6 | 7.5 | 4.6 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 0.3 | 1.6 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 222.91 | 150.9 | 176.1 | 263.77 | 9.1 | 9.36 | 8.38
21/05/2020 3:15:00 | 0.6 | 7.2 | 4.6 | 0.1 | 2.2 | 2 | 0.4 | 1.7 | 1.6 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 224.78 | 152.12 | 178.71 | 263.61 | 9.26 | 9.42 | 9.04
21/05/2020 3:20:00 | 0.3 | 4.4 | 4.1 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 296.46 | 199.78 | 233.52 | 262.4 | 6.3 | 6.26 | 6.07
21/05/2020 3:25:00 | 0.4 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 291.94 | 196.91 | 230.32 | 261.91 | 5.93 | 5.86 | 5.59
21/05/2020 3:30:00 | 0.7 | 5.4 | 4.2 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 2.2 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.1 | 281.28 | 197.54 | 222.75 | 262.73 | 7.67 | 7.8 | 7.35
21/05/2020 3:35:00 | 0.3 | 6.2 | 4.6 | 0.1 | 2.1 | 1.7 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.2 | 264.77 | 172.14 | 206.49 | 262.63 | 7.91 | 8.23 | 7.83
21/05/2020 3:40:00 | 1.6 | 9.3 | 5.5 | 0.2 | 2.3 | 1.8 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 216.42 | 148.54 | 170.73 | 263.78 | 11.53 | 11.98 | 11.02
21/05/2020 3:45:00 | 1.1 | 8.8 | 4.9 | 0.2 | 2 | 2.1 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 226.48 | 149.64 | 170.95 | 263.74 | 10.36 | 10.67 | 10.07
21/05/2020 3:50:00 | 1 | 8.4 | 5.7 | 0.3 | 2.2 | 2.1 | 0.4 | 1.7 | 1.9 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 193.06 | 128.89 | 153.91 | 263.9 | 11.33 | 11.56 | 11.03
21/05/2020 3:55:00 | 1.1 | 9.2 | 5.2 | 0.1 | 2.4 | 1.8 | 0.1 | 2.6 | 2.3 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 194.13 | 131.65 | 155.18 | 264 | 11.52 | 12.06 | 11.31
21/05/2020 4:00:00 | 0.4 | 3.7 | 3.6 | 0.1 | 1.7 | 0.9 | 0 | 2.2 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 275.3 | 179.29 | 214.87 | 261.86 | 5.94 | 6.16 | 5.6
21/05/2020 4:05:00 | 0.5 | 4.7 | 4.3 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 2.8 | 2 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 266.13 | 177.96 | 209.12 | 261.99 | 7.4 | 7.43 | 6.71
21/05/2020 4:10:00 | 0.6 | 4.4 | 4.2 | 0 | 2 | 1.1 | 0.1 | 2.5 | 2.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 264.94 | 175.88 | 207.06 | 262.21 | 6.7 | 6.86 | 6.25
21/05/2020 4:15:00 | 0.2 | 4.9 | 4.3 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 2 | 1.9 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 277.46 | 185.79 | 217.64 | 262.3 | 7.19 | 7.3 | 7.01
21/05/2020 4:20:00 | 0.6 | 4.6 | 4.4 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.2 | 283.89 | 184.9 | 220.86 | 262.23 | 7.03 | 7.16 | 6.64
21/05/2020 4:25:00 | 1.1 | 7.8 | 5.2 | 0.2 | 2.1 | 1.7 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 235.81 | 149.72 | 187.54 | 262.73 | 9.7 | 9.84 | 9.06
21/05/2020 4:30:00 | 1.7 | 9.5 | 6.7 | 0.2 | 2 | 2.3 | 0.1 | 3.3 | 2.6 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 181.9 | 121.29 | 141.35 | 264.02 | 13.39 | 14.12 | 13
21/05/2020 4:35:00 | 0.6 | 9.1 | 5.5 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 0.2 | 2.6 | 2.3 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 217.18 | 146.77 | 170.38 | 263.2 | 10.56 | 11.19 | 10.98
21/05/2020 4:40:00 | 0.4 | 8.3 | 5.6 | 0 | 2 | 2.2 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 224.21 | 152.82 | 177.59 | 262.96 | 10.12 | 10.52 | 10.28
21/05/2020 4:45:00 | 0.8 | 6.5 | 5 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0.2 | 2.1 | 2 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 240.75 | 164.11 | 202.61 | 263.02 | 9.34 | 9.73 | 9.31
21/05/2020 4:50:00 | 0.3 | 4.5 | 4.4 | 0 | 1.9 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.2 | 279.2 | 190.91 | 219.22 | 262.05 | 6.53 | 6.89 | 6.67
21/05/2020 4:55:00 | 0.5 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.3 | 310.67 | 207.96 | 231.58 | 261.04 | 7.02 | 7.27 | 6.93
21/05/2020 5:00:00 | 0.3 | 4.9 | 4.4 | 0 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.3 | 315.65 | 211.95 | 246.37 | 260.46 | 6.86 | 7.22 | 7.11
21/05/2020 5:05:00 | 0.2 | 4.9 | 4.7 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 287.79 | 191.91 | 224.45 | 261.03 | 7.67 | 7.94 | 7.65
21/05/2020 5:10:00 | 0.6 | 2.3 | 4.5 | 0 | 1.5 | 1.2 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.1 | 366.5 | 241.35 | 288.72 | 261.63 | 5.1 | 5.42 | 5.51
21/05/2020 5:15:00 | 0.5 | 3.2 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.2 | 337.86 | 236 | 276.58 | 263.52 | 6.06 | 6.34 | 6.38
21/05/2020 5:20:00 | 0.4 | 2.8 | 3.8 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.2 | 376.98 | 260.21 | 294.04 | 262.89 | 5.2 | 5.23 | 5.15
21/05/2020 5:25:00 | 0.3 | 3.1 | 4.1 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 361.6 | 248.7 | 280.6 | 262.91 | 5.68 | 5.81 | 5.7
21/05/2020 5:30:00 | 0.5 | 3.5 | 4 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 373.34 | 256.42 | 292.33 | 263.32 | 5.64 | 5.68 | 5.46
21/05/2020 5:35:00 | 0.6 | 3.7 | 4 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 345.01 | 241.42 | 271.6 | 263.64 | 6.11 | 6.09 | 5.81
21/05/2020 5:40:00 | 0.4 | 3.4 | 3.8 | 0 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 346.7 | 240.85 | 269.96 | 264.29 | 5.63 | 5.75 | 5.53
21/05/2020 5:45:00 | 0.7 | 4 | 3.9 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.2 | 346.99 | 246.58 | 277.37 | 264.99 | 6.23 | 6.28 | 5.99
21/05/2020 5:50:00 | 0.9 | 5.4 | 4.7 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 0.3 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 269.71 | 181.97 | 215.1 | 266.02 | 7.29 | 7.62 | 7.56
21/05/2020 5:55:00 | 0.6 | 4.5 | 5.2 | 0.1 | 0.8 | 1.8 | 0.2 | 2.4 | 2 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 284.91 | 203.26 | 239.09 | 265.58 | 8.13 | 8.32 | 8.1
21/05/2020 6:00:00 | 0.5 | 4.5 | 4.7 | 0.3 | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 299.33 | 205.21 | 239.66 | 265.32 | 7.31 | 7.44 | 7.07
21/05/2020 6:05:00 | 0.7 | 4.3 | 4.1 | 0.1 | 0.8 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 340.22 | 238.56 | 275.52 | 264.28 | 6.48 | 6.56 | 6.11
21/05/2020 6:10:00 | 0.6 | 3.7 | 3.6 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 362.85 | 251.72 | 289.38 | 264.42 | 5.62 | 5.86 | 5.43
21/05/2020 6:15:00 | 0.8 | 3.6 | 3.4 | 0.2 | 0.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 375.01 | 261.68 | 296.13 | 263.87 | 5.43 | 5.53 | 5.29
21/05/2020 6:20:00 | 0.5 | 3.4 | 3.8 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 364.3 | 256.73 | 291.9 | 263.74 | 5.55 | 5.57 | 5.48
21/05/2020 6:25:00 | 0.7 | 4.1 | 3.9 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 362.34 | 257.13 | 287.95 | 264.07 | 6.13 | 6.35 | 6.06
21/05/2020 6:30:00 | 0.5 | 4.5 | 4.1 | 0.2 | 1 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.3 | 371.3 | 260.85 | 295.95 | 263.72 | 6.13 | 6.6 | 6.28
21/05/2020 6:35:00 | 1 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.2 | 362.08 | 250.33 | 284.35 | 263.78 | 6.26 | 6.5 | 6.38
21/05/2020 6:40:00 | 0.7 | 3.8 | 4.6 | 0.1 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 343.52 | 235.99 | 274.24 | 263.28 | 6.06 | 6.33 | 6.32
21/05/2020 6:45:00 | 0.7 | 4 | 4.4 | 0.2 | 1 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.2 | 348.91 | 238.67 | 278.21 | 263.58 | 6.04 | 6.77 | 6.09
21/05/2020 6:50:00 | 0.4 | 3.9 | 4.6 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.1 | 346.34 | 234 | 272.49 | 264 | 6.23 | 6.73 | 6.56
21/05/2020 6:55:00 | 0.7 | 3 | 3.8 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 342.67 | 234.65 | 270.54 | 263.4 | 5.26 | 5.83 | 5.4
21/05/2020 7:00:00 | 0.2 | 3.4 | 4.6 | 0.1 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 332.98 | 227.34 | 263.42 | 262.34 | 6.03 | 6.24 | 6.09
21/05/2020 7:05:00 | 0.6 | 3.4 | 4.2 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 327.12 | 222.73 | 258.28 | 262.36 | 5.59 | 6.06 | 5.97
21/05/2020 7:10:00 | 0.6 | 3.3 | 5 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 321.55 | 221.92 | 253.97 | 261.93 | 6.46 | 6.67 | 6.63
21/05/2020 7:15:00 | 0.4 | 3.5 | 4.2 | 0.1 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 2.3 | 1.9 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.1 | 295.62 | 203.53 | 240.13 | 261.32 | 6.58 | 6.85 | 6.45
21/05/2020 7:20:00 | 0.8 | 4.5 | 4.7 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.3 | 307.86 | 211.48 | 240.56 | 262.05 | 6.57 | 7.22 | 6.7
21/05/2020 7:25:00 | 0.5 | 4.5 | 4.6 | 0 | 1.5 | 1.2 | 0 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 307.18 | 210.25 | 240.02 | 261.68 | 6.43 | 7.08 | 6.59
21/05/2020 7:30:00 | 0.5 | 3.8 | 4.6 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 315.54 | 212.14 | 247.25 | 261.18 | 5.88 | 6.48 | 6.06
21/05/2020 7:35:00 | 0.6 | 3.1 | 4.6 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.2 | 322.67 | 217.4 | 253.35 | 260.26 | 5.74 | 6.24 | 5.9
21/05/2020 7:40:00 | 0.5 | 4 | 4.6 | 0 | 1.8 | 1.3 | 0 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 310.4 | 209.44 | 243.42 | 259.97 | 6.61 | 7.16 | 6.76
21/05/2020 7:45:00 | 0.7 | 3.3 | 4.3 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0 | 2 | 2.2 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 305.47 | 208.5 | 240.79 | 260.92 | 5.8 | 6.33 | 5.94
21/05/2020 7:50:00 | 0.6 | 2.3 | 3.9 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.2 | 400.8 | 266.25 | 312.52 | 258.46 | 4.64 | 5.11 | 5.12
21/05/2020 7:55:00 | 0.7 | 2.1 | 3.7 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 406.24 | 273.61 | 314.02 | 258.56 | 4.5 | 4.77 | 4.66
21/05/2020 8:00:00 | 0.5 | 2.9 | 4.3 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 362.08 | 239.59 | 283.21 | 260.01 | 5.57 | 5.93 | 5.87
21/05/2020 8:05:00 | 0.4 | 2.2 | 4 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.2 | 406.61 | 273.53 | 317.26 | 259 | 4.5 | 4.96 | 4.9
21/05/2020 8:10:00 | 0.5 | 3.7 | 4.7 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 326.3 | 219.52 | 263.56 | 260.23 | 5.82 | 6.48 | 6.3
21/05/2020 8:15:00 | 0.5 | 3.5 | 4.3 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.2 | 342.42 | 235.52 | 267.3 | 260.02 | 5.71 | 6.31 | 6.04
21/05/2020 8:20:00 | 0.5 | 2.3 | 4.4 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 335.34 | 232.82 | 267.19 | 259.08 | 5.08 | 5.63 | 5.68
21/05/2020 8:25:00 | 0.7 | 1.1 | 3.6 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 1 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 424.9 | 293.03 | 327.31 | 256.74 | 3.93 | 4.38 | 4.24
21/05/2020 8:30:00 | 0.4 | 1.5 | 3.7 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 407.78 | 274.75 | 308.73 | 255.77 | 4.11 | 4.4 | 4.55
21/05/2020 8:35:00 | 0.8 | 1.4 | 3.9 | 0.2 | 1.4 | 1 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 393.31 | 260.84 | 302.61 | 256.73 | 4.42 | 4.99 | 4.96
21/05/2020 8:40:00 | 0.7 | 3 | 4.4 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 339.62 | 237.63 | 272.62 | 257.9 | 5.6 | 5.83 | 6.29
21/05/2020 8:45:00 | 0.4 | 3.2 | 4 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 373.09 | 256.6 | 291.72 | 260.07 | 5.25 | 5.5 | 5.57
21/05/2020 8:50:00 | 0.6 | 2.5 | 4.2 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 353.18 | 240.58 | 275.04 | 259.76 | 4.96 | 5.13 | 5.3
21/05/2020 8:55:00 | 0.4 | 2.6 | 4.1 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 355.66 | 245.33 | 277.52 | 261.47 | 5.1 | 5.33 | 5.22
21/05/2020 9:00:00 | 0.5 | 3.3 | 4.1 | 0 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 1 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 342.99 | 239.17 | 264.21 | 261.44 | 5.51 | 5.76 | 5.79
21/05/2020 9:05:00 | 0.6 | 3.1 | 4.4 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 345.55 | 236.55 | 276.79 | 261.39 | 5.5 | 5.9 | 5.85
21/05/2020 9:10:00 | 0.5 | 1.7 | 3.9 | 0.2 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 416.59 | 281.62 | 318.65 | 259.43 | 4.32 | 4.58 | 4.54
21/05/2020 9:15:00 | 0.4 | 1.7 | 3.4 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 418.75 | 285.94 | 337.92 | 259.86 | 4.09 | 4.38 | 4.38
21/05/2020 9:20:00 | 0.5 | 1.3 | 3.3 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 424.18 | 288.82 | 331.59 | 259.52 | 4.11 | 4.44 | 4.2
21/05/2020 9:25:00 | 0.4 | 1.1 | 3.5 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 418.48 | 279.9 | 317.73 | 259.34 | 3.99 | 4.53 | 4.26
21/05/2020 9:30:00 | 0.4 | 2.4 | 3.7 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 381.36 | 257.22 | 297.05 | 260.02 | 4.66 | 5.15 | 4.93
21/05/2020 9:35:00 | 0.2 | 1.8 | 4 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.7 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 339.63 | 236.83 | 268.45 | 260.6 | 4.33 | 4.87 | 4.52
21/05/2020 9:40:00 | 0.4 | 2.2 | 4.1 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 347.92 | 241.99 | 270.35 | 259.75 | 4.66 | 5.19 | 5.16
21/05/2020 9:45:00 | 0.3 | 2.5 | 4.2 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 329.2 | 228.45 | 255.2 | 259.96 | 5.28 | 5.9 | 5.47
21/05/2020 9:50:00 | 0.4 | 3.3 | 3.9 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.2 | 348.21 | 233.14 | 263.12 | 260 | 5.75 | 6.25 | 5.87
21/05/2020 9:55:00 | 0.3 | 3 | 4.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 363.07 | 243.29 | 279.88 | 259.13 | 5.35 | 5.98 | 5.7
21/05/2020 10:00:00 | 0.6 | 3.1 | 4.3 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.1 | 326.43 | 222.94 | 253.39 | 260.86 | 5.58 | 6.03 | 5.85
21/05/2020 10:05:00 | 0.8 | 4.3 | 4.8 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.1 | 326.69 | 224.25 | 253.71 | 259.83 | 6.74 | 7.13 | 7.01
21/05/2020 10:10:00 | 0.8 | 4.3 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.2 | 347.38 | 242.44 | 270.7 | 260.25 | 6.53 | 6.69 | 6.3
21/05/2020 10:15:00 | 0.5 | 4.1 | 4.3 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 348.3 | 241.76 | 269.42 | 259.89 | 5.98 | 6.41 | 6.13
21/05/2020 10:20:00 | 0.4 | 2.9 | 3.8 | 0.2 | 1.7 | 1 | 0.3 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 336.27 | 230.73 | 259.22 | 259.13 | 5.36 | 5.91 | 5.6
21/05/2020 10:25:00 | 0.3 | 2.3 | 3.6 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 429.92 | 291.19 | 332.76 | 257.51 | 4.62 | 4.83 | 4.76
21/05/2020 10:30:00 | 0.4 | 2.2 | 3.5 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 430.08 | 297.81 | 334.32 | 258.93 | 4.36 | 4.77 | 4.61
21/05/2020 10:35:00 | 0.5 | 2.4 | 3.6 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.1 | 430.72 | 291.45 | 333.77 | 258.41 | 4.48 | 4.75 | 4.6
21/05/2020 10:40:00 | 0.6 | 2.9 | 3.9 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.2 | 403.84 | 269.8 | 305.36 | 258.45 | 4.93 | 5.52 | 5.2
21/05/2020 10:45:00 | 0.5 | 2.6 | 4.1 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 348.69 | 241.1 | 268.02 | 259.14 | 5.26 | 5.6 | 5.23
21/05/2020 10:50:00 | 0.5 | 3.6 | 4.5 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 365.79 | 247.9 | 276.16 | 258.77 | 5.45 | 6.1 | 5.44
21/05/2020 10:55:00 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 0.1 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 349.47 | 241.09 | 267.34 | 259.61 | 5.94 | 6.56 | 5.95
21/05/2020 11:00:00 | 0.4 | 3.2 | 4.2 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 340.72 | 240.99 | 264.92 | 258.89 | 5.36 | 5.86 | 5.46
21/05/2020 11:05:00 | 0.4 | 3.8 | 4.3 | 0.2 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 328.14 | 233.81 | 262.67 | 259.21 | 5.87 | 6.39 | 6.03
21/05/2020 11:10:00 | 0.3 | 3.1 | 4.1 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 327.89 | 228.75 | 266.27 | 258.92 | 5.53 | 6.15 | 5.86
21/05/2020 11:15:00 | 0.5 | 2.6 | 3.7 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 414.4 | 279.91 | 316.81 | 257.31 | 4.64 | 5.16 | 5.03
21/05/2020 11:20:00 | 0.5 | 2.2 | 3.9 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 418.61 | 282.73 | 323.96 | 256.99 | 4.42 | 4.87 | 4.93
21/05/2020 11:25:00 | 0.5 | 1.6 | 3.5 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 396.06 | 263.97 | 305.44 | 257.09 | 4.3 | 4.63 | 4.63
21/05/2020 11:30:00 | 0.7 | 2.4 | 4 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 360.91 | 240.13 | 277.22 | 257.24 | 5.06 | 5.49 | 5.55
21/05/2020 11:35:00 | 0.6 | 3.4 | 4.7 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 340.7 | 233.9 | 254.04 | 258.51 | 5.78 | 6.67 | 6.36
21/05/2020 11:40:00 | 0.3 | 2.8 | 3.8 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 343.82 | 233.98 | 269.34 | 258.71 | 5.39 | 5.73 | 5.79
21/05/2020 11:45:00 | 0.1 | 3.1 | 4.6 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 340.82 | 235.46 | 272.79 | 258.33 | 5.57 | 6.41 | 5.96
21/05/2020 11:50:00 | 0.5 | 3.1 | 4.4 | 0.3 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 328.83 | 225.2 | 255.31 | 258.93 | 5.51 | 6.31 | 5.92
21/05/2020 11:55:00 | 0.2 | 2 | 4.1 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 346.21 | 233.79 | 268.56 | 257.84 | 3.97 | 4.7 | 4.42
21/05/2020 12:00:00 | 0 | 1.1 | 3.6 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 407.62 | 273.48 | 315.36 | 257.31 | 4 | 4.43 | 4.33
21/05/2020 12:05:00 | 0.5 | 1.4 | 3.5 | 0.3 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 412.46 | 281.95 | 320.73 | 257.69 | 3.96 | 4.63 | 4.38
21/05/2020 12:10:00 | 0.3 | 1.2 | 3.9 | 0.2 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 354.05 | 233.55 | 273.45 | 257.87 | 4.3 | 5.07 | 4.81
21/05/2020 12:15:00 | 0.4 | 4.5 | 4.6 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 339.44 | 234.11 | 257.48 | 259.64 | 6.42 | 7.36 | 6.93
21/05/2020 12:20:00 | 0.4 | 4.1 | 4.6 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 340.3 | 235.23 | 263.59 | 258.92 | 5.73 | 6.73 | 6.28
21/05/2020 12:25:00 | 0.3 | 4 | 4.5 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.2 | 364.56 | 249.02 | 279.29 | 258.11 | 6.08 | 6.76 | 6.54
21/05/2020 12:30:00 | 0.4 | 3.3 | 4.4 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 342.27 | 234.46 | 264.03 | 258.07 | 5.71 | 6.48 | 6.04
21/05/2020 12:35:00 | 0.3 | 3.5 | 4.7 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.2 | 357.46 | 243.51 | 273.25 | 257.9 | 5.66 | 6.3 | 6.06
21/05/2020 12:40:00 | 0.3 | 3.8 | 4.6 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 348.59 | 241.39 | 270.34 | 258.89 | 5.78 | 6.42 | 6.18
21/05/2020 12:45:00 | 0.5 | 1.8 | 4.1 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.2 | 1 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 414.19 | 281.53 | 319.42 | 257.02 | 4.5 | 4.89 | 4.88
21/05/2020 12:50:00 | 0.3 | 2.2 | 3.4 | 0.2 | 1 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.2 | 418.75 | 287.77 | 331.64 | 257.1 | 4.35 | 4.91 | 4.83
21/05/2020 12:55:00 | 0.5 | 2.7 | 4.3 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.2 | 392.46 | 263.03 | 302.48 | 257.83 | 4.74 | 5.5 | 5.46
21/05/2020 13:00:00 | 0.4 | 3.3 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 358.26 | 248.88 | 282.15 | 258.18 | 5.54 | 6.12 | 5.98
21/05/2020 13:05:00 | 0.3 | 2 | 3.9 | 0.2 | 1.4 | 1 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 343.5 | 232.29 | 266.95 | 258.69 | 4.93 | 5.4 | 5.4
21/05/2020 13:10:00 | 0.3 | 2.5 | 4.1 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 368.03 | 251.39 | 277.51 | 259.07 | 4.95 | 5.63 | 5.36
21/05/2020 13:15:00 | 0.3 | 2.7 | 3.9 | 0.2 | 1.5 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 342.86 | 232.72 | 258.04 | 259.44 | 4.96 | 5.57 | 5.16
21/05/2020 13:20:00 | 0.4 | 3.5 | 4.2 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.2 | 355.42 | 247.28 | 281.61 | 259 | 5.6 | 6.45 | 6.08
21/05/2020 13:25:00 | 0.5 | 3.2 | 3.9 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 376.26 | 261.38 | 292.76 | 259.12 | 5.36 | 5.96 | 5.77
21/05/2020 13:30:00 | 0.3 | 3.3 | 3.7 | 0.2 | 1.4 | 1 | 0.2 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 366.91 | 256.12 | 284.76 | 258.95 | 5.23 | 5.43 | 5.29
21/05/2020 13:35:00 | 0.8 | 3.3 | 4 | 0 | 1.3 | 1 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.2 | 353.6 | 249.26 | 279.59 | 258.95 | 5.57 | 6.14 | 5.86
21/05/2020 13:40:00 | 0.3 | 3.5 | 3.9 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 371.44 | 254.84 | 285.95 | 259.01 | 5.46 | 5.8 | 5.62
21/05/2020 13:45:00 | 0.2 | 3.8 | 3.9 | 0 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 380.66 | 265.29 | 296.04 | 259.02 | 5.23 | 5.74 | 5.55
21/05/2020 13:50:00 | 0.8 | 2.5 | 4.1 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 349.31 | 237.45 | 272.11 | 259.51 | 5.05 | 5.5 | 5.21
21/05/2020 13:55:00 | 0.5 | 2.6 | 4.3 | 0.2 | 1.4 | 1 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 327.9 | 223.07 | 256.69 | 260.4 | 5.26 | 5.86 | 5.69
21/05/2020 14:00:00 | 0.4 | 4 | 4.8 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 313.17 | 217.04 | 243.97 | 260.73 | 5.98 | 6.65 | 6.54
21/05/2020 14:05:00 | 0.4 | 3.7 | 4.1 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 1 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.2 | 343.23 | 241.65 | 258.2 | 260.38 | 5.71 | 6.44 | 5.95
21/05/2020 14:10:00 | 0.3 | 3.2 | 3.8 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.1 | 327.65 | 221.95 | 264.64 | 259.62 | 5.43 | 6.16 | 5.68
21/05/2020 14:15:00 | 0.1 | 1.5 | 3.4 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 430.34 | 302.08 | 338.06 | 258.37 | 4.09 | 4.64 | 4.28
21/05/2020 14:20:00 | 0.2 | 1.3 | 3.3 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 442.1 | 301.15 | 340.24 | 257.48 | 3.92 | 4.41 | 4.1
21/05/2020 14:25:00 | 0.3 | 2.7 | 3.4 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 408.8 | 278.93 | 315.99 | 258.08 | 4.37 | 4.97 | 4.55
21/05/2020 14:30:00 | 0.3 | 3.2 | 4 | 0 | 1.2 | 1 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 375.3 | 263.27 | 294.42 | 259.23 | 5.03 | 5.52 | 5.13
21/05/2020 14:35:00 | 0.2 | 2.4 | 3.5 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 384.86 | 270.85 | 302.6 | 259.31 | 4.73 | 5.23 | 4.76
21/05/2020 14:40:00 | 0.3 | 2.7 | 3.8 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 389.62 | 268.13 | 303.81 | 258.97 | 4.65 | 5.23 | 4.68
21/05/2020 14:45:00 | 0.5 | 1.7 | 3.1 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 458.61 | 315.04 | 353.51 | 257.77 | 3.76 | 4.17 | 3.69
21/05/2020 14:50:00 | 0.4 | 2.5 | 3.2 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 413.94 | 280.29 | 319.41 | 258.43 | 4.57 | 4.97 | 4.52
21/05/2020 14:55:00 | 0.5 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 396.61 | 272.92 | 314.39 | 259.99 | 5.45 | 6.14 | 5.43
21/05/2020 15:00:00 | 0.4 | 3.4 | 3.8 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 389.14 | 268.13 | 301.85 | 260.27 | 5.2 | 5.8 | 5.12
21/05/2020 15:05:00 | 0.6 | 3.9 | 4.1 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 371.54 | 258.52 | 289.56 | 260.39 | 5.85 | 6.33 | 5.54
21/05/2020 15:10:00 | 0.5 | 3.1 | 3.8 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 375.63 | 261.96 | 292.72 | 260.55 | 5.13 | 5.67 | 5
21/05/2020 15:15:00 | 0.7 | 3.4 | 3.6 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 369.86 | 254.73 | 289.53 | 260.47 | 5.21 | 5.74 | 5.17
21/05/2020 15:20:00 | 0.6 | 3.3 | 3.5 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 383.63 | 267.57 | 298.3 | 260.48 | 5.06 | 5.66 | 4.91
21/05/2020 15:25:00 | 0.7 | 3.1 | 3.8 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 344.5 | 246.85 | 279.32 | 260.82 | 5.68 | 5.87 | 5.3
21/05/2020 15:30:00 | 0.3 | 1.9 | 3.4 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 430.9 | 285.6 | 325.67 | 258.74 | 4.2 | 4.57 | 4.17
21/05/2020 15:35:00 | 0.7 | 2.8 | 3.7 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 360.37 | 252.19 | 285.23 | 261.06 | 5.16 | 5.54 | 4.9
21/05/2020 15:40:00 | 0.5 | 3.2 | 3.7 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 368.3 | 261.84 | 293 | 260.72 | 5.33 | 5.71 | 5.17
21/05/2020 15:45:00 | 0.2 | 1.4 | 3.3 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 443.82 | 306.12 | 358.41 | 259.26 | 3.9 | 4.21 | 3.86
21/05/2020 15:50:00 | 0.3 | 2.1 | 3.2 | 0.2 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 453.36 | 313.54 | 353.98 | 260.07 | 4.12 | 4.33 | 3.99
21/05/2020 15:55:00 | 0.3 | 2 | 3.3 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 452.16 | 312.97 | 351.96 | 259.91 | 4.18 | 4.5 | 4.06
21/05/2020 16:00:00 | 0.8 | 3.1 | 3.4 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.2 | 388.35 | 255.51 | 294.98 | 260.56 | 4.78 | 5.27 | 4.73
21/05/2020 16:05:00 | 0.5 | 3.7 | 3.6 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 372.08 | 252.42 | 286.28 | 261.24 | 5.61 | 6.12 | 5.31
21/05/2020 16:10:00 | 0.8 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0.2 | 1 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 377.09 | 257.17 | 297.03 | 261.81 | 5.42 | 5.83 | 5.27
21/05/2020 16:15:00 | 1.2 | 3.8 | 3.7 | 0.4 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 351.82 | 241.11 | 275.62 | 262.07 | 6.13 | 6.16 | 5.48
21/05/2020 16:20:00 | 0.5 | 1.4 | 3.2 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 432.72 | 295.34 | 338.8 | 260.74 | 4 | 4.02 | 3.78
21/05/2020 16:25:00 | 0.5 | 1.9 | 3.6 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 426 | 289.78 | 330.89 | 261.01 | 4.36 | 4.64 | 4.33
21/05/2020 16:30:00 | 0.3 | 1.8 | 3.1 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 384.45 | 255.05 | 312.16 | 261.47 | 4.29 | 4.37 | 4.03
21/05/2020 16:35:00 | 0.7 | 2.8 | 3.6 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 403.3 | 271.33 | 315.99 | 261.35 | 5.23 | 5.52 | 5
21/05/2020 16:40:00 | 0.5 | 2.7 | 3.7 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 396.32 | 268.44 | 314.69 | 261.61 | 5.13 | 5.24 | 4.83
21/05/2020 16:45:00 | 1 | 4.8 | 4.3 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 346.16 | 242.04 | 272.52 | 263.49 | 6.93 | 7.06 | 6.27
21/05/2020 16:50:00 | 1 | 3.9 | 3.7 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 1 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 335.1 | 228.97 | 265.66 | 263.4 | 6.3 | 6.7 | 6.22
21/05/2020 16:55:00 | 1 | 5 | 4.7 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.2 | 333.31 | 229.62 | 263.26 | 263.46 | 7.26 | 7.23 | 6.83
21/05/2020 17:00:00 | 0.9 | 4.8 | 4.5 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.2 | 354.45 | 244.94 | 278.72 | 262.74 | 7.02 | 7.2 | 6.69
21/05/2020 17:05:00 | 1 | 4.7 | 4.4 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 353.52 | 245.01 | 271.42 | 263.02 | 6.7 | 7 | 6.5
21/05/2020 17:10:00 | 0.1 | 2.8 | 3.6 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 424.72 | 290.02 | 333.6 | 262.14 | 4.83 | 5.06 | 4.83
21/05/2020 17:15:00 | 0.4 | 3.3 | 3.7 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 410.48 | 275.76 | 317.15 | 262.91 | 5.13 | 5.38 | 5.1
21/05/2020 17:20:00 | 0.3 | 3.1 | 3.7 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.2 | 409.87 | 285.97 | 324.95 | 262.62 | 4.86 | 5.43 | 5.17
21/05/2020 17:25:00 | 0.5 | 3.1 | 3.7 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 1 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 370.58 | 243.69 | 291.88 | 263.04 | 5.2 | 5.7 | 5.65
21/05/2020 17:30:00 | 0.4 | 4.5 | 4.7 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 332.74 | 228.11 | 263.02 | 264.5 | 6.5 | 7.06 | 6.63
21/05/2020 17:35:00 | 0.4 | 5.3 | 4.7 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 319.22 | 217.36 | 253.27 | 264.83 | 6.83 | 7.53 | 7.06
21/05/2020 17:40:00 | 0.4 | 4.8 | 5 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.3 | 300.59 | 207.42 | 239.33 | 265.57 | 7.38 | 7.89 | 7.43
21/05/2020 17:45:00 | 0.4 | 4.2 | 4 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 2 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 336.13 | 225.26 | 259.96 | 264.88 | 6.26 | 6.83 | 6.36
21/05/2020 17:50:00 | 0.5 | 4.9 | 4.6 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 315.74 | 220.86 | 261.54 | 265.4 | 6.99 | 7.46 | 7.14
21/05/2020 17:55:00 | 0.5 | 3.3 | 4.4 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 2.7 | 2.1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 297.46 | 198.49 | 236.48 | 266.04 | 6.16 | 6.73 | 6.3
21/05/2020 18:00:00 | 0.5 | 3.9 | 4.4 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 2 | 2 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 310.1 | 208.03 | 247.53 | 266.16 | 6.45 | 6.88 | 6.53
21/05/2020 18:05:00 | 0.4 | 4 | 4.8 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 2.6 | 2.3 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 291.79 | 197.48 | 234.06 | 266.17 | 6.8 | 7.3 | 7.03
21/05/2020 18:10:00 | 0.5 | 5.9 | 5.4 | 0.3 | 1.6 | 2.1 | 0.3 | 3.2 | 2.3 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0 | 243.55 | 156.34 | 203.47 | 266.35 | 8.2 | 8.99 | 8.4
21/05/2020 18:15:00 | 0.6 | 4.4 | 4.8 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 2.5 | 1.8 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 299.92 | 204.73 | 239.5 | 264.17 | 7.2 | 7.67 | 7.24
21/05/2020 18:20:00 | 0.3 | 5.5 | 5.2 | 0.2 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 2.1 | 1.9 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 306.43 | 210.12 | 248.29 | 263.74 | 8.06 | 8.36 | 7.87
21/05/2020 18:25:00 | 0.2 | 5.1 | 4.9 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 2.2 | 1.9 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 301.7 | 203.98 | 236.8 | 263.26 | 7.82 | 8.16 | 7.68
21/05/2020 18:30:00 | 0.7 | 5.4 | 4.9 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 2.2 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 297.04 | 206.52 | 240.08 | 263.33 | 7.82 | 8.11 | 7.6
21/05/2020 18:35:00 | 0.4 | 5.2 | 5.3 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 2.5 | 2 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 297.87 | 203.17 | 234.61 | 263.28 | 7.77 | 8.27 | 7.76
21/05/2020 18:40:00 | 0.4 | 4.9 | 5 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 318.38 | 221.67 | 251.43 | 263.66 | 7.53 | 7.94 | 7.7
21/05/2020 18:45:00 | 0.6 | 5.5 | 5.3 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 338.86 | 240.16 | 267.83 | 263.12 | 7.46 | 7.96 | 7.7
21/05/2020 18:50:00 | 0.5 | 8.3 | 6.4 | 0.1 | 1.5 | 1.9 | 0.1 | 2.3 | 1.8 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 255.49 | 175.06 | 204.73 | 264.55 | 10.56 | 11.49 | 10.74
21/05/2020 18:55:00 | 0.8 | 6.4 | 5.4 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.2 | 340.94 | 240.18 | 269.72 | 262.83 | 8.18 | 8.7 | 8.13
21/05/2020 19:00:00 | 0.3 | 5.2 | 4.9 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.2 | 361.22 | 251.92 | 283.64 | 262.86 | 6.84 | 7.33 | 7
21/05/2020 19:05:00 | 0.5 | 7.4 | 5.4 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.2 | 299.55 | 208.17 | 246.28 | 263.67 | 8.76 | 9.43 | 8.71
21/05/2020 19:10:00 | 0.3 | 4.4 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 344.77 | 241.08 | 277.92 | 262.86 | 6.99 | 7.51 | 7.07
21/05/2020 19:15:00 | 0.5 | 3.7 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 332.48 | 230.24 | 269.34 | 263.07 | 5.67 | 6.13 | 5.91
21/05/2020 19:20:00 | 0.5 | 4.6 | 4.4 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 356.19 | 248.41 | 282.88 | 262.92 | 6.5 | 6.72 | 6.5
21/05/2020 19:25:00 | 0.3 | 3.2 | 3.8 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 349.68 | 241.53 | 273.93 | 262.76 | 5.45 | 5.66 | 5.42
21/05/2020 19:30:00 | 0.3 | 4.4 | 4.6 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 348.5 | 239.45 | 270.18 | 262.95 | 6.47 | 6.8 | 6.57
21/05/2020 19:35:00 | 0.3 | 4.3 | 4.4 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 355.1 | 246.49 | 278.76 | 262.65 | 6.63 | 6.96 | 6.66
21/05/2020 19:40:00 | 0.5 | 4.9 | 4.6 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 363.97 | 249.76 | 285.64 | 263.06 | 6.85 | 7.18 | 6.85
21/05/2020 19:45:00 | 0.6 | 5.1 | 4.9 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 347.23 | 240.6 | 280.32 | 263.3 | 7.26 | 7.73 | 7.38
21/05/2020 19:50:00 | 0.2 | 4.9 | 4.8 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 358.14 | 249.9 | 276.2 | 263.17 | 7.2 | 7.76 | 7.34
21/05/2020 19:55:00 | 0.2 | 3.1 | 3.9 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 412.98 | 283.85 | 324.1 | 262.16 | 4.86 | 5.33 | 5.17
21/05/2020 20:00:00 | 0.4 | 4 | 4.6 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 346.93 | 234.13 | 272.93 | 262.96 | 6.3 | 6.86 | 6.36
21/05/2020 20:05:00 | 0.6 | 5.7 | 5 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 345.41 | 242.08 | 275.75 | 263.79 | 7.26 | 7.77 | 7.34
21/05/2020 20:10:00 | 0.3 | 5 | 4.5 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 332.62 | 233.87 | 265.33 | 264.1 | 6.92 | 7.46 | 7.1
21/05/2020 20:15:00 | 0.1 | 1.6 | 3.3 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 400.86 | 276.74 | 316.31 | 262.4 | 4.03 | 4.26 | 4.27
21/05/2020 20:20:00 | 0.3 | 2.5 | 3.7 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 432.4 | 296.21 | 331.79 | 261.82 | 4.31 | 4.52 | 4.39
21/05/2020 20:25:00 | 0.2 | 3 | 4 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 409.36 | 278.35 | 325.15 | 262.08 | 5.21 | 5.4 | 5.26
21/05/2020 20:30:00 | 0.3 | 2.7 | 3.6 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 419.28 | 287.46 | 330.03 | 262.24 | 4.71 | 5.03 | 4.95
21/05/2020 20:35:00 | 0.6 | 3.9 | 4.3 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 353.86 | 249.71 | 277.56 | 264.32 | 6.6 | 6.76 | 6.5
21/05/2020 20:40:00 | 0.9 | 4.5 | 4.3 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 350.53 | 247.72 | 277.6 | 263.35 | 6.85 | 7.05 | 6.57
21/05/2020 20:45:00 | 0.6 | 4.5 | 4.3 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 341.26 | 232.94 | 267.91 | 262.36 | 7.04 | 7.26 | 6.55
21/05/2020 20:50:00 | 0.5 | 3.7 | 4.3 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 355.1 | 246.1 | 279.34 | 262.37 | 6.01 | 6.39 | 6.06
21/05/2020 20:55:00 | 0.3 | 3.6 | 4.1 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 334.03 | 237.22 | 261.34 | 262.95 | 5.86 | 5.99 | 5.63
21/05/2020 21:00:00 | 0.4 | 4.5 | 4.7 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.2 | 358.3 | 252.54 | 278.52 | 262.47 | 6.86 | 7.07 | 6.75
21/05/2020 21:05:00 | 0.1 | 2.8 | 3.5 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 447.25 | 308.8 | 343.42 | 261.84 | 4.73 | 4.93 | 4.71
21/05/2020 21:10:00 | 0.3 | 2.8 | 3.8 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 401.78 | 271.31 | 319.13 | 261.82 | 4.96 | 5.23 | 5.07
21/05/2020 21:15:00 | 0.6 | 4.7 | 4.2 | 0 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 371.66 | 259.72 | 293.27 | 262.55 | 6.6 | 6.71 | 6.33
21/05/2020 21:20:00 | 0.6 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 376.86 | 260.02 | 295.32 | 262.39 | 5.99 | 6.1 | 5.85
21/05/2020 21:25:00 | 0.5 | 3.9 | 4.2 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 361.81 | 251.16 | 285.42 | 262.6 | 5.61 | 5.83 | 5.5
21/05/2020 21:30:00 | 0.8 | 4 | 4.2 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 356.18 | 248.79 | 282.68 | 263.77 | 6.3 | 6.33 | 5.86
21/05/2020 21:35:00 | 0.6 | 3.5 | 3.8 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 366.43 | 253.59 | 292.28 | 262.43 | 5.69 | 5.72 | 5.46
21/05/2020 21:40:00 | 0.3 | 2.6 | 3.5 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 334.7 | 230.67 | 267.71 | 263.72 | 4.96 | 5.06 | 4.73
21/05/2020 21:45:00 | 0.2 | 3.7 | 4.3 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 2.3 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 296.99 | 191.75 | 231.25 | 264.23 | 6.82 | 6.8 | 6.53
21/05/2020 21:50:00 | 0.2 | 1.2 | 2.8 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 316.38 | 219.76 | 253.9 | 264.35 | 3.7 | 3.91 | 3.71
21/05/2020 21:55:00 | 0.4 | 5.7 | 5.3 | 0.2 | 1.8 | 2 | 0.1 | 3.2 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 240.64 | 152.15 | 191.13 | 265.21 | 8.96 | 9.52 | 8.79
21/05/2020 22:00:00 | 1.1 | 7.3 | 5.2 | 0.2 | 2.6 | 2 | 0.1 | 3.2 | 2.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 202.08 | 136.49 | 157.38 | 265.83 | 10.97 | 10.76 | 9.37
21/05/2020 22:05:00 | 1 | 4.1 | 4.7 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 272.91 | 183.79 | 216.98 | 264.37 | 7.09 | 6.9 | 6.6
21/05/2020 22:10:00 | 0.3 | 4.8 | 4.4 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0 | 2 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 287.58 | 199.24 | 235.87 | 264.11 | 7.06 | 7.27 | 6.5
21/05/2020 22:15:00 | 1.6 | 3.9 | 4.2 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 294.72 | 193.46 | 236.78 | 263.8 | 6.61 | 6.46 | 5.87
21/05/2020 22:20:00 | 0.6 | 3.7 | 4.5 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 2.3 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 277.39 | 186.87 | 220.85 | 264.22 | 6.93 | 6.88 | 6.31
21/05/2020 22:30:00 | 1.9 | 8.2 | 5.4 | 0.2 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 251.82 | 165.54 | 191.24 | 264.97 | 12.01 | 11.62 | 10.31
21/05/2020 22:35:00 | 1.9 | 6.7 | 5 | 0.3 | 2.1 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 236.62 | 166.88 | 190.02 | 265.16 | 10.12 | 9.32 | 8.65
21/05/2020 22:40:00 | 1.4 | 6.9 | 4.8 | 0.2 | 2.1 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.2 | 262.93 | 181.98 | 209.34 | 264.63 | 8.78 | 8.8 | 7.96
21/05/2020 22:45:00 | 2.1 | 7.9 | 5.5 | 0.2 | 2.3 | 1.8 | 0.1 | 1.3 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.3 | 250.03 | 172.84 | 197.84 | 264.89 | 11.03 | 10.48 | 9.66
21/05/2020 22:50:00 | 3.1 | 7.7 | 5.3 | 0.3 | 2 | 1.8 | 0.3 | 2.4 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 238.08 | 164.96 | 188.85 | 265.36 | 11.14 | 10.56 | 9.2
21/05/2020 22:55:00 | 1.6 | 6 | 4.6 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 263.6 | 182.41 | 211.32 | 264.59 | 8.7 | 8.37 | 7.52
21/05/2020 23:00:00 | 2.1 | 8.4 | 5.1 | 0.3 | 1.9 | 2 | 0.3 | 2.3 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 228.42 | 162.96 | 181.67 | 265.49 | 11.12 | 10.8 | 9.83
21/05/2020 23:05:00 | 1 | 4.2 | 4.5 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 315.1 | 214.46 | 252.6 | 263.04 | 7.08 | 6.93 | 6.31
21/05/2020 23:10:00 | 1.4 | 5.6 | 4.7 | 0.3 | 1.8 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 261.44 | 175.68 | 207.92 | 264.78 | 8.35 | 8.16 | 7.41
21/05/2020 23:15:00 | 2.5 | 7.5 | 5.1 | 0.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 244.7 | 171.65 | 197.19 | 265.8 | 10.26 | 10.22 | 8.99
21/05/2020 23:20:00 | 0.7 | 3 | 4 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 323.66 | 219.12 | 257.15 | 263.94 | 5.63 | 5.47 | 5.2
21/05/2020 23:25:00 | 1 | 3.1 | 4.1 | 0.3 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 313.84 | 209.35 | 238.46 | 264.1 | 5.9 | 5.73 | 5.3
21/05/2020 23:30:00 | 1.1 | 3.4 | 4.3 | 0.2 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 2.2 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 263.2 | 167.91 | 219.1 | 264.41 | 6.47 | 6.18 | 5.82
21/05/2020 23:35:00 | 1.1 | 5 | 4.4 | 0.1 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 2.4 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 229.18 | 156.32 | 183.16 | 266.56 | 8 | 7.52 | 6.9
21/05/2020 23:40:00 | 1.5 | 7 | 5.6 | 0.3 | 2.3 | 1.6 | 0.2 | 2.4 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 219.07 | 146.04 | 177.58 | 266.75 | 10.03 | 9.62 | 8.5
21/05/2020 23:45:00 | 0.2 | 2.4 | 3.8 | 0 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 1.9 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 305.42 | 198.25 | 234.23 | 264.56 | 5.55 | 5.34 | 5.28
21/05/2020 23:50:00 | 0.7 | 3.9 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 320.06 | 212.26 | 251.44 | 264.09 | 6.54 | 6.23 | 5.94
21/05/2020 23:55:00 | 1.1 | 4.3 | 3.9 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 1 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.2 | 333.47 | 230.59 | 263.4 | 263.59 | 6.68 | 6.85 | 6.43
22/05/2020 0:00:00 | 0.9 | 3.9 | 4.3 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 339.12 | 226.25 | 264.64 | 262.93 | 6.2 | 6.15 | 5.77
22/05/2020 0:05:00 | 0.9 | 3.5 | 3.8 | 0.3 | 1.4 | 1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 300.35 | 205.8 | 240.1 | 264.12 | 6.78 | 6.66 | 6.14
22/05/2020 0:10:00 | 1 | 4.1 | 4.2 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.2 | 332.94 | 234.74 | 271.84 | 263.79 | 6.69 | 6.54 | 6.04
22/05/2020 0:15:00 | 1.7 | 5.2 | 4.1 | 0.3 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 284.7 | 185.88 | 222.18 | 266.11 | 7.64 | 7.65 | 6.91
22/05/2020 0:20:00 | 2.4 | 8.5 | 4.7 | 0.4 | 2.1 | 1.7 | 0.3 | 2 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.3 | 238.4 | 171.17 | 191.78 | 266.85 | 10.38 | 10.06 | 9.23
22/05/2020 0:25:00 | 2.6 | 7 | 4.7 | 0.2 | 2.3 | 1.4 | 0.1 | 2 | 2 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.1 | 231.97 | 164.7 | 185.03 | 266.74 | 9.75 | 9.36 | 8.72
22/05/2020 0:30:00 | 2.3 | 7.1 | 4.7 | 0.3 | 2 | 1.5 | 0.3 | 2.2 | 2 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 233.01 | 161.08 | 185.4 | 266.75 | 10.07 | 9.8 | 8.86
22/05/2020 0:35:00 | 1.9 | 7.4 | 5.3 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 228.18 | 158.13 | 183.23 | 267.3 | 10.75 | 10.43 | 10.25
22/05/2020 0:40:00 | 1.4 | 5.8 | 5.1 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 0.1 | 2.8 | 2.2 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.81 | 155.27 | 180.13 | 267.18 | 9.93 | 9.39 | 8.76
22/05/2020 0:45:00 | 2.8 | 8.5 | 5.2 | 0.5 | 1.9 | 2.1 | 0.4 | 2.8 | 2.3 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 197.28 | 136.55 | 158.87 | 267.73 | 12.62 | 11.7 | 10.5
22/05/2020 0:50:00 | 3 | 8.8 | 5.3 | 0.4 | 1.8 | 2.7 | 0.4 | 3 | 2.3 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 195.95 | 132.9 | 156.59 | 268.4 | 12.61 | 11.56 | 10.21
22/05/2020 0:55:00 | 1.8 | 8.2 | 5.2 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 218.4 | 149.93 | 175.75 | 267.6 | 11.4 | 10.86 | 10.23
22/05/2020 1:00:00 | 0.5 | 3.7 | 4.5 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 2.5 | 2.2 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 267.09 | 180.53 | 212.72 | 266.75 | 6.73 | 6.79 | 6.44
22/05/2020 1:05:00 | 0.1 | 3.7 | 4.3 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 2.3 | 2 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.1 | 266.64 | 181.2 | 213.14 | 266.63 | 6.73 | 6.84 | 6.84
22/05/2020 1:10:00 | 0.5 | 5.6 | 4.9 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 0.3 | 2 | 2.1 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 235.41 | 154.35 | 187.02 | 267.21 | 8.09 | 8.33 | 8.15
22/05/2020 1:15:00 | 0.1 | 4.6 | 5.1 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 2.1 | 2.4 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 249.34 | 160.41 | 198.69 | 267.05 | 7.57 | 7.83 | 7.76
22/05/2020 1:20:00 | 1.3 | 7.8 | 5.1 | 0.1 | 2.3 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 242.34 | 169.76 | 193.79 | 267.2 | 9.9 | 10 | 9.77
22/05/2020 1:25:00 | 1.4 | 8.4 | 5.2 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 244.7 | 170.35 | 195.72 | 267.22 | 10.9 | 10.94 | 10.56
22/05/2020 1:30:00 | 1.4 | 6.6 | 4.9 | 0.3 | 2.1 | 1.7 | 0.3 | 2.9 | 2.2 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 221.28 | 153.69 | 176.78 | 267.36 | 9.55 | 9.54 | 8.83
22/05/2020 1:35:00 | 0.9 | 7.3 | 5 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 229.68 | 154.04 | 183.11 | 267.37 | 10 | 9.93 | 9.64
22/05/2020 1:40:00 | 0.4 | 3 | 4 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 306.45 | 207.36 | 244.93 | 265.87 | 5.81 | 5.81 | 5.66
22/05/2020 1:45:00 | 0.8 | 3.5 | 3.7 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 314.26 | 213.9 | 252.34 | 265.96 | 5.98 | 5.91 | 5.42
22/05/2020 1:50:00 | 1.5 | 4.6 | 4.1 | 0.3 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 2 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 276.29 | 183.81 | 221.28 | 265.76 | 7.4 | 7.11 | 6.5
22/05/2020 1:55:00 | 1.5 | 5.5 | 4.1 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 1.9 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.2 | 235.62 | 161.21 | 187 | 267.64 | 8.37 | 7.91 | 7.16
22/05/2020 2:00:00 | 2.2 | 7.1 | 3.9 | 0.3 | 2 | 1.6 | 0.4 | 2.3 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.82 | 162.81 | 193.47 | 267.45 | 9.43 | 8.96 | 8.06
22/05/2020 2:05:00 | 2.3 | 8.8 | 4.9 | 0.3 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 2.2 | 1.9 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 226.24 | 162.59 | 181.88 | 268.02 | 11.57 | 11.03 | 9.97
22/05/2020 2:10:00 | 2.3 | 7.6 | 4.7 | 0.3 | 1.9 | 1.4 | 0.3 | 2.1 | 1.9 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.2 | 237.26 | 167.5 | 190.68 | 268.11 | 10.04 | 9.74 | 8.57
22/05/2020 2:15:00 | 1.1 | 4.5 | 4.3 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 294.83 | 206.11 | 232.81 | 266.91 | 7.06 | 7.07 | 6.36
22/05/2020 2:20:00 | 1.5 | 4.6 | 3.9 | 0.3 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.2 | 274.75 | 187.52 | 225.58 | 267.48 | 7.09 | 7.11 | 6.51
22/05/2020 2:25:00 | 0.7 | 3.3 | 3.9 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 324.86 | 222.27 | 259.61 | 266.18 | 6.03 | 5.65 | 5.35
22/05/2020 2:30:00 | 1.1 | 3.6 | 3.7 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 333.12 | 226.62 | 272 | 266.08 | 6.36 | 5.95 | 5.6
22/05/2020 2:35:00 | 1.3 | 3.5 | 3.8 | 0.2 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 319.38 | 220.79 | 246.42 | 266.5 | 6.12 | 5.93 | 5.42
22/05/2020 2:40:00 | 0.1 | 3.4 | 3.7 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.1 | 316.48 | 209.09 | 240.61 | 265.96 | 5.99 | 5.92 | 5.71
22/05/2020 2:45:00 | 0.3 | 3.4 | 4.7 | 0.3 | 1.7 | 1.6 | 0 | 2.5 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 306.56 | 210.16 | 242.49 | 266.49 | 6.36 | 6.41 | 6.18
22/05/2020 2:50:00 | 1.1 | 3.7 | 4.2 | 0.1 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 297.1 | 202.94 | 236.21 | 266.37 | 6.23 | 6.41 | 6.09
22/05/2020 2:55:00 | 1.2 | 5.2 | 4.8 | 0.3 | 1.9 | 1.6 | 0.1 | 2.1 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 253.74 | 165.41 | 202.48 | 267.43 | 7.73 | 7.93 | 7.52
22/05/2020 3:00:00 | 1.3 | 5.6 | 4.6 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 0.4 | 2.4 | 2.2 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 235.47 | 161.39 | 190.35 | 268.07 | 8.74 | 8.44 | 8.06
22/05/2020 3:05:00 | 1.5 | 7.1 | 4.8 | 0.3 | 2.2 | 1.4 | 0.2 | 1.9 | 2 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 222.83 | 150.96 | 179.98 | 268.35 | 9.99 | 10.11 | 9.39
22/05/2020 3:10:00 | 1.3 | 4.4 | 4 | 0.3 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 2.5 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 223.7 | 154.17 | 178.92 | 267.47 | 7.02 | 7.11 | 6.51
22/05/2020 3:15:00 | 1.1 | 7.8 | 5.2 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 226.94 | 156.43 | 181.81 | 269.2 | 9.76 | 9.9 | 9.75
22/05/2020 3:20:00 | 1.2 | 8.9 | 5.7 | 0.1 | 2 | 1.8 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 234.34 | 164.69 | 188.47 | 268.81 | 10.68 | 10.83 | 10.44
22/05/2020 3:25:00 | 1.2 | 8.2 | 5.3 | 0.1 | 2.6 | 2.2 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 270.32 | 176.79 | 203.13 | 268.4 | 10.11 | 10.4 | 10.06
22/05/2020 3:30:00 | 0.9 | 4.3 | 4.2 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 303.31 | 208.67 | 243.3 | 267.11 | 6.72 | 6.62 | 6.48
22/05/2020 3:35:00 | 1.3 | 5.4 | 4.5 | 0.2 | 2.1 | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 287.26 | 193.13 | 229.58 | 266.99 | 7.56 | 7.6 | 7.15
22/05/2020 3:40:00 | 0.9 | 8.1 | 5.5 | 0 | 1.8 | 2 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 225.44 | 159.7 | 180.72 | 269.17 | 10.93 | 10.69 | 10.57
22/05/2020 3:45:00 | 1.9 | 9.6 | 5.5 | 0.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 229.65 | 154.6 | 175.56 | 268.96 | 11.98 | 11.87 | 11.29
22/05/2020 3:50:00 | 1.4 | 5.6 | 4.2 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 329.98 | 228.4 | 263.82 | 267.47 | 7.75 | 7.64 | 7.14
22/05/2020 3:55:00 | 0.2 | 5.4 | 4.3 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 327.6 | 222.99 | 262.83 | 267.27 | 7.33 | 7.28 | 7.33
22/05/2020 4:00:00 | 1.5 | 5 | 3.8 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 341.78 | 234.58 | 264.88 | 267.08 | 6.98 | 6.88 | 6.42
22/05/2020 4:05:00 | 0.6 | 2.3 | 3.4 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 399.58 | 270.5 | 316.48 | 265.23 | 4.66 | 4.62 | 4.51
22/05/2020 4:10:00 | 0.6 | 3.6 | 3.8 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 376.82 | 262.31 | 304.34 | 265.83 | 5.55 | 5.59 | 5.26
22/05/2020 4:15:00 | 0.8 | 2.9 | 3.9 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 375.18 | 262.98 | 299.97 | 266.06 | 5.52 | 5.35 | 5.2
22/05/2020 4:20:00 | 0.6 | 3.2 | 3.7 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 370.46 | 263.22 | 303.29 | 266.22 | 5.31 | 5.24 | 5.34
22/05/2020 4:25:00 | 0.9 | 2.4 | 3.6 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 373.46 | 265.78 | 300.85 | 266.07 | 5.03 | 4.99 | 4.86
22/05/2020 4:30:00 | 0.5 | 2 | 3.4 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 357.36 | 249.06 | 284.82 | 266.11 | 4.32 | 4.23 | 4.25
22/05/2020 4:35:00 | 0.6 | 3.4 | 3.9 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 351.87 | 246.62 | 278.94 | 266.25 | 5.66 | 5.49 | 5.34
22/05/2020 4:40:00 | 0.4 | 1.2 | 3.4 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 435.25 | 305 | 348.12 | 264.24 | 3.71 | 3.74 | 3.76
22/05/2020 4:45:00 | 0.1 | 1.5 | 3.4 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 466.56 | 319.29 | 368.57 | 263.75 | 3.7 | 3.78 | 3.86
22/05/2020 4:50:00 | 0.1 | 0.3 | 3 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 434.59 | 293.23 | 341.18 | 263.23 | 3.3 | 3.44 | 3.43
22/05/2020 4:55:00 | 0.1 | 2 | 3.6 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 345.26 | 238.33 | 276.67 | 265.61 | 4.54 | 4.4 | 4.42
22/05/2020 5:00:00 | 0.2 | 2.2 | 3.7 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 361.55 | 247.78 | 286.24 | 265.05 | 4.93 | 4.73 | 4.9
22/05/2020 5:05:00 | 0.6 | 1.7 | 3.8 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 347.23 | 237.22 | 268.75 | 265.09 | 4.96 | 4.7 | 4.96
22/05/2020 5:10:00 | 0.2 | 1.6 | 3.5 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 391.12 | 256.74 | 308.73 | 263.79 | 4.38 | 4.29 | 4.39
22/05/2020 5:15:00 | 0.6 | 1.1 | 3 | 0.2 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 423.84 | 290.38 | 336.31 | 263.18 | 3.78 | 3.71 | 3.68
22/05/2020 5:20:00 | 0.3 | 1.5 | 3.3 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 418.61 | 287.69 | 331.67 | 263.75 | 4.18 | 4.12 | 4.04
22/05/2020 5:25:00 | 0.3 | 1.6 | 3.4 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 425.07 | 287.08 | 328.73 | 263.51 | 4.26 | 4.18 | 4.27
22/05/2020 5:30:00 | 0.3 | 2.5 | 3.9 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 361.66 | 241.82 | 297.2 | 264.36 | 5.33 | 5.36 | 5.36
22/05/2020 5:35:00 | 0.5 | 3.4 | 4 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 341.14 | 233.65 | 269.3 | 265.17 | 5.69 | 5.6 | 5.47
22/05/2020 5:40:00 | 0.7 | 3.4 | 4.3 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 335.82 | 233.72 | 266.64 | 265.26 | 6.3 | 6.22 | 6.15
22/05/2020 5:45:00 | 0.9 | 3.3 | 3.7 | 0.2 | 1 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 313.22 | 218.96 | 250.23 | 266.24 | 5.95 | 5.73 | 5.71
22/05/2020 5:50:00 | 0.3 | 3.1 | 3.8 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 2.1 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 270 | 176.64 | 212.58 | 267.04 | 5.5 | 5.85 | 5.66
22/05/2020 5:55:00 | 0.4 | 4.2 | 4.7 | 0.3 | 1.1 | 1.9 | 0.2 | 2.8 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 243.39 | 161.89 | 197.41 | 267.27 | 7.83 | 8.13 | 7.79
22/05/2020 6:00:00 | 0.4 | 4.3 | 5.2 | 0.4 | 1.4 | 2 | 0.3 | 2.3 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 234.48 | 151.7 | 197.32 | 267.06 | 7.52 | 7.46 | 7.11
22/05/2020 6:05:00 | 1.3 | 3.2 | 3.7 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 1.7 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 317.34 | 217.93 | 251.54 | 265.61 | 6.43 | 6.13 | 5.68
22/05/2020 6:10:00 | 0.9 | 3.6 | 3.8 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 301.17 | 211.26 | 242.45 | 265.48 | 6.23 | 6.33 | 5.93
22/05/2020 6:15:00 | 0.3 | 2 | 3.1 | 0.3 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 402.29 | 271.88 | 317.12 | 262.96 | 4.26 | 4.34 | 4.11
22/05/2020 6:20:00 | 0.1 | 2.4 | 3.6 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 358.46 | 233.89 | 280.79 | 262.94 | 4.9 | 4.98 | 4.93
22/05/2020 6:25:00 | 0.6 | 4.3 | 4.1 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 316.08 | 218.57 | 251.16 | 263.98 | 6.46 | 6.58 | 6.53
22/05/2020 6:30:00 | 1.1 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 324.64 | 224.59 | 258.89 | 265.18 | 6.6 | 6.63 | 6.53
22/05/2020 6:35:00 | 0.8 | 4.2 | 4.5 | 0 | 1 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.2 | 342.08 | 229.38 | 269.33 | 263.86 | 6.58 | 6.66 | 6.56
22/05/2020 6:40:00 | 1 | 4 | 4 | 0.2 | 1 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 340.78 | 231.46 | 269.9 | 264.05 | 6.37 | 6.3 | 6.23
22/05/2020 6:45:00 | 0.8 | 3.7 | 4.7 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 314.08 | 216.54 | 255.02 | 264.67 | 6.62 | 6.54 | 6.34
22/05/2020 6:50:00 | 0.5 | 2.6 | 3.6 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 404.58 | 268.97 | 319.29 | 262.49 | 4.64 | 4.85 | 4.7
22/05/2020 6:55:00 | 0.7 | 3.3 | 4.3 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 365.23 | 236.85 | 288.15 | 262.25 | 5.41 | 5.66 | 5.53
22/05/2020 7:00:00 | 0.7 | 3.8 | 4.3 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 336.94 | 226.24 | 263.3 | 261.76 | 6.12 | 6.3 | 6.25
22/05/2020 7:05:00 | 0.7 | 3.8 | 4.2 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 318.51 | 214.81 | 248.41 | 261.73 | 6.18 | 6.3 | 6.27
22/05/2020 7:10:00 | 0.9 | 5.4 | 5.1 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 266.3 | 174.54 | 207.16 | 262.63 | 7.75 | 7.91 | 7.54
22/05/2020 7:15:00 | 0.8 | 3.9 | 4.6 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 304.82 | 207.87 | 240.04 | 260.98 | 6.62 | 6.66 | 6.75
22/05/2020 7:20:00 | 0.2 | 2.8 | 4.4 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 2.1 | 1.9 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 298.06 | 201.63 | 228.96 | 260.1 | 5.8 | 6.17 | 6.28
22/05/2020 7:25:00 | 0.3 | 4.3 | 5.2 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 284.9 | 191.76 | 223.56 | 260.82 | 6.76 | 7.1 | 7.31
22/05/2020 7:30:00 | 0.4 | 3.6 | 4.6 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 309.33 | 206.08 | 234.91 | 259.78 | 6.26 | 6.3 | 6.67
22/05/2020 7:35:00 | 0.3 | 3.7 | 4.6 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 317.87 | 214.15 | 253.08 | 259.66 | 6.12 | 6.11 | 6.36
22/05/2020 7:40:00 | 0.4 | 4.3 | 5.2 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1.9 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 318.53 | 211.63 | 247.72 | 259.62 | 6.79 | 7.07 | 7.11
22/05/2020 7:45:00 | 0.4 | 2.4 | 4.2 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 377.02 | 250.73 | 293.94 | 257.69 | 4.82 | 5.04 | 5.41
22/05/2020 7:50:00 | 0.4 | 2 | 3.7 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 382.34 | 250.24 | 295.6 | 257.84 | 4.26 | 4.56 | 4.7
22/05/2020 7:55:00 | 0.2 | 2.6 | 4.6 | 0.3 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 360.13 | 228.44 | 278.13 | 257.23 | 5.2 | 5.56 | 5.76
22/05/2020 8:00:00 | 0.5 | 4.6 | 5.5 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 1.1 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 320.43 | 208.25 | 240.92 | 258.48 | 6.94 | 7.54 | 7.56
22/05/2020 8:05:00 | 0.2 | 3.9 | 5 | 0.3 | 1.8 | 1.7 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 308.7 | 202.54 | 235.3 | 259.19 | 6.5 | 6.83 | 6.94
22/05/2020 8:10:00 | 0.2 | 3.9 | 5.1 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 304.22 | 203.16 | 239.03 | 262.08 | 6.66 | 7 | 7.13
22/05/2020 8:15:00 | 0.4 | 3.2 | 5 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 309.79 | 206.53 | 244.2 | 261.32 | 5.82 | 6.19 | 6.53
22/05/2020 8:20:00 | 0.6 | 4 | 4.8 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 1 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 300.46 | 199.74 | 235.03 | 262.07 | 6.18 | 6.51 | 6.99
22/05/2020 8:25:00 | 0.1 | 4.2 | 5.1 | 0.3 | 1.4 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 300.56 | 200.89 | 235.98 | 261.21 | 6.23 | 6.85 | 6.96
22/05/2020 8:30:00 | 0.4 | 3.9 | 4.9 | 0.3 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 302.61 | 203.5 | 236.94 | 260.42 | 6.19 | 6.57 | 6.71
22/05/2020 8:35:00 | 0.5 | 3.3 | 5 | 0.3 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | 1.6 | 2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 294.96 | 195.25 | 230.37 | 260.87 | 6.21 | 6.45 | 6.83
22/05/2020 8:40:00 | 0.4 | 3.8 | 5.2 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 313.39 | 205.73 | 240.02 | 260.67 | 6.2 | 6.58 | 6.83
22/05/2020 8:45:00 | 0.6 | 2.7 | 4.3 | 0.3 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 2.1 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 274.98 | 183.03 | 216.74 | 261.49 | 5.83 | 6.16 | 6.29
22/05/2020 8:50:00 | 0.4 | 1.9 | 3.9 | 0.1 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 303.57 | 194.37 | 230.6 | 260.2 | 4.7 | 4.86 | 5.18
22/05/2020 8:55:00 | 0.4 | 3.6 | 4.8 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 2 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 300.06 | 198.43 | 236.29 | 261.06 | 6.25 | 6.43 | 6.81
22/05/2020 9:00:00 | 0.6 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 303.39 | 210.14 | 239.23 | 261.44 | 6.7 | 6.95 | 7.19
22/05/2020 9:05:00 | 0.6 | 2.6 | 4.3 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 382.06 | 254.62 | 301.82 | 259.35 | 5.52 | 5.62 | 6.05
22/05/2020 9:10:00 | 0.4 | 3.4 | 4.8 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 362.35 | 232.04 | 281.41 | 259.64 | 5.8 | 6.26 | 6.44
22/05/2020 9:15:00 | 0.3 | 3.3 | 5.1 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 340.98 | 214.89 | 257.9 | 260.15 | 5.76 | 6.15 | 6.6
22/05/2020 9:20:00 | 0.7 | 4.9 | 5.7 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.2 | 296.21 | 201.23 | 231.74 | 260.49 | 7.57 | 8 | 8.24
22/05/2020 9:25:00 | 0.4 | 5 | 5.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 299.31 | 205.2 | 242.26 | 260.68 | 6.87 | 7.07 | 7.6
22/05/2020 9:30:00 | 0.5 | 4 | 5.8 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 294.06 | 197.59 | 230.69 | 260.58 | 6.56 | 6.91 | 7.17
22/05/2020 9:35:00 | 0.6 | 3.6 | 5.1 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 305.17 | 207.79 | 238.03 | 259.82 | 6.16 | 6.54 | 6.86
22/05/2020 9:40:00 | 0.1 | 2.5 | 4.6 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 325.26 | 220.96 | 260.86 | 259.26 | 5.35 | 5.54 | 5.68
22/05/2020 9:45:00 | 0.4 | 2.2 | 3.9 | 0.4 | 1.4 | 1 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 340.59 | 230.16 | 264.35 | 259.44 | 4.84 | 4.96 | 5.02
22/05/2020 9:50:00 | 0.7 | 3.3 | 4.9 | 0.3 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 1.4 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 324.18 | 223.35 | 255.67 | 259.61 | 5.75 | 5.86 | 5.96
22/05/2020 9:55:00 | 0.4 | 3.7 | 5 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 322.06 | 219.31 | 251.63 | 259.37 | 6.18 | 6.42 | 6.54
22/05/2020 10:00:00 | 1 | 5.7 | 5.5 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 336.9 | 235.73 | 263.58 | 259.83 | 6.98 | 7.28 | 7.2
22/05/2020 10:05:00 | 0.5 | 4.4 | 4.9 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 1 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 361.22 | 248.59 | 287.45 | 259.39 | 6 | 6.52 | 6.81
22/05/2020 10:10:00 | 0.9 | 2.6 | 4.4 | 0.3 | 1.4 | 1 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 336.42 | 229.65 | 261.69 | 259.61 | 4.97 | 5.43 | 5.89
22/05/2020 10:15:00 | 0.5 | 4 | 4.4 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 334.96 | 230.52 | 260.81 | 259.42 | 5.66 | 5.86 | 6.03
22/05/2020 10:20:00 | 0.7 | 4.1 | 4.4 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 359.46 | 249.28 | 287.46 | 259.35 | 5.81 | 6.04 | 6.22
22/05/2020 10:25:00 | 0.7 | 4.3 | 4.5 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 381.01 | 262.46 | 293.57 | 258.87 | 6.22 | 6.31 | 6.79
22/05/2020 10:30:00 | 0.5 | 4.8 | 4.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 372.98 | 255.85 | 287.7 | 259.1 | 6.5 | 6.83 | 7.13
22/05/2020 10:35:00 | 0.5 | 3.5 | 3.9 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 441.38 | 299.52 | 340.97 | 257.61 | 5.17 | 5.3 | 5.5
22/05/2020 10:40:00 | 0.4 | 2.9 | 4 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 422.11 | 290.1 | 324.49 | 257.57 | 4.97 | 5.18 | 5.36
22/05/2020 10:45:00 | 0.4 | 4 | 4.2 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 392.78 | 262.43 | 297.88 | 257 | 5.77 | 6.23 | 6.13
22/05/2020 10:50:00 | 0.9 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 350.93 | 241.02 | 271.19 | 258.15 | 6.7 | 7.01 | 6.93
22/05/2020 10:55:00 | 0.7 | 4.4 | 4.8 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 347.18 | 240.56 | 267.6 | 258.49 | 6.56 | 7.06 | 6.8
22/05/2020 11:00:00 | 0.4 | 3.1 | 4.3 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 343.57 | 237.82 | 266.05 | 258.04 | 5.29 | 5.81 | 5.57
22/05/2020 11:05:00 | 0.6 | 4.2 | 4.5 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 378.7 | 256.45 | 283.6 | 257.63 | 6.22 | 6.65 | 6.46
22/05/2020 11:10:00 | 0.5 | 3.8 | 4.3 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 346.75 | 240.08 | 267.83 | 258.24 | 5.72 | 5.98 | 6.12
22/05/2020 11:15:00 | 0.5 | 3.9 | 4.6 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 361.02 | 247.13 | 277.4 | 257.67 | 5.86 | 6.13 | 6.23
22/05/2020 11:20:00 | 0.4 | 2.1 | 3.9 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 414.35 | 280.46 | 319.79 | 256.54 | 4.26 | 4.5 | 4.53
22/05/2020 11:25:00 | 0.6 | 3.4 | 4.4 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 390.34 | 257.39 | 301.3 | 257.39 | 5.66 | 5.96 | 6.06
22/05/2020 11:30:00 | 0.8 | 4.8 | 4.6 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 357.78 | 250.38 | 271.62 | 257.3 | 6.72 | 7.05 | 7.06
22/05/2020 11:35:00 | 0.4 | 2.9 | 4 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 336.86 | 234.54 | 264.3 | 257.09 | 5.28 | 5.58 | 5.94
22/05/2020 11:40:00 | 0.5 | 3.4 | 4.4 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 346.46 | 238.23 | 269.05 | 257.42 | 5.82 | 5.86 | 6.16
22/05/2020 11:45:00 | 0.5 | 4.7 | 4.9 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 350.9 | 241.36 | 268.52 | 257.26 | 6.45 | 6.92 | 6.82
22/05/2020 11:50:00 | 0.9 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 340.27 | 234.61 | 261.93 | 256.79 | 6.89 | 7.11 | 7.23
22/05/2020 11:55:00 | 0.2 | 2.9 | 3.9 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 413.44 | 281.4 | 317.5 | 255.87 | 4.97 | 5.22 | 5.2
22/05/2020 12:00:00 | 0.3 | 3.7 | 4.2 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 403.26 | 271.73 | 311.4 | 256.35 | 5.5 | 5.82 | 5.93
22/05/2020 12:05:00 | 0.4 | 2.2 | 3.6 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 448.61 | 305.62 | 347.48 | 258.6 | 4.39 | 4.86 | 4.71
22/05/2020 12:10:00 | 0.4 | 2.7 | 4.1 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 1 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 385.62 | 253.51 | 303.6 | 258.95 | 4.94 | 5.42 | 5.32
22/05/2020 12:15:00 | 0.5 | 4.3 | 4.6 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 363.09 | 252.32 | 283.58 | 259.97 | 6.11 | 6.46 | 6.46
22/05/2020 12:20:00 | 0.5 | 4.2 | 4.5 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 363.58 | 250.6 | 283.56 | 259.21 | 6.18 | 6.63 | 6.64
22/05/2020 12:25:00 | 0.5 | 4.2 | 4.9 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 363.06 | 249.5 | 283.63 | 260.19 | 6.07 | 6.56 | 6.56
22/05/2020 12:30:00 | 0.6 | 4.9 | 4.5 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 349.79 | 246.4 | 274.91 | 259.74 | 6.43 | 6.9 | 7.06
22/05/2020 12:35:00 | 0.5 | 4.4 | 4.6 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 369.58 | 256.96 | 287.47 | 259.43 | 6.33 | 6.56 | 6.8
22/05/2020 12:40:00 | 0.5 | 4.3 | 4.7 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 333.04 | 226.2 | 259.99 | 260.07 | 6.53 | 6.9 | 6.79
22/05/2020 12:45:00 | 0.4 | 3.5 | 4.4 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 338.61 | 228.88 | 264.34 | 259.9 | 5.6 | 5.96 | 5.95
22/05/2020 12:50:00 | 0.5 | 1.9 | 3.6 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 417.25 | 283.7 | 321.45 | 258.06 | 4 | 4.31 | 4.38
22/05/2020 12:55:00 | 0.4 | 1.7 | 3.4 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 425.07 | 284.18 | 327.68 | 257.7 | 3.88 | 4.06 | 4.23
22/05/2020 13:00:00 | 0.6 | 1.5 | 4 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 398.67 | 262.93 | 303.7 | 257.76 | 4.37 | 4.62 | 4.89
22/05/2020 13:05:00 | 0.7 | 1.3 | 3.9 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 409.31 | 270.04 | 314.42 | 257.41 | 4 | 4.37 | 4.5
22/05/2020 13:10:00 | 0.5 | 2.1 | 3.6 | 0.2 | 1 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 405.55 | 271.05 | 313.02 | 257.73 | 4.11 | 4.49 | 4.5
22/05/2020 13:15:00 | 0.3 | 2.7 | 3.6 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 402.82 | 272 | 310.09 | 257.92 | 4.63 | 4.96 | 5
22/05/2020 13:20:00 | 0.2 | 2.4 | 4.1 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 389.73 | 261.67 | 302.76 | 258.02 | 4.9 | 4.9 | 5.23
22/05/2020 13:25:00 | 0.2 | 2.4 | 3.7 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 397.1 | 266.49 | 307.59 | 258.58 | 4.34 | 4.73 | 4.62
22/05/2020 13:30:00 | 0.3 | 2.6 | 3.8 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 395.26 | 264.64 | 305.26 | 257.85 | 4.6 | 4.91 | 4.86
22/05/2020 13:35:00 | 0.8 | 3.7 | 4.2 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 355.97 | 223.93 | 269.32 | 260 | 5.37 | 5.53 | 5.92
22/05/2020 13:40:00 | 0.6 | 4 | 4.7 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 322.22 | 217.88 | 251.08 | 260.07 | 5.95 | 6.11 | 6.25
22/05/2020 13:45:00 | 1 | 3.8 | 4.8 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 331.66 | 217.49 | 260.15 | 260.16 | 5.74 | 6 | 6.5
22/05/2020 13:50:00 | 0.6 | 3.7 | 5.6 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 310.72 | 200.85 | 233.56 | 260.45 | 5.79 | 6.13 | 6.55
22/05/2020 13:55:00 | 0.8 | 3 | 4.6 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 301.62 | 199.9 | 234.7 | 260.43 | 5.33 | 5.66 | 6.17
22/05/2020 14:00:00 | 0.7 | 4.1 | 5.7 | 0.3 | 1.9 | 1.9 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 265.66 | 189.07 | 216.14 | 261.54 | 7.36 | 7.7 | 8.08
22/05/2020 14:05:00 | 0.7 | 4.3 | 5.7 | 0.3 | 1.7 | 2.3 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 304.3 | 202.87 | 241.76 | 260.55 | 6.72 | 7.15 | 7.46
22/05/2020 14:10:00 | 0.5 | 4.9 | 5.5 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 291.81 | 199.64 | 231.85 | 261.55 | 7.23 | 7.45 | 7.46
22/05/2020 14:15:00 | 0.7 | 3.9 | 4.9 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 300.64 | 201.3 | 231.25 | 261.32 | 6.43 | 6.83 | 6.91
22/05/2020 14:20:00 | 0.5 | 1.9 | 3.8 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 404.58 | 270.52 | 307.33 | 258.92 | 4.49 | 4.7 | 4.83
22/05/2020 14:25:00 | 0.2 | 2.8 | 3.8 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 411.25 | 277.87 | 322.64 | 258.48 | 4.66 | 4.93 | 4.94
22/05/2020 14:30:00 | 0.2 | 2.8 | 3.7 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 403.6 | 271.12 | 313.3 | 258.35 | 4.64 | 4.81 | 5
22/05/2020 14:35:00 | 0.4 | 2.2 | 3.7 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 400.11 | 264.78 | 310.93 | 258.08 | 4.02 | 4.16 | 4.48
22/05/2020 14:40:00 | 0.4 | 2.4 | 3.3 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 395.62 | 264.63 | 306.31 | 258.2 | 4.36 | 4.52 | 4.58
22/05/2020 14:45:00 | 0.4 | 2.6 | 3.7 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 402.56 | 269.84 | 313.15 | 257.24 | 4.41 | 4.57 | 4.77
22/05/2020 14:50:00 | 0.3 | 2.8 | 3.6 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 364.3 | 236 | 282.69 | 258.02 | 4.45 | 4.77 | 4.73
22/05/2020 14:55:00 | 0.9 | 3.8 | 4.3 | 0.3 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 316.13 | 211.16 | 245.92 | 259.98 | 6.31 | 6.16 | 6.25
22/05/2020 15:00:00 | 0.7 | 4 | 4.4 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 320.9 | 211.98 | 248.71 | 259.66 | 5.97 | 6.23 | 6.22
22/05/2020 15:05:00 | 0.5 | 3.3 | 4.8 | 0.3 | 1 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 335.31 | 223.92 | 262.47 | 260.04 | 5.55 | 5.85 | 6.16
22/05/2020 15:10:00 | 0.7 | 4.2 | 5.2 | 0.2 | 1 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 316.74 | 214.29 | 245.96 | 260.6 | 6.09 | 6.66 | 6.93
22/05/2020 15:15:00 | 0.2 | 3.9 | 5 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 329.01 | 219.8 | 255.77 | 259.71 | 5.94 | 6.09 | 6.4
22/05/2020 15:20:00 | 1 | 4.1 | 5.4 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 301.98 | 206.59 | 236.66 | 261 | 6.57 | 6.93 | 7.39
22/05/2020 15:25:00 | 0.4 | 4.1 | 4.7 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 345.22 | 221.46 | 260.81 | 259.37 | 5.94 | 6.37 | 6.33
22/05/2020 15:30:00 | 0.4 | 4.5 | 4.6 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 330.42 | 221.49 | 255.93 | 259.84 | 6.2 | 6.66 | 7
22/05/2020 15:35:00 | 1 | 3.9 | 4.7 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 333.26 | 224.63 | 258.54 | 260.25 | 5.83 | 6.19 | 6.63
22/05/2020 15:40:00 | 0.5 | 4.1 | 4.5 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 310.11 | 210.6 | 245.74 | 261.03 | 6.55 | 6.35 | 6.95
22/05/2020 15:45:00 | 0.7 | 4.3 | 4.6 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 321.78 | 213.86 | 246.08 | 261.1 | 6.33 | 6.66 | 7.02
22/05/2020 15:50:00 | 0.8 | 2.1 | 3.4 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 399.44 | 270.66 | 311.32 | 260.51 | 3.68 | 3.89 | 4.18
22/05/2020 15:55:00 | 0.5 | 1.8 | 3.4 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 416.06 | 276.83 | 319.95 | 259.72 | 3.86 | 4.09 | 4.23
22/05/2020 16:00:00 | 0.5 | 3.2 | 4.4 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 334.59 | 226.52 | 260.43 | 261.04 | 5.28 | 5.67 | 5.83
22/05/2020 16:05:00 | 0.5 | 4.4 | 4.7 | 0.2 | 1 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 341.12 | 233.96 | 267.55 | 262.23 | 6.12 | 6.3 | 6.62
22/05/2020 16:10:00 | 0.9 | 4.3 | 4.9 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 341.34 | 231.99 | 267.72 | 261.94 | 6.4 | 6.69 | 6.82
22/05/2020 16:15:00 | 0.5 | 4.8 | 5.1 | 0 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 322.34 | 224.65 | 254.08 | 263.12 | 6.94 | 7.2 | 7.47
22/05/2020 16:20:00 | 0.4 | 4.1 | 4.8 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 349.04 | 234.31 | 272.36 | 261.91 | 6.05 | 6.17 | 6.43
22/05/2020 16:25:00 | 0.3 | 3.4 | 4.5 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 327.44 | 225.78 | 265.51 | 262.73 | 5.17 | 5.43 | 5.58
22/05/2020 16:30:00 | 0.4 | 4.3 | 5.3 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 317.34 | 217.32 | 249.56 | 262.87 | 6.68 | 6.73 | 7.14
22/05/2020 16:35:00 | 0.5 | 4.7 | 5.3 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 331.28 | 226.2 | 261.64 | 262.8 | 6.89 | 7.05 | 7.1
22/05/2020 16:40:00 | 0.7 | 5.3 | 5 | 0.2 | 0.9 | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 317.6 | 217.08 | 250.77 | 263.46 | 7.36 | 7.37 | 7.47
22/05/2020 16:45:00 | 0.2 | 3.2 | 4.5 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 313.42 | 211.82 | 246.76 | 262.93 | 6.16 | 6.36 | 6.48
22/05/2020 16:50:00 | 0.5 | 3.7 | 4.4 | 0.3 | 1 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 328.45 | 218.49 | 251.33 | 263.66 | 6.26 | 6.33 | 6.46
22/05/2020 16:55:00 | 1.2 | 5.4 | 4.8 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 330.64 | 229.29 | 260.36 | 263.29 | 7.52 | 7.5 | 7.45
22/05/2020 17:00:00 | 0.9 | 4.1 | 4.6 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 330.21 | 229.87 | 266.26 | 263.46 | 6.8 | 6.64 | 6.52
22/05/2020 17:05:00 | 0.7 | 4.5 | 4.3 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 351.3 | 244.95 | 278.16 | 263.81 | 6.56 | 6.8 | 6.5
22/05/2020 17:10:00 | 0.3 | 2 | 4.2 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 414.98 | 285.18 | 327.18 | 263.11 | 4.66 | 4.83 | 4.97
22/05/2020 17:15:00 | 0.6 | 2.6 | 3.9 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 415.12 | 289.45 | 334.11 | 262.15 | 4.72 | 5.19 | 5.21
22/05/2020 17:20:00 | 0.4 | 2.9 | 3.7 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 429.04 | 294.2 | 332.49 | 262.89 | 4.75 | 5.06 | 4.86
22/05/2020 17:25:00 | 0.3 | 2.7 | 3.7 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 430.19 | 292.61 | 338.28 | 263.59 | 4.66 | 4.81 | 4.85
22/05/2020 17:30:00 | 0.5 | 3.4 | 4.5 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 356.19 | 238.46 | 285.48 | 264.83 | 5.76 | 6.11 | 5.93
22/05/2020 17:35:00 | 0.9 | 3.6 | 4.3 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 314.83 | 215.66 | 255.32 | 265.66 | 6.11 | 6.23 | 6.2
22/05/2020 17:40:00 | 0.8 | 4.3 | 4.9 | 0.2 | 1 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 318.34 | 222.64 | 252.78 | 266.57 | 6.61 | 6.73 | 6.66
22/05/2020 17:45:00 | 0.8 | 4.1 | 4.8 | 0.2 | 1 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 324.67 | 223.45 | 257.37 | 266.65 | 6.43 | 6.63 | 6.41
22/05/2020 17:50:00 | 0.6 | 4.1 | 4.7 | 0.2 | 1 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 334.02 | 231.14 | 260.13 | 266.57 | 6.68 | 6.84 | 6.79
22/05/2020 17:55:00 | 0.7 | 4.5 | 5.2 | 0.1 | 1 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 297.26 | 203.85 | 240.75 | 266.88 | 6.8 | 6.96 | 6.9
22/05/2020 18:00:00 | 0.8 | 3.2 | 4 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 1.6 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 294.48 | 203.62 | 236.55 | 267.05 | 5.63 | 5.7 | 5.4
22/05/2020 18:05:00 | 0.7 | 6.6 | 5.4 | 0.4 | 1.5 | 2.1 | 0.2 | 2 | 1.9 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 246.75 | 157.52 | 196.11 | 267.47 | 9.66 | 9.7 | 9.32
22/05/2020 18:10:00 | 0.6 | 7.6 | 6.3 | 0.2 | 1.2 | 2.1 | 0.1 | 2 | 1.9 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 231.49 | 146.34 | 195.31 | 267.57 | 9.61 | 9.99 | 10.18
22/05/2020 18:15:00 | 1.9 | 13.9 | 9.1 | 0.4 | 0.6 | 3.7 | 0.7 | 3.2 | 2 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 167.62 | 114.76 | 133.96 | 268.83 | 17.7 | 18.01 | 17.19
22/05/2020 18:20:00 | 1.4 | 15.2 | 9.5 | 0.6 | 0.7 | 3.3 | 0.3 | 2.8 | 2.3 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 170.11 | 116.72 | 136.99 | 268.35 | 18.27 | 18.5 | 18.29
22/05/2020 18:25:00 | 0.5 | 6.9 | 5.3 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | 0.2 | 2.1 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 251.26 | 170.83 | 212.32 | 266.19 | 9.39 | 9.68 | 9.46
22/05/2020 18:30:00 | 0.5 | 7.9 | 6 | 0.2 | 1.1 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 248.75 | 165.2 | 197.3 | 266.24 | 9.84 | 10.1 | 9.94
22/05/2020 18:35:00 | 0.2 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 2 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 265.22 | 178.15 | 210.94 | 265.63 | 8.12 | 8.68 | 8.44
22/05/2020 18:40:00 | 0.6 | 7.3 | 5.3 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 273.26 | 184.29 | 220.37 | 265.94 | 9.22 | 9.5 | 9.32
22/05/2020 18:45:00 | 1.5 | 8.8 | 6 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 267.41 | 174.17 | 208.3 | 266.73 | 11.28 | 11.68 | 11.13
22/05/2020 18:50:00 | 1.9 | 10.6 | 6.1 | 0.3 | 1.4 | 2.3 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 235.15 | 166.21 | 187.77 | 267.05 | 12.95 | 12.83 | 12
22/05/2020 18:55:00 | 1.6 | 9.7 | 6.1 | 0.3 | 1 | 1.9 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 229.74 | 156.27 | 177.95 | 267.23 | 12.78 | 12.81 | 12.3
22/05/2020 19:00:00 | 1.5 | 6.4 | 5.1 | 0.3 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 313.12 | 217.24 | 249.87 | 266.28 | 8.36 | 8.45 | 7.86
22/05/2020 19:05:00 | 0.3 | 6.1 | 4.6 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 319.74 | 219.39 | 254.69 | 265.83 | 8.12 | 8.28 | 7.81
22/05/2020 19:10:00 | 0.8 | 5.6 | 4.5 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 327.04 | 217.53 | 259.47 | 265.44 | 7.53 | 7.63 | 7.1
22/05/2020 19:15:00 | 0.8 | 5.5 | 4.9 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 319.12 | 217.05 | 256.9 | 266.07 | 8.07 | 8.1 | 7.8
22/05/2020 19:20:00 | 1.1 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 336.91 | 230.05 | 262.52 | 265.59 | 8.29 | 8.38 | 7.98
22/05/2020 19:25:00 | 1.2 | 6.4 | 4.6 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 322.61 | 221.41 | 261.6 | 265.78 | 8.39 | 8.56 | 8.17
22/05/2020 19:30:00 | 0.9 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 317.57 | 220.58 | 254.45 | 266.7 | 7.99 | 8.07 | 7.59
22/05/2020 19:35:00 | 1.8 | 7.6 | 5.1 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 303.14 | 211.05 | 245.47 | 267.68 | 9.45 | 9.5 | 8.96
22/05/2020 19:40:00 | 1.3 | 7.2 | 4.9 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 323.68 | 225.84 | 261.25 | 267.12 | 9.08 | 9.17 | 9
22/05/2020 19:45:00 | 1.1 | 7.6 | 5.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 320.27 | 223.62 | 257.71 | 267.03 | 9.23 | 9.37 | 9
22/05/2020 19:50:00 | 1 | 6 | 5 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 309.84 | 215.88 | 245.99 | 268.01 | 7.99 | 8 | 7.54
22/05/2020 19:55:00 | 1.3 | 7.1 | 5.2 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 330.16 | 232.2 | 276.98 | 267.51 | 8.89 | 9.15 | 8.68
22/05/2020 20:00:00 | 1.6 | 6.7 | 4.8 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 318.72 | 220.85 | 255.83 | 267.66 | 8.5 | 8.57 | 8.06
22/05/2020 20:05:00 | 1 | 6.9 | 5.2 | 0.2 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 326.43 | 224.73 | 256.79 | 265.68 | 8.9 | 9.17 | 8.62
22/05/2020 20:10:00 | 1.6 | 7 | 5 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 327.74 | 224.83 | 261.52 | 265.99 | 8.77 | 9.33 | 8.9
22/05/2020 20:15:00 | 1.2 | 6.8 | 5.5 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 263.36 | 173.83 | 210.31 | 267.18 | 9.53 | 9.8 | 9.2
22/05/2020 20:20:00 | 2.5 | 11.2 | 6.8 | 0.4 | 1.4 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 237.57 | 167.36 | 191.16 | 268.25 | 14.24 | 14.18 | 13.55
22/05/2020 20:25:00 | 2.1 | 11 | 6.9 | 0.5 | 1.3 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 256.91 | 178.87 | 200.48 | 267.62 | 13.44 | 13.19 | 12.78
22/05/2020 20:30:00 | 2.1 | 10.6 | 6.7 | 0.5 | 1.3 | 2 | 0.1 | 1.9 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 233.15 | 166.28 | 190.11 | 268.56 | 14.21 | 14.04 | 13.71
22/05/2020 20:35:00 | 2.1 | 9.8 | 6.1 | 0.4 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 1 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 235.71 | 173.57 | 191.07 | 268.62 | 13.84 | 13.69 | 13.03
22/05/2020 20:40:00 | 2.6 | 11.2 | 5.8 | 0.5 | 1.8 | 1.6 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 252.08 | 172.24 | 201.86 | 268.84 | 13.5 | 13.21 | 12.4
22/05/2020 20:45:00 | 1.1 | 6.7 | 5 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 317.36 | 219.94 | 254.72 | 266.99 | 8.7 | 8.91 | 8.4
22/05/2020 20:50:00 | 1 | 6.4 | 4.4 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 309.22 | 215.06 | 244.34 | 267.44 | 8.43 | 8.49 | 8.05
22/05/2020 20:55:00 | 1.2 | 7.3 | 4.9 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 320.82 | 221.08 | 251.85 | 267.04 | 9.44 | 9.41 | 9.04
22/05/2020 21:00:00 | 1.2 | 7 | 4.9 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 334.54 | 218.78 | 254.17 | 267.08 | 9.01 | 9.13 | 8.67
22/05/2020 21:05:00 | 1.6 | 7 | 4.9 | 0.2 | 1 | 1.3 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 315.57 | 219.53 | 256.79 | 267.59 | 9.03 | 9.14 | 8.7
22/05/2020 21:10:00 | 1 | 6.2 | 4.5 | 0.2 | 1 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 331.09 | 226.98 | 264.43 | 267.02 | 8.22 | 8.39 | 7.86
22/05/2020 21:15:00 | 0.9 | 5.8 | 4.5 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 330.58 | 215.32 | 260.52 | 267.21 | 7.4 | 7.46 | 7.06
22/05/2020 21:20:00 | 0.7 | 6.1 | 4.8 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 320.74 | 219.31 | 256.96 | 267.73 | 8.2 | 8.23 | 8.03
22/05/2020 21:25:00 | 0.3 | 7.2 | 5.1 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 248.11 | 159.28 | 206.1 | 266.35 | 9.3 | 9.29 | 9.19
22/05/2020 21:30:00 | 0.3 | 6.9 | 4.8 | 0.1 | 1 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 289.02 | 197.62 | 233.74 | 265.9 | 8.43 | 8.73 | 8.39
22/05/2020 21:35:00 | 1.1 | 8.6 | 5.6 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.2 | 267.76 | 174.97 | 212.7 | 266.16 | 10.61 | 10.6 | 10.36
22/05/2020 21:40:00 | 1.6 | 11.2 | 6.5 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 221.18 | 149.61 | 173.2 | 267.88 | 13.76 | 13.66 | 13.22
22/05/2020 21:45:00 | 2.3 | 12.6 | 7.7 | 0.5 | 1.4 | 2 | 0.2 | 2.4 | 2 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 197.78 | 134.58 | 158.12 | 268.09 | 16.24 | 16.08 | 15.1
22/05/2020 21:50:00 | 0.4 | 11 | 7.2 | 0.2 | 1.3 | 2.3 | 0.5 | 2.6 | 2.2 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 187.14 | 125.38 | 152.75 | 268.16 | 13.44 | 14.11 | 13.43
22/05/2020 21:55:00 | 1.2 | 12.7 | 6.9 | 0.1 | 1.4 | 2.8 | 0.2 | 3.5 | 2.4 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 181.15 | 122.06 | 145.78 | 268.67 | 15.34 | 15.93 | 15.5
22/05/2020 22:00:00 | 2 | 13 | 7.3 | 0.3 | 2 | 2.8 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 190.91 | 126.49 | 148.08 | 267.68 | 16.2 | 16.53 | 14.8
22/05/2020 22:05:00 | 2 | 12.8 | 7.1 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2 | 2.3 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 185.5 | 125.46 | 146.28 | 267.44 | 15.76 | 15.54 | 14.62
22/05/2020 22:10:00 | 1.1 | 9.5 | 5.8 | 0.1 | 2 | 1.3 | 0.2 | 2 | 1.9 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 200.78 | 136.54 | 160.67 | 266.75 | 11.99 | 11.73 | 10.76
22/05/2020 22:15:00 | 1.1 | 5.2 | 4.4 | 0.2 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 271.73 | 185.83 | 220.54 | 265.46 | 7.53 | 7.59 | 6.92
22/05/2020 22:20:00 | 0.5 | 4.5 | 4.9 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 270 | 180.52 | 213.15 | 265.32 | 7.5 | 7.56 | 7.22
22/05/2020 22:25:00 | 1.1 | 7.5 | 5.5 | 0.2 | 2 | 1.8 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 232.96 | 147.17 | 181.6 | 265.98 | 10.63 | 10.4 | 9.82
22/05/2020 22:30:00 | 2.2 | 3.8 | 5 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 0.1 | 2.9 | 2.8 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 213.84 | 138.53 | 162.4 | 267.24 | 12.81 | 12.04 | 11.15
22/05/2020 22:35:00 | 1.7 | 5.2 | 4.5 | 0.5 | 2.1 | 1.5 | 0.3 | 3.3 | 2.2 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 217.58 | 141.72 | 175.24 | 266.8 | 9.17 | 9.23 | 8.09
22/05/2020 22:40:00 | 0.5 | 5 | 4.6 | 0.2 | 2 | 1.1 | 0.2 | 2.8 | 2.4 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 241.42 | 149.87 | 191.33 | 266.28 | 7.95 | 8.02 | 7.52
22/05/2020 22:45:00 | 1.7 | 6.2 | 4.4 | 0.3 | 2.3 | 1.6 | 0.3 | 3.8 | 2.6 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 201.3 | 129.84 | 160.81 | 267.45 | 9.63 | 9.56 | 8.47
22/05/2020 22:50:00 | 1.8 | 7.7 | 5 | 0.4 | 2.4 | 1.7 | 0.4 | 3.7 | 2.9 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 217.5 | 135.66 | 163.83 | 267.2 | 11.17 | 11.25 | 10.02
22/05/2020 22:55:00 | 2.4 | 8.6 | 5.2 | 0.4 | 2.5 | 1.3 | 0.4 | 3.3 | 2.8 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 188.86 | 127.94 | 152.24 | 268.3 | 11.8 | 11.65 | 10.34
22/05/2020 23:00:00 | 1.4 | 9.8 | 6.6 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 216.4 | 144 | 174.99 | 268.22 | 12.93 | 12.7 | 11.86
22/05/2020 23:05:00 | 1.8 | 10.1 | 6.5 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 223.39 | 149.11 | 181.09 | 267.98 | 12.66 | 12.44 | 11.86
22/05/2020 23:10:00 | 0.9 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 299.76 | 197.1 | 239.82 | 266.14 | 7.46 | 7.51 | 7.14
22/05/2020 23:15:00 | 2.8 | 9 | 5.5 | 0.5 | 2.6 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 2.1 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 194.85 | 129.95 | 156.75 | 268.19 | 12.02 | 11.62 | 10.5
22/05/2020 23:20:00 | 1.9 | 9.4 | 5.3 | 0.2 | 2 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 1.7 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 209.55 | 146.66 | 175.36 | 268.76 | 11.41 | 11.29 | 10.27
22/05/2020 23:25:00 | 1.8 | 9.9 | 5.7 | 0.4 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 202.9 | 134.18 | 164.52 | 269.01 | 12.19 | 11.77 | 11.26
22/05/2020 23:30:00 | 1.7 | 10.5 | 6.2 | 0.2 | 2.3 | 2.6 | 0.3 | 1.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 230.67 | 147.26 | 173.82 | 269.64 | 12.79 | 12.55 | 11.83
22/05/2020 23:35:00 | 2 | 12.1 | 6.8 | 0.1 | 2.5 | 3.1 | 0.4 | 1.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 202.16 | 138.65 | 165.39 | 270.27 | 15.03 | 14.7 | 13.89
22/05/2020 23:40:00 | 1.5 | 10.8 | 5.9 | 0.3 | 2.4 | 2.7 | 0.3 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 247.57 | 157.56 | 186.97 | 270.01 | 13.03 | 13.29 | 12.16
22/05/2020 23:45:00 | 2.7 | 12.1 | 6.1 | 0.6 | 2.5 | 3 | 0.2 | 2.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 195.65 | 142.51 | 169.79 | 269.6 | 14.43 | 14.14 | 13.05
22/05/2020 23:50:00 | 1 | 6.1 | 4.8 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 261.14 | 179.75 | 212.76 | 268.25 | 8.02 | 7.8 | 7.42
22/05/2020 23:55:00 | 1.2 | 5.7 | 4.4 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 272.64 | 182.16 | 220.27 | 267.9 | 8.34 | 8.11 | 7.51
23/05/2020 0:00:00 | 0.5 | 6.3 | 4.9 | 0.1 | 1.6 | 2.2 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 276 | 186.27 | 215.25 | 268.14 | 8.93 | 8.87 | 8.5
23/05/2020 0:05:00 | 0.9 | 7.7 | 5.3 | 0.1 | 1.8 | 2 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 256.1 | 163.24 | 207.82 | 268.12 | 9.43 | 9.53 | 9.1
23/05/2020 0:10:00 | 1.5 | 9.6 | 5.9 | 0.2 | 2.4 | 2 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 231.1 | 158.05 | 186.79 | 269.36 | 11.44 | 11.61 | 10.55
23/05/2020 0:15:00 | 1.8 | 9 | 5.6 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 0.3 | 1 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 235.41 | 163.11 | 189.75 | 269.57 | 12.13 | 12.03 | 11.24
23/05/2020 0:20:00 | 1.2 | 10.7 | 6 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 2 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 239.55 | 168.46 | 192.8 | 268.71 | 12.11 | 12.31 | 11.62
23/05/2020 0:25:00 | 1.1 | 9.3 | 5.3 | 0.1 | 1.9 | 1.7 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 249.39 | 172.7 | 199.42 | 268.91 | 11.32 | 11.3 | 10.75
23/05/2020 0:30:00 | 1.9 | 10.5 | 5.9 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 221.74 | 159.65 | 180.84 | 268.9 | 13.06 | 12.98 | 12.15
23/05/2020 0:35:00 | 1.5 | 11.4 | 6.2 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.2 | 217.15 | 156.74 | 177.01 | 269.04 | 13.83 | 13.86 | 12.86
23/05/2020 0:40:00 | 1.6 | 8.7 | 5.4 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 224.77 | 151.59 | 177.77 | 268.89 | 12.2 | 12.24 | 11.32
23/05/2020 0:45:00 | 1.5 | 9.3 | 5.2 | 0.2 | 2 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 238.29 | 163.59 | 192.65 | 268.77 | 10.76 | 10.81 | 10.22
23/05/2020 0:50:00 | 1.3 | 9.1 | 6 | 0.1 | 1.9 | 2 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 219.18 | 147.98 | 176.64 | 268.99 | 11.16 | 11.26 | 10.45
23/05/2020 0:55:00 | 0.8 | 7.9 | 5.8 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0.6 | 2 | 1.9 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 219.15 | 146.97 | 175.3 | 268.54 | 10.82 | 10.33 | 9.88
23/05/2020 1:00:00 | 1 | 8.8 | 5.7 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 221.81 | 156.09 | 185.06 | 268.84 | 11.95 | 11.91 | 11.32
23/05/2020 1:05:00 | 1.7 | 11 | 6.2 | 0.1 | 1.7 | 2.4 | 0.1 | 2 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 185.26 | 130.84 | 155.62 | 270.16 | 13.63 | 13.44 | 13.26
23/05/2020 1:10:00 | 1.1 | 10.1 | 6.4 | 0.1 | 1.7 | 2.4 | 0.2 | 1.8 | 2.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 198.19 | 142.9 | 165.98 | 270.28 | 12.48 | 12.25 | 12.04
23/05/2020 1:15:00 | 1.2 | 10.5 | 5 | 0.1 | 1.4 | 1.9 | 0.5 | 1.5 | 1.9 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 214.91 | 137.96 | 162.38 | 269.94 | 11.93 | 11.88 | 11.5
23/05/2020 1:20:00 | 1.2 | 7.9 | 4.3 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 161.01 | 184.8 | 269.47 | 10.05 | 9.72 | 9.26
23/05/2020 1:25:00 | 1.9 | 11.6 | 5.5 | 0.2 | 2 | 2.2 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 213.74 | 149.23 | 173.32 | 269.61 | 13.72 | 13.58 | 13.09
23/05/2020 1:30:00 | 2.2 | 10.3 | 6 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 205.1 | 142.79 | 169 | 270.04 | 13.9 | 13.7 | 13.41
23/05/2020 1:35:00 | 1.7 | 8.1 | 5.2 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 225.58 | 158.14 | 179.33 | 269.59 | 10.99 | 10.79 | 10.23
23/05/2020 1:40:00 | 1.8 | 9.9 | 6 | 0.3 | 1.9 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 242.34 | 166.05 | 194.57 | 268.96 | 12.36 | 12.02 | 11.9
23/05/2020 1:45:00 | 2.6 | 11.6 | 6.1 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 219.89 | 157.52 | 176.54 | 269.65 | 13.42 | 13.59 | 12.61
23/05/2020 1:50:00 | 1.7 | 10.7 | 5.8 | 0.2 | 2 | 2 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 246.27 | 167.6 | 193.91 | 269.45 | 12.26 | 12.6 | 12.06
23/05/2020 1:55:00 | 2 | 11.6 | 6 | 0.3 | 2 | 1.9 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.2 | 224.75 | 156 | 180.9 | 269.76 | 13.86 | 14.26 | 13.41
23/05/2020 2:00:00 | 1.5 | 10.6 | 6.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 1.8 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 238.34 | 169.28 | 189.67 | 269.08 | 12.98 | 13.15 | 12.76
23/05/2020 2:05:00 | 1.8 | 8.9 | 5.1 | 0.2 | 2.1 | 1.9 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 240.32 | 164.14 | 192.11 | 269.11 | 10.89 | 11.01 | 9.99
23/05/2020 2:10:00 | 2.8 | 11.7 | 6.3 | 0.4 | 2.7 | 2.1 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 204.66 | 135.85 | 160.66 | 269.35 | 13.98 | 14.14 | 12.98
23/05/2020 2:15:00 | 2.3 | 10.9 | 6.7 | 0.3 | 2.5 | 2.1 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 218.22 | 153.06 | 176.84 | 269.22 | 13.58 | 13.54 | 12.58
23/05/2020 2:20:00 | 2.2 | 9 | 5.2 | 0.4 | 2.2 | 1.6 | 0 | 2 | 1.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 232.8 | 160.26 | 188.55 | 268.74 | 11.21 | 11.45 | 10.23
23/05/2020 2:25:00 | 1.9 | 10.9 | 6.4 | 0.1 | 2.5 | 2 | 0.1 | 2.1 | 2.6 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 204.14 | 137.9 | 163.46 | 268.92 | 13.31 | 13.29 | 12.14
23/05/2020 2:30:00 | 0.9 | 5.1 | 4.6 | 0.1 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 1.9 | 2 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 287.23 | 192.04 | 231.15 | 267.02 | 7.6 | 7.63 | 7.14
23/05/2020 2:35:00 | 1.4 | 6.1 | 4.9 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 2 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 269.39 | 183.55 | 216.65 | 267.9 | 8.73 | 8.41 | 8.24
23/05/2020 2:40:00 | 0.8 | 7.4 | 5.1 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 0 | 2.2 | 2.6 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 240.64 | 152.54 | 192.69 | 267.92 | 10.33 | 10.09 | 9.56
23/05/2020 2:45:00 | 1.1 | 10.7 | 6.5 | 0.2 | 2.5 | 2.2 | 0.3 | 2.9 | 3 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 0 | 0.3 | 192.06 | 127.44 | 152.49 | 269.13 | 14.27 | 14.62 | 14.04
23/05/2020 2:50:00 | 1.5 | 10.8 | 6.2 | 0.2 | 2.4 | 2.2 | 0.1 | 3 | 2.8 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 199.73 | 132.88 | 162.95 | 269.29 | 13.13 | 13.66 | 13.05
23/05/2020 2:55:00 | 0.7 | 9.7 | 6.1 | 0.1 | 2.2 | 2 | 0.1 | 3.4 | 3.3 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 196.22 | 128.18 | 157.78 | 268.99 | 12.6 | 13.06 | 12.16
23/05/2020 3:00:00 | 1.9 | 10.5 | 6.3 | 0.2 | 2.4 | 2.2 | 0.1 | 2.8 | 3.1 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 209.54 | 136.2 | 169.7 | 269.15 | 12.52 | 13.16 | 12.2
23/05/2020 3:05:00 | 0.1 | 5.3 | 4.7 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 270.88 | 175.1 | 216.05 | 267.38 | 7.93 | 8.12 | 7.99
23/05/2020 3:10:00 | 0.1 | 4.8 | 4.6 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 0.2 | 2.5 | 2.2 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 273.76 | 178.23 | 219.74 | 267.33 | 7.7 | 7.92 | 7.52
23/05/2020 3:15:00 | 0.9 | 6.9 | 5.3 | 0.2 | 2 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 2.3 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 259.54 | 174.8 | 208.62 | 268.1 | 9.67 | 10.16 | 9.84
23/05/2020 3:20:00 | 0.8 | 8.1 | 6 | 0.1 | 2.2 | 1.9 | 0.1 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 221.58 | 142.46 | 186.73 | 268.44 | 10.16 | 10.83 | 10.3
23/05/2020 3:25:00 | 1.5 | 12.7 | 7.1 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 0.2 | 3.3 | 3.5 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 178.05 | 118.14 | 141.74 | 269.74 | 15.15 | 15.76 | 15.1
23/05/2020 3:30:00 | 2.7 | 13.7 | 7.3 | 0.3 | 2.6 | 2.9 | 0.5 | 3.3 | 3.1 | 0.5 | 1.6 | 0.4 | 0 | 0.4 | 178.69 | 121.82 | 142.7 | 269.87 | 15.63 | 16.74 | 15.13
23/05/2020 3:35:00 | 0.3 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 256.03 | 170.42 | 203.89 | 267.84 | 9 | 9.22 | 9.13
23/05/2020 3:40:00 | 0.1 | 4.2 | 4.5 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 271.79 | 176.43 | 218.13 | 267.37 | 7.12 | 7.36 | 7.04
23/05/2020 3:45:00 | 0.6 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 2.8 | 2.6 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 261.46 | 175.29 | 213.42 | 268.14 | 8.7 | 9.12 | 8.8
23/05/2020 3:50:00 | 0.3 | 3 | 4.4 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.1 | 341.98 | 223.9 | 271.59 | 266.13 | 5.8 | 6.11 | 6.16
23/05/2020 3:55:00 | 0.4 | 3.4 | 4.8 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 306.69 | 214.45 | 245.52 | 266.89 | 6.53 | 6.83 | 6.84
23/05/2020 4:00:00 | 0.5 | 4.2 | 4.7 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.9 | 2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 309.22 | 207.48 | 243.65 | 266.89 | 6.53 | 6.73 | 6.62
23/05/2020 4:05:00 | 0.2 | 5 | 4.6 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 2 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 309.98 | 214.2 | 256.99 | 267.55 | 7.06 | 7.41 | 7.38
23/05/2020 4:10:00 | 0.3 | 2.3 | 3.8 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 390.67 | 265.15 | 310.4 | 266.04 | 4.57 | 4.85 | 4.89
23/05/2020 4:15:00 | 0.1 | 2.7 | 4.2 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 328.05 | 213.89 | 263.61 | 266.73 | 5.23 | 5.54 | 5.61
23/05/2020 4:20:00 | 0.3 | 3.1 | 4.3 | 0 | 1.4 | 1.1 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 327.55 | 214.65 | 258.84 | 266.64 | 5.93 | 6.11 | 6.11
23/05/2020 4:25:00 | 0.4 | 3.9 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.7 | 2.2 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.2 | 321.63 | 216.97 | 256.52 | 266.8 | 6.46 | 6.81 | 6.83
23/05/2020 4:30:00 | 0.6 | 2.8 | 4.4 | 0.3 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 327.49 | 218.5 | 259.09 | 266.88 | 5.7 | 6.1 | 5.92
23/05/2020 4:35:00 | 0.4 | 3.5 | 4.4 | 0.1 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 2.1 | 2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 314.35 | 207.34 | 247.42 | 266.64 | 6.46 | 6.82 | 6.71
23/05/2020 4:40:00 | 0.3 | 4.1 | 4.7 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 2 | 2.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 317.26 | 214.94 | 245.48 | 266.82 | 6.5 | 6.74 | 6.63
23/05/2020 4:45:00 | 0.6 | 1.9 | 3.9 | 0.3 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 2.5 | 1.8 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 312.8 | 207.26 | 247.47 | 265.68 | 4.9 | 5.39 | 5.16
23/05/2020 4:50:00 | 0.2 | 3.5 | 4.3 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 2.6 | 2.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 300.69 | 209.41 | 241.28 | 266.29 | 6.26 | 6.63 | 6.4
23/05/2020 4:55:00 | 0.3 | 3.7 | 4.7 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 2.1 | 2.3 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 302.51 | 204.33 | 241.09 | 265.9 | 6.4 | 6.94 | 6.58
23/05/2020 5:00:00 | 0.5 | 3.4 | 4.4 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 329.52 | 219.68 | 264.05 | 265.41 | 5.97 | 6.13 | 6.18
23/05/2020 5:05:00 | 0.4 | 3.5 | 4.7 | 0 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.1 | 310.27 | 209.8 | 245.86 | 265.76 | 6.49 | 6.77 | 6.86
23/05/2020 5:10:00 | 0.5 | 2.9 | 4.2 | 0 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 2 | 1.9 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 315.22 | 217.73 | 259.91 | 265.54 | 5.9 | 6.24 | 6.07
23/05/2020 5:15:00 | 0.4 | 2.8 | 4.6 | 0.1 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 2 | 2.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 306.45 | 204.24 | 241.8 | 265.42 | 5.6 | 5.94 | 5.83
23/05/2020 5:20:00 | 0.4 | 4.1 | 4.9 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 2.1 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 293.82 | 202.53 | 234.31 | 265.69 | 7.05 | 7.31 | 7.29
23/05/2020 5:25:00 | 0.6 | 3.6 | 4.3 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 323.54 | 216.58 | 257.06 | 264.93 | 6.19 | 6.52 | 6.33
23/05/2020 5:30:00 | 0.3 | 4.3 | 5 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.1 | 315.9 | 213.07 | 250.76 | 265.5 | 6.7 | 6.86 | 6.86
23/05/2020 5:35:00 | 0.5 | 4.1 | 4.7 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 1.8 | 2 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 318.88 | 214.49 | 254.9 | 265.67 | 6.39 | 6.77 | 6.6
23/05/2020 5:40:00 | 0.8 | 4 | 4.2 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 2.1 | 2 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 305.41 | 208.09 | 245.3 | 266.82 | 6.83 | 7.27 | 7.15
23/05/2020 5:45:00 | 0.5 | 3.7 | 4.5 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.8 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 343.31 | 230.58 | 279.92 | 265.55 | 5.81 | 6.2 | 6.17
23/05/2020 5:50:00 | 0.8 | 3.7 | 4.4 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 298.77 | 204.62 | 239.75 | 266.33 | 6.38 | 6.71 | 6.73
23/05/2020 5:55:00 | 0.6 | 4.9 | 4.8 | 0.2 | 0.9 | 1.7 | 0.1 | 2 | 2.3 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 318.82 | 227.16 | 266.76 | 266.67 | 7.43 | 7.94 | 7.87
23/05/2020 6:00:00 | 0.4 | 4.8 | 4.6 | 0.2 | 1 | 1.9 | 0 | 2.5 | 1.8 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 311.2 | 213.11 | 251.2 | 266.36 | 7.26 | 7.83 | 7.36
23/05/2020 6:05:00 | 0.6 | 5.4 | 4.8 | 0.2 | 0.9 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 318.9 | 218.61 | 254.07 | 266.11 | 7.66 | 8.22 | 8.07
23/05/2020 6:10:00 | 0.5 | 5.5 | 5 | 0.1 | 1.2 | 2 | 0.1 | 2.2 | 2 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.3 | 301.57 | 207.19 | 242.53 | 265.53 | 7.79 | 8.26 | 8.02
23/05/2020 6:15:00 | 0.5 | 5.6 | 5.3 | 0.3 | 1.1 | 2 | 0.1 | 2.2 | 1.9 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 299.54 | 207.8 | 238.04 | 265.64 | 8.57 | 9.19 | 8.9
23/05/2020 6:20:00 | 0.4 | 4.9 | 5.1 | 0.3 | 1.1 | 1.9 | 0.2 | 1.8 | 2.2 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 320.03 | 221.6 | 260.79 | 264.86 | 6.88 | 7.3 | 7.13
23/05/2020 6:25:00 | 0.9 | 4.1 | 4.9 | 0.2 | 1.3 | 2 | 0.2 | 2.4 | 2 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 296.35 | 204.27 | 235.26 | 265.18 | 7 | 7.47 | 7.34
23/05/2020 6:30:00 | 0.5 | 4.1 | 4.8 | 0.2 | 1 | 1.8 | 0.2 | 2 | 2 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.1 | 464.42 | 277.8 | 305.51 | 259.42 | 5.76 | 5.96 | 6.03
23/05/2020 6:35:00 | 0.6 | 5.2 | 5.5 | 0.2 | 1.1 | 2.1 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.2 | 302.06 | 213.73 | 248.29 | 265.17 | 7.78 | 8.42 | 8.13
23/05/2020 6:40:00 | 0.5 | 4.4 | 5.3 | 0.2 | 1 | 1.6 | 0.1 | 2.4 | 1.8 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 301.25 | 213.38 | 247.39 | 264.56 | 6.9 | 7.83 | 7.26
23/05/2020 6:45:00 | 0.4 | 4.2 | 4.7 | 0.2 | 1.1 | 1.7 | 0.2 | 2 | 2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 308.66 | 215.23 | 246.75 | 266.48 | 6.56 | 7.18 | 7.11
23/05/2020 6:50:00 | 0.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 0.9 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 326.5 | 226.94 | 262.03 | 266.1 | 7.03 | 7.55 | 7.36
23/05/2020 6:55:00 | 0.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.2 | 311.47 | 215.22 | 249.26 | 266.5 | 7.1 | 7.76 | 7.53
23/05/2020 7:00:00 | 0.8 | 4 | 4.9 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 0.1 | 2.2 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 342.32 | 225.25 | 256.72 | 265.37 | 6.43 | 6.75 | 6.37
23/05/2020 7:05:00 | 0.5 | 3.4 | 4.7 | 0.2 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | 2 | 2.1 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 330.78 | 223.58 | 263.1 | 264.81 | 6.16 | 6.63 | 6.6
23/05/2020 7:10:00 | 0.3 | 4.4 | 5 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.2 | 334.42 | 227.45 | 266.06 | 264.02 | 6.85 | 7.45 | 7.46
23/05/2020 7:15:00 | 0.5 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 350.85 | 237.31 | 277.09 | 264.07 | 6.8 | 7.12 | 6.93
23/05/2020 7:20:00 | 0.5 | 5.1 | 4.9 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 1.7 | 2.1 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 333.86 | 231.44 | 263.82 | 263.78 | 7.28 | 7.75 | 7.7
23/05/2020 7:25:00 | 0.5 | 4.4 | 4.9 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.2 | 333.22 | 225.27 | 253.48 | 264.38 | 6.76 | 7.13 | 7
23/05/2020 7:30:00 | 0.6 | 4.2 | 4.8 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 2 | 2 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 312.16 | 218.15 | 252.37 | 264 | 6.65 | 7.17 | 6.81
23/05/2020 7:35:00 | 0.6 | 4.1 | 4.5 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0 | 1.8 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 314.14 | 216.41 | 248.98 | 264.14 | 6.63 | 6.9 | 6.65
23/05/2020 7:40:00 | 0.6 | 3.9 | 4.4 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 327.36 | 222.3 | 257.94 | 263.13 | 6.38 | 6.68 | 6.53
23/05/2020 7:45:00 | 0.8 | 3.9 | 5 | 0 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 1.9 | 1.7 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 330.02 | 222.53 | 260.32 | 263.2 | 6.75 | 7.07 | 6.7
23/05/2020 7:50:00 | 0.4 | 4.2 | 4.7 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 336.3 | 228.87 | 265.72 | 262.84 | 6.79 | 7.08 | 6.76
23/05/2020 7:55:00 | 0.5 | 3.7 | 4.3 | 0.2 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 325.79 | 221.23 | 256.26 | 262.09 | 6.31 | 6.61 | 6.13
23/05/2020 8:00:00 | 1.1 | 3.4 | 4.5 | 0.1 | 1.9 | 1 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 274.19 | 188.56 | 218.59 | 263.69 | 6.27 | 7.04 | 6.36
23/05/2020 8:05:00 | 0.4 | 3.2 | 4.6 | 0.3 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 330.18 | 224.22 | 261.05 | 262.29 | 6.11 | 6.66 | 6.08
23/05/2020 8:10:00 | 0.2 | 1.6 | 3.9 | 0.1 | 1.6 | 0.9 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 380.16 | 256.93 | 297.55 | 261.15 | 4.46 | 4.91 | 4.66
23/05/2020 8:15:00 | 0.2 | 2.3 | 4.2 | 0.2 | 1.6 | 1 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 362.64 | 237.15 | 284.15 | 261.15 | 4.97 | 5.64 | 5.2
23/05/2020 8:20:00 | 0.1 | 3.3 | 4.7 | 0.2 | 1.9 | 1.3 | 0.2 | 2 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 292 | 194.94 | 226.25 | 262.16 | 6.1 | 6.53 | 6.12
23/05/2020 8:25:00 | 0.4 | 3.6 | 5 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | 2 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 325.39 | 211.98 | 251.78 | 261.45 | 6.51 | 6.82 | 6.54
23/05/2020 8:30:00 | 0.3 | 4 | 4.7 | 0 | 1.8 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 312.13 | 207.06 | 243.81 | 262.02 | 6.67 | 6.92 | 6.7
23/05/2020 8:35:00 | 0.4 | 3.5 | 4.4 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 297.63 | 198.99 | 230.85 | 261.24 | 6.62 | 7.03 | 6.98
23/05/2020 8:40:00 | 0.4 | 4.3 | 4.9 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 2.6 | 2.3 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 274.48 | 186.64 | 216.4 | 262.91 | 6.98 | 7.46 | 7.2
23/05/2020 8:45:00 | 0.3 | 4.2 | 4.6 | 0 | 1.9 | 1.1 | 0.3 | 2.1 | 1.9 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 274.99 | 184.68 | 223.86 | 262.75 | 6.93 | 7.56 | 7.03
23/05/2020 8:50:00 | 0.2 | 4.6 | 4.9 | 0.2 | 2 | 1.3 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 295.79 | 200.68 | 232.01 | 262.35 | 7.26 | 7.72 | 7.34
23/05/2020 8:55:00 | 0.6 | 5.4 | 4.7 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.1 | 299.41 | 208.84 | 244.48 | 262.38 | 7.86 | 8.36 | 7.84
23/05/2020 9:00:00 | 0.4 | 4.8 | 4.7 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 2 | 2.1 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 301.04 | 206.6 | 240.08 | 262.6 | 7.26 | 7.7 | 7.2
23/05/2020 9:05:00 | 0.9 | 5 | 5.3 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 2 | 2.2 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 305.58 | 204.52 | 238.95 | 262.33 | 7.96 | 8.43 | 8.08
23/05/2020 9:10:00 | 1 | 4.5 | 4.8 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 2.1 | 1.9 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.2 | 315.07 | 210.53 | 248.65 | 262.09 | 7.25 | 7.6 | 7.25
23/05/2020 9:15:00 | 0.5 | 5.2 | 4.9 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 0 | 1.9 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 320.11 | 209.43 | 242.04 | 262.69 | 7.42 | 7.93 | 7.26
23/05/2020 9:20:00 | 0.3 | 2.9 | 4 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 383.41 | 254.6 | 301.88 | 261.81 | 5.02 | 5.49 | 5.23
23/05/2020 9:25:00 | 0.3 | 2.8 | 3.8 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 390.74 | 257.02 | 306.49 | 261.1 | 4.5 | 5.11 | 4.63
23/05/2020 9:30:00 | 0.4 | 3.1 | 4.1 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 345.15 | 216.48 | 262.35 | 261.69 | 5.58 | 5.96 | 5.76
23/05/2020 9:35:00 | 0.7 | 4.5 | 4.9 | 0.3 | 1.9 | 1.6 | 0.2 | 1.9 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 309.89 | 207.74 | 243.14 | 262.8 | 6.86 | 7.33 | 6.76
23/05/2020 9:40:00 | 0.3 | 4.5 | 4.8 | 0.3 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 295.25 | 202.72 | 234.45 | 262.98 | 6.95 | 7.33 | 6.8
23/05/2020 9:45:00 | 0.2 | 3.7 | 4.6 | 0.2 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 310.85 | 209.04 | 245.63 | 262.63 | 6.3 | 6.75 | 6.17
23/05/2020 9:50:00 | 0.4 | 5.1 | 5.5 | 0.1 | 2 | 1.6 | 0.3 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 287.3 | 194.49 | 226.21 | 262.85 | 7.53 | 7.56 | 7.73
23/05/2020 9:55:00 | 0.1 | 4.1 | 4.7 | 0.1 | 1.9 | 1.1 | 0.2 | 2.1 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 281.26 | 191.14 | 228.68 | 262.93 | 6.97 | 7.03 | 6.93
23/05/2020 10:00:00 | 0.5 | 5.1 | 4.8 | 0 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 321.86 | 213.76 | 245.91 | 262.32 | 7.23 | 7.31 | 7.43
23/05/2020 10:05:00 | 0.4 | 4.7 | 4.9 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 311.41 | 212.88 | 242.01 | 262.65 | 6.82 | 7.2 | 7.03
23/05/2020 10:10:00 | 0.4 | 4.8 | 5.1 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 315.6 | 214.26 | 247.32 | 262.3 | 6.97 | 7.06 | 7.25
23/05/2020 10:15:00 | 0.4 | 4 | 4.5 | 0.2 | 1.9 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 326.27 | 218.96 | 254.68 | 261.83 | 6.37 | 6.56 | 6.21
23/05/2020 10:20:00 | 0.3 | 4.2 | 4.4 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 332.88 | 225.2 | 262.28 | 261.34 | 6.18 | 6.6 | 6.09
23/05/2020 10:25:00 | 0.6 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 328.29 | 221.57 | 258.31 | 261.56 | 7.21 | 7.66 | 7.23
23/05/2020 10:30:00 | 0.5 | 4.6 | 4.6 | 0 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 2 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 341.3 | 220.03 | 267.5 | 261.44 | 6.8 | 7.22 | 6.86
23/05/2020 10:35:00 | 0.4 | 4.2 | 4.7 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 310.27 | 210.16 | 244.82 | 261.25 | 6.9 | 7.36 | 7.1
23/05/2020 10:40:00 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 0.2 | 1 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 402.35 | 268.74 | 321.76 | 259.44 | 4.03 | 4.5 | 4.13
23/05/2020 10:45:00 | 0.3 | 3.9 | 5 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 344.94 | 227.12 | 275.36 | 260.58 | 6.35 | 6.92 | 6.58
23/05/2020 10:50:00 | 0.6 | 3.7 | 4.7 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 362.21 | 244.88 | 286.44 | 259.99 | 6.63 | 7.06 | 6.52
23/05/2020 10:55:00 | 0.6 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 353.66 | 242.76 | 276.6 | 261.06 | 6.6 | 6.97 | 6.76
23/05/2020 11:00:00 | 0.2 | 3.5 | 4.2 | 0.2 | 1.5 | 1 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 339.14 | 228.06 | 262.47 | 260.52 | 5.64 | 6.1 | 5.91
23/05/2020 11:05:00 | 0.3 | 4.1 | 4.3 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 334.24 | 237.06 | 274.93 | 261.39 | 6.4 | 6.63 | 6.6
23/05/2020 11:10:00 | 0.4 | 4.1 | 4.5 | 0.1 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 348.64 | 228.91 | 261.98 | 260.38 | 6.23 | 6.56 | 6.29
23/05/2020 11:15:00 | 0.7 | 4.4 | 4.7 | 0.1 | 1.9 | 1.4 | 0 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 309.66 | 212.68 | 242.49 | 260.9 | 6.7 | 7.11 | 6.74
23/05/2020 11:20:00 | 0.5 | 5 | 4.8 | 0.1 | 1.8 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 337.22 | 229.81 | 261.86 | 259.8 | 6.91 | 7.35 | 6.93
23/05/2020 11:25:00 | 0.7 | 3.3 | 4.3 | 0.2 | 1.5 | 1 | 0 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 353.06 | 230.39 | 275.44 | 259.79 | 5.8 | 6.23 | 6.13
23/05/2020 11:30:00 | 0.3 | 2.3 | 4 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 408.13 | 275.06 | 323.67 | 258.65 | 4.8 | 4.98 | 4.9
23/05/2020 11:35:00 | 0.4 | 1.9 | 3.7 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 1 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 402.19 | 266.61 | 311.52 | 258.63 | 4.18 | 4.47 | 4.5
23/05/2020 11:40:00 | 0.3 | 3.1 | 4.2 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 398 | 264.06 | 302.02 | 259.13 | 5.43 | 5.76 | 5.69
23/05/2020 11:45:00 | 0.4 | 3 | 4 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 388.69 | 266.15 | 299.42 | 259.5 | 5.43 | 5.83 | 5.76
23/05/2020 11:50:00 | 0.4 | 3.1 | 4.1 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 381.18 | 258.62 | 304.87 | 259.58 | 5.64 | 6.07 | 5.97
23/05/2020 11:55:00 | 0.5 | 3 | 4.4 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 333.36 | 212.32 | 258.56 | 259.63 | 5.35 | 5.83 | 5.73
23/05/2020 12:00:00 | 0.8 | 4.6 | 4.8 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 2 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 300.32 | 202.18 | 237.17 | 261.29 | 7 | 7.41 | 6.9
23/05/2020 12:05:00 | 0.4 | 3.2 | 4.3 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 331.98 | 212.32 | 258.41 | 260.11 | 5.48 | 5.92 | 5.67
23/05/2020 12:10:00 | 0.5 | 5.6 | 5.2 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 307.49 | 199.83 | 237.1 | 261.18 | 7.19 | 7.87 | 7.35
23/05/2020 12:15:00 | 0.7 | 5.8 | 5.5 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 310.94 | 206.03 | 240.77 | 260.73 | 7.66 | 8.36 | 7.79
23/05/2020 12:20:00 | 1 | 5.5 | 5.3 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 305.02 | 206.2 | 239.94 | 260.78 | 7.72 | 8.4 | 7.63
23/05/2020 12:25:00 | 0.5 | 4.5 | 4.8 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 308.54 | 210.24 | 240.92 | 260.57 | 7.04 | 7.26 | 7.09
23/05/2020 12:30:00 | 0.5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 321.04 | 216.42 | 249.03 | 260.59 | 6.43 | 6.94 | 6.53
23/05/2020 12:35:00 | 0.5 | 3.6 | 4.9 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 338.85 | 223.13 | 263.48 | 259.46 | 6.13 | 6.53 | 6.44
23/05/2020 12:40:00 | 0.7 | 5.3 | 4.9 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 307.49 | 208.13 | 240.2 | 260.32 | 7.45 | 7.8 | 7.45
23/05/2020 12:45:00 | 0.3 | 4.5 | 4.6 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 306.21 | 211.85 | 237.79 | 260.34 | 6.83 | 7.12 | 7.04
23/05/2020 12:50:00 | 0.3 | 4.7 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 311.33 | 216.04 | 246.55 | 259.94 | 6.94 | 7.26 | 6.93
23/05/2020 12:55:00 | 0.3 | 3.1 | 4.6 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 326.46 | 217.17 | 261.43 | 259.16 | 5.85 | 6.09 | 6.2
23/05/2020 13:00:00 | 0.3 | 4.4 | 4.9 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.1 | 316.7 | 216.73 | 245.72 | 260.25 | 6.86 | 7.08 | 7
23/05/2020 13:05:00 | 0.4 | 2.5 | 4.1 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 387.82 | 260.67 | 300.27 | 258.93 | 5.05 | 5.24 | 5.36
23/05/2020 13:10:00 | 0.4 | 2 | 4.1 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 360.34 | 239.56 | 279.49 | 259.06 | 4.8 | 5.09 | 4.98
23/05/2020 13:15:00 | 0.2 | 2.1 | 4 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 383.71 | 254.75 | 298.12 | 258.62 | 4.96 | 5.16 | 5.13
23/05/2020 13:20:00 | 0.3 | 2.1 | 3.9 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 391.41 | 262.08 | 303.55 | 258.62 | 4.81 | 5.21 | 4.93
23/05/2020 13:25:00 | 0.3 | 2.9 | 4.7 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.2 | 357.2 | 231.08 | 278.97 | 259.51 | 5.33 | 5.63 | 5.69
23/05/2020 13:30:00 | 0.5 | 4.2 | 5.1 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 2.1 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 300.22 | 202.9 | 236.87 | 260.04 | 7.21 | 7.53 | 7.16
23/05/2020 13:35:00 | 0.4 | 3.6 | 4.7 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0 | 309.82 | 209.88 | 240.94 | 259.72 | 6.4 | 6.86 | 6.47
23/05/2020 13:40:00 | 0.4 | 4.6 | 5.3 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 306.53 | 205.8 | 241.23 | 259.9 | 6.95 | 7.5 | 7.06
23/05/2020 13:45:00 | 0.3 | 2.9 | 5.1 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 340.24 | 219.51 | 264.27 | 259.69 | 5.92 | 6.51 | 6.43
23/05/2020 13:50:00 | 1 | 4.9 | 5.4 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 291.82 | 187.07 | 219.86 | 261.31 | 7.43 | 8.08 | 7.94
23/05/2020 13:55:00 | 0.5 | 5.6 | 6.3 | 0.1 | 2 | 1.9 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 267.46 | 176.01 | 202.32 | 262.39 | 8.66 | 9.4 | 9.25
23/05/2020 14:00:00 | 0.3 | 4 | 4.5 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 309.76 | 206.24 | 243.37 | 261.23 | 6.71 | 6.98 | 6.74
23/05/2020 14:05:00 | 0.6 | 4.7 | 5.7 | 0.1 | 1.9 | 1.5 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.1 | 280.94 | 195.71 | 224.32 | 261.94 | 7.6 | 8.04 | 7.58
23/05/2020 14:10:00 | 0.8 | 5.1 | 5.3 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 2.8 | 2.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 273.34 | 186.57 | 222.84 | 262.06 | 7.95 | 8.32 | 7.7
23/05/2020 14:15:00 | 0.5 | 2.2 | 4.1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.2 | 354.56 | 238.64 | 278.12 | 259.75 | 5.45 | 5.6 | 5.46
23/05/2020 14:20:00 | 0.4 | 2.4 | 4.1 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.2 | 1.9 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 371.68 | 247.7 | 288.92 | 260.22 | 5.28 | 5.35 | 5.45
23/05/2020 14:25:00 | 0.6 | 3.2 | 4.6 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 364.62 | 245.36 | 285.6 | 260.6 | 5.83 | 5.84 | 5.8
23/05/2020 14:30:00 | 0.3 | 3.3 | 4.4 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 366.56 | 245.22 | 288.16 | 259.38 | 5.82 | 5.92 | 5.99
23/05/2020 14:35:00 | 0.3 | 2.3 | 4.1 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 377.54 | 251.33 | 293.12 | 259.85 | 5.43 | 5.33 | 5.5
23/05/2020 14:40:00 | 0.4 | 3.3 | 4.3 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.1 | 341.7 | 218.71 | 266.47 | 260.25 | 5.87 | 5.98 | 6.15
23/05/2020 14:45:00 | 0.8 | 5 | 5.2 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 275.18 | 182.82 | 212.35 | 262.35 | 7.9 | 8.43 | 8.36
23/05/2020 14:50:00 | 0.3 | 4.9 | 5.3 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0 | 2.1 | 1.9 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | 299.52 | 199.8 | 234.97 | 262.34 | 7.4 | 7.67 | 7.86
23/05/2020 14:55:00 | 0.3 | 5.2 | 5.7 | 0 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 285.47 | 191.28 | 221.76 | 262.82 | 7.96 | 8.32 | 8.43
23/05/2020 15:00:00 | 0.8 | 5.6 | 5.7 | 0.2 | 1 | 1.7 | 0.2 | 2 | 1.9 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.2 | 300.83 | 203.93 | 237.5 | 263.11 | 8.4 | 8.29 | 8.16
23/05/2020 15:05:00 | 0.4 | 4.7 | 4.8 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 316 | 209.72 | 249.12 | 262.67 | 7.23 | 7.6 | 7.44
23/05/2020 15:10:00 | 0.6 | 4.8 | 5.2 | 0.3 | 1 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.2 | 288.88 | 195.65 | 238.22 | 263.55 | 7.69 | 8.2 | 7.92
23/05/2020 15:15:00 | 0.6 | 4.8 | 4.9 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 2 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 308.74 | 212.12 | 246.94 | 262.59 | 7.23 | 7.28 | 7.08
23/05/2020 15:20:00 | 0.5 | 3.7 | 4.7 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 2 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 303.41 | 200.37 | 237.05 | 262.84 | 6.34 | 6.66 | 6.26
23/05/2020 15:25:00 | 0.6 | 5.2 | 4.7 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 325.97 | 222.47 | 255.66 | 262.73 | 7.43 | 7.74 | 7.46
23/05/2020 15:30:00 | 0.8 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 2.2 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 301.52 | 208.35 | 238.14 | 263.11 | 7.43 | 7.59 | 7.23
23/05/2020 15:35:00 | 0.7 | 4 | 4.7 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 2 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 323.52 | 223.35 | 254.48 | 262.93 | 6.61 | 6.77 | 6.5
23/05/2020 15:40:00 | 0.8 | 4.4 | 4.5 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 340.72 | 227.28 | 265.67 | 263.12 | 6.65 | 6.7 | 6.66
23/05/2020 15:45:00 | 0.2 | 3.5 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 377.18 | 252.76 | 295.69 | 262.48 | 5.63 | 5.92 | 5.86
23/05/2020 15:50:00 | 0.3 | 4.1 | 4.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 324.11 | 224.78 | 261.97 | 263.69 | 6.22 | 6.25 | 6.4
23/05/2020 15:55:00 | 0.5 | 5.5 | 5.3 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 331.79 | 227.67 | 259.22 | 263.69 | 7.23 | 7.66 | 7.17
23/05/2020 16:00:00 | 0.9 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 333.98 | 229.15 | 264.21 | 263.33 | 7.2 | 7.52 | 7.25
23/05/2020 16:05:00 | 0.5 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 364.1 | 250.44 | 286.03 | 262.95 | 6.63 | 7.06 | 6.7
23/05/2020 16:10:00 | 0.7 | 4.8 | 4.6 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 341.38 | 236.58 | 266.04 | 263.81 | 7.03 | 7.3 | 7.03
23/05/2020 16:15:00 | 1 | 7.1 | 6 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 268.98 | 178.23 | 216.16 | 265.09 | 9.44 | 9.65 | 9.41
23/05/2020 16:20:00 | 0.7 | 5.9 | 5.7 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 320.32 | 229.21 | 256.43 | 265.24 | 8.16 | 8.43 | 8.2
23/05/2020 16:25:00 | 0.8 | 5.3 | 5 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 324.83 | 227.99 | 260.1 | 264.59 | 7.82 | 7.93 | 7.82
23/05/2020 16:30:00 | 1.1 | 6 | 5.2 | 0.3 | 1 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.2 | 323.44 | 221.75 | 257.27 | 264.57 | 8.35 | 8.48 | 8.25
23/05/2020 16:35:00 | 0.6 | 4.1 | 4.4 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 320.22 | 217.48 | 251.79 | 264.81 | 6.88 | 7.06 | 7.1
23/05/2020 16:40:00 | 0.7 | 5.3 | 4.8 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.1 | 344.16 | 243.52 | 279.49 | 264.28 | 7.32 | 7.53 | 7.43
23/05/2020 16:45:00 | 0.3 | 5.4 | 4.9 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 336.83 | 236.54 | 271.59 | 264.77 | 7.96 | 8.2 | 8.14
23/05/2020 16:50:00 | 0.5 | 5.1 | 5.2 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.1 | 330.62 | 230.31 | 270.47 | 265.06 | 7.35 | 7.4 | 7.46
23/05/2020 16:55:00 | 0.5 | 5.7 | 5.2 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.2 | 345.84 | 241.26 | 274.57 | 264.32 | 7.96 | 8.03 | 7.93
23/05/2020 17:00:00 | 0.7 | 4.9 | 5.2 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 340.16 | 236.71 | 269.43 | 265.13 | 7.3 | 7.47 | 7.44
23/05/2020 17:05:00 | 0.4 | 4.3 | 4.9 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 335.3 | 230.95 | 264.2 | 265.99 | 6.81 | 7.03 | 6.86
23/05/2020 17:10:00 | 0.3 | 3.4 | 4.3 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 412.5 | 283.24 | 327.17 | 264.23 | 5.74 | 5.92 | 5.91
23/05/2020 17:15:00 | 0.5 | 3.6 | 4.4 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 423.9 | 291.08 | 336.13 | 264.02 | 5.66 | 5.93 | 5.8
23/05/2020 17:20:00 | 0.4 | 3.9 | 4.5 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.1 | 413.3 | 284.82 | 325.55 | 264.16 | 5.99 | 6.22 | 6.26
23/05/2020 17:25:00 | 0.3 | 4 | 4.9 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 396.18 | 256.29 | 306.21 | 264.15 | 6.31 | 6.56 | 6.52
23/05/2020 17:30:00 | 0.7 | 3.9 | 4.5 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 355.55 | 230.41 | 283.15 | 265.02 | 6.58 | 6.99 | 6.74
23/05/2020 17:35:00 | 0.5 | 3.8 | 4.7 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 332.88 | 230.8 | 266.57 | 266.53 | 6.52 | 6.7 | 6.53
23/05/2020 17:40:00 | 0.7 | 2.9 | 4.2 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 2 | 1.6 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 318.43 | 225.34 | 256.28 | 266.57 | 5.93 | 5.95 | 5.79
23/05/2020 17:45:00 | 1 | 4.5 | 4.7 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 324.51 | 223.44 | 265.66 | 266.27 | 7.86 | 7.86 | 7.46
23/05/2020 17:50:00 | 0.7 | 5.1 | 5 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.1 | 341.95 | 239.53 | 280.73 | 266.54 | 7.5 | 7.71 | 7.59
23/05/2020 17:55:00 | 0.8 | 4.9 | 5.2 | 0.1 | 1 | 1.5 | 0 | 2.1 | 1.8 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 322.06 | 214.36 | 251.21 | 267.03 | 7.93 | 7.94 | 7.66
23/05/2020 18:00:00 | 0.7 | 4.3 | 4.8 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 2 | 1.9 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 333.01 | 229.36 | 258.06 | 266.65 | 7.17 | 7.23 | 7.15
23/05/2020 18:05:00 | 0.6 | 4.8 | 4.9 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 330.72 | 224.43 | 262 | 266.52 | 7.46 | 7.53 | 7.48
23/05/2020 18:10:00 | 0.7 | 4.7 | 5 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.2 | 334.08 | 228.14 | 275.02 | 266.36 | 7.43 | 7.49 | 7.52
23/05/2020 18:15:00 | 0.5 | 3.7 | 4.7 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 2.4 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 314.16 | 210.29 | 251.62 | 266.62 | 6.73 | 7.03 | 6.93
23/05/2020 18:20:00 | 0.3 | 4.5 | 5.5 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 310.74 | 211.13 | 248.53 | 266.46 | 7.96 | 8.23 | 8.36
23/05/2020 18:25:00 | 0.5 | 4.7 | 5 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 2.6 | 2.4 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 298.14 | 203.34 | 237.13 | 265.47 | 7.53 | 7.99 | 7.91
23/05/2020 18:30:00 | 0.5 | 4.7 | 5.1 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 298.53 | 205.76 | 238.4 | 265.5 | 7.68 | 7.86 | 7.97
23/05/2020 18:35:00 | 0.7 | 4.7 | 5.3 | 0.2 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 312.46 | 214.22 | 246.39 | 265.23 | 7.39 | 7.65 | 7.8
23/05/2020 18:40:00 | 0.5 | 4.8 | 5.1 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 2 | 2 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.1 | 316.06 | 217.99 | 250.1 | 264.82 | 7.16 | 7.34 | 7.54
23/05/2020 18:45:00 | 0.5 | 5.1 | 4.9 | 0.2 | 1.1 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.3 | 344.27 | 246.16 | 275.93 | 264.46 | 7.43 | 7.73 | 7.86
23/05/2020 18:50:00 | 0.7 | 5.5 | 5 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.1 | 337.49 | 244.28 | 273.86 | 264.65 | 7.76 | 7.91 | 8.06
23/05/2020 18:55:00 | 0.7 | 8.2 | 6 | 0.2 | 1.4 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 278.82 | 186.52 | 218.89 | 265.15 | 10.4 | 10.72 | 10.31
23/05/2020 19:00:00 | 0.9 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 370.51 | 257.66 | 294.86 | 263.86 | 6.73 | 6.94 | 7.02
23/05/2020 19:05:00 | 0.8 | 5.2 | 4.7 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0.2 | 342.24 | 245.14 | 276.44 | 264.25 | 7.47 | 7.7 | 7.35
23/05/2020 19:10:00 | 0.3 | 2.7 | 3.9 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 427.07 | 294.59 | 336.86 | 262.66 | 5.04 | 5.16 | 5.19
23/05/2020 19:15:00 | 0.2 | 2.7 | 3.8 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 456.51 | 309.92 | 354.88 | 261.95 | 4.83 | 4.95 | 4.96
23/05/2020 19:20:00 | 0.3 | 2.8 | 3.6 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 440.24 | 301.56 | 343.09 | 262.12 | 5.03 | 5.06 | 5.06
23/05/2020 19:25:00 | 0.6 | 4 | 4.6 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 359.7 | 249.93 | 284.47 | 263.6 | 6.46 | 6.53 | 6.42
23/05/2020 19:30:00 | 0.4 | 4.6 | 4.8 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 355.74 | 246.76 | 279.48 | 264.22 | 6.78 | 6.89 | 6.86
23/05/2020 19:35:00 | 0.5 | 5 | 4.8 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.1 | 337.41 | 237.61 | 266.82 | 264.5 | 7.53 | 7.53 | 7.52
23/05/2020 19:40:00 | 0.5 | 3.9 | 4.5 | 0.2 | 1 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 337.14 | 236.06 | 270.47 | 264.22 | 6.51 | 6.42 | 6.16
23/05/2020 19:45:00 | 0.8 | 5.1 | 4.9 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.3 | 347.66 | 246.76 | 276.94 | 264.71 | 7.13 | 7.23 | 7.1
23/05/2020 19:50:00 | 0.6 | 4.7 | 4.3 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.2 | 353.07 | 251.68 | 288.2 | 264.86 | 6.57 | 6.73 | 6.6
23/05/2020 19:55:00 | 0.6 | 5.2 | 4.6 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.2 | 354.59 | 250.01 | 278.74 | 264.87 | 7.3 | 7.39 | 7.18
23/05/2020 20:00:00 | 0.4 | 4.1 | 4.5 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 359.42 | 254.76 | 292.62 | 264.41 | 6.38 | 6.43 | 6.44
23/05/2020 20:05:00 | 0.2 | 2.9 | 3.8 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.2 | 437.36 | 303.72 | 350 | 263.56 | 4.91 | 5.06 | 5.14
23/05/2020 20:10:00 | 0.2 | 2.6 | 3.7 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.2 | 450.67 | 311.05 | 356.9 | 263.87 | 4.6 | 4.69 | 4.72
23/05/2020 20:15:00 | 0.2 | 2.5 | 3.6 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 433.82 | 298.39 | 342.56 | 263.77 | 4.73 | 4.78 | 4.86
23/05/2020 20:20:00 | 0.8 | 4.9 | 4.9 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.2 | 333.55 | 234.22 | 265.96 | 265.93 | 7.75 | 7.75 | 7.67
23/05/2020 20:25:00 | 0.5 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 337.17 | 230.98 | 267.48 | 265.42 | 6.97 | 6.99 | 6.82
23/05/2020 20:30:00 | 0.6 | 4.5 | 4.6 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 345.9 | 239.58 | 276.6 | 265.6 | 6.85 | 6.84 | 6.76
23/05/2020 20:35:00 | 0.5 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.1 | 345.15 | 237.81 | 274.4 | 265.51 | 6.81 | 7.12 | 6.88
23/05/2020 20:40:00 | 0.5 | 3.9 | 4.5 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.1 | 346.43 | 239.51 | 275.72 | 265.78 | 6.42 | 6.63 | 6.49
23/05/2020 20:45:00 | 0.7 | 3.7 | 4.5 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.1 | 355.97 | 243.36 | 281.95 | 265.97 | 5.96 | 6.18 | 5.98
23/05/2020 20:50:00 | 0.7 | 3.4 | 4.2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.2 | 356.3 | 242.77 | 283.87 | 265.82 | 6.12 | 6.23 | 5.89
23/05/2020 20:55:00 | 0.9 | 5.2 | 4.7 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.3 | 331.5 | 238.7 | 273.27 | 266.21 | 7.89 | 8.06 | 7.56
23/05/2020 21:00:00 | 1 | 2.9 | 4.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 2 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 316.1 | 218.93 | 250.58 | 265.05 | 6.34 | 6.38 | 5.92
23/05/2020 21:05:00 | 0.5 | 3.9 | 4.9 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.9 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 313.74 | 215.4 | 248.24 | 264.47 | 7.04 | 7.05 | 6.73
23/05/2020 21:10:00 | 0.6 | 4.9 | 4.7 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 314.64 | 216.37 | 251.85 | 264.13 | 7.2 | 7.15 | 6.9
23/05/2020 21:15:00 | 0.5 | 2.8 | 3.8 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 403.86 | 275.95 | 317.5 | 262.59 | 4.81 | 4.73 | 4.79
23/05/2020 21:20:00 | 0.6 | 3.4 | 4.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.2 | 374.16 | 245.26 | 292.19 | 262.83 | 5.59 | 5.69 | 5.59
23/05/2020 21:25:00 | 0.7 | 4 | 4.3 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 327.3 | 221.34 | 258.6 | 264.2 | 6.4 | 6.33 | 6.16
23/05/2020 21:30:00 | 1 | 5.3 | 4.8 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 324.16 | 218.96 | 262.43 | 264.75 | 7.09 | 7.2 | 6.75
23/05/2020 21:35:00 | 1.2 | 5.2 | 4.5 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 319.7 | 217.06 | 246.1 | 265.74 | 7.28 | 7.31 | 6.96
23/05/2020 21:40:00 | 0.6 | 5.3 | 5.2 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 301.81 | 206.52 | 243.2 | 266.84 | 7.78 | 8 | 7.93
23/05/2020 21:45:00 | 1.1 | 9.5 | 7.2 | 0.3 | 1.9 | 2.4 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 215.04 | 137.31 | 173.72 | 268.19 | 11.77 | 12.5 | 12.1
23/05/2020 21:50:00 | 0.6 | 9.5 | 7.4 | 0.2 | 2.1 | 2.7 | 0.3 | 2.8 | 2.5 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 199.73 | 128.45 | 158.19 | 269.41 | 12.29 | 12.85 | 12.85
23/05/2020 22:05:00 | 3.3 | 16.4 | 10.4 | 1.4 | 2.3 | 4.5 | 0.8 | 5.5 | 3.4 | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 130.46 | 100.59 | 106.81 | 272.68 | 20.37 | 21.28 | 19.89
23/05/2020 22:10:00 | 3.8 | 16.4 | 11 | 1.4 | 2.1 | 4.4 | 0.9 | 4.7 | 3.2 | 0.4 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 134.13 | 102.7 | 109.73 | 272.54 | 20.53 | 21.69 | 20.2
23/05/2020 22:15:00 | 3 | 14.4 | 8.9 | 1.2 | 2.9 | 4 | 0.4 | 5.6 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 123.31 | 95.18 | 101.15 | 272.85 | 18.21 | 19.1 | 17.65
23/05/2020 23:45:00 | 2.9 | 17.6 | 11.3 | 1.3 | 2.2 | 4.5 | 0.8 | 4 | 3.6 | 0.5 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 122.43 | 92.65 | 98.85 | 272.01 | 20.88 | 21.62 | 21.07
23/05/2020 23:50:00 | 3.5 | 16.4 | 11.8 | 1.2 | 2.7 | 4.7 | 0.5 | 6.1 | 4.2 | 0.4 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 113.12 | 87.77 | 90.84 | 272.2 | 20.46 | 21.23 | 20.64
24/05/2020 1:15:00 | 4.2 | 12.4 | 6.6 | 1.4 | 3.6 | 4.1 | 0.6 | 7.1 | 3.8 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 107.42 | 84.8 | 88.35 | 273.25 | 17.57 | 18.26 | 17.45
24/05/2020 3:45:00 | 2.3 | 14.1 | 8.7 | 1.3 | 3.2 | 4.4 | 0.5 | 7.9 | 3.9 | 0.7 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 107.6 | 84.68 | 88.74 | 273.53 | 18.5 | 18.98 | 18.36
25/05/2020 13:05:00 | 2.1 | 3.7 | 2.8 | 1.4 | 4.6 | 1.4 | 1.2 | 5.1 | 2.1 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 102.61 | 75.49 | 82.31 | 269.31 | 7.2 | 9.86 | 7.41
25/05/2020 13:20:00 | 1.4 | 7 | 4.8 | 1 | 6.9 | 3 | 0.7 | 7 | 3.3 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 101.87 | 75.79 | 81.26 | 269.06 | 11.28 | 15.28 | 12.59
25/05/2020 14:00:00 | 0.9 | 13.8 | 8.7 | 0.4 | 1.8 | 3.1 | 0.3 | 3 | 2 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0 | 162.53 | 95.9 | 116.46 | 267.25 | 15.9 | 16.96 | 15.7
25/05/2020 14:05:00 | 1.1 | 12.6 | 8.4 | 0.3 | 1.7 | 2.8 | 0.2 | 2.7 | 1.8 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 166.7 | 105.54 | 138.75 | 267.08 | 14.61 | 15.89 | 14.7
25/05/2020 14:10:00 | 1.4 | 11.6 | 8.4 | 0.5 | 2 | 2.5 | 0.4 | 2.4 | 2 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 171.82 | 106.83 | 143.01 | 267.01 | 13.85 | 14.76 | 14
25/05/2020 14:15:00 | 0.9 | 6 | 5 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0 | 276.24 | 181.96 | 219.71 | 265.2 | 7.93 | 8.33 | 7.62
25/05/2020 14:20:00 | 0.5 | 6.6 | 5.3 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 257.97 | 166.78 | 199.37 | 265.52 | 8.75 | 9.4 | 8.95
25/05/2020 14:25:00 | 1.4 | 10.2 | 6.3 | 0.4 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 211.38 | 142.71 | 166.32 | 266.66 | 12.25 | 13.2 | 12.06
25/05/2020 14:30:00 | 2.5 | 11.9 | 7 | 0.6 | 1.9 | 2.3 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 211.9 | 140.86 | 171.53 | 267.01 | 13.61 | 14.85 | 13.03
25/05/2020 14:35:00 | 1.8 | 11.5 | 7.1 | 0.6 | 1.7 | 2.2 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 209.39 | 142.92 | 167.84 | 266.74 | 13.18 | 14.58 | 12.83
25/05/2020 14:40:00 | 3.3 | 15.3 | 8.8 | 0.8 | 2.1 | 2.4 | 0.6 | 1.3 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 194.74 | 131.91 | 155.09 | 267.18 | 16.24 | 17.47 | 15.59
25/05/2020 14:45:00 | 3.5 | 11.4 | 7.7 | 0.8 | 1.5 | 2.4 | 0.1 | 1.9 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.2 | 189.57 | 130.28 | 152.4 | 267.29 | 15.41 | 16.07 | 13.52
25/05/2020 14:50:00 | 2.2 | 11.9 | 7.3 | 0.6 | 1.4 | 2.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 215.36 | 142.76 | 159.57 | 266.89 | 13.63 | 14.69 | 12.7
25/05/2020 14:55:00 | 1.7 | 11.4 | 6.8 | 0.6 | 1.4 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 202.21 | 135.5 | 160.31 | 267.11 | 13.5 | 14.53 | 12.92
25/05/2020 15:00:00 | 2.6 | 11 | 6.5 | 0.7 | 1.8 | 2.3 | 0.3 | 1.8 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 197.41 | 136.2 | 160.54 | 267.12 | 12.93 | 14.33 | 12.59
25/05/2020 15:05:00 | 2.4 | 11.5 | 6.9 | 0.6 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 203.06 | 133.59 | 161.38 | 266.66 | 13.5 | 13.85 | 12.6
25/05/2020 15:10:00 | 2.2 | 11.9 | 7.2 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 202.29 | 137.72 | 164.3 | 266.74 | 13.96 | 14.74 | 13.03
25/05/2020 15:15:00 | 2.4 | 10.7 | 6.7 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 201.22 | 134.86 | 162.55 | 267.16 | 13.4 | 13.98 | 12.33
25/05/2020 15:20:00 | 1.7 | 11 | 6.7 | 0.4 | 1.8 | 2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 193.46 | 133.65 | 153.09 | 267.46 | 12.8 | 13.46 | 12.05
25/05/2020 15:25:00 | 1.9 | 11.1 | 7.1 | 0.4 | 2.1 | 2.4 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 216.16 | 145.33 | 170.15 | 266.99 | 13.38 | 13.76 | 12.71
25/05/2020 15:30:00 | 2.1 | 11.4 | 7.1 | 0.6 | 2.2 | 2.1 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 209.34 | 144.55 | 168.2 | 267.22 | 12.91 | 13.95 | 12.08
25/05/2020 15:35:00 | 3.4 | 11.9 | 8 | 0.8 | 1.9 | 2.4 | 0.5 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 189.49 | 129.18 | 150.52 | 267.24 | 14.88 | 15.72 | 13.8
25/05/2020 15:40:00 | 2.6 | 11.6 | 7.2 | 0.4 | 1.9 | 2 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 182.06 | 119.36 | 147.15 | 267.13 | 14.23 | 15 | 12.81
25/05/2020 15:45:00 | 2.7 | 11.1 | 7.4 | 0.5 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 1.2 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 191.7 | 123.19 | 150 | 267.06 | 13.63 | 14.07 | 12.81
25/05/2020 15:50:00 | 0.8 | 5.2 | 4.6 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 270.05 | 173.67 | 214.88 | 265.71 | 7.77 | 8.13 | 7.22
25/05/2020 15:55:00 | 1.2 | 10.9 | 6.4 | 0.3 | 2 | 2.1 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 233.23 | 139.77 | 177.29 | 265.9 | 10 | 10.46 | 9.6
25/05/2020 16:00:00 | 3.6 | 13.1 | 7.2 | 0.6 | 2.4 | 2.3 | 0.3 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 175.36 | 115.05 | 141.44 | 268.01 | 16.08 | 16.9 | 14.38
25/05/2020 16:05:00 | 3.2 | 13.1 | 7.6 | 0.6 | 2 | 2 | 0.4 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 172.37 | 114.85 | 139.46 | 267.7 | 15.8 | 16.63 | 13.97
25/05/2020 16:10:00 | 2.8 | 11.6 | 6.6 | 0.7 | 1.9 | 1.6 | 0.3 | 2.1 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 161.66 | 107.92 | 129.08 | 268.03 | 14.16 | 15.08 | 12.54
25/05/2020 16:15:00 | 1.3 | 11.2 | 7.4 | 0.5 | 1.5 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 189.55 | 122.8 | 153.21 | 266.77 | 13.66 | 14.21 | 12.4
25/05/2020 16:20:00 | 0.3 | 5.2 | 4.6 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 252.22 | 162.61 | 201.94 | 265.65 | 7.3 | 7.8 | 7.07
25/05/2020 16:25:00 | 0.3 | 4.9 | 4.4 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 2 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 247.28 | 160.51 | 198.15 | 266.32 | 6.8 | 7.3 | 6.66
25/05/2020 16:30:00 | 0.8 | 9.1 | 5.8 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 2.2 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0 | 188.93 | 120.79 | 150.38 | 267.96 | 10.95 | 11.62 | 10.41
25/05/2020 16:35:00 | 1.2 | 9.3 | 6.9 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 1.9 | 2.1 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 194.14 | 123.65 | 159.76 | 267.7 | 11 | 11.74 | 10.31
25/05/2020 16:40:00 | 1.7 | 10.3 | 6.8 | 0.2 | 2.1 | 2 | 0.3 | 2.2 | 2 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 173.39 | 113.02 | 140.43 | 268 | 13.38 | 13.43 | 12.51
25/05/2020 16:45:00 | 2.4 | 11.2 | 6.2 | 0.6 | 1.9 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.1 | 206.9 | 134.15 | 161.75 | 267.28 | 12.29 | 12.78 | 11.04
25/05/2020 16:50:00 | 2.1 | 9.8 | 6.5 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 208.61 | 135.19 | 167.53 | 267.75 | 11.76 | 12.3 | 11.53
25/05/2020 16:55:00 | 1.1 | 9.4 | 6.9 | 0.3 | 1.4 | 2 | 0.4 | 1.9 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.1 | 182.45 | 119.06 | 147.16 | 268.19 | 11.43 | 12.57 | 11.45
25/05/2020 17:00:00 | 0.8 | 9.8 | 7.4 | 0.3 | 1.9 | 2.4 | 0.2 | 1 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 194.58 | 126.2 | 156.46 | 267.95 | 12.01 | 12.89 | 12.48
25/05/2020 17:05:00 | 0.7 | 8.8 | 6.2 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 205.1 | 131.8 | 164.32 | 267.53 | 10.8 | 11.9 | 11.01
25/05/2020 17:10:00 | 0.5 | 6.3 | 5.6 | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 242.54 | 152.88 | 194.79 | 266.96 | 9.03 | 9.48 | 9.2
25/05/2020 17:15:00 | 0.3 | 5.8 | 5.2 | 0.3 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.1 | 261.15 | 171.14 | 208.05 | 266.58 | 7.29 | 8.13 | 7.54
25/05/2020 17:20:00 | 1 | 8 | 6.2 | 0.4 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 241.31 | 159.82 | 193.11 | 267.52 | 9.34 | 10.04 | 9.7
25/05/2020 17:25:00 | 0.4 | 6.1 | 5 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.2 | 261.86 | 168.18 | 204.81 | 266.75 | 8.07 | 8.76 | 8.26
25/05/2020 17:30:00 | 1.9 | 13 | 9.3 | 0.7 | 2.3 | 3 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 172.93 | 108.48 | 135.43 | 268.86 | 15.7 | 16.75 | 15.96
25/05/2020 17:35:00 | 0.6 | 10.5 | 8 | 0.4 | 1.5 | 2.2 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.3 | 186.59 | 122.73 | 149.11 | 268.39 | 13.32 | 14.52 | 14.02
25/05/2020 17:40:00 | 1.1 | 11.2 | 8 | 0.3 | 1.4 | 2.1 | 0.1 | 2 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.1 | 170.03 | 113.03 | 136 | 268.73 | 12.83 | 14.24 | 13.39
25/05/2020 17:45:00 | 0.4 | 6.4 | 5 | 0.2 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.2 | 248.45 | 164.33 | 200.15 | 267.13 | 8.2 | 9 | 8.53
25/05/2020 17:50:00 | 0.3 | 8.1 | 6.5 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 255.7 | 166.39 | 195.94 | 267.23 | 9.29 | 10.33 | 9.71
25/05/2020 17:55:00 | 0.5 | 8.4 | 6.2 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.14 | 143.14 | 181.05 | 267.14 | 10 | 10.93 | 10.83
25/05/2020 18:00:00 | 0.8 | 12.8 | 8.5 | 0.2 | 1.7 | 2.4 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 198.24 | 130.46 | 153.32 | 268.87 | 14.38 | 15.3 | 14.47
25/05/2020 18:05:00 | 1.1 | 11.6 | 7.9 | 0.1 | 1.8 | 2.5 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 201.5 | 130.25 | 162.07 | 268.31 | 13.7 | 14.43 | 14.23
25/05/2020 18:10:00 | 1.4 | 13 | 7.4 | 0.3 | 2 | 2.3 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 216.85 | 147.63 | 168.1 | 268 | 13.56 | 14.57 | 13.82
25/05/2020 18:15:00 | 1.8 | 13 | 8 | 0.3 | 2.1 | 2.7 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 202.96 | 136.88 | 159.74 | 267.86 | 14.53 | 15.34 | 14.83
25/05/2020 18:20:00 | 1 | 14.3 | 9 | 0.4 | 2 | 2.4 | 0.2 | 1.8 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 187.78 | 131.2 | 151.15 | 268.04 | 15.96 | 17.45 | 16.4
25/05/2020 18:25:00 | 1.2 | 11.5 | 7.3 | 0.2 | 1.9 | 2.5 | 0.4 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 193.82 | 131.3 | 163.59 | 267.59 | 14.38 | 15.12 | 14.76
25/05/2020 18:30:00 | 0.2 | 5.4 | 4.9 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 270.83 | 182.21 | 216.35 | 265.92 | 7.41 | 8.01 | 7.73
25/05/2020 18:35:00 | 0.5 | 6.5 | 5.5 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 260.24 | 173.41 | 206.47 | 266.71 | 8.53 | 9.2 | 9.04
25/05/2020 18:40:00 | 0.5 | 6 | 5.2 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 267.47 | 178.73 | 212.63 | 266.43 | 8.05 | 8.69 | 8.2
25/05/2020 18:45:00 | 0.5 | 7.4 | 6.1 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.1 | 145.79 | 184.59 | 266.71 | 9.78 | 10.31 | 10.5
25/05/2020 18:50:00 | 0.7 | 9.7 | 7.4 | 0.2 | 1.7 | 2.5 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 229.7 | 151.02 | 176.73 | 267.09 | 11.43 | 12.53 | 11.95
25/05/2020 18:55:00 | 1.1 | 9.8 | 7.3 | 0.2 | 1.7 | 2.5 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 233.71 | 158.59 | 185.63 | 266.81 | 11.83 | 12.66 | 12.36
25/05/2020 19:00:00 | 1.2 | 13.3 | 8.3 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 195.9 | 127.69 | 154.66 | 267.51 | 14.62 | 15.63 | 14.58
25/05/2020 19:05:00 | 1 | 11.1 | 7.8 | 0.3 | 1.8 | 2.4 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 231.82 | 161.52 | 185.45 | 267.38 | 12.87 | 13.86 | 13.13
25/05/2020 19:10:00 | 1.3 | 11.9 | 7.9 | 0.4 | 2 | 2.4 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 201.23 | 139.36 | 161.37 | 267.56 | 14.38 | 15.3 | 14.16
25/05/2020 19:15:00 | 0.5 | 6.9 | 5.1 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 297.82 | 204.05 | 237.29 | 265.57 | 8.4 | 9.06 | 8.85
25/05/2020 19:20:00 | 0.8 | 6.1 | 5.2 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 287.44 | 198.39 | 228.6 | 265.99 | 8.11 | 8.66 | 8.18
25/05/2020 19:25:00 | 0.7 | 7.1 | 5.6 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 276.88 | 186.43 | 221.91 | 265.96 | 9.03 | 9.3 | 9.06
25/05/2020 19:30:00 | 0.3 | 6.4 | 5.2 | 0.2 | 1.5 | 1.9 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 288.51 | 196.46 | 226.26 | 265.92 | 8.72 | 9.46 | 8.99
25/05/2020 19:35:00 | 0.6 | 5.8 | 4.8 | 0.3 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 295.06 | 196.92 | 235.32 | 265.67 | 7.38 | 7.92 | 7.56
25/05/2020 19:40:00 | 0.7 | 5.9 | 5.2 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 282.14 | 188.87 | 224.14 | 265.74 | 7.89 | 8.12 | 7.66
25/05/2020 19:45:00 | 0.7 | 9.3 | 6.5 | 0.2 | 1.7 | 2.1 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 222.67 | 158.01 | 180.64 | 267.4 | 11.4 | 11.79 | 11.8
25/05/2020 19:50:00 | 1.5 | 10.9 | 7.3 | 0.2 | 2.1 | 2.7 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 209.25 | 146.15 | 166.15 | 267.73 | 13.9 | 14.36 | 13.86
25/05/2020 19:55:00 | 0.4 | 6 | 5.1 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 299.33 | 205.4 | 238 | 265.83 | 7.95 | 8.19 | 8.12
25/05/2020 20:00:00 | 0.8 | 6.5 | 5.1 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 302.27 | 208.74 | 241.87 | 266.39 | 8.09 | 8.59 | 8
25/05/2020 20:05:00 | 0.2 | 3 | 4.1 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 390.26 | 251.9 | 293.14 | 264.17 | 4.96 | 5.14 | 5.05
25/05/2020 20:10:00 | 0.6 | 4.4 | 4.7 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 334.98 | 234.25 | 264.04 | 265.71 | 6.37 | 6.75 | 6.41
25/05/2020 20:15:00 | 1 | 4 | 4.3 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 314.99 | 217.88 | 254.33 | 266.07 | 6.29 | 6.22 | 6.36
25/05/2020 20:20:00 | 0.7 | 5.2 | 5.3 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 325.57 | 227.55 | 260.44 | 266.41 | 7.75 | 8 | 7.86
25/05/2020 20:25:00 | 0.6 | 5.4 | 5.1 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 355.06 | 239.53 | 267.72 | 266.46 | 7.13 | 7.73 | 7.27
25/05/2020 20:30:00 | 0.8 | 5 | 4.9 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 351.22 | 248.31 | 281.79 | 265.64 | 6.83 | 7.4 | 6.93
25/05/2020 20:35:00 | 1.1 | 5.2 | 4.7 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 372.1 | 254.94 | 288.68 | 265.96 | 6.93 | 7.55 | 6.78
25/05/2020 20:40:00 | 1 | 4.6 | 4.7 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 332.7 | 232.01 | 265.23 | 266.03 | 6.83 | 7.4 | 6.8
25/05/2020 20:45:00 | 0.8 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 338.32 | 234.14 | 267.02 | 265.77 | 6.76 | 7.1 | 6.64
25/05/2020 20:50:00 | 1.1 | 5.1 | 4.3 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 308.58 | 217.35 | 248.39 | 266.69 | 6.71 | 7.36 | 6.36
25/05/2020 20:55:00 | 0.7 | 4.7 | 4.4 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 328.03 | 229.6 | 260.88 | 266.16 | 6.48 | 6.99 | 6.26
25/05/2020 21:00:00 | 1 | 4.2 | 3.9 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 273.79 | 190.94 | 220.19 | 267.19 | 8 | 8.53 | 7.7
25/05/2020 21:05:00 | 0.9 | 4.5 | 4.1 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 318.1 | 225.52 | 255.29 | 266.36 | 6.31 | 6.8 | 6.1
25/05/2020 21:10:00 | 1 | 4.8 | 4.3 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 349.6 | 247.79 | 279.39 | 265.9 | 6.66 | 6.96 | 6.45
25/05/2020 21:15:00 | 0.5 | 2.5 | 3.2 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 425.76 | 287.41 | 331.51 | 263.86 | 4.6 | 4.52 | 4.57
25/05/2020 21:20:00 | 0.4 | 3 | 3.8 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.2 | 398.03 | 265.24 | 314.2 | 264.31 | 5.34 | 5.66 | 5.3
25/05/2020 21:25:00 | 0.7 | 4 | 4.1 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 352.77 | 247.58 | 278.77 | 265.62 | 6.03 | 6.33 | 5.85
25/05/2020 21:30:00 | 0.9 | 4.3 | 4.5 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 1.8 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 323.41 | 224.77 | 262.83 | 266.31 | 6.66 | 6.82 | 6.21
25/05/2020 21:35:00 | 0.9 | 4.6 | 4.2 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 351.38 | 242.7 | 279.42 | 265.36 | 6.72 | 6.86 | 6.4
25/05/2020 21:40:00 | 1 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 318.11 | 216.47 | 252.45 | 265.72 | 6.58 | 6.53 | 6.36
25/05/2020 21:45:00 | 0.7 | 3.7 | 4.2 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 322.45 | 220.51 | 257.73 | 265.51 | 6.17 | 6.29 | 6.16
25/05/2020 21:50:00 | 0.7 | 6.2 | 5.4 | 0.3 | 1.8 | 2.2 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 250.08 | 163.82 | 199.97 | 267 | 8.76 | 9.33 | 9.09
25/05/2020 21:55:00 | 0.3 | 4.3 | 4.9 | 0.2 | 1.5 | 2 | 0.2 | 2.4 | 1.9 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 289.55 | 200.6 | 233.1 | 266.85 | 7 | 7.35 | 7.35
25/05/2020 22:00:00 | 0.6 | 6.6 | 5.7 | 0.3 | 2.3 | 2 | 0.3 | 2.4 | 2.2 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 240.58 | 154.31 | 190.77 | 265.06 | 9.24 | 9.64 | 9.48
25/05/2020 22:05:00 | 0.2 | 3.4 | 4.3 | 0.3 | 1.9 | 1.3 | 0.3 | 2 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 286.9 | 197.81 | 225.99 | 265.32 | 6 | 6.53 | 6.36
25/05/2020 22:10:00 | 0.6 | 2.9 | 4.3 | 0.3 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 287.46 | 196.65 | 229.34 | 264.69 | 5.46 | 5.96 | 5.74
25/05/2020 22:15:00 | 0.6 | 3.8 | 4.8 | 0.3 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 2 | 1.9 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 285.26 | 195.09 | 223.6 | 265.48 | 6.2 | 6.75 | 6.6
25/05/2020 22:20:00 | 0.2 | 2.7 | 4.1 | 0.3 | 1.8 | 1.3 | 0.2 | 2.1 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 285.02 | 194.86 | 233.06 | 264.96 | 5.82 | 5.99 | 6.01
25/05/2020 22:25:00 | 0.3 | 3.4 | 4.4 | 0.3 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 2.4 | 1.7 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 302.45 | 208.82 | 244.15 | 265.04 | 6.12 | 6.23 | 6.36
25/05/2020 22:30:00 | 0.5 | 1.5 | 3.8 | 0.3 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 378.42 | 255.04 | 298.1 | 263.64 | 4.24 | 4.5 | 4.63
25/05/2020 22:35:00 | 0.3 | 1.4 | 3.5 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 406.03 | 275.15 | 320.72 | 262.8 | 4.33 | 4.3 | 4.55
25/05/2020 22:40:00 | 0.2 | 1.8 | 3.6 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 375.78 | 240.97 | 296.3 | 262.75 | 4.5 | 4.72 | 4.6
25/05/2020 22:45:00 | 1 | 4.1 | 4.5 | 0.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 349.98 | 243.33 | 278.32 | 264.76 | 6.73 | 6.61 | 6.37
25/05/2020 22:50:00 | 0.6 | 4.6 | 4.4 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.2 | 325.5 | 226.58 | 257.71 | 265.07 | 7.2 | 7.06 | 7.07
25/05/2020 22:55:00 | 0.7 | 3.2 | 3.9 | 0.3 | 1.8 | 1 | 0.4 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 311.39 | 212.86 | 248.84 | 264.99 | 5.78 | 5.83 | 5.63
25/05/2020 23:00:00 | 0.6 | 3.1 | 3.9 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 347.52 | 238.25 | 275.94 | 264.17 | 5.74 | 5.57 | 5.54
25/05/2020 23:05:00 | 0.9 | 3.7 | 4.5 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 357.66 | 245.08 | 279.23 | 264.41 | 6.08 | 6.31 | 5.99
25/05/2020 23:10:00 | 1.2 | 4.4 | 4.6 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 337.38 | 233.6 | 269.48 | 264.89 | 6.74 | 7.02 | 6.62
25/05/2020 23:15:00 | 1 | 3.5 | 4.3 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 349.3 | 242.64 | 278.96 | 264.51 | 6.01 | 6.16 | 5.81
25/05/2020 23:20:00 | 1 | 4 | 4.9 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.1 | 345.25 | 242.06 | 271.04 | 264.86 | 6.47 | 6.69 | 6.28
25/05/2020 23:25:00 | 1.3 | 4 | 4.2 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 380.99 | 257.73 | 293.9 | 264.49 | 5.97 | 6.27 | 5.87
25/05/2020 23:30:00 | 0.7 | 2.8 | 4 | 0.3 | 1.5 | 1.1 | 0 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 347.63 | 241.84 | 276.65 | 265 | 5.36 | 5.65 | 5.28
25/05/2020 23:35:00 | 0.6 | 3 | 3.9 | 0.2 | 1.6 | 1 | 0.3 | 1.8 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 341.38 | 234.89 | 272.07 | 265.25 | 5.5 | 5.67 | 5.36
25/05/2020 23:40:00 | 0.6 | 3.3 | 4.5 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 334.69 | 232.19 | 263.24 | 265.02 | 6.01 | 5.95 | 5.92
25/05/2020 23:45:00 | 0.1 | 1.4 | 3.4 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 411.33 | 284.64 | 326.62 | 264.03 | 4.07 | 4.13 | 4.26
25/05/2020 23:50:00 | 0.2 | 1.3 | 3.7 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 427.89 | 291.37 | 335.75 | 264.03 | 4.22 | 4.2 | 4.5
25/05/2020 23:55:00 | 0.1 | 1.9 | 3.8 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 437.41 | 296.94 | 345.08 | 263.18 | 4.6 | 4.46 | 4.6
26/05/2020 0:00:00 | 0.5 | 1.3 | 3.4 | 0.2 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 429.33 | 294.48 | 341.1 | 263.82 | 3.98 | 4.01 | 4.19
26/05/2020 0:05:00 | 0.3 | 3.8 | 4.2 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 349.39 | 245.76 | 280.58 | 265.32 | 6.06 | 6.01 | 6.2
26/05/2020 0:10:00 | 0.5 | 3 | 4.1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 327.34 | 230.77 | 262.39 | 265.26 | 5.93 | 6.05 | 5.87
26/05/2020 0:15:00 | 0.4 | 4.3 | 4.6 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 328.1 | 223.71 | 267.55 | 263.57 | 6.38 | 6.55 | 6.08
26/05/2020 0:20:00 | 0.4 | 3.9 | 4.2 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 357.46 | 249.32 | 282.64 | 263.48 | 6.06 | 6.32 | 5.96
26/05/2020 0:25:00 | 0.6 | 2.9 | 4 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 337.3 | 233.02 | 264.43 | 262.98 | 5.69 | 5.99 | 5.56
26/05/2020 0:30:00 | 0.4 | 3.7 | 4.2 | 0.3 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 346.88 | 242.49 | 273.72 | 262.87 | 6.07 | 6.2 | 5.91
26/05/2020 0:35:00 | 0.3 | 3.1 | 4.2 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 355.12 | 244.79 | 279.26 | 262.57 | 5.44 | 5.5 | 5.36
26/05/2020 0:40:00 | 0.2 | 2.9 | 4 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 362.46 | 250.88 | 283.52 | 261.56 | 5.8 | 5.82 | 5.67
26/05/2020 0:45:00 | 0.7 | 4.2 | 4.8 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.2 | 346.9 | 238.72 | 272.64 | 261.89 | 6.48 | 6.47 | 6.3
26/05/2020 0:50:00 | 0.3 | 3.1 | 4.2 | 0 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 299.04 | 194.48 | 234.41 | 261.44 | 6.21 | 6.26 | 6.04
26/05/2020 0:55:00 | 0.3 | 2.9 | 3.8 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 338.7 | 225.68 | 257.06 | 261.59 | 5.63 | 5.45 | 5.34
26/05/2020 1:00:00 | 0.7 | 3.2 | 4 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 318.42 | 218.83 | 252.3 | 262.12 | 5.95 | 5.81 | 5.57
26/05/2020 1:05:00 | 0.8 | 3.2 | 3.9 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0 | 1.8 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 324.74 | 221.31 | 254.32 | 261.9 | 6.14 | 6.1 | 5.79
26/05/2020 1:10:00 | 0.6 | 3.3 | 4.3 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 322.03 | 223.87 | 254.88 | 262.87 | 6.06 | 5.93 | 5.94
26/05/2020 1:15:00 | 0.9 | 2.8 | 4.1 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 2 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 319.2 | 221.54 | 252.01 | 262.36 | 5.69 | 5.72 | 5.46
26/05/2020 1:20:00 | 0.7 | 3.1 | 4.7 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 328.96 | 225.15 | 258.85 | 262.19 | 5.92 | 5.92 | 5.89
26/05/2020 1:25:00 | 0.7 | 3.2 | 4.1 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 333.5 | 233.63 | 267.5 | 262.55 | 6.02 | 6.19 | 5.81
26/05/2020 1:30:00 | 0.3 | 2.9 | 4 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 336.85 | 233.4 | 269.83 | 262.16 | 5.59 | 5.59 | 5.57
26/05/2020 1:35:00 | 0.6 | 3.5 | 4.1 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 325.98 | 223.47 | 257.22 | 262.3 | 6.6 | 6.69 | 6.11
26/05/2020 1:40:00 | 0.9 | 5.1 | 4.8 | 0.1 | 2.1 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 282.08 | 186.07 | 220.08 | 262.95 | 7.68 | 7.76 | 7.33
26/05/2020 1:45:00 | 0.9 | 5.4 | 5 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 2 | 1.9 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 269.7 | 178.23 | 214.83 | 263.68 | 8.38 | 8.14 | 7.44
26/05/2020 1:50:00 | 0.5 | 5.2 | 4.5 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 286.85 | 190.11 | 225.21 | 263.48 | 7.89 | 7.6 | 7.5
26/05/2020 1:55:00 | 1.2 | 3.1 | 4.2 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 331.3 | 234.05 | 262.45 | 262.25 | 5.93 | 5.76 | 5.57
26/05/2020 2:00:00 | 0.9 | 2.7 | 4 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 338.16 | 233.32 | 264.84 | 262.03 | 5.89 | 5.48 | 5.43
26/05/2020 2:05:00 | 0.2 | 3 | 3.6 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 353.7 | 241.72 | 269.12 | 261.89 | 5.93 | 5.52 | 5.67
26/05/2020 2:10:00 | 0.4 | 2 | 3.9 | 0.3 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 339.76 | 234.96 | 265.22 | 261.59 | 4.8 | 4.61 | 4.66
26/05/2020 2:15:00 | 0.8 | 2.6 | 3.6 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 331.22 | 228.88 | 262.45 | 262.2 | 5.33 | 5.03 | 4.95
26/05/2020 2:20:00 | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 349.07 | 239.09 | 268.85 | 262.61 | 5.38 | 5.03 | 4.9
26/05/2020 2:25:00 | 0.4 | 1.7 | 3.1 | 0.2 | 1.4 | 0.7 | 0 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 332.93 | 232.53 | 262.44 | 263.03 | 4.28 | 4.33 | 4.06
26/05/2020 2:30:00 | 0.8 | 2.1 | 3.6 | 0.2 | 1.4 | 0.8 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 342.74 | 239.34 | 273.26 | 262.88 | 5.12 | 4.75 | 4.91
26/05/2020 2:35:00 | 0.6 | 2.4 | 4.2 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 366.13 | 252.96 | 289.15 | 262.78 | 5.32 | 5 | 5.07
26/05/2020 2:40:00 | 0.8 | 2.2 | 4 | 0.2 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 336.74 | 238.18 | 267.52 | 263.04 | 5.06 | 5 | 4.9
26/05/2020 2:45:00 | 1 | 2.5 | 4 | 0.2 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 336.8 | 228.24 | 258.81 | 263.41 | 5.55 | 5.36 | 5.2
26/05/2020 2:50:00 | 0.9 | 2.1 | 3.7 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 343.34 | 233.05 | 268.44 | 263.33 | 5.12 | 5.03 | 4.86
26/05/2020 2:55:00 | 0.6 | 2 | 4.2 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 321.23 | 225.68 | 260.71 | 263.02 | 5.36 | 5.24 | 5.08
26/05/2020 3:00:00 | 0.3 | 3.3 | 4.1 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 335.68 | 236.87 | 264.19 | 263.27 | 6.09 | 6.06 | 5.75
26/05/2020 3:05:00 | 0.7 | 3.3 | 4.2 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 344.82 | 240.48 | 271.3 | 263.26 | 5.96 | 5.96 | 5.81
26/05/2020 3:10:00 | 0.3 | 3.4 | 4.3 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.2 | 351.44 | 246.36 | 275.84 | 263.13 | 6.06 | 5.9 | 5.86
26/05/2020 3:15:00 | 0.6 | 3.5 | 4.3 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 1.9 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.1 | 329.52 | 228.04 | 263.12 | 263.6 | 6.1 | 6.2 | 5.82
26/05/2020 3:20:00 | 0.5 | 3.4 | 4.1 | 0.1 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 349.36 | 244.48 | 275.83 | 262.99 | 6.02 | 5.9 | 5.71
26/05/2020 3:25:00 | 0.9 | 2.4 | 4 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 340.16 | 236.18 | 267.31 | 262.87 | 5.12 | 5.15 | 4.93
26/05/2020 3:30:00 | 0.2 | 1 | 3.5 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 425.07 | 293.03 | 332.25 | 261.34 | 3.9 | 4.03 | 4.07
26/05/2020 3:35:00 | 0.3 | 1.1 | 3.6 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 428.93 | 291.16 | 335.39 | 261.16 | 3.82 | 3.9 | 3.93
26/05/2020 3:40:00 | 0.9 | 2.6 | 4.2 | 0 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.8 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 333.3 | 233.45 | 264.94 | 263.28 | 5.6 | 5.48 | 5.37
26/05/2020 3:45:00 | 0.5 | 3.1 | 4.3 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 345.66 | 239.97 | 272.4 | 262.87 | 6.02 | 5.83 | 5.68
26/05/2020 3:50:00 | 0.3 | 1.1 | 3.2 | 0.2 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.9 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 335.89 | 231.35 | 264.67 | 262.8 | 4.11 | 4.13 | 3.93
26/05/2020 3:55:00 | 1 | 2.4 | 4.3 | 0.1 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 333.73 | 234.6 | 264.5 | 263.29 | 5.73 | 5.5 | 5.28
26/05/2020 4:00:00 | 0.8 | 2.7 | 4.2 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 2.1 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 326.94 | 227.6 | 257.19 | 262.73 | 5.88 | 5.63 | 5.6
26/05/2020 4:05:00 | 1.1 | 2.9 | 4.2 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 333.5 | 230.31 | 261.94 | 262.95 | 6.16 | 5.9 | 5.73
26/05/2020 4:10:00 | 0.3 | 1.4 | 3.4 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 441.07 | 303.45 | 346.29 | 261.36 | 4.14 | 4.08 | 4.13
26/05/2020 4:15:00 | 0.7 | 3.4 | 4 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 364.35 | 252.7 | 286.4 | 262.34 | 5.97 | 5.7 | 5.66
26/05/2020 4:20:00 | 0.8 | 2.8 | 4 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 359.98 | 247.77 | 278 | 263 | 6 | 5.78 | 5.72
26/05/2020 4:25:00 | 0.4 | 3.1 | 4.2 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 348.46 | 245.91 | 275.47 | 262.98 | 6.06 | 5.92 | 5.84
26/05/2020 4:30:00 | 0.8 | 3.2 | 4.2 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 0 | 1.8 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 323.12 | 220 | 247.59 | 262.5 | 6.34 | 6.12 | 5.98
26/05/2020 4:35:00 | 0.9 | 2.8 | 4.2 | 0.2 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 328.3 | 225.76 | 253.64 | 263.02 | 6.13 | 5.87 | 5.85
26/05/2020 4:40:00 | 0.4 | 2 | 4 | 0.2 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.9 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 322.85 | 218.92 | 251.91 | 262.57 | 5.43 | 5.23 | 5.31
26/05/2020 4:45:00 | 1.2 | 2.7 | 4.2 | 0.1 | 1.7 | 1.1 | 0 | 2 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 313.38 | 214.44 | 246.61 | 262.87 | 6.06 | 5.93 | 5.7
26/05/2020 4:50:00 | 0.5 | 3.2 | 4 | 0.2 | 1.5 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 345.46 | 226.63 | 269.16 | 261.13 | 6.22 | 5.8 | 5.89
26/05/2020 4:55:00 | 0.5 | 3.1 | 4.2 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 2.1 | 1.8 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.1 | 313.41 | 214.12 | 249.89 | 262.22 | 6.2 | 6.15 | 6.05
26/05/2020 5:00:00 | 0.3 | 2.8 | 3.8 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 318.38 | 219.91 | 248.47 | 262.09 | 5.66 | 5.44 | 5.33
26/05/2020 5:05:00 | 0.1 | 1.5 | 3.6 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 397.73 | 272.13 | 309.84 | 259.46 | 4.49 | 4.36 | 4.45
26/05/2020 5:10:00 | 0.3 | 1.3 | 3.6 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 391.82 | 266.24 | 303.58 | 259.38 | 4.14 | 4.16 | 4.1
26/05/2020 5:15:00 | 0.3 | 1.3 | 3 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 362.37 | 237.32 | 281.87 | 258.75 | 3.76 | 3.9 | 3.73
26/05/2020 5:20:00 | 0.3 | 1.7 | 3.1 | 0.1 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 332.37 | 219.98 | 256.92 | 259.43 | 4.03 | 4.13 | 3.75
26/05/2020 5:25:00 | 0.3 | 1.8 | 3.6 | 0.2 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 2.3 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 319.54 | 214.61 | 250.33 | 261.8 | 4.6 | 4.73 | 4.46
26/05/2020 5:30:00 | 0.6 | 1.7 | 3.5 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 420.91 | 285.71 | 328.69 | 262.86 | 4.29 | 4.31 | 4.32
26/05/2020 5:35:00 | 0.5 | 3.3 | 3.8 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 334.77 | 231.81 | 268.2 | 265.43 | 5.9 | 5.93 | 5.62
26/05/2020 5:40:00 | 0.8 | 3.6 | 4.2 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.2 | 330.8 | 228.3 | 263.94 | 265.85 | 5.94 | 6.1 | 6.09
26/05/2020 5:45:00 | 0.7 | 3.1 | 3.8 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 339.97 | 232.77 | 271.31 | 266.62 | 5.64 | 5.96 | 5.83
26/05/2020 5:50:00 | 0.8 | 2.6 | 3.8 | 0 | 1.3 | 0.9 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 328.85 | 222.31 | 262.25 | 266.96 | 5.37 | 5.4 | 5.39
26/05/2020 5:55:00 | 1.2 | 5.2 | 5.1 | 0.2 | 1.8 | 2 | 0.1 | 3.4 | 2.8 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.1 | 223.71 | 141.35 | 180.11 | 268.47 | 8.08 | 9 | 8.94
26/05/2020 6:00:00 | 1.2 | 10.1 | 5.8 | 0.4 | 1.4 | 3.2 | 0.2 | 3.6 | 2.9 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 189.14 | 126.59 | 150.47 | 269.61 | 12.63 | 13.24 | 12.19
26/05/2020 6:05:00 | 1.7 | 11.4 | 7.1 | 0.3 | 1.6 | 3.5 | 0.3 | 4.4 | 2.7 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 165.18 | 118.2 | 134.75 | 268.26 | 14.53 | 15.12 | 13.76
26/05/2020 6:10:00 | 1.2 | 5.5 | 4.7 | 0 | 1.7 | 2.6 | 0.3 | 3.3 | 2.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 198.64 | 135.05 | 159.21 | 266.81 | 9.66 | 10.61 | 9.49
26/05/2020 6:15:00 | 0.7 | 5.8 | 5 | 0.2 | 0.7 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 1.7 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 254.8 | 173.25 | 196.75 | 265.7 | 8.8 | 9.18 | 8.35
26/05/2020 6:20:00 | 0.7 | 4.8 | 4.9 | 0.2 | 2.1 | 2.6 | 0.2 | 3.6 | 1.9 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 212.02 | 135.73 | 175.28 | 265.36 | 8.02 | 8.69 | 7.71
26/05/2020 6:25:00 | 1.3 | 7.4 | 4.5 | 0.2 | 2.5 | 3.2 | 0.4 | 4 | 2.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 179.12 | 128.09 | 156.7 | 265.39 | 10.04 | 11.1 | 10.26
26/05/2020 6:30:00 | 1.4 | 8.9 | 5.8 | 0.1 | 1 | 3.1 | 0.1 | 3.3 | 2.5 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 207.78 | 138.39 | 164.15 | 264.63 | 11.84 | 12.71 | 11.66
26/05/2020 6:35:00 | 1.2 | 10.8 | 6.8 | 0.2 | 1.1 | 3.7 | 0.3 | 4.6 | 2.4 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 180.4 | 116.96 | 144.75 | 265.47 | 13.58 | 15.06 | 14.41
26/05/2020 6:40:00 | 1.3 | 11.5 | 7.4 | 0.3 | 2 | 3.4 | 0.3 | 5.5 | 3 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 171.54 | 110.52 | 137.72 | 265.66 | 13.78 | 15.69 | 14.37
26/05/2020 6:45:00 | 0.2 | 6 | 5.7 | 0.1 | 1.2 | 2.4 | 0.1 | 2.9 | 2.2 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 259.78 | 166.93 | 206.84 | 264.86 | 9.04 | 9.36 | 9.11
26/05/2020 6:50:00 | 0.9 | 4.6 | 5.3 | 0.2 | 1.8 | 2.5 | 0.3 | 3.5 | 2.4 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0 | 230.38 | 134.4 | 183.04 | 264.85 | 7.8 | 9.04 | 8.38
26/05/2020 6:55:00 | 1 | 10.1 | 6 | 0.2 | 2 | 2.6 | 0.3 | 4.5 | 3.4 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 187.38 | 120.39 | 150.14 | 266.15 | 11.86 | 13.37 | 11.86
26/05/2020 7:00:00 | 1.4 | 9.4 | 6 | 0.3 | 2.4 | 2.7 | 0.1 | 4.1 | 3.1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 178.66 | 113.52 | 142.83 | 264.97 | 12.42 | 12.98 | 11.6
26/05/2020 7:05:00 | 1 | 9.3 | 6.5 | 0.2 | 2.9 | 3 | 0.3 | 3.4 | 2.7 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 189.22 | 123.75 | 153.48 | 264.7 | 11.82 | 13.19 | 11.8
26/05/2020 7:10:00 | 0.3 | 5.2 | 5.5 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 267.55 | 178.74 | 209.24 | 262.79 | 7.92 | 8.83 | 8.18
26/05/2020 7:15:00 | 0.5 | 6.1 | 5.5 | 0.2 | 1.5 | 2.1 | 0.2 | 2.4 | 2.2 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 268.59 | 174.8 | 215.54 | 264.16 | 8.38 | 9.38 | 8.9
26/05/2020 7:20:00 | 0.4 | 7.7 | 6.2 | 0.1 | 1.9 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 243.89 | 153.48 | 190.7 | 264.57 | 9.15 | 10.37 | 9.65
26/05/2020 7:25:00 | 0.9 | 7.2 | 5.6 | 0.1 | 2.2 | 2.7 | 0.3 | 3.1 | 2.5 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 233.38 | 142 | 176.88 | 265.49 | 10.31 | 11.74 | 10.73
26/05/2020 7:30:00 | 1.1 | 10.4 | 7.1 | 0.1 | 1.8 | 3.3 | 0.3 | 3.5 | 2.7 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 184.99 | 119.56 | 146.16 | 266.24 | 13.06 | 14.84 | 14.02
26/05/2020 7:35:00 | 0.5 | 4.3 | 5.6 | 0 | 2.1 | 2 | 0.2 | 2.1 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 280.98 | 194.7 | 225.42 | 263.98 | 7.15 | 7.75 | 7.73
26/05/2020 7:40:00 | 0.3 | 4.6 | 4.9 | 0.1 | 1.8 | 2.2 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 275.46 | 176.2 | 209.24 | 263.4 | 7.33 | 8.03 | 7.86
26/05/2020 7:45:00 | 0.9 | 6.6 | 5.9 | 0.2 | 1.9 | 2.5 | 0.1 | 2.8 | 2.5 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 245.78 | 155.46 | 191.76 | 263.51 | 9.2 | 10.02 | 9.52
26/05/2020 7:50:00 | 2 | 11.5 | 7.6 | 0.2 | 2.7 | 3.5 | 0.3 | 3.3 | 2.4 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 186.05 | 130.14 | 151.12 | 264.85 | 14.36 | 15.8 | 15.43
26/05/2020 7:55:00 | 0.7 | 9.8 | 6.9 | 0.1 | 2.2 | 3.7 | 0.3 | 3.9 | 3.1 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 207.33 | 139.5 | 162.38 | 264.57 | 12 | 13.52 | 12.55
26/05/2020 8:00:00 | 0.4 | 5.2 | 5.1 | 0 | 2.1 | 2 | 0.2 | 2.4 | 1.9 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 285.89 | 190.75 | 227.48 | 262.47 | 7.62 | 8.38 | 8.3
26/05/2020 8:05:00 | 0.6 | 5.2 | 5.3 | 0.1 | 1.7 | 2 | 0.2 | 2 | 2.2 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 307.06 | 204.92 | 242.04 | 262.47 | 7.66 | 8.41 | 8.1
26/05/2020 8:10:00 | 0.5 | 7.2 | 6.3 | 0.2 | 2.1 | 2.7 | 0.2 | 2.9 | 2.5 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 252.24 | 156.23 | 192.9 | 263.29 | 9.61 | 10.86 | 10.46
26/05/2020 8:15:00 | 0.6 | 9.6 | 7.1 | 0.1 | 2.4 | 3.4 | 0.1 | 3.7 | 2.8 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 205.57 | 137.76 | 170.65 | 263.98 | 11.99 | 13.36 | 13
26/05/2020 8:20:00 | 0.9 | 11.9 | 8.2 | 0.1 | 2.3 | 3.7 | 0.1 | 3.5 | 2.4 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 197.62 | 138.9 | 158.52 | 264.59 | 13.37 | 14.93 | 14.36
26/05/2020 8:25:00 | 1.9 | 12.8 | 8.1 | 0.2 | 2.5 | 3.6 | 0.5 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 198.67 | 136.93 | 160.42 | 264.8 | 13.4 | 14.98 | 14.66
26/05/2020 8:30:00 | 1 | 10.4 | 7.6 | 0.1 | 2.9 | 3 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 200.24 | 135.89 | 159.25 | 264.62 | 11.95 | 13.38 | 12.5
26/05/2020 8:35:00 | 1.1 | 9.8 | 7.4 | 0.1 | 2.7 | 3.4 | 1.1 | 2.2 | 2.4 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 191.31 | 131.67 | 151.81 | 264.92 | 11.76 | 13.23 | 13.22
26/05/2020 8:40:00 | 1 | 10 | 6.7 | 0.2 | 2.4 | 3 | 0.3 | 2 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 193.36 | 134.62 | 153.15 | 263.87 | 11.23 | 12.53 | 11.83
26/05/2020 8:45:00 | 1.5 | 11.7 | 8 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 2.9 | 2.2 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 190 | 129.84 | 150.82 | 263.64 | 13.93 | 15.14 | 14.91
26/05/2020 8:50:00 | 1.5 | 8.4 | 5.8 | 0.5 | 2.3 | 2.2 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 200.74 | 141.66 | 162.8 | 264.36 | 11.58 | 12.26 | 10.77
26/05/2020 8:55:00 | 1 | 5.6 | 4.9 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 275.47 | 189.96 | 217.63 | 262.49 | 7.6 | 8 | 7.64
26/05/2020 9:00:00 | 0.6 | 6.3 | 5 | 0.1 | 1.7 | 2.3 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 284.7 | 191.65 | 216.32 | 262.88 | 7.49 | 7.97 | 7.41
26/05/2020 9:05:00 | 1 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 293.73 | 200.52 | 231.81 | 262.96 | 8.26 | 8.59 | 7.92
26/05/2020 9:10:00 | 1.1 | 6.4 | 4.7 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 310.58 | 210.85 | 249.93 | 262.71 | 7.67 | 8.35 | 7.31
26/05/2020 9:15:00 | 0.5 | 6.1 | 4.8 | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 296.24 | 192.38 | 223.45 | 262.42 | 7.81 | 8.47 | 7.53
26/05/2020 9:20:00 | 0.5 | 6.2 | 4.9 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 305.28 | 208.06 | 241.49 | 262.26 | 7.42 | 8.1 | 7.16
26/05/2020 9:25:00 | 0.9 | 5.8 | 5.1 | 0.1 | 1.7 | 2 | 0.1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 288.08 | 194.93 | 230.18 | 262.46 | 8.32 | 8.92 | 8.27
26/05/2020 9:30:00 | 0.7 | 5.1 | 4.8 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 2 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 273.04 | 182.32 | 218.54 | 262.8 | 7.6 | 8.12 | 7.25
26/05/2020 9:35:00 | 0.9 | 5.1 | 5 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.8 | 1.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 233.04 | 150.88 | 184.07 | 262.89 | 7.6 | 8.23 | 7.62
26/05/2020 9:40:00 | 1.4 | 8.7 | 6.1 | 0.2 | 2.2 | 2.9 | 0.2 | 2.6 | 2.1 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 215.34 | 148.75 | 170.61 | 263.14 | 10.96 | 11.25 | 10.53
26/05/2020 9:45:00 | 1.3 | 9.9 | 6.4 | 0 | 1.8 | 3 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 214 | 151 | 168.96 | 263.14 | 11.95 | 12.81 | 11.8
26/05/2020 9:50:00 | 1.2 | 9.9 | 6.6 | 0.1 | 1.9 | 2.7 | 0.3 | 1.7 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 223.65 | 153.99 | 165.64 | 262.04 | 12.09 | 13.06 | 12.18
26/05/2020 9:55:00 | 0.9 | 8.8 | 5.9 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0.2 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 243.14 | 165.16 | 184.14 | 261.55 | 10.91 | 11.62 | 10.8
26/05/2020 10:00:00 | 1.2 | 10.5 | 6.1 | 0.1 | 1.8 | 2.6 | 0.2 | 2.7 | 1.6 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 215.66 | 143.24 | 166.2 | 261.97 | 12.42 | 13.79 | 13.03
26/05/2020 10:05:00 | 1.2 | 8.5 | 6.4 | 0.1 | 2 | 2.8 | 0.1 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 219.2 | 151.03 | 171.28 | 261.46 | 10.95 | 11.57 | 10.74
26/05/2020 10:10:00 | 1.9 | 10.7 | 7 | 0.1 | 1.8 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 220.13 | 157.24 | 171 | 262.35 | 13.01 | 13.8 | 12.96
26/05/2020 10:15:00 | 0.6 | 5.3 | 4.6 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 317.15 | 213.14 | 246.58 | 259.65 | 7.06 | 7.63 | 7.18
26/05/2020 10:20:00 | 0.7 | 5.3 | 4.8 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 290.56 | 194.38 | 226.26 | 260.58 | 7.3 | 7.76 | 7.44
26/05/2020 10:25:00 | 0.7 | 5.7 | 4.4 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 318.7 | 211.57 | 239.47 | 260.45 | 7.03 | 7.56 | 7.13
26/05/2020 10:30:00 | 0.8 | 5.6 | 4.3 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 311.62 | 211.09 | 244.09 | 259.65 | 7.64 | 7.8 | 7.5
26/05/2020 10:35:00 | 0.6 | 2.8 | 3.9 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 426 | 286.79 | 327.19 | 257.89 | 4.6 | 4.84 | 4.88
26/05/2020 10:40:00 | 0.5 | 3.4 | 4 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 377.31 | 252.15 | 292.14 | 258.5 | 5.06 | 5.6 | 5.46
26/05/2020 10:45:00 | 0.7 | 3.6 | 4.2 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 2 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 346.48 | 239.82 | 272.36 | 259.96 | 6.06 | 6.52 | 6.13
26/05/2020 10:50:00 | 0.5 | 4.3 | 4.4 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 354.53 | 246.17 | 276.86 | 259.31 | 6.2 | 6.73 | 6.33
26/05/2020 10:55:00 | 0.6 | 4.4 | 4.7 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 346.9 | 241.15 | 267.88 | 259.07 | 6.68 | 7.13 | 6.9
26/05/2020 11:00:00 | 0.6 | 3.7 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 339.89 | 233.89 | 262.36 | 259.24 | 5.94 | 6.26 | 6.08
26/05/2020 11:05:00 | 0.5 | 2.5 | 3.7 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 353.62 | 234.79 | 271.46 | 258.82 | 4.66 | 5.02 | 5.1
26/05/2020 11:10:00 | 0.8 | 3.4 | 4.4 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 332.4 | 229.23 | 256.39 | 259.21 | 5.96 | 6.34 | 6.01
26/05/2020 11:15:00 | 0.4 | 3.3 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 2 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 339.04 | 233.75 | 260.76 | 259.38 | 6.04 | 6.56 | 6.38
26/05/2020 11:20:00 | 0.4 | 2.4 | 4.1 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 1.8 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 319.1 | 228.31 | 256.17 | 260.38 | 5 | 5.36 | 5.4
26/05/2020 11:25:00 | 0.6 | 2.5 | 4.2 | 0.2 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 332.56 | 230.82 | 259.59 | 259.32 | 5.03 | 5.26 | 5.27
26/05/2020 11:35:00 | 0.2 | 1.4 | 3.6 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 422.64 | 286.85 | 326.11 | 257.63 | 4.34 | 4.69 | 4.64
26/05/2020 11:40:00 | 0.3 | 1.2 | 3.6 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 0 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 415.54 | 286.16 | 328.79 | 257.49 | 4 | 4.26 | 4.26
26/05/2020 11:45:00 | 0.4 | 0.9 | 3.4 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 415.01 | 284.11 | 324.09 | 257.47 | 3.83 | 4.09 | 4.1
26/05/2020 11:50:00 | 0.2 | 1.1 | 3.4 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 422.24 | 284.4 | 322.01 | 257.52 | 3.82 | 4.13 | 4.2
26/05/2020 11:55:00 | 0.3 | 1.3 | 3.6 | 0.3 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 413.62 | 281.51 | 319.53 | 257.9 | 3.99 | 4.27 | 4.38
26/05/2020 12:00:00 | 0.3 | 1.2 | 3.7 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 441.55 | 300.94 | 342.95 | 256.64 | 4.08 | 4.4 | 4.56
26/05/2020 12:05:00 | 0.4 | 1.4 | 3.7 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 409.84 | 269 | 317.36 | 256.93 | 4.44 | 4.77 | 4.83
26/05/2020 12:10:00 | 0.7 | 1.8 | 3.9 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 372.48 | 250.93 | 285.66 | 257.98 | 4.63 | 5 | 4.93
26/05/2020 12:15:00 | 0.6 | 2.4 | 4.1 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 375.76 | 253.7 | 291.52 | 257.42 | 5.1 | 5.33 | 5.35
26/05/2020 12:20:00 | 0.2 | 1.5 | 3.5 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 437.46 | 296.86 | 334.99 | 256.25 | 4.22 | 4.43 | 4.4
26/05/2020 12:25:00 | 0.4 | 1.4 | 3.8 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 455.92 | 307.05 | 350.57 | 256.32 | 4.16 | 4.36 | 4.27
26/05/2020 12:30:00 | 0.2 | 2.5 | 3.8 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 1 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0.1 | 407.81 | 271.8 | 314.56 | 256.75 | 4.86 | 5.09 | 4.93
26/05/2020 12:35:00 | 0.6 | 2.7 | 4.2 | 0.2 | 1.4 | 1 | 0 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 375.86 | 256.2 | 297.01 | 258.17 | 5.28 | 5.31 | 5.36
26/05/2020 12:40:00 | 0.1 | 1.1 | 3.4 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 446.21 | 300.82 | 344.37 | 256.16 | 3.92 | 4.11 | 4.13
26/05/2020 12:45:00 | 0.2 | 1 | 3.6 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 451.81 | 304.43 | 346.91 | 256.52 | 4.16 | 4.3 | 4.28
26/05/2020 12:50:00 | 0.1 | 0.7 | 3.2 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 430.22 | 290.43 | 329.95 | 256.93 | 3.73 | 3.84 | 3.92
26/05/2020 12:55:00 | 0.1 | 0.9 | 3.7 | 0.1 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 413.46 | 271.2 | 313.77 | 257.04 | 4.15 | 4.47 | 4.62
26/05/2020 13:00:00 | 1.1 | 0.9 | 3.2 | 0.2 | 1.4 | 0.8 | 0 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 403.98 | 268.53 | 313.09 | 257.88 | 3.51 | 3.9 | 3.99
26/05/2020 13:05:00 | 0.7 | 0.7 | 3.4 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 423.46 | 288.74 | 325.58 | 256.93 | 4.07 | 4.46 | 4.59
26/05/2020 13:10:00 | 0.3 | 0.8 | 3.9 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 422.46 | 281.99 | 324.88 | 256.82 | 4.04 | 4.41 | 4.57
26/05/2020 13:15:00 | 0.3 | 0.8 | 4.2 | 0.1 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 420 | 284.23 | 331.13 | 257.89 | 4.31 | 4.76 | 4.9
26/05/2020 13:20:00 | 0.6 | 0.7 | 3.8 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 411.47 | 276.89 | 318.46 | 258.12 | 4.01 | 4.26 | 4.59
26/05/2020 13:25:00 | 0.3 | 0.9 | 4 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 418.58 | 281.95 | 324.51 | 257.89 | 4.18 | 4.53 | 4.7
26/05/2020 13:30:00 | 0.4 | 1.3 | 4.2 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 406.64 | 275.87 | 316.02 | 257.9 | 4.6 | 4.9 | 5.06
26/05/2020 13:35:00 | 0.6 | 0.7 | 3.7 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 1.9 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 407.52 | 268.43 | 307.97 | 258.47 | 4.15 | 4.5 | 4.74
26/05/2020 13:40:00 | 0.3 | 0.7 | 3.6 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 411.94 | 274.84 | 317.74 | 257.95 | 4.36 | 4.52 | 4.59
26/05/2020 13:45:00 | 0.5 | 0.9 | 3.5 | 0 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 438.18 | 293.98 | 336.04 | 257.6 | 4.35 | 4.44 | 4.43
26/05/2020 13:50:00 | 0.5 | 1 | 3.7 | 0 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 395.1 | 270.28 | 308.65 | 258.69 | 3.96 | 4.2 | 4.42
26/05/2020 13:55:00 | 0.2 | 1.4 | 3.8 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 334.26 | 216.26 | 260.12 | 259.22 | 4.29 | 4.69 | 4.66
26/05/2020 14:00:00 | 0.6 | 0.6 | 3.4 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 440.38 | 287.33 | 343.21 | 257.35 | 3.63 | 3.95 | 4.03
26/05/2020 14:05:00 | 0.3 | 0.9 | 3 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 421.9 | 284.9 | 325.95 | 258.09 | 3.3 | 3.5 | 3.53
26/05/2020 14:10:00 | 0.4 | 1.4 | 3.4 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 421.2 | 292.21 | 332.87 | 257.92 | 4.28 | 4.43 | 4.41
26/05/2020 14:15:00 | 0.5 | 1.5 | 3.7 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 422.51 | 292.29 | 335.47 | 257.86 | 4.53 | 4.71 | 4.66
26/05/2020 14:20:00 | 0.3 | 1.5 | 3.7 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1.9 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 412.06 | 279.03 | 314.73 | 257.9 | 4.47 | 4.63 | 4.6
26/05/2020 14:25:00 | 0.3 | 1.3 | 3.5 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 415.81 | 280.96 | 313.47 | 258.19 | 4.13 | 4.43 | 4.33
26/05/2020 14:30:00 | 0.4 | 1.2 | 3.3 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 420.66 | 282.14 | 328.55 | 258.09 | 3.94 | 4.16 | 4.13
26/05/2020 14:35:00 | 0.4 | 1.4 | 3.3 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 425.46 | 286.37 | 328.2 | 258.51 | 3.82 | 4.03 | 3.96
26/05/2020 14:40:00 | 0.5 | 2.1 | 3.6 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 378.11 | 256.97 | 293.05 | 258.86 | 4.49 | 4.72 | 4.8
26/05/2020 14:45:00 | 0.3 | 1.6 | 3.2 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 403.44 | 268.85 | 302.6 | 258.81 | 4.04 | 4.23 | 4.1
26/05/2020 14:50:00 | 0.4 | 1.4 | 3.6 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 395.66 | 267.38 | 307.43 | 258.97 | 4.12 | 4.37 | 4.3
26/05/2020 14:55:00 | 0.5 | 1.4 | 3.9 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 352.02 | 231.69 | 276.36 | 259.99 | 4.4 | 4.79 | 4.88
26/05/2020 15:00:00 | 0.4 | 2.4 | 4.3 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 2.6 | 1.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 289.87 | 201.6 | 237.05 | 262.04 | 5.9 | 6.19 | 6
26/05/2020 15:10:00 | 0.9 | 4.9 | 5.7 | 0.1 | 1.7 | 2.4 | 0.2 | 3.2 | 2.1 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 234.78 | 159.39 | 186.2 | 262.7 | 8.57 | 8.5 | 8.49
26/05/2020 15:15:00 | 0.8 | 3 | 4.3 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 2.3 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 284.24 | 196.25 | 223.34 | 262.04 | 5.93 | 6.21 | 6.09
26/05/2020 15:20:00 | 0.4 | 2.3 | 4.4 | 0.1 | 1.4 | 1.9 | 0.1 | 2.4 | 2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 311.5 | 209.21 | 248.94 | 261.39 | 5.76 | 6.09 | 5.89
26/05/2020 15:25:00 | 0.8 | 2.3 | 4.3 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 2 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 314.98 | 214.05 | 247.55 | 261.28 | 5.76 | 5.83 | 5.83
26/05/2020 15:30:00 | 0.6 | 2.8 | 4.3 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 312.8 | 219.8 | 250.2 | 261.5 | 5.51 | 5.7 | 5.63
26/05/2020 15:35:00 | 0.4 | 2.6 | 4.5 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 2.2 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 289.7 | 203.91 | 238.6 | 262.36 | 6.01 | 6.13 | 6.16
26/05/2020 15:40:00 | 0.4 | 2.2 | 4.4 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 2.1 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 314.38 | 214.39 | 243.97 | 261.87 | 5.33 | 5.66 | 5.6
26/05/2020 15:45:00 | 0.6 | 2.6 | 4.4 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 2.3 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 293.97 | 203.95 | 231.95 | 262.2 | 5.64 | 5.9 | 5.9
26/05/2020 15:50:00 | 0.8 | 3.1 | 4.6 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 2.3 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 284.96 | 197.74 | 227.9 | 262.18 | 6.2 | 6.44 | 6.13
26/05/2020 15:55:00 | 0.7 | 3.7 | 4.8 | 0.2 | 1.6 | 2 | 0.2 | 2.7 | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 253.6 | 180.63 | 199.96 | 263.18 | 6.27 | 6.53 | 6.31
26/05/2020 16:00:00 | 0.4 | 4.2 | 4.6 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | 2.5 | 1.9 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 275.98 | 199.47 | 217.55 | 263.74 | 6.74 | 7 | 6.83
26/05/2020 16:05:00 | 0.8 | 2.3 | 4.2 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 1.9 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 304.91 | 215.84 | 240.06 | 262.72 | 5.4 | 5.73 | 5.77
26/05/2020 16:10:00 | 0.7 | 4 | 4.8 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 2.3 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 299.54 | 215.9 | 241.6 | 263.17 | 6.33 | 6.83 | 6.77
26/05/2020 16:15:00 | 0.6 | 5.1 | 5.2 | 0.1 | 2 | 2 | 0.1 | 2.4 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 262.1 | 178.01 | 207.06 | 263.33 | 7.43 | 8 | 7.86
26/05/2020 16:20:00 | 0.2 | 3.3 | 4.6 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 2 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 325.76 | 227.23 | 259.64 | 262.24 | 5.92 | 6.3 | 5.98
26/05/2020 16:25:00 | 0.8 | 4.1 | 4.8 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.2 | 334.64 | 230.6 | 260.55 | 262.44 | 6.43 | 6.74 | 6.64
26/05/2020 16:30:00 | 0.8 | 2.8 | 4.2 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 1.9 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 318.96 | 221.67 | 251.74 | 262.73 | 5.86 | 6.2 | 5.89
26/05/2020 16:35:00 | 0.6 | 3.6 | 4.4 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 305.38 | 211.9 | 234.79 | 263.26 | 6.05 | 6.46 | 6.06
26/05/2020 16:40:00 | 0.8 | 3.7 | 4.8 | 0.1 | 1.7 | 2 | 0.3 | 1.9 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 312.34 | 217.74 | 246.42 | 263.36 | 6.37 | 6.57 | 6.5
26/05/2020 16:45:00 | 0.6 | 2.9 | 4.4 | 0 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 1.9 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 318.27 | 221.96 | 249.38 | 264.04 | 5.64 | 5.99 | 5.81
26/05/2020 16:55:00 | 0.5 | 3.5 | 4.6 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 2.1 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 326.96 | 226.74 | 260.47 | 265.14 | 6.13 | 6.66 | 6.49
26/05/2020 17:00:00 | 0.7 | 4 | 4.7 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 1.9 | 1.6 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 319.79 | 224.19 | 254.29 | 265.99 | 6.41 | 7.03 | 6.8
26/05/2020 17:05:00 | 0.5 | 3.9 | 4.8 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 2.1 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 314.43 | 221.19 | 251.7 | 266.4 | 6.66 | 7.14 | 6.9
26/05/2020 17:10:00 | 0.8 | 3.6 | 4.7 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 2.1 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 320.24 | 223.03 | 256.54 | 266.93 | 6.5 | 7.08 | 6.8
26/05/2020 17:15:00 | 0.7 | 2.1 | 4.3 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 381.3 | 261.79 | 300.51 | 264.22 | 4.83 | 5.43 | 5.34
26/05/2020 17:20:00 | 0.5 | 2.4 | 4.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 388.26 | 270.05 | 306.91 | 263.79 | 4.92 | 5.46 | 5.54
26/05/2020 17:25:00 | 0.1 | 2.1 | 3.7 | 0 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 350.83 | 237.4 | 269.92 | 264.37 | 4.71 | 5.29 | 5.1
26/05/2020 17:30:00 | 0.5 | 4.3 | 4.7 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 2.4 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 332.32 | 233.17 | 265.35 | 265.93 | 6.35 | 7.1 | 6.81
26/05/2020 17:35:00 | 0.5 | 4.3 | 4 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 2.4 | 2 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 332.32 | 233.17 | 265.35 | 265.93 | 6.35 | 7.1 | 6.81
26/05/2020 17:40:00 | 0.8 | 3.9 | 4.5 | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 2.4 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 290.58 | 213.32 | 240.24 | 267.25 | 6.38 | 7.23 | 6.55
26/05/2020 17:45:00 | 0.3 | 3.9 | 4.5 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 0 | 2.3 | 1.7 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 347.15 | 233.82 | 267.52 | 265.7 | 6.32 | 6.97 | 6.68
26/05/2020 17:50:00 | 0.5 | 4.1 | 4.6 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 2.1 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 343.25 | 237.16 | 270.29 | 265.85 | 6.15 | 6.72 | 6.38
26/05/2020 17:55:00 | 0.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 1.9 | 2.2 | 0 | 3.3 | 2.2 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 269.17 | 169.15 | 207.1 | 267.23 | 7.58 | 8.32 | 7.9
26/05/2020 18:00:00 | 1 | 5.8 | 5.1 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 2.3 | 1.6 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 262.82 | 168.01 | 212.02 | 268 | 8.11 | 8.6 | 8.37
26/05/2020 18:05:00 | 0.5 | 4.4 | 4.7 | 0.2 | 1.2 | 1.7 | 0.1 | 2.2 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 321.7 | 222.68 | 257.28 | 267.25 | 6.9 | 7.37 | 7.1
26/05/2020 18:10:00 | 0.5 | 3.8 | 4.7 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 2.4 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 310.18 | 212.04 | 246.87 | 266.72 | 6.09 | 6.56 | 6.8
26/05/2020 18:15:00 | 0.7 | 7.9 | 5.9 | 0.1 | 1.8 | 2.4 | 0.2 | 4 | 2.4 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 257.92 | 172.76 | 205.49 | 266.94 | 10.18 | 11.1 | 10.61
26/05/2020 18:20:00 | 0.7 | 6.5 | 6.4 | 0.1 | 1.3 | 2.1 | 0.1 | 2.6 | 2.1 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 271.5 | 190.05 | 215.66 | 267.22 | 9.01 | 9.43 | 9.48
26/05/2020 18:25:00 | 0.3 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | 0.2 | 2.3 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 291.76 | 205.61 | 234.97 | 266.25 | 7.93 | 8.66 | 8.4
26/05/2020 18:30:00 | 0.9 | 7 | 5.7 | 0 | 1.2 | 2 | 0.1 | 2.2 | 2 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 291.2 | 204.54 | 233.67 | 267.22 | 8.66 | 9.56 | 9.43
26/05/2020 18:35:00 | 0.7 | 5.6 | 5.6 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 2.4 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 288.58 | 201.76 | 231.4 | 267.16 | 7.84 | 8.56 | 8.58
26/05/2020 18:40:00 | 0.8 | 5.9 | 5.5 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 2.1 | 2 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 284.48 | 199.85 | 226.79 | 265.66 | 8.16 | 8.89 | 8.79
26/05/2020 18:45:00 | 1.1 | 6 | 5.8 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 0.3 | 3.2 | 2.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 223.3 | 146.82 | 177.76 | 265.83 | 8.41 | 9.23 | 9.33
26/05/2020 18:50:00 | 0.7 | 8.2 | 5.7 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 2.1 | 1.7 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 264.98 | 177.38 | 208.93 | 265.43 | 9.63 | 10.69 | 9.99
26/05/2020 18:55:00 | 1.6 | 12 | 7.6 | 0.3 | 2.1 | 2.9 | 0.2 | 3.3 | 2.2 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 219.54 | 149.67 | 170.07 | 266.81 | 14.9 | 15.24 | 14.3
26/05/2020 19:00:00 | 2 | 11.7 | 7.2 | 0.3 | 1.8 | 2.9 | 0.2 | 3.2 | 2 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 218.19 | 152.24 | 174.79 | 266.45 | 14.07 | 14.95 | 13.62
26/05/2020 19:05:00 | 1.2 | 6.1 | 4.9 | 0.2 | 1.6 | 2 | 0.4 | 2.6 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 257.63 | 180.28 | 204.89 | 265.93 | 8.83 | 9.44 | 8.39
26/05/2020 19:10:00 | 0.8 | 6.6 | 5.4 | 0.1 | 1.4 | 1.8 | 0.1 | 2 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 285.55 | 196.03 | 227.93 | 265.2 | 8.46 | 8.96 | 8.7
26/05/2020 19:15:00 | 0.7 | 6 | 5.4 | 0.1 | 1.3 | 1.7 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 288.43 | 198.04 | 228.03 | 264.78 | 8.27 | 8.86 | 8.23
26/05/2020 19:20:00 | 1 | 7 | 6.1 | 0.1 | 1.4 | 1.9 | 0.2 | 2.2 | 2 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 291.26 | 199.01 | 229.83 | 264.65 | 9.48 | 10.02 | 9.5
26/05/2020 19:25:00 | 0.7 | 5.6 | 4.8 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1.9 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.2 | 309.39 | 203.98 | 243.09 | 263.92 | 7.52 | 8.03 | 7.44
26/05/2020 19:30:00 | 0.7 | 6.6 | 5.3 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 2.2 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 293.6 | 199.52 | 231.99 | 264.62 | 9.18 | 9.34 | 9.67
26/05/2020 19:35:00 | 0.8 | 6.4 | 5.3 | 0.2 | 1.2 | 1.7 | 0 | 2 | 1.8 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 305.95 | 207.74 | 240.82 | 264.1 | 8.3 | 8.61 | 8.33
26/05/2020 19:40:00 | 0.7 | 6.7 | 5.3 | 0.1 | 1.2 | 1.9 | 0.1 | 2.2 | 1.7 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 284.72 | 195.59 | 225.15 | 264.99 | 8.9 | 9.64 | 9.13
26/05/2020 19:45:00 | 0.7 | 7.1 | 5.6 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 2.6 | 1.7 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 294.37 | 191.86 | 226.03 | 265.04 | 8.73 | 9.13 | 9.32
26/05/2020 19:50:00 | 0.5 | 5.9 | 5.6 | 0.1 | 1.4 | 2 | 0.2 | 2.1 | 1.8 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 273.3 | 185.49 | 214.53 | 265.43 | 8.15 | 9 | 8.83
26/05/2020 19:55:00 | 0.6 | 6.1 | 5.4 | 0.1 | 1.4 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 293.94 | 199.21 | 231.68 | 264.66 | 8.03 | 8.51 | 8.62
26/05/2020 20:00:00 | 0.7 | 5.8 | 5.5 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | 0.2 | 2.2 | 1.8 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 272.82 | 189.29 | 214.53 | 263.84 | 7.96 | 8.63 | 8.61
26/05/2020 20:05:00 | 0.4 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 3.1 | 2.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 270.34 | 189.55 | 221.98 | 263.4 | 7.09 | 7.96 | 7.32
26/05/2020 20:10:00 | 0.3 | 5.5 | 4.9 | 0.1 | 1.7 | 2.2 | 0.2 | 2.9 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 276 | 186.87 | 221.5 | 264.45 | 7.87 | 8.7 | 8.41
26/05/2020 20:15:00 | 0.7 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 1.8 | 2.4 | 0.1 | 3 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 288.24 | 193.93 | 220.96 | 264.47 | 7.17 | 7.95 | 7.7
26/05/2020 20:20:00 | 0.6 | 4.1 | 4.9 | 0.2 | 1.7 | 2.1 | 0.3 | 2.5 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 286.08 | 191.16 | 225.62 | 264 | 6.93 | 7.6 | 7.43
26/05/2020 20:25:00 | 0.6 | 5 | 4.8 | 0 | 2 | 2.1 | 0.1 | 2.7 | 2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 267.54 | 183.74 | 210.87 | 264.97 | 7.23 | 8 | 7.63
26/05/2020 20:30:00 | 0.8 | 5.6 | 5.1 | 0.2 | 1.7 | 2.5 | 0.2 | 3.1 | 2 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 247.87 | 173.16 | 202.61 | 265.2 | 8.36 | 9.21 | 8.88
26/05/2020 20:35:00 | 1.1 | 5.2 | 4.6 | 0.2 | 1.7 | 2 | 0.2 | 2.7 | 1.9 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 271.6 | 187.66 | 225.03 | 264.68 | 7.4 | 7.96 | 7.9
26/05/2020 20:40:00 | 0.5 | 5.3 | 4.8 | 0.4 | 1.8 | 2.4 | 0.4 | 2.7 | 2.2 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 270.35 | 184.45 | 210.34 | 265.08 | 7.58 | 8.02 | 8.02
26/05/2020 20:45:00 | 0.9 | 5 | 4.8 | 0.1 | 1.8 | 2.1 | 0.2 | 2.5 | 2.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 281.58 | 192.73 | 226.35 | 265.03 | 7.33 | 8.03 | 7.72
26/05/2020 20:50:00 | 0.3 | 5.5 | 5 | 0 | 1.7 | 2 | 0 | 2.3 | 1.6 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 302.5 | 206.81 | 225.45 | 264.5 | 7.53 | 8.43 | 8.01
26/05/2020 20:55:00 | 0.6 | 5.9 | 5 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 0.2 | 2.2 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 302.42 | 206.09 | 239.65 | 265.02 | 7.86 | 8.51 | 8.16
26/05/2020 21:00:00 | 0.2 | 5.6 | 5.1 | 0.1 | 1.9 | 2.5 | 0.2 | 2.6 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 271.17 | 188.27 | 215.44 | 265.49 | 8.71 | 9.19 | 8.82
26/05/2020 21:05:00 | 0.8 | 5.9 | 4.3 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 1.7 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 309.57 | 210.24 | 245.28 | 265.1 | 7.6 | 8.02 | 7.37
26/05/2020 21:10:00 | 0.5 | 6 | 4.6 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 295.87 | 201.92 | 232.86 | 265.35 | 7.7 | 8.2 | 7.75
26/05/2020 21:15:00 | 0.7 | 5.9 | 4.8 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 2 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 307.81 | 210.05 | 242.84 | 265.23 | 7.79 | 8.48 | 7.83
26/05/2020 21:20:00 | 0.7 | 5.7 | 4.9 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.9 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 316.05 | 214.13 | 249.61 | 265.3 | 7.68 | 8.16 | 7.69
26/05/2020 21:25:00 | 0.5 | 5.7 | 4.6 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 2.3 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 313.26 | 211.67 | 246.15 | 264.42 | 7.72 | 8.27 | 7.61
26/05/2020 21:30:00 | 0.4 | 5.2 | 4.4 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0 | 2.3 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 290.59 | 199.57 | 240.82 | 266.02 | 7.08 | 7.54 | 6.95
26/05/2020 21:35:00 | 0.6 | 6.4 | 5.2 | 0.1 | 1.5 | 1.9 | 0.1 | 2.3 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 309.04 | 211.57 | 245.48 | 265.68 | 8.58 | 9.11 | 8.62
26/05/2020 21:45:00 | 1.1 | 9.6 | 5.7 | 0.3 | 1.5 | 2.8 | 0.1 | 3.6 | 2.3 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 203.57 | 141.12 | 172.38 | 266.96 | 11.71 | 12.36 | 11.56
26/05/2020 21:50:00 | 1 | 9.5 | 6.7 | 0.3 | 1.8 | 3.3 | 0.4 | 4.2 | 3.2 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 185.31 | 123.73 | 148.58 | 267.77 | 11.6 | 12.7 | 12.4
26/05/2020 21:55:00 | 1.1 | 9.1 | 5.7 | 0.4 | 1.8 | 2.8 | 0.1 | 3.3 | 2.5 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 186.59 | 130.66 | 152.49 | 267.46 | 11.58 | 12.51 | 12.17
26/05/2020 22:00:00 | 1.1 | 6.6 | 4.7 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 2.5 | 2.3 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 272.3 | 183.96 | 211.31 | 266.05 | 8.87 | 9.39 | 8.68
26/05/2020 22:05:00 | 0.3 | 5.1 | 4.9 | 0 | 2.3 | 1.9 | 0.1 | 2.8 | 2.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 254.62 | 172.23 | 200.72 | 266.64 | 8.14 | 8.81 | 7.96
26/05/2020 22:10:00 | 1.1 | 5 | 4.4 | 0.1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 290.26 | 200.6 | 231.27 | 266.53 | 7.06 | 7.38 | 6.71
26/05/2020 22:15:00 | 1 | 5.8 | 5.1 | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 2.1 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 285.87 | 196.12 | 229.06 | 266.38 | 7.95 | 8.43 | 7.66
26/05/2020 22:25:00 | 1.1 | 5 | 4.5 | 0.1 | 2 | 1.9 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 305.25 | 209.43 | 244.76 | 267.53 | 7.32 | 7.71 | 7.08
26/05/2020 22:30:00 | 0.6 | 4.4 | 4.2 | 0.2 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 279.31 | 188.44 | 223.03 | 268.04 | 6.83 | 7.03 | 6.48
26/05/2020 22:40:00 | 0.7 | 3.1 | 4.7 | 0.2 | 1.9 | 1.5 | 0.1 | 1.9 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 317.76 | 203.71 | 253.48 | 267.03 | 6.27 | 6.55 | 6.15
26/05/2020 22:45:00 | 0.5 | 2.7 | 4.2 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 346.58 | 239.08 | 277.91 | 267.42 | 5.3 | 5.56 | 5.36
26/05/2020 22:50:00 | 0.4 | 2.8 | 4.2 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 332.38 | 233.34 | 270.02 | 269.27 | 5.5 | 5.83 | 5.62
26/05/2020 22:55:00 | 0.3 | 2.5 | 3.8 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 337.71 | 235.73 | 273.21 | 269.4 | 5.13 | 5.43 | 5.23
26/05/2020 23:05:00 | 0.5 | 2.4 | 3.9 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 323.87 | 229.52 | 263.14 | 266.83 | 4.98 | 5.17 | 5.06
26/05/2020 23:15:00 | 0.5 | 3.8 | 4.2 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 346.37 | 241.36 | 276.54 | 265.31 | 5.99 | 6.2 | 6.04
26/05/2020 23:20:00 | 0.7 | 3.8 | 4.3 | 0 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 1.9 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 341.5 | 237.73 | 270.41 | 264.24 | 6.38 | 6.73 | 6.5
26/05/2020 23:25:00 | 0.5 | 3 | 4.3 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.9 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 352.53 | 240.15 | 273.91 | 264.08 | 5.84 | 6.13 | 5.98
26/05/2020 23:35:00 | 0.8 | 4.1 | 4.5 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 318.37 | 228.37 | 252.41 | 264.91 | 6.46 | 6.63 | 6.6
26/05/2020 23:40:00 | 0.8 | 4.7 | 4.9 | 0 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 317.33 | 225.62 | 252.93 | 265.12 | 7.21 | 7.44 | 7.17
26/05/2020 23:45:00 | 0.8 | 3.6 | 4.5 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 321.06 | 232.9 | 263.71 | 265.14 | 6.12 | 6.36 | 6.3
26/05/2020 23:50:00 | 0.5 | 3.3 | 4.4 | 0.1 | 1.9 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 344.58 | 241.68 | 274.14 | 264.2 | 6.01 | 6.26 | 6.06
26/05/2020 23:55:00 | 0.6 | 3.8 | 4.3 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 364.8 | 249.59 | 290.57 | 264.77 | 6.14 | 6.47 | 6.46
27/05/2020 0:05:00 | 0.4 | 3.1 | 4.6 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 321.17 | 221.17 | 256.05 | 265.03 | 6.41 | 6.53 | 6.59
27/05/2020 0:15:00 | 0.4 | 2.7 | 4.6 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 318.88 | 221.14 | 255.59 | 266.51 | 5.56 | 5.74 | 5.7
27/05/2020 0:20:00 | 0.4 | 2.4 | 3.9 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 309.14 | 214.61 | 248.82 | 266.86 | 5.07 | 5.23 | 5.15
27/05/2020 0:30:00 | 0.5 | 1.7 | 3.7 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 1.9 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 329.41 | 219.72 | 263.43 | 266.59 | 4.55 | 4.83 | 5.02
27/05/2020 0:45:00 | 1.1 | 1.9 | 4.1 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 0.3 | 2.1 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 308.61 | 209.45 | 247.17 | 267.42 | 4.97 | 5.33 | 5.46
27/05/2020 0:50:00 | 0.6 | 2.8 | 4.6 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1.9 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 331.36 | 224.29 | 272.84 | 267.03 | 5.58 | 5.96 | 6.26
27/05/2020 0:55:00 | 0.7 | 2.8 | 4.6 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 2.5 | 2 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 308.37 | 210.85 | 248.35 | 267.54 | 5.93 | 6.57 | 6.8
27/05/2020 1:00:00 | 1 | 2.1 | 4.4 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 334.48 | 224.16 | 265.42 | 265.67 | 5.4 | 5.7 | 5.94
27/05/2020 1:05:00 | 0.9 | 1.4 | 3.4 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 398.51 | 264.96 | 313.44 | 262.81 | 3.97 | 4.34 | 4.27
27/05/2020 1:10:00 | 1 | 0.9 | 4 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 2.1 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 342.32 | 224.33 | 274.23 | 263.47 | 4.71 | 5.11 | 5.23
27/05/2020 1:15:00 | 0.5 | 1.2 | 3.7 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 391.79 | 258.12 | 303.03 | 262.87 | 4.3 | 4.67 | 4.73
27/05/2020 1:20:00 | 1 | 1.4 | 3.9 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 2 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 353.78 | 230.49 | 278.61 | 262.59 | 4.7 | 5.05 | 5.17
27/05/2020 1:25:00 | 1 | 3.3 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 0.3 | 1.9 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 313.95 | 213.21 | 246.22 | 264.04 | 5.6 | 5.81 | 6.1
27/05/2020 1:35:00 | 0.5 | 2.6 | 4.1 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 2.1 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 335.04 | 224.26 | 261.54 | 263.54 | 4.96 | 5.46 | 5.57
27/05/2020 1:40:00 | 0.3 | 2.7 | 4.1 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 2.1 | 1.7 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 333.1 | 223.17 | 262.72 | 263.72 | 5.45 | 5.73 | 5.93
27/05/2020 1:45:00 | 0.4 | 2.1 | 4.2 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 2.3 | 2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 315.33 | 214.04 | 250.71 | 263.74 | 5.51 | 5.98 | 6.06
27/05/2020 1:55:00 | 0.4 | 2.6 | 4.2 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 321.71 | 218.06 | 253.48 | 264.08 | 5.54 | 5.86 | 6.02
27/05/2020 2:00:00 | 0.5 | 3.2 | 4.1 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 333.9 | 233.11 | 261.61 | 263.71 | 5.86 | 5.92 | 6
27/05/2020 2:05:00 | 0.4 | 2 | 3.9 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 352.64 | 243.42 | 280.27 | 263.25 | 5.4 | 5.31 | 5.5
27/05/2020 2:15:00 | 0.5 | 2 | 4.2 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 342.21 | 236.25 | 270.5 | 263.08 | 5.19 | 5.37 | 5.46
27/05/2020 2:20:00 | 0.4 | 2.5 | 4.2 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 332.13 | 230.35 | 259.55 | 263.63 | 5.74 | 5.89 | 5.85
27/05/2020 2:30:00 | 0.4 | 1.7 | 3.6 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 429.04 | 296.49 | 338.95 | 262.01 | 4.4 | 4.67 | 4.68
27/05/2020 2:35:00 | 0.2 | 0.7 | 3.4 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 416.02 | 283.6 | 326.45 | 262.18 | 4.1 | 4.38 | 4.39
27/05/2020 2:40:00 | 0.4 | 1.2 | 3.5 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 432.22 | 295.07 | 338.29 | 261.26 | 4.42 | 4.5 | 4.48
27/05/2020 2:45:00 | 0.6 | 2.7 | 4 | 0 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 1.8 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 337.44 | 230.91 | 267.26 | 263.82 | 5.86 | 6.13 | 6
27/05/2020 2:50:00 | 0.7 | 3 | 4.1 | 0.1 | 1.9 | 1.3 | 0.2 | 1.7 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 348.8 | 241.06 | 266.5 | 263.32 | 5.72 | 5.88 | 5.77
27/05/2020 2:55:00 | 0.6 | 2.2 | 3.9 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 379.39 | 252.41 | 293.35 | 262.72 | 5.2 | 5.48 | 5.44
27/05/2020 3:00:00 | 0.7 | 2.2 | 3.8 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 351.14 | 233.86 | 270.21 | 263.84 | 5.06 | 5.23 | 5
27/05/2020 3:10:00 | 0.6 | 2.1 | 3.8 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 352.53 | 241.28 | 278.23 | 263.69 | 5.03 | 5.09 | 4.96
27/05/2020 3:15:00 | 0.7 | 2.8 | 4.3 | 0.1 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 338.43 | 232.55 | 264.92 | 263.79 | 5.73 | 5.86 | 5.96
27/05/2020 3:20:00 | 0.3 | 1.9 | 4 | 0.1 | 1.8 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 353.41 | 240.57 | 277.89 | 263.05 | 5.36 | 5.23 | 5.28
27/05/2020 3:25:00 | 0.5 | 2.4 | 3.8 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 337.97 | 235.47 | 268.52 | 263.93 | 5.37 | 5.35 | 5.29
27/05/2020 3:30:00 | 0.8 | 2.6 | 3.9 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 348.37 | 243.17 | 277.54 | 263.92 | 5.6 | 5.7 | 5.56
27/05/2020 3:35:00 | 0.6 | 2.9 | 3.9 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 351.36 | 245.46 | 285.27 | 263.57 | 5.59 | 5.8 | 5.61
27/05/2020 3:40:00 | 0.7 | 2.4 | 4.3 | 0.1 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 349.44 | 241.95 | 276.2 | 263.17 | 5.68 | 5.79 | 5.8
27/05/2020 3:45:00 | 0.8 | 3.6 | 4.3 | 0 | 1.7 | 1.3 | 0 | 1.9 | 1.6 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 350.83 | 244.59 | 276.38 | 263.84 | 6.24 | 6.51 | 6.3
27/05/2020 3:50:00 | 0.3 | 1.1 | 3.4 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 421.92 | 289.58 | 331.6 | 262.53 | 4.16 | 4.34 | 4.28
27/05/2020 3:55:00 | 0.5 | 0.9 | 3.5 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 411.07 | 280.54 | 321.91 | 262.2 | 4.28 | 4.5 | 4.48
27/05/2020 4:00:00 | 0.7 | 2.9 | 4.1 | 0 | 1.8 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 337.58 | 241.59 | 268.17 | 263.78 | 5.87 | 6.1 | 5.9
27/05/2020 4:05:00 | 0.4 | 2.8 | 4.3 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 349.71 | 240.84 | 275.76 | 262.6 | 6 | 6.2 | 6.13
27/05/2020 4:15:00 | 0.1 | 2 | 4.1 | 0.1 | 1.8 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 369.68 | 247.16 | 279.18 | 261.56 | 5.28 | 5.34 | 5.24
27/05/2020 4:20:00 | 0.3 | 2.8 | 4 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 2 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 356.3 | 237.85 | 272.12 | 261.94 | 5.62 | 5.81 | 5.73
27/05/2020 4:25:00 | 0.4 | 2.6 | 4.2 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 345.7 | 243.44 | 281.38 | 262.5 | 5.58 | 5.8 | 5.69
27/05/2020 4:30:00 | 0.3 | 2.9 | 4.2 | 0.2 | 2 | 1.5 | 0.1 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 338.22 | 232.68 | 268.69 | 262.53 | 5.73 | 5.96 | 5.73
27/05/2020 4:40:00 | 0.7 | 2.9 | 4.2 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 351.65 | 250.33 | 286.95 | 262.2 | 5.46 | 5.76 | 5.48
27/05/2020 4:45:00 | 0.8 | 3.2 | 4.1 | 0.1 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 357.18 | 243.6 | 278.2 | 261.93 | 6.02 | 6.2 | 5.99
27/05/2020 4:50:00 | 0.6 | 3 | 4 | 0.1 | 1.9 | 1.3 | 0 | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 356.93 | 238.21 | 281.17 | 262.26 | 5.51 | 5.77 | 5.51
27/05/2020 4:55:00 | 1 | 3.5 | 4.2 | 0.1 | 1.8 | 1.3 | 0.2 | 2 | 1.7 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 355.15 | 245.5 | 279.65 | 262.53 | 6.18 | 6.66 | 6.34
27/05/2020 5:00:00 | 0.5 | 3.1 | 4.1 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | 2.1 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 321.25 | 219.24 | 251.29 | 262.36 | 5.79 | 6.33 | 6.02
27/05/2020 5:05:00 | 0.3 | 1.5 | 3.7 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 1.9 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 415.62 | 284.13 | 325.58 | 260.4 | 4.48 | 4.96 | 4.9
27/05/2020 5:10:00 | 0.5 | 1.4 | 3.6 | 0.2 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 419.18 | 285.97 | 329.09 | 262.08 | 4.43 | 4.8 | 4.85
27/05/2020 5:20:00 | 0.7 | 4 | 4.3 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 2.6 | 1.9 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 356.46 | 247.26 | 283.08 | 263.6 | 6.66 | 7.17 | 6.93
27/05/2020 5:25:00 | 0.6 | 2.7 | 4.3 | 0.1 | 1.9 | 1.3 | 0.3 | 2.3 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 353.38 | 243.01 | 280 | 262.97 | 6.18 | 6.37 | 6.2
27/05/2020 5:30:00 | 0.7 | 3.7 | 4.5 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 2.4 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 343.18 | 238.6 | 271.48 | 263.3 | 6.64 | 7.1 | 6.63
27/05/2020 5:35:00 | 0.9 | 4.9 | 4.3 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 2 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 338.75 | 236.99 | 269.47 | 264.59 | 6.93 | 7.26 | 6.83
27/05/2020 5:40:00 | 1.2 | 5.4 | 4.8 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 2.2 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 347.74 | 242.91 | 274.36 | 264.2 | 7.54 | 7.55 | 7.61
27/05/2020 5:45:00 | 1.8 | 7.1 | 5.2 | 0.3 | 1.7 | 1.5 | 0.3 | 2.8 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 256.98 | 166.79 | 203.87 | 265.56 | 10.29 | 10.27 | 9.7
27/05/2020 5:50:00 | 1.6 | 7.1 | 4.9 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 0.2 | 3.1 | 2.3 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 244.38 | 161.86 | 194.95 | 265.91 | 10.47 | 10.57 | 9.76
27/05/2020 5:55:00 | 0.6 | 5.4 | 4.9 | 0.1 | 1.3 | 1.7 | 0.2 | 2.3 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 312.13 | 217.16 | 246.8 | 265.12 | 7.66 | 7.73 | 7.5
27/05/2020 6:00:00 | 1.1 | 4.7 | 4.5 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 2.1 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 340.35 | 234.16 | 268.95 | 264.23 | 7.19 | 7.35 | 6.75
27/05/2020 6:05:00 | 1.1 | 5.2 | 4.5 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 312.35 | 222.07 | 255.93 | 264.8 | 7.65 | 7.96 | 7.4
27/05/2020 6:10:00 | 1.2 | 5.2 | 4.5 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 2.2 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 323.49 | 236.65 | 266.4 | 263.5 | 8.29 | 8.35 | 7.72
27/05/2020 6:15:00 | 1.1 | 4.8 | 4.1 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 275.38 | 179.71 | 211.2 | 264.3 | 8.91 | 8.93 | 8.02
27/05/2020 6:20:00 | 1.6 | 4.6 | 4.4 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 0 | 1.9 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 331.38 | 232.55 | 256.21 | 265.13 | 7.21 | 7.24 | 6.58
27/05/2020 6:25:00 | 0.9 | 5.3 | 4.8 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 2 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 335.25 | 234.82 | 266.68 | 265.41 | 7.4 | 7.81 | 7.52
27/05/2020 6:35:00 | 1 | 4.1 | 4 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 326.67 | 226.25 | 261.89 | 264.76 | 6.21 | 6.36 | 5.96
27/05/2020 6:40:00 | 0.9 | 4.6 | 4.2 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.9 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 336.99 | 236.38 | 261.51 | 264.51 | 6.93 | 7.06 | 6.68
27/05/2020 6:45:00 | 1.8 | 4.7 | 4.2 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 345.38 | 240.55 | 265.6 | 265.3 | 7.07 | 6.96 | 6.52
27/05/2020 6:50:00 | 1.7 | 4.5 | 4 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 1.8 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 347.25 | 238.85 | 267.35 | 265.31 | 7.21 | 7.07 | 7.02
27/05/2020 6:55:00 | 1.5 | 5.9 | 5 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 2.2 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 328.94 | 235.9 | 265.19 | 264.47 | 8.52 | 8.92 | 8.18
27/05/2020 7:00:00 | 1.3 | 3.9 | 4.1 | 0 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 1.9 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 337.14 | 236.56 | 264.94 | 263.64 | 6.7 | 6.8 | 6.5
27/05/2020 7:05:00 | 1.1 | 3.8 | 4.2 | 0.2 | 1.9 | 1.3 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 346.75 | 243.09 | 275.21 | 262.98 | 6.16 | 6.38 | 6.23
27/05/2020 7:10:00 | 1.1 | 4.2 | 4.1 | 0.1 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 341.06 | 241.08 | 268.68 | 265.25 | 6.37 | 6.5 | 6.18
27/05/2020 7:20:00 | 1.6 | 5.2 | 4.7 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 2 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 324.54 | 227.8 | 255.82 | 264.14 | 7.43 | 7.71 | 7.33
27/05/2020 7:25:00 | 1.2 | 4.4 | 4.6 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 2.3 | 1.7 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 322.88 | 225.5 | 254.52 | 263.66 | 6.36 | 6.76 | 6.46
27/05/2020 7:30:00 | 0.9 | 4.3 | 4.4 | 0.3 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 2.4 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 311.02 | 220.23 | 246.11 | 263.69 | 6.73 | 7.15 | 6.86
27/05/2020 7:35:00 | 1.1 | 5.1 | 4.7 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 2 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 355.95 | 247.56 | 279.72 | 262.02 | 7.16 | 7.58 | 7.31
27/05/2020 7:40:00 | 0.6 | 4.5 | 4.7 | 0.3 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 365.41 | 250.63 | 283.69 | 262.08 | 6.41 | 6.94 | 6.78
27/05/2020 7:45:00 | 1.2 | 3.7 | 4.4 | 0 | 1.9 | 1.5 | 0.2 | 2.2 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 340.14 | 237.72 | 267.43 | 262.47 | 6.09 | 6.84 | 6.44
27/05/2020 7:50:00 | 0.6 | 2.4 | 3.8 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.8 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 414.83 | 281.29 | 323.16 | 259.87 | 4.76 | 5.12 | 5.21
27/05/2020 7:55:00 | 0.4 | 1.9 | 3.8 | 0.1 | 1.6 | 1 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 407.87 | 279.6 | 316.35 | 260.47 | 4.49 | 5.02 | 4.91
27/05/2020 8:00:00 | 0.6 | 2.2 | 4.2 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 437.17 | 297.17 | 338.24 | 259.2 | 4.91 | 5.35 | 5.43
27/05/2020 8:05:00 | 0.6 | 2.8 | 3.8 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 1.9 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 411.42 | 274.19 | 323.17 | 260.27 | 5.61 | 6 | 5.7
27/05/2020 8:10:00 | 0.8 | 3.1 | 4.3 | 0.1 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 367.39 | 250.6 | 289.08 | 262.18 | 5.86 | 6.19 | 6.06
27/05/2020 8:15:00 | 0.5 | 2.7 | 3.7 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 441.44 | 304.39 | 346.27 | 260.14 | 4.91 | 5.22 | 5.02
27/05/2020 8:20:00 | 0.3 | 2.3 | 3.8 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0 | 1.5 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 441.06 | 299.43 | 343.53 | 260.19 | 4.73 | 5.11 | 4.97
27/05/2020 8:25:00 | 0.3 | 2.3 | 4.1 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 398.27 | 267.86 | 315.24 | 260.68 | 5.24 | 5.8 | 5.5
27/05/2020 8:35:00 | 0.3 | 3.4 | 4.2 | 0.1 | 1.8 | 1 | 0.2 | 2.3 | 1.9 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 376.32 | 260.97 | 303 | 261.69 | 5.6 | 6.36 | 5.91
27/05/2020 8:40:00 | 0.5 | 2.8 | 3.9 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 2.2 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 369.22 | 252.56 | 294 | 260.43 | 5.4 | 6.06 | 5.78
27/05/2020 8:45:00 | 0.3 | 3.2 | 4 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 1.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 345.23 | 234.99 | 278.95 | 260.14 | 5.68 | 6.36 | 5.96
27/05/2020 8:50:00 | 0.6 | 5.1 | 4.9 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 307.39 | 209.85 | 237.71 | 260.68 | 7.23 | 7.8 | 7.3
27/05/2020 8:55:00 | 1.2 | 5.3 | 5 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 0.3 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 331.73 | 237.47 | 269.44 | 260.65 | 7.93 | 8.51 | 7.76
27/05/2020 9:00:00 | 0.5 | 3.2 | 4.6 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 415.41 | 284.23 | 319.91 | 258.4 | 5.39 | 5.8 | 5.6
27/05/2020 9:05:00 | 0.3 | 3.3 | 4.3 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 417.71 | 289.96 | 332.45 | 257.95 | 5.4 | 5.89 | 5.78
27/05/2020 9:10:00 | 0.5 | 3.3 | 4.3 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 417.02 | 289.07 | 328.13 | 257.63 | 5.63 | 6.06 | 5.71
27/05/2020 9:15:00 | 0.4 | 2.6 | 4.1 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 422.35 | 284.53 | 326.23 | 258.04 | 5.15 | 5.55 | 5.2
27/05/2020 9:20:00 | 0.5 | 4.5 | 4.7 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 1.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 352.67 | 239.2 | 275.9 | 259.35 | 6.61 | 7.18 | 6.73
27/05/2020 9:25:00 | 0.8 | 6.2 | 4.8 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 340.43 | 235.37 | 267.02 | 259.43 | 7.53 | 8.1 | 7.57
27/05/2020 9:30:00 | 1 | 6.1 | 5.1 | 0.2 | 1.9 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 307.57 | 225.43 | 256.64 | 260.2 | 8.28 | 8.82 | 8.32
27/05/2020 9:35:00 | 0.4 | 3.3 | 4.4 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 329.28 | 224.3 | 254.8 | 259.78 | 5.88 | 6.29 | 6.14
27/05/2020 9:40:00 | 0.4 | 1.8 | 3.5 | 0 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 424.51 | 285.8 | 327.21 | 256.99 | 4.3 | 4.53 | 4.6
27/05/2020 9:50:00 | 0.5 | 1.8 | 3.6 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 433.28 | 290.58 | 334.26 | 256.68 | 4.59 | 4.71 | 4.9
27/05/2020 9:55:00 | 0.3 | 3 | 4 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 449.38 | 302.05 | 344.62 | 256.36 | 4.86 | 5.2 | 5.38
27/05/2020 10:05:00 | 0.4 | 2.1 | 4 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 431.81 | 294.05 | 336.85 | 258.11 | 4.68 | 4.85 | 4.89
27/05/2020 10:15:00 | 0.4 | 1.7 | 3.9 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 408.03 | 273.66 | 325.53 | 260.77 | 4.38 | 4.7 | 4.75
27/05/2020 10:20:00 | 0.5 | 2.9 | 4.1 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 431.65 | 294.06 | 333.09 | 260.78 | 4.89 | 5.29 | 5.17
27/05/2020 10:25:00 | 0.4 | 2.2 | 3.9 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 417.2 | 284.75 | 326.26 | 261.12 | 4.63 | 5.03 | 4.89
27/05/2020 10:35:00 | 0.3 | 2.4 | 3.9 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 427.22 | 279.07 | 323.26 | 259.47 | 4.77 | 5.16 | 4.97
27/05/2020 10:40:00 | 0.3 | 2.3 | 3.7 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 417.33 | 288.59 | 331.37 | 259.41 | 4.53 | 5.11 | 4.93
27/05/2020 10:45:00 | 0.5 | 3.8 | 4.1 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 395.52 | 262.58 | 303.99 | 259.39 | 5.37 | 5.92 | 5.74
27/05/2020 10:50:00 | 0.5 | 4.1 | 4.6 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 334.7 | 230.53 | 259.48 | 260.84 | 6.21 | 6.78 | 6.31
27/05/2020 10:55:00 | 0.6 | 4.1 | 4.5 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 0 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 347.12 | 237.76 | 270.55 | 260.57 | 6.27 | 6.56 | 6.58
27/05/2020 11:00:00 | 0.4 | 2.2 | 3.6 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 422.78 | 286.7 | 327.33 | 259 | 4.13 | 4.4 | 4.42
27/05/2020 11:05:00 | 0.5 | 2.6 | 4.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 419.9 | 282.37 | 326.9 | 259.2 | 4.91 | 5.26 | 5.6
27/05/2020 11:10:00 | 0.6 | 3.9 | 4.2 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 367.01 | 245.66 | 283.58 | 258.8 | 5.62 | 6.13 | 6.04
27/05/2020 11:15:00 | 0.6 | 3.8 | 5 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 335.38 | 231.58 | 267.12 | 260.27 | 6.56 | 6.75 | 6.81
27/05/2020 11:20:00 | 0.6 | 4.1 | 4.4 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 329.55 | 225.2 | 259.6 | 260.06 | 6.16 | 6.55 | 6.31
27/05/2020 11:25:00 | 0.6 | 4.4 | 4.7 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 337.41 | 235.07 | 270.46 | 259.37 | 6.68 | 7.07 | 6.9
27/05/2020 11:35:00 | 0.4 | 3.6 | 4.8 | 0.3 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 2.2 | 1.7 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 333.07 | 226.74 | 255.75 | 259.42 | 6.13 | 6.5 | 6.42
27/05/2020 11:40:00 | 0.6 | 1.6 | 3.8 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 413.6 | 278.66 | 315.75 | 256.99 | 4.25 | 4.63 | 4.49
27/05/2020 11:45:00 | 0.7 | 1.7 | 3.9 | 0.3 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 399.01 | 271.97 | 308.98 | 258.04 | 4.51 | 5.1 | 4.98
27/05/2020 11:50:00 | 0.4 | 1.8 | 3.9 | 0.3 | 1.3 | 1 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 410.77 | 277.33 | 316.2 | 257.87 | 4.4 | 4.9 | 4.81
27/05/2020 11:55:00 | 0.4 | 2.5 | 4.1 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 411.63 | 277.57 | 318.07 | 257.97 | 4.83 | 5.6 | 5.5
27/05/2020 12:00:00 | 0.8 | 1.8 | 3.9 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 409.31 | 281.15 | 317.04 | 258.27 | 4.28 | 4.83 | 4.83
27/05/2020 12:05:00 | 0.8 | 2.4 | 4.3 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 409.06 | 275.72 | 314.95 | 257.81 | 4.94 | 5.39 | 5.59
27/05/2020 12:10:00 | 0.5 | 2.5 | 4.4 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 365.17 | 239.78 | 283.16 | 258.47 | 5.03 | 5.61 | 5.74
27/05/2020 12:15:00 | 0.7 | 4.7 | 4.9 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | 0.2 | 2.2 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 330 | 225.14 | 255.8 | 259.94 | 6.75 | 7.56 | 7.42
27/05/2020 12:20:00 | 0.6 | 3.4 | 4.7 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 2 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 341.18 | 228.41 | 273.35 | 258.95 | 6.16 | 6.71 | 6.91
27/05/2020 12:25:00 | 0.7 | 4.2 | 4.9 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 2.1 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 344.27 | 234.27 | 266.37 | 258.74 | 6.23 | 7.24 | 7.02
27/05/2020 12:40:00 | 0.3 | 3.2 | 4.6 | 0.2 | 1.9 | 1.4 | 0.2 | 2.1 | 1.7 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 341.28 | 230.28 | 265.22 | 258.59 | 5.9 | 6.6 | 6.37
27/05/2020 12:45:00 | 0.4 | 3.8 | 4.6 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 347.28 | 235.08 | 268.17 | 258.12 | 5.89 | 6.76 | 6.21
27/05/2020 12:50:00 | 0.5 | 3.6 | 4.5 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 2 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 348.62 | 232.74 | 269.05 | 258.7 | 5.89 | 6.73 | 6.4
27/05/2020 12:55:00 | 0.5 | 1.6 | 3.9 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 422.86 | 280.26 | 324.71 | 257.7 | 4.31 | 4.86 | 4.8
27/05/2020 13:00:00 | 0.2 | 2.2 | 4.2 | 0.1 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 339.63 | 222.31 | 262.55 | 258.52 | 4.92 | 5.76 | 5.41
27/05/2020 13:05:00 | 0.5 | 2.5 | 4.3 | 0.2 | 1.8 | 1.2 | 0 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 319.25 | 220.39 | 249.5 | 259.69 | 5.25 | 6.31 | 5.73
27/05/2020 13:10:00 | 0.1 | 3.2 | 4.5 | 0.1 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 325.65 | 224.96 | 253.63 | 261.38 | 5.33 | 6.22 | 5.79
27/05/2020 13:15:00 | 0.3 | 3.5 | 4.3 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 1.9 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 351.57 | 239.98 | 274.53 | 260.77 | 5.86 | 6.8 | 6.38
27/05/2020 13:20:00 | 0.4 | 3 | 4.2 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 355.68 | 237.95 | 279.76 | 260.32 | 5.5 | 6.32 | 6.05
27/05/2020 13:25:00 | 0.3 | 3.9 | 4.5 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 358.21 | 242.87 | 281.23 | 260.91 | 6.14 | 6.9 | 6.47
27/05/2020 13:35:00 | 0.4 | 2.5 | 3.8 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 437.15 | 296.53 | 340.87 | 259.87 | 4.76 | 5.25 | 5.16
27/05/2020 13:45:00 | 0.2 | 2.9 | 4.2 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.2 | 378.64 | 251.16 | 299 | 260.97 | 5.37 | 6.1 | 5.78
27/05/2020 13:50:00 | 0.8 | 2.2 | 3.8 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 2.1 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 299.44 | 200.73 | 234.27 | 263.15 | 4.62 | 5.23 | 5.06
27/05/2020 13:55:00 | 0.5 | 2.8 | 4.5 | 0.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 271.63 | 185.35 | 215.66 | 263.74 | 5.28 | 6.43 | 5.76
27/05/2020 14:00:00 | 0.7 | 7.3 | 6 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 0 | 3.4 | 2.1 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 243.6 | 153.74 | 191.17 | 264.26 | 9.57 | 11.08 | 10.25
27/05/2020 14:05:00 | 0.8 | 4.4 | 5.3 | 0.3 | 1.8 | 2 | 0.4 | 2 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 324.91 | 218.43 | 257.64 | 262.8 | 6.52 | 7.47 | 7.16
27/05/2020 14:10:00 | 0.6 | 3.7 | 4.8 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 2.2 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 316.32 | 213.89 | 248.54 | 262.72 | 6.17 | 7.1 | 6.43
27/05/2020 14:15:00 | 0.2 | 3.9 | 5.1 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 323.6 | 218.53 | 253.24 | 262.15 | 6.3 | 6.8 | 6.7
27/05/2020 14:20:00 | 0.4 | 4.1 | 5.4 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 315.68 | 215.64 | 250.84 | 262.35 | 7.04 | 7.68 | 7.3
27/05/2020 14:25:00 | 0.4 | 2.1 | 4.3 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 436.99 | 295.61 | 339.98 | 260.35 | 4.36 | 4.8 | 4.83
27/05/2020 14:30:00 | 0.4 | 2.1 | 3.7 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 417.66 | 282.68 | 335.97 | 261.08 | 4.32 | 4.83 | 4.65
27/05/2020 14:35:00 | 0.3 | 1.7 | 3.8 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 447.7 | 306.04 | 350.99 | 259.79 | 4.03 | 4.4 | 4.27
27/05/2020 14:45:00 | 0.7 | 1.9 | 4 | 0.2 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 399.2 | 262.94 | 303.31 | 261.21 | 4.66 | 5.02 | 5.13
27/05/2020 14:55:00 | 0.4 | 4.4 | 4.7 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 378.53 | 261.7 | 297.87 | 262.71 | 6.44 | 6.63 | 6.32
27/05/2020 15:00:00 | 0.4 | 4.2 | 3.9 | 0.2 | 1 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 375.62 | 259.83 | 296.36 | 263.19 | 5.94 | 6.27 | 5.98
27/05/2020 15:10:00 | 0.8 | 4.5 | 4.1 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 374.72 | 259.91 | 294.06 | 263.2 | 6.29 | 6.65 | 6.12
27/05/2020 15:15:00 | 0.6 | 3.3 | 3.6 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 391.14 | 262.43 | 308.33 | 262.81 | 5.31 | 5.48 | 5.1
27/05/2020 15:20:00 | 0.6 | 3.8 | 3.7 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 381.78 | 264.48 | 301.25 | 263.64 | 5.69 | 5.83 | 5.58
27/05/2020 15:25:00 | 0.9 | 4 | 4.5 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 2 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 288.8 | 193.96 | 229.47 | 265.52 | 6.78 | 6.82 | 6.16
27/05/2020 15:35:00 | 0.5 | 3.9 | 4.4 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 366.62 | 257.29 | 290.83 | 264.22 | 6.46 | 6.56 | 6.16
27/05/2020 15:45:00 | 0.7 | 4 | 4.5 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 361.71 | 247.82 | 285.26 | 263.79 | 6.14 | 6.5 | 6
27/05/2020 15:55:00 | 0.6 | 1.9 | 3.4 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 421.44 | 284.88 | 341.31 | 262.23 | 4.14 | 4.63 | 4.37
27/05/2020 16:00:00 | 0.3 | 3.2 | 4 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 386.66 | 256.08 | 305.55 | 263.05 | 5.44 | 6.03 | 5.41
27/05/2020 16:05:00 | 0.3 | 4.2 | 4.7 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 345.06 | 234.92 | 271.97 | 264.46 | 6.6 | 7.47 | 6.76
27/05/2020 16:10:00 | 0.7 | 4 | 4.6 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 348.9 | 240.4 | 276.66 | 265.02 | 6.18 | 6.91 | 6.21
27/05/2020 16:15:00 | 0.5 | 5.2 | 4.8 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.2 | 346.26 | 240.15 | 271.76 | 264.57 | 6.74 | 7.59 | 6.91
27/05/2020 16:20:00 | 0.4 | 4 | 4.3 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 353.33 | 244.19 | 278.83 | 263.98 | 6.08 | 6.53 | 6.01
27/05/2020 16:25:00 | 0.5 | 4 | 4 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 360.9 | 244.41 | 286.34 | 263.85 | 6.2 | 6.86 | 6.06
27/05/2020 16:30:00 | 0.5 | 4.8 | 5.1 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 0.1 | 2 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 357.68 | 238.62 | 280.98 | 264.04 | 6.96 | 7.58 | 7.16
27/05/2020 16:35:00 | 0.7 | 5.2 | 4.7 | 0.1 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 1.9 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 338.9 | 234.78 | 268.35 | 264.65 | 7.45 | 7.9 | 6.96
27/05/2020 16:40:00 | 0.5 | 4.3 | 4.1 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 369.9 | 250.15 | 281.92 | 264.42 | 6.13 | 6.73 | 6.1
27/05/2020 16:50:00 | 0.5 | 4.1 | 4.5 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 2.1 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 337.14 | 230.68 | 265.86 | 264.11 | 6.26 | 7.1 | 6.31
27/05/2020 16:55:00 | 0.3 | 4 | 4.1 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.2 | 353.39 | 243.62 | 288 | 263.04 | 6.04 | 6.63 | 5.92
27/05/2020 17:00:00 | 0.5 | 2 | 2.9 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 344.38 | 232.01 | 272.76 | 264.35 | 5.66 | 6.13 | 5.89
27/05/2020 17:05:00 | 0.5 | 2.3 | 3.7 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 418.05 | 278.16 | 326.63 | 262.96 | 4.48 | 4.92 | 4.66
27/05/2020 17:10:00 | 0.1 | 1.9 | 3.1 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 407.7 | 271.97 | 320.34 | 262.9 | 3.71 | 4 | 3.76
27/05/2020 17:15:00 | 0.2 | 2.2 | 3.3 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 416.05 | 277.82 | 328.41 | 262.8 | 4.36 | 4.65 | 4.36
27/05/2020 17:20:00 | 0.2 | 2 | 3.4 | 0.2 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 417.71 | 277.44 | 327.58 | 262.49 | 3.98 | 4.15 | 4.03
27/05/2020 17:25:00 | 0.2 | 3 | 4.1 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 382.82 | 249.84 | 309.69 | 263.27 | 5.3 | 5.66 | 5.43
27/05/2020 17:35:00 | 0.3 | 3.4 | 4.3 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 2.1 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 323.55 | 225.17 | 266.5 | 266 | 6.05 | 6.37 | 6.17
27/05/2020 17:45:00 | 0.5 | 3.6 | 4.5 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 2.3 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 323.98 | 224.61 | 258.89 | 264.83 | 6.43 | 6.68 | 6.52
27/05/2020 17:50:00 | 0.2 | 3.6 | 4.5 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 2.5 | 1.7 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 316.24 | 213.47 | 251.34 | 265.39 | 6.43 | 6.69 | 6.4
27/05/2020 17:55:00 | 0.6 | 3.2 | 4.3 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 2.1 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 327.81 | 219.56 | 259.78 | 265.67 | 6.02 | 6.34 | 5.93
27/05/2020 18:05:00 | 0.8 | 4.9 | 4.2 | 0.2 | 2 | 1.5 | 0.1 | 2.6 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 243.3 | 156.17 | 195.82 | 266.63 | 7.19 | 7.47 | 6.87
27/05/2020 18:10:00 | 0.5 | 4.8 | 4.5 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 334.32 | 226.96 | 261.74 | 264.93 | 6.96 | 7.01 | 6.59
27/05/2020 18:15:00 | 0.4 | 5.4 | 5.1 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 322.85 | 218.73 | 255.3 | 264.52 | 7.47 | 7.78 | 7.45
27/05/2020 18:20:00 | 0.6 | 5.9 | 5.1 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 324.83 | 215.77 | 251.11 | 264.51 | 8.01 | 8.16 | 7.97
27/05/2020 18:25:00 | 0.8 | 5.6 | 5 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 311.47 | 210.79 | 249.34 | 265.02 | 8.02 | 8.36 | 7.9
27/05/2020 18:30:00 | 0.3 | 5 | 4.7 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 303.73 | 205.48 | 240.33 | 264.53 | 7.3 | 7.47 | 7.3
27/05/2020 18:35:00 | 0.4 | 5.6 | 5.3 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 298.78 | 202.71 | 233.28 | 264.73 | 7.66 | 8.3 | 7.82
27/05/2020 18:40:00 | 0.5 | 5.2 | 4.9 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 298.69 | 214.5 | 247 | 265.12 | 7.42 | 7.97 | 7.64
27/05/2020 18:45:00 | 0.4 | 8.3 | 6.1 | 0.1 | 1.7 | 2.2 | 0 | 2.1 | 1.9 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 265.57 | 167.81 | 200.42 | 265.02 | 10.06 | 10.66 | 10.4
27/05/2020 18:50:00 | 0.3 | 5 | 4.9 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 344.21 | 237.25 | 278.88 | 264.07 | 7.26 | 7.5 | 7.23
27/05/2020 18:55:00 | 0.5 | 5 | 4.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 365.52 | 246.8 | 287.42 | 263.49 | 7.13 | 7.15 | 6.93
27/05/2020 19:00:00 | 0.3 | 3.9 | 4 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 363.02 | 250.27 | 290.09 | 263.97 | 6.23 | 6.18 | 6.07
27/05/2020 19:05:00 | 0.4 | 4.2 | 4.4 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 354.72 | 243.8 | 281.38 | 263.95 | 6.22 | 6.78 | 6.52
27/05/2020 19:10:00 | 0.4 | 5.3 | 4.9 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 370.24 | 253.62 | 290.45 | 263.64 | 6.86 | 7.23 | 7.23
27/05/2020 19:15:00 | 0.4 | 4.9 | 4.5 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 364.86 | 250.66 | 286.21 | 263.6 | 6.42 | 6.88 | 6.53
27/05/2020 19:25:00 | 0.7 | 5.3 | 4.9 | 0.1 | 1.2 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0.2 | 355.18 | 247.45 | 280.99 | 264.19 | 7.4 | 7.69 | 7.32
27/05/2020 19:30:00 | 0.6 | 5.3 | 4.8 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 376.88 | 261.57 | 297.44 | 264.21 | 7.19 | 7.6 | 7.19
27/05/2020 19:35:00 | 0.4 | 4.9 | 4.8 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 361.25 | 251.59 | 284.6 | 264.33 | 6.71 | 7.1 | 6.86
27/05/2020 19:40:00 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 364.22 | 251.79 | 291.11 | 264.74 | 6.83 | 7.24 | 6.96
27/05/2020 19:45:00 | 0.5 | 2.6 | 3.7 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 442.13 | 299.08 | 347.85 | 263.15 | 4.43 | 4.8 | 4.63
27/05/2020 19:50:00 | 0.2 | 3 | 4.1 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.2 | 446.85 | 308.53 | 351.23 | 262.99 | 4.84 | 5.15 | 5.12
27/05/2020 19:55:00 | 0.5 | 3.9 | 4.3 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 400.61 | 264.3 | 314.65 | 264.19 | 5.72 | 6.17 | 6.06
27/05/2020 20:00:00 | 0.4 | 4.2 | 4.4 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.9 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 356.94 | 243.56 | 279.55 | 265.43 | 6.57 | 6.86 | 6.63
27/05/2020 20:05:00 | 0.5 | 4.4 | 4.3 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 359.23 | 248.49 | 283.76 | 265.51 | 6.61 | 7.06 | 6.91
27/05/2020 20:15:00 | 0.4 | 5.6 | 5 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 355.41 | 252.87 | 283.62 | 266.46 | 7.25 | 7.53 | 7.5
27/05/2020 20:20:00 | 0.5 | 3.8 | 4.2 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 376.91 | 256.58 | 298.55 | 265.83 | 5.73 | 5.88 | 5.76
27/05/2020 20:25:00 | 0.5 | 3.4 | 4.2 | 0.3 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 371.74 | 253 | 293.96 | 265.79 | 5.9 | 6.06 | 5.8
27/05/2020 20:30:00 | 0.5 | 4 | 4.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 364.98 | 252.64 | 285.82 | 266.41 | 6.36 | 6.53 | 6.28
27/05/2020 20:35:00 | 0.5 | 3.5 | 3.8 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 376.38 | 258.26 | 296.58 | 266.33 | 5.78 | 5.81 | 5.67
27/05/2020 20:40:00 | 0.7 | 3.8 | 4.1 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 380.61 | 263.48 | 301.73 | 266.74 | 6.4 | 6.43 | 6.13
27/05/2020 20:45:00 | 0.5 | 3.8 | 4.1 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 368.21 | 258.79 | 292.58 | 266.95 | 6.52 | 6.6 | 6.48
27/05/2020 20:50:00 | 0.4 | 2.9 | 3.7 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 408.5 | 282.52 | 321.4 | 266.29 | 4.96 | 5.06 | 5
27/05/2020 20:55:00 | 0.5 | 3.5 | 3.8 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 382.67 | 257.2 | 308.05 | 266.86 | 5.59 | 5.76 | 5.52
27/05/2020 21:00:00 | 0.4 | 3.6 | 4.1 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 358.05 | 250.74 | 286.05 | 267.53 | 5.79 | 5.9 | 5.63
27/05/2020 21:05:00 | 0.3 | 2.9 | 3.8 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 435.66 | 300.97 | 345.48 | 266.24 | 4.8 | 5.08 | 4.86
27/05/2020 21:10:00 | 0.5 | 3 | 3.8 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 412.05 | 276.52 | 329.87 | 266.22 | 5.42 | 5.54 | 5.53
27/05/2020 21:15:00 | 0.6 | 3.8 | 4.3 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 373.81 | 257.77 | 298.44 | 267.57 | 6.17 | 6.4 | 6.17
27/05/2020 21:20:00 | 0.7 | 3.4 | 4 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 374.99 | 258.49 | 297.54 | 267.27 | 5.83 | 5.83 | 5.62
27/05/2020 21:25:00 | 0.6 | 4.9 | 4.8 | 0 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.2 | 362.59 | 254.23 | 294.04 | 267.14 | 7 | 7.2 | 7.23
27/05/2020 21:30:00 | 0.3 | 4.6 | 4.8 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 365.98 | 252.79 | 295.72 | 267.53 | 6.52 | 6.63 | 6.66
27/05/2020 21:35:00 | 0.7 | 4.3 | 4.7 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 359.87 | 248.57 | 289.26 | 267.48 | 6.55 | 6.68 | 6.56
27/05/2020 21:40:00 | 0.4 | 4.1 | 4.5 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 348.21 | 237.55 | 276.11 | 267.42 | 6.34 | 6.46 | 6.45
27/05/2020 21:45:00 | 0.6 | 5.7 | 5.5 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2.6 | 1.9 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 260.21 | 165.34 | 210.69 | 269.2 | 8.63 | 8.96 | 8.59
27/05/2020 21:50:00 | 0.3 | 3.6 | 4.6 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 2.1 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 314.86 | 212.61 | 254.13 | 268.48 | 6.23 | 6.42 | 6.4
27/05/2020 22:00:00 | 0.8 | 2.9 | 3.9 | 0.1 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 317.94 | 213.04 | 254.83 | 269.07 | 5.25 | 5.6 | 5.63
27/05/2020 22:10:00 | 0.4 | 2.8 | 3.9 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 321.3 | 221.16 | 261.43 | 268.2 | 5.05 | 5.41 | 5.4
27/05/2020 22:20:00 | 0.4 | 2.1 | 3.8 | 0.2 | 1.4 | 1 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 326.5 | 220.16 | 261.02 | 266.83 | 4.36 | 4.8 | 4.67
27/05/2020 22:25:00 | 0.6 | 3.3 | 4.3 | 0.1 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 308.82 | 214.86 | 246.25 | 267.34 | 5.66 | 5.89 | 5.63
27/05/2020 22:35:00 | 0.3 | 3 | 4.1 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 316.18 | 227.74 | 269.24 | 267.5 | 5.58 | 5.69 | 5.73
27/05/2020 22:40:00 | 0.6 | 3.4 | 4.1 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 330.42 | 227.4 | 264.74 | 268.09 | 5.67 | 5.86 | 5.85
27/05/2020 22:45:00 | 0.3 | 2.4 | 3.6 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 349.2 | 235.97 | 277.03 | 267.1 | 4.89 | 4.97 | 5.13
27/05/2020 22:50:00 | 0.6 | 2.1 | 3.6 | 0.2 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 355.76 | 242.97 | 283.48 | 267.21 | 4.78 | 4.76 | 4.5
27/05/2020 22:55:00 | 0.4 | 2.1 | 3.5 | 0.2 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 361.26 | 244.94 | 289.23 | 266.96 | 4.76 | 4.81 | 4.57
27/05/2020 23:00:00 | 0.3 | 2 | 3.7 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 345.57 | 237.64 | 280.63 | 267.62 | 4.51 | 4.7 | 4.66
27/05/2020 23:05:00 | 0.2 | 2.7 | 3.9 | 0.2 | 1.4 | 1 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 346.27 | 238.95 | 279.12 | 267.61 | 5 | 5.23 | 5.05
27/05/2020 23:15:00 | 0.4 | 2.8 | 4.1 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 362.08 | 247.87 | 287.6 | 267.8 | 5.23 | 5.5 | 5.3
27/05/2020 23:20:00 | 0.7 | 3.1 | 3.7 | 0 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 350.78 | 241.95 | 283.3 | 267.81 | 5.6 | 5.73 | 5.57
27/05/2020 23:25:00 | 0.5 | 4.5 | 4.9 | 0.1 | 1.9 | 1.7 | 0.3 | 1.9 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 291.04 | 187.09 | 232.19 | 267.72 | 6.76 | 7.1 | 6.9
27/05/2020 23:30:00 | 0.9 | 2.4 | 4.2 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 337.57 | 230.79 | 269.94 | 267.66 | 4.98 | 5.1 | 5.11
27/05/2020 23:35:00 | 0.1 | 2.4 | 4.3 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 324.59 | 221.78 | 260.72 | 268.3 | 5.06 | 5.4 | 5.54
27/05/2020 23:40:00 | 0.3 | 3.5 | 4.1 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 326.99 | 228.28 | 263.6 | 269.6 | 5.69 | 5.9 | 5.7
27/05/2020 23:45:00 | 0.5 | 3.3 | 4.7 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 328.83 | 227.24 | 263.85 | 268.3 | 6.02 | 6.17 | 6.28
27/05/2020 23:50:00 | 0.3 | 3 | 4.6 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 2 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 346.43 | 228.08 | 266.08 | 268.03 | 5.86 | 6.17 | 6.23
27/05/2020 23:55:00 | 0.2 | 2.4 | 4.2 | 0.1 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 324.74 | 223.5 | 263.85 | 268.13 | 5.44 | 5.62 | 5.56
28/05/2020 0:00:00 | 0.7 | 2.5 | 3.9 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 338.51 | 232.87 | 271.36 | 267.97 | 5.12 | 5.3 | 5.1
28/05/2020 0:05:00 | 0.9 | 2.8 | 3.8 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 332.08 | 228.48 | 266.1 | 268.28 | 5.34 | 5.51 | 5.31
28/05/2020 0:10:00 | 0.3 | 2.4 | 3.5 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 349.1 | 238.88 | 280.24 | 267.36 | 4.78 | 5.06 | 4.97
28/05/2020 0:15:00 | 1 | 3.2 | 3.7 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 335.23 | 231.6 | 270.21 | 267.98 | 5.3 | 5.56 | 5.41
28/05/2020 0:20:00 | 0.6 | 3.6 | 4 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.7 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 350.22 | 241.32 | 280.22 | 267.56 | 5.56 | 5.91 | 5.74
28/05/2020 0:25:00 | 0.4 | 2.7 | 3.4 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 355.71 | 241.84 | 283.8 | 267.21 | 5 | 5.2 | 5.11
28/05/2020 0:30:00 | 0.6 | 3.4 | 3.8 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 335.55 | 234.79 | 272.46 | 268.08 | 5.31 | 5.67 | 5.34
28/05/2020 0:35:00 | 0.4 | 3.3 | 3.6 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 338.59 | 231.74 | 277.42 | 268.21 | 5.16 | 5.5 | 5.4
28/05/2020 0:40:00 | 0.8 | 3.1 | 3.4 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 342.05 | 233.79 | 274.29 | 268.28 | 4.83 | 5.19 | 4.81
28/05/2020 0:45:00 | 0.2 | 3 | 3.7 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 333.49 | 226.38 | 268.2 | 268.41 | 5.1 | 5.33 | 5.23
28/05/2020 0:50:00 | 0.5 | 3.8 | 3.7 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 331.33 | 226.81 | 267.31 | 268.86 | 5.44 | 5.72 | 5.49
28/05/2020 0:55:00 | 0.4 | 3.1 | 3.8 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 336.7 | 230.49 | 271.15 | 268.69 | 5.63 | 5.6 | 5.46
28/05/2020 1:00:00 | 0.6 | 2.3 | 3.2 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 334.29 | 228.73 | 267.37 | 266.96 | 4.4 | 4.56 | 4.19
28/05/2020 1:05:00 | 0.3 | 2.9 | 3.5 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 341.71 | 236.76 | 268.91 | 266.23 | 4.93 | 4.97 | 4.89
28/05/2020 1:10:00 | 0.2 | 2.6 | 3.3 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 330.34 | 232.66 | 269.09 | 266.97 | 4.67 | 4.52 | 4.51
28/05/2020 1:15:00 | 0.3 | 3.7 | 3.4 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 335.46 | 232.76 | 270.88 | 267.1 | 5.71 | 5.53 | 5.46
28/05/2020 1:20:00 | 0.4 | 2.9 | 3.4 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 340.59 | 238.45 | 274.88 | 266.64 | 4.8 | 4.77 | 4.7
28/05/2020 1:25:00 | 0.3 | 3.2 | 3.5 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 354.67 | 235.16 | 283.07 | 265.8 | 5.01 | 4.9 | 4.9
28/05/2020 1:30:00 | 0.5 | 3 | 3.5 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 359.07 | 250.85 | 286.72 | 266.71 | 4.86 | 5.02 | 4.73
28/05/2020 1:35:00 | 0.9 | 4.2 | 3.9 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 307.71 | 203.58 | 248.13 | 266.21 | 6.4 | 6.48 | 6.13
28/05/2020 1:40:00 | 0.3 | 2.2 | 3.5 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 407.7 | 271.67 | 322.21 | 264.45 | 4.38 | 4.43 | 4.33
28/05/2020 1:45:00 | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 366.22 | 254.63 | 290.63 | 266.26 | 4.86 | 4.92 | 4.74
28/05/2020 1:50:00 | 0.5 | 2.9 | 3.6 | 0.4 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 362.32 | 256.15 | 288.17 | 266.46 | 5.09 | 5.23 | 5.19
28/05/2020 1:55:00 | 0.4 | 2.6 | 3.6 | 0.3 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 362.5 | 253.2 | 291.4 | 266.47 | 5.03 | 5.06 | 4.99
28/05/2020 2:00:00 | 0.6 | 2.9 | 3.3 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 371.46 | 257.39 | 296.26 | 265.56 | 4.9 | 4.75 | 4.64
28/05/2020 2:05:00 | 0.5 | 2.7 | 3.3 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 360.62 | 250.53 | 287.86 | 266.49 | 4.8 | 4.76 | 4.78
28/05/2020 2:10:00 | 0.3 | 2.4 | 3.6 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 386.9 | 260.97 | 308.22 | 265.38 | 4.81 | 4.77 | 4.66
28/05/2020 2:15:00 | 0.9 | 3.4 | 3.7 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 368.08 | 257.89 | 293.5 | 266.12 | 5.5 | 5.47 | 5.27
28/05/2020 2:20:00 | 0.7 | 3.4 | 3.8 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 377.5 | 245.43 | 292.77 | 266.26 | 5.58 | 5.69 | 5.63
28/05/2020 2:25:00 | 0.9 | 3.7 | 3.8 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 364.45 | 256.11 | 291.1 | 267.14 | 5.7 | 5.79 | 5.62
28/05/2020 2:30:00 | 0.7 | 4.1 | 3.9 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 371.01 | 260.9 | 299.38 | 266.19 | 6.07 | 6 | 5.83
28/05/2020 2:35:00 | 0.6 | 3.2 | 3.9 | 0.2 | 1.4 | 1 | 0 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 357.68 | 249.62 | 285.41 | 267.14 | 5.46 | 5.5 | 5.3
28/05/2020 2:40:00 | 0.8 | 3.4 | 3.6 | 0.2 | 1.4 | 1 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 378.66 | 263.47 | 301.45 | 265.91 | 5.5 | 5.59 | 5.39
28/05/2020 2:45:00 | 0.9 | 4.6 | 3.7 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 383.84 | 268.17 | 307.05 | 266.17 | 5.97 | 6.12 | 5.95
28/05/2020 2:50:00 | 0.4 | 3.1 | 3.9 | 0.3 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 377.41 | 262.94 | 301.15 | 266.29 | 5.51 | 5.51 | 5.37
28/05/2020 2:55:00 | 0.7 | 3.6 | 3.8 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 369.98 | 264.87 | 296.06 | 266.2 | 5.66 | 5.5 | 5.5
28/05/2020 3:00:00 | 0.4 | 2.8 | 3.6 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 361.46 | 253.09 | 291.44 | 266.41 | 4.98 | 4.79 | 4.85
28/05/2020 3:05:00 | 0.6 | 3.7 | 3.6 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 378.58 | 267.45 | 304.7 | 266.33 | 5.6 | 5.36 | 5.46
28/05/2020 3:10:00 | 0.7 | 3.7 | 3.6 | 0.2 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 368.24 | 256.98 | 301.89 | 266.12 | 5.72 | 5.73 | 5.48
28/05/2020 3:15:00 | 1.2 | 2.7 | 3.5 | 0.3 | 1.7 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 354.5 | 248.09 | 284.41 | 266.71 | 5.21 | 5.08 | 4.96
28/05/2020 3:20:00 | 0.5 | 3.3 | 3.6 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 361.71 | 258.47 | 289.28 | 266.51 | 5.16 | 5.27 | 5.08
28/05/2020 3:25:00 | 0.7 | 3.4 | 3.9 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 372.24 | 259.46 | 297.04 | 266.11 | 5.4 | 5.62 | 5.46
28/05/2020 3:30:00 | 0.2 | 2.6 | 3.8 | 0.2 | 1.6 | 1 | 0.3 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 369.82 | 255.25 | 295.24 | 266.34 | 4.95 | 4.96 | 5
28/05/2020 3:35:00 | 0.9 | 2.5 | 3.4 | 0.3 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 351.38 | 248.07 | 281 | 266.34 | 4.7 | 4.76 | 4.47
28/05/2020 3:40:00 | 0.6 | 2.8 | 3.8 | 0.2 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 353.1 | 248.83 | 278.39 | 266.5 | 4.88 | 4.97 | 4.68
28/05/2020 3:45:00 | 0.8 | 2.5 | 3.7 | 0.3 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 339.26 | 232.33 | 269.39 | 266.24 | 4.61 | 4.93 | 4.72
28/05/2020 3:50:00 | 0.4 | 2.5 | 3.5 | 0.3 | 1.5 | 1 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 331.55 | 222.77 | 269.43 | 266.92 | 5.05 | 5.13 | 5.03
28/05/2020 3:55:00 | 0.9 | 3.2 | 3.7 | 0.2 | 1.4 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 340.13 | 231.44 | 271.93 | 265.85 | 5.7 | 5.76 | 5.48
28/05/2020 4:00:00 | 0.7 | 2.9 | 3.6 | 0.2 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 358.19 | 252.72 | 290.89 | 266.47 | 5.43 | 5.43 | 5.13
28/05/2020 4:05:00 | 0.6 | 3.6 | 4.3 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 333.86 | 226.86 | 274.98 | 266.37 | 5.8 | 5.81 | 5.83
28/05/2020 4:10:00 | 0.4 | 3.2 | 3.7 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 339.41 | 234.17 | 267.49 | 266.06 | 5.24 | 5.27 | 5.13
28/05/2020 4:15:00 | 0.3 | 3.3 | 4 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 335.07 | 239.96 | 260.72 | 265.85 | 5.5 | 5.68 | 5.72
28/05/2020 4:20:00 | 0.9 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 353.1 | 246.77 | 280.93 | 265.04 | 5.57 | 5.87 | 5.44
28/05/2020 4:25:00 | 0.3 | 3.6 | 3.7 | 0.2 | 1.4 | 1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 380.08 | 255.28 | 300.96 | 264.82 | 5.5 | 5.66 | 5.5
28/05/2020 4:30:00 | 0.3 | 3 | 3.8 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 375.94 | 260.66 | 298.97 | 264.74 | 5.41 | 5.41 | 5.39
28/05/2020 4:35:00 | 0.6 | 3.7 | 3.9 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 361.9 | 248.63 | 286.75 | 265.08 | 6.08 | 6.3 | 5.9
28/05/2020 4:40:00 | 0.6 | 3.5 | 4 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 381.04 | 252.29 | 293.89 | 264.33 | 5.56 | 5.73 | 5.54
28/05/2020 4:45:00 | 0.3 | 2.2 | 3.7 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 447.68 | 306.54 | 353.34 | 263.32 | 4.51 | 4.59 | 4.57
28/05/2020 4:50:00 | 0.4 | 3 | 4.2 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 380.75 | 257.25 | 302.46 | 263.75 | 5.28 | 5.58 | 5.39
28/05/2020 4:55:00 | 0.5 | 3.3 | 3.8 | 0.3 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 360.3 | 246.39 | 279.56 | 264.38 | 5.23 | 5.32 | 5.06
28/05/2020 5:00:00 | 0.1 | 2.3 | 3.5 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 425.54 | 300.76 | 362.71 | 263.07 | 4.3 | 4.43 | 4.6
28/05/2020 5:05:00 | 0.2 | 1.5 | 3.5 | 0.2 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 380.56 | 257.3 | 301.38 | 263.93 | 4.16 | 4.28 | 4.34
28/05/2020 5:10:00 | 0.4 | 3.4 | 4 | 0.1 | 1.7 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 361.79 | 252.14 | 285.85 | 264.33 | 5.83 | 6 | 5.84
28/05/2020 5:15:00 | 0.7 | 3.1 | 3.9 | 0.2 | 1.8 | 1.3 | 0 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 343.74 | 243.14 | 275.89 | 264.5 | 5.43 | 5.58 | 5.36
28/05/2020 5:20:00 | 0.6 | 3.7 | 4 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 358.11 | 242.83 | 275.71 | 263.79 | 5.64 | 5.95 | 5.8
28/05/2020 5:25:00 | 0.6 | 3.6 | 3.8 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 369.79 | 256.22 | 290.28 | 264.18 | 5.7 | 5.96 | 5.93
28/05/2020 5:30:00 | 0.6 | 3.6 | 4.1 | 0.3 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 355.44 | 248.63 | 281.64 | 264.09 | 5.64 | 5.96 | 5.73
28/05/2020 5:35:00 | 0.5 | 4.7 | 4 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 357.71 | 247.89 | 278.51 | 263.5 | 6.03 | 6.32 | 6.04
28/05/2020 5:40:00 | 0.4 | 4.5 | 4.2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 351.98 | 244.22 | 276.28 | 263.42 | 6.06 | 6.37 | 6.33
28/05/2020 5:45:00 | 0.5 | 4.6 | 3.9 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 359.52 | 250.79 | 279.57 | 263.61 | 5.92 | 6.33 | 5.85
28/05/2020 5:50:00 | 0.5 | 4.9 | 4.3 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 326.69 | 227.4 | 259.18 | 265 | 6.1 | 6.83 | 6.33
28/05/2020 5:55:00 | 0.2 | 5.5 | 4 | 0.3 | 2 | 1.6 | 0.4 | 1.9 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 248.29 | 161.36 | 197.55 | 265.77 | 6.63 | 7.62 | 6.8
28/05/2020 6:00:00 | 0.4 | 6.5 | 4.5 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 2.1 | 1.7 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 261.34 | 168.03 | 207.38 | 265.34 | 7.76 | 8.58 | 7.95
28/05/2020 6:05:00 | 2.1 | 11.3 | 6.1 | 0.4 | 1.2 | 2 | 0.3 | 2.5 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 210.42 | 144.84 | 168.56 | 266.2 | 13.13 | 13.69 | 12.5
28/05/2020 6:10:00 | 1.1 | 7 | 4.2 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 298.59 | 194.75 | 229.01 | 263.32 | 7.97 | 8.55 | 7.63
28/05/2020 6:15:00 | 0.5 | 6.2 | 3.8 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 294.13 | 190.73 | 219.47 | 263.71 | 7.76 | 7.83 | 6.85
28/05/2020 6:20:00 | 1 | 5.6 | 3.7 | 0.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 286.43 | 194.07 | 225.72 | 264.88 | 7.06 | 7.26 | 6.56
28/05/2020 6:25:00 | 1.4 | 6.4 | 4.5 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 0.3 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 294.03 | 200.45 | 234.24 | 264.52 | 8.13 | 8.66 | 7.83
28/05/2020 6:30:00 | 0.5 | 6.5 | 4.3 | 0.3 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 284.62 | 193.53 | 225.33 | 264.88 | 7.21 | 8.59 | 7.46
28/05/2020 6:35:00 | 0.9 | 6.9 | 4.5 | 0.3 | 1.9 | 1.7 | 0.2 | 1.9 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 310.62 | 215.73 | 248.15 | 266.7 | 7.61 | 8.83 | 7.45
28/05/2020 6:40:00 | 0.1 | 6.5 | 4.4 | 0.2 | 2 | 1.8 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 291.39 | 201.51 | 229.99 | 266.96 | 7.54 | 8.6 | 7.34
28/05/2020 6:45:00 | 0.3 | 6.7 | 4.6 | 0.2 | 1.8 | 2 | 0.2 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 298.94 | 208.26 | 238.51 | 266.48 | 7.73 | 9 | 7.66
28/05/2020 6:50:00 | 1.1 | 6 | 4.4 | 0.4 | 2.1 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 288.21 | 197.11 | 230.8 | 267.58 | 7.24 | 8.35 | 6.95
28/05/2020 6:55:00 | 1 | 6.8 | 4.2 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 1.4 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 309.12 | 214.8 | 247.47 | 266.21 | 7.86 | 9 | 7.86
28/05/2020 7:00:00 | 0.5 | 4.8 | 4.1 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 296.61 | 206.19 | 244.48 | 265.63 | 6.47 | 7.4 | 6.76
28/05/2020 7:05:00 | 0.5 | 5.4 | 4.2 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 304.9 | 210.21 | 245.53 | 264.58 | 6.9 | 7.36 | 6.68
28/05/2020 7:10:00 | 0.6 | 5.3 | 4.6 | 0.2 | 2 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 313.2 | 215.12 | 247.89 | 264.63 | 6.78 | 7.22 | 6.74
28/05/2020 7:15:00 | 0.5 | 4.8 | 4.2 | 0.3 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 316.94 | 218.81 | 254.07 | 264.19 | 6.85 | 7.18 | 6.76
28/05/2020 7:20:00 | 0.8 | 4.4 | 3.6 | 0.3 | 1.9 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 296.18 | 198.29 | 227.72 | 263.6 | 6.73 | 7.05 | 6.32
28/05/2020 7:25:00 | 0.8 | 6.9 | 5.4 | 0.2 | 2.2 | 1.9 | 0.2 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 266.37 | 182.01 | 217.23 | 263.31 | 9.14 | 9.66 | 8.82
28/05/2020 7:30:00 | 1.7 | 8.1 | 5.6 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 2.3 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 232.3 | 156.41 | 181.43 | 263.25 | 10.8 | 11.27 | 10.28
28/05/2020 7:35:00 | 1 | 7.1 | 5.2 | 0.1 | 2.8 | 2.2 | 0.8 | 2.3 | 2.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 232.64 | 151.44 | 175.46 | 264.48 | 9.4 | 9.99 | 9.75
28/05/2020 7:40:00 | 0.4 | 4.6 | 4.7 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 285.81 | 183.74 | 213.77 | 263.45 | 6.83 | 7.28 | 7.03
28/05/2020 7:45:00 | 0.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.6 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 233.57 | 150.7 | 183.26 | 263.71 | 9.35 | 10.29 | 9.76
28/05/2020 7:50:00 | 0.8 | 5.2 | 5.3 | 0.2 | 2 | 2 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 283.3 | 193.04 | 223.7 | 263.45 | 7.86 | 8.31 | 7.91
28/05/2020 7:55:00 | 0.3 | 4 | 4.6 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 341.38 | 220.96 | 260.75 | 261.79 | 6.33 | 6.89 | 6.75
28/05/2020 8:00:00 | 1 | 4.1 | 4.5 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 305.6 | 212.65 | 242.41 | 262.42 | 6.83 | 7.06 | 6.83
28/05/2020 8:05:00 | 0.5 | 4.3 | 4.2 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 338.29 | 228.58 | 264.42 | 261.5 | 6.3 | 6.64 | 6.13
28/05/2020 8:10:00 | 0.5 | 4.5 | 4.6 | 0.2 | 2 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 328.99 | 225.48 | 258.9 | 261.54 | 6.8 | 7.08 | 6.92
28/05/2020 8:15:00 | 0.7 | 5 | 4.8 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 338.46 | 230.78 | 262.73 | 261.66 | 7.13 | 7.5 | 7.15
28/05/2020 8:20:00 | 0.2 | 5.2 | 5 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 324.78 | 219.83 | 255.01 | 261.16 | 7.4 | 7.7 | 7.78
28/05/2020 8:25:00 | 0.3 | 5.9 | 4.8 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 305.15 | 209.46 | 237.01 | 263 | 7.46 | 8.12 | 8.06
28/05/2020 8:30:00 | 0.3 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 306.02 | 204.82 | 242.37 | 263.3 | 7.42 | 7.8 | 7.83
28/05/2020 8:35:00 | 0.5 | 9.1 | 6.3 | 0.3 | 2.5 | 2.6 | 0.2 | 2.1 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 241.89 | 159.33 | 186.36 | 263.83 | 10.15 | 10.7 | 10.29
28/05/2020 8:40:00 | 0.5 | 6.2 | 5 | 0.4 | 2.9 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 248.99 | 174.58 | 196.65 | 263.6 | 7.46 | 8.03 | 8.04
28/05/2020 8:45:00 | 0.5 | 2.9 | 3.9 | 0.1 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 298.38 | 203.88 | 236.21 | 263.74 | 5.06 | 5.31 | 5.24
28/05/2020 8:50:00 | 0.3 | 5.3 | 4.7 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 323.15 | 220.73 | 253.54 | 262.78 | 7.2 | 7.57 | 7.13
28/05/2020 8:55:00 | 0.9 | 5 | 4.5 | 0.2 | 1.9 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 298.69 | 212.3 | 235.45 | 263.37 | 6.73 | 7.22 | 6.79
28/05/2020 9:00:00 | 0.6 | 3.3 | 4.3 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 381.31 | 257.22 | 306.18 | 261.82 | 5.44 | 5.81 | 5.79
28/05/2020 9:05:00 | 0.8 | 3.2 | 4.6 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 343.01 | 233.04 | 267.58 | 260.65 | 6.05 | 6.44 | 6.49
28/05/2020 9:10:00 | 0.2 | 2.6 | 4.3 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 350.16 | 242.08 | 275.26 | 260.23 | 5.26 | 5.61 | 5.55
28/05/2020 9:15:00 | 0.6 | 2.9 | 4.5 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 360.51 | 247.6 | 279.52 | 259.82 | 5.4 | 5.9 | 5.8
28/05/2020 9:20:00 | 0.4 | 3.4 | 4.5 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 352.19 | 241.43 | 267.76 | 260.88 | 5.69 | 6.22 | 6.09
28/05/2020 9:25:00 | 0.6 | 3.1 | 4.1 | 0.3 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 364.08 | 239.72 | 273.83 | 260.28 | 5.43 | 5.73 | 5.73
28/05/2020 9:30:00 | 0.4 | 3 | 4.4 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 372.83 | 254.25 | 288.7 | 260.6 | 5.56 | 5.79 | 5.84
28/05/2020 9:35:00 | 0.5 | 1.6 | 3.9 | 0.3 | 1.4 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 448.1 | 304.95 | 347.64 | 258.89 | 3.96 | 4.36 | 4.46
28/05/2020 9:40:00 | 0.3 | 1.9 | 3.8 | 0.2 | 1.4 | 1 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 422.64 | 288.73 | 325.7 | 259.52 | 4.37 | 4.58 | 4.74
28/05/2020 9:45:00 | 0.4 | 3.6 | 4.8 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 346.42 | 241.64 | 269.53 | 259.95 | 5.62 | 6.1 | 6.13
28/05/2020 9:50:00 | 0.4 | 3.1 | 4.5 | 0.3 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 358.99 | 247.1 | 280.64 | 259.85 | 5.4 | 5.63 | 5.85
28/05/2020 9:55:00 | 0.9 | 1.9 | 3.7 | 0.3 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 347.6 | 238.25 | 270.33 | 259.71 | 4.38 | 4.46 | 4.63
28/05/2020 10:00:00 | 0.5 | 2.3 | 3.8 | 0.2 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 343.62 | 239.87 | 277.08 | 260.2 | 4.46 | 4.71 | 4.76
28/05/2020 10:05:00 | 0.5 | 3.2 | 4.4 | 0.3 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 322.98 | 218.25 | 252.57 | 260.79 | 5.57 | 5.61 | 5.69
28/05/2020 10:10:00 | 0.3 | 1.7 | 3.6 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 423.34 | 286.54 | 329.03 | 258.38 | 3.95 | 4.28 | 4.29
28/05/2020 10:15:00 | 0.6 | 2.3 | 3.8 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 416.93 | 278.23 | 324.45 | 257.47 | 4.5 | 4.68 | 4.8
28/05/2020 10:20:00 | 0.7 | 4 | 4.6 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 361.95 | 250.64 | 289 | 259.56 | 5.7 | 5.99 | 6.03
28/05/2020 10:25:00 | 0.6 | 3.4 | 4.3 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 363.01 | 249.51 | 281.3 | 259.48 | 5.16 | 5.71 | 5.48
28/05/2020 10:30:00 | 0.6 | 3.1 | 4.4 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 374.34 | 256.1 | 290.23 | 258.82 | 5.29 | 5.67 | 5.56
28/05/2020 10:35:00 | 0.5 | 4 | 4.2 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 366.35 | 247.35 | 275.27 | 259 | 5.66 | 6.16 | 5.84
28/05/2020 10:40:00 | 0.3 | 3.8 | 4.4 | 0.3 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 366.21 | 249.28 | 287.87 | 258.52 | 5.24 | 5.66 | 5.66
28/05/2020 10:45:00 | 0.8 | 3.5 | 4.4 | 0.3 | 1.4 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 350.93 | 239.62 | 273.51 | 259.99 | 5.56 | 5.97 | 5.7
28/05/2020 10:50:00 | 0.7 | 4.5 | 4.6 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 372.3 | 252.58 | 288.97 | 258.51 | 6.53 | 6.96 | 6.7
28/05/2020 10:55:00 | 0.4 | 2.4 | 4 | 0.2 | 1.4 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 439.31 | 298.33 | 338.75 | 256.59 | 4.48 | 4.69 | 4.83
28/05/2020 11:00:00 | 0.2 | 2.3 | 4.1 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 438.69 | 298.65 | 335.7 | 256.25 | 4.49 | 4.86 | 4.86
28/05/2020 11:05:00 | 0.4 | 3.2 | 4.4 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 380.27 | 251.34 | 294.3 | 257.92 | 5.43 | 5.83 | 5.92
28/05/2020 11:10:00 | 0.6 | 3.8 | 4.3 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 354.66 | 241.13 | 275.07 | 258.58 | 6.06 | 6.61 | 6.5
28/05/2020 11:15:00 | 0.9 | 2.6 | 4.4 | 0.3 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 336.59 | 226.59 | 258.43 | 257.8 | 4.64 | 5.1 | 5.02
28/05/2020 11:20:00 | 0.5 | 3.5 | 4.5 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 326.77 | 222.67 | 254.37 | 258.94 | 5.91 | 6.16 | 6.5
28/05/2020 11:25:00 | 0.4 | 4 | 4.5 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 336.66 | 230.21 | 260.74 | 259.2 | 5.87 | 6.68 | 6.35
28/05/2020 11:30:00 | 0.3 | 2.4 | 4 | 0.3 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 414.8 | 283.38 | 322.73 | 257.53 | 4.36 | 4.93 | 4.8
28/05/2020 11:35:00 | 0.6 | 4.1 | 4.7 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 356.43 | 244.03 | 272.21 | 257.89 | 5.93 | 6.49 | 6.21
28/05/2020 11:40:00 | 0.6 | 4.4 | 5.4 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 340.86 | 232.79 | 267.09 | 257.81 | 6.36 | 6.98 | 6.9
28/05/2020 11:45:00 | 0.5 | 3.8 | 4.7 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 348.51 | 236.65 | 268.92 | 257.76 | 5.92 | 6.74 | 6.44
28/05/2020 11:50:00 | 0.5 | 3.8 | 4.9 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 341.65 | 231.55 | 263.58 | 258.09 | 5.75 | 6.31 | 6.46
28/05/2020 11:55:00 | 0.7 | 4.4 | 5.4 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 335.04 | 228.32 | 260.53 | 258.19 | 6.47 | 7.33 | 7.43
28/05/2020 12:00:00 | 0.5 | 4 | 5.1 | 0.3 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 353.42 | 238.87 | 274.59 | 258.11 | 6.14 | 6.82 | 7
28/05/2020 12:05:00 | 0.7 | 3.3 | 4.6 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 348.51 | 234.61 | 269.32 | 257.93 | 5.43 | 5.9 | 6.16
28/05/2020 12:10:00 | 0.8 | 2.6 | 4.4 | 0.4 | 2 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 317.39 | 210.16 | 249.07 | 257.96 | 5.08 | 5.67 | 5.86
28/05/2020 12:15:00 | 0.7 | 1.9 | 4.1 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 408.75 | 272.56 | 314.16 | 256.5 | 4.27 | 4.9 | 5.01
28/05/2020 12:20:00 | 0.5 | 2 | 4.1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 389.86 | 253.33 | 297.22 | 256.86 | 4.6 | 5.27 | 5.4
28/05/2020 12:25:00 | 1.3 | 2.4 | 4.2 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 429.36 | 280.25 | 321.2 | 255.9 | 4.65 | 5.18 | 5.3
28/05/2020 12:30:00 | 0.7 | 2 | 4.5 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 410.38 | 270.28 | 307.73 | 256.79 | 4.58 | 5.12 | 5.22
28/05/2020 12:35:00 | 0.4 | 2.9 | 4.7 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 370.21 | 229.84 | 267.96 | 257.15 | 5.46 | 6.13 | 6.18
28/05/2020 12:40:00 | 0.3 | 3.8 | 5.1 | 0.5 | 1.8 | 1.6 | 0.3 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 334.29 | 227.49 | 259.43 | 258.81 | 6.28 | 6.72 | 6.5
28/05/2020 12:45:00 | 1 | 1.8 | 4 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 396.22 | 266.67 | 307.43 | 257.18 | 4.27 | 4.75 | 4.97
28/05/2020 12:50:00 | 0.4 | 1.9 | 4.4 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 399.14 | 269.53 | 308.18 | 257.31 | 4.62 | 5.15 | 5.24
28/05/2020 12:55:00 | 0.5 | 2 | 4.3 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 387.97 | 263.74 | 300.32 | 257.58 | 4.7 | 5.32 | 5.41
28/05/2020 13:00:00 | 0.4 | 2 | 4.4 | 0.3 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 416.34 | 272.64 | 318.12 | 255.95 | 4.81 | 5.29 | 5.4
28/05/2020 13:05:00 | 0.4 | 2.9 | 4.9 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 371.33 | 245.25 | 288.96 | 257.63 | 5.58 | 6.34 | 6.36
28/05/2020 13:10:00 | 0.4 | 4.4 | 5.3 | 0.1 | 1.8 | 2 | 0.1 | 2 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 336.8 | 235.97 | 268.57 | 258.27 | 6.66 | 7.6 | 7.56
28/05/2020 13:15:00 | 0.4 | 3.4 | 5 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 0.3 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 338.46 | 229.16 | 252.35 | 258.57 | 5.85 | 6.83 | 6.7
28/05/2020 13:20:00 | 0.6 | 2.6 | 4.6 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 349.26 | 232.04 | 270 | 258.15 | 5.4 | 6.03 | 6.08
28/05/2020 13:25:00 | 0.5 | 3.9 | 4.7 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 348.13 | 241.85 | 278.97 | 258.92 | 5.65 | 6.5 | 6.5
28/05/2020 13:30:00 | 0.5 | 3.3 | 4.4 | 0.3 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 340.3 | 231.24 | 260.95 | 258.7 | 5.53 | 6.07 | 6.07
28/05/2020 13:35:00 | 0.7 | 3.3 | 4.6 | 0.1 | 1.9 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 322.91 | 227.35 | 252.97 | 259.64 | 5.6 | 5.82 | 6.14
28/05/2020 13:40:00 | 0.4 | 3.4 | 4.7 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 318.9 | 215.8 | 251.17 | 259.72 | 5.6 | 6.03 | 6.24
28/05/2020 13:45:00 | 0.8 | 4.1 | 5.1 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 314.78 | 197.98 | 239.41 | 260.23 | 6.4 | 6.87 | 7.34
28/05/2020 13:50:00 | 0.7 | 4 | 5 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 295.31 | 200.81 | 228.05 | 259.61 | 5.84 | 6.42 | 6.61
28/05/2020 13:55:00 | 0.8 | 3.2 | 5.2 | 0.2 | 1.9 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 265.41 | 180.48 | 207.51 | 260.78 | 5.89 | 6.42 | 6.83
28/05/2020 14:00:00 | 0.6 | 4.3 | 5.3 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 274.61 | 192.6 | 224.3 | 261.49 | 6.75 | 7.33 | 7.39
28/05/2020 14:05:00 | 0.4 | 4.3 | 5.4 | 0.3 | 2 | 1.6 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 276.37 | 188.36 | 216.39 | 261.39 | 6.97 | 7.85 | 7.87
28/05/2020 14:10:00 | 0.6 | 3.3 | 5.2 | 0.2 | 1.9 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 286.08 | 193.91 | 223.58 | 260.84 | 6.16 | 6.96 | 7.03
28/05/2020 14:15:00 | 0.6 | 4 | 5.4 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 2.3 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 305.09 | 206.94 | 237.67 | 260.99 | 6.72 | 7.12 | 7.38
28/05/2020 14:20:00 | 0.5 | 3.6 | 4.9 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 1.9 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 304.22 | 203.64 | 236.74 | 259.74 | 5.85 | 6.32 | 6.52
28/05/2020 14:25:00 | 0.7 | 1.5 | 4 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 414.99 | 275.68 | 326.6 | 257.89 | 4.32 | 4.69 | 4.77
28/05/2020 14:30:00 | 1 | 2.5 | 3.8 | 0.3 | 1.1 | 1 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 406.03 | 272.31 | 315.42 | 258.91 | 4.36 | 4.8 | 4.98
28/05/2020 14:35:00 | 0.9 | 1.6 | 3.6 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 404.19 | 269.49 | 313.58 | 258.05 | 4.02 | 4.33 | 4.55
28/05/2020 14:40:00 | 0.5 | 2.3 | 4.1 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 410.34 | 275.66 | 320.06 | 258.87 | 4.3 | 4.73 | 4.98
28/05/2020 14:45:00 | 0.7 | 2 | 3.6 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 406.99 | 273.71 | 317.2 | 259.1 | 3.97 | 4.35 | 4.52
28/05/2020 14:50:00 | 0.9 | 1.7 | 3.3 | 0.2 | 1 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 396.77 | 262.56 | 308.46 | 260.04 | 3.64 | 4.11 | 4.36
28/05/2020 14:55:00 | 0.6 | 2.3 | 3.6 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 402.43 | 268.52 | 312.72 | 259.31 | 4.22 | 4.53 | 4.8
28/05/2020 15:00:00 | 0.4 | 3.3 | 4.3 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 370.93 | 239.69 | 286.68 | 260.53 | 5.07 | 5.6 | 5.78
28/05/2020 15:05:00 | 0.5 | 5.1 | 5.2 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0.3 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 309.47 | 210.62 | 239.56 | 262.12 | 6.96 | 7.48 | 7.67
28/05/2020 15:10:00 | 0.4 | 4.8 | 4.6 | 0.2 | 1.2 | 1.6 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 337.94 | 229.31 | 264.71 | 261.71 | 6.33 | 6.89 | 7.11
28/05/2020 15:15:00 | 0.6 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 348.02 | 237.25 | 270.42 | 260.54 | 6.33 | 6.66 | 6.35
28/05/2020 15:20:00 | 0.6 | 4 | 4.2 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 333.38 | 223.7 | 273.13 | 261.74 | 5.97 | 6.21 | 5.94
28/05/2020 15:25:00 | 0.9 | 4.4 | 4.3 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 324.54 | 223.17 | 260.65 | 262.04 | 6.1 | 6.82 | 6.76
28/05/2020 15:30:00 | 0.5 | 4.1 | 4.4 | 0.2 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 351.66 | 237.89 | 274.48 | 261.5 | 5.97 | 6.25 | 6.23
28/05/2020 15:35:00 | 0.6 | 3.3 | 4.3 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 363.86 | 245.24 | 286.58 | 261.04 | 5.6 | 6.3 | 6.1
28/05/2020 15:40:00 | 0.3 | 2.4 | 4.4 | 0.2 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 341.38 | 230.65 | 274.15 | 261.27 | 5.01 | 5.2 | 5.31
28/05/2020 15:45:00 | 0.6 | 2.5 | 4.8 | 0.3 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 326.1 | 217.23 | 256.77 | 261.95 | 5.43 | 5.76 | 5.83
28/05/2020 15:50:00 | 0.3 | 3.2 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 353.28 | 240.84 | 282.25 | 261 | 5.24 | 5.84 | 5.55
28/05/2020 15:55:00 | 0.6 | 3.2 | 4.8 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 335.76 | 228.87 | 269.12 | 261.86 | 5.8 | 6.09 | 6.29
28/05/2020 16:00:00 | 0.2 | 2.9 | 4.2 | 0.3 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 350.46 | 236.99 | 276.43 | 263.39 | 5.33 | 5.57 | 5.67
28/05/2020 16:05:00 | 0.4 | 3.3 | 4.7 | 0.2 | 1.9 | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 356.02 | 241.71 | 282.19 | 263.74 | 5.63 | 6.1 | 6.04
28/05/2020 16:10:00 | 0.2 | 3 | 3.6 | 0.2 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 328.94 | 218.29 | 261.94 | 263.96 | 5.06 | 5.18 | 5.3
28/05/2020 16:15:00 | 0.4 | 3.1 | 4.6 | 0.3 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 338.21 | 230.15 | 267.13 | 263.77 | 5.98 | 5.86 | 6.19
28/05/2020 16:20:00 | 0.4 | 3.3 | 4.7 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 358.45 | 236.52 | 277.37 | 263.93 | 5.57 | 5.5 | 5.66
28/05/2020 16:25:00 | 0.4 | 3.6 | 4.4 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 332.42 | 224.95 | 262.87 | 264.33 | 5.74 | 6.01 | 6.16
28/05/2020 16:30:00 | 0.6 | 3.4 | 4.6 | 0.4 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 325.3 | 222.11 | 258.84 | 265.37 | 5.72 | 6.11 | 5.86
28/05/2020 16:35:00 | 0.8 | 3.1 | 4.7 | 0.4 | 1.8 | 1.4 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 321.52 | 218.2 | 252.82 | 264.83 | 5.87 | 5.88 | 6
28/05/2020 16:40:00 | 0.2 | 3.1 | 4.3 | 0.3 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 337.66 | 222.14 | 269.53 | 264.21 | 5.36 | 5.9 | 5.77
28/05/2020 16:45:00 | 0.2 | 4.7 | 5.3 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 311.58 | 211.22 | 263.99 | 264.73 | 6.93 | 7.38 | 7.48
28/05/2020 16:50:00 | 0.8 | 3.9 | 4.4 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 353.81 | 237.72 | 277.88 | 265.26 | 6.19 | 6.42 | 6.08
28/05/2020 16:55:00 | 1 | 4.3 | 4.4 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 359.14 | 243.44 | 284.99 | 265.66 | 6.33 | 6.73 | 6.42
28/05/2020 17:00:00 | 0.9 | 4.1 | 4.8 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 320.78 | 215.8 | 254.61 | 266.45 | 6.44 | 6.6 | 6.36
28/05/2020 17:05:00 | 1 | 3.3 | 4.3 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 333.34 | 218.3 | 266.43 | 266.29 | 5.4 | 5.66 | 5.32
28/05/2020 17:10:00 | 1.7 | 4.5 | 5 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 313.86 | 212.51 | 244.22 | 266.56 | 7.02 | 7.38 | 6.84
28/05/2020 17:15:00 | 0.9 | 3.4 | 4.3 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 326.64 | 222.34 | 259.29 | 266.92 | 5.92 | 6.11 | 5.83
28/05/2020 17:20:00 | 0.4 | 2.6 | 4.2 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 401.14 | 264.67 | 311.75 | 264.92 | 5.38 | 5.75 | 5.64
28/05/2020 17:25:00 | 0.4 | 2.5 | 4 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 426.61 | 289.21 | 338.32 | 265.8 | 4.61 | 4.87 | 4.74
28/05/2020 17:30:00 | 0.4 | 2.8 | 4.5 | 0.3 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 371.49 | 243.28 | 294.82 | 266.38 | 5.54 | 5.85 | 5.83
28/05/2020 17:35:00 | 0.3 | 4.3 | 5.1 | 0.2 | 2 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 309.1 | 208.65 | 246.73 | 267.81 | 6.73 | 7.05 | 6.81
28/05/2020 17:40:00 | 1.1 | 4 | 5 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 308.48 | 209.52 | 247.89 | 267.86 | 6.93 | 7.05 | 7.11
28/05/2020 17:45:00 | 1.2 | 3.9 | 5 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 305.09 | 210.64 | 254.15 | 268.55 | 6.32 | 6.5 | 6.33
28/05/2020 17:50:00 | 0.9 | 4.8 | 4.9 | 0.1 | 1.7 | 2.1 | 0.2 | 2.4 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 281.25 | 194.3 | 226.64 | 268.73 | 7.5 | 7.43 | 7.35
28/05/2020 17:55:00 | 1.1 | 5.2 | 5.6 | 0 | 1.6 | 2.3 | 0.4 | 2.7 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 272.77 | 190.85 | 219.06 | 268.8 | 8.22 | 8.62 | 8.34
28/05/2020 18:00:00 | 1.2 | 5.3 | 5 | 0.2 | 1.5 | 2.1 | 0.1 | 2.3 | 1.9 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 302.48 | 212.65 | 249.47 | 268.82 | 7.77 | 8.07 | 7.95
28/05/2020 18:05:00 | 0.5 | 4.4 | 4.5 | 0.3 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 1.9 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 311.92 | 215.59 | 251.75 | 268.95 | 6.75 | 6.85 | 6.84
28/05/2020 18:10:00 | 1 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 325.98 | 221.79 | 263.19 | 267.68 | 6.64 | 6.72 | 6.5
28/05/2020 18:15:00 | 0.4 | 3.9 | 4.4 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 309.76 | 209.85 | 245.74 | 267.67 | 6.24 | 6.51 | 6.7
28/05/2020 18:20:00 | 0.6 | 5.1 | 5 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 0.2 | 2.1 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 310.11 | 210.04 | 247.1 | 267.38 | 7.35 | 7.72 | 7.8
28/05/2020 18:25:00 | 0.8 | 5 | 5 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 2 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 297.18 | 205.16 | 237.83 | 267.12 | 7.4 | 7.87 | 7.79
28/05/2020 18:30:00 | 0.2 | 4.3 | 4.6 | 0.3 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 2.1 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 304.13 | 207.76 | 243.7 | 267.64 | 6.7 | 7.22 | 6.94
28/05/2020 18:35:00 | 0.3 | 3.5 | 4.3 | 0.4 | 2 | 1.5 | 0.2 | 2.3 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 287.7 | 195.72 | 233.89 | 267.11 | 6.09 | 6.22 | 6.47
28/05/2020 18:40:00 | 0.2 | 4.5 | 4.7 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 2.3 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 312.82 | 213.89 | 250.73 | 266.57 | 6.67 | 6.95 | 7
28/05/2020 18:45:00 | 0.8 | 5 | 4.7 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 2.3 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 287.81 | 199.96 | 231.12 | 267.28 | 7.1 | 7.58 | 7.75
28/05/2020 18:50:00 | 1.3 | 7.9 | 6.1 | 0.2 | 2.1 | 2.4 | 0.3 | 2.9 | 1.9 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 287.34 | 176.55 | 201.61 | 267.63 | 8.76 | 9.18 | 9.12
28/05/2020 18:55:00 | 0.9 | 5.8 | 5.2 | 0.3 | 1.9 | 1.7 | 0.2 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 295.92 | 193.87 | 233.97 | 266.55 | 7.36 | 7.44 | 7.2
28/05/2020 19:00:00 | 1.7 | 8.2 | 5.9 | 0.3 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 2.7 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 227.87 | 151.27 | 185.7 | 268.63 | 10.67 | 10.87 | 10.35
28/05/2020 19:05:00 | 1.4 | 6.7 | 5.6 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 0 | 2.2 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 303.81 | 221.78 | 254.72 | 268.13 | 8.37 | 8.73 | 8.07
28/05/2020 19:10:00 | 1.4 | 5.4 | 4.5 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 361.73 | 252.72 | 287.43 | 266.87 | 7.4 | 7.56 | 7.31
28/05/2020 19:15:00 | 1.2 | 5.5 | 4.7 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 359.84 | 247.32 | 281.17 | 266.72 | 7.8 | 7.97 | 7.66
28/05/2020 19:20:00 | 0.9 | 5.1 | 4.6 | 0.3 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 356.78 | 249.08 | 288.91 | 266.89 | 7.09 | 7.4 | 6.97
28/05/2020 19:25:00 | 1 | 5.1 | 4.7 | 0.3 | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 371.09 | 255.39 | 289.67 | 265.63 | 7.19 | 7.45 | 7.23
28/05/2020 19:30:00 | 1 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 371.52 | 263.47 | 303.76 | 266.94 | 6.8 | 7.04 | 6.93
28/05/2020 19:35:00 | 0.9 | 4.2 | 4.4 | 0.3 | 1.9 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 343.28 | 237.74 | 276.44 | 266.66 | 6.7 | 6.74 | 6.6
28/05/2020 19:40:00 | 1.1 | 4.3 | 4.6 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 385.5 | 269.21 | 307.93 | 265.94 | 6.36 | 6.44 | 6.3
28/05/2020 19:45:00 | 1 | 4.1 | 4.5 | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 388.8 | 271.13 | 309.77 | 266.7 | 6.66 | 6.83 | 6.73
28/05/2020 19:50:00 | 0.9 | 3.9 | 4.6 | 0.4 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 373.25 | 262.11 | 298.74 | 266.5 | 6.19 | 6.43 | 6.21
28/05/2020 19:55:00 | 0.9 | 5 | 4.8 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 371.54 | 263.6 | 296.52 | 266.94 | 7.12 | 7.3 | 7.4
28/05/2020 20:00:00 | 0.8 | 4.5 | 4.6 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 378.91 | 268.73 | 302.35 | 267.02 | 6.48 | 6.8 | 6.56
28/05/2020 20:05:00 | 0.2 | 2.6 | 3.7 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 449.47 | 310.7 | 357.51 | 265.78 | 4.48 | 4.79 | 4.7
28/05/2020 20:10:00 | 0.1 | 2.1 | 3.5 | 0.2 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 451.7 | 313.28 | 359.33 | 265.08 | 4.14 | 4.3 | 4.29
28/05/2020 20:15:00 | 0.1 | 2.8 | 3.9 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 413.76 | 274.15 | 329.33 | 265.43 | 4.72 | 5.06 | 5.06
28/05/2020 20:20:00 | 0.6 | 4.4 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 373.73 | 261.59 | 300.35 | 266.9 | 6.49 | 6.7 | 6.73
28/05/2020 20:25:00 | 0.3 | 4.2 | 4.8 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 346.1 | 238.43 | 278.48 | 268.13 | 6.31 | 6.63 | 6.56
28/05/2020 20:30:00 | 1.1 | 5.3 | 5 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 336.5 | 236.3 | 269.66 | 267.89 | 7.57 | 7.84 | 7.7
28/05/2020 20:35:00 | 1.3 | 5.2 | 4.7 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 354.75 | 251.81 | 294.29 | 268.51 | 7.45 | 7.53 | 7.43
28/05/2020 20:40:00 | 1.3 | 4.9 | 4.8 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 373.33 | 257.84 | 299.74 | 268.02 | 7.1 | 7.42 | 7.18
28/05/2020 20:45:00 | 0.5 | 3.4 | 4.1 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 416.14 | 284.56 | 333.36 | 267.14 | 5.66 | 5.78 | 5.73
28/05/2020 20:50:00 | 0.1 | 2.6 | 3.8 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 404.82 | 275.71 | 324.28 | 267.07 | 5.03 | 5.26 | 5.18
28/05/2020 20:55:00 | 0.5 | 4.2 | 5.1 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 354.82 | 231.48 | 284 | 266.59 | 6.45 | 6.85 | 6.96
28/05/2020 21:00:00 | 0.5 | 4.4 | 4.8 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 315.9 | 213.7 | 248.49 | 267.68 | 6.67 | 7 | 7.13
28/05/2020 21:05:00 | 0.4 | 4.6 | 4.8 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 330.83 | 225.53 | 265.78 | 267.93 | 7.23 | 7.48 | 7.76
28/05/2020 21:10:00 | 0.8 | 5.8 | 5.4 | 0.3 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 322.94 | 216.33 | 255.23 | 268.45 | 7.43 | 7.95 | 7.76
28/05/2020 21:15:00 | 0.3 | 2.2 | 4 | 0.3 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 410.72 | 271.67 | 325.81 | 266.42 | 4.8 | 5.03 | 5.18
28/05/2020 21:20:00 | 0.4 | 3.6 | 4.5 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 388.61 | 258.95 | 307.3 | 267 | 5.42 | 5.88 | 5.96
28/05/2020 21:25:00 | 1.1 | 5.2 | 5 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 338.82 | 238.33 | 274.06 | 268.7 | 7.48 | 7.91 | 7.76
28/05/2020 21:30:00 | 0.9 | 5.2 | 4.9 | 0.3 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 336.11 | 235.57 | 271.39 | 269.12 | 7.1 | 7.63 | 7.43
28/05/2020 21:35:00 | 0.7 | 4.1 | 4.5 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 376.18 | 254.36 | 303.94 | 268.17 | 6.16 | 6.54 | 6.64
28/05/2020 21:40:00 | 0.2 | 4.2 | 4.5 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 387.15 | 257.19 | 309.99 | 268.66 | 5.91 | 6.29 | 6.43
28/05/2020 21:45:00 | 0.4 | 4 | 4.5 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 338.9 | 239.06 | 274.1 | 270.22 | 6.3 | 6.53 | 6.76
28/05/2020 21:50:00 | 0.8 | 3.7 | 4.9 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 331.49 | 228.65 | 267.53 | 270.02 | 6.1 | 6.36 | 6.85
28/05/2020 21:55:00 | 0.3 | 3.7 | 4.5 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 309.89 | 208 | 250.6 | 269.74 | 6.06 | 6.29 | 6.58
28/05/2020 22:00:00 | 0.2 | 4.3 | 4.5 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 303.84 | 206.04 | 249.07 | 269.62 | 6.04 | 6.55 | 6.77
28/05/2020 22:05:00 | 0.5 | 4.6 | 4.9 | 0.4 | 1.9 | 1.5 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 300.67 | 206.43 | 242.21 | 266.95 | 6.46 | 7.06 | 7.12
28/05/2020 22:10:00 | 0.5 | 4.9 | 5.2 | 0.3 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 325.65 | 231.25 | 259.5 | 266.05 | 6.32 | 7.1 | 7.1
28/05/2020 22:15:00 | 0.5 | 4.2 | 4.8 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 336.8 | 238.49 | 270.72 | 267.09 | 6.43 | 6.83 | 7.03
28/05/2020 22:20:00 | 0.3 | 2.6 | 4.1 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 407.42 | 283.08 | 323.24 | 265.31 | 4.76 | 5.01 | 5.34
28/05/2020 22:25:00 | 0.2 | 2.8 | 4.2 | 0.4 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 353.47 | 239.99 | 281.71 | 266.12 | 4.97 | 5.56 | 5.63
28/05/2020 22:30:00 | 0.2 | 3.8 | 4.6 | 0.3 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 348.24 | 242.53 | 279.61 | 266.99 | 5.56 | 6.03 | 6.19
28/05/2020 22:35:00 | 0.5 | 4.4 | 4.9 | 0 | 1.8 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 352.29 | 244.88 | 282 | 267.27 | 6.38 | 6.9 | 7.06
28/05/2020 22:40:00 | 0.3 | 3.3 | 4.1 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 348.27 | 241.59 | 281.05 | 266.5 | 4.95 | 5.5 | 5.46
28/05/2020 22:45:00 | 0.6 | 4.4 | 5 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 354.19 | 239.16 | 268.95 | 267.51 | 6.46 | 6.88 | 7.2
28/05/2020 22:50:00 | 0.5 | 4.7 | 4.6 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 343.76 | 238.25 | 275.61 | 267.5 | 6.51 | 7.1 | 7.09
28/05/2020 22:55:00 | 0.8 | 4.3 | 4.5 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 347.1 | 240.93 | 281.28 | 267.63 | 6.34 | 6.77 | 6.7
28/05/2020 23:00:00 | 0.2 | 2.6 | 4.3 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 432.43 | 294.53 | 347.05 | 265.69 | 5 | 5.33 | 5.56
28/05/2020 23:05:00 | 0.3 | 3.2 | 4.3 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 385.39 | 250.57 | 311.5 | 266.45 | 5 | 5.33 | 5.43
28/05/2020 23:10:00 | 0.7 | 3.7 | 4.1 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 366.46 | 255.09 | 294.62 | 267.64 | 5.91 | 6.06 | 6.06
28/05/2020 23:15:00 | 0.9 | 4 | 4.4 | 0.3 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 367.47 | 254.33 | 295.91 | 268.05 | 5.86 | 6.36 | 6.36
28/05/2020 23:20:00 | 0.4 | 4.1 | 4.7 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 340.7 | 232.74 | 274.91 | 267.98 | 6.43 | 6.95 | 7.12
28/05/2020 23:25:00 | 0.8 | 4.6 | 4.8 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 360.62 | 253.07 | 290.15 | 267.97 | 6.6 | 6.94 | 6.8
28/05/2020 23:30:00 | 0.7 | 4 | 4.2 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 369.41 | 255.35 | 295.22 | 268.48 | 6.14 | 6.52 | 6.26
28/05/2020 23:35:00 | 0.8 | 3.4 | 4 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 358.83 | 256.14 | 298.72 | 269.15 | 5.58 | 5.76 | 5.64
28/05/2020 23:40:00 | 0.8 | 4 | 3.8 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 362.56 | 254.12 | 292.62 | 269.24 | 5.92 | 6.32 | 5.91
28/05/2020 23:45:00 | 0.7 | 3.5 | 4.2 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 358.03 | 248.42 | 288.9 | 269.55 | 5.6 | 5.62 | 5.7
28/05/2020 23:50:00 | 0.5 | 4.3 | 4.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 375.71 | 258 | 300.49 | 268.02 | 5.91 | 6.07 | 5.98
28/05/2020 23:55:00 | 0.8 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 339.23 | 240.85 | 278.5 | 268.36 | 5.7 | 5.8 | 5.89
29/05/2020 0:00:00 | 0.8 | 4.4 | 4.5 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 357.63 | 250.71 | 296.49 | 268.12 | 6.62 | 6.76 | 6.46
29/05/2020 0:05:00 | 0.6 | 4.5 | 4.2 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 369.58 | 254.72 | 291.28 | 266.29 | 6.21 | 6.5 | 6.22
29/05/2020 0:10:00 | 0.5 | 4.8 | 4.3 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 355.34 | 249.47 | 287.05 | 266.04 | 6.13 | 6.43 | 6.13
29/05/2020 0:15:00 | 0.7 | 4.4 | 4.2 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 369.79 | 254.63 | 294.27 | 266.16 | 6.16 | 6.43 | 6.12
29/05/2020 0:20:00 | 1.2 | 5.7 | 5 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 353.76 | 247.44 | 285.4 | 266.67 | 7.91 | 8.06 | 7.67
29/05/2020 0:25:00 | 0.8 | 4.1 | 4.2 | 0.2 | 1.4 | 1 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 332.42 | 231.03 | 265.12 | 266.89 | 6.39 | 6.46 | 6.22
29/05/2020 0:30:00 | 1 | 4.9 | 4.4 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 326.93 | 225.04 | 258.88 | 267 | 6.99 | 7.07 | 6.77
29/05/2020 0:35:00 | 0.8 | 4.6 | 4.4 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 338.21 | 235.76 | 271.21 | 266.68 | 6.68 | 6.8 | 6.6
29/05/2020 0:40:00 | 0.8 | 4.7 | 4.2 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 349.28 | 240.5 | 278.35 | 266.61 | 6.69 | 6.93 | 6.67
29/05/2020 0:45:00 | 0.8 | 4.9 | 4.6 | 0.3 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 344.26 | 238.98 | 274.32 | 266.8 | 6.65 | 6.97 | 6.64
29/05/2020 0:50:00 | 0.8 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 338.53 | 228.24 | 269.76 | 266.38 | 6.4 | 6.6 | 6.45
29/05/2020 0:55:00 | 0.9 | 6.2 | 5 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 270.11 | 174.04 | 216.48 | 267.97 | 8.76 | 8.83 | 8.51
29/05/2020 1:00:00 | 0.9 | 4.9 | 4.4 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 323.94 | 215.64 | 256.52 | 266.68 | 6.63 | 6.94 | 6.71
29/05/2020 1:05:00 | 0.8 | 5.1 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 330.61 | 224 | 270.13 | 266.58 | 6.71 | 6.85 | 6.63
29/05/2020 1:10:00 | 0.4 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 321.71 | 216.4 | 254.37 | 266.6 | 5.15 | 5.06 | 5
29/05/2020 1:15:00 | 1.1 | 4.7 | 4.4 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 333.3 | 229.04 | 268.04 | 266.58 | 6.94 | 6.85 | 6.88
29/05/2020 1:20:00 | 0.5 | 2.9 | 3.5 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 420.38 | 283.32 | 332.32 | 265.1 | 4.7 | 4.76 | 4.87
29/05/2020 1:25:00 | 0.8 | 3.3 | 3.9 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 421.62 | 289.72 | 335.08 | 265.24 | 5.3 | 5.33 | 5.3
29/05/2020 1:30:00 | 0.6 | 3.1 | 3.7 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 418.86 | 285.41 | 332.61 | 265.26 | 5.05 | 5.21 | 5.18
29/05/2020 1:35:00 | 0.6 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 375.9 | 253.02 | 301.57 | 265.94 | 5.61 | 5.84 | 5.88
29/05/2020 1:40:00 | 0.5 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 362.08 | 247.28 | 287.95 | 265.79 | 6.88 | 7.16 | 6.92
29/05/2020 1:45:00 | 0.8 | 4.1 | 3.7 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 336.46 | 236.22 | 273.82 | 266.67 | 5.98 | 6.18 | 6.1
29/05/2020 1:50:00 | 0.9 | 4 | 4.2 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 325.55 | 222.09 | 264.55 | 266.66 | 6.54 | 6.83 | 6.43
29/05/2020 1:55:00 | 1 | 3.9 | 4.2 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.9 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 335.18 | 230.11 | 269.71 | 266.41 | 6.3 | 6.5 | 6.28
29/05/2020 2:00:00 | 0.5 | 3.6 | 3.8 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 2.1 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 321.41 | 222.25 | 258.24 | 266.85 | 5.78 | 6.02 | 5.92
29/05/2020 2:05:00 | 0.5 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 1.9 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 343.18 | 230.45 | 268.63 | 265.8 | 6.21 | 6.42 | 6.43
29/05/2020 2:10:00 | 0.3 | 3.7 | 3.7 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 336.9 | 231.6 | 270.23 | 266.41 | 5.76 | 6.25 | 6.33
29/05/2020 2:15:00 | 0.4 | 3 | 3.7 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.3 | 2.2 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 338.38 | 227.35 | 262.67 | 266.68 | 5.21 | 5.55 | 5.45
29/05/2020 2:20:00 | 0.7 | 3.8 | 4.2 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 2 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 354.75 | 243.71 | 283.96 | 265.79 | 5.9 | 6.13 | 6.07
29/05/2020 2:25:00 | 0.3 | 2.2 | 3.5 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 460.43 | 308.51 | 361.29 | 263.66 | 4.39 | 4.57 | 4.62
29/05/2020 2:30:00 | 0.2 | 1.5 | 3.1 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 421.52 | 283.13 | 336.16 | 264.7 | 3.66 | 4.03 | 4.03
29/05/2020 2:35:00 | 0.1 | 2.1 | 3.3 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 435.49 | 292.38 | 346.37 | 263.86 | 4.25 | 4.51 | 4.54
29/05/2020 2:40:00 | 0.1 | 2.2 | 3.4 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 428.69 | 290.86 | 341.35 | 264.54 | 4.09 | 4.31 | 4.38
29/05/2020 2:45:00 | 0.4 | 1.9 | 3.5 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 433.5 | 288.78 | 342.35 | 263.91 | 4.22 | 4.42 | 4.57
29/05/2020 2:50:00 | 0.4 | 1.9 | 3.5 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 432.82 | 290.92 | 343.08 | 264.56 | 4.22 | 4.4 | 4.53
29/05/2020 2:55:00 | 0.2 | 1.6 | 3.3 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 433.65 | 293.49 | 344.38 | 264.39 | 4.03 | 4.29 | 4.4
29/05/2020 3:00:00 | 0.2 | 2.2 | 3.7 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 375.06 | 245.27 | 300.01 | 265.05 | 4.5 | 4.7 | 4.9
29/05/2020 3:05:00 | 0.1 | 1.6 | 3.7 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 420.1 | 284.53 | 335.58 | 265.17 | 4.02 | 4.09 | 4.4
29/05/2020 3:10:00 | 0.1 | 1.4 | 3 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 420.3 | 283.71 | 333.96 | 264.74 | 3.55 | 3.72 | 3.87
29/05/2020 3:15:00 | 0.2 | 1.8 | 3.5 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 416.14 | 283.42 | 335.5 | 264.78 | 4.16 | 4.24 | 4.4
29/05/2020 3:20:00 | 0.3 | 3 | 3.9 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 394.7 | 263.49 | 316.24 | 265.07 | 5.24 | 5.2 | 5.41
29/05/2020 3:25:00 | 0.1 | 2.2 | 3.5 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 435.82 | 296.55 | 346.62 | 264.66 | 4.43 | 4.66 | 4.7
29/05/2020 3:30:00 | 0.1 | 1.7 | 3.6 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 425.87 | 288.24 | 338.19 | 264.94 | 4.33 | 4.45 | 4.51
29/05/2020 3:35:00 | 0.2 | 1.6 | 3.5 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 432.74 | 286.75 | 338.85 | 264.33 | 4.25 | 4.33 | 4.39
29/05/2020 3:40:00 | 0.7 | 3.5 | 4.1 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 333.23 | 233.27 | 269.17 | 267.28 | 6 | 6.03 | 6
29/05/2020 3:45:00 | 0.2 | 1.5 | 3.4 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 419.36 | 283.83 | 331.34 | 265.24 | 3.9 | 4.17 | 4.16
29/05/2020 3:50:00 | 0.2 | 1.8 | 3.2 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 405.57 | 276.34 | 324.93 | 264.76 | 3.96 | 4.33 | 4.21
29/05/2020 3:55:00 | 0.2 | 2.1 | 3.4 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 428.38 | 291.81 | 341.4 | 264.87 | 4.37 | 4.65 | 4.54
29/05/2020 4:00:00 | 0.4 | 1.8 | 3.3 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 419.62 | 289.15 | 344.44 | 265.32 | 3.9 | 4.02 | 4
29/05/2020 4:05:00 | 0.7 | 1.7 | 3.6 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 416.53 | 281.28 | 331 | 264.31 | 4.17 | 4.4 | 4.78
29/05/2020 4:10:00 | 0.5 | 1.6 | 3.6 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 426.13 | 284.46 | 335.2 | 264.71 | 3.9 | 4.08 | 4.2
29/05/2020 4:15:00 | 0.4 | 1.6 | 3.7 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 426.08 | 286.38 | 337.42 | 264.61 | 4.03 | 4.12 | 4.28
29/05/2020 4:20:00 | 0.3 | 4.1 | 4.6 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 0.3 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 323.81 | 221.75 | 258.64 | 266.73 | 6.33 | 6.39 | 6.57
29/05/2020 4:25:00 | 0.6 | 2.6 | 4.1 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 335.94 | 228.05 | 268.39 | 266.15 | 5.19 | 5.03 | 5.36
29/05/2020 4:30:00 | 0.4 | 3.4 | 4.4 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 336.53 | 232.28 | 272.39 | 266.29 | 5.78 | 5.88 | 6.17
29/05/2020 4:35:00 | 0.5 | 4.3 | 4.9 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 329.68 | 227.69 | 265.86 | 265.84 | 5.76 | 5.83 | 6.14
29/05/2020 4:40:00 | 0.4 | 2.8 | 4 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 343.07 | 232.28 | 272.1 | 265.22 | 5.38 | 5.6 | 5.69
29/05/2020 4:45:00 | 0.3 | 2.4 | 4.2 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 333.58 | 226.18 | 263.42 | 265.78 | 4.94 | 5.06 | 5.13
29/05/2020 4:50:00 | 0.2 | 2.7 | 4 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 324.3 | 220.52 | 257.16 | 265.34 | 5.23 | 5.39 | 5.46
29/05/2020 4:55:00 | 0.8 | 1.6 | 3.4 | 0.2 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 412.96 | 278.96 | 332.56 | 264.28 | 3.63 | 3.86 | 3.95
29/05/2020 5:00:00 | 0.7 | 1.8 | 3.2 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 405.42 | 274.07 | 323.31 | 263.97 | 3.66 | 3.9 | 4.04
29/05/2020 5:05:00 | 0.4 | 2 | 4.1 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 429.78 | 293.24 | 338.53 | 263.17 | 4.3 | 4.54 | 4.73
29/05/2020 5:10:00 | 1 | 2.7 | 4.2 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 371.65 | 249.06 | 294.92 | 264.4 | 4.88 | 5.3 | 5.42
29/05/2020 5:15:00 | 0.3 | 4 | 4.7 | 0.1 | 1.9 | 1.7 | 0.3 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 329.41 | 226.2 | 262.82 | 265.43 | 5.98 | 6.28 | 6.42
29/05/2020 5:20:00 | 0.4 | 3.5 | 4.6 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 355.2 | 243.97 | 282.25 | 264.54 | 5.8 | 6.23 | 6.23
29/05/2020 5:25:00 | 0.6 | 3.4 | 4.1 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 343.31 | 236.36 | 271.21 | 264.74 | 5.78 | 5.87 | 6.16
29/05/2020 5:30:00 | 0.3 | 4.1 | 4.4 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 355.68 | 247.77 | 290.86 | 264.73 | 6.2 | 6.55 | 6.66
29/05/2020 5:35:00 | 0.2 | 4.3 | 2.8 | 0.2 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 354.14 | 235.59 | 274 | 264.06 | 6.23 | 6.57 | 6.52
29/05/2020 5:40:00 | 0.1 | 3.1 | 3.9 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 418.61 | 287.96 | 334.44 | 263.55 | 5.06 | 5.36 | 5.5
29/05/2020 5:45:00 | 0.5 | 7.5 | 5.5 | 0.1 | 1.8 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 295.31 | 197.23 | 228.92 | 265.92 | 8.8 | 9.63 | 9.26
29/05/2020 5:50:00 | 0.3 | 4 | 4.1 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 1.9 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 317.62 | 219.13 | 254.21 | 266.14 | 5.57 | 5.86 | 5.83
29/05/2020 5:55:00 | 0.4 | 4.3 | 4.1 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 323.89 | 220.98 | 255.54 | 265.03 | 5.86 | 6.31 | 6.12
29/05/2020 6:00:00 | 0.4 | 4.4 | 4.3 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 326.16 | 225.12 | 260.2 | 265.62 | 6 | 6.47 | 6.18
29/05/2020 6:05:00 | 0.4 | 2 | 3.2 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 415.74 | 284.44 | 327.8 | 263.08 | 4.32 | 4.52 | 4.65
29/05/2020 6:10:00 | 0.3 | 3.1 | 3.7 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 414.94 | 288.26 | 325.07 | 261.91 | 4.87 | 5.23 | 5.31
29/05/2020 6:15:00 | 0.4 | 3.3 | 3.6 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 425.5 | 289.88 | 335.23 | 261.64 | 5.11 | 5.36 | 5.36
29/05/2020 6:20:00 | 0.1 | 3.2 | 3.7 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 407.57 | 279.21 | 321.37 | 262.34 | 5.17 | 5.5 | 5.5
29/05/2020 6:25:00 | 0.2 | 3.5 | 4 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 371.31 | 245.31 | 292.35 | 262.38 | 4.99 | 5.51 | 5.5
29/05/2020 6:30:00 | 0.6 | 4.4 | 4.1 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 1.6 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 332.38 | 233.96 | 272.25 | 262.88 | 6.24 | 6.5 | 6.26
29/05/2020 6:35:00 | 0.8 | 4.7 | 4.4 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 350.37 | 236.66 | 273.02 | 262.84 | 6.55 | 6.86 | 6.73
29/05/2020 6:40:00 | 0.4 | 3.2 | 3.5 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 422.53 | 295.88 | 342.08 | 261.27 | 5.06 | 5.36 | 5.17
29/05/2020 6:45:00 | 0.3 | 3.6 | 4.1 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 410.32 | 285.7 | 321.8 | 261.66 | 5.76 | 6.2 | 5.83
29/05/2020 6:50:00 | 0.5 | 3.4 | 3.7 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 435.52 | 297.54 | 340.43 | 261.17 | 5.29 | 5.6 | 5.52
29/05/2020 6:55:00 | 0.5 | 3 | 4 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 445.82 | 301.37 | 341.15 | 259.84 | 4.93 | 5.28 | 5.03
29/05/2020 7:00:00 | 0.4 | 3.2 | 4.5 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 378.82 | 253.41 | 294.21 | 259.42 | 5.7 | 6.13 | 6.03
29/05/2020 7:05:00 | 1 | 4.2 | 5.1 | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 331.34 | 229.21 | 261.36 | 261.78 | 6.77 | 7.24 | 6.91
29/05/2020 7:10:00 | 1.3 | 3.7 | 4.4 | 0.2 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 337.6 | 233.35 | 267.66 | 264.11 | 5.9 | 6.24 | 5.75
29/05/2020 7:15:00 | 0.4 | 2.2 | 4.1 | 0.2 | 1.7 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 414.38 | 284.16 | 327.74 | 262.35 | 4.99 | 5.14 | 5.12
29/05/2020 7:20:00 | 0.4 | 2.1 | 4.2 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 411.18 | 280.55 | 322.12 | 262.59 | 4.8 | 5.05 | 4.96
29/05/2020 7:25:00 | 0.5 | 2.5 | 4 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 389.95 | 263.3 | 299.36 | 262.46 | 4.73 | 5.29 | 5.13
29/05/2020 7:30:00 | 0.2 | 1.9 | 3.9 | 0.2 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 419.94 | 283.94 | 327.33 | 261.06 | 4.36 | 4.63 | 4.58
29/05/2020 7:35:00 | 0.3 | 1.7 | 4 | 0.3 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 366.99 | 243.98 | 290.37 | 262.42 | 4.53 | 4.73 | 4.69
29/05/2020 7:40:00 | 0.1 | 2.2 | 4.2 | 0.2 | 1.5 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 433.55 | 294.62 | 339.48 | 261.06 | 4.51 | 4.88 | 4.68
29/05/2020 7:45:00 | 0.3 | 3 | 4.5 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 396.35 | 263.59 | 308.4 | 262.33 | 5.6 | 6 | 5.83
29/05/2020 7:50:00 | 0.4 | 3.2 | 4.7 | 0.2 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 312.77 | 209.25 | 251.27 | 263.33 | 5.92 | 6.03 | 6
29/05/2020 7:55:00 | 0.2 | 2.2 | 4.3 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 417.17 | 283.7 | 327.51 | 261.48 | 4.75 | 4.96 | 5.13
29/05/2020 8:00:00 | 0.3 | 2.4 | 4.2 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 422.18 | 287.18 | 331.07 | 261.56 | 4.84 | 5.21 | 5.21
29/05/2020 8:05:00 | 0.4 | 2.4 | 4.1 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 420.53 | 287.04 | 329.55 | 262.43 | 4.88 | 5.06 | 5.13
29/05/2020 8:10:00 | 0.2 | 2 | 4.1 | 0.2 | 1.6 | 1 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 418.4 | 283.71 | 328.78 | 261.72 | 4.63 | 4.84 | 4.88
29/05/2020 8:15:00 | 0.2 | 2.1 | 4.1 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0 | 1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 428.85 | 290.07 | 334.31 | 261.33 | 4.75 | 4.9 | 4.97
29/05/2020 8:20:00 | 0.4 | 2.4 | 4.3 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 438.67 | 296.92 | 343.04 | 261.16 | 5.1 | 5.32 | 5.17
29/05/2020 8:25:00 | 0.2 | 2.2 | 4.4 | 0.3 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 422.72 | 286.13 | 327.9 | 260.37 | 5.12 | 5.3 | 5.3
29/05/2020 8:30:00 | 0.5 | 2.3 | 4.4 | 0.2 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 428.21 | 286.36 | 326.24 | 260.91 | 4.8 | 5.29 | 5
29/05/2020 8:35:00 | 0.4 | 2.5 | 4.5 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 380.93 | 253.5 | 300.6 | 261.68 | 5.16 | 5.58 | 5.44
29/05/2020 8:40:00 | 0.3 | 3.3 | 4.7 | 0.1 | 1.9 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 360 | 243.39 | 281.44 | 262.02 | 6.01 | 6.49 | 6.4
29/05/2020 8:45:00 | 0.4 | 3 | 4.5 | 0.1 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 344.37 | 244.29 | 275.98 | 261.96 | 5.6 | 6.11 | 6.02
29/05/2020 8:50:00 | 0.7 | 3.5 | 5.3 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 0.3 | 1.6 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 357.49 | 238.28 | 272.85 | 262.02 | 6.2 | 6.5 | 6.7
29/05/2020 8:55:00 | 0.7 | 4.5 | 5.1 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 353.54 | 244.12 | 276.99 | 261.71 | 6.84 | 7.33 | 7.27
29/05/2020 9:00:00 | 0.5 | 2.9 | 5.1 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 338.51 | 226.43 | 263.14 | 261.41 | 6.04 | 6.46 | 6.45
29/05/2020 9:05:00 | 0.4 | 1.9 | 4.2 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 407.25 | 270.23 | 316.45 | 260.35 | 4.92 | 5.48 | 5.43
29/05/2020 9:10:00 | 0.6 | 2.1 | 4.4 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 410.34 | 271.6 | 321.13 | 260.75 | 4.86 | 5.25 | 5.27
29/05/2020 9:15:00 | 0.5 | 1.9 | 4.2 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 408.53 | 272.34 | 321.24 | 260.56 | 4.6 | 5.06 | 5.05
29/05/2020 9:20:00 | 0.4 | 1.9 | 4.3 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 395.52 | 265.15 | 309.38 | 260.93 | 4.7 | 5.09 | 5.12
29/05/2020 9:25:00 | 0.6 | 1.8 | 4.2 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 415.87 | 274.21 | 322.76 | 259.9 | 4.43 | 5.06 | 4.83
29/05/2020 9:30:00 | 0.7 | 2.3 | 4.4 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 390.19 | 260.28 | 303.41 | 260.1 | 4.62 | 5.21 | 5.22
29/05/2020 9:35:00 | 1.1 | 2.3 | 4.5 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 341.42 | 220.39 | 265.74 | 258.86 | 5.03 | 5.74 | 5.71
29/05/2020 9:40:00 | 0.7 | 2.6 | 4.1 | 0.1 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 313.6 | 209.92 | 243.77 | 260.63 | 4.93 | 5.4 | 5.34
29/05/2020 9:45:00 | 1 | 2.6 | 4.7 | 0.3 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 327.71 | 218.23 | 253.36 | 260.62 | 5.28 | 5.87 | 5.72
29/05/2020 9:50:00 | 0.8 | 2.9 | 5 | 0.3 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 336.14 | 224.62 | 263.04 | 260.4 | 5.7 | 6.33 | 6.11
29/05/2020 9:55:00 | 0.5 | 3.3 | 5 | 0.1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 314.53 | 215.4 | 257.4 | 260.84 | 5.92 | 6.28 | 6.3
29/05/2020 10:00:00 | 0.5 | 3.1 | 4.4 | 0.1 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 312.19 | 211.74 | 244.21 | 260.69 | 5.86 | 6.31 | 6.33
29/05/2020 10:05:00 | 0.6 | 3.7 | 5.2 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 325.2 | 219.67 | 254.54 | 259.7 | 6.66 | 7.14 | 7.02
29/05/2020 10:10:00 | 0.5 | 3.9 | 5.2 | 0.2 | 2 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 319.86 | 220.13 | 259.74 | 259.67 | 6.46 | 7.29 | 6.83
29/05/2020 10:15:00 | 0.5 | 3.8 | 4.9 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 328.88 | 221.82 | 255.36 | 259.45 | 6.4 | 6.99 | 6.76
29/05/2020 10:20:00 | 0.6 | 2.1 | 4 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 412.9 | 273.21 | 316.38 | 256.94 | 4.72 | 5.06 | 5.26
29/05/2020 10:25:00 | 0.7 | 2.4 | 4.4 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 399.57 | 257.23 | 301.51 | 257.39 | 4.93 | 5.14 | 5.3
29/05/2020 10:30:00 | 0.6 | 3.1 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 344.75 | 224.19 | 273.6 | 258.9 | 5.47 | 6.06 | 6.03
29/05/2020 10:35:00 | 0.5 | 3.1 | 4.2 | 0.3 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 333.73 | 220.99 | 257.15 | 259.24 | 5.23 | 5.7 | 5.4
29/05/2020 10:40:00 | 0.4 | 3.3 | 4.6 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 347.14 | 236.81 | 270.71 | 260.44 | 5.39 | 5.85 | 5.7
29/05/2020 10:45:00 | 0.6 | 3.1 | 4.7 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 344.16 | 238.99 | 266.72 | 261.29 | 5.65 | 6 | 5.87
29/05/2020 10:50:00 | 0.4 | 2.6 | 4.8 | 0.1 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 331.65 | 220.28 | 260.32 | 261.06 | 5.48 | 5.63 | 5.8
29/05/2020 10:55:00 | 0.6 | 2.9 | 4.5 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 318.62 | 215.12 | 251.12 | 261.41 | 5.72 | 6.08 | 6.13
29/05/2020 11:00:00 | 0.6 | 2.2 | 4.8 | 0.3 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 321.73 | 219.69 | 256.72 | 263.41 | 5.2 | 5.48 | 5.73
29/05/2020 11:05:00 | 0.5 | 1.9 | 4 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 342.85 | 225.94 | 263.51 | 263.16 | 4.94 | 5.15 | 5.23
29/05/2020 11:10:00 | 0.7 | 2.5 | 4.6 | 0.2 | 1.7 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 336.88 | 232.83 | 270.55 | 262.37 | 5.28 | 5.63 | 5.8
29/05/2020 11:15:00 | 0.4 | 3.3 | 4.6 | 0.1 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 317.57 | 219.73 | 253.06 | 263.26 | 5.56 | 5.98 | 5.8
29/05/2020 11:20:00 | 0.6 | 3.4 | 5.1 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 339.97 | 230.76 | 267.34 | 262.52 | 5.97 | 6.23 | 6.4
29/05/2020 11:25:00 | 0.4 | 1.9 | 4.1 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 411.5 | 277.04 | 322.08 | 261.4 | 4.43 | 4.73 | 4.8
29/05/2020 11:30:00 | 0.2 | 2.1 | 4.2 | 0.2 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 402.27 | 268.48 | 313.52 | 260.19 | 4.4 | 4.86 | 4.83
29/05/2020 11:35:00 | 0.3 | 1.9 | 4.2 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 389.98 | 261.56 | 302.72 | 260.44 | 4.4 | 4.84 | 4.89
29/05/2020 11:40:00 | 0.7 | 1.6 | 4 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 418.16 | 279.13 | 325.21 | 260.28 | 4.41 | 4.75 | 4.88
29/05/2020 11:45:00 | 0.4 | 1.3 | 4 | 0 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 420.08 | 281.34 | 327.96 | 260.24 | 4.2 | 4.36 | 4.56
29/05/2020 11:50:00 | 0.5 | 1.4 | 3.9 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 423.58 | 284.39 | 338.07 | 260.22 | 4.29 | 4.6 | 4.7
29/05/2020 11:55:00 | 0.3 | 1.6 | 4 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 421.17 | 282.29 | 330.82 | 261.07 | 4.16 | 4.4 | 4.48
29/05/2020 12:00:00 | 0.3 | 2.1 | 4.4 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 424.48 | 279.19 | 328.45 | 260.4 | 4.68 | 5.14 | 5.05
29/05/2020 12:05:00 | 0.3 | 1.8 | 4.2 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 425.3 | 286.33 | 336.67 | 261.35 | 4.47 | 4.81 | 4.9
29/05/2020 12:10:00 | 0.4 | 2.1 | 4.7 | 0.2 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 378.74 | 248.66 | 296.86 | 261.07 | 5.03 | 5.61 | 5.5
29/05/2020 12:15:00 | 0.5 | 3.3 | 4.9 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 344.53 | 232.72 | 272.17 | 262.1 | 5.74 | 6.21 | 6.04
29/05/2020 12:20:00 | 0.5 | 2.6 | 5 | 0.2 | 1.8 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 322.5 | 219.28 | 256.76 | 262.39 | 5.6 | 5.93 | 5.82
29/05/2020 12:25:00 | 0.4 | 3.4 | 4.9 | 0.1 | 2 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 314.56 | 213.68 | 242.39 | 262.72 | 5.85 | 6.39 | 6.46
29/05/2020 12:30:00 | 0.5 | 2.9 | 4.8 | 0.1 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 335.81 | 228.37 | 262.33 | 262.65 | 5.57 | 6 | 6.06
29/05/2020 12:35:00 | 0.6 | 2.6 | 4.3 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 336.7 | 234.13 | 263.06 | 261.74 | 5.63 | 5.8 | 6.13
29/05/2020 12:40:00 | 0.5 | 4.2 | 5.2 | 0.1 | 2 | 1.5 | 0.1 | 2 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 341.26 | 234.05 | 264.66 | 262.12 | 6.62 | 7.02 | 6.8
29/05/2020 12:45:00 | 0.7 | 4.1 | 5.7 | 0.1 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.9 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 334.64 | 226.18 | 252.99 | 261.77 | 6.98 | 7.3 | 7.15
29/05/2020 12:50:00 | 0.3 | 3.1 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 348.13 | 245.01 | 273.56 | 262.57 | 5.51 | 5.93 | 6.01
29/05/2020 12:55:00 | 0.4 | 2.7 | 4.5 | 0.1 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 353.63 | 240.93 | 273.37 | 261.81 | 5.03 | 5.56 | 5.36
29/05/2020 13:00:00 | 0.4 | 3 | 4.5 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 360.77 | 247.44 | 281.87 | 262.12 | 5.61 | 5.86 | 5.83
29/05/2020 13:05:00 | 0.3 | 2.9 | 5 | 0.3 | 1.8 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 340.42 | 240.02 | 273.82 | 262.32 | 5.56 | 5.83 | 5.92
29/05/2020 13:10:00 | 0.2 | 2.2 | 4.1 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 418.38 | 282.08 | 328.08 | 259.8 | 4.56 | 4.95 | 5
29/05/2020 13:15:00 | 0.4 | 1.3 | 3.6 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 418.08 | 284.37 | 326.78 | 260.66 | 4.03 | 4.27 | 4.38
29/05/2020 13:20:00 | 0.5 | 1.8 | 3.7 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 405.54 | 278.3 | 320.69 | 261.62 | 4 | 4.48 | 4.44
29/05/2020 13:25:00 | 0.3 | 2.2 | 4.2 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 418.72 | 291.1 | 322.58 | 261.29 | 4.93 | 5.38 | 5.26
29/05/2020 13:30:00 | 0.4 | 1.7 | 4.4 | 0.2 | 1.9 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 357.86 | 241.12 | 284.54 | 261.87 | 4.76 | 5.11 | 5.26
29/05/2020 13:35:00 | 0.5 | 2 | 4.2 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 378.27 | 254.8 | 301.02 | 262.98 | 4.76 | 5.03 | 5.3
29/05/2020 13:40:00 | 0.5 | 3.1 | 4.7 | 0.1 | 1.9 | 1.3 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 333.74 | 227.33 | 263.68 | 263.11 | 5.75 | 5.98 | 6.22
29/05/2020 13:45:00 | 0.8 | 2.7 | 4.5 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 327.74 | 220.29 | 262.18 | 263.5 | 5.16 | 5.48 | 5.81
29/05/2020 13:50:00 | 0.6 | 3 | 4.8 | 0.1 | 2.2 | 1.9 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 279.97 | 189.98 | 221.61 | 264.56 | 5.76 | 6.36 | 6.54
29/05/2020 13:55:00 | 0.7 | 4.9 | 5.6 | 0.2 | 2.3 | 2.6 | 0.2 | 2.4 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 268.51 | 186.29 | 213.67 | 265.78 | 7.23 | 8.34 | 8.33
29/05/2020 14:00:00 | 0.7 | 4.8 | 5.9 | 0.2 | 1.8 | 2.2 | 0.1 | 2.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 287.86 | 196.78 | 229.36 | 265.37 | 7.81 | 8.39 | 8.72
29/05/2020 14:05:00 | 0.6 | 4.3 | 5.3 | 0.1 | 2 | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 313.28 | 214.85 | 249 | 264.59 | 6.8 | 7.43 | 7.72
29/05/2020 14:10:00 | 0.5 | 3.1 | 4.4 | 0 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 366.26 | 253.08 | 287.11 | 263.2 | 5.73 | 6.31 | 6.06
29/05/2020 14:15:00 | 0.3 | 2.7 | 3.7 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 445.87 | 305.77 | 351.63 | 262.16 | 4.45 | 4.9 | 4.98
29/05/2020 14:20:00 | 0.5 | 1.8 | 4 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 436.91 | 294.16 | 339.96 | 262.61 | 4.41 | 4.73 | 5.01
29/05/2020 14:25:00 | 0.4 | 2.6 | 4.1 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 426.27 | 292.67 | 335.63 | 262.85 | 4.7 | 5.14 | 5.28
29/05/2020 14:30:00 | 0.5 | 1.8 | 4 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 383.09 | 258.02 | 305.41 | 263.94 | 4.31 | 4.77 | 4.68
29/05/2020 14:35:00 | 0.5 | 2.1 | 3.9 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 386.4 | 261.67 | 306.12 | 264.08 | 4.56 | 4.84 | 4.92
29/05/2020 14:40:00 | 0.6 | 1.3 | 3.7 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 418.64 | 280.08 | 329.59 | 263.44 | 3.69 | 4.04 | 4.19
29/05/2020 14:45:00 | 0.6 | 1.6 | 3.7 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 411.92 | 277.5 | 325.01 | 263.51 | 4.03 | 4.38 | 4.44
29/05/2020 14:50:00 | 0.6 | 2.6 | 4.3 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 373.26 | 241.42 | 295.62 | 264.41 | 5.12 | 5.7 | 5.66
29/05/2020 14:55:00 | 0.7 | 3.7 | 4.8 | 0.1 | 1.1 | 1.6 | 0.2 | 1.9 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 324.75 | 221.45 | 256.48 | 265.52 | 6.48 | 6.91 | 7
29/05/2020 15:00:00 | 0.4 | 1.8 | 4.2 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 409.71 | 276.51 | 323.84 | 264.39 | 4.76 | 5.13 | 5.28
29/05/2020 15:05:00 | 0.5 | 2.4 | 4.4 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 398.34 | 268.97 | 315.68 | 264.25 | 4.91 | 5.4 | 5.58
29/05/2020 15:10:00 | 1.1 | 3 | 4.8 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 2.1 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 357.58 | 228.52 | 282.1 | 265.26 | 5.68 | 6.31 | 6.48
29/05/2020 15:15:00 | 1 | 3.6 | 4.9 | 0.1 | 1.1 | 1.6 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 318.8 | 216.97 | 259.72 | 266.3 | 7.2 | 7.56 | 7.89
29/05/2020 15:20:00 | 0.8 | 3.7 | 4.7 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 315.07 | 215.06 | 248.66 | 265.85 | 5.73 | 6.3 | 6.31
29/05/2020 15:25:00 | 0.7 | 5.1 | 4.7 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 329.18 | 221.96 | 264.59 | 266.19 | 6.3 | 6.74 | 7.01
29/05/2020 15:30:00 | 0.8 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 334.78 | 221.41 | 266.97 | 266.09 | 6.29 | 6.73 | 6.95
29/05/2020 15:35:00 | 0.7 | 4.5 | 5.1 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 333.41 | 230.94 | 275.34 | 266.25 | 6.15 | 6.93 | 6.87
29/05/2020 15:40:00 | 0.6 | 2.8 | 4.3 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 340.66 | 231.66 | 273.74 | 266.31 | 4.72 | 5.07 | 5.4
29/05/2020 15:45:00 | 0.8 | 1.8 | 3.7 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 418.37 | 284.87 | 329.3 | 265.15 | 4.03 | 4.25 | 4.61
29/05/2020 15:50:00 | 0.4 | 2.8 | 4.2 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 360.02 | 240 | 287.36 | 265.58 | 5.61 | 5.76 | 6.02
29/05/2020 15:55:00 | 0.4 | 4.1 | 5.1 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 305.04 | 202.12 | 244.43 | 266.79 | 6.34 | 6.61 | 6.82
29/05/2020 16:00:00 | 0.2 | 3.9 | 5.2 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 331.47 | 226.11 | 265.07 | 267.53 | 6.32 | 6.56 | 6.68
29/05/2020 16:05:00 | 0.5 | 3.9 | 5.1 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 335.63 | 228.46 | 266.81 | 267.75 | 6.01 | 6.24 | 6.59
29/05/2020 16:10:00 | 0.4 | 4.4 | 4.7 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 337.63 | 231.76 | 270.69 | 267.79 | 6.3 | 6.8 | 6.76
29/05/2020 16:15:00 | 0.3 | 4.1 | 4.7 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 315.06 | 209.59 | 252.59 | 266.43 | 6.57 | 7.06 | 7.08
29/05/2020 16:20:00 | 0.5 | 4.1 | 4.8 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 355.7 | 240.01 | 282.57 | 265.58 | 6.49 | 6.94 | 7.14
29/05/2020 16:25:00 | 0.4 | 3.6 | 4.8 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 2 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 351.36 | 231.71 | 279.06 | 265.75 | 6.63 | 7 | 7.19
29/05/2020 16:30:00 | 0.4 | 4.4 | 5.2 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 332.56 | 232.6 | 262.59 | 265.77 | 6.5 | 7.26 | 6.97
29/05/2020 16:35:00 | 0.4 | 4.3 | 4.9 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 1.9 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 340.18 | 237.28 | 273.09 | 265.58 | 6.46 | 7.23 | 7.02
29/05/2020 16:40:00 | 0.5 | 5.1 | 5.8 | 0.2 | 1.5 | 1.9 | 0.2 | 2 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 321.55 | 223.01 | 259.18 | 267.58 | 7.29 | 8.1 | 7.8
29/05/2020 16:45:00 | 0.8 | 4.1 | 4.8 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 309.97 | 200.97 | 245 | 266.24 | 6.5 | 6.98 | 7
29/05/2020 16:50:00 | 0.7 | 6 | 5.8 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 332.5 | 220.98 | 254.53 | 264.79 | 7.66 | 8.21 | 8.28
29/05/2020 16:55:00 | 0.4 | 4.8 | 5.1 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 1.9 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 329.14 | 226.58 | 262.34 | 265.11 | 6.88 | 7.59 | 7.22
29/05/2020 17:00:00 | 0.6 | 4.9 | 5.4 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 328.37 | 224.42 | 264.32 | 265.79 | 7.33 | 8.11 | 8
29/05/2020 17:05:00 | 0.6 | 2 | 4.1 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 410.98 | 272.92 | 325.04 | 263.69 | 4.7 | 5.1 | 5.13
29/05/2020 17:10:00 | 0.4 | 3 | 4.2 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 405.39 | 272.79 | 322.2 | 264.91 | 5.12 | 5.49 | 5.48
29/05/2020 17:15:00 | 0.4 | 2.5 | 4.6 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 374.46 | 247.78 | 299.86 | 264.98 | 5.46 | 5.96 | 5.9
29/05/2020 17:20:00 | 0.5 | 4.3 | 5.4 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 0.2 | 2.4 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 301.74 | 210.44 | 243.33 | 266.76 | 7.43 | 8.14 | 7.79
29/05/2020 17:25:00 | 0.6 | 4.1 | 5.3 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 2.3 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 325.54 | 222.86 | 260.68 | 266.61 | 7.14 | 7.6 | 7.53
29/05/2020 17:30:00 | 0.4 | 4.2 | 5 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 2.3 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 329.5 | 224.6 | 262.8 | 266.62 | 6.7 | 7.33 | 6.99
29/05/2020 17:35:00 | 0.5 | 4.1 | 5.1 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 337.78 | 233.13 | 278.48 | 267.09 | 6.94 | 7.28 | 7.33
29/05/2020 17:40:00 | 0.5 | 4.4 | 4.9 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 2 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 342.5 | 234.36 | 274.67 | 266.88 | 6.84 | 7.3 | 7.27
29/05/2020 17:45:00 | 0.5 | 3.4 | 4.6 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 1.9 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 332.48 | 229.08 | 265.13 | 267.43 | 5.98 | 6.6 | 6.31
29/05/2020 17:50:00 | 0.2 | 3.6 | 4.9 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | 0.2 | 2.5 | 1.7 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 329.73 | 219.59 | 263.4 | 266.1 | 6.33 | 6.83 | 6.8
29/05/2020 17:55:00 | 0.7 | 5.3 | 4.7 | 0.2 | 1.4 | 1.9 | 0.2 | 2 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 336.99 | 232.89 | 267.95 | 266.29 | 7.59 | 7.76 | 7.56
29/05/2020 18:00:00 | 0.7 | 4.1 | 4.7 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 350.06 | 244.35 | 280.86 | 266.64 | 6.75 | 7.03 | 6.83
29/05/2020 18:05:00 | 0.4 | 3.7 | 4.7 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 346.67 | 240.28 | 276.56 | 266.12 | 6.39 | 6.58 | 6.22
29/05/2020 18:10:00 | 0.7 | 4.8 | 5.1 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 2.1 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 331.31 | 232.96 | 263.73 | 266.3 | 7.53 | 7.99 | 7.61
29/05/2020 18:15:00 | 0.5 | 4.6 | 5.2 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 2.2 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 311.87 | 218.83 | 248.58 | 266.7 | 7.21 | 7.7 | 7.56
29/05/2020 18:20:00 | 0.5 | 5.2 | 5.4 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 2.2 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 329.73 | 228.29 | 264.99 | 265.75 | 7.93 | 8.5 | 8.04
29/05/2020 18:25:00 | 0.4 | 4.3 | 5 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 325.54 | 223.9 | 258.64 | 264.82 | 6.75 | 7.13 | 6.99
29/05/2020 18:30:00 | 0.5 | 4.4 | 4.9 | 0.1 | 1.4 | 2.1 | 0 | 2.3 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 319.49 | 222.1 | 253.26 | 264.73 | 6.96 | 7.39 | 7.31
29/05/2020 18:35:00 | 0.7 | 5.5 | 5.3 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 2.2 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 329.63 | 231.23 | 262.36 | 265.34 | 7.89 | 8.19 | 7.91
29/05/2020 18:40:00 | 0.6 | 6.1 | 5.5 | 0.1 | 1.4 | 1.8 | 0.1 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 322.3 | 224.83 | 256.07 | 265.71 | 7.96 | 8.44 | 8.25
29/05/2020 18:45:00 | 0.7 | 5.6 | 5.2 | 0.2 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 336.86 | 231.66 | 268.98 | 264.98 | 7.62 | 8.03 | 7.82
29/05/2020 18:50:00 | 0.6 | 5.3 | 5.2 | 0.2 | 1.5 | 2 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 314.06 | 219.68 | 250.07 | 264.78 | 7.72 | 8.04 | 7.91
29/05/2020 18:55:00 | 1.1 | 5.3 | 5.1 | 0.2 | 1.2 | 1.6 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 332.24 | 233.43 | 267.08 | 265.21 | 7.68 | 7.82 | 7.35
29/05/2020 19:00:00 | 1.3 | 3.9 | 4 | 0.3 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 310.08 | 212.54 | 247.25 | 265.1 | 6.43 | 6.56 | 6.16
29/05/2020 19:05:00 | 1.2 | 5.4 | 5 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 318.42 | 217.4 | 245.36 | 265.25 | 8.06 | 7.97 | 7.74
29/05/2020 19:10:00 | 0.9 | 4.9 | 4.4 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 324.56 | 218.34 | 259.43 | 265.24 | 6.82 | 6.86 | 6.57
29/05/2020 19:15:00 | 1 | 5 | 4.6 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 333.94 | 227.09 | 265.53 | 265.22 | 7.09 | 7.16 | 6.84
29/05/2020 19:20:00 | 1.2 | 5.5 | 4.7 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 332.99 | 229.21 | 265.42 | 265.14 | 7.7 | 7.7 | 7.37
29/05/2020 19:25:00 | 1 | 5.8 | 4.9 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 332.42 | 227.75 | 262.68 | 265.25 | 7.84 | 7.82 | 7.52
29/05/2020 19:30:00 | 0.4 | 4 | 4.5 | 0.3 | 1.2 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 331.34 | 222.22 | 261.22 | 265.01 | 6.4 | 6.31 | 6.35
29/05/2020 19:35:00 | 0.8 | 4.2 | 4.4 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0 | 1.9 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 311.33 | 210.82 | 247.21 | 265.51 | 6.68 | 6.51 | 6.48
29/05/2020 19:40:00 | 1 | 4.7 | 4.5 | 0.3 | 1.1 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 314.24 | 214.56 | 251.43 | 265.59 | 7.04 | 7.07 | 6.77
29/05/2020 19:45:00 | 0.7 | 4.6 | 4.3 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 323.74 | 213.68 | 253.95 | 265.84 | 7.3 | 7.2 | 6.8
29/05/2020 19:50:00 | 0.6 | 4.5 | 4.6 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 343.2 | 236.08 | 273.5 | 265.23 | 6.87 | 6.86 | 6.85
29/05/2020 19:55:00 | 0.6 | 4 | 4.6 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 352.48 | 239.48 | 280.86 | 265.12 | 6.53 | 6.37 | 6.56
29/05/2020 20:00:00 | 0.2 | 2.6 | 3.7 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 427.26 | 287.96 | 333.57 | 263.42 | 4.69 | 4.88 | 4.75
29/05/2020 20:05:00 | 0.1 | 2.6 | 3.9 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 407.23 | 272.92 | 320.18 | 263.7 | 4.89 | 4.93 | 5.01
29/05/2020 20:10:00 | 0.7 | 4.4 | 4.6 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 338.91 | 234.18 | 270.99 | 265.49 | 6.81 | 6.79 | 6.64
29/05/2020 20:15:00 | 0.7 | 3.5 | 4.4 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 352.58 | 240.77 | 278.93 | 265.4 | 5.91 | 5.84 | 5.93
29/05/2020 20:20:00 | 0.3 | 2.4 | 3.5 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 459.01 | 313.22 | 363.53 | 263.83 | 4.2 | 4.36 | 4.47
29/05/2020 20:25:00 | 0.4 | 2.2 | 3.9 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 429.84 | 296.53 | 344.15 | 264.13 | 4.66 | 4.77 | 4.86
29/05/2020 20:30:00 | 0.4 | 2.4 | 3.8 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 434.48 | 298.93 | 343.6 | 264.22 | 4.53 | 4.6 | 4.73
29/05/2020 20:35:00 | 0.5 | 2.5 | 4.1 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 399.46 | 267.81 | 310.05 | 264.49 | 5 | 5.13 | 5.31
29/05/2020 20:40:00 | 0.8 | 4.1 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 340.78 | 235.97 | 274.11 | 266.25 | 6.53 | 6.82 | 6.63
29/05/2020 20:45:00 | 0.6 | 2.9 | 4.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 348.3 | 235.08 | 268.62 | 266.17 | 5.03 | 5.21 | 5.2
29/05/2020 20:50:00 | 0.6 | 3.9 | 4.2 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 375.31 | 259.52 | 298.4 | 266.27 | 6.11 | 6.21 | 5.99
29/05/2020 20:55:00 | 0.3 | 3.4 | 4.4 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 352.35 | 243.79 | 283.55 | 267.01 | 5.86 | 6.1 | 6.03
29/05/2020 21:00:00 | 0.6 | 3.3 | 4.2 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 378.88 | 261.04 | 302.58 | 266.64 | 6.05 | 6.14 | 6.12
29/05/2020 21:05:00 | 0.7 | 4.1 | 4.7 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 382.4 | 264.79 | 305.41 | 267.15 | 6.6 | 6.74 | 6.77
29/05/2020 21:10:00 | 0.8 | 4.4 | 4.7 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 358.74 | 252.76 | 293.03 | 268.8 | 6.61 | 6.85 | 6.96
29/05/2020 21:15:00 | 0.5 | 3.5 | 4.7 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 391.02 | 266.73 | 306.36 | 267.83 | 6.25 | 6.45 | 6.56
29/05/2020 21:20:00 | 0.5 | 2.8 | 3.8 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 418.93 | 286.29 | 336.2 | 266.31 | 5.24 | 5.28 | 5.47
29/05/2020 21:25:00 | 0.4 | 2.4 | 4.1 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 438.69 | 299.25 | 344.1 | 265.66 | 4.76 | 4.83 | 5.03
29/05/2020 21:30:00 | 0.4 | 1.9 | 3.6 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 452.8 | 310.4 | 361.28 | 265.6 | 4.67 | 4.82 | 4.91
29/05/2020 21:35:00 | 0.5 | 2.9 | 4.3 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 379.25 | 256.94 | 306.29 | 267.61 | 5.25 | 5.39 | 5.43
29/05/2020 21:40:00 | 1.3 | 6.4 | 4.9 | 0.2 | 1.5 | 1.9 | 0.3 | 2 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 293.98 | 194.24 | 238.47 | 269.58 | 8.76 | 8.8 | 8.47
29/05/2020 21:45:00 | 0.7 | 4.8 | 4.4 | 0.1 | 1 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 338.78 | 233.45 | 274.1 | 269.26 | 6.69 | 6.97 | 6.86
29/05/2020 21:50:00 | 0.7 | 4.6 | 4.3 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 319.1 | 224.17 | 258.6 | 269.66 | 6.51 | 6.86 | 6.69
29/05/2020 21:55:00 | 0.7 | 4.2 | 4.6 | 0.2 | 1.3 | 1.9 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 316.54 | 219.28 | 255.34 | 269.8 | 6.38 | 6.56 | 6.93
29/05/2020 22:00:00 | 0.7 | 4.2 | 4.6 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 308.74 | 207.4 | 238.94 | 268.99 | 6.46 | 6.73 | 6.81
29/05/2020 22:05:00 | 0.7 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 318.54 | 222.65 | 257.72 | 269.58 | 6.46 | 6.69 | 6.74
29/05/2020 22:10:00 | 0.8 | 4.1 | 4 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 337.84 | 234.64 | 270.87 | 269.2 | 5.97 | 6.17 | 5.98
29/05/2020 22:15:00 | 0.6 | 3.9 | 4.4 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 339.44 | 236.16 | 272.23 | 268.8 | 6.28 | 6.37 | 6.43
29/05/2020 22:20:00 | 1.3 | 4.3 | 4.5 | 0.3 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 304.22 | 213.29 | 245.08 | 269.31 | 6.57 | 6.89 | 6.62
29/05/2020 22:25:00 | 0.7 | 4 | 4.5 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 335.38 | 234.02 | 271.51 | 267.87 | 6.13 | 6.28 | 6.24
29/05/2020 22:30:00 | 1 | 3.7 | 4.5 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 348.5 | 234.82 | 279.35 | 267.65 | 6.06 | 5.93 | 6.17
29/05/2020 22:35:00 | 0.5 | 3.3 | 4.3 | 0.3 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 361.5 | 250.78 | 290.13 | 267.6 | 5.56 | 5.63 | 5.82
29/05/2020 22:40:00 | 0.6 | 4.2 | 4.4 | 0.1 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 364.58 | 257.94 | 293.26 | 266.89 | 6.46 | 6.53 | 6.65
29/05/2020 22:45:00 | 0.3 | 1.5 | 3.4 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 439.98 | 302.01 | 350.45 | 264.71 | 3.76 | 4 | 4.01
29/05/2020 22:50:00 | 0.3 | 2.2 | 4.3 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 391.36 | 261.54 | 308.78 | 263.35 | 4.78 | 4.96 | 5.14
29/05/2020 22:55:00 | 0.6 | 4 | 4.4 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 352.61 | 242.32 | 277.79 | 264.84 | 6.22 | 6.41 | 6.55
29/05/2020 23:00:00 | 0.6 | 4.2 | 4.6 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 336.46 | 232.67 | 270.55 | 265.57 | 6.53 | 6.94 | 7.08
29/05/2020 23:05:00 | 0.3 | 2.2 | 4 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 424.88 | 293.48 | 336.99 | 263.31 | 4.53 | 4.72 | 4.9
29/05/2020 23:10:00 | 0.3 | 1.8 | 3.8 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 430.46 | 294.61 | 338.23 | 263.05 | 4.33 | 4.5 | 4.53
29/05/2020 23:15:00 | 0.4 | 1.6 | 4 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 407.12 | 272.22 | 324.06 | 263.59 | 4.33 | 4.44 | 4.63
29/05/2020 23:20:00 | 0.5 | 3.5 | 4.3 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 361.6 | 252.64 | 288.61 | 264.76 | 5.6 | 5.81 | 5.69
29/05/2020 23:25:00 | 0.5 | 2.9 | 4 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 374.77 | 259.25 | 297.9 | 265.06 | 5.33 | 5.41 | 5.48
29/05/2020 23:30:00 | 0.6 | 3.5 | 4.4 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 374.29 | 261.38 | 296.51 | 264.63 | 6.16 | 6.39 | 6.24
29/05/2020 23:35:00 | 0.6 | 3.4 | 4.3 | 0.2 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 363.78 | 249.64 | 290.94 | 265.56 | 5.97 | 6.32 | 6.1
29/05/2020 23:40:00 | 0.2 | 2.2 | 3.9 | 0.2 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 430.43 | 301.48 | 342.56 | 264.26 | 4.96 | 5.28 | 5.26
29/05/2020 23:45:00 | 0.1 | 2 | 3.8 | 0.2 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 437.63 | 300.63 | 347.59 | 264.56 | 4.76 | 4.96 | 5.1
29/05/2020 23:50:00 | 0.2 | 1.7 | 3.7 | 0.2 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 385.89 | 259.05 | 309.27 | 265.27 | 4.47 | 4.57 | 4.52
29/05/2020 23:55:00 | 0.2 | 0.9 | 3.4 | 0.2 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 429.89 | 295.97 | 341.92 | 265.34 | 4.13 | 4.14 | 4.2
30/05/2020 0:00:00 | 0.2 | 2.1 | 4 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 430.64 | 295.77 | 343.08 | 265.65 | 4.7 | 4.86 | 4.83
30/05/2020 0:05:00 | 0.2 | 2 | 4.4 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 434.9 | 294.03 | 339.49 | 265.4 | 4.85 | 5.01 | 5.08
30/05/2020 0:10:00 | 0.5 | 2.5 | 4.3 | 0.1 | 1.7 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 421.26 | 292.63 | 330.46 | 265.52 | 5.23 | 5.37 | 5.46
30/05/2020 0:15:00 | 0.2 | 3.2 | 4.6 | 0.1 | 1.8 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 345.09 | 240.24 | 274.8 | 267.87 | 6.34 | 6.23 | 6.48
30/05/2020 0:20:00 | 0.3 | 3.4 | 4.6 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 0 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 367.9 | 255.36 | 302.3 | 266.4 | 6 | 6.01 | 6.1
30/05/2020 0:25:00 | 0.4 | 2.6 | 4 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 363.15 | 252.23 | 290.79 | 266.8 | 5.34 | 5.35 | 5.38
30/05/2020 0:30:00 | 0.4 | 3.3 | 4.9 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 348.43 | 240.79 | 277.83 | 265.59 | 6.13 | 6.18 | 6.5
30/05/2020 0:35:00 | 0.3 | 2.4 | 4.7 | 0.2 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 363.07 | 248.95 | 284 | 265.37 | 5.43 | 5.51 | 5.89
30/05/2020 0:40:00 | 0.4 | 4.2 | 4.6 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 357.1 | 246 | 284.32 | 265.33 | 6.2 | 6.47 | 6.5
30/05/2020 0:45:00 | 0.6 | 3.2 | 4.6 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 346.21 | 233.54 | 274.24 | 264.6 | 5.72 | 5.82 | 6.1
30/05/2020 0:50:00 | 0.2 | 2.3 | 4.2 | 0.2 | 1.6 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 344.59 | 230.72 | 271.76 | 264.37 | 5.16 | 5.18 | 5.26
30/05/2020 0:55:00 | 0.7 | 3.3 | 4.9 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 1.9 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 325.12 | 222.01 | 258.92 | 264.77 | 6.26 | 6.47 | 6.63
30/05/2020 1:00:00 | 0.3 | 2.4 | 4.2 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 363.78 | 245.09 | 285.53 | 264.23 | 4.99 | 5.12 | 5.03
30/05/2020 1:05:00 | 0.4 | 3.9 | 5 | 0.1 | 1.8 | 2 | 0.3 | 2.3 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 284.06 | 188.08 | 226.75 | 264.47 | 7.25 | 7.25 | 7.45
30/05/2020 1:10:00 | 0.3 | 2.8 | 3.9 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 345.68 | 236.49 | 273.59 | 264.47 | 5.56 | 5.5 | 5.63
30/05/2020 1:15:00 | 0.3 | 2 | 3.7 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.3 | 1.7 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 351.98 | 236.01 | 279.07 | 264.13 | 4.43 | 4.56 | 4.56
30/05/2020 1:20:00 | 0.6 | 3.4 | 4.4 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 2 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 362.58 | 252.33 | 286.41 | 263.66 | 5.69 | 5.81 | 5.89
30/05/2020 1:25:00 | 0.3 | 3.8 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 372.02 | 257.04 | 292.98 | 263.4 | 6.15 | 6.17 | 6.26
30/05/2020 1:30:00 | 0.6 | 3.7 | 4.6 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 359.44 | 248.41 | 283.76 | 263.95 | 6.48 | 6.26 | 6.53
30/05/2020 1:35:00 | 0.3 | 2.4 | 4.4 | 0.1 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 358.35 | 246 | 283.54 | 263.43 | 5.46 | 5.35 | 5.74
30/05/2020 1:40:00 | 0.1 | 2.9 | 4.3 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 364.14 | 248.54 | 286.76 | 263.87 | 5.46 | 5.57 | 5.85
30/05/2020 1:45:00 | 0.4 | 3 | 4.3 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 358.58 | 245.22 | 284.11 | 264.07 | 5.39 | 5.42 | 5.65
30/05/2020 1:50:00 | 0.5 | 4.1 | 4.8 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 359.76 | 249.81 | 287.1 | 264.04 | 6.21 | 6.36 | 6.5
30/05/2020 1:55:00 | 0.3 | 3.6 | 4.6 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 343.25 | 237.93 | 270.24 | 264.92 | 6.36 | 6.33 | 6.64
30/05/2020 2:00:00 | 0.3 | 4 | 4.7 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 352.14 | 234.5 | 270.92 | 264.59 | 6.5 | 6.72 | 6.91
30/05/2020 2:05:00 | 0.5 | 4.2 | 5 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 332.29 | 231.45 | 265.94 | 265.9 | 6.65 | 6.78 | 6.86
30/05/2020 2:10:00 | 0.5 | 2.7 | 4 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 345.95 | 238.74 | 275.04 | 265.91 | 5.02 | 5.16 | 5.29
30/05/2020 2:15:00 | 0.2 | 3 | 4.5 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 354.94 | 246.47 | 285.56 | 265.71 | 5.65 | 5.59 | 5.93
30/05/2020 2:20:00 | 0.3 | 3.8 | 4.6 | 0 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 1.8 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 354.02 | 244.31 | 280.44 | 265.59 | 6.2 | 6.23 | 6.51
30/05/2020 2:25:00 | 0.1 | 3 | 4.5 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 1.6 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 353.94 | 250.81 | 289.94 | 265.31 | 5.79 | 5.86 | 6
30/05/2020 2:30:00 | 0.6 | 4.4 | 4.7 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 347.44 | 241.24 | 286.6 | 265.72 | 6.68 | 6.88 | 7.23
30/05/2020 2:35:00 | 0.3 | 3.2 | 4.3 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 342.75 | 243.29 | 273.18 | 265.16 | 5.96 | 5.96 | 6.27
30/05/2020 2:40:00 | 0.3 | 0.8 | 3.9 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 428.48 | 288.11 | 335.3 | 263.62 | 3.85 | 3.86 | 4.13
30/05/2020 2:45:00 | 0.5 | 1.4 | 3.6 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 406.53 | 276.82 | 320.96 | 263.59 | 4.1 | 4.13 | 4.28
30/05/2020 2:50:00 | 0.4 | 2 | 4 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 415.2 | 283.44 | 323.35 | 263.22 | 4.68 | 4.89 | 4.96
30/05/2020 2:55:00 | 0.6 | 2.2 | 4.4 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 412.96 | 283.47 | 335.19 | 263.69 | 4.83 | 4.98 | 5.06
30/05/2020 3:00:00 | 0.3 | 2.4 | 4.5 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 352.1 | 233.06 | 279.31 | 264.1 | 5.55 | 5.76 | 5.72
30/05/2020 3:05:00 | 0.7 | 4 | 5.3 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 2.1 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 315.87 | 218.24 | 251.3 | 264.98 | 6.91 | 6.84 | 6.88
30/05/2020 3:10:00 | 0.6 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 0.3 | 2.1 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 322.34 | 223.88 | 255.85 | 264.46 | 7.62 | 7.87 | 7.79
30/05/2020 3:15:00 | 0.7 | 3.9 | 4.7 | 0.1 | 2.1 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 307.95 | 220 | 236.92 | 265.14 | 6.96 | 7.12 | 6.96
30/05/2020 3:20:00 | 0.5 | 4.4 | 4.9 | 0.1 | 1.9 | 1.3 | 0.3 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 342.86 | 234.29 | 267.72 | 263.8 | 6.42 | 6.7 | 6.63
30/05/2020 3:25:00 | 0.7 | 4.4 | 4.8 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 2 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 341.95 | 235.1 | 270.96 | 264.25 | 6.82 | 7.15 | 7.06
30/05/2020 3:30:00 | 0.4 | 3 | 4.3 | 0.2 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 333.98 | 227.49 | 265 | 264.2 | 5.62 | 5.92 | 5.93
30/05/2020 3:35:00 | 0.5 | 3 | 4.6 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 315.2 | 210 | 247.55 | 262.55 | 5.9 | 6.1 | 6.04
30/05/2020 3:40:00 | 0.4 | 3.5 | 5.1 | 0.2 | 1.8 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 337.28 | 229.67 | 264.02 | 261.71 | 6.24 | 6.5 | 6.5
30/05/2020 3:45:00 | 0.5 | 3.5 | 4.8 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 320.51 | 220.76 | 255.25 | 262.42 | 6.26 | 6.58 | 6.5
30/05/2020 3:50:00 | 1.1 | 5.1 | 5.2 | 0 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 318.29 | 219.92 | 253.39 | 262.22 | 7.6 | 7.96 | 7.83
30/05/2020 3:55:00 | 0.1 | 1.9 | 4.2 | 0 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 421.41 | 272.02 | 319.19 | 259.96 | 5.08 | 5.13 | 5.42
30/05/2020 4:00:00 | 0.4 | 1.9 | 4.1 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 403.1 | 265.94 | 311.98 | 259.85 | 4.86 | 4.91 | 5.1
30/05/2020 4:05:00 | 0.3 | 1.9 | 4.2 | 0 | 1.4 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 395.73 | 260.68 | 299.14 | 260.15 | 4.4 | 4.57 | 4.6
30/05/2020 4:10:00 | 0.3 | 3.5 | 4.9 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 1.9 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 304.91 | 206.5 | 240.72 | 262.34 | 6.44 | 6.8 | 6.67
30/05/2020 4:15:00 | 0.3 | 1.6 | 4 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 394.18 | 260.13 | 307.38 | 260.29 | 4.57 | 4.77 | 4.93
30/05/2020 4:20:00 | 0.2 | 3.1 | 4.7 | 0 | 1.8 | 1.3 | 0.2 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 345.94 | 221.13 | 265.06 | 260.68 | 6.28 | 6.57 | 6.58
30/05/2020 4:25:00 | 0.2 | 3.6 | 5.1 | 0.1 | 1.9 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 337.3 | 223.74 | 263.83 | 260.53 | 6.4 | 6.73 | 6.66
30/05/2020 4:30:00 | 0.8 | 4.2 | 4.8 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 328.5 | 224.64 | 256.96 | 260.89 | 6.98 | 7.14 | 6.83
30/05/2020 4:35:00 | 0.5 | 3.6 | 4.3 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 341.78 | 231.25 | 270.58 | 260.68 | 6.51 | 6.56 | 6.49
30/05/2020 4:40:00 | 0.4 | 3.7 | 4.7 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 342.27 | 229.23 | 266.51 | 260.33 | 6.29 | 6.37 | 6.33
30/05/2020 4:45:00 | 0.3 | 2 | 4.2 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 406.64 | 272.05 | 316.8 | 259.76 | 4.95 | 5.08 | 5.21
30/05/2020 4:50:00 | 0.3 | 2.4 | 4.4 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 377.04 | 247.35 | 291.65 | 259.44 | 5.34 | 5.52 | 5.39
30/05/2020 4:55:00 | 0.6 | 3.3 | 4.5 | 0 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 326.83 | 223.18 | 261.16 | 260.82 | 6.13 | 6.22 | 5.98
30/05/2020 5:00:00 | 0.7 | 2.9 | 4.4 | 0 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 335.18 | 225.16 | 264.67 | 260.74 | 5.66 | 5.7 | 5.6
30/05/2020 5:05:00 | 0.5 | 1.8 | 3.8 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 408.83 | 269.4 | 320.27 | 259.62 | 4.46 | 4.61 | 4.7
30/05/2020 5:10:00 | 0.3 | 2.1 | 4.2 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 364.02 | 238.58 | 282.98 | 259.65 | 4.98 | 5.1 | 5.12
30/05/2020 5:15:00 | 0.1 | 2.8 | 4.4 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 1.9 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 327.94 | 223.79 | 260.16 | 262.46 | 5.65 | 5.8 | 5.6
30/05/2020 5:20:00 | 0.3 | 3.1 | 4.4 | 0.2 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 323.84 | 224.28 | 263.43 | 263.05 | 5.86 | 5.85 | 5.71
30/05/2020 5:25:00 | 0.3 | 2.8 | 4.1 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 328.86 | 223.34 | 258.2 | 262.81 | 5.63 | 5.66 | 5.5
30/05/2020 5:30:00 | 0.5 | 3.5 | 4.4 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 1.9 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 336.45 | 227.35 | 266.46 | 262.84 | 6.2 | 6.16 | 6
30/05/2020 5:35:00 | 0.4 | 3.1 | 4.4 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 326.82 | 216.74 | 256.41 | 263.14 | 6.18 | 6.06 | 6.1
30/05/2020 5:40:00 | 0.5 | 3.3 | 3.8 | 0 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 321.38 | 219.9 | 253.26 | 263.17 | 6.18 | 6.13 | 5.96
30/05/2020 5:45:00 | 0.5 | 4.2 | 4.6 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 1.9 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 298.85 | 202.79 | 234.96 | 264.68 | 6.65 | 6.87 | 6.94
30/05/2020 5:50:00 | 0.3 | 4.2 | 4.3 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0.3 | 1.9 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 299.73 | 206.26 | 237.79 | 264.83 | 6.37 | 6.63 | 6.7
30/05/2020 5:55:00 | 0.4 | 7.1 | 5.8 | 0.3 | 2.4 | 3 | 0.2 | 3 | 2.4 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 211.58 | 135.5 | 166.76 | 266.4 | 9.66 | 10.23 | 10.29
30/05/2020 6:00:00 | 0.5 | 4.6 | 4.8 | 0.1 | 1.7 | 2.1 | 0.2 | 2.4 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 283.68 | 191.82 | 219 | 265.99 | 7.41 | 7.53 | 7.8
30/05/2020 6:05:00 | 0.7 | 4 | 4.3 | 0.2 | 1.9 | 1.7 | 0.1 | 2.5 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 284.8 | 196.36 | 228.61 | 265.83 | 6.6 | 6.81 | 6.88
30/05/2020 6:10:00 | 0.4 | 4.8 | 5 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 0.3 | 2 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 323.52 | 221.18 | 257.29 | 264.41 | 7.2 | 7.63 | 7.49
30/05/2020 6:15:00 | 0.7 | 4.7 | 4.5 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 2 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 316.03 | 216.72 | 245.69 | 264.82 | 6.86 | 7.28 | 7.05
30/05/2020 6:20:00 | 0.7 | 4.1 | 4.7 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 0.3 | 2.3 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 327.6 | 215.14 | 249.88 | 264.65 | 6.64 | 6.89 | 6.83
30/05/2020 6:25:00 | 0.7 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 310.67 | 210.56 | 246.18 | 264.3 | 7.05 | 7.24 | 7.21
30/05/2020 6:30:00 | 0.4 | 3.8 | 5 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 2.2 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 305.87 | 212.41 | 253.79 | 264.28 | 6.53 | 6.7 | 6.53
30/05/2020 6:35:00 | 0.2 | 4.3 | 4.8 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 2.2 | 1.6 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 323.7 | 220.26 | 264.83 | 263.19 | 6.95 | 7.15 | 6.93
30/05/2020 6:40:00 | 0.1 | 3.8 | 4.8 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 2.1 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 312.93 | 215.02 | 253.83 | 263.04 | 6.56 | 6.87 | 6.73
30/05/2020 6:45:00 | 0.7 | 4.2 | 4.7 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | 0.2 | 2.5 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 320.24 | 216.17 | 252.55 | 263.55 | 7.03 | 7.5 | 7.09
30/05/2020 6:50:00 | 0.7 | 3.6 | 4.7 | 0.3 | 1.2 | 1.8 | 0.3 | 2.5 | 1.9 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 295.12 | 202.06 | 236.77 | 263.76 | 6.56 | 6.82 | 6.9
30/05/2020 6:55:00 | 0.4 | 3.6 | 4.7 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 2.3 | 1.9 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 335.66 | 221.17 | 261.73 | 262.84 | 6.1 | 6.38 | 6.48
30/05/2020 7:00:00 | 0.3 | 3.7 | 4.4 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.2 | 2 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 321.06 | 214.39 | 250.7 | 262.67 | 6.13 | 6.67 | 6.36
30/05/2020 7:05:00 | 0.9 | 4.5 | 5.4 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 0.3 | 2.2 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 311.31 | 211.74 | 244.52 | 261.83 | 7.32 | 7.74 | 7.66
30/05/2020 7:10:00 | 0.3 | 3.2 | 5.2 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | 0.4 | 2.7 | 2.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 337.98 | 225.28 | 254.69 | 261.58 | 6.22 | 6.86 | 6.75
30/05/2020 7:15:00 | 0.3 | 3.4 | 5.1 | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 1.7 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 312.14 | 213.91 | 244.08 | 262.07 | 5.8 | 6.2 | 6.2
30/05/2020 7:20:00 | 0.5 | 4.3 | 4.8 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 2 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 307.73 | 215.63 | 242.99 | 261.31 | 6.96 | 7.13 | 7.3
30/05/2020 7:25:00 | 0.4 | 4.3 | 5 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 0.3 | 1.9 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 312.62 | 209.44 | 245 | 260.69 | 7.04 | 7.57 | 7.43
30/05/2020 7:30:00 | 0.5 | 4.6 | 5.4 | 0 | 2.1 | 1.7 | 0.2 | 2 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 313.12 | 209.68 | 233.11 | 260.01 | 6.71 | 7.3 | 7.36
30/05/2020 7:35:00 | 0.7 | 1.8 | 4.1 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 417.95 | 274.23 | 315.44 | 258.79 | 4.54 | 4.8 | 4.98
30/05/2020 7:40:00 | 0.4 | 3.1 | 4.6 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 0.3 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 354.26 | 228.7 | 288.92 | 258.96 | 5.84 | 6.27 | 6.37
30/05/2020 7:45:00 | 0.4 | 2.4 | 4.2 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 373.86 | 239.3 | 281.66 | 259.14 | 5 | 5.24 | 5.49
30/05/2020 7:50:00 | 0.4 | 2.1 | 3.8 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 436.9 | 292.27 | 340.91 | 259.74 | 4.56 | 4.69 | 4.71
30/05/2020 7:55:00 | 0.2 | 1.9 | 3.8 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 431.02 | 291.69 | 333.69 | 259.44 | 4.37 | 4.63 | 4.64
30/05/2020 8:00:00 | 0.2 | 2.3 | 4 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 421.25 | 281.2 | 330.7 | 259.97 | 4.38 | 4.58 | 4.67
30/05/2020 8:05:00 | 0.3 | 2.6 | 4.1 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 439.01 | 298.81 | 342.6 | 260.25 | 5.02 | 5.36 | 5.28
30/05/2020 8:10:00 | 0.4 | 2.3 | 4.2 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 395.81 | 262.86 | 307.42 | 261.13 | 5.01 | 5.5 | 5.23
30/05/2020 8:15:00 | 0.7 | 4.1 | 5 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 341.49 | 240.18 | 271.26 | 262.34 | 6.56 | 6.95 | 6.64
30/05/2020 8:20:00 | 0.5 | 3.1 | 4.4 | 0.3 | 1.9 | 1.3 | 0.4 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 341.89 | 236.28 | 266.66 | 262.3 | 5.75 | 6.17 | 5.8
30/05/2020 8:25:00 | 0.3 | 3.3 | 4.7 | 0.3 | 1.9 | 1.3 | 0.4 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 346.06 | 238.57 | 270.6 | 262.13 | 5.62 | 6.09 | 5.78
30/05/2020 8:30:00 | 0.4 | 3.3 | 4.3 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 330.34 | 227.84 | 266.48 | 261.92 | 5.6 | 5.95 | 5.61
30/05/2020 8:35:00 | 0.3 | 2.8 | 4.3 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 345.46 | 240.77 | 271.44 | 261.61 | 5.5 | 5.68 | 5.75
30/05/2020 8:40:00 | 0.3 | 3.3 | 4.6 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 313.66 | 213.09 | 245.08 | 263.01 | 5.9 | 6.46 | 6.09
30/05/2020 8:45:00 | 0.3 | 3.5 | 4.4 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 330.06 | 223.49 | 258.81 | 262.01 | 5.98 | 6.06 | 6.21
30/05/2020 8:50:00 | 0.4 | 3.4 | 4.5 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 345.49 | 239.99 | 278.12 | 261.84 | 5.93 | 6.04 | 6.09
30/05/2020 8:55:00 | 0.6 | 3.8 | 4.5 | 0 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 2 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 336.7 | 236.03 | 271.68 | 261.36 | 6.13 | 6.5 | 6.48
30/05/2020 9:00:00 | 0.7 | 4.3 | 5.2 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 1.9 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 365.49 | 251.12 | 282.84 | 261.54 | 6.31 | 6.68 | 6.55
30/05/2020 9:05:00 | 0.3 | 1.7 | 3.7 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 436.62 | 287.09 | 331.63 | 259.61 | 4.05 | 4.23 | 4.4
30/05/2020 9:10:00 | 0.4 | 2.4 | 4.2 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 413.73 | 276.59 | 318.38 | 259.82 | 4.6 | 4.84 | 4.8
30/05/2020 9:15:00 | 0.4 | 2.9 | 3.8 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 420.38 | 288.76 | 336.03 | 260.43 | 4.94 | 5.34 | 5.26
30/05/2020 9:20:00 | 0.5 | 2.8 | 4.5 | 0.2 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 386.14 | 255.07 | 302.46 | 259.66 | 5.23 | 5.66 | 5.56
30/05/2020 9:25:00 | 0.7 | 3.4 | 4.5 | 0.2 | 1.9 | 1.3 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 341.62 | 232.76 | 268.44 | 260.6 | 6.04 | 6.5 | 6.1
30/05/2020 9:30:00 | 0.6 | 3.9 | 4.6 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 1.8 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 339.49 | 226.89 | 263.82 | 260.71 | 6.1 | 6.41 | 6.2
30/05/2020 9:35:00 | 0.7 | 5 | 5.1 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 338 | 232.57 | 264.14 | 260.77 | 7.06 | 7.36 | 7.07
30/05/2020 9:40:00 | 0.5 | 3.7 | 4.9 | 0.2 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 346.45 | 234.52 | 269.42 | 259.75 | 6.26 | 6.72 | 6.43
30/05/2020 9:45:00 | 0.8 | 4.2 | 4.7 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 1.9 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 336.08 | 232.22 | 274.35 | 260.25 | 6.73 | 7.17 | 6.93
30/05/2020 9:50:00 | 0.4 | 4 | 4.6 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 326.69 | 220.78 | 261.07 | 260.71 | 6.44 | 6.5 | 6.63
30/05/2020 9:55:00 | 0.7 | 4 | 4.7 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 316.85 | 216.03 | 246.96 | 260.71 | 6.64 | 6.68 | 6.65
30/05/2020 10:00:00 | 0.7 | 3.4 | 4.2 | 0.1 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 304.7 | 204.52 | 237.3 | 260.48 | 6.43 | 6.76 | 6.55
30/05/2020 10:05:00 | 0.9 | 4.5 | 4.6 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 337.87 | 233.4 | 262.3 | 259.85 | 6.74 | 7.02 | 6.91
30/05/2020 10:10:00 | 0.7 | 4.1 | 4.9 | 0 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 319.68 | 229.96 | 248.8 | 261.09 | 6.27 | 6.51 | 6.56
30/05/2020 10:15:00 | 0.7 | 4.4 | 4.9 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 352.45 | 243.73 | 275 | 260.45 | 6.85 | 6.91 | 7.06
30/05/2020 10:20:00 | 1.1 | 4.1 | 4.4 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 1.9 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 319.36 | 218.27 | 250.93 | 261.11 | 6.71 | 7.1 | 6.78
30/05/2020 10:25:00 | 0.6 | 1.9 | 3.5 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 405.58 | 270.17 | 316.42 | 259.97 | 4.33 | 4.58 | 4.54
30/05/2020 10:30:00 | 1.1 | 2.2 | 3.6 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 414.61 | 280.21 | 322.48 | 259.6 | 4.45 | 4.7 | 4.73
30/05/2020 10:35:00 | 0.5 | 3.3 | 3.9 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 441.09 | 299.77 | 343.61 | 259.2 | 5.11 | 5.3 | 5.37
30/05/2020 10:40:00 | 0.8 | 3.4 | 4.2 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 428.72 | 290.49 | 334.67 | 259.12 | 5.49 | 5.8 | 5.66
30/05/2020 10:45:00 | 0.4 | 4 | 4.4 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 398.86 | 263.42 | 310.96 | 259.08 | 6.23 | 6.58 | 6.43
30/05/2020 10:50:00 | 0.5 | 3.1 | 4.2 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 402.5 | 267.25 | 310.97 | 259.36 | 5.32 | 5.67 | 5.57
30/05/2020 10:55:00 | 0.9 | 4.6 | 4.9 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 363.74 | 249 | 285.31 | 260.28 | 6.24 | 6.32 | 6.36
30/05/2020 11:00:00 | 0.9 | 5.6 | 5.2 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 360.03 | 242.52 | 270.97 | 260.63 | 7.47 | 7.79 | 7.65
30/05/2020 11:05:00 | 1.3 | 5.3 | 5 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 365.25 | 244.92 | 279.85 | 260.23 | 7.4 | 7.56 | 7.26
30/05/2020 11:10:00 | 0.8 | 3.7 | 4.5 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 339.33 | 234.6 | 275.95 | 260.16 | 6.43 | 6.77 | 6.42
30/05/2020 11:15:00 | 0.8 | 3.9 | 4.8 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 340.99 | 235.02 | 274.51 | 260.78 | 6.5 | 6.82 | 6.62
30/05/2020 11:20:00 | 1.1 | 4.3 | 4.9 | 0.2 | 1.8 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 341.58 | 234.86 | 264.07 | 261.02 | 6.41 | 6.69 | 6.4
30/05/2020 11:25:00 | 1 | 4.5 | 5 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 353.73 | 243.07 | 273.43 | 260.47 | 6.86 | 7 | 6.83
30/05/2020 11:30:00 | 0.8 | 4.2 | 5.2 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 337.28 | 226.96 | 252.67 | 260.33 | 6.65 | 6.82 | 6.68
30/05/2020 11:35:00 | 0.6 | 3.4 | 4.4 | 0.3 | 1.4 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 321.39 | 216.26 | 248.82 | 261.22 | 5.76 | 5.95 | 6
30/05/2020 11:40:00 | 0.7 | 4.2 | 4.5 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 357.66 | 237.7 | 271.85 | 260.63 | 6.37 | 6.43 | 6.53
30/05/2020 11:45:00 | 0.4 | 2.3 | 3.8 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 424.7 | 287.68 | 331.21 | 259.01 | 4.44 | 4.52 | 4.63
30/05/2020 11:50:00 | 0.4 | 2.7 | 3.9 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 433.42 | 293.03 | 336.21 | 258.69 | 4.71 | 4.8 | 4.91
30/05/2020 11:55:00 | 0.4 | 2 | 4 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 450.37 | 302.06 | 349.18 | 258.89 | 4.52 | 4.56 | 4.69
30/05/2020 12:00:00 | 0.6 | 1.9 | 3.8 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 414.72 | 276.93 | 322.63 | 259.08 | 4.36 | 4.45 | 4.49
30/05/2020 12:05:00 | 0.3 | 1.8 | 3.5 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 399.95 | 266.89 | 308.96 | 258.37 | 4.06 | 4.13 | 4.27
30/05/2020 12:10:00 | 0.4 | 2.2 | 3.8 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 421.47 | 288.53 | 329.59 | 258.94 | 4.27 | 4.62 | 4.54
30/05/2020 12:15:00 | 0.7 | 4.4 | 5.1 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 374.37 | 250.47 | 281.72 | 259.33 | 6.74 | 6.93 | 6.76
30/05/2020 12:20:00 | 0.7 | 3.6 | 4.7 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 348.98 | 238 | 274.13 | 261.03 | 5.96 | 6 | 6.23
30/05/2020 12:25:00 | 0.7 | 4.2 | 4.5 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 362.38 | 250.26 | 286.05 | 260.69 | 6.26 | 6.48 | 6.25
30/05/2020 12:30:00 | 0.6 | 4.5 | 4.6 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 369.3 | 243.66 | 282.48 | 260.64 | 6.8 | 6.8 | 6.69
30/05/2020 12:35:00 | 0.9 | 5.2 | 5 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 353.86 | 239.54 | 277.48 | 260.46 | 7.34 | 7.41 | 7.36
30/05/2020 12:40:00 | 0.8 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 348.14 | 239.54 | 274.12 | 260.49 | 6.8 | 6.93 | 6.74
30/05/2020 12:45:00 | 0.7 | 4.1 | 4.5 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 347.63 | 236.2 | 273.35 | 260.64 | 6.54 | 6.59 | 6.86
30/05/2020 12:50:00 | 0.8 | 3.6 | 4.6 | 0 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 354.54 | 243.25 | 276.22 | 260.32 | 6.2 | 6.26 | 6.44
30/05/2020 12:55:00 | 0.2 | 3.5 | 4.6 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 352.11 | 236.5 | 274.45 | 260.44 | 5.67 | 5.8 | 5.91
30/05/2020 13:00:00 | 0.5 | 2.5 | 4 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 314.08 | 209.66 | 243.94 | 261.62 | 4.9 | 5.17 | 4.93
30/05/2020 13:05:00 | 0.4 | 2.4 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 407.23 | 269.32 | 316.93 | 259.51 | 4.9 | 5.11 | 5.07
30/05/2020 13:10:00 | 0.3 | 2.4 | 4 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 414.59 | 271.94 | 316.57 | 260.04 | 4.96 | 5.09 | 5.19
30/05/2020 13:15:00 | 0.4 | 2.7 | 3.8 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 423.2 | 278.09 | 328.94 | 259.93 | 4.68 | 4.91 | 4.78
30/05/2020 13:20:00 | 0.2 | 2 | 4.1 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 399.1 | 264.66 | 306.01 | 260.39 | 4.78 | 5 | 4.95
30/05/2020 13:25:00 | 0.5 | 1.9 | 4.3 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 374.58 | 237.12 | 286.93 | 260.96 | 4.7 | 4.9 | 5.06
30/05/2020 13:30:00 | 0.4 | 3 | 4.6 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 349.62 | 234.49 | 275.02 | 261.45 | 5.74 | 5.82 | 5.88
30/05/2020 13:35:00 | 0.6 | 3.6 | 4.4 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 353.66 | 228.07 | 267.97 | 261.58 | 5.85 | 5.81 | 6.14
30/05/2020 13:40:00 | 0.9 | 4.1 | 4.8 | 0 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 324.91 | 216.11 | 255.58 | 262.35 | 6.81 | 6.95 | 6.86
30/05/2020 13:45:00 | 0.8 | 4.2 | 5.1 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 314.32 | 213.22 | 249.6 | 263.32 | 7.15 | 7.19 | 7.26
30/05/2020 13:50:00 | 0.7 | 4.2 | 4.9 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 314.75 | 210.39 | 247.13 | 263.37 | 6.99 | 7.11 | 7.23
30/05/2020 13:55:00 | 1.4 | 3.8 | 4.8 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 2 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 278.13 | 190.33 | 221.91 | 264.7 | 7.18 | 7.27 | 7.2
30/05/2020 14:00:00 | 0.9 | 4.7 | 5.3 | 0.1 | 2 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 282.13 | 191.36 | 224.36 | 265.08 | 7.76 | 7.8 | 7.82
30/05/2020 14:05:00 | 0.9 | 3.6 | 4.5 | 0.3 | 1.7 | 1.3 | 0.4 | 2.4 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 288.43 | 197.59 | 227.31 | 265.04 | 6.35 | 6.65 | 6.46
30/05/2020 14:10:00 | 0.5 | 3.1 | 4.2 | 0.2 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 314.42 | 212.28 | 248.16 | 264.46 | 5.73 | 5.86 | 5.9
30/05/2020 14:15:00 | 0.6 | 4 | 4.7 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 311.78 | 207.41 | 241.24 | 264.81 | 6.5 | 6.48 | 6.57
30/05/2020 14:20:00 | 0.3 | 2.4 | 3.8 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 377.42 | 258.32 | 298.81 | 264.1 | 4.68 | 4.93 | 4.88
30/05/2020 14:25:00 | 0.4 | 2.5 | 3.9 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 390 | 264.39 | 306.4 | 263.38 | 4.86 | 5.06 | 4.92
30/05/2020 14:30:00 | 0.5 | 2.2 | 3.7 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 385.31 | 257.01 | 297.6 | 263.64 | 4.84 | 4.92 | 5.16
30/05/2020 14:35:00 | 0.5 | 2.5 | 3.7 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 391.78 | 261.2 | 304.65 | 263.24 | 4.66 | 4.8 | 4.83
30/05/2020 14:40:00 | 0.5 | 3.6 | 4 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 372.54 | 243.12 | 292.13 | 263.56 | 5.66 | 5.73 | 5.9
30/05/2020 14:45:00 | 0.8 | 4.2 | 4.6 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 356.3 | 235.47 | 273.15 | 264.71 | 6.1 | 6.16 | 6.16
30/05/2020 14:50:00 | 0.7 | 4.7 | 4.5 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 349.84 | 241.51 | 281.9 | 265.12 | 6.7 | 6.74 | 6.85
30/05/2020 14:55:00 | 0.6 | 4.3 | 4.1 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 358.24 | 245.67 | 285.49 | 264.72 | 6.43 | 6.46 | 6.53
30/05/2020 15:00:00 | 0.6 | 5 | 4.7 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 348.99 | 241.95 | 277.28 | 265.03 | 6.88 | 6.95 | 6.99
30/05/2020 15:05:00 | 0.8 | 4.8 | 4.4 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 327.95 | 222.95 | 267.32 | 265.18 | 6.93 | 7.04 | 7.03
30/05/2020 15:10:00 | 0.6 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 355.52 | 232.52 | 273.31 | 265.06 | 6.35 | 6.4 | 6.42
30/05/2020 15:15:00 | 0.6 | 3.5 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 338.61 | 237.26 | 274.51 | 266.56 | 5.81 | 5.9 | 6.08
30/05/2020 15:20:00 | 0.6 | 4.3 | 4.8 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 317.3 | 210.78 | 245.02 | 266.5 | 6.69 | 6.56 | 6.67
30/05/2020 15:25:00 | 0.5 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 309.44 | 219.35 | 246.13 | 266.24 | 6.82 | 6.92 | 6.86
30/05/2020 15:30:00 | 0.7 | 3.9 | 4.3 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 356.14 | 244.72 | 282.77 | 265.16 | 6.11 | 6.23 | 6.27
30/05/2020 15:35:00 | 0.6 | 4.1 | 4.4 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 330.7 | 233.47 | 263.81 | 266.43 | 6.41 | 6.52 | 6.39
30/05/2020 15:40:00 | 0.6 | 3.8 | 4.1 | 0.3 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 342.83 | 240.48 | 270.23 | 266.37 | 6.14 | 6.32 | 6.1
30/05/2020 15:45:00 | 0.4 | 4.3 | 4.6 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 341.71 | 239.3 | 271.36 | 266.9 | 6.65 | 6.7 | 6.6
30/05/2020 15:50:00 | 1 | 5.2 | 5 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 327.04 | 227.67 | 270.27 | 266.52 | 7.25 | 7.66 | 7.47
30/05/2020 15:55:00 | 0.8 | 3.3 | 4.1 | 0.3 | 1.3 | 1 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 351.25 | 242.06 | 269.73 | 265.97 | 5.46 | 5.6 | 5.48
30/05/2020 16:00:00 | 0.5 | 2.9 | 3.9 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 359.94 | 246.15 | 289.24 | 266.26 | 5.09 | 5.22 | 5.23
30/05/2020 16:05:00 | 0.7 | 3.7 | 4.2 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 354.56 | 246.05 | 283.86 | 266.64 | 5.89 | 6.05 | 5.95
30/05/2020 16:10:00 | 0.4 | 3.8 | 4.4 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 378.16 | 261.42 | 302.99 | 266.64 | 6.1 | 6.36 | 6.34
30/05/2020 16:15:00 | 0.5 | 4 | 4.7 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 364.78 | 253.7 | 300.21 | 266.15 | 6.5 | 6.59 | 6.63
30/05/2020 16:20:00 | 0.6 | 4.4 | 4.5 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 358.85 | 248.77 | 285.74 | 266.45 | 6.54 | 6.67 | 6.7
30/05/2020 16:25:00 | 0.4 | 3.7 | 4.4 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 359.22 | 244.93 | 286.2 | 266.26 | 5.85 | 5.99 | 5.96
30/05/2020 16:30:00 | 0.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 370.64 | 261.82 | 297.71 | 266.21 | 6.38 | 6.61 | 6.6
30/05/2020 16:35:00 | 0.5 | 4.8 | 4.3 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 369.42 | 254.54 | 293.36 | 266.74 | 6.53 | 6.67 | 6.63
30/05/2020 16:40:00 | 0.6 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 348.5 | 242.35 | 289.24 | 266.9 | 6.29 | 6.47 | 6.52
30/05/2020 16:45:00 | 0.4 | 2.7 | 4.3 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 356.43 | 243.09 | 285.77 | 266.85 | 5.23 | 5.33 | 5.48
30/05/2020 16:50:00 | 0.7 | 3.6 | 4.7 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 332.58 | 229.94 | 266.28 | 267.05 | 6.07 | 6.3 | 6.36
30/05/2020 16:55:00 | 0.7 | 3.8 | 4.1 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 344.18 | 240.06 | 278.04 | 267.73 | 6.07 | 6.17 | 6.2
30/05/2020 17:00:00 | 0.6 | 4.5 | 4.3 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 339.66 | 242.98 | 273.04 | 268.15 | 6.26 | 6.31 | 6.54
30/05/2020 17:05:00 | 0.5 | 4.4 | 4.8 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 318.64 | 220.25 | 254.41 | 266.81 | 6.67 | 6.87 | 7.03
30/05/2020 17:10:00 | 0.6 | 4.2 | 4.6 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 313.76 | 225.08 | 262.19 | 267.3 | 6.67 | 6.86 | 7.23
30/05/2020 17:15:00 | 0.5 | 4.3 | 4.4 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 343.14 | 241.92 | 275.53 | 266.23 | 6.53 | 6.74 | 6.88
30/05/2020 17:20:00 | 1 | 4.6 | 4.5 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 348.32 | 244.42 | 279.35 | 266.99 | 6.57 | 6.91 | 6.86
30/05/2020 17:25:00 | 0.9 | 4.4 | 4.7 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 1.8 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 323.28 | 226.64 | 258.94 | 267.41 | 7.1 | 7.44 | 7.16
30/05/2020 17:30:00 | 1.1 | 5 | 5.1 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 346.61 | 246.47 | 276.83 | 267.28 | 7.01 | 7.38 | 7.23
30/05/2020 17:35:00 | 0.7 | 4.1 | 4.6 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 324.83 | 228.73 | 262.75 | 267.26 | 6.6 | 6.8 | 6.61
30/05/2020 17:40:00 | 0.7 | 4.7 | 4.9 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 320.11 | 224.55 | 253.8 | 267.98 | 7.14 | 7.36 | 7.32
30/05/2020 17:45:00 | 0.5 | 4.5 | 4.8 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 337.23 | 231.68 | 268.21 | 267.1 | 6.94 | 7.19 | 7.18
30/05/2020 17:50:00 | 0.9 | 4.5 | 4.4 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 323.02 | 226.22 | 258.08 | 267.97 | 6.6 | 6.77 | 6.75
30/05/2020 17:55:00 | 0.5 | 5 | 4.8 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 328.51 | 230.62 | 258.96 | 267.57 | 7.3 | 7.39 | 7.35
30/05/2020 18:00:00 | 0.7 | 6 | 4.7 | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 2 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 280.27 | 188.24 | 228.69 | 268.28 | 8.53 | 8.51 | 8.54
30/05/2020 18:05:00 | 1.6 | 5.1 | 4.7 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 341.57 | 234.15 | 261.54 | 267.84 | 7.5 | 7.46 | 7.3
30/05/2020 18:10:00 | 0.9 | 5.3 | 4.7 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 351.23 | 246.5 | 281.5 | 267.18 | 7.53 | 7.59 | 7.45
30/05/2020 18:15:00 | 0.5 | 4.8 | 5.1 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 329.28 | 227.55 | 262.12 | 267.5 | 7.28 | 7.39 | 7.56
30/05/2020 18:20:00 | 0.4 | 5.1 | 5.2 | 0.3 | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 2 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 343.82 | 240.3 | 268.08 | 266.74 | 7.16 | 7.41 | 7.56
30/05/2020 18:25:00 | 0.9 | 5.8 | 4.9 | 0.2 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 323.74 | 228.26 | 260.72 | 266.73 | 7.9 | 8.17 | 8.27
30/05/2020 18:30:00 | 0.4 | 4.7 | 5 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 2 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 325.12 | 222.36 | 249.73 | 264.44 | 7.2 | 7.3 | 7.5
30/05/2020 18:35:00 | 0.4 | 5.5 | 5.3 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 2 | 1.6 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 319.82 | 226.99 | 254.35 | 265.17 | 7.91 | 8.16 | 8.36
30/05/2020 18:40:00 | 0.6 | 5 | 5.4 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 2.2 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 307.74 | 214.75 | 243.07 | 265.03 | 7.79 | 8.02 | 8.19
30/05/2020 18:45:00 | 0.5 | 4.8 | 5.1 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 348.77 | 247.02 | 276.44 | 267.38 | 7 | 7.4 | 7.51
30/05/2020 18:50:00 | 0.3 | 4.3 | 4.6 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 341.22 | 244 | 274.98 | 266.89 | 6.42 | 6.56 | 6.99
30/05/2020 18:55:00 | 0.8 | 4.7 | 4.6 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 341.18 | 243.38 | 278.32 | 267.44 | 7.11 | 7.18 | 7
30/05/2020 19:00:00 | 0.4 | 5.1 | 4.7 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 354.56 | 258.86 | 291.72 | 266.99 | 7.14 | 7.33 | 7.46
30/05/2020 19:05:00 | 0.2 | 3.8 | 4.1 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 419.28 | 290.02 | 333.99 | 265.52 | 5.75 | 5.96 | 6.02
30/05/2020 19:10:00 | 0.3 | 3.2 | 4.2 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 406.54 | 277.92 | 323.76 | 265.44 | 5.53 | 5.64 | 5.74
30/05/2020 19:15:00 | 0.9 | 4.5 | 4.4 | 0.3 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 380.7 | 272.49 | 307.56 | 266.78 | 6.45 | 6.45 | 6.33
30/05/2020 19:20:00 | 0.8 | 4.3 | 4.7 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 360.5 | 257.36 | 288.49 | 267.15 | 6.78 | 6.73 | 6.8
30/05/2020 19:25:00 | 0.3 | 2.9 | 3.7 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 447.66 | 313.93 | 359.41 | 265.08 | 4.98 | 5.13 | 5.25
30/05/2020 19:30:00 | 0.4 | 2.7 | 4 | 0.3 | 1.4 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 427.06 | 296.2 | 346.72 | 265.04 | 5.23 | 5.39 | 5.4
30/05/2020 19:35:00 | 0.4 | 3.9 | 4.3 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 385.54 | 257.36 | 317.61 | 265.45 | 6.33 | 6.46 | 6.49
30/05/2020 19:40:00 | 1 | 4.5 | 4.7 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 333.79 | 233.62 | 267.99 | 266.48 | 7.87 | 7.89 | 7.65
30/05/2020 19:45:00 | 0.5 | 2.7 | 3.9 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 432.75 | 300.24 | 345.85 | 264.53 | 5.05 | 5.17 | 5.1
30/05/2020 19:50:00 | 0.6 | 3.7 | 4.4 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 424.27 | 296.42 | 337.59 | 265.57 | 5.77 | 5.76 | 5.81
30/05/2020 19:55:00 | 0.5 | 3.1 | 4.2 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 419.78 | 290.15 | 332.8 | 264.93 | 5.53 | 5.6 | 5.63
30/05/2020 20:00:00 | 0.4 | 2.9 | 3.9 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 402.38 | 282.71 | 318.95 | 265.36 | 5.41 | 5.56 | 5.35
30/05/2020 20:05:00 | 0.3 | 2.2 | 3.8 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 435.57 | 298.73 | 343.78 | 265.13 | 4.63 | 4.81 | 4.63
30/05/2020 20:10:00 | 0.2 | 2.2 | 3.4 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 419.92 | 287.15 | 335.84 | 264.8 | 4.7 | 4.84 | 4.68
30/05/2020 20:15:00 | 0.4 | 2.3 | 3.6 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 435.46 | 292.88 | 337.43 | 264.99 | 4.57 | 4.71 | 4.63
30/05/2020 20:20:00 | 0.7 | 3.8 | 4.6 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 352.22 | 245.28 | 287.39 | 266.28 | 6.56 | 6.78 | 6.71
30/05/2020 20:25:00 | 1 | 4.3 | 4.6 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 332.96 | 237.63 | 269.55 | 267.3 | 6.85 | 6.89 | 6.74
30/05/2020 20:30:00 | 0.8 | 4.1 | 4.3 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 341.57 | 239.13 | 273.8 | 267.27 | 7.04 | 7.18 | 6.92
30/05/2020 20:35:00 | 0.7 | 4.6 | 4.9 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 344.53 | 243.72 | 279.53 | 267.53 | 7.13 | 7.26 | 7.2
30/05/2020 20:40:00 | 0.9 | 4.7 | 4.4 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 341.28 | 240.06 | 275.88 | 267.4 | 6.98 | 7.02 | 6.83
30/05/2020 20:45:00 | 0.9 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 352.99 | 246.28 | 279.23 | 267.24 | 7.2 | 7.23 | 7.07
30/05/2020 20:50:00 | 0.5 | 4.5 | 4.6 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 347.84 | 242.78 | 279.45 | 267.91 | 7.03 | 7.14 | 6.95
30/05/2020 20:55:00 | 0.8 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 342.5 | 247.3 | 276.1 | 267.55 | 7.3 | 7.44 | 7.2
30/05/2020 21:00:00 | 0.6 | 3.7 | 4.5 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.1 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 307.97 | 212.47 | 249.37 | 268.38 | 6.34 | 6.42 | 6.29
30/05/2020 21:05:00 | 0.8 | 4.2 | 4.7 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 336.03 | 238.88 | 264.61 | 268.37 | 6.81 | 6.71 | 6.78
30/05/2020 21:10:00 | 0.8 | 4.6 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 336.46 | 232.01 | 273.18 | 268.69 | 6.97 | 7.03 | 6.76
30/05/2020 21:15:00 | 0.9 | 5.1 | 4.5 | 0 | 1.5 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 343.34 | 235.53 | 277.02 | 269.75 | 7.3 | 7.33 | 7
30/05/2020 21:20:00 | 0.7 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 313.04 | 217.55 | 256.56 | 270.33 | 8.58 | 8.46 | 8.65
30/05/2020 21:25:00 | 0.7 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 314.24 | 215.09 | 254.32 | 270.44 | 8.6 | 8.84 | 8.73
30/05/2020 21:30:00 | 0.6 | 5.9 | 5.3 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 1 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 315.7 | 212.78 | 253.31 | 270.73 | 7.96 | 8.1 | 8.14
30/05/2020 21:35:00 | 1 | 7.1 | 6 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 294.13 | 203.19 | 239.39 | 271.39 | 9.07 | 9.39 | 9.43
30/05/2020 21:40:00 | 1.4 | 7.7 | 6 | 0.4 | 1.9 | 1.8 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 218.9 | 165.69 | 202.88 | 272.87 | 12.86 | 13.16 | 12.99
30/05/2020 21:45:00 | 1.2 | 9.5 | 6.2 | 0.3 | 2.1 | 1.9 | 0.2 | 1.8 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 211.54 | 137.83 | 176.12 | 273.39 | 11.46 | 11.84 | 11.93
31/05/2020 22:00:00 | 2.6 | 9.7 | 6.9 | 1 | 2.6 | 3.4 | 0.3 | 1.8 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 182.34 | 133.38 | 153.28 | 274.08 | 13.17 | 13.51 | 11.93
31/05/2020 22:05:00 | 1.6 | 9 | 6.1 | 0.4 | 2.4 | 2.2 | 0.2 | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 224.46 | 154.34 | 187.92 | 271.89 | 10.72 | 11.14 | 10.3
31/05/2020 22:10:00 | 1.6 | 9.7 | 7.2 | 0.4 | 2.3 | 3.2 | 0.3 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 238.88 | 164.18 | 194.69 | 271.3 | 12.5 | 13.18 | 12.26
31/05/2020 22:15:00 | 1.3 | 9 | 6.7 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 0.1 | 2.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 250.56 | 165.14 | 201.38 | 271.27 | 11.7 | 12.29 | 10.81
31/05/2020 22:20:00 | 2.1 | 8.5 | 5.2 | 0.4 | 2.3 | 1.5 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 262.06 | 184.29 | 227.73 | 271.21 | 10.58 | 10.99 | 9.57
31/05/2020 22:25:00 | 2.1 | 8.9 | 6 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 255.47 | 180.6 | 208.11 | 271.5 | 11.94 | 12.36 | 10.63
31/05/2020 22:30:00 | 1.8 | 8.3 | 5.3 | 0.3 | 1.9 | 1.7 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 297.02 | 209.64 | 238.03 | 271.29 | 9.78 | 10.33 | 8.9
31/05/2020 22:35:00 | 2.2 | 7.2 | 4.8 | 0.3 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 280.61 | 200.33 | 237.79 | 270.8 | 9.19 | 9.41 | 8.43
31/05/2020 22:40:00 | 1.1 | 6.4 | 4.7 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 311.12 | 214.44 | 252.76 | 270.44 | 8.22 | 8.51 | 7.86
31/05/2020 22:45:00 | 1.5 | 7.5 | 5.2 | 0.3 | 2 | 1.8 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 310.26 | 225.41 | 258.04 | 270.9 | 9.6 | 10.1 | 9.03
31/05/2020 22:50:00 | 1.6 | 6.6 | 5.3 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 301.04 | 218.56 | 256.49 | 270.8 | 9.29 | 9.68 | 8.73
31/05/2020 22:55:00 | 1.6 | 7.2 | 5 | 0.2 | 2 | 1.8 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 306.93 | 214.98 | 251.83 | 269.86 | 8.81 | 9.01 | 8.12
31/05/2020 23:00:00 | 0.8 | 3.5 | 3.6 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 432.16 | 306.56 | 349.09 | 267.85 | 5.35 | 5.43 | 5.11
31/05/2020 23:05:00 | 0.9 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 357.42 | 258.04 | 290.07 | 269.33 | 7.21 | 7.4 | 6.91
31/05/2020 23:10:00 | 1.1 | 4.7 | 4.2 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 353.5 | 248.84 | 286.08 | 269.2 | 6.58 | 6.78 | 6.32
31/05/2020 23:15:00 | 0.9 | 5.3 | 4.2 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 348.27 | 250.02 | 287.13 | 269.89 | 7.25 | 7.49 | 6.93
31/05/2020 23:20:00 | 0.4 | 4.9 | 4 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 367.06 | 258.5 | 298.62 | 269.25 | 6.63 | 6.66 | 6.4
31/05/2020 23:25:00 | 0.8 | 4.8 | 4.3 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 354.72 | 250.38 | 285.35 | 269.69 | 6.35 | 6.5 | 6.16
31/05/2020 23:30:00 | 0.9 | 4.5 | 4.2 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 358.86 | 252.2 | 290.23 | 269.48 | 6.64 | 6.77 | 6.24
31/05/2020 23:35:00 | 1.2 | 4.6 | 4.2 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 361.78 | 255.39 | 292.33 | 269.53 | 6.77 | 6.9 | 6.31
31/05/2020 23:40:00 | 1.1 | 4.7 | 4.1 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 363.46 | 258.66 | 294.51 | 269.16 | 6.8 | 6.88 | 6.48
31/05/2020 23:45:00 | 0.7 | 4.4 | 4 | 0 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 364.64 | 261.41 | 308.06 | 268.8 | 6.35 | 6.6 | 6.16
31/05/2020 23:50:00 | 0.4 | 4.7 | 4.4 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 353.5 | 248.16 | 284.99 | 268.86 | 6.78 | 6.8 | 6.57
31/05/2020 23:55:00 | 0.8 | 4.8 | 4 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 358.16 | 254.46 | 288.61 | 268.39 | 6.39 | 6.66 | 6.21
01/06/2020 0:00:00 | 0.4 | 4.5 | 3.9 | 0 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 347.07 | 247.77 | 278.99 | 268.76 | 6.38 | 6.55 | 6.18
01/06/2020 0:05:00 | 0.3 | 2.8 | 3.3 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 428.67 | 302.92 | 339.55 | 266.72 | 4.5 | 4.49 | 4.36
01/06/2020 0:10:00 | 0.5 | 3.3 | 3.4 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 381.86 | 260.47 | 307.07 | 267.69 | 5.06 | 5.26 | 5.09
01/06/2020 0:15:00 | 0.5 | 2 | 3.2 | 0.2 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 422.18 | 296.61 | 339.81 | 266.93 | 4.4 | 4.36 | 4.3
01/06/2020 0:20:00 | 0.2 | 2.2 | 3.1 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 420.69 | 292.18 | 343.69 | 267.21 | 4 | 4.05 | 3.93
01/06/2020 0:25:00 | 0.3 | 2.7 | 3.4 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 432.7 | 296.92 | 335.45 | 267.22 | 4.52 | 4.46 | 4.46
01/06/2020 0:30:00 | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 420.19 | 294.47 | 337.56 | 267.97 | 4.73 | 4.72 | 4.66
01/06/2020 0:35:00 | 0.3 | 2.1 | 3.4 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 407.79 | 287.07 | 326.75 | 267.82 | 4.28 | 4.16 | 4.1
01/06/2020 0:40:00 | 0.3 | 2.3 | 3.3 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 416.54 | 283.38 | 324.41 | 267.75 | 4.44 | 4.41 | 4.32
01/06/2020 0:45:00 | 0.4 | 2.8 | 3.3 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 417.94 | 294.39 | 335.61 | 267.99 | 4.61 | 4.55 | 4.52
01/06/2020 0:50:00 | 0.4 | 2.7 | 3.4 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 413.28 | 289.4 | 328.24 | 268.09 | 4.68 | 4.71 | 4.59
01/06/2020 0:55:00 | 0.3 | 2.5 | 3.5 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 413.26 | 289.05 | 329.83 | 267.05 | 4.5 | 4.54 | 4.56
01/06/2020 1:00:00 | 0.4 | 2.5 | 3.5 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 431.68 | 300.74 | 347.78 | 267.47 | 4.56 | 4.52 | 4.5
01/06/2020 1:05:00 | 0.5 | 3.1 | 3.7 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 431.66 | 305.49 | 347.07 | 267.13 | 4.94 | 5.03 | 4.97
01/06/2020 1:10:00 | 0.5 | 3 | 3.5 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 445.23 | 310.52 | 355.03 | 266.68 | 4.89 | 4.91 | 4.76
01/06/2020 1:15:00 | 0.3 | 2.6 | 3.2 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 434.34 | 304.03 | 349.97 | 267.26 | 4.45 | 4.5 | 4.43
01/06/2020 1:20:00 | 0.4 | 1.8 | 2.8 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 431.74 | 300.25 | 344.13 | 267.4 | 3.67 | 3.6 | 3.5
01/06/2020 1:25:00 | 0.5 | 2.2 | 3.1 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 429.71 | 295.51 | 338.83 | 267 | 4 | 3.98 | 3.96
01/06/2020 1:30:00 | 0.4 | 2.2 | 3.3 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 408.22 | 286.27 | 334.35 | 267.01 | 4.23 | 4.35 | 4.19
01/06/2020 1:35:00 | 0.4 | 2.2 | 3.3 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 417.82 | 288.76 | 335.08 | 266.93 | 4.46 | 4.44 | 4.39
01/06/2020 1:40:00 | 0.4 | 2.5 | 3.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 412.38 | 285.18 | 329.35 | 267.63 | 4.8 | 4.73 | 4.58
01/06/2020 1:45:00 | 1.1 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 311.57 | 220.85 | 252.04 | 269.67 | 7.22 | 7.08 | 6.69
01/06/2020 1:50:00 | 1.3 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 334.08 | 234.14 | 269.23 | 268.6 | 7.15 | 7.4 | 6.77
01/06/2020 1:55:00 | 0.6 | 4.3 | 4.2 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 0 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 348.16 | 245.13 | 277.78 | 268.45 | 6.4 | 6.37 | 6.08
01/06/2020 2:00:00 | 0.2 | 3.4 | 3.9 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 328.5 | 231.46 | 267.92 | 268.77 | 5.54 | 5.46 | 5.27
01/06/2020 2:05:00 | 0.3 | 3.4 | 3.8 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 321.78 | 225.23 | 258.63 | 269.04 | 5.83 | 5.61 | 5.38
01/06/2020 2:10:00 | 0.7 | 5 | 4.2 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 351.86 | 242.46 | 275.38 | 269.5 | 7.4 | 7.16 | 6.92
01/06/2020 2:15:00 | 0.9 | 4.6 | 4 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 347.1 | 245.85 | 273.08 | 268.55 | 6.44 | 6.55 | 6.33
01/06/2020 2:20:00 | 0.8 | 4.4 | 4.2 | 0.1 | 1.9 | 1.3 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 343.57 | 243.39 | 277.52 | 268.7 | 6.63 | 6.58 | 6.2
01/06/2020 2:25:00 | 0.2 | 1.7 | 3.3 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 423.04 | 292.7 | 339.04 | 267.09 | 4.23 | 4.1 | 4.1
01/06/2020 2:30:00 | 0.2 | 2 | 3.5 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 419.17 | 289.28 | 335.84 | 266.78 | 4.43 | 4.43 | 4.33
01/06/2020 2:35:00 | 0.3 | 2.4 | 3.5 | 0.2 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 407.79 | 283.12 | 333.61 | 265.27 | 4.56 | 4.46 | 4.39
01/06/2020 2:40:00 | 0.3 | 2.7 | 3.4 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 416.27 | 288.75 | 336.49 | 264.56 | 4.73 | 4.52 | 4.6
01/06/2020 2:45:00 | 0.1 | 1.9 | 3.4 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 440.29 | 305.68 | 348.95 | 263.86 | 4.54 | 4.29 | 4.26
01/06/2020 2:50:00 | 0.4 | 3 | 3.6 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 429.63 | 297.34 | 340.16 | 264.87 | 5.13 | 5.29 | 5.1
01/06/2020 2:55:00 | 0.2 | 2.3 | 3.7 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 433.74 | 297.53 | 341.4 | 264.48 | 4.8 | 4.72 | 4.63
01/06/2020 3:00:00 | 0.3 | 1.9 | 3.3 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 442.45 | 301.65 | 350.06 | 264.5 | 3.99 | 3.86 | 3.92
01/06/2020 3:05:00 | 0.2 | 2.6 | 3.6 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 410 | 278.05 | 326.17 | 264.94 | 4.84 | 4.83 | 4.92
01/06/2020 3:10:00 | 0.6 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 366.43 | 258.97 | 292 | 265.95 | 6 | 6.06 | 5.94
01/06/2020 3:15:00 | 0.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 385.95 | 266.75 | 300.71 | 265.27 | 6.4 | 6.36 | 6.01
01/06/2020 3:20:00 | 0.8 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 388.02 | 271.03 | 311.35 | 265.59 | 6.06 | 6.06 | 5.64
01/06/2020 3:25:00 | 0.1 | 2.3 | 3.8 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 461.06 | 318.17 | 364.19 | 264 | 4.61 | 4.73 | 4.61
01/06/2020 3:30:00 | 0.3 | 2.3 | 3.8 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 399.25 | 267.46 | 313.68 | 265.32 | 4.68 | 4.74 | 4.62
01/06/2020 3:35:00 | 0.9 | 3.7 | 4.1 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 353.81 | 251.38 | 281.61 | 265.74 | 6.06 | 6.16 | 5.83
01/06/2020 3:40:00 | 0.6 | 4.2 | 4.1 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 360.91 | 256.95 | 288.01 | 266.25 | 6.43 | 6.58 | 6.29
01/06/2020 3:45:00 | 0.5 | 3.5 | 3.8 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 363.86 | 257.61 | 289.41 | 265.91 | 5.82 | 5.63 | 5.61
01/06/2020 3:50:00 | 0.3 | 2.2 | 3.7 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 439.76 | 307.59 | 347.63 | 264.17 | 4.65 | 4.73 | 4.71
01/06/2020 3:55:00 | 0.2 | 1.2 | 3.1 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 445.81 | 306.48 | 344.43 | 264.04 | 3.8 | 3.74 | 3.79
01/06/2020 4:00:00 | 0.2 | 1.6 | 3.2 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 426.78 | 298.76 | 351.14 | 264.3 | 4.13 | 4.11 | 4.05
01/06/2020 4:05:00 | 0.5 | 3.2 | 3.7 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 342.06 | 245.63 | 276.01 | 266.35 | 5.77 | 5.56 | 5.46
01/06/2020 4:10:00 | 0.6 | 3.8 | 3.7 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 370.7 | 261.99 | 295.42 | 265.75 | 5.75 | 5.81 | 5.58
01/06/2020 4:15:00 | 0.3 | 3 | 3.7 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 379.54 | 267.18 | 305.14 | 265.06 | 5.39 | 5.41 | 5.22
01/06/2020 4:20:00 | 0.6 | 3.7 | 3.9 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 379.06 | 265.6 | 303.02 | 264.81 | 5.87 | 5.73 | 5.73
01/06/2020 4:25:00 | 0.5 | 2.3 | 3.4 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 437.04 | 301.14 | 343.89 | 263.83 | 4.2 | 4.34 | 4.41
01/06/2020 4:30:00 | 0.3 | 2.6 | 3.5 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 398.78 | 267.46 | 318.03 | 264.27 | 4.94 | 5.23 | 5.24
01/06/2020 4:35:00 | 0.6 | 3.9 | 4.3 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 335.09 | 233.39 | 273.57 | 264.88 | 6.3 | 6.49 | 6.22
01/06/2020 4:40:00 | 0.3 | 3.7 | 4 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 348.21 | 236.85 | 275.76 | 264.5 | 6.01 | 5.84 | 5.91
01/06/2020 4:45:00 | 0.3 | 1.9 | 3.3 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 431.06 | 291.04 | 340.98 | 262.7 | 4.14 | 4.19 | 4.26
01/06/2020 4:50:00 | 0.2 | 1.8 | 3.3 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 426.51 | 282.59 | 324.1 | 263.03 | 4.27 | 4.31 | 4.28
01/06/2020 4:55:00 | 0.5 | 2.2 | 3.4 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 405.1 | 276.52 | 317.21 | 263.34 | 4.49 | 4.6 | 4.64
01/06/2020 5:00:00 | 0.5 | 1.5 | 3 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 414.72 | 283.28 | 330.25 | 263.42 | 3.76 | 3.93 | 4.01
01/06/2020 5:05:00 | 0.6 | 1.4 | 3 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 405.86 | 277.31 | 319.07 | 262.97 | 3.71 | 3.53 | 3.67
01/06/2020 5:15:00 | 0.1 | 2.7 | 3.6 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.2 | 1 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 393.23 | 262.06 | 313.97 | 262.56 | 4.76 | 4.86 | 4.93
01/06/2020 5:20:00 | 0.2 | 1.7 | 3.2 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 416.37 | 282.59 | 327.28 | 262.84 | 3.87 | 3.91 | 3.94
01/06/2020 5:25:00 | 0.3 | 2.2 | 3.6 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 358.5 | 238.36 | 286.88 | 265.51 | 4.54 | 4.6 | 4.56
01/06/2020 5:30:00 | 0.4 | 3.2 | 3.5 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 329.65 | 228.3 | 268.08 | 267.95 | 5.38 | 5.32 | 5.13
01/06/2020 5:35:00 | 0.5 | 4 | 4.2 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 334.98 | 233.77 | 270.24 | 267.91 | 6.02 | 6.23 | 6.4
01/06/2020 5:40:00 | 0.3 | 4.1 | 4.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 335.55 | 231.19 | 270.31 | 268.2 | 6.26 | 6.4 | 6.55
01/06/2020 5:45:00 | 0.6 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 342.43 | 235.1 | 276.09 | 268.69 | 6.01 | 5.8 | 6.14
01/06/2020 5:50:00 | 0.5 | 3.4 | 3.9 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 324.42 | 226.72 | 263.18 | 269.41 | 5.81 | 5.63 | 6.03
01/06/2020 5:55:00 | 0.5 | 6.8 | 4.7 | 0 | 1.8 | 2 | 0.3 | 2.2 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 243.3 | 160.13 | 190.07 | 270.4 | 8.56 | 8.96 | 8.75
01/06/2020 6:00:00 | 0.4 | 5.6 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.9 | 0.2 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 297.84 | 207.63 | 247.74 | 268.75 | 7.77 | 7.63 | 7.42
01/06/2020 6:05:00 | 0.4 | 4.6 | 4 | 0.1 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 303.58 | 210.06 | 249.67 | 268.5 | 6.56 | 7.13 | 6.9
01/06/2020 6:10:00 | 0.5 | 5.6 | 4.9 | 0.1 | 1.2 | 1.9 | 0.1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 303.41 | 205.47 | 242.03 | 267.9 | 6.92 | 7.25 | 6.86
01/06/2020 6:15:00 | 0.7 | 4.8 | 3.6 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 299.14 | 204.33 | 238.8 | 267.6 | 6.33 | 6.76 | 6.42
01/06/2020 6:20:00 | 0.4 | 6 | 4.3 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 0.3 | 1.5 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 271.07 | 179.81 | 216.7 | 267.07 | 7.79 | 8.15 | 7.66
01/06/2020 6:25:00 | 1.3 | 9.3 | 5.5 | 0.4 | 1.7 | 2.4 | 0.1 | 2.2 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 241.49 | 162.83 | 194.6 | 268.08 | 10.52 | 11.17 | 10.14
01/06/2020 6:30:00 | 0.3 | 9.2 | 5.8 | 0.1 | 1.8 | 2.9 | 0.5 | 2.5 | 1.6 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 229.87 | 157.42 | 186.09 | 267.38 | 11.3 | 11.66 | 11.19
01/06/2020 6:35:00 | 1.6 | 13.2 | 7.3 | 0.4 | 1.9 | 3 | 0 | 3.1 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 206.59 | 139.84 | 165.37 | 268.04 | 14.6 | 15.7 | 14.21
01/06/2020 6:40:00 | 1 | 11.5 | 7.9 | 0.1 | 1.7 | 3 | 0.1 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 214.26 | 143.62 | 171.4 | 267.77 | 13.93 | 14.3 | 13.83
01/06/2020 6:45:00 | 0 | 6 | 5.1 | 0.2 | 1.8 | 2.1 | 0.1 | 2 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 284.77 | 190.22 | 236.47 | 266.81 | 7.93 | 8.34 | 7.96
01/06/2020 6:50:00 | 0.7 | 5.4 | 5.3 | 0.1 | 1.8 | 2.2 | 0.1 | 2.3 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 269.22 | 176.17 | 217.48 | 266.43 | 8.63 | 8.92 | 8.3
01/06/2020 6:55:00 | 0.4 | 5.4 | 5.4 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 0.1 | 2.6 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 298 | 194.69 | 233.47 | 265.44 | 7.84 | 8.06 | 7.83
01/06/2020 7:00:00 | 0.7 | 4.8 | 5.2 | 0.2 | 2.3 | 1.9 | 0.1 | 2.3 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 271.6 | 178.86 | 225.93 | 265.34 | 7.84 | 8.42 | 7.81
01/06/2020 7:05:00 | 1.1 | 10.2 | 6.6 | 0.2 | 2.7 | 3.3 | 0.2 | 3.6 | 2.6 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 217.57 | 149.51 | 173.62 | 266.45 | 13.13 | 13.84 | 13.07
01/06/2020 7:10:00 | 0.9 | 10.1 | 6.7 | 0.2 | 2.7 | 3.2 | 0.3 | 3.4 | 2.2 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 221.17 | 152.2 | 177.7 | 265.85 | 12.71 | 13.22 | 12.73
01/06/2020 7:15:00 | 0.5 | 4.9 | 5.6 | 0.1 | 2.1 | 1.8 | 0.1 | 2.3 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 306.14 | 202.02 | 241.08 | 263.81 | 7.73 | 8.21 | 7.86
01/06/2020 7:20:00 | 0.4 | 4.4 | 5.1 | 0.2 | 2.1 | 1.8 | 0 | 2.4 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 299.38 | 198.25 | 236.24 | 262.6 | 7.23 | 7.63 | 7.09
01/06/2020 7:25:00 | 0.7 | 4.9 | 5.3 | 0.1 | 2 | 2 | 0 | 2.4 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 302.18 | 199.96 | 241.18 | 263.07 | 7.83 | 8.32 | 7.86
01/06/2020 7:30:00 | 0.7 | 5.2 | 5.7 | 0.2 | 2.3 | 2 | 0 | 2.3 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 299.07 | 196.77 | 235.7 | 262.65 | 7.86 | 8.4 | 7.68
01/06/2020 7:35:00 | 0.4 | 5.5 | 5.8 | 0.1 | 2.1 | 2.4 | 0.1 | 2.6 | 1.9 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 294.75 | 202.51 | 229.34 | 262.84 | 8.42 | 9.03 | 8.57
01/06/2020 7:40:00 | 0.3 | 6.2 | 5.8 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 0.1 | 2.5 | 1.9 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 277.9 | 188.06 | 216.16 | 262.54 | 8.72 | 9.33 | 8.58
01/06/2020 7:45:00 | 0.6 | 7.3 | 5.4 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 1.6 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 276.34 | 191.22 | 220.14 | 262.5 | 9.37 | 10 | 9.28
01/06/2020 7:50:00 | 1.4 | 6.7 | 5.7 | 0.1 | 1.9 | 2.2 | 0.1 | 3 | 1.9 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.1 | 273.2 | 192.07 | 224.36 | 262.59 | 9.74 | 10.13 | 9.64
01/06/2020 7:55:00 | 0.7 | 5.6 | 5.4 | 0.2 | 2 | 2 | 0.1 | 2.3 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 284.54 | 189.82 | 222.72 | 261.8 | 8.2 | 8.67 | 8.3
01/06/2020 8:00:00 | 0.1 | 5.4 | 5.6 | 0.1 | 2.2 | 2 | 0.1 | 2.1 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 307.87 | 199.96 | 241.98 | 261.21 | 7.9 | 8.58 | 8.19
01/06/2020 8:05:00 | 0.3 | 5 | 5.4 | 0.1 | 2 | 2 | 0.1 | 2.4 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 299.52 | 204.74 | 231.6 | 260.59 | 8.06 | 8.4 | 8
01/06/2020 8:10:00 | 0.8 | 5.7 | 5.8 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 2.5 | 1.7 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 271.95 | 193.49 | 218.71 | 261.17 | 8.5 | 9 | 8.65
01/06/2020 8:15:00 | 0.4 | 4.7 | 5.5 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 0.2 | 3 | 1.7 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 269.1 | 173.34 | 212.56 | 262.71 | 8.13 | 8.38 | 8.34
01/06/2020 8:20:00 | 0.1 | 4.5 | 4.9 | 0.1 | 2.1 | 1.7 | 0.1 | 2.7 | 1.9 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 273.94 | 171.42 | 208.87 | 261.48 | 6.95 | 7.73 | 7.44
01/06/2020 8:25:00 | 0.2 | 2.2 | 4.4 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 2.3 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 337.7 | 215.95 | 263.77 | 259.86 | 5.27 | 5.71 | 5.76
01/06/2020 8:30:00 | 0.2 | 2.2 | 4.3 | 0.3 | 1.9 | 1.3 | 0.2 | 1.9 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 301.63 | 199.16 | 236.43 | 261.27 | 5.4 | 5.86 | 5.8
01/06/2020 8:35:00 | 0.3 | 2.4 | 4.6 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 321.44 | 209.54 | 255.78 | 261.66 | 5.53 | 5.79 | 5.83
01/06/2020 8:40:00 | 0.3 | 2.8 | 4.3 | 0.2 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 314.53 | 207.49 | 245.7 | 261.01 | 5.49 | 5.77 | 5.4
01/06/2020 8:45:00 | 0.1 | 3.7 | 5.4 | 0.2 | 2 | 1.7 | 0.2 | 2.6 | 1.7 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 301.57 | 203.17 | 236.13 | 261.72 | 6.65 | 7.24 | 7.06
01/06/2020 8:50:00 | 0.5 | 3.9 | 5.3 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 2.4 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 325.49 | 215.74 | 254.3 | 260.37 | 7.03 | 7.23 | 7.31
01/06/2020 8:55:00 | 0.3 | 3.3 | 5.4 | 0.2 | 2 | 1.5 | 0.3 | 2.1 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 309.52 | 206.51 | 246.31 | 260.95 | 6.29 | 6.91 | 6.81
01/06/2020 9:00:00 | 0.5 | 4.1 | 5.4 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 0.2 | 2.2 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.2 | 324.75 | 214.34 | 253.5 | 260.97 | 7.31 | 7.49 | 7.62
01/06/2020 9:05:00 | 0.4 | 3.9 | 5.5 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2.6 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 307.2 | 204.17 | 239.68 | 261.48 | 7.17 | 7.65 | 7.46
01/06/2020 9:10:00 | 0.4 | 3.6 | 5.3 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 2.2 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 324.43 | 217.8 | 257.25 | 261.15 | 6.43 | 7 | 7.03
01/06/2020 9:15:00 | 0.5 | 3.7 | 5.5 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 2.3 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 321.44 | 220.33 | 253.54 | 263.52 | 6.78 | 7.05 | 6.98
01/06/2020 9:20:00 | 0.6 | 3.1 | 4.6 | 0.3 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 318.83 | 216.36 | 253.9 | 262.84 | 6.06 | 6.18 | 5.95
01/06/2020 9:25:00 | 0.3 | 3.7 | 5.3 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 0.3 | 1.9 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 304.24 | 210.19 | 251.57 | 262.69 | 6.73 | 7.16 | 7.15
01/06/2020 9:30:00 | 0.3 | 2.8 | 4.9 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 2.4 | 2.1 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 322.99 | 217.36 | 253.39 | 261.64 | 6.44 | 6.8 | 6.79
01/06/2020 9:35:00 | 0.6 | 3.7 | 5 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 2.4 | 1.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 324.61 | 218.51 | 254.01 | 261.7 | 6.8 | 6.98 | 6.81
01/06/2020 9:40:00 | 0.2 | 2.7 | 4.7 | 0.3 | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 2.2 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 340.93 | 225.42 | 257.64 | 261.25 | 5.93 | 6 | 5.94
01/06/2020 9:45:00 | 0.4 | 2 | 4.2 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 2 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 328.66 | 218.65 | 257.53 | 260.76 | 5.32 | 5.66 | 5.56
01/06/2020 9:50:00 | 0.3 | 2.5 | 4.4 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 0.1 | 2.2 | 1.7 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 314.93 | 214 | 246.85 | 261.3 | 5.61 | 6.16 | 5.98
01/06/2020 9:55:00 | 0 | 1.3 | 3.7 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 394.77 | 261.35 | 306.11 | 259.92 | 4.2 | 4.59 | 4.53
01/06/2020 10:00:00 | 0.3 | 1.4 | 3.7 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.1 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 400.61 | 270.42 | 322.66 | 260.5 | 4.28 | 4.62 | 4.66
01/06/2020 10:05:00 | 0.2 | 1.5 | 4 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 410.62 | 280.1 | 329.14 | 260.12 | 4.5 | 4.73 | 4.85
01/06/2020 10:10:00 | 0.2 | 2 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 365.87 | 235.8 | 282.76 | 259.91 | 5.12 | 5.56 | 5.3
01/06/2020 10:15:00 | 0.2 | 1.4 | 3.6 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 463.52 | 307.58 | 361.02 | 259.42 | 4.26 | 4.54 | 4.43
01/06/2020 10:20:00 | 0.2 | 2 | 4.2 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 378.21 | 251.22 | 292.84 | 260.38 | 5.07 | 5.25 | 5.05
01/06/2020 10:25:00 | 0.5 | 2.5 | 4.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 360.58 | 244.21 | 282 | 261.66 | 5.3 | 5.63 | 5.5
01/06/2020 10:30:00 | 0.3 | 2.1 | 3.9 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 384.88 | 256.02 | 291.27 | 260.2 | 4.93 | 5.03 | 5.16
01/06/2020 10:35:00 | 0.1 | 1.4 | 3.3 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 443.1 | 297.5 | 343.08 | 258.85 | 4.2 | 4.32 | 4.33
01/06/2020 10:40:00 | 0.2 | 1.2 | 4 | 0.2 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 444.64 | 296.93 | 345.18 | 258.14 | 4.12 | 4.39 | 4.47
01/06/2020 10:45:00 | 0.6 | 1.3 | 3.9 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 435.89 | 292.22 | 339.23 | 258.21 | 4.28 | 4.49 | 4.76
01/06/2020 10:50:00 | 0.2 | 1.6 | 3.9 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 435.58 | 286.74 | 333.5 | 258.17 | 4.3 | 4.61 | 4.76
01/06/2020 10:55:00 | 0.1 | 1.2 | 3.5 | 0.2 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 450.48 | 302.13 | 349.39 | 257.89 | 3.85 | 4.13 | 4.25
01/06/2020 11:00:00 | 0.1 | 2.1 | 4.3 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 375.92 | 254.13 | 291.93 | 259.25 | 4.99 | 5.35 | 5.22
01/06/2020 11:05:00 | 0.4 | 1.7 | 4.2 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 369.47 | 249.95 | 289.28 | 260.31 | 4.84 | 5.19 | 5.15
01/06/2020 11:10:00 | 0.2 | 2.6 | 4.6 | 0.1 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 389.49 | 263.33 | 303.96 | 259.96 | 5.36 | 5.57 | 5.67
01/06/2020 11:15:00 | 0.1 | 1.6 | 3.9 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 420.22 | 282.97 | 326.86 | 260.02 | 4.5 | 4.66 | 4.87
01/06/2020 11:20:00 | 0.3 | 1.5 | 3.9 | 0.3 | 1.2 | 1 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 411.71 | 272.47 | 318.44 | 259.66 | 4.35 | 4.65 | 4.63
01/06/2020 11:25:00 | 0.5 | 1.5 | 4 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 436.5 | 292.36 | 338.14 | 259.25 | 4.59 | 4.93 | 4.98
01/06/2020 11:30:00 | 0.3 | 1.9 | 4.2 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 422.56 | 289.25 | 343.47 | 259.42 | 4.74 | 5.08 | 5.23
01/06/2020 11:35:00 | 0.2 | 2.4 | 4.3 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 398.9 | 265.15 | 313.52 | 259.65 | 5.2 | 5.66 | 5.6
01/06/2020 11:40:00 | 0.6 | 3.9 | 5 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 345.87 | 237.17 | 267.26 | 260.57 | 6.6 | 6.93 | 6.82
01/06/2020 11:45:00 | 0.3 | 1.6 | 4.1 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 424.42 | 284.92 | 329.5 | 259.7 | 4.3 | 4.56 | 4.74
01/06/2020 11:50:00 | 0.4 | 1.7 | 3.4 | 0.3 | 1.2 | 1 | 0 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 434.77 | 290.15 | 338.39 | 258.89 | 4.06 | 4.3 | 4.25
01/06/2020 11:55:00 | 0.8 | 1.6 | 3.7 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 427.84 | 289.01 | 339.17 | 258.35 | 4.43 | 4.67 | 4.99
01/06/2020 12:00:00 | 0.6 | 1.1 | 3.5 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 435.95 | 287.17 | 334.98 | 258.36 | 3.86 | 4.09 | 4.26
01/06/2020 12:05:00 | 0.6 | 2.7 | 4.1 | 0 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 1.9 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 391.97 | 242.65 | 286.42 | 259.96 | 5.06 | 5.44 | 5.63
01/06/2020 12:10:00 | 0.3 | 1.8 | 3.6 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 453.36 | 300.09 | 351.85 | 258.09 | 4.12 | 4.31 | 4.43
01/06/2020 12:15:00 | 0.3 | 1.2 | 3.4 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 440.66 | 287.08 | 342.51 | 258.08 | 3.48 | 3.56 | 3.96
01/06/2020 12:20:00 | 0.2 | 1.4 | 3.7 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 456.9 | 304.38 | 352.44 | 258.41 | 3.69 | 3.97 | 4
01/06/2020 12:25:00 | 0.5 | 1.3 | 3.4 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 453.97 | 302.24 | 352.93 | 259.02 | 3.68 | 3.86 | 3.96
01/06/2020 12:30:00 | 0.4 | 1.2 | 3.4 | 0.2 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 447.92 | 290.47 | 347.07 | 258.55 | 3.69 | 4.07 | 4.2
01/06/2020 12:35:00 | 0.4 | 1.4 | 3.7 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 442.06 | 292.11 | 346.44 | 258.43 | 3.88 | 4.16 | 4.47
01/06/2020 12:40:00 | 0.1 | 1.6 | 3.6 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 449.6 | 299.99 | 342.1 | 259 | 3.99 | 4.33 | 4.38
01/06/2020 12:45:00 | 0.5 | 1.8 | 3.7 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 458 | 307.51 | 349.95 | 258.17 | 3.92 | 4.17 | 4.17
01/06/2020 12:50:00 | 0.3 | 1.5 | 3.5 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 464.51 | 310.65 | 354.43 | 257.87 | 4.14 | 4.33 | 4.55
01/06/2020 12:55:00 | 0.4 | 1.8 | 3.9 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 444.75 | 301.92 | 345.87 | 258.84 | 4.53 | 4.7 | 4.8
01/06/2020 13:00:00 | 0.3 | 2.1 | 3.8 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 468.61 | 314.92 | 364.09 | 258.6 | 4.35 | 4.64 | 4.6
01/06/2020 13:05:00 | 0.5 | 1.7 | 3.4 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 459.92 | 309.08 | 356.73 | 258.66 | 4.03 | 4.24 | 4.44
01/06/2020 13:10:00 | 0.6 | 1.4 | 3.5 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 468.02 | 311.72 | 360.97 | 257.58 | 3.8 | 4.08 | 4.2
01/06/2020 13:15:00 | 0.7 | 1 | 3.7 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 444.29 | 296.86 | 343.84 | 258.32 | 3.81 | 3.95 | 4.2
01/06/2020 13:20:00 | 0.4 | 1.6 | 3.3 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 460.29 | 308.95 | 354.67 | 258.45 | 3.73 | 3.82 | 4.01
01/06/2020 13:25:00 | 0.3 | 2 | 3.6 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 442.7 | 297.26 | 352.78 | 258.53 | 4.5 | 4.59 | 4.8
01/06/2020 13:30:00 | 0.4 | 1.8 | 3.5 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 450.59 | 301.84 | 351.06 | 259.08 | 4.01 | 4.27 | 4.25
01/06/2020 13:35:00 | 0.1 | 1.2 | 3.6 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 462.37 | 308.97 | 358.26 | 258.39 | 3.83 | 4.03 | 3.96
01/06/2020 13:40:00 | 0.2 | 1.9 | 3.5 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 454.88 | 305.94 | 351.84 | 259.07 | 4.09 | 4.34 | 4.4
01/06/2020 13:45:00 | 0.2 | 1.3 | 3.2 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 431.94 | 286.51 | 336.33 | 259.22 | 3.54 | 3.82 | 3.86
01/06/2020 13:50:00 | 0.5 | 1.3 | 3.1 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 415.33 | 275.7 | 322.09 | 259.71 | 3.77 | 4.05 | 4.34
01/06/2020 13:55:00 | 0.7 | 1.3 | 2.8 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 366.69 | 234.15 | 287.33 | 260.48 | 3.37 | 3.46 | 3.7
01/06/2020 14:00:00 | 0.6 | 3.4 | 4.3 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 354.66 | 236.88 | 278.41 | 261.27 | 5.53 | 5.7 | 5.88
01/06/2020 14:05:00 | 0.7 | 2.9 | 4 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 350.24 | 232.9 | 278.33 | 261.31 | 5.77 | 5.89 | 6.16
01/06/2020 14:10:00 | 0.3 | 1.4 | 3.5 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0.9 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 426.46 | 284.54 | 334.68 | 259.78 | 3.93 | 4.03 | 4.26
01/06/2020 14:15:00 | 0.5 | 1 | 3.4 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 439.41 | 284.88 | 334.4 | 259.91 | 3.66 | 3.76 | 4.03
01/06/2020 14:20:00 | 0.4 | 1.8 | 3.8 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 408.88 | 273.44 | 317.98 | 260.15 | 4.43 | 4.61 | 4.8
01/06/2020 14:25:00 | 0.6 | 1.4 | 3.4 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 433.04 | 286.63 | 336.49 | 259.7 | 3.77 | 4.1 | 4.28
01/06/2020 14:30:00 | 0.5 | 1.6 | 3.8 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 440.1 | 287.91 | 338.78 | 259.84 | 4.03 | 4.18 | 4.6
01/06/2020 14:35:00 | 0.9 | 1 | 3.4 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 437.26 | 289.5 | 335.22 | 259.3 | 3.64 | 3.97 | 4.06
01/06/2020 14:40:00 | 0.6 | 1.7 | 4.2 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 407.97 | 275.25 | 318.59 | 260.02 | 4.66 | 4.8 | 5.24
01/06/2020 14:45:00 | 0.7 | 2.3 | 4.5 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 369.46 | 239.09 | 289.55 | 260.57 | 5.05 | 5.46 | 5.64
01/06/2020 14:50:00 | 0.4 | 4.1 | 4.8 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 329.09 | 231.09 | 264.86 | 262.11 | 6.41 | 6.92 | 6.86
01/06/2020 14:55:00 | 0.5 | 3.3 | 4.9 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 328.43 | 226.57 | 259.88 | 262.06 | 5.89 | 5.98 | 6.16
01/06/2020 15:00:00 | 0.3 | 2.8 | 4.2 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 331.98 | 232.34 | 278.61 | 261.81 | 5.53 | 5.65 | 5.66
01/06/2020 15:05:00 | 0.5 | 3.4 | 4.5 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 344.74 | 231.11 | 270.2 | 262.31 | 6.13 | 6.15 | 6.5
01/06/2020 15:10:00 | 0.8 | 3.1 | 4.5 | 0.2 | 1.4 | 1.8 | 0 | 2.1 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 336.51 | 228.75 | 263.26 | 262.95 | 6.22 | 6.53 | 6.31
01/06/2020 15:15:00 | 0.2 | 2.4 | 4.5 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 1.9 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 342.21 | 226.64 | 266.37 | 261.46 | 5.2 | 5.68 | 5.6
01/06/2020 15:20:00 | 0.8 | 2.2 | 4.5 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 329.68 | 221.83 | 257.23 | 262.21 | 5.4 | 5.56 | 5.86
01/06/2020 15:25:00 | 0.4 | 2.5 | 4.4 | 0.3 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 329.55 | 222.26 | 259.93 | 263.07 | 5.36 | 5.57 | 5.64
01/06/2020 15:30:00 | 0.8 | 3.4 | 5 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 0.1 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 307.02 | 211.99 | 243.21 | 263.42 | 6.56 | 6.83 | 6.79
01/06/2020 15:35:00 | 0.4 | 2.9 | 4.8 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 2.1 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 316.86 | 216.86 | 252.44 | 262.76 | 6.38 | 6.48 | 6.9
01/06/2020 15:40:00 | 0.4 | 3.1 | 4.9 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 331.02 | 223.5 | 261.72 | 261.98 | 6.23 | 6.44 | 6.79
01/06/2020 15:45:00 | 0.5 | 1.9 | 4.3 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 388.77 | 260.96 | 302.9 | 261.31 | 5.15 | 5.16 | 5.45
01/06/2020 15:50:00 | 0.1 | 1.4 | 4.1 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0 | 1.4 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 412.02 | 269.14 | 322.92 | 260.37 | 4.55 | 4.7 | 4.93
01/06/2020 15:55:00 | 0.1 | 1.7 | 3.9 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 413.97 | 275.46 | 322.9 | 260.4 | 4.75 | 4.87 | 5.01
01/06/2020 16:00:00 | 0.4 | 1.9 | 4.2 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 407.73 | 272.61 | 318.73 | 261.49 | 5.01 | 5.1 | 5.38
01/06/2020 16:05:00 | 0.3 | 1.2 | 4 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 416.29 | 277.87 | 326.94 | 262.49 | 4.42 | 4.62 | 4.76
01/06/2020 16:10:00 | 0.4 | 2.8 | 4.3 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 381.34 | 247.7 | 298.04 | 262.2 | 5.33 | 5.45 | 5.6
01/06/2020 16:15:00 | 0.5 | 2.8 | 4.7 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 2.3 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 331.2 | 222.11 | 263.12 | 263.28 | 6.37 | 6.41 | 6.55
01/06/2020 16:20:00 | 0.4 | 3.9 | 4.8 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 2 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 329.44 | 225.18 | 261.62 | 263.89 | 6.49 | 6.86 | 6.9
01/06/2020 16:25:00 | 0.6 | 3.9 | 4.8 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 361.41 | 244.85 | 283.41 | 263.9 | 6.36 | 6.5 | 6.62
01/06/2020 16:30:00 | 0.8 | 4.1 | 4.7 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 340.82 | 232.78 | 270.85 | 264.02 | 6.67 | 6.71 | 6.78
01/06/2020 16:35:00 | 0.2 | 1.9 | 4 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 431.87 | 293.73 | 339.19 | 262.33 | 4.58 | 4.72 | 4.83
01/06/2020 16:40:00 | 0.5 | 1.7 | 3.6 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 420.5 | 286.34 | 329.25 | 262.8 | 4.43 | 4.56 | 4.72
01/06/2020 16:45:00 | 0.3 | 2.3 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 381.49 | 256.74 | 302.98 | 263.21 | 5.33 | 5.53 | 5.85
01/06/2020 16:50:00 | 0.5 | 3.4 | 4.5 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 362.37 | 248.55 | 286.71 | 264.6 | 5.9 | 5.99 | 6.03
01/06/2020 16:55:00 | 0.4 | 3.1 | 4.2 | 0.3 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 331.38 | 228.52 | 264.03 | 265.01 | 5.41 | 5.76 | 5.46
01/06/2020 17:00:00 | 0.6 | 3.5 | 4.6 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 339.87 | 232.75 | 270.46 | 264.65 | 6.35 | 6.19 | 6.2
01/06/2020 17:05:00 | 0.3 | 1.9 | 4.1 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 383.25 | 251.66 | 303.07 | 264.66 | 4.55 | 4.91 | 4.87
01/06/2020 17:10:00 | 0.2 | 2.5 | 4.2 | 0 | 1.4 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 364.56 | 247.85 | 290.88 | 265.24 | 5.16 | 5.41 | 5.43
01/06/2020 17:15:00 | 0.5 | 3.2 | 4.3 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 366.8 | 253.13 | 290.76 | 265.04 | 5.72 | 6.09 | 6.05
01/06/2020 17:20:00 | 0.5 | 1.7 | 3.8 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 421.5 | 283.07 | 334.53 | 263.54 | 4.5 | 4.5 | 4.86
01/06/2020 17:25:00 | 0.3 | 2.1 | 3.9 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 391.71 | 257.9 | 310.22 | 264.45 | 4.76 | 5.06 | 4.98
01/06/2020 17:30:00 | 0.5 | 4.1 | 4.4 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 350.18 | 243.4 | 275.16 | 266.89 | 6.36 | 6.55 | 6.36
01/06/2020 17:35:00 | 0.4 | 3.4 | 4.2 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 356.16 | 243.31 | 286.05 | 266.86 | 5.59 | 5.8 | 5.62
01/06/2020 17:40:00 | 0.4 | 3.4 | 4.1 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 353.42 | 239.8 | 283.69 | 266.02 | 5.82 | 6.02 | 5.88
01/06/2020 17:45:00 | 0.4 | 3.9 | 4.2 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 340.93 | 236.91 | 284.58 | 266.66 | 6.48 | 6.6 | 6.47
01/06/2020 17:50:00 | 0.3 | 3 | 4.1 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 366.24 | 241.35 | 281.32 | 266.63 | 5.48 | 5.83 | 5.5
01/06/2020 17:55:00 | 0.3 | 3.6 | 4.4 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 345.58 | 237.57 | 276.48 | 267.48 | 6.13 | 6.1 | 6.06
01/06/2020 18:00:00 | 0.3 | 2.7 | 3.5 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 352.4 | 244.91 | 284.12 | 267.72 | 5 | 5.02 | 5.08
01/06/2020 18:05:00 | 0.4 | 3.2 | 4.1 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 372.05 | 252.44 | 293.96 | 267.71 | 5.38 | 5.52 | 5.39
01/06/2020 18:10:00 | 0.4 | 3.7 | 4 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 344.59 | 240.88 | 275.87 | 267.12 | 5.85 | 5.87 | 5.9
01/06/2020 18:15:00 | 0.4 | 3.5 | 4 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 354.05 | 248.02 | 284.26 | 266.51 | 5.54 | 5.73 | 5.44
01/06/2020 18:20:00 | 0.3 | 3.6 | 4 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 339.49 | 234.76 | 277.26 | 266.36 | 6.75 | 7.02 | 6.95
01/06/2020 18:25:00 | 0.9 | 3.9 | 4.1 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 357.47 | 248.53 | 284.58 | 265.7 | 5.95 | 6.07 | 5.83
01/06/2020 18:30:00 | 0.3 | 3.5 | 3.8 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 367.31 | 255.54 | 295.65 | 266.71 | 5.47 | 5.58 | 5.31
01/06/2020 18:35:00 | 0.2 | 2.9 | 3.8 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 363.23 | 252.02 | 288.5 | 266.35 | 4.93 | 5.03 | 5.13
01/06/2020 18:40:00 | 0.6 | 4 | 4.2 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 373.74 | 256.67 | 301.45 | 265.66 | 6.13 | 6.27 | 6.12
01/06/2020 18:45:00 | 0.5 | 5.3 | 4.6 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 305.26 | 208.13 | 244.1 | 266.75 | 7.53 | 7.83 | 7.53
01/06/2020 18:50:00 | 0.7 | 4.4 | 4.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 361.06 | 252.19 | 288.02 | 265.93 | 6.76 | 6.85 | 6.6
01/06/2020 18:55:00 | 0.7 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 370.5 | 255.75 | 295.72 | 265.13 | 6.48 | 6.92 | 6.45
01/06/2020 19:00:00 | 0.5 | 4.6 | 4.3 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 383.04 | 262.45 | 295.7 | 265.3 | 6.86 | 7.11 | 7.01
01/06/2020 19:05:00 | 0.5 | 4.5 | 4.1 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 355.36 | 243.92 | 282.98 | 265.9 | 6.54 | 6.66 | 6.43
01/06/2020 19:10:00 | 0.4 | 4.1 | 4.2 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 352.86 | 246.5 | 281.73 | 266.03 | 5.96 | 6.24 | 5.91
01/06/2020 19:15:00 | 0.9 | 4.1 | 4.4 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 352.18 | 239.15 | 284.17 | 265.72 | 6.77 | 6.91 | 6.8
01/06/2020 19:20:00 | 0.5 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 358.08 | 249.24 | 284.5 | 265.83 | 6.76 | 7.2 | 6.75
01/06/2020 19:25:00 | 0.4 | 4.4 | 4.7 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 335.6 | 243.03 | 275.87 | 266.25 | 6.75 | 7.15 | 6.75
01/06/2020 19:30:00 | 0.3 | 3.5 | 4.7 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 386.26 | 258.82 | 303.99 | 264.6 | 5.82 | 6.38 | 6.34
01/06/2020 19:35:00 | 0.2 | 2.3 | 4 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 432.19 | 293.12 | 347.29 | 264.18 | 4.95 | 5.55 | 5.4
01/06/2020 19:40:00 | 0.2 | 3.2 | 4.6 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 391.57 | 258.65 | 310.04 | 264.45 | 5.69 | 6.26 | 6.17
01/06/2020 19:45:00 | 0.7 | 2.4 | 4.1 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 449.14 | 306.58 | 354.57 | 264.19 | 4.9 | 5.34 | 5.3
01/06/2020 19:50:00 | 0.5 | 2.5 | 4.4 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 448.35 | 297.8 | 345.48 | 264.38 | 4.93 | 5.28 | 5.44
01/06/2020 19:55:00 | 0.2 | 2.1 | 3.8 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 428.51 | 294.14 | 343.83 | 265.42 | 4.5 | 4.8 | 4.93
01/06/2020 20:00:00 | 0.4 | 2.9 | 4.6 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 382.37 | 254.81 | 303.68 | 265.05 | 5.58 | 6 | 6.22
01/06/2020 20:05:00 | 0.3 | 2 | 3.9 | 0.3 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 441.18 | 300.87 | 351.5 | 265.37 | 4.5 | 4.68 | 4.9
01/06/2020 20:10:00 | 0.5 | 1.8 | 4.1 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 432.75 | 294.82 | 344.8 | 265.76 | 4.43 | 4.7 | 4.9
01/06/2020 20:15:00 | 0.2 | 1.8 | 4.1 | 0.2 | 1.6 | 1 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 429.78 | 294.6 | 340.44 | 266.19 | 4.64 | 4.84 | 4.97
01/06/2020 20:20:00 | 0.3 | 2 | 3.8 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 444.64 | 304.83 | 355.58 | 265.85 | 4.58 | 4.88 | 4.83
01/06/2020 20:25:00 | 0.3 | 2 | 4 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 451.97 | 310.88 | 361.46 | 265.7 | 4.74 | 4.89 | 5
01/06/2020 20:30:00 | 0.2 | 2.8 | 4.1 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 402.5 | 271.66 | 317.77 | 266.16 | 5.53 | 5.81 | 5.6
01/06/2020 20:35:00 | 1.2 | 3.7 | 4.4 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 347.02 | 237.35 | 276.06 | 267.62 | 6.3 | 6.63 | 6.62
01/06/2020 20:40:00 | 0.5 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 354.99 | 249.45 | 287.58 | 267.99 | 6.71 | 6.84 | 7.03
01/06/2020 20:45:00 | 0.3 | 4.2 | 4.6 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 361.04 | 246.41 | 281.32 | 267.51 | 6.58 | 6.95 | 6.76
01/06/2020 20:50:00 | 0.3 | 2.7 | 4 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 441.97 | 304.41 | 349.23 | 263.27 | 5.21 | 5.28 | 5.34
01/06/2020 20:55:00 | 0.2 | 3.2 | 4.2 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 405.44 | 272.03 | 320.08 | 263.6 | 5.54 | 5.83 | 5.73
01/06/2020 21:00:00 | 0.5 | 4.3 | 4.8 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 365.84 | 250.6 | 286.33 | 264.94 | 6.33 | 6.6 | 6.41
01/06/2020 21:05:00 | 0.6 | 3.7 | 4.2 | 0.2 | 1.9 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 354.51 | 246.93 | 280.84 | 265.39 | 6.06 | 6.23 | 6.07
01/06/2020 21:10:00 | 0.4 | 2.3 | 4 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 429.36 | 290.76 | 341.8 | 262.89 | 4.8 | 4.87 | 5.02
01/06/2020 21:15:00 | 0.3 | 2 | 3.8 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 411.87 | 281.56 | 326.64 | 264.48 | 4.8 | 5.01 | 5.12
01/06/2020 21:20:00 | 0 | 1.9 | 3.6 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 421.42 | 285.54 | 330.92 | 262.31 | 4.52 | 4.68 | 4.66
01/06/2020 21:25:00 | 0.4 | 2.8 | 4 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 390.26 | 256.6 | 307.53 | 261.22 | 5.23 | 5.46 | 5.53
01/06/2020 21:30:00 | 0.3 | 3 | 4.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 348.78 | 237.8 | 273.09 | 262.81 | 5.72 | 5.71 | 5.96
01/06/2020 21:35:00 | 0.3 | 3.2 | 4.1 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 351.68 | 238.27 | 277.1 | 262.32 | 5.46 | 5.46 | 5.53
01/06/2020 21:40:00 | 0.5 | 3.1 | 4.1 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 351.97 | 241.63 | 277.95 | 262.68 | 5.7 | 5.76 | 5.65
01/06/2020 21:45:00 | 0.5 | 3.4 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 336.54 | 231.38 | 263.23 | 263.09 | 6.24 | 6.14 | 6.13
01/06/2020 21:50:00 | 0.5 | 4.3 | 4.9 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 2.4 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 315.71 | 212.74 | 249.47 | 263.39 | 7.08 | 7.25 | 7.36
01/06/2020 21:55:00 | 0.4 | 3.3 | 4.4 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 2.2 | 1.7 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 307.68 | 207.68 | 245.86 | 264.32 | 6.03 | 6.3 | 6.31
01/06/2020 22:00:00 | 0.4 | 3.5 | 4.8 | 0.3 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 2.2 | 1.7 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 300.94 | 208.72 | 239.02 | 264.23 | 6.36 | 6.73 | 6.67
01/06/2020 22:05:00 | 0.1 | 3.9 | 4.8 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 1.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 309.82 | 210.85 | 243.12 | 264.42 | 6.51 | 6.93 | 6.75
01/06/2020 22:10:00 | 0.9 | 4 | 4.8 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 1.9 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 314.59 | 216.4 | 248.86 | 264.09 | 6.65 | 6.64 | 6.4
01/06/2020 22:15:00 | 0.4 | 3.1 | 5.1 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 328.54 | 227.92 | 261.1 | 263.67 | 6.09 | 6.16 | 6.08
01/06/2020 22:20:00 | 0.2 | 2.5 | 4.8 | 0 | 1.7 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 365.1 | 242.52 | 286.63 | 262.97 | 5.57 | 5.7 | 5.91
01/06/2020 22:25:00 | 0.8 | 3.7 | 4.4 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 336.45 | 239.9 | 266.91 | 264.6 | 6.07 | 6.28 | 6.04
01/06/2020 22:30:00 | 0.3 | 3.4 | 4.8 | 0.3 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 344.51 | 241.57 | 270.48 | 263.57 | 6.02 | 6.03 | 6.16
01/06/2020 22:35:00 | 0.5 | 3 | 4.3 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 353.86 | 247.84 | 280.46 | 263.97 | 5.52 | 5.64 | 5.58
01/06/2020 22:40:00 | 0.3 | 3.3 | 4.4 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 357.74 | 252.12 | 287.28 | 263.39 | 6.09 | 6.13 | 6.06
01/06/2020 22:45:00 | 0.2 | 1.9 | 3.9 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 435.98 | 301.3 | 351.4 | 261.88 | 4.3 | 4.5 | 4.62
01/06/2020 22:50:00 | 0.2 | 2.1 | 4.1 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 391.74 | 262.25 | 308.05 | 263.22 | 4.95 | 5.13 | 5.2
01/06/2020 22:55:00 | 0.4 | 3.3 | 4.4 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 2 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 347.66 | 244.9 | 275.26 | 264.5 | 5.86 | 6.08 | 5.9
01/06/2020 23:00:00 | 0.1 | 3.1 | 4.2 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 344.5 | 248.61 | 280.43 | 265 | 5.62 | 5.8 | 5.86
01/06/2020 23:05:00 | 0.4 | 3.5 | 4.3 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 352.53 | 250.08 | 280.61 | 264.85 | 5.7 | 5.96 | 5.89
01/06/2020 23:10:00 | 0.4 | 2.5 | 3.7 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 350.43 | 246.54 | 278.95 | 264.89 | 5.34 | 5.53 | 5.46
01/06/2020 23:15:00 | 0.7 | 3.1 | 4 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 348.1 | 248.96 | 280.36 | 265.53 | 5.62 | 5.66 | 5.5
01/06/2020 23:20:00 | 0.2 | 1.2 | 3.5 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 1 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 440.29 | 301.85 | 346.38 | 264 | 4.09 | 4.17 | 4.2
01/06/2020 23:25:00 | 0.2 | 1.9 | 3.8 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 449.42 | 310.18 | 351.12 | 263.32 | 4.47 | 4.6 | 4.53
01/06/2020 23:30:00 | 0.1 | 1.6 | 4 | 0.2 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 439.46 | 305.92 | 348.95 | 263.45 | 4.62 | 4.8 | 4.63
01/06/2020 23:35:00 | 0.4 | 3.3 | 4.1 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 364.94 | 257.71 | 290.48 | 265.46 | 5.96 | 6.14 | 5.86
01/06/2020 23:40:00 | 0.6 | 3.9 | 4.6 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 354.9 | 249.1 | 281.89 | 265.28 | 6.67 | 6.62 | 6.52
01/06/2020 23:45:00 | 0.4 | 3.1 | 4.1 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 383.17 | 271.2 | 302.95 | 264.41 | 5.43 | 5.49 | 5.23
01/06/2020 23:50:00 | 0.5 | 3.1 | 4.3 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 362.05 | 251.38 | 283.97 | 263.99 | 6.05 | 6.02 | 5.74
01/06/2020 23:55:00 | 0.5 | 3.4 | 4.4 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 357.44 | 252.82 | 281.48 | 263.59 | 6.22 | 6.16 | 5.87
02/06/2020 0:00:00 | 0.2 | 2 | 3.7 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 417.73 | 290.82 | 327.36 | 262.3 | 4.53 | 4.6 | 4.5
02/06/2020 0:05:00 | 0.2 | 1.3 | 3.6 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 423.47 | 291.55 | 330.58 | 262.03 | 4.2 | 4.41 | 4.4
02/06/2020 0:10:00 | 0.3 | 1.6 | 3.6 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 423.92 | 292.25 | 328.67 | 262.99 | 4.17 | 4.36 | 4.4
02/06/2020 0:15:00 | 0.3 | 2.4 | 3.6 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 389.89 | 264.96 | 309.19 | 263.38 | 5.11 | 5.56 | 5.33
02/06/2020 0:20:00 | 0.9 | 3 | 4.3 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 343.17 | 241.9 | 274.88 | 264.29 | 5.65 | 5.7 | 5.54
02/06/2020 0:25:00 | 0.4 | 3 | 4 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 369.7 | 260.97 | 293.54 | 264.27 | 5.7 | 5.88 | 5.6
02/06/2020 0:30:00 | 0.4 | 2.2 | 3.9 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 366.37 | 255.85 | 287.42 | 264.07 | 5 | 5.03 | 5.03
02/06/2020 0:35:00 | 0.7 | 1 | 3.4 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 433.78 | 299.83 | 341.17 | 262.58 | 4 | 4.15 | 4.16
02/06/2020 0:40:00 | 0.4 | 1.3 | 3.8 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 405.23 | 271.45 | 319.56 | 263.63 | 4.51 | 4.66 | 4.79
02/06/2020 0:45:00 | 0.3 | 3.3 | 4.1 | 0 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 1.9 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 353.63 | 251.07 | 281.67 | 265.01 | 5.93 | 6.13 | 6.04
02/06/2020 0:50:00 | 0.4 | 3.4 | 4.2 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 353.97 | 254.43 | 283.14 | 265.06 | 5.91 | 5.84 | 5.8
02/06/2020 0:55:00 | 0.4 | 3.1 | 3.9 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 370.27 | 259.4 | 292.89 | 264.5 | 5.86 | 5.98 | 5.96
02/06/2020 1:00:00 | 0.3 | 2.8 | 4 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 0.3 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 362.18 | 262.64 | 298.04 | 264.87 | 5.66 | 5.7 | 5.86
02/06/2020 1:05:00 | 0.7 | 3.5 | 4 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 1.9 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 367.44 | 258.72 | 292.44 | 265.21 | 6.04 | 6.1 | 5.98
02/06/2020 1:10:00 | 0.4 | 3.1 | 4.1 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 355.7 | 243.84 | 283.37 | 265.04 | 5.79 | 5.7 | 5.85
02/06/2020 1:15:00 | 0.4 | 2.9 | 4.1 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 356 | 251.54 | 284.16 | 265.53 | 5.7 | 5.78 | 5.66
02/06/2020 1:20:00 | 0.4 | 2.4 | 3.9 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 375.18 | 260.96 | 300.36 | 264.94 | 5.24 | 5.39 | 5.56
02/06/2020 1:25:00 | 0.6 | 2.5 | 4.2 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 379.65 | 256.59 | 288.14 | 264.51 | 5.55 | 5.45 | 5.6
02/06/2020 1:30:00 | 0.5 | 2 | 3.8 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 340.34 | 233.18 | 273.08 | 265.05 | 5.33 | 5.2 | 5.4
02/06/2020 1:35:00 | 0.3 | 2.2 | 4.3 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 346.21 | 236.5 | 283.39 | 265.28 | 5.43 | 5.37 | 5.4
02/06/2020 1:40:00 | 0.4 | 2.6 | 4.2 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 349.92 | 240.95 | 278.22 | 265.54 | 5.56 | 5.49 | 5.76
02/06/2020 1:45:00 | 0.7 | 2.9 | 4.4 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 1.8 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 356.38 | 245.8 | 284.27 | 265.87 | 5.67 | 5.76 | 5.83
02/06/2020 1:50:00 | 0.5 | 2.5 | 4.2 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 352.58 | 239.41 | 278.19 | 264.96 | 5.62 | 5.51 | 5.74
02/06/2020 1:55:00 | 0.6 | 3.7 | 4.6 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 2.3 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 341.58 | 235.72 | 264.36 | 262.98 | 6.63 | 6.6 | 6.62
02/06/2020 2:00:00 | 0.5 | 1.6 | 3.7 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 426.8 | 289.39 | 331.4 | 260.85 | 4.82 | 4.85 | 4.75
02/06/2020 2:05:00 | 0.4 | 2 | 4.4 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 380.74 | 248.8 | 298.83 | 261.04 | 5.4 | 5.47 | 5.5
02/06/2020 2:10:00 | 0.5 | 2.9 | 4.4 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 1.9 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 335.65 | 231.36 | 263.25 | 261.87 | 5.9 | 5.82 | 5.9
02/06/2020 2:15:00 | 0.6 | 2.9 | 4 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 343.09 | 233.69 | 269.59 | 262.77 | 5.41 | 5.43 | 5.42
02/06/2020 2:20:00 | 0.2 | 2.7 | 3.8 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 336.8 | 234.57 | 267.75 | 263.31 | 5.11 | 5.23 | 5.16
02/06/2020 2:25:00 | 0.6 | 1.5 | 3.9 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 416.27 | 281.75 | 321.49 | 260.46 | 4.58 | 4.63 | 4.65
02/06/2020 2:30:00 | 0.4 | 1.1 | 3.5 | 0 | 1.4 | 1 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 415.97 | 282.07 | 325.39 | 260.83 | 4.16 | 4.13 | 4.28
02/06/2020 2:35:00 | 0.2 | 1.4 | 3.7 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 403.62 | 274.69 | 317.12 | 260.94 | 4.53 | 4.6 | 4.66
02/06/2020 2:40:00 | 0.3 | 1.3 | 3.7 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 432.69 | 291.64 | 338.05 | 260.55 | 4.34 | 4.35 | 4.49
02/06/2020 2:45:00 | 0.3 | 1.4 | 3.8 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 413.94 | 280.63 | 326.17 | 260.9 | 4.32 | 4.36 | 4.46
02/06/2020 2:50:00 | 0.1 | 1.9 | 4.2 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 383.3 | 253.65 | 301.27 | 262.46 | 5.14 | 5.36 | 5.43
02/06/2020 2:55:00 | 0.4 | 3.3 | 4.6 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 1.9 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 351.3 | 242.43 | 279.92 | 263.92 | 6.26 | 6.33 | 6.32
02/06/2020 3:00:00 | 0.4 | 2.2 | 3.9 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 411.18 | 279.18 | 323.83 | 262.7 | 4.8 | 4.81 | 4.8
02/06/2020 3:05:00 | 0.2 | 1.7 | 4 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 419.2 | 288.49 | 330.74 | 261.72 | 4.83 | 5.05 | 5.06
02/06/2020 3:10:00 | 0.2 | 1.9 | 4.1 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 426.9 | 285.33 | 340.61 | 261.68 | 5.02 | 4.96 | 5.14
02/06/2020 3:15:00 | 0.1 | 1.3 | 3.8 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 415.38 | 283.69 | 327.04 | 262.61 | 4.55 | 4.63 | 4.74
02/06/2020 3:20:00 | 0.2 | 2.5 | 4.8 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 354.16 | 233.66 | 279.52 | 262.84 | 5.88 | 6.07 | 6.07
02/06/2020 3:25:00 | 1 | 4.1 | 4.7 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 324.34 | 222.5 | 256.99 | 263.39 | 7.36 | 7.26 | 6.86
02/06/2020 3:30:00 | 0.2 | 2.2 | 4.1 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0 | 1.6 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 399.1 | 265.25 | 311.26 | 261.76 | 4.95 | 5.1 | 5.14
02/06/2020 3:35:00 | 0.2 | 2.3 | 4.2 | 0.2 | 1.4 | 1 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 398.45 | 266.74 | 316.34 | 262.2 | 4.81 | 4.83 | 4.97
02/06/2020 3:40:00 | 0.3 | 2.2 | 4.2 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 330.13 | 214.94 | 261.44 | 263.53 | 5.01 | 5.27 | 5.23
02/06/2020 3:45:00 | 0.4 | 2 | 4.1 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 393.5 | 264.16 | 310.46 | 261.73 | 4.8 | 4.99 | 5.11
02/06/2020 3:50:00 | 0.4 | 3.2 | 4.1 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 402.42 | 267.32 | 311.86 | 261.94 | 5.25 | 5.42 | 5.4
02/06/2020 3:55:00 | 0.7 | 1.8 | 3.7 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 399.9 | 271.74 | 314.84 | 262.57 | 3.96 | 4.01 | 4.26
02/06/2020 4:00:00 | 0.5 | 2.5 | 3.7 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 395.62 | 265.92 | 305.36 | 263.07 | 4.67 | 4.87 | 5.04
02/06/2020 4:05:00 | 0.4 | 2.8 | 3.8 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 404.59 | 278.14 | 320.11 | 262.33 | 4.96 | 5.01 | 5.27
02/06/2020 4:10:00 | 0.4 | 3.4 | 4.1 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 396.27 | 267.13 | 312.4 | 262.32 | 5.58 | 5.67 | 5.86
02/06/2020 4:15:00 | 0.4 | 2.4 | 4.1 | 0 | 1.4 | 1 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 377.89 | 256.48 | 298.41 | 261.94 | 5.13 | 5.03 | 5.39
02/06/2020 4:20:00 | 0.5 | 3.3 | 4.4 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 337.57 | 240.37 | 281.49 | 262.47 | 5.9 | 5.76 | 5.99
02/06/2020 4:25:00 | 0.6 | 4.3 | 4.6 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 349.9 | 241.33 | 273.86 | 262.48 | 6.26 | 6.33 | 6.53
02/06/2020 4:30:00 | 0.4 | 4.4 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 345.41 | 235.53 | 264.45 | 262.45 | 6.6 | 6.66 | 6.9
02/06/2020 4:35:00 | 0.4 | 3.5 | 4 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 338.37 | 234.34 | 262.9 | 262.34 | 5.53 | 5.39 | 5.46
02/06/2020 4:40:00 | 0.4 | 4 | 4.2 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 352.1 | 238.49 | 273.51 | 261.75 | 5.8 | 5.86 | 6.03
02/06/2020 4:45:00 | 0.4 | 4.9 | 4.3 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 343.38 | 245.09 | 269.92 | 262.14 | 6.46 | 6.6 | 6.5
02/06/2020 4:50:00 | 0.5 | 2.6 | 3.4 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 388.27 | 258.97 | 303.1 | 260.3 | 4.6 | 4.7 | 4.76
02/06/2020 4:55:00 | 0.6 | 1.9 | 3.2 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 429.26 | 291.07 | 331.38 | 259.89 | 3.73 | 3.7 | 3.93
02/06/2020 5:00:00 | 0.3 | 2.8 | 3.5 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 429.66 | 295.54 | 335.81 | 260.13 | 4.7 | 4.76 | 4.94
02/06/2020 5:05:00 | 0.4 | 3.1 | 3.6 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 421.23 | 290.94 | 329.34 | 259.95 | 4.96 | 5.05 | 5.13
02/06/2020 5:10:00 | 0.6 | 3.1 | 3.8 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 420.45 | 294.77 | 336.25 | 262.36 | 5 | 5.18 | 5.35
02/06/2020 5:15:00 | 0.4 | 2.8 | 3.4 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 440.3 | 301.28 | 336.6 | 262.09 | 4.57 | 4.71 | 4.6
02/06/2020 5:20:00 | 0.5 | 3.1 | 3.6 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 431.89 | 296.29 | 337.97 | 261.26 | 5.1 | 5.18 | 5.16
02/06/2020 5:25:00 | 0.4 | 4.3 | 4.2 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 388.13 | 259.45 | 307.9 | 262.28 | 5.71 | 6 | 6.03
02/06/2020 5:30:00 | 0.6 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 357.46 | 249.19 | 281.3 | 262.97 | 6.56 | 6.85 | 6.83
02/06/2020 5:35:00 | 0.5 | 4.7 | 4.6 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 342.5 | 242.76 | 272.24 | 264.13 | 6.99 | 6.91 | 7.23
02/06/2020 5:40:00 | 0.6 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 1.5 | 1.9 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 336.51 | 235.08 | 263.56 | 263.42 | 6.53 | 6.62 | 6.66
02/06/2020 5:45:00 | 0.5 | 3.5 | 4.4 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 335.22 | 229.71 | 263.65 | 263.73 | 5.2 | 5.33 | 5.29
02/06/2020 5:50:00 | 0.4 | 3.5 | 3.8 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 326.51 | 223.84 | 256.79 | 264.35 | 5.51 | 5.61 | 5.45
02/06/2020 5:55:00 | 0.5 | 3.8 | 4.3 | 0.1 | 1.3 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 316.8 | 210.55 | 247.11 | 263.45 | 6.5 | 6.47 | 6.55
02/06/2020 6:00:00 | 0.8 | 4.7 | 4.4 | 0.1 | 1.1 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 363.95 | 252.18 | 283.93 | 262.96 | 7.02 | 7 | 6.67
02/06/2020 6:05:00 | 0.3 | 2.2 | 3.3 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 445.14 | 308.77 | 350.52 | 261.46 | 4.4 | 4.44 | 4.31
02/06/2020 6:10:00 | 0.4 | 2.5 | 3.4 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 436.29 | 294.36 | 333.67 | 260.72 | 4.25 | 4.46 | 4.13
02/06/2020 6:15:00 | 0.6 | 3.7 | 3.9 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 383.9 | 261.08 | 303.43 | 261.68 | 5.71 | 6.01 | 5.85
02/06/2020 6:20:00 | 0.7 | 4.9 | 4.2 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 374.03 | 262.24 | 295.16 | 261.71 | 6.68 | 6.91 | 6.48
02/06/2020 6:25:00 | 0.7 | 4.2 | 4.5 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 352.02 | 242.79 | 274.77 | 261.17 | 6.5 | 6.59 | 6.26
02/06/2020 6:30:00 | 1 | 3.9 | 4 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 359.65 | 244.54 | 273.12 | 260.53 | 5.69 | 6.1 | 5.58
02/06/2020 6:35:00 | 0.6 | 5 | 4.7 | 0 | 1 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 347.3 | 244.42 | 272.75 | 260.9 | 6.8 | 7.02 | 6.56
02/06/2020 6:40:00 | 0.7 | 5 | 4.4 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 346.58 | 242.12 | 271.21 | 261 | 7.12 | 7.63 | 6.96
02/06/2020 6:45:00 | 0.7 | 3.3 | 3.6 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 428.58 | 294.04 | 333.37 | 258.9 | 5 | 5.35 | 5.06
02/06/2020 6:50:00 | 0.5 | 3.2 | 3.5 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 433.78 | 299.24 | 339.36 | 261.03 | 5.23 | 5.56 | 5.16
02/06/2020 6:55:00 | 0.6 | 3 | 3.7 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 435.94 | 304.01 | 334.53 | 261.01 | 4.93 | 5.14 | 4.91
02/06/2020 7:00:00 | 0.6 | 2.8 | 4 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 395.06 | 266.95 | 307.61 | 260.1 | 4.99 | 5.4 | 5.09
02/06/2020 7:05:00 | 0.5 | 3.7 | 4.3 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 366.26 | 253.3 | 282.27 | 260.57 | 5.78 | 5.83 | 5.75
02/06/2020 7:10:00 | 0.3 | 2.4 | 3.8 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 428.98 | 286.21 | 333 | 258.7 | 4.66 | 4.96 | 4.73
02/06/2020 7:15:00 | 0.9 | 3.7 | 3.9 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 394.18 | 270.5 | 309.19 | 259.84 | 5.62 | 5.77 | 5.43
02/06/2020 7:20:00 | 0.6 | 2.5 | 3.6 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 387.42 | 266.25 | 307.69 | 259.09 | 4.59 | 4.63 | 4.5
02/06/2020 7:25:00 | 0.7 | 3.4 | 4.1 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 373.86 | 256.56 | 288.75 | 259.53 | 5.49 | 5.55 | 5.33
02/06/2020 7:30:00 | 0.5 | 2.2 | 3.7 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 456.54 | 309.78 | 350.71 | 257.95 | 4.67 | 4.52 | 4.58
02/06/2020 7:35:00 | 0.1 | 1.5 | 3.6 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 461.92 | 312.83 | 359.12 | 258.28 | 4.14 | 4.29 | 4.42
02/06/2020 7:40:00 | 0.1 | 1.5 | 3.7 | 0.3 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 469.22 | 303.64 | 352.64 | 259.39 | 4.18 | 4.41 | 4.21
02/06/2020 7:45:00 | 0.3 | 2.1 | 4 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 410.5 | 268.9 | 327.77 | 260.2 | 5.1 | 5.04 | 5.11
02/06/2020 7:50:00 | 0.5 | 1.6 | 3.5 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 459.15 | 308.79 | 352.53 | 259.47 | 4.35 | 4.29 | 4.26
02/06/2020 7:55:00 | 0.5 | 2.6 | 3.5 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 467.12 | 316.7 | 362.03 | 259.4 | 4.68 | 4.57 | 4.53
02/06/2020 8:00:00 | 0.5 | 2.2 | 3.7 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 456.26 | 309.52 | 357.44 | 260.15 | 4.59 | 4.75 | 4.48
02/06/2020 8:05:00 | 0.7 | 2.7 | 3.6 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 470.88 | 315.81 | 366.73 | 259.72 | 4.93 | 4.95 | 4.86
02/06/2020 8:10:00 | 0.7 | 2.8 | 3.6 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 451.25 | 307.79 | 350.41 | 259.53 | 4.63 | 4.53 | 4.61
02/06/2020 8:15:00 | 0.3 | 1.6 | 3.2 | 0.2 | 1 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 445.18 | 301.76 | 346.55 | 259.11 | 3.99 | 3.96 | 3.88
02/06/2020 8:20:00 | 0 | 1.8 | 3.5 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 412.27 | 270.01 | 319.32 | 258.99 | 3.95 | 4.26 | 4.13
02/06/2020 8:25:00 | 0.4 | 2.6 | 4.3 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 368.53 | 253.31 | 284.99 | 260.04 | 4.92 | 5.03 | 5.03
02/06/2020 8:30:00 | 0.2 | 0.9 | 3.1 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 443.38 | 288.5 | 339.32 | 259.71 | 3.45 | 3.46 | 3.65
02/06/2020 8:35:00 | 0.2 | 1.6 | 3.6 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 393.65 | 258.11 | 306.93 | 259.87 | 4.17 | 4.16 | 4.32
02/06/2020 8:40:00 | 0.8 | 4 | 4.1 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 345.17 | 240.15 | 281.16 | 261.69 | 5.97 | 5.82 | 5.85
02/06/2020 8:45:00 | 0.3 | 2.5 | 3.8 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 472.13 | 319.72 | 366.36 | 258.95 | 4.43 | 4.64 | 4.67
02/06/2020 8:50:00 | 0.3 | 2.7 | 3.8 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 468.06 | 313.8 | 361.19 | 258.65 | 4.75 | 4.87 | 4.78
02/06/2020 8:55:00 | 0.4 | 3 | 3.6 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 440.58 | 295.48 | 348.93 | 259.77 | 4.88 | 5.09 | 4.84
02/06/2020 9:00:00 | 0.4 | 2 | 3.5 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 450.3 | 297.41 | 358.38 | 259.12 | 4.33 | 4.37 | 4.4
02/06/2020 9:05:00 | 0.3 | 1.9 | 3.9 | 0.2 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 469.39 | 318.58 | 357.64 | 259.66 | 4.18 | 4.43 | 4.46
02/06/2020 9:10:00 | 0.2 | 2.7 | 3.9 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 481.36 | 324.4 | 373.74 | 259.23 | 4.72 | 4.8 | 4.8
02/06/2020 9:15:00 | 0.3 | 2.4 | 3.7 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 467.94 | 317.06 | 363.73 | 259.68 | 4.37 | 4.57 | 4.48
02/06/2020 9:20:00 | 0.5 | 2.4 | 3.9 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 434.29 | 296.2 | 335.78 | 259.57 | 4.81 | 5 | 4.98
02/06/2020 9:25:00 | 0.5 | 2.2 | 3.5 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.2 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 448.42 | 297.53 | 349.16 | 258.7 | 4.21 | 4.46 | 4.37
02/06/2020 9:30:00 | 0.7 | 2.1 | 3.9 | 0.3 | 1.4 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 432.83 | 294.45 | 337.52 | 258.8 | 4.51 | 4.91 | 4.88
02/06/2020 9:35:00 | 0.3 | 1.9 | 3.3 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 460.77 | 313.02 | 358.76 | 258.27 | 3.98 | 4.25 | 4.17
02/06/2020 9:40:00 | 0.4 | 2.8 | 3.8 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 399.94 | 273.04 | 316.33 | 258.73 | 4.92 | 5.23 | 5.13
02/06/2020 9:45:00 | 0.7 | 3.2 | 4 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 361.66 | 248.3 | 282.24 | 260.13 | 5.13 | 5.25 | 5.5
02/06/2020 9:50:00 | 1 | 0.9 | 2.9 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 444.7 | 287.33 | 329.03 | 258.15 | 3.18 | 3.3 | 3.52
02/06/2020 9:55:00 | 0.9 | 1.4 | 3.6 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0.3 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 399.06 | 264.59 | 310.04 | 258.83 | 3.65 | 3.92 | 4.1
02/06/2020 10:00:00 | 0.6 | 2.6 | 4.1 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 363.15 | 246.71 | 282.38 | 259.6 | 4.94 | 4.91 | 5.13
02/06/2020 10:05:00 | 0.6 | 3 | 4.3 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 366.05 | 246.68 | 290.65 | 258.99 | 5.34 | 5.36 | 5.6
02/06/2020 10:10:00 | 0.7 | 3.6 | 4.5 | 0 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 378.3 | 256.55 | 293.43 | 258.28 | 5.89 | 6.24 | 6.22
02/06/2020 10:15:00 | 0.5 | 2.1 | 3.4 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 451.73 | 297.2 | 349.73 | 255.87 | 4.12 | 4.27 | 4.44
02/06/2020 10:20:00 | 0.2 | 2.9 | 4.1 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 385.71 | 253.13 | 298.11 | 257.72 | 5.21 | 5.44 | 5.66
02/06/2020 10:25:00 | 0.5 | 4 | 4.5 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 340.59 | 244.78 | 280.92 | 259.69 | 6.17 | 6.23 | 6.17
02/06/2020 10:30:00 | 0.7 | 3.8 | 4.1 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 356.3 | 244.75 | 290.12 | 258.79 | 5.76 | 5.97 | 6.01
02/06/2020 10:35:00 | 0.5 | 4.2 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 363.1 | 247.91 | 281.83 | 258.9 | 6.06 | 6.23 | 6.43
02/06/2020 10:40:00 | 0.6 | 4.7 | 4.2 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 386.98 | 264.47 | 294.55 | 258.65 | 6.16 | 6.62 | 6.23
02/06/2020 10:45:00 | 0.8 | 4.6 | 4.4 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 358.22 | 249.25 | 278.55 | 259.67 | 6.22 | 6.53 | 6.44
02/06/2020 10:50:00 | 0.3 | 3.6 | 4.5 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 337.58 | 231.48 | 261.4 | 258.56 | 6.05 | 6.41 | 6.33
02/06/2020 10:55:00 | 0.9 | 4 | 5.1 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 311.79 | 212.55 | 246.78 | 259.69 | 6.4 | 6.95 | 6.74
02/06/2020 11:00:00 | 0.3 | 3.4 | 4.5 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 346.19 | 241.96 | 268.34 | 258.83 | 5.18 | 5.53 | 5.59
02/06/2020 11:05:00 | 0.6 | 3.1 | 4.8 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 357.1 | 246.55 | 273.94 | 259.17 | 5.33 | 5.76 | 5.45
02/06/2020 11:10:00 | 0.5 | 2.4 | 4 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 362.03 | 248.51 | 281.57 | 258.59 | 5.09 | 5.35 | 5.19
02/06/2020 11:15:00 | 0.6 | 2.6 | 4 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 353.04 | 242.41 | 274.78 | 259.8 | 5.27 | 5.51 | 5.65
02/06/2020 11:20:00 | 0.5 | 3.5 | 4.9 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 344.72 | 238.12 | 264.3 | 260.53 | 5.78 | 6.07 | 6.02
02/06/2020 11:25:00 | 0.6 | 3.6 | 5 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 348.24 | 236.93 | 271.27 | 260.44 | 6.11 | 6.34 | 6.36
02/06/2020 11:30:00 | 0.4 | 3.7 | 4.7 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 373.23 | 257.59 | 288.26 | 260.13 | 6.08 | 6.33 | 6.4
02/06/2020 11:35:00 | 0.8 | 3.1 | 4.2 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 341.09 | 238.97 | 266.46 | 260.78 | 5.68 | 5.89 | 5.8
02/06/2020 11:40:00 | 0.5 | 3.9 | 5.2 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 294.54 | 202.78 | 231.07 | 262 | 6.53 | 6.81 | 7.1
02/06/2020 11:45:00 | 0.8 | 3.3 | 5 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 1.5 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 341.57 | 229.03 | 264.73 | 260.31 | 5.9 | 6.17 | 6.54
02/06/2020 11:50:00 | 0.5 | 3.8 | 5.2 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 0.3 | 2 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 333.86 | 225.77 | 261.12 | 260.99 | 6.09 | 6.46 | 6.65
02/06/2020 11:55:00 | 0.4 | 1.6 | 3.7 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 397.5 | 264.24 | 307.71 | 258.8 | 4.3 | 4.36 | 4.55
02/06/2020 12:00:00 | 0.7 | 1.4 | 3.9 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 402.14 | 268.51 | 313.22 | 258.9 | 4 | 4.37 | 4.46
02/06/2020 12:05:00 | 0.5 | 1.6 | 3.7 | 0.1 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 410.72 | 280.32 | 319.98 | 259.28 | 4.03 | 4.26 | 4.37
02/06/2020 12:10:00 | 0.7 | 1.2 | 3.5 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 421.58 | 281.6 | 325.06 | 258.81 | 3.66 | 3.88 | 3.99
02/06/2020 12:15:00 | 0.7 | 1.5 | 3.8 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 409.68 | 278.82 | 318.69 | 258.71 | 3.95 | 4.29 | 4.4
02/06/2020 12:20:00 | 0.5 | 1.5 | 4.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 433.46 | 293.65 | 330.74 | 258.49 | 4.18 | 4.56 | 4.55
02/06/2020 12:25:00 | 0.3 | 2.2 | 4 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 418.99 | 285.27 | 320.85 | 258.99 | 4.35 | 4.99 | 4.84
02/06/2020 12:30:00 | 0.5 | 1.9 | 3.9 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 399.18 | 276.03 | 310.13 | 259.75 | 4.76 | 5.29 | 5.28
02/06/2020 12:35:00 | 0.2 | 2.6 | 3.9 | 0 | 1.4 | 1 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 411.39 | 276.29 | 317.74 | 259.48 | 4.61 | 5.17 | 5.09
02/06/2020 12:40:00 | 0.4 | 2.4 | 4 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 407.07 | 277.42 | 317.85 | 259.3 | 4.51 | 5.02 | 4.96
02/06/2020 12:45:00 | 0.3 | 2.2 | 3.8 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 400.88 | 273.27 | 322.05 | 258.74 | 4.57 | 5.2 | 5.12
02/06/2020 12:50:00 | 0.4 | 2.3 | 3.9 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 406.38 | 276.51 | 317.51 | 259.36 | 4.46 | 5.03 | 4.83
02/06/2020 12:55:00 | 0.7 | 2.6 | 4 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 419.14 | 285.73 | 324.58 | 258.85 | 4.8 | 5.32 | 5.2
02/06/2020 13:00:00 | 0.4 | 2.1 | 3.9 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 424.56 | 293.92 | 336.27 | 258.4 | 4.21 | 4.75 | 4.86
02/06/2020 13:05:00 | 0.7 | 2.6 | 4.3 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 386.11 | 258.17 | 298.46 | 258.99 | 4.92 | 5.31 | 5.46
02/06/2020 13:10:00 | 0.6 | 3.1 | 4.6 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 355.79 | 248.78 | 276.09 | 259.94 | 5.34 | 5.81 | 5.88
02/06/2020 13:15:00 | 0.6 | 3.6 | 4.6 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 320.58 | 222.73 | 250.54 | 260.71 | 6.2 | 7.03 | 6.54
02/06/2020 13:20:00 | 0.3 | 2.8 | 4.7 | 0.2 | 1.9 | 1.6 | 0.2 | 2.1 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 318.38 | 221.12 | 256.91 | 260.94 | 5.36 | 6.2 | 6.02
02/06/2020 13:25:00 | 0.4 | 3.4 | 4.3 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 2 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 321.14 | 217.75 | 249.79 | 260.34 | 5.31 | 6.16 | 6.02
02/06/2020 13:30:00 | 0.5 | 3.9 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 343.09 | 234.16 | 268.27 | 261.07 | 6.25 | 6.8 | 6.7
02/06/2020 13:35:00 | 0.8 | 3.9 | 4.9 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 327.34 | 228.07 | 257 | 261.46 | 5.96 | 6.53 | 6.13
02/06/2020 13:40:00 | 1.1 | 3 | 4.4 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 321.15 | 222.96 | 253.03 | 261.89 | 5.54 | 5.94 | 5.59
02/06/2020 13:45:00 | 0.6 | 3.4 | 4.4 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 349.31 | 242.34 | 271.59 | 261.04 | 5.86 | 6.3 | 6.16
02/06/2020 13:50:00 | 0.1 | 1.9 | 3.9 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 296.82 | 201.61 | 230.68 | 261.97 | 4.6 | 5.02 | 5.1
02/06/2020 13:55:00 | 0.3 | 2.9 | 4.8 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 2.1 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 290.58 | 200.74 | 231.33 | 263.14 | 5.87 | 6.51 | 6.5
02/06/2020 14:00:00 | 0.3 | 2.6 | 4.6 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.9 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 305.2 | 207.72 | 243.32 | 262.04 | 5.28 | 5.91 | 5.78
02/06/2020 14:05:00 | 0.4 | 3.2 | 4.9 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 2 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 322.34 | 215.52 | 251.1 | 261.46 | 5.73 | 6.26 | 6.37
02/06/2020 14:10:00 | 0.6 | 4.7 | 5.3 | 0.1 | 1.8 | 2 | 0.1 | 2.2 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 317.73 | 222.17 | 255.52 | 262.15 | 7.26 | 7.73 | 7.63
02/06/2020 14:15:00 | 0.6 | 3.1 | 5 | 0.2 | 2 | 1.5 | 0 | 1.9 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 312.18 | 216.7 | 243.94 | 262.13 | 6.5 | 6.83 | 7.01
02/06/2020 14:20:00 | 0.2 | 2.1 | 4.1 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 393.89 | 268.05 | 309.02 | 260.29 | 5.14 | 5.38 | 5.59
02/06/2020 14:25:00 | 0.3 | 1.3 | 3.9 | 0.3 | 1.4 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 414.35 | 279.91 | 324.99 | 259.95 | 4.22 | 4.61 | 4.6
02/06/2020 14:30:00 | 0.2 | 2.1 | 4 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 416.38 | 279.96 | 324 | 260.04 | 4.86 | 5.23 | 5.34
02/06/2020 14:35:00 | 0.2 | 1.4 | 3.8 | 0.3 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 399.1 | 269.98 | 310.12 | 259.89 | 4.23 | 4.74 | 4.7
02/06/2020 14:40:00 | 0.2 | 1.4 | 3.7 | 0.1 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 393.5 | 265.31 | 308.51 | 260.54 | 3.86 | 4.19 | 4.35
02/06/2020 14:45:00 | 0.5 | 1.6 | 4 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 423.07 | 284.07 | 327.37 | 259.55 | 4.56 | 4.96 | 5.01
02/06/2020 14:50:00 | 0.1 | 1.9 | 3.8 | 0.2 | 1 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 414.98 | 279.97 | 323.04 | 260.11 | 4.42 | 4.95 | 4.9
02/06/2020 14:55:00 | 0.1 | 2.5 | 4.5 | 0.3 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 330.4 | 223.81 | 258.67 | 262.46 | 5.21 | 5.96 | 5.53
02/06/2020 15:00:00 | 1.1 | 4.3 | 5 | 0.3 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 338.42 | 229.11 | 265.98 | 262.36 | 7.19 | 7.32 | 7.11
02/06/2020 15:05:00 | 0.3 | 3.7 | 4.8 | 0.3 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 330.43 | 225.55 | 259.99 | 262.19 | 6.32 | 6.68 | 6.6
02/06/2020 15:10:00 | 0.6 | 3.8 | 5 | 0.2 | 1.2 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 327.57 | 225.23 | 259.01 | 262.48 | 6.5 | 6.89 | 6.7
02/06/2020 15:15:00 | 0.2 | 2.4 | 3.8 | 0.3 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 347.6 | 230.33 | 271.49 | 262.25 | 4.97 | 5.09 | 5
02/06/2020 15:20:00 | 0.8 | 3.6 | 4.5 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 338.13 | 231.7 | 268.25 | 262.95 | 6.56 | 6.38 | 6.26
02/06/2020 15:25:00 | 0.6 | 3.4 | 4.4 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 334.34 | 232.67 | 265.24 | 262.13 | 6 | 6.23 | 6.12
02/06/2020 15:30:00 | 1.1 | 4.3 | 5 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 335.42 | 234 | 259.94 | 261.92 | 7.17 | 7.3 | 7.07
02/06/2020 15:35:00 | 1 | 4.3 | 5.1 | 0.2 | 1 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 339.54 | 232.44 | 265.36 | 262.28 | 7.19 | 7.27 | 6.99
02/06/2020 15:40:00 | 1.6 | 4.7 | 4.8 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 332.27 | 229.51 | 262.36 | 262.21 | 7.43 | 7.36 | 6.74
02/06/2020 15:45:00 | 0.6 | 2.7 | 4.2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 406.51 | 274.75 | 318.29 | 260.84 | 5.06 | 5.49 | 5.35
02/06/2020 15:50:00 | 0.5 | 2.5 | 4 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 431.33 | 285.81 | 333.28 | 260.01 | 4.83 | 5.3 | 5.04
02/06/2020 15:55:00 | 0.3 | 3.1 | 4.2 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 389.5 | 254.4 | 306.19 | 260.9 | 5.63 | 6.25 | 5.76
02/06/2020 16:00:00 | 0.4 | 2.6 | 4.3 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 428.21 | 291.04 | 334.24 | 261.55 | 5.14 | 5.69 | 5.49
02/06/2020 16:05:00 | 0.4 | 3.6 | 4.3 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 394.24 | 265.84 | 317.25 | 261.47 | 5.72 | 6.44 | 5.9
02/06/2020 16:10:00 | 0.4 | 4.8 | 5.1 | 0.1 | 1.3 | 1.7 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 342.8 | 234.75 | 270.63 | 263.33 | 7.06 | 7.51 | 7.33
02/06/2020 16:15:00 | 0.5 | 5.2 | 5.3 | 0.1 | 1.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 336.03 | 229.36 | 265.21 | 264.21 | 7.18 | 7.73 | 7.59
02/06/2020 16:20:00 | 0.6 | 4.3 | 4.8 | 0.2 | 1.4 | 1.8 | 0.3 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 338.24 | 233.52 | 268.31 | 264.05 | 6.83 | 7.35 | 7.23
02/06/2020 16:25:00 | 0.2 | 2.3 | 3.8 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 415.36 | 279.86 | 328.18 | 261.75 | 4.86 | 5.2 | 4.95
02/06/2020 16:30:00 | 0.3 | 3.4 | 5 | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 1.9 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 366.51 | 240.79 | 288.4 | 263.02 | 6.05 | 6.73 | 6.49
02/06/2020 16:35:00 | 0.6 | 4.9 | 5.1 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | 0.2 | 1.9 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 355.44 | 243.92 | 282.63 | 263.31 | 7.1 | 7.6 | 7.21
02/06/2020 16:40:00 | 0.5 | 4 | 4.6 | 0.2 | 1.1 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 357.23 | 242.66 | 285.36 | 264.58 | 6.53 | 6.89 | 6.63
02/06/2020 16:45:00 | 0.7 | 3.3 | 5 | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 358.43 | 244.58 | 280.71 | 263.93 | 5.78 | 6.46 | 5.95
02/06/2020 16:50:00 | 1.1 | 6.2 | 5.9 | 0.4 | 2 | 2.3 | 0.3 | 2.3 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 279.22 | 181.82 | 222.62 | 265.74 | 7.74 | 8.66 | 7.93
02/06/2020 16:55:00 | 0.9 | 4.8 | 5.1 | 0.2 | 1 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 374.38 | 251.42 | 290.79 | 264.06 | 6.53 | 7.23 | 6.59
02/06/2020 17:00:00 | 0.5 | 4.3 | 5 | 0.2 | 0.9 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 384.58 | 260.65 | 298.91 | 264.97 | 6.07 | 6.87 | 6.39
02/06/2020 17:05:00 | 0.8 | 4.5 | 5 | 0.1 | 1 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 339.62 | 237.84 | 268.77 | 264.03 | 7 | 7.83 | 7.01
02/06/2020 17:10:00 | 0.2 | 3.9 | 4.3 | 0.2 | 1 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 403.42 | 259.24 | 307.76 | 262.49 | 6.06 | 6.66 | 6.36
02/06/2020 17:15:00 | 0.9 | 4.1 | 4.3 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 395.73 | 259.19 | 311.88 | 262.74 | 6.1 | 6.43 | 6.02
02/06/2020 17:20:00 | 0.7 | 5.3 | 4.8 | 0.1 | 0.7 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 340.62 | 239.77 | 267.51 | 264.92 | 7 | 7.62 | 7.17
02/06/2020 17:25:00 | 0.7 | 4.2 | 4.3 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 357.46 | 245.84 | 285.56 | 263.98 | 6.52 | 6.8 | 6.3
02/06/2020 17:30:00 | 0.7 | 5.2 | 5 | 0.1 | 0.7 | 1.7 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 352.69 | 239.02 | 277.75 | 264.75 | 7.27 | 7.67 | 7.38
02/06/2020 17:35:00 | 0.5 | 4.7 | 5 | 0.2 | 0.9 | 2 | 0.1 | 1.7 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 364.61 | 251.33 | 286.08 | 263.95 | 6.98 | 7.33 | 7
02/06/2020 17:40:00 | 0.9 | 5.1 | 4.9 | 0.2 | 1 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 355.71 | 250.14 | 285.14 | 265.01 | 6.76 | 7.23 | 6.76
02/06/2020 17:45:00 | 0.6 | 4.8 | 4.6 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 364.26 | 251.8 | 289.07 | 265.5 | 6.83 | 7.19 | 6.8
02/06/2020 17:50:00 | 0.5 | 4.3 | 4.7 | 0.1 | 1.1 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 340.5 | 231.4 | 269.65 | 265.21 | 6.8 | 6.99 | 6.9
02/06/2020 17:55:00 | 0.5 | 4.2 | 4.3 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 307.25 | 217.49 | 257.43 | 266.2 | 6.55 | 6.99 | 6.69
02/06/2020 18:00:00 | 0.6 | 6.9 | 5.6 | 0.2 | 0.8 | 2.4 | 0.2 | 2.4 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 265.97 | 169.93 | 210.53 | 266.97 | 8.83 | 9.49 | 9.55
02/06/2020 18:05:00 | 0.6 | 6.7 | 6.1 | 0.2 | 1 | 2.6 | 0.1 | 2.7 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 251.38 | 160.51 | 202.13 | 267.36 | 9.46 | 10.11 | 9.88
02/06/2020 18:10:00 | 0.6 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 0.8 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 284.3 | 195.35 | 237.29 | 267.01 | 7.64 | 8.16 | 8.03
02/06/2020 18:15:00 | 0.5 | 4.1 | 4.8 | 0.2 | 1 | 2.1 | 0.1 | 2.3 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 312.86 | 210.59 | 250.39 | 266.47 | 6.63 | 7.02 | 7.02
02/06/2020 18:20:00 | 0.5 | 4.9 | 5 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 330.83 | 225.91 | 262.66 | 265.81 | 7.34 | 7.7 | 7.62
02/06/2020 18:25:00 | 0.5 | 4.6 | 4.9 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 346.69 | 231.74 | 264.2 | 264.76 | 7.2 | 7.56 | 7.35
02/06/2020 18:30:00 | 0.7 | 4.4 | 5.1 | 0.3 | 0.8 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 341.09 | 234.65 | 272.86 | 265.5 | 6.82 | 7.15 | 7.13
02/06/2020 18:35:00 | 0.5 | 4.8 | 5.2 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 354.98 | 244.92 | 290.78 | 265.02 | 7.23 | 7.66 | 7.65
02/06/2020 18:40:00 | 0.4 | 3.9 | 4.7 | 0.2 | 1 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 349.5 | 240.4 | 279.74 | 265.41 | 6.14 | 6.54 | 6.46
02/06/2020 18:45:00 | 0.5 | 5 | 5.2 | 0.2 | 1 | 1.8 | 0 | 1.9 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 350.53 | 236.9 | 276.2 | 264.82 | 7.16 | 7.56 | 7.46
02/06/2020 18:50:00 | 0.5 | 6.3 | 5.7 | 0.1 | 1 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 317.15 | 213.73 | 251.32 | 264.9 | 7.6 | 8.12 | 8.25
02/06/2020 18:55:00 | 0.7 | 5.5 | 5.3 | 0.1 | 0.9 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 331.87 | 228.72 | 264.88 | 265.41 | 7.64 | 8.08 | 8.05
02/06/2020 19:00:00 | 0.2 | 5.9 | 5.3 | 0.1 | 0.8 | 2 | 0.2 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 366.94 | 249.05 | 293.1 | 265.43 | 7.77 | 8.31 | 8.31
02/06/2020 19:05:00 | 0.7 | 6.3 | 5.9 | 0 | 0.8 | 2.1 | 0.1 | 2.2 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 321.65 | 226.3 | 259.58 | 265.87 | 8.6 | 9.15 | 8.93
02/06/2020 19:10:00 | 0.5 | 5.2 | 5.3 | 0.3 | 0.7 | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 334.96 | 235.95 | 266.68 | 265.6 | 7.27 | 7.82 | 7.8
02/06/2020 19:15:00 | 0.4 | 2.1 | 3.8 | 0.2 | 1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 414.46 | 284.99 | 328.18 | 263.82 | 4.16 | 4.45 | 4.56
02/06/2020 19:20:00 | 0.4 | 3 | 4.1 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 419.66 | 288.28 | 327.14 | 263.06 | 4.88 | 5.18 | 5.03
02/06/2020 19:25:00 | 0.2 | 2.3 | 3.7 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 440.48 | 302.41 | 347.56 | 263.48 | 4.43 | 4.82 | 4.72
02/06/2020 19:30:00 | 0.4 | 2.9 | 4.2 | 0.2 | 1 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 387.66 | 254.54 | 305.11 | 263.5 | 5.33 | 5.55 | 5.5
02/06/2020 19:35:00 | 1.1 | 5 | 4.9 | 0.1 | 1 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 358.59 | 250.26 | 284.51 | 264.81 | 7.22 | 7.53 | 7.52
02/06/2020 19:40:00 | 0.9 | 4.4 | 4.5 | 0.2 | 0.9 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 361.04 | 245.92 | 284.64 | 264.94 | 6.56 | 6.85 | 6.38
02/06/2020 19:45:00 | 0.9 | 4.4 | 4.6 | 0.1 | 0.7 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 357.63 | 255.91 | 283.58 | 265.81 | 6.84 | 6.88 | 6.65
02/06/2020 19:50:00 | 1.1 | 5.2 | 4.8 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 346.86 | 244.86 | 279.79 | 265.99 | 7.73 | 7.75 | 7.48
02/06/2020 19:55:00 | 0.6 | 4.7 | 4.5 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 361.97 | 256.6 | 296.66 | 265.53 | 6.8 | 6.94 | 6.6
02/06/2020 20:00:00 | 0.2 | 2.6 | 3.6 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 449.73 | 307.47 | 356.21 | 263.97 | 4.43 | 4.73 | 4.63
02/06/2020 20:05:00 | 0.3 | 2.3 | 3.6 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 441.3 | 298.74 | 348.91 | 264.74 | 4.53 | 4.73 | 4.55
02/06/2020 20:10:00 | 0.2 | 2.6 | 3.6 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 457.86 | 313.16 | 362.92 | 264.5 | 4.51 | 4.81 | 4.6
02/06/2020 20:15:00 | 0.4 | 2.7 | 3.8 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 376.78 | 253.62 | 305.57 | 266.21 | 5.13 | 5.35 | 5.18
02/06/2020 20:20:00 | 0.4 | 4.5 | 4.3 | 0.2 | 0.7 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 354.03 | 246.71 | 281.41 | 267.55 | 6.66 | 7 | 6.69
02/06/2020 20:25:00 | 1.2 | 4.8 | 5 | 0.1 | 0.8 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 347.42 | 243.23 | 281.54 | 267.12 | 7.16 | 7.56 | 7.16
02/06/2020 20:30:00 | 0.6 | 4.8 | 4.9 | 0.2 | 0.7 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 349.54 | 246.71 | 281.66 | 266.71 | 7.07 | 7.3 | 7.06
02/06/2020 20:35:00 | 0.8 | 4.9 | 4.7 | 0.1 | 0.5 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 359.57 | 248.49 | 279.16 | 266.5 | 7.35 | 7.64 | 7.43
02/06/2020 20:40:00 | 1.1 | 5.3 | 5 | 0.1 | 0.7 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 347.94 | 241.24 | 278.85 | 266.03 | 7.64 | 8.02 | 7.59
02/06/2020 20:45:00 | 1.1 | 4.9 | 4.5 | 0 | 0.6 | 1.6 | 0.3 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 354.21 | 256.06 | 293.6 | 266.92 | 7.42 | 7.7 | 7.27
02/06/2020 20:50:00 | 0.5 | 2.7 | 3.9 | 0.1 | 1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 434.83 | 302.03 | 345.08 | 264.32 | 5.07 | 5.29 | 5.29
02/06/2020 20:55:00 | 0.5 | 2.6 | 4 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 441.68 | 297.51 | 338.65 | 264.68 | 5.03 | 5.23 | 5.13
02/06/2020 21:00:00 | 0.4 | 3.1 | 3.9 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 436.13 | 297.45 | 339.44 | 265.07 | 5.1 | 5.28 | 5.1
02/06/2020 21:05:00 | 0.4 | 1.9 | 3.4 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 460 | 309.6 | 363.28 | 264.24 | 4.17 | 4.26 | 4.2
02/06/2020 21:10:00 | 0.3 | 3 | 4.1 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 439.89 | 310.17 | 358.95 | 265.81 | 5.13 | 5.28 | 5.15
02/06/2020 21:15:00 | 0.4 | 2.8 | 3.9 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 440.27 | 311.78 | 366.93 | 265.13 | 5.16 | 5.27 | 5.33
02/06/2020 21:20:00 | 0.3 | 2.4 | 3.7 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 430.45 | 295.82 | 348.07 | 265.76 | 4.92 | 5.01 | 4.97
02/06/2020 21:25:00 | 0.6 | 3.6 | 4.4 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 390.02 | 261.8 | 313.82 | 266.4 | 5.79 | 6.06 | 6
02/06/2020 21:30:00 | 0.5 | 4.2 | 4.5 | 0.2 | 1 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 351.78 | 244.56 | 279.13 | 267.38 | 6.3 | 6.53 | 6.47
02/06/2020 21:35:00 | 0.4 | 3.7 | 4.6 | 0.3 | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 378.24 | 261.37 | 300.04 | 265.96 | 6.12 | 6.13 | 6.25
02/06/2020 21:40:00 | 0.8 | 4.3 | 4.6 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 358.88 | 247.51 | 285.98 | 266.34 | 6.72 | 6.84 | 7.03
02/06/2020 21:45:00 | 0.6 | 4.7 | 4.9 | 0.2 | 0.8 | 1.7 | 0.1 | 2 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 332.24 | 238.75 | 270 | 266.98 | 7.22 | 7.32 | 7.17
02/06/2020 21:50:00 | 0.4 | 3.7 | 4.8 | 0.3 | 1.1 | 2 | 0.1 | 2.3 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 328.99 | 223.26 | 263.06 | 266.74 | 6.54 | 6.85 | 6.92
02/06/2020 21:55:00 | 0.5 | 4.3 | 5.4 | 0.3 | 0.9 | 2.1 | 0.1 | 2.4 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 316.34 | 214.91 | 253.85 | 266.68 | 7.04 | 7.34 | 7.4
02/06/2020 22:00:00 | 0.4 | 4 | 5.3 | 0.2 | 1.1 | 2.1 | 0.1 | 2.4 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 289.82 | 194.87 | 233.44 | 266.52 | 7.13 | 7.57 | 7.53
02/06/2020 22:05:00 | 0.9 | 4.3 | 5.1 | 0.2 | 1 | 2.4 | 0.2 | 2.6 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 300.02 | 207.88 | 246.35 | 267.18 | 8.04 | 8.1 | 7.77
02/06/2020 22:10:00 | 0.3 | 4.4 | 4.9 | 0.3 | 0.8 | 2 | 0 | 2.3 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 304.16 | 210.79 | 245.72 | 267.63 | 7.2 | 7.46 | 7.31
02/06/2020 22:15:00 | 0.7 | 4.2 | 5.1 | 0.1 | 0.9 | 2 | 0.2 | 2.3 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 322.88 | 221.33 | 258.75 | 266.96 | 6.94 | 7.1 | 6.88
02/06/2020 22:20:00 | 0.6 | 4.2 | 5 | 0.2 | 0.7 | 2 | 0.1 | 2.4 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 322.02 | 221.56 | 257.74 | 267.32 | 7.1 | 7.36 | 7.3
02/06/2020 22:25:00 | 0.4 | 1.9 | 4.1 | 0.2 | 0.9 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 374.51 | 260.96 | 297.03 | 266.1 | 4.93 | 5.1 | 5.12
02/06/2020 22:30:00 | 0.2 | 2 | 4.1 | 0.3 | 1.2 | 1.7 | 0.2 | 2 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 385.76 | 262.92 | 309.33 | 265.62 | 5.06 | 5.33 | 5.2
02/06/2020 22:35:00 | 0.3 | 1.6 | 3.7 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 394.13 | 271.73 | 316.7 | 265.95 | 4.73 | 4.76 | 4.86
02/06/2020 22:40:00 | 0.1 | 1.8 | 3.9 | 0.2 | 1 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 401.58 | 272.46 | 317.51 | 266.4 | 4.58 | 4.82 | 4.79
02/06/2020 22:45:00 | 0.4 | 1.6 | 3.7 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 388.14 | 264.52 | 311.87 | 266.86 | 4.73 | 4.86 | 4.89
02/06/2020 22:50:00 | 0.5 | 3.3 | 4.4 | 0.3 | 1 | 1.7 | 0 | 1.9 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 319.46 | 217.32 | 255.53 | 268.29 | 6.21 | 6.25 | 6.18
02/06/2020 22:55:00 | 0.5 | 3.5 | 5 | 0.2 | 0.7 | 1.9 | 0.1 | 2.2 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 334.26 | 229.25 | 266.6 | 266.33 | 6.74 | 6.9 | 6.81
02/06/2020 23:00:00 | 0.6 | 3.2 | 4.3 | 0.2 | 0.7 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 339.41 | 228.13 | 263 | 264.31 | 5.99 | 6.03 | 6.03
02/06/2020 23:05:00 | 0.7 | 3.2 | 4.7 | 0.2 | 0.8 | 1.9 | 0.1 | 2 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 355.17 | 241.62 | 274.25 | 263.59 | 6.3 | 6.4 | 6.45
02/06/2020 23:10:00 | 0.4 | 3 | 4.3 | 0.2 | 0.9 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 333.1 | 224.81 | 263.45 | 264.39 | 5.93 | 6.02 | 6.01
02/06/2020 23:15:00 | 0.5 | 3.1 | 4.5 | 0.3 | 0.7 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 356.62 | 233.9 | 270.54 | 264.01 | 6.49 | 6.44 | 6.34
02/06/2020 23:20:00 | 0.5 | 3.3 | 4.6 | 0.3 | 0.8 | 1.7 | 0 | 2.2 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 343.73 | 233.47 | 273.73 | 264.25 | 6.37 | 6.51 | 6.34
02/06/2020 23:25:00 | 0.4 | 2.8 | 4.2 | 0.2 | 1.1 | 2 | 0.1 | 1.9 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 317.41 | 215.52 | 256.84 | 264.65 | 5.88 | 6.07 | 6.07
02/06/2020 23:30:00 | 0.6 | 3 | 4.3 | 0.2 | 1 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 322.42 | 220.8 | 256.31 | 264.43 | 6.02 | 6.05 | 5.9
02/06/2020 23:35:00 | 0.5 | 3 | 4.4 | 0.3 | 0.8 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 334.61 | 233.13 | 267.66 | 264.13 | 5.95 | 5.88 | 6.09
02/06/2020 23:40:00 | 0.4 | 2.2 | 4 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 432.78 | 294.48 | 340.3 | 262.81 | 4.87 | 4.89 | 5.02
02/06/2020 23:45:00 | 0.3 | 2.3 | 4 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 397.87 | 274.84 | 313.64 | 263.56 | 5.1 | 5.18 | 5.25
02/06/2020 23:50:00 | 0.3 | 2 | 3.9 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 418.88 | 283.12 | 332.37 | 263.56 | 4.75 | 4.88 | 5.1
02/06/2020 23:55:00 | 0.8 | 2.3 | 3.9 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 365.3 | 238.91 | 287.79 | 265.3 | 4.74 | 4.92 | 5.3
03/06/2020 0:00:00 | 0.5 | 3.3 | 3.9 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 345.84 | 239.74 | 279.22 | 265.53 | 5.36 | 5.47 | 5.54
03/06/2020 0:05:00 | 0.3 | 3.3 | 4.3 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 356.06 | 240.92 | 277.89 | 265.03 | 5.64 | 5.62 | 5.69
03/06/2020 0:10:00 | 0.4 | 3.4 | 4.1 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 340.14 | 235.75 | 272.26 | 266.41 | 5.83 | 5.86 | 5.89
03/06/2020 0:15:00 | 0.5 | 3.5 | 4.2 | 0.1 | 0.4 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 340.54 | 238.61 | 277.6 | 265.82 | 6.3 | 6.37 | 6.36
03/06/2020 0:20:00 | 0.7 | 4.4 | 4.7 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 342.86 | 238.34 | 277 | 266.03 | 6.86 | 6.93 | 6.82
03/06/2020 0:25:00 | 0.7 | 4 | 4.6 | 0.2 | 0.6 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 332.42 | 226.34 | 262.64 | 265.93 | 6.63 | 6.7 | 6.5
03/06/2020 0:30:00 | 0.7 | 4.2 | 4.8 | 0.2 | 0.6 | 1.8 | 0 | 1.9 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 336.98 | 231.44 | 277.94 | 266.83 | 6.73 | 6.72 | 6.63
03/06/2020 0:35:00 | 0.5 | 4.1 | 4.8 | 0.2 | 0.7 | 2 | 0.1 | 2.2 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 328.93 | 227.2 | 262.69 | 266.77 | 6.76 | 6.81 | 6.79
03/06/2020 0:40:00 | 0.4 | 3.5 | 4.5 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 365.76 | 243.2 | 292.67 | 265.61 | 6.16 | 6.16 | 6.27
03/06/2020 0:45:00 | 0.6 | 2.7 | 4 | 0.4 | 0.9 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 337.58 | 235.69 | 273.02 | 266.3 | 5.62 | 5.63 | 5.73
03/06/2020 0:50:00 | 0.7 | 3.3 | 4.5 | 0.2 | 0.6 | 2 | 0.1 | 2.1 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 340.56 | 236.81 | 271.54 | 265.79 | 6.67 | 6.59 | 6.69
03/06/2020 0:55:00 | 0.4 | 3.7 | 4.2 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 363.66 | 254.06 | 289.79 | 266.36 | 6.06 | 6 | 6.07
03/06/2020 1:00:00 | 0.8 | 4.9 | 4.7 | 0.1 | 0.4 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 343.5 | 246.14 | 280.82 | 266.61 | 6.75 | 6.93 | 7.06
03/06/2020 1:05:00 | 0.4 | 3.1 | 4.1 | 0.2 | 0.8 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 352.02 | 247.07 | 278.64 | 265.73 | 6.17 | 6.23 | 6.48
03/06/2020 1:10:00 | 0.4 | 2.2 | 4 | 0.2 | 0.9 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 396.91 | 272.52 | 313.92 | 264.08 | 4.83 | 4.91 | 5.13
03/06/2020 1:15:00 | 0.5 | 3 | 4.1 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 409.14 | 276.81 | 323.46 | 263.79 | 5.17 | 5.3 | 5.43
03/06/2020 1:20:00 | 0.3 | 3 | 4.3 | 0.1 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 349.31 | 231.84 | 278.45 | 265.98 | 5.92 | 6.03 | 5.93
03/06/2020 1:25:00 | 0.5 | 4.2 | 4.9 | 0.2 | 0.9 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 321.49 | 223.52 | 256.39 | 267.29 | 7.36 | 7.36 | 7.26
03/06/2020 1:30:00 | 0.8 | 4.3 | 4.9 | 0.2 | 0.5 | 2.1 | 0.1 | 2 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 341.58 | 237.69 | 273.84 | 266.83 | 6.96 | 6.96 | 7
03/06/2020 1:35:00 | 0.5 | 4.8 | 4.6 | 0.1 | 0.4 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 354.22 | 252.08 | 277.88 | 267.36 | 6.56 | 6.72 | 6.73
03/06/2020 1:40:00 | 0.3 | 4.4 | 4.8 | 0.2 | 0.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 364.24 | 257.91 | 289.16 | 266.44 | 6.59 | 6.74 | 6.78
03/06/2020 1:45:00 | 0.6 | 3.7 | 4.3 | 0.1 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 377.98 | 262.32 | 298.44 | 265.86 | 6.18 | 6.28 | 6.33
03/06/2020 1:50:00 | 0.6 | 4.1 | 4.7 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 0.1 | 2 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 345.42 | 241.37 | 273.6 | 266.24 | 6.47 | 6.29 | 6.5
03/06/2020 1:55:00 | 0.9 | 3.8 | 4.3 | 0.1 | 0.8 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 320.64 | 223.86 | 262.09 | 267.15 | 6.52 | 6.5 | 6.55
03/06/2020 2:00:00 | 0.6 | 3.3 | 4 | 0.2 | 0.6 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 352.69 | 249.45 | 281.34 | 266.5 | 5.83 | 5.76 | 5.92
03/06/2020 2:05:00 | 0.8 | 4.5 | 4.7 | 0.1 | 0.6 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 365.41 | 259.08 | 290.41 | 266.67 | 6.9 | 6.95 | 7.1
03/06/2020 2:10:00 | 0.5 | 3.9 | 4.3 | 0.1 | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 368.85 | 260.29 | 291.29 | 265.88 | 6.25 | 6.35 | 6.27
03/06/2020 2:15:00 | 0.6 | 3.8 | 4.3 | 0.2 | 0.8 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 376.82 | 265.34 | 300.8 | 265.84 | 6.11 | 6.23 | 6.31
03/06/2020 2:20:00 | 0.4 | 4.4 | 4.7 | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 349.86 | 248.91 | 279.37 | 266.74 | 6.83 | 6.87 | 6.8
03/06/2020 2:25:00 | 0.3 | 1.7 | 3.8 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 441.42 | 300.61 | 347.27 | 264.59 | 4.71 | 4.77 | 5.06
03/06/2020 2:30:00 | 0.3 | 2.3 | 3.9 | 0.2 | 1 | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 435.6 | 299.39 | 354.96 | 264.35 | 5.16 | 5.2 | 5.12
03/06/2020 2:35:00 | 0.3 | 2.3 | 3.8 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 452.37 | 305.2 | 356.24 | 264.21 | 4.95 | 5 | 4.89
03/06/2020 2:40:00 | 0.4 | 2.6 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 2 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 386.32 | 251.33 | 305.18 | 265.4 | 5.17 | 5.39 | 5.23
03/06/2020 2:45:00 | 0.6 | 4 | 4.4 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 2.3 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 346.21 | 241.1 | 277.7 | 266.55 | 6.73 | 6.82 | 6.79
03/06/2020 2:50:00 | 0.7 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 0.5 | 1.8 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 370.56 | 260.99 | 300.56 | 266.7 | 6.8 | 6.92 | 6.67
03/06/2020 2:55:00 | 0.9 | 5.1 | 4.9 | 0.1 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 2 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 359.73 | 253.14 | 286.76 | 266.47 | 7.66 | 7.83 | 7.59
03/06/2020 3:00:00 | 0.8 | 4.7 | 4.4 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 2.1 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 365.31 | 254.83 | 291.6 | 265.94 | 7.36 | 7.49 | 7.27
03/06/2020 3:05:00 | 1.1 | 4.1 | 4.8 | 0.1 | 0.5 | 1.7 | 0.4 | 2.4 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 343.79 | 243.73 | 283.25 | 266.08 | 7.56 | 7.5 | 7.37
03/06/2020 3:10:00 | 1.1 | 4.7 | 4.9 | 0.1 | 0.4 | 1.6 | 0.2 | 2.1 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 331.92 | 237.11 | 266.22 | 266.5 | 7.66 | 7.54 | 7.36
03/06/2020 3:15:00 | 0.7 | 4.1 | 4.8 | 0.2 | 0.4 | 1.9 | 0.4 | 2.3 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 313.57 | 235.38 | 257.27 | 266.58 | 7.2 | 7.33 | 7.32
03/06/2020 3:20:00 | 0.7 | 5.3 | 5 | 0.1 | 0.3 | 1.6 | 0.4 | 2.4 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 339.71 | 239.82 | 271.29 | 266.53 | 7.99 | 8.06 | 7.92
03/06/2020 3:25:00 | 0.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 0.3 | 1.8 | 0.4 | 2.3 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 316.16 | 226.97 | 259.15 | 265.16 | 8.26 | 8.22 | 8.08
03/06/2020 3:30:00 | 0.7 | 3.9 | 4.3 | 0.2 | 0.6 | 1.7 | 0.2 | 2.1 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 325.38 | 225.64 | 258.23 | 264.82 | 6.57 | 6.51 | 6.48
03/06/2020 3:35:00 | 0.8 | 4.5 | 4.3 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 357.66 | 248.66 | 282.63 | 264.41 | 7.03 | 6.94 | 6.91
03/06/2020 3:40:00 | 0.9 | 5.1 | 4.8 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 343.01 | 238.81 | 272.59 | 264.84 | 7.74 | 7.69 | 7.47
03/06/2020 3:45:00 | 0.6 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 365.17 | 257.6 | 289.61 | 264.13 | 7.53 | 7.39 | 7.37
03/06/2020 3:50:00 | 0.4 | 3.5 | 3.8 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 429.46 | 300.11 | 341.07 | 263.38 | 5.41 | 5.46 | 5.63
03/06/2020 3:55:00 | 0.4 | 4.2 | 4.3 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 429.57 | 298.66 | 338.21 | 263.15 | 6.21 | 6.3 | 6.33
03/06/2020 4:00:00 | 0.3 | 4.4 | 4.6 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 383.18 | 260.6 | 302.9 | 263.5 | 6.55 | 6.67 | 6.59
03/06/2020 4:05:00 | 0.7 | 5.2 | 4.7 | 0.1 | 1.2 | 1.6 | 0.3 | 2.1 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 338.14 | 240.03 | 270.73 | 264.9 | 7.34 | 7.3 | 7.21
03/06/2020 4:10:00 | 0.6 | 2.7 | 3.8 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 434.8 | 299.6 | 336 | 262.36 | 4.67 | 4.73 | 4.96
03/06/2020 4:15:00 | 0.4 | 3.9 | 4.1 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 422.98 | 292.36 | 334.48 | 263.62 | 5.73 | 5.9 | 5.93
03/06/2020 4:20:00 | 0.1 | 4.1 | 4.3 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 384.72 | 257.06 | 301.89 | 263.22 | 6.56 | 6.63 | 6.81
03/06/2020 4:25:00 | 0.9 | 6.1 | 4.9 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 358.18 | 255.77 | 285.19 | 264.35 | 8.43 | 8.53 | 8.46
03/06/2020 4:30:00 | 0.7 | 5.7 | 4.5 | 0 | 1 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 364.4 | 256.25 | 289.49 | 263.42 | 7.12 | 7.43 | 7.08
03/06/2020 4:35:00 | 0.4 | 4.5 | 4.3 | 0.1 | 0.7 | 1.6 | 0.3 | 2.1 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 340.24 | 239.29 | 267.54 | 264.17 | 6.94 | 7.1 | 7.01
03/06/2020 4:40:00 | 0.6 | 5.6 | 4.7 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 335.33 | 235.96 | 266.18 | 264.69 | 7.5 | 7.49 | 7.5
03/06/2020 4:45:00 | 0.4 | 4 | 3.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 441.38 | 296.28 | 337.16 | 262.18 | 5.64 | 5.66 | 5.78
03/06/2020 4:50:00 | 0.3 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 444.66 | 306.15 | 346.89 | 261.22 | 5.4 | 5.63 | 5.57
03/06/2020 4:55:00 | 0.3 | 3.4 | 4 | 0.1 | 1 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 418.51 | 285.36 | 326.62 | 261.5 | 5.65 | 5.8 | 5.72
03/06/2020 5:00:00 | 1 | 5.7 | 4.6 | 0.1 | 1.2 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 351.97 | 245.75 | 278.96 | 263.19 | 7.76 | 7.89 | 7.64
03/06/2020 5:05:00 | 0.4 | 3.2 | 3.8 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 441.33 | 300.62 | 346.11 | 261.5 | 5.28 | 5.4 | 5.29
03/06/2020 5:10:00 | 0.3 | 3.2 | 3.5 | 0.2 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 431.1 | 294.16 | 337.55 | 261.34 | 5.05 | 5.24 | 5.21
03/06/2020 5:15:00 | 0.2 | 3 | 3.5 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 397.73 | 267.83 | 311.92 | 261.57 | 5.4 | 5.64 | 5.46
03/06/2020 5:20:00 | 0.5 | 4.1 | 4.6 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 0.1 | 1.9 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 373.17 | 256.52 | 295.72 | 261.63 | 6.59 | 6.77 | 6.87
03/06/2020 5:25:00 | 0.4 | 4.8 | 4.6 | 0.2 | 0.8 | 1.7 | 0.3 | 2.2 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 345.98 | 239.83 | 271.96 | 262.48 | 7.65 | 7.76 | 7.59
03/06/2020 5:30:00 | 0.5 | 5.2 | 4.4 | 0.1 | 1 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 348.03 | 243.67 | 274.88 | 263.68 | 7.08 | 7.23 | 6.71
03/06/2020 5:35:00 | 0.2 | 5.3 | 4.9 | 0.2 | 0.8 | 1.7 | 0.4 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 360.03 | 242.27 | 266.03 | 261.69 | 7.47 | 7.67 | 7.4
03/06/2020 5:40:00 | 0.2 | 4.6 | 4.7 | 0.2 | 1.1 | 1.9 | 0.1 | 2.1 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 338.22 | 234.4 | 269.49 | 262.91 | 6.98 | 7.4 | 7.16
03/06/2020 5:45:00 | 0.3 | 4.2 | 4.7 | 0.2 | 1 | 2 | 0.1 | 2 | 1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 342.4 | 235.24 | 270.14 | 262.8 | 7.1 | 7.3 | 7.34
03/06/2020 5:50:00 | 0.3 | 3.6 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.8 | 0.2 | 1.9 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 316.8 | 218.58 | 250.48 | 264.04 | 5.96 | 6.37 | 6.11
03/06/2020 5:55:00 | 0.4 | 3.6 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 2.1 | 0 | 2.6 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 287.74 | 202.08 | 234.03 | 264.88 | 6.27 | 6.76 | 6.54
03/06/2020 6:00:00 | 0.9 | 3.5 | 4.6 | 0.2 | 1 | 1.7 | 0.1 | 2 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 301.87 | 212.18 | 247.72 | 263.89 | 6.33 | 6.42 | 6.01
03/06/2020 6:05:00 | 1 | 5.4 | 5.1 | 0.2 | 0.9 | 1.7 | 0 | 2.1 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 335.07 | 237.08 | 269.84 | 263.73 | 7.53 | 7.85 | 7.22
03/06/2020 6:10:00 | 0.2 | 3.1 | 4.1 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 415.62 | 284.4 | 323.75 | 261.7 | 5.03 | 5.4 | 5.2
03/06/2020 6:15:00 | 0.4 | 3.2 | 4 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 420.98 | 294.02 | 336.95 | 261.57 | 5.28 | 5.8 | 5.37
03/06/2020 6:20:00 | 0.4 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 388.82 | 255.98 | 300.67 | 260.56 | 6.23 | 6.56 | 6.23
03/06/2020 6:25:00 | 0.7 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 1 | 1.7 | 0.2 | 1.9 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 362.53 | 249.94 | 283.98 | 262.45 | 6.93 | 7.21 | 6.8
03/06/2020 6:30:00 | 0.4 | 3.5 | 3.7 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 431.82 | 297.73 | 337.64 | 260.92 | 5.37 | 5.62 | 5.38
03/06/2020 6:35:00 | 0.5 | 3.7 | 4 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 390.32 | 263.02 | 306.33 | 260.72 | 5.72 | 6.2 | 5.8
03/06/2020 6:40:00 | 0.9 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 0.8 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 354.98 | 248.79 | 281.06 | 261.42 | 7.44 | 7.49 | 7.29
03/06/2020 6:45:00 | 0.8 | 5.6 | 4.4 | 0.1 | 1 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 352.54 | 245.38 | 280.33 | 260.16 | 7.76 | 8.13 | 7.52
03/06/2020 6:50:00 | 0.5 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 367.42 | 254.83 | 287.26 | 260.53 | 7.36 | 7.53 | 7.15
03/06/2020 6:55:00 | 0.7 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 352.93 | 235.8 | 270.11 | 261.06 | 6.43 | 6.67 | 6.36
03/06/2020 7:00:00 | 0.4 | 4.4 | 4.5 | 0.1 | 1 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 334.37 | 231.75 | 256.08 | 260.16 | 7.04 | 7.18 | 7.03
03/06/2020 7:05:00 | 0.9 | 3.2 | 4.2 | 0.2 | 1.3 | 1.8 | 0.2 | 2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 318.62 | 215.84 | 247.55 | 261.22 | 5.97 | 6.21 | 5.81
03/06/2020 7:10:00 | 0.9 | 5.2 | 4.6 | 0.2 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 2 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 335.62 | 232.04 | 263.81 | 260.09 | 7.65 | 7.8 | 7.39
03/06/2020 7:15:00 | 0.8 | 5.4 | 5.4 | 0.1 | 0.9 | 2 | 0.2 | 2.2 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 340.74 | 233.84 | 266.67 | 261.75 | 8.06 | 8.75 | 8.06
03/06/2020 7:20:00 | 0.7 | 5.1 | 4.9 | 0.1 | 0.9 | 1.9 | 0.1 | 2 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 344.59 | 238.94 | 279.01 | 262.29 | 7.55 | 7.9 | 7.26
03/06/2020 7:25:00 | 0.8 | 4.1 | 4.4 | 0.2 | 1 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 327.07 | 229.02 | 269.32 | 262.26 | 6.94 | 7.16 | 6.77
03/06/2020 7:30:00 | 1.3 | 4.5 | 4.6 | 0.2 | 0.9 | 1.8 | 0.2 | 2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 339.76 | 235.48 | 266.67 | 261.52 | 7.36 | 7.51 | 7.08
03/06/2020 7:35:00 | 0.3 | 4.7 | 5.1 | 0.3 | 1.1 | 2.1 | 0.1 | 2.2 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 337.36 | 232.51 | 264.63 | 261.04 | 7.35 | 7.85 | 7.4
03/06/2020 7:40:00 | 1 | 3.6 | 4.1 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 0 | 2 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 337.01 | 228.36 | 269.02 | 261.44 | 6.46 | 6.85 | 6.03
03/06/2020 7:45:00 | 0.7 | 2.2 | 3.7 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 418 | 282.91 | 325.04 | 258.55 | 5.11 | 5.29 | 5
03/06/2020 7:50:00 | 0.1 | 2.1 | 4.1 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 1.9 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 417.78 | 282.14 | 324.82 | 258.76 | 4.99 | 5.37 | 5.33
03/06/2020 7:55:00 | 0.4 | 4 | 4.7 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 369.2 | 241.86 | 288.58 | 259.78 | 6.55 | 7.16 | 6.94
03/06/2020 8:00:00 | 0.2 | 2.9 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 430.53 | 291.45 | 337.3 | 259.46 | 5.32 | 5.75 | 5.51
03/06/2020 8:05:00 | 0.4 | 3.3 | 4.2 | 0 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1.9 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 430.85 | 294.76 | 336.47 | 259.74 | 5.6 | 6.01 | 5.76
03/06/2020 8:10:00 | 0.2 | 3.1 | 4 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 420.11 | 280.05 | 326.57 | 260.34 | 5.73 | 6.03 | 5.94
03/06/2020 8:15:00 | 0.4 | 3.5 | 4.7 | 0.1 | 1 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 367.63 | 246.23 | 287.79 | 260.63 | 6.6 | 6.76 | 6.82
03/06/2020 8:20:00 | 0.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 0.9 | 2 | 0.3 | 2.6 | 1.9 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 336.54 | 233.48 | 268.76 | 261.94 | 7.9 | 8.12 | 7.75
03/06/2020 8:25:00 | 0.4 | 4.9 | 4.7 | 0.1 | 0.9 | 1.8 | 0.2 | 2.2 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 361.7 | 249.46 | 274.71 | 260.78 | 7.22 | 7.5 | 7.16
03/06/2020 8:30:00 | 0.3 | 5.3 | 5 | 0.2 | 0.9 | 2.1 | 0 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 365.41 | 254.12 | 289.32 | 260.3 | 7.56 | 7.77 | 7.56
03/06/2020 8:35:00 | 0.1 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 1.3 | 1.9 | 0.2 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 364.5 | 252.9 | 282.94 | 260.2 | 6.98 | 7.31 | 7.33
03/06/2020 8:40:00 | 0.4 | 2 | 3.9 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 440.75 | 298.24 | 333.64 | 259.26 | 4.53 | 4.93 | 4.8
03/06/2020 8:45:00 | 0.2 | 2 | 3.9 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 443.86 | 301.63 | 342.25 | 258.54 | 4.4 | 4.86 | 4.74
03/06/2020 8:50:00 | 0.1 | 2.9 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 452.42 | 305.76 | 351.05 | 258.66 | 5.23 | 5.5 | 5.5
03/06/2020 8:55:00 | 0.5 | 2.9 | 4.6 | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 1.8 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 375.94 | 249.29 | 293.44 | 260.27 | 5.53 | 6.05 | 5.87
03/06/2020 9:00:00 | 0.5 | 4.4 | 5.4 | 0.2 | 1.6 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 1.9 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 331.92 | 227.54 | 258.92 | 260.86 | 7.4 | 7.66 | 7.53
03/06/2020 9:05:00 | 0.3 | 4.1 | 5 | 0.3 | 1.4 | 2.1 | 0.3 | 2 | 1.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 360.06 | 252.1 | 277.63 | 261.11 | 6.62 | 7.09 | 6.92
03/06/2020 9:10:00 | 0.4 | 2.5 | 3.9 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 434.34 | 301.32 | 344.77 | 259.08 | 4.92 | 5.3 | 5.23
03/06/2020 9:15:00 | 0.6 | 2 | 4 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 436.75 | 296.34 | 339.21 | 258.79 | 4.64 | 5.03 | 5.1
03/06/2020 9:20:00 | 0.6 | 2.3 | 4 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 448.18 | 303.61 | 345.33 | 258.89 | 4.74 | 5.07 | 5.16
03/06/2020 9:25:00 | 0.3 | 2.4 | 3.9 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 458.26 | 311.73 | 354.84 | 258.07 | 4.49 | 4.93 | 4.79
03/06/2020 9:30:00 | 0.1 | 3.9 | 4.8 | 0.2 | 1 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 393.68 | 262.01 | 299.91 | 259.49 | 5.93 | 6.2 | 6.36
03/06/2020 9:35:00 | 0.2 | 3.9 | 4.6 | 0.2 | 1.1 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 363.58 | 250.42 | 283.04 | 259.8 | 6.15 | 6.33 | 6.13
03/06/2020 9:40:00 | 1 | 4.2 | 4.7 | 0.3 | 0.9 | 1.7 | 0.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 339.15 | 234.09 | 266.64 | 260.07 | 7.18 | 7.33 | 6.83
03/06/2020 9:45:00 | 0.7 | 4.5 | 4.7 | 0.1 | 1 | 1.7 | 0.2 | 2.2 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 348.13 | 240.9 | 272.98 | 260.01 | 7.28 | 7.21 | 7.03
03/06/2020 9:50:00 | 0.1 | 3.2 | 4.4 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 348.91 | 244.6 | 272.45 | 259.94 | 5.96 | 6.02 | 5.99
03/06/2020 9:55:00 | 0.9 | 4.2 | 4.8 | 0.2 | 1 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 353.25 | 245.55 | 280.7 | 260.03 | 6.86 | 6.89 | 6.81
03/06/2020 10:00:00 | 0.6 | 4.2 | 4.8 | 0.2 | 1 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 370.53 | 255.91 | 289.97 | 261.69 | 6.1 | 6.29 | 6.06
03/06/2020 10:05:00 | 0.4 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 1 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 353.66 | 248.39 | 276.8 | 261.19 | 6.64 | 6.78 | 6.63
03/06/2020 10:10:00 | 0.8 | 4.3 | 4.6 | 0.2 | 1 | 1.6 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 333.49 | 232.39 | 264.52 | 261.62 | 6.66 | 6.63 | 6.49
03/06/2020 10:15:00 | 1 | 4.2 | 4.8 | 0.3 | 1 | 1.7 | 0.2 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 322.54 | 217.09 | 253.48 | 261.58 | 7.03 | 7 | 6.76
03/06/2020 10:20:00 | 0.3 | 3.3 | 4.1 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 317.52 | 211.66 | 249.83 | 262.05 | 5.22 | 5.33 | 5.34
03/06/2020 10:25:00 | 0.5 | 3.8 | 4.6 | 0.2 | 1 | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 334.7 | 221.72 | 262.87 | 262.16 | 6.03 | 6.21 | 6.23
03/06/2020 10:30:00 | 0.2 | 3 | 4 | 0.1 | 1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 355.41 | 231.25 | 278.49 | 260.48 | 5.55 | 5.79 | 5.83
03/06/2020 10:35:00 | 0.2 | 2.1 | 3.5 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 406.78 | 269.36 | 314.88 | 259.79 | 4.05 | 4.14 | 4.21
03/06/2020 10:40:00 | 0.5 | 2.9 | 4 | 0.2 | 1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 354.83 | 232.33 | 277.07 | 260.23 | 5.37 | 5.53 | 5.36
03/06/2020 10:45:00 | 1.2 | 4.5 | 5.1 | 0.3 | 1.2 | 2 | 0.2 | 2.3 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 288.22 | 194.86 | 225.16 | 260.71 | 7.7 | 8 | 7.4
03/06/2020 10:50:00 | 0.9 | 4.7 | 5 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 291.33 | 196.83 | 228 | 262.01 | 7.25 | 7.59 | 6.77
03/06/2020 10:55:00 | 0.8 | 4 | 4.8 | 0.4 | 1.4 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 308.14 | 205.04 | 237.94 | 260.44 | 7.22 | 7.13 | 7.06
03/06/2020 11:00:00 | 0.7 | 4.1 | 4.8 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 2.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 303.04 | 206.04 | 239.1 | 260.96 | 7 | 6.93 | 6.75
03/06/2020 11:05:00 | 0.5 | 4.3 | 5 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 289.79 | 199.56 | 228.61 | 261.69 | 6.9 | 7.22 | 7.18
03/06/2020 11:10:00 | 0.4 | 5.4 | 5.6 | 0.2 | 1.8 | 2 | 0.1 | 2.7 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 295.76 | 197.12 | 231.8 | 260.72 | 7.84 | 8.08 | 8.39
03/06/2020 11:15:00 | 0.4 | 4.7 | 5.7 | 0.1 | 1.5 | 2.1 | 0.3 | 2.5 | 1.7 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 301.36 | 200.79 | 244.56 | 259.83 | 7.73 | 7.98 | 8.06
03/06/2020 11:20:00 | 0.4 | 4.1 | 4.9 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 2.3 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 294.74 | 195.74 | 230.34 | 260.53 | 7.26 | 7.57 | 7.76
03/06/2020 11:25:00 | 0.7 | 4.8 | 5.4 | 0.2 | 1 | 2.1 | 0.2 | 2.6 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 310.4 | 207.13 | 243.28 | 260.32 | 7.63 | 8.09 | 7.47
03/06/2020 11:30:00 | 0.5 | 4 | 5.1 | 0.2 | 1.5 | 1.9 | 0.2 | 2.6 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 296.21 | 210.85 | 240.65 | 260.04 | 7.16 | 7.3 | 7.23
03/06/2020 11:35:00 | 0.6 | 4.3 | 5.3 | 0.3 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 2.3 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 328.99 | 215.12 | 249.33 | 260.07 | 7.3 | 7.8 | 7.2
03/06/2020 11:40:00 | 0.4 | 4.7 | 5.1 | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 0.2 | 2.2 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 311.1 | 209.08 | 241.74 | 259.63 | 7.19 | 7.8 | 7.26
03/06/2020 11:45:00 | 0.3 | 2.4 | 4.1 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 366.7 | 245.16 | 284.86 | 259.4 | 4.9 | 5.31 | 5.13
03/06/2020 11:50:00 | 0.3 | 2.3 | 4 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 403.33 | 266.04 | 303.23 | 258.99 | 4.86 | 5.1 | 5.05
03/06/2020 11:55:00 | 0.4 | 2.7 | 4.5 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 383.76 | 256.2 | 298.43 | 258.46 | 5.47 | 5.89 | 5.66
03/06/2020 12:00:00 | 0.2 | 3.8 | 5.3 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 327.79 | 208.24 | 251.62 | 259.6 | 6.16 | 6.99 | 6.6
03/06/2020 12:05:00 | 0.6 | 5.4 | 5.6 | 0.2 | 1.2 | 1.9 | 0.2 | 2.2 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 291.31 | 195.7 | 227.51 | 261.04 | 8.27 | 8.62 | 8.5
03/06/2020 12:10:00 | 0.3 | 2.7 | 4 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 388.26 | 261.79 | 300.79 | 259.1 | 4.88 | 5.24 | 5.02
03/06/2020 12:15:00 | 0.4 | 3.3 | 4.2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 416.66 | 277.82 | 318.06 | 257.8 | 5.58 | 5.8 | 5.73
03/06/2020 12:20:00 | 0.3 | 2.7 | 4.2 | 0.3 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 400.91 | 269.06 | 315.47 | 258.1 | 5.13 | 5.15 | 5.36
03/06/2020 12:25:00 | 0.3 | 1.7 | 3.8 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 361.87 | 243.88 | 287.21 | 258.88 | 4.48 | 4.36 | 4.73
03/06/2020 12:30:00 | 0.4 | 3.1 | 4.3 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 363.76 | 241.67 | 282.94 | 259.23 | 5.43 | 5.59 | 5.53
03/06/2020 12:35:00 | 0.2 | 3.6 | 4.5 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.7 | 1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 334.05 | 230.39 | 260.58 | 260.12 | 6.08 | 6.18 | 5.94
03/06/2020 12:40:00 | 0.5 | 4.3 | 4.8 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 326.83 | 225.42 | 254.59 | 260.05 | 7.03 | 7.48 | 7.03
03/06/2020 12:45:00 | 0.4 | 5.8 | 5.7 | 0.2 | 1.2 | 2 | 0.1 | 2.2 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 302.11 | 209.02 | 234.29 | 260.85 | 8.05 | 8.37 | 8.48
03/06/2020 12:50:00 | 1.1 | 6.8 | 5.3 | 0.3 | 1.2 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 310.58 | 203.32 | 235.74 | 259.58 | 9 | 9.49 | 9.26
03/06/2020 12:55:00 | 0.4 | 5.6 | 5.8 | 0.3 | 1.5 | 2 | 0 | 2.2 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 307.26 | 209.6 | 248.92 | 260.95 | 7.72 | 8.7 | 8.32
03/06/2020 13:00:00 | 0.3 | 4.2 | 5.1 | 0.3 | 0.8 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 303.39 | 210.04 | 245.72 | 260.94 | 6.91 | 7.2 | 7.49
03/06/2020 13:05:00 | 0.6 | 2.8 | 4.2 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 415.2 | 282.31 | 321.2 | 259.05 | 5.16 | 5.8 | 5.58
03/06/2020 13:10:00 | 0.3 | 3.8 | 5.1 | 0.4 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 341.66 | 228.23 | 276.19 | 260.62 | 6.37 | 7.08 | 6.96
03/06/2020 13:15:00 | 0.5 | 4.7 | 5.2 | 0.4 | 1.5 | 2 | 0.3 | 2 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 328.02 | 226.78 | 255.73 | 260.58 | 6.72 | 7.23 | 6.96
03/06/2020 13:20:00 | 0.6 | 4.3 | 5.1 | 0.3 | 1.3 | 2 | 0.4 | 2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 339.28 | 231 | 265.3 | 261 | 7.21 | 7.46 | 7.33
03/06/2020 13:25:00 | 0.4 | 4.3 | 4.9 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 0.4 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 333.25 | 227.83 | 260.91 | 261.21 | 6.48 | 6.9 | 6.81
03/06/2020 13:30:00 | 0.6 | 3.9 | 4.6 | 0.3 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 324.94 | 222.92 | 264.29 | 261.11 | 6.52 | 6.84 | 6.79
03/06/2020 13:35:00 | 0.3 | 3.5 | 5.1 | 0.4 | 1.7 | 2 | 0.3 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 307.65 | 209.16 | 238.88 | 261.31 | 6.13 | 6.71 | 6.57
03/06/2020 13:40:00 | 1 | 6.6 | 6.2 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 0.3 | 2.9 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 261.2 | 172.78 | 197.38 | 262.18 | 9.13 | 9.87 | 9.47
03/06/2020 13:45:00 | 0.3 | 5 | 5.6 | 0.2 | 1.1 | 2 | 0.1 | 2 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 309.23 | 212.11 | 243.46 | 261.51 | 7.3 | 8.16 | 7.63
03/06/2020 13:50:00 | 0.4 | 2.9 | 5.1 | 0.2 | 1.1 | 2.2 | 0.2 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 290.03 | 192.58 | 227.61 | 261.15 | 6.2 | 6.31 | 6.61
03/06/2020 13:55:00 | 0.5 | 3.6 | 5.2 | 0.3 | 1.4 | 2.3 | 0.2 | 2.9 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 278.93 | 186.26 | 221.46 | 262.34 | 6.88 | 7.4 | 7.35
03/06/2020 14:00:00 | 0.5 | 3.6 | 5 | 0.3 | 1.2 | 2 | 0.1 | 1.9 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 286.58 | 188.65 | 223.22 | 262.68 | 6.8 | 7.09 | 6.97
03/06/2020 14:05:00 | 0.4 | 3.8 | 5 | 0.2 | 1.1 | 2 | 0.1 | 2.2 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 304.61 | 203.99 | 239.65 | 262.25 | 6.72 | 7.14 | 6.91
03/06/2020 14:10:00 | 1.1 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 1 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 291.97 | 199.97 | 231.33 | 261.9 | 8.89 | 9.51 | 9.34
03/06/2020 14:15:00 | 0.5 | 2.6 | 4.8 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 377.78 | 253.66 | 292.12 | 260.58 | 5.51 | 5.96 | 5.94
03/06/2020 14:20:00 | 0.5 | 2 | 4.3 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 373.22 | 253.84 | 287.37 | 260.35 | 4.88 | 5.07 | 5.27
03/06/2020 14:25:00 | 0.2 | 1.9 | 4.4 | 0.4 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 394.19 | 265.59 | 306.79 | 260.03 | 5.26 | 5.56 | 5.55
03/06/2020 14:30:00 | 0.4 | 1.5 | 4 | 0.3 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 378.85 | 253.92 | 295.98 | 260.36 | 4.58 | 4.73 | 4.93
03/06/2020 14:35:00 | 0.4 | 4.3 | 5.6 | 0.3 | 1.7 | 2.1 | 0.2 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 323.34 | 219.69 | 256.78 | 261.62 | 6.93 | 7.25 | 7.15
03/06/2020 14:40:00 | 0.5 | 5 | 5.5 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 0.2 | 2 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 326.53 | 222.88 | 257.97 | 261.25 | 7.52 | 7.87 | 7.78
03/06/2020 14:45:00 | 0.4 | 4.5 | 5.5 | 0.4 | 1.9 | 2.1 | 0.3 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 304.46 | 207.89 | 235.59 | 262.18 | 7.14 | 7.51 | 7.52
03/06/2020 14:50:00 | 0.5 | 4.8 | 5.4 | 0.4 | 1.8 | 2 | 0.1 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 307.95 | 210.33 | 243.22 | 262.71 | 7.09 | 7.84 | 7.39
03/06/2020 14:55:00 | 0.7 | 5.2 | 5.6 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 0.2 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 324.4 | 220.72 | 254.46 | 262.82 | 7.45 | 8.17 | 7.87
03/06/2020 15:00:00 | 0.7 | 4.3 | 5.3 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 314.74 | 214.52 | 249.22 | 262.62 | 7.06 | 7.56 | 7.3
03/06/2020 15:05:00 | 0.8 | 5.4 | 5.7 | 0.2 | 1.7 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 326.74 | 224.46 | 259.82 | 263.14 | 8.21 | 8.45 | 8.28
03/06/2020 15:10:00 | 0.6 | 4 | 4.9 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 325.22 | 219.36 | 256.67 | 262.85 | 6.52 | 6.83 | 6.76
03/06/2020 15:15:00 | 0.5 | 4.4 | 5.3 | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 301.07 | 214.74 | 255.26 | 263.37 | 7.06 | 7.56 | 7.48
03/06/2020 15:20:00 | 0.8 | 4.4 | 5.5 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 338.56 | 226.78 | 264.36 | 262.24 | 7.46 | 7.72 | 7.54
03/06/2020 15:25:00 | 0.8 | 4.5 | 4.8 | 0.4 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 323.78 | 219.92 | 255.67 | 263.1 | 6.65 | 7.16 | 6.75
03/06/2020 15:30:00 | 0.7 | 4.6 | 5 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 319.18 | 221.11 | 261.48 | 262.85 | 6.67 | 7.43 | 6.9
03/06/2020 15:35:00 | 0.4 | 4.2 | 4.9 | 0.3 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 329.28 | 221.82 | 259.34 | 263.39 | 6.6 | 7.24 | 6.93
03/06/2020 15:40:00 | 0.4 | 4.5 | 4.9 | 0.4 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 333.57 | 227.06 | 264.95 | 263.01 | 6.67 | 7.54 | 6.96
03/06/2020 15:45:00 | 0.7 | 5 | 5.7 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 324.08 | 220.76 | 256.44 | 263.6 | 7.46 | 7.93 | 7.63
03/06/2020 15:50:00 | 0.2 | 4 | 5.2 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 323.18 | 230.17 | 265.6 | 263.43 | 6.83 | 7.36 | 7.34
03/06/2020 15:55:00 | 0.5 | 4.2 | 4.9 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 1.7 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 328.85 | 224.72 | 262.57 | 262.96 | 6.92 | 7.34 | 7.29
03/06/2020 16:00:00 | 0.7 | 5.3 | 5.6 | 0.3 | 1.7 | 2 | 0.1 | 1.9 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 329.74 | 235.33 | 268.07 | 263.51 | 7.45 | 8.18 | 7.9
03/06/2020 16:05:00 | 0.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 1.6 | 2 | 0.1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 345.09 | 285.82 | 415.49 | 263.25 | 7.55 | 8.21 | 8.03
03/06/2020 16:10:00 | 0.2 | 3 | 4.6 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 429.39 | 293.31 | 340.94 | 262.35 | 5.3 | 5.81 | 5.69
03/06/2020 16:15:00 | 0.4 | 2.2 | 4.2 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 429.95 | 292.76 | 333.87 | 261.87 | 4.81 | 5.08 | 4.96
03/06/2020 16:20:00 | 0.5 | 3.4 | 4.5 | 0.2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 389.22 | 261.29 | 308.7 | 262.91 | 5.58 | 6.24 | 5.75
03/06/2020 16:25:00 | 1.1 | 5.2 | 5.4 | 0.2 | 1.1 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 363.57 | 251.17 | 286.81 | 264.2 | 7.45 | 8.03 | 7.43
03/06/2020 16:30:00 | 1.1 | 5.8 | 5.4 | 0.2 | 1.1 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 354.11 | 242.41 | 278.09 | 264.03 | 7.8 | 8.48 | 7.81
03/06/2020 16:35:00 | 0.6 | 4 | 4.7 | 0.3 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 339.46 | 231.67 | 270.48 | 264.96 | 6.4 | 6.88 | 6.24
03/06/2020 16:40:00 | 0.8 | 4.3 | 4.6 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 346.13 | 233.09 | 272.39 | 264.74 | 6.63 | 7.1 | 6.45
03/06/2020 16:45:00 | 0.5 | 5.1 | 5.1 | 0.1 | 1.2 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 340.69 | 234.07 | 270.88 | 264.44 | 7.35 | 7.86 | 7.3
03/06/2020 16:50:00 | 0.7 | 5.2 | 4.9 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 359.09 | 245.95 | 284.98 | 264.51 | 7.26 | 7.64 | 7.28
03/06/2020 16:55:00 | 0.9 | 4.6 | 5 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 332.08 | 226.27 | 265.94 | 264.84 | 7.12 | 7.84 | 7.17
03/06/2020 17:00:00 | 1.5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 1.1 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 349.14 | 237.78 | 278.81 | 266.21 | 6.96 | 7.65 | 6.77
03/06/2020 17:05:00 | 0.4 | 3.4 | 3.9 | 0.2 | 1 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 433.65 | 297.39 | 345.92 | 264.43 | 5.1 | 5.7 | 5.16
03/06/2020 17:10:00 | 0.5 | 2.6 | 3.7 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 432.06 | 294.31 | 340.1 | 263.95 | 4.56 | 5.04 | 4.53
03/06/2020 17:15:00 | 0.9 | 5.1 | 4.9 | 0.1 | 0.9 | 1.7 | 0.2 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 360.78 | 248.24 | 287.5 | 265.96 | 6.99 | 7.7 | 6.96
03/06/2020 17:20:00 | 0.9 | 4.5 | 4.6 | 0.1 | 0.7 | 1.7 | 0.2 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 331.68 | 232.7 | 264.83 | 267.23 | 6.8 | 7.48 | 6.7
03/06/2020 17:25:00 | 0.7 | 4 | 4.1 | 0.1 | 1 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 355.31 | 241.15 | 283.86 | 267.08 | 6.23 | 7.07 | 6.39
03/06/2020 17:30:00 | 1.1 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 0.9 | 1.7 | 0.3 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 340 | 240.9 | 281.66 | 267.64 | 7.91 | 8.46 | 7.61
03/06/2020 17:35:00 | 1.1 | 5.7 | 4.5 | 0.2 | 1 | 1.9 | 0.2 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 277.62 | 188.01 | 226.31 | 268.43 | 7.54 | 8.31 | 7.12
03/06/2020 17:40:00 | 1 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 1 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 359.94 | 248.02 | 287.57 | 266.44 | 6.22 | 6.92 | 6.26
03/06/2020 17:45:00 | 0.4 | 3 | 4.1 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 335.6 | 226.88 | 269.51 | 266.86 | 5.53 | 5.93 | 5.34
03/06/2020 17:50:00 | 0.7 | 4 | 4.5 | 0.3 | 0.9 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 341.06 | 231.75 | 272.96 | 267.89 | 5.87 | 6.52 | 5.92
03/06/2020 17:55:00 | 0.5 | 3.8 | 4.6 | 0.2 | 0.9 | 1.8 | 0.2 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 336.54 | 228.93 | 270.6 | 267.85 | 6.12 | 6.43 | 6.03
03/06/2020 18:00:00 | 0.3 | 3.7 | 4.6 | 0.3 | 1.2 | 2 | 0.2 | 1.8 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 301.68 | 208.07 | 249.26 | 267.94 | 6.1 | 6.47 | 6.34
03/06/2020 18:05:00 | 0.6 | 3.8 | 4.7 | 0.3 | 1 | 1.9 | 0.2 | 1.6 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 307.01 | 211.5 | 245.97 | 267.48 | 6.67 | 6.86 | 6.58
03/06/2020 18:10:00 | 0.7 | 4.3 | 5 | 0.2 | 1 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 309.23 | 214.71 | 252.33 | 268.13 | 6.87 | 7.01 | 6.83
03/06/2020 18:15:00 | 1 | 5.8 | 5.4 | 0.2 | 0.8 | 2.2 | 0.3 | 1.8 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 312.67 | 217.68 | 259.43 | 267.28 | 8.2 | 8.36 | 7.9
03/06/2020 18:20:00 | 1.3 | 5.8 | 5.2 | 0.1 | 1.2 | 1.8 | 0.2 | 2 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 321.92 | 223.02 | 257.04 | 266.52 | 7.87 | 8.41 | 7.76
03/06/2020 18:25:00 | 1.4 | 5.5 | 5.3 | 0.1 | 0.9 | 1.9 | 0.2 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 331.04 | 232.75 | 264.59 | 266.77 | 7.41 | 7.98 | 7.35
03/06/2020 18:30:00 | 1 | 5.4 | 5 | 0.2 | 1 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 333.17 | 229.57 | 264.06 | 266.7 | 7.5 | 7.97 | 7.41
03/06/2020 18:35:00 | 1.1 | 5.8 | 5.3 | 0.1 | 1.1 | 2.1 | 0.2 | 2.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 317.98 | 227.5 | 263.66 | 266.48 | 7.99 | 8.43 | 7.72
03/06/2020 18:40:00 | 0.7 | 5.5 | 5 | 0.2 | 0.8 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 330.98 | 231.56 | 271.33 | 266.56 | 7.25 | 7.73 | 7.25
03/06/2020 18:45:00 | 1 | 4.7 | 4.8 | 0.3 | 1.3 | 1.8 | 0.1 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 336.34 | 234.78 | 272.81 | 266.27 | 7.36 | 7.85 | 7.29
03/06/2020 18:50:00 | 0.9 | 4.9 | 5.1 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 343.46 | 237.22 | 273.6 | 265.89 | 7.45 | 7.9 | 7.29
03/06/2020 18:55:00 | 0.9 | 4.6 | 4.8 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 344.46 | 237.4 | 274.77 | 265.61 | 7.14 | 7.47 | 7.03
03/06/2020 19:00:00 | 1.3 | 5.3 | 5 | 0.2 | 1.1 | 1.8 | 0.2 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 354.43 | 240.32 | 275.28 | 265.14 | 7.53 | 7.99 | 7.35
03/06/2020 19:05:00 | 1.2 | 5.3 | 5.2 | 0.2 | 1.1 | 1.8 | 0.2 | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 320.93 | 220.67 | 257.56 | 266.27 | 7.86 | 8.29 | 7.77
03/06/2020 19:10:00 | 1.1 | 5.3 | 5 | 0.1 | 1.2 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 348.32 | 237.69 | 273.77 | 265.39 | 7.34 | 7.85 | 7.13
03/06/2020 19:15:00 | 1.2 | 5.1 | 5.3 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 349.28 | 241.35 | 269.54 | 265.48 | 7.81 | 8.07 | 7.72
03/06/2020 19:20:00 | 0.5 | 5.5 | 5.3 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 336.96 | 233.74 | 268.91 | 266.3 | 8.05 | 8.3 | 7.86
03/06/2020 19:25:00 | 1.3 | 5.3 | 5 | 0.2 | 1.8 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 332.45 | 231.92 | 265.89 | 266.54 | 7.96 | 8.26 | 7.7
03/06/2020 19:30:00 | 1.1 | 5.8 | 5.1 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 346.67 | 241.24 | 276.44 | 265.97 | 8.1 | 8.45 | 7.93
03/06/2020 19:35:00 | 0.9 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 1.5 | 1.9 | 0.1 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 348.72 | 244.88 | 279.16 | 266.47 | 7.26 | 7.51 | 7.17
03/06/2020 19:40:00 | 0.6 | 3.7 | 4.2 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 377.74 | 262.23 | 311.22 | 265.94 | 6.44 | 6.91 | 6.38
03/06/2020 19:45:00 | 0.4 | 3.2 | 4.3 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 446.59 | 306.41 | 352.59 | 264.07 | 5.52 | 5.8 | 5.65
03/06/2020 19:50:00 | 0.4 | 3.7 | 4.6 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 422.74 | 291.62 | 337.02 | 265.21 | 5.82 | 6.3 | 6.1
03/06/2020 19:55:00 | 0.3 | 3.3 | 4.8 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 382.8 | 251.38 | 297.58 | 265.02 | 5.76 | 6.33 | 6.21
03/06/2020 20:00:00 | 0.5 | 3.7 | 4.8 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 1.5 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 317.49 | 218.99 | 253.95 | 267.35 | 6.16 | 6.6 | 6.46
03/06/2020 20:05:00 | 0.3 | 4.1 | 5 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 326.38 | 222.62 | 264.03 | 266.78 | 6.6 | 6.96 | 6.94
03/06/2020 20:10:00 | 0.6 | 2.9 | 4.4 | 0.1 | 1.2 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 423.41 | 289.12 | 339.36 | 264.67 | 5.4 | 5.7 | 5.76
03/06/2020 20:15:00 | 0.3 | 2.6 | 4 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 414.64 | 285.05 | 330.36 | 265.61 | 4.88 | 5.36 | 5.14
03/06/2020 20:20:00 | 0.2 | 3.8 | 4.8 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 376.98 | 257.76 | 310.29 | 266.28 | 5.75 | 6.21 | 6.08
03/06/2020 20:25:00 | 0.5 | 6.1 | 5.8 | 0.1 | 1.5 | 2.2 | 0.1 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 336.53 | 238.43 | 271.33 | 267.91 | 8.3 | 8.89 | 8.77
03/06/2020 20:30:00 | 0.5 | 5.6 | 5.3 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 355.81 | 253.91 | 294.18 | 267.17 | 7.79 | 8.26 | 8.16
03/06/2020 20:35:00 | 0.5 | 4.8 | 5.2 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 349.81 | 242.97 | 279.67 | 267.55 | 6.93 | 7.38 | 7.3
03/06/2020 20:40:00 | 0.7 | 5.5 | 5.3 | 0.1 | 1.4 | 1.9 | 0.2 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 343.58 | 242.74 | 275.47 | 267.98 | 7.56 | 7.95 | 7.95
03/06/2020 20:45:00 | 0.5 | 5.6 | 5.3 | 0.1 | 1.3 | 2.2 | 0.1 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 348.18 | 244.01 | 271.22 | 267.96 | 7.71 | 8.16 | 8.13
03/06/2020 20:50:00 | 0.6 | 4.8 | 5 | 0.1 | 1.4 | 1.9 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 345.6 | 243.78 | 280.55 | 267.61 | 7.23 | 7.53 | 7.54
03/06/2020 20:55:00 | 0.6 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 1.5 | 1.9 | 0.2 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 345.17 | 242.94 | 278.56 | 268.16 | 7.34 | 7.8 | 7.79
03/06/2020 21:00:00 | 0.5 | 3.7 | 4.5 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 329.52 | 229.98 | 265.18 | 268.38 | 5.64 | 6.06 | 6
03/06/2020 21:05:00 | 0.6 | 5 | 5.5 | 0.1 | 1.5 | 2.2 | 0 | 1.9 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 324.45 | 242.37 | 263.49 | 268.93 | 7.88 | 8.37 | 8.31
03/06/2020 21:10:00 | 0.4 | 4 | 3.4 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 356.53 | 240.56 | 283.86 | 268.52 | 6.5 | 6.77 | 6.7
03/06/2020 21:15:00 | 0.4 | 3.8 | 4.9 | 0.1 | 1.4 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 369.17 | 256.29 | 298.61 | 266.24 | 6.23 | 6.58 | 6.63
03/06/2020 21:20:00 | 0.9 | 4.9 | 4.8 | 0.2 | 1.4 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 361.92 | 253.18 | 290.3 | 265.47 | 7.44 | 7.54 | 7.3
03/06/2020 21:25:00 | 0.7 | 4.1 | 4.7 | 0.2 | 1.3 | 1.8 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 371.54 | 251.24 | 292.92 | 266.08 | 6.73 | 6.8 | 6.7
03/06/2020 21:30:00 | 0.6 | 4.6 | 4.4 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 375.2 | 259.64 | 300.04 | 265.55 | 6.69 | 6.88 | 6.6
03/06/2020 21:35:00 | 0.5 | 3.8 | 4.4 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 368.38 | 255.63 | 293.33 | 265.87 | 6.05 | 6.13 | 6.08
03/06/2020 21:40:00 | 0.7 | 3.9 | 4.3 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 356.99 | 249.76 | 284.91 | 266.58 | 6.57 | 6.56 | 6.53
03/06/2020 21:45:00 | 0.6 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 343.14 | 239.83 | 273.58 | 267.08 | 6.76 | 6.66 | 6.54
03/06/2020 21:50:00 | 0.8 | 2.3 | 3.8 | 0.4 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 252.46 | 164.08 | 200.96 | 268.31 | 4.68 | 4.76 | 4.72
03/06/2020 21:55:00 | 0.4 | 6.5 | 6.3 | 0.2 | 1.6 | 2.3 | 0.3 | 2.1 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 251.79 | 159.19 | 200.17 | 268.38 | 8.94 | 9.36 | 9.21
03/06/2020 22:00:00 | 0.6 | 3.5 | 4.5 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 322.83 | 219.43 | 256.43 | 266.61 | 6.34 | 6.36 | 6.08
03/06/2020 22:05:00 | 0.5 | 2.9 | 4.5 | 0.3 | 1.4 | 1.6 | 0.3 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 316.24 | 212.92 | 250.37 | 267.04 | 6.07 | 6.1 | 5.93
03/06/2020 22:10:00 | 0.7 | 3.9 | 4.7 | 0.2 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 333.28 | 221.98 | 258.36 | 266.24 | 6.5 | 6.43 | 6.34
03/06/2020 22:15:00 | 0.5 | 4.8 | 5 | 0.1 | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 348.96 | 239.08 | 275.15 | 265.69 | 7.16 | 7.43 | 7.19
03/06/2020 22:20:00 | 1.4 | 4.6 | 5 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 336.11 | 241.81 | 269.11 | 264.7 | 7.29 | 7.37 | 7.16
03/06/2020 22:25:00 | 0.5 | 4 | 4.4 | 0.2 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 367.38 | 258.35 | 288.44 | 263.87 | 6.43 | 6.48 | 6.53
03/06/2020 22:30:00 | 1 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 349.25 | 247.42 | 286.74 | 265.41 | 6.89 | 6.85 | 6.83
03/06/2020 22:35:00 | 0.9 | 4.3 | 4.7 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 366.11 | 258.94 | 292.93 | 264.88 | 6.49 | 6.65 | 6.48
03/06/2020 22:40:00 | 1 | 3.8 | 4.2 | 0.1 | 1 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 361.95 | 252.59 | 287.31 | 264.93 | 6.52 | 6.7 | 6.27
03/06/2020 22:45:00 | 0.3 | 2.2 | 3.4 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 448.43 | 308.75 | 355.89 | 263.52 | 4.33 | 4.39 | 4.45
03/06/2020 22:50:00 | 0.7 | 4.6 | 4.5 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 366.13 | 262.88 | 291.66 | 265.14 | 6.56 | 6.52 | 6.65
03/06/2020 22:55:00 | 0.7 | 4.1 | 4.4 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 368.35 | 257.87 | 286.75 | 264.2 | 6.43 | 6.43 | 6.33
03/06/2020 23:00:00 | 0.7 | 4.3 | 4.5 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 370.02 | 261.74 | 294.42 | 264.14 | 7.04 | 7.1 | 7.02
03/06/2020 23:05:00 | 0.7 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 351.01 | 247.93 | 277.97 | 264.41 | 6.8 | 6.8 | 6.68
03/06/2020 23:10:00 | 0.6 | 3.8 | 4.6 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 358.93 | 252.92 | 284.59 | 265.41 | 6.11 | 6.24 | 6.03
03/06/2020 23:15:00 | 0.8 | 5 | 4.9 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 359.14 | 254.87 | 285.6 | 265.77 | 6.98 | 7.12 | 7.06
03/06/2020 23:20:00 | 0.8 | 4.4 | 4.8 | 0 | 0.8 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 329.66 | 225.97 | 256.44 | 265.58 | 6.81 | 6.69 | 6.53
03/06/2020 23:25:00 | 1.2 | 4.6 | 5 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 2 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 336.9 | 231.55 | 273.86 | 266.47 | 7.2 | 7.23 | 7.06
03/06/2020 23:30:00 | 0.8 | 5.7 | 4.9 | 0 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 355.7 | 247.61 | 286.27 | 266.6 | 7.53 | 7.66 | 7.37
03/06/2020 23:35:00 | 0.8 | 5.2 | 5.1 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 2 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 351.39 | 235.23 | 271.16 | 266.38 | 7.56 | 7.8 | 7.7
03/06/2020 23:40:00 | 0.4 | 4.7 | 4.7 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 1.9 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 334.29 | 230.67 | 267.13 | 267.3 | 7.09 | 7.23 | 7.23
03/06/2020 23:45:00 | 0.3 | 2.1 | 3.4 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 432.4 | 296.51 | 344.72 | 265.65 | 4.26 | 4.33 | 4.5
03/06/2020 23:50:00 | 0.4 | 2.5 | 3.9 | 0.2 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 422.46 | 293.21 | 336.39 | 265.9 | 4.95 | 5.1 | 5.36
03/06/2020 23:55:00 | 0.4 | 3.9 | 4.6 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 386.62 | 261.15 | 308.99 | 266.63 | 5.83 | 6.25 | 6.33
04/06/2020 0:00:00 | 0.7 | 3.8 | 4.6 | 0.2 | 0.9 | 1.5 | 0.2 | 1.9 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 324.4 | 220.28 | 258.98 | 268.13 | 6.45 | 6.7 | 6.96
04/06/2020 0:05:00 | 0.4 | 4 | 4.7 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 2 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 313.97 | 216.45 | 252.83 | 268.65 | 6.35 | 6.43 | 6.7
04/06/2020 0:10:00 | 0.6 | 4 | 4.3 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 316.72 | 220.28 | 264.04 | 269.17 | 6 | 6.37 | 6.53
04/06/2020 0:15:00 | 0.5 | 4 | 4.7 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 297.82 | 214.21 | 245.9 | 269.17 | 6.19 | 6.53 | 6.54
04/06/2020 0:20:00 | 0.6 | 4.1 | 4.8 | 0 | 1 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 326.42 | 224.28 | 259.79 | 269.22 | 6.51 | 6.74 | 6.83
04/06/2020 0:25:00 | 0.3 | 4.1 | 4.7 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 327.89 | 224.36 | 265.24 | 269.54 | 5.9 | 6.33 | 6.49
04/06/2020 0:30:00 | 0.5 | 5 | 4.8 | 0.1 | 1 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 302.35 | 209.38 | 246.2 | 270.44 | 6.72 | 7.02 | 7.22
04/06/2020 0:35:00 | 0.6 | 4.4 | 4.7 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 327.3 | 226.97 | 264.73 | 269.33 | 6.56 | 6.82 | 6.95
04/06/2020 0:40:00 | 0.3 | 4 | 4.2 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 323.84 | 222.86 | 260.98 | 268.6 | 6.22 | 6.5 | 6.69
04/06/2020 0:45:00 | 0.5 | 3.7 | 4.3 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 327.14 | 224.68 | 272.32 | 268.85 | 5.87 | 5.74 | 6.23
04/06/2020 0:50:00 | 0.5 | 4.7 | 4.6 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 324.7 | 225.78 | 261.74 | 268.76 | 6.6 | 6.87 | 7.27
04/06/2020 0:55:00 | 0.3 | 4.9 | 4.9 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 329.57 | 226.57 | 264.71 | 267.98 | 7 | 7.24 | 7.36
04/06/2020 1:00:00 | 0.4 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 336.78 | 228.45 | 262.1 | 266.16 | 6.36 | 6.26 | 6.51
04/06/2020 1:05:00 | 0.4 | 4 | 4.4 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 312.45 | 213.87 | 248.84 | 265.65 | 5.73 | 5.98 | 6.04
04/06/2020 1:10:00 | 0.5 | 4.2 | 4.6 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 320.48 | 213.48 | 251.18 | 264.37 | 6.38 | 6.62 | 6.8
04/06/2020 1:15:00 | 0.6 | 3.9 | 4.5 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 308.42 | 207.09 | 244.49 | 264.13 | 5.92 | 6.23 | 6.48
04/06/2020 1:20:00 | 0.5 | 4.8 | 4.7 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.3 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 300.1 | 203.55 | 236.99 | 265.02 | 6.83 | 6.9 | 7.11
04/06/2020 1:25:00 | 0.4 | 4.2 | 4.6 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 318.61 | 216.99 | 252.82 | 264.34 | 6.08 | 6.16 | 6.53
04/06/2020 1:30:00 | 0.6 | 5 | 4.8 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 302.26 | 206.6 | 236.88 | 264.13 | 6.73 | 7.16 | 7.26
04/06/2020 1:35:00 | 0.7 | 3.6 | 4 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1.7 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 302.4 | 208.07 | 239.66 | 264.54 | 5.79 | 5.74 | 6.12
04/06/2020 1:40:00 | 0.3 | 3.3 | 3.9 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 316.14 | 213.26 | 249.52 | 263.04 | 5.5 | 5.34 | 5.7
04/06/2020 1:45:00 | 0.3 | 4.1 | 4.3 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 327.46 | 222.88 | 256.64 | 261.42 | 5.92 | 6.1 | 6.32
04/06/2020 1:50:00 | 0.5 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 316.03 | 214.69 | 246.8 | 261.22 | 5.61 | 5.63 | 5.9
04/06/2020 1:55:00 | 0.5 | 5 | 4.8 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 319.79 | 219.55 | 250.14 | 261.34 | 7.2 | 7.31 | 7.76
04/06/2020 2:00:00 | 0.7 | 3.7 | 4.4 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 320.22 | 219.15 | 255.91 | 260.62 | 5.6 | 5.69 | 5.89
04/06/2020 2:05:00 | 0.3 | 5.3 | 4.7 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 322.78 | 221.96 | 253.48 | 261.25 | 7.27 | 7.28 | 7.53
04/06/2020 2:10:00 | 0.4 | 5 | 4.9 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.3 | 1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 323.78 | 220.77 | 256.91 | 260.82 | 6.96 | 7.24 | 7.33
04/06/2020 2:15:00 | 0.5 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 326.38 | 224.48 | 256.14 | 262.01 | 6.81 | 7.01 | 7.16
04/06/2020 2:20:00 | 0.1 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 314.14 | 216.34 | 249.49 | 262.03 | 6.28 | 6.61 | 6.8
04/06/2020 2:25:00 | 0.4 | 4.4 | 4.9 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 310.77 | 214.96 | 247.35 | 262.42 | 6.56 | 6.71 | 7.03
04/06/2020 2:30:00 | 0.5 | 2.8 | 3.7 | 0.2 | 1 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 395.78 | 271.34 | 311.47 | 261.05 | 4.73 | 4.94 | 5.21
04/06/2020 2:35:00 | 0.5 | 2.3 | 3.6 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 383.1 | 263.71 | 306.81 | 260.6 | 4.26 | 4.5 | 4.7
04/06/2020 2:40:00 | 0.5 | 2.7 | 3.5 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 422.9 | 285.14 | 327.82 | 260.45 | 4.72 | 4.8 | 5
04/06/2020 2:45:00 | 0.2 | 2.4 | 3.5 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 375.54 | 254.6 | 293.82 | 261.45 | 4.64 | 4.7 | 4.58
04/06/2020 2:50:00 | 0.7 | 4 | 4.4 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 350.3 | 236.74 | 273.44 | 261.64 | 5.96 | 6.21 | 5.94
04/06/2020 2:55:00 | 0.8 | 5.6 | 4.9 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 314.86 | 215.58 | 246.47 | 262.77 | 7.7 | 7.93 | 7.87
04/06/2020 3:00:00 | 0.6 | 4.2 | 4.5 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 317.22 | 213.3 | 247.35 | 261.9 | 6.15 | 6.39 | 6.27
04/06/2020 3:05:00 | 1.5 | 4.1 | 4.2 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1.8 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 304.48 | 205.71 | 236 | 262.49 | 6.28 | 6.39 | 6.03
04/06/2020 3:10:00 | 0.4 | 3.4 | 3.9 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 327.71 | 224.09 | 255.7 | 261.7 | 5.53 | 5.42 | 5.63
04/06/2020 3:15:00 | 0.1 | 1.6 | 3.1 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 412.37 | 277.67 | 322.92 | 259.91 | 3.71 | 3.82 | 3.87
04/06/2020 3:20:00 | 0.3 | 2 | 3.2 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 405.33 | 276.01 | 317.83 | 260.93 | 3.87 | 3.86 | 3.98
04/06/2020 3:25:00 | 0.5 | 3.4 | 3.7 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 370.27 | 247.06 | 287.32 | 260.88 | 5.34 | 5.38 | 5.57
04/06/2020 3:30:00 | 0.5 | 3.8 | 4.3 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 336.5 | 233.09 | 266.94 | 261.71 | 6.06 | 6.1 | 6.1
04/06/2020 3:35:00 | 0.7 | 3.9 | 4.3 | 0.2 | 0.5 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 339.01 | 233.8 | 270.76 | 261.77 | 6.16 | 6.14 | 6.36
04/06/2020 3:40:00 | 0.5 | 3.8 | 4.3 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 353.23 | 240.45 | 276.99 | 261.33 | 5.77 | 5.81 | 5.95
04/06/2020 3:45:00 | 0.5 | 3.4 | 3.9 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 347.12 | 235.72 | 271.65 | 261.15 | 5.31 | 5.3 | 5.36
04/06/2020 3:50:00 | 0.3 | 1.9 | 3.3 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 414.38 | 276.27 | 317.16 | 260.14 | 3.81 | 3.9 | 3.95
04/06/2020 3:55:00 | 0.3 | 2.7 | 3.7 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 407.18 | 276.49 | 310 | 260.05 | 4.75 | 4.83 | 4.92
04/06/2020 4:00:00 | 0.4 | 2.9 | 3.7 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 414.9 | 283.3 | 324.74 | 260.11 | 4.99 | 5.15 | 5.04
04/06/2020 4:05:00 | 0.3 | 2.5 | 3.6 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 400.34 | 277.21 | 321.86 | 260.57 | 4.93 | 5.02 | 5.03
04/06/2020 4:10:00 | 0.3 | 2.2 | 3.6 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 410.77 | 279.09 | 317.39 | 260.24 | 4.42 | 4.5 | 4.55
04/06/2020 4:15:00 | 0.6 | 3.1 | 3.7 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 380.58 | 255.56 | 300.1 | 260.7 | 5.16 | 5.13 | 5.25
04/06/2020 4:20:00 | 0.3 | 2.5 | 3.6 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 412.54 | 285.54 | 320.67 | 260.09 | 4.77 | 4.77 | 4.91
04/06/2020 4:25:00 | 0.5 | 2.8 | 3.7 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 408.91 | 277.48 | 320.46 | 260.31 | 4.93 | 4.97 | 5.18
04/06/2020 4:30:00 | 0.6 | 3.7 | 4.2 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 340.3 | 236.71 | 266.84 | 261.39 | 5.69 | 5.65 | 5.75
04/06/2020 4:35:00 | 0.4 | 2.8 | 3.9 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 336.77 | 229.16 | 263.79 | 260.71 | 5.71 | 5.67 | 5.76
04/06/2020 4:40:00 | 0.5 | 2.9 | 3.7 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 380.99 | 259.32 | 297.56 | 260.19 | 5.39 | 5.45 | 5.36
04/06/2020 4:45:00 | 0.7 | 2.5 | 3.6 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 390.24 | 272.75 | 310.62 | 259.9 | 5.06 | 5.17 | 5.02
04/06/2020 4:50:00 | 0.3 | 2.1 | 3.5 | 0.2 | 0.7 | 1 | 0 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 413.18 | 281.38 | 322.96 | 260.3 | 4.29 | 4.37 | 4.45
04/06/2020 4:55:00 | 0.4 | 2.5 | 4.1 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 361.5 | 240.39 | 282.19 | 260.34 | 5.1 | 5.26 | 5.29
04/06/2020 5:00:00 | 1.1 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 336.64 | 234.3 | 265.01 | 261.49 | 7.07 | 7.16 | 7.03
04/06/2020 5:10:00 | 0.4 | 2.8 | 3.8 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 419.1 | 287.07 | 326.1 | 259.53 | 5.02 | 5.17 | 5.04
04/06/2020 5:15:00 | 0.3 | 3.6 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 383.58 | 257.11 | 299.8 | 260.6 | 5.67 | 5.85 | 5.8
04/06/2020 5:20:00 | 0.4 | 3 | 3.9 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.2 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 412.66 | 283.52 | 322.42 | 260.69 | 5.18 | 5.25 | 5.42
04/06/2020 5:25:00 | 0.4 | 3.1 | 4 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 434.54 | 295.2 | 335.52 | 260.64 | 5.5 | 5.56 | 5.6
04/06/2020 5:30:00 | 0.7 | 4.4 | 4.1 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 366.58 | 245.34 | 286.82 | 261.34 | 6.13 | 6.31 | 6.43
04/06/2020 5:35:00 | 1.3 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 330.13 | 237.38 | 261.2 | 262.65 | 7.16 | 7.24 | 7.09
04/06/2020 5:40:00 | 0.8 | 5.4 | 4.9 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 349.76 | 243.87 | 280.83 | 262.53 | 7.48 | 7.7 | 7.71
04/06/2020 5:45:00 | 0.8 | 4.8 | 4.6 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 320.61 | 226.84 | 259.43 | 263.58 | 7.16 | 7.14 | 7.02
04/06/2020 5:50:00 | 0.5 | 5.8 | 5.5 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0.2 | 1.9 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 321.87 | 213.87 | 244.25 | 263.92 | 7.41 | 7.86 | 7.99
04/06/2020 5:55:00 | 0.4 | 4.6 | 4.8 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0.3 | 2.4 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 296.98 | 203.2 | 235.06 | 264.31 | 6.79 | 7.18 | 7.46
04/06/2020 6:00:00 | 0.5 | 4.8 | 5 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.1 | 2 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 299.54 | 198.64 | 235.4 | 263.3 | 6.99 | 7.46 | 7.44
04/06/2020 6:05:00 | 0.9 | 5.9 | 5.1 | 0.2 | 1.6 | 0.7 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 329.54 | 238.13 | 262.64 | 263.31 | 7.9 | 8.42 | 8.16
04/06/2020 6:10:00 | 0.5 | 3.4 | 3.5 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 424.83 | 296.61 | 337.61 | 261.05 | 5.1 | 5.41 | 5.24
04/06/2020 6:15:00 | 0.3 | 3 | 3.5 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 416.53 | 287.93 | 324.72 | 261.53 | 4.45 | 4.78 | 4.63
04/06/2020 6:20:00 | 0.4 | 2.5 | 3 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 401.95 | 271.83 | 314.16 | 262.48 | 3.95 | 4.55 | 4.21
04/06/2020 6:25:00 | 0.3 | 3.8 | 4 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 386.46 | 264.75 | 308.22 | 262.42 | 5.31 | 5.84 | 5.63
04/06/2020 6:30:00 | 0.7 | 4.6 | 4.3 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 320.56 | 229.68 | 262.58 | 263.99 | 6.38 | 7.03 | 6.67
04/06/2020 6:35:00 | 0.4 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 361.87 | 255.44 | 282.86 | 262.49 | 6.02 | 6.51 | 6.19
04/06/2020 6:40:00 | 0.5 | 4.5 | 4.7 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 328.27 | 228.2 | 260.89 | 262.86 | 6.1 | 6.61 | 6.73
04/06/2020 6:45:00 | 0.2 | 2.8 | 3.6 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 433.74 | 300.46 | 344.53 | 260.42 | 4.06 | 4.53 | 4.54
04/06/2020 6:50:00 | 0.3 | 2.3 | 3.1 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 445.02 | 307.37 | 344.16 | 259.47 | 3.77 | 4.06 | 4.12
04/06/2020 6:55:00 | 0.3 | 3.5 | 3.9 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 393.98 | 268.36 | 308.22 | 260.33 | 5.23 | 5.45 | 5.37
04/06/2020 7:00:00 | 0.1 | 2.6 | 4.1 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 322.78 | 210.1 | 249.83 | 260.05 | 4.69 | 5.03 | 5.28
04/06/2020 7:05:00 | 0.5 | 3.4 | 3.9 | 0.3 | 0.9 | 1 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 315.2 | 208.45 | 245.8 | 259.9 | 5.5 | 5.68 | 5.51
04/06/2020 7:10:00 | 0.2 | 2.7 | 4 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 427.52 | 285.07 | 329.39 | 259.18 | 4.83 | 5.08 | 4.99
04/06/2020 7:15:00 | 0.4 | 2.6 | 3.8 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 411.73 | 274.48 | 319.19 | 259.58 | 4.71 | 4.73 | 5.01
04/06/2020 7:20:00 | 0.2 | 2.7 | 3.6 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 398.11 | 267.39 | 309.48 | 258.59 | 4.73 | 5.03 | 5
04/06/2020 7:25:00 | 0.3 | 2.1 | 3.4 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 428.18 | 292.35 | 332.95 | 258.68 | 4.16 | 4.36 | 4.36
04/06/2020 7:30:00 | 0.6 | 4 | 4.2 | 0.2 | 1 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 358.03 | 243.59 | 275.81 | 260.42 | 5.75 | 6.19 | 5.79
04/06/2020 7:35:00 | 0.2 | 2.8 | 3.6 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 427.06 | 291.99 | 333.7 | 259.57 | 4.63 | 5.03 | 4.82
04/06/2020 7:40:00 | 0.3 | 3.2 | 3.7 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 441.26 | 305.27 | 349.44 | 258.55 | 5.06 | 5.46 | 5.3
04/06/2020 7:45:00 | 0.7 | 4.5 | 4 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 373.81 | 255.05 | 290.01 | 259.98 | 6.55 | 6.83 | 6.6
04/06/2020 7:50:00 | 0.1 | 2.5 | 3.3 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 428.27 | 289.49 | 330.61 | 259.54 | 4.73 | 4.95 | 4.86
04/06/2020 7:55:00 | 0.3 | 3 | 3.7 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 408.56 | 272.84 | 318.24 | 258.66 | 4.83 | 5 | 4.92
04/06/2020 8:00:00 | 0.3 | 4.4 | 5 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 320.16 | 206.32 | 242.02 | 260.83 | 6.83 | 7.6 | 7.43
04/06/2020 8:05:00 | 0.4 | 5.8 | 5.3 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 346.77 | 240.35 | 269.83 | 260.18 | 7.14 | 7.86 | 7.59
04/06/2020 8:10:00 | 0.9 | 5.4 | 4.3 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 361.95 | 256.73 | 296.85 | 259.73 | 6.97 | 7.43 | 6.77
04/06/2020 8:15:00 | 0.3 | 3.2 | 3.7 | 0.3 | 1 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 413.41 | 283.2 | 320.7 | 258.94 | 5.12 | 5.42 | 5.24
04/06/2020 8:20:00 | 0.1 | 3.4 | 4.4 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 394.72 | 266.5 | 300.58 | 259.82 | 5.39 | 6.06 | 5.85
04/06/2020 8:25:00 | 0.2 | 3.4 | 4.4 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 396.66 | 270.99 | 311.64 | 260.26 | 5.51 | 6.05 | 6
04/06/2020 8:30:00 | 0.2 | 3.1 | 4 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0.1 | 1.8 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 395.39 | 269.88 | 307.48 | 260.02 | 4.81 | 5.58 | 5.24
04/06/2020 8:35:00 | 0.4 | 2.9 | 4.5 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 403.23 | 274.3 | 314.51 | 259.67 | 5.3 | 5.87 | 5.9
04/06/2020 8:40:00 | 0.4 | 4 | 5.2 | 0.3 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 335.57 | 211.65 | 251.89 | 259.52 | 6.26 | 6.98 | 6.92
04/06/2020 8:45:00 | 0.6 | 4.5 | 5 | 0.2 | 0.9 | 1 | 0.3 | 1.8 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 336.61 | 231.07 | 262.72 | 261.01 | 7.08 | 7.55 | 7.63
04/06/2020 8:50:00 | 0.9 | 5.2 | 4.9 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 1.8 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 329.28 | 224.56 | 256.44 | 260.39 | 7.56 | 7.91 | 7.69
04/06/2020 8:55:00 | 0.6 | 4 | 4.5 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 372 | 250 | 292.58 | 258.43 | 6.02 | 6.4 | 6.37
04/06/2020 9:00:00 | 0.8 | 4.8 | 4.7 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 1.9 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 334.46 | 230.25 | 261.61 | 260.46 | 6.74 | 7.12 | 6.78
04/06/2020 9:05:00 | 0.9 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 2.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 340.1 | 235.46 | 268.25 | 259.68 | 6.61 | 7 | 6.66
04/06/2020 9:10:00 | 0.6 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.9 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 341.76 | 232.62 | 262.61 | 259.93 | 7.3 | 7.71 | 7.43
04/06/2020 9:15:00 | 0.7 | 4.7 | 5 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 2.1 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 310.32 | 210.85 | 241.81 | 260.37 | 7.25 | 7.83 | 7.43
04/06/2020 9:20:00 | 0.9 | 4.4 | 4.6 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 359.04 | 245.92 | 279.33 | 259.62 | 6.57 | 7.06 | 6.57
04/06/2020 9:25:00 | 0.5 | 3.7 | 4.7 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 2 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 339.6 | 232.32 | 264.19 | 260.13 | 6.16 | 6.43 | 6.43
04/06/2020 9:30:00 | 0.6 | 3.9 | 4.6 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 2.2 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 334.42 | 229.26 | 260.12 | 260.12 | 6.46 | 6.84 | 6.48
04/06/2020 9:35:00 | 0.5 | 4.6 | 4.8 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 2.1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 310.06 | 212.32 | 248.19 | 260.97 | 7 | 7.43 | 7.19
04/06/2020 9:40:00 | 0.7 | 4 | 4.4 | 0.2 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 318.99 | 222.79 | 250.42 | 261.46 | 6.61 | 7.05 | 6.57
04/06/2020 9:45:00 | 0.6 | 4.7 | 5.2 | 0.1 | 1 | 1.4 | 0 | 2.3 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 336.42 | 230.58 | 259.39 | 261.06 | 6.86 | 7.21 | 7.08
04/06/2020 9:50:00 | 0.7 | 5.5 | 5.3 | 0.2 | 1 | 1.4 | 0.2 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 334.66 | 234.31 | 270.57 | 260.7 | 7.63 | 7.9 | 7.9
04/06/2020 9:55:00 | 0.4 | 4.5 | 4.9 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.9 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 334.67 | 236.69 | 261.29 | 261.12 | 6.99 | 7.6 | 7.36
04/06/2020 10:00:00 | 0.5 | 4.2 | 4.3 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 331.36 | 230.62 | 256.68 | 260.77 | 6.2 | 6.6 | 6.61
04/06/2020 10:05:00 | 0.7 | 3.9 | 4.2 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 338.48 | 235.77 | 264.1 | 260.51 | 6.05 | 6.34 | 6.46
04/06/2020 10:10:00 | 0.7 | 4.3 | 4.5 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 338.77 | 241.22 | 268.64 | 260.58 | 6.09 | 6.54 | 6.4
04/06/2020 10:15:00 | 0.4 | 3.9 | 4.3 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 323.41 | 217.02 | 255.88 | 260.19 | 6 | 6.18 | 6.33
04/06/2020 10:20:00 | 0.2 | 3.4 | 4.2 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 330.86 | 220.74 | 254.79 | 259.66 | 5.48 | 5.87 | 5.85
04/06/2020 10:25:00 | 0.5 | 4.8 | 4.3 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 356.45 | 242.85 | 273.67 | 259.96 | 6.6 | 6.93 | 7.01
04/06/2020 10:30:00 | 0.3 | 3.2 | 3.8 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 426.86 | 293.14 | 332.14 | 257.6 | 4.93 | 5.3 | 5.47
04/06/2020 10:35:00 | 0.6 | 4.6 | 4.9 | 0.2 | 1 | 1 | 0.1 | 1.6 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 351.92 | 244.64 | 279.38 | 258.99 | 6.56 | 7.05 | 6.7
04/06/2020 10:40:00 | 0.4 | 3.4 | 4.6 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 309.58 | 214.17 | 254.84 | 259.25 | 5.96 | 6.62 | 6.65
04/06/2020 10:45:00 | 0.2 | 2.9 | 4.5 | 0.2 | 1 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 336.77 | 225.45 | 252.82 | 259.06 | 5.53 | 5.97 | 5.9
04/06/2020 10:50:00 | 0.4 | 2.9 | 4.2 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0.5 | 2 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 306.4 | 212.64 | 245.73 | 258.7 | 5 | 5.34 | 5.25
04/06/2020 10:55:00 | 0.3 | 2.1 | 3.8 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 383.39 | 262.6 | 295.6 | 258.43 | 4.46 | 5.06 | 4.89
04/06/2020 11:00:00 | 0.4 | 3.3 | 4.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 361.1 | 243.35 | 277.33 | 258.26 | 4.89 | 5.33 | 5.28
04/06/2020 11:05:00 | 0.5 | 4.3 | 4.5 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 357.84 | 236.6 | 275.91 | 258.42 | 5.77 | 6.49 | 6.43
04/06/2020 11:10:00 | 0.3 | 4.6 | 4.9 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 326.51 | 222.72 | 254.51 | 259.59 | 6.43 | 6.86 | 6.87
04/06/2020 11:15:00 | 0.5 | 5.1 | 4.6 | 0.2 | 1 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 336.06 | 230.59 | 262.81 | 259.22 | 6.96 | 7.37 | 7.13
04/06/2020 11:20:00 | 0.1 | 2.4 | 3.4 | 0.2 | 1 | 0.7 | 0.2 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 418.78 | 276.41 | 319.1 | 257.82 | 4.23 | 4.46 | 4.49
04/06/2020 11:25:00 | 0.5 | 3 | 4 | 0.2 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 394.88 | 265.81 | 313.03 | 257.68 | 4.72 | 5.16 | 5.4
04/06/2020 11:30:00 | 0.4 | 3.1 | 4.2 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 365.65 | 242.35 | 280.63 | 257.59 | 5.07 | 5.59 | 5.5
04/06/2020 11:35:00 | 0.3 | 3.1 | 4.1 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 325.42 | 224.27 | 252.92 | 259.42 | 4.9 | 5.87 | 5.46
04/06/2020 11:40:00 | 0.8 | 5.2 | 5 | 0.2 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 336.37 | 229.5 | 259.15 | 259.45 | 6.76 | 7.54 | 6.92
04/06/2020 11:45:00 | 0.2 | 3 | 3.9 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 396.86 | 265.48 | 305 | 258.4 | 4.83 | 5.46 | 5.1
04/06/2020 11:50:00 | 1 | 4.8 | 4.9 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 344.24 | 239.16 | 268.91 | 260.81 | 6.45 | 7.27 | 6.89
04/06/2020 11:55:00 | 0.4 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 340.53 | 234.91 | 264.27 | 260.75 | 5.92 | 6.81 | 6.34
04/06/2020 12:00:00 | 0.1 | 2.5 | 4.1 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 418.06 | 284.15 | 323.91 | 258.78 | 4.8 | 5.16 | 5.31
04/06/2020 12:05:00 | 0.3 | 2.3 | 3.7 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 388.94 | 260.34 | 304.04 | 259.12 | 4.39 | 5 | 4.76
04/06/2020 12:10:00 | 0.2 | 2.6 | 4 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 425.9 | 284.73 | 327.53 | 259.45 | 4.36 | 4.69 | 4.58
04/06/2020 12:15:00 | 0.2 | 3.1 | 4.2 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 397.14 | 265.49 | 308.89 | 259.74 | 4.63 | 4.96 | 4.93
04/06/2020 12:20:00 | 0.2 | 2 | 4 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 373.47 | 251.29 | 290.26 | 259.48 | 4.19 | 4.48 | 4.5
04/06/2020 12:25:00 | 0.6 | 5.1 | 4.8 | 0 | 1 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 329.73 | 221.7 | 250.72 | 261 | 6.69 | 7.16 | 7.21
04/06/2020 12:30:00 | 0.4 | 4.2 | 4.6 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 354.27 | 240.48 | 276.57 | 260.84 | 5.81 | 6.6 | 6.63
04/06/2020 12:35:00 | 0.5 | 4.3 | 4.2 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 346.5 | 241.16 | 276.65 | 260.69 | 6.16 | 6.79 | 6.66
04/06/2020 12:40:00 | 0.9 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 1 | 1.3 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 341.63 | 236.86 | 281.65 | 260.51 | 6.43 | 7.03 | 7.06
04/06/2020 12:45:00 | 0.5 | 4.4 | 4.3 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 362.29 | 251.12 | 285.49 | 260.45 | 5.96 | 6.45 | 6.34
04/06/2020 12:50:00 | 0.4 | 5.4 | 5 | 0 | 1.2 | 1 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 297.12 | 202.46 | 234.27 | 261.09 | 6.97 | 7.73 | 7.83
04/06/2020 12:55:00 | 0.4 | 3.1 | 4.1 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 337.23 | 236.19 | 265.99 | 260.8 | 4.75 | 5.29 | 5.11
04/06/2020 13:00:00 | 0.5 | 5 | 5.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 307.7 | 212.92 | 238.48 | 261.59 | 6.83 | 8.06 | 7.65
04/06/2020 13:05:00 | 0.6 | 3.9 | 4.6 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0.3 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 352.74 | 246.14 | 276.09 | 260.99 | 5.53 | 6.3 | 6.33
04/06/2020 13:10:00 | 0.3 | 4.5 | 5 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 342.16 | 241.53 | 267.5 | 261.15 | 6.28 | 6.73 | 6.68
04/06/2020 13:15:00 | 0.5 | 4.3 | 4.9 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 358.22 | 249.82 | 277.67 | 261.06 | 6.16 | 6.61 | 6.66
04/06/2020 13:20:00 | 0.5 | 4.3 | 4.4 | 0 | 1 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 349.12 | 242.86 | 284 | 261.24 | 6.4 | 6.92 | 6.63
04/06/2020 13:25:00 | 0.3 | 2.3 | 3.8 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 417.06 | 285.41 | 314.84 | 259.42 | 4.18 | 4.66 | 4.63
04/06/2020 13:30:00 | 0.3 | 4 | 4.7 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 348.93 | 243.28 | 274.59 | 261.17 | 5.56 | 6.24 | 6.38
04/06/2020 13:35:00 | 0.4 | 4.1 | 4.7 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 383.86 | 265.12 | 298.06 | 260.89 | 5.7 | 6.01 | 6
04/06/2020 13:40:00 | 0.5 | 4.4 | 4.4 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 348.45 | 246.22 | 276.27 | 261.76 | 6.08 | 6.77 | 6.57
04/06/2020 13:45:00 | 0.4 | 3.1 | 4.3 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 340.94 | 235.46 | 259.67 | 260.9 | 5.02 | 5.35 | 5.44
04/06/2020 13:50:00 | 1 | 2 | 4.3 | 0.3 | 1.1 | 1 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 285.36 | 192.38 | 224.52 | 261.57 | 4.46 | 4.86 | 5.13
04/06/2020 13:55:00 | 0.5 | 3.4 | 4.3 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 1.7 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 311.12 | 211.9 | 248.43 | 261.55 | 5.27 | 5.78 | 5.8
04/06/2020 14:00:00 | 0.5 | 3.2 | 4 | 0.2 | 1 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 330.75 | 225.12 | 257.73 | 261.55 | 5.41 | 5.83 | 5.65
04/06/2020 14:05:00 | 0.8 | 3.3 | 4.7 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 329.22 | 225.29 | 249.32 | 261.5 | 5.99 | 6.33 | 6.13
04/06/2020 14:10:00 | 0.4 | 1.5 | 3.4 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 403.97 | 271.1 | 314.68 | 260.33 | 3.8 | 4.28 | 4.03
04/06/2020 14:15:00 | 0.6 | 0.8 | 3.1 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 431.6 | 293.64 | 334.52 | 259.23 | 3.41 | 3.74 | 3.71
04/06/2020 14:20:00 | 0.2 | 2 | 4.1 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 398.96 | 270.88 | 311.75 | 260.11 | 4.74 | 5.16 | 5.02
04/06/2020 14:25:00 | 0.1 | 1 | 3.4 | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 420.32 | 282.67 | 321.24 | 259.86 | 3.95 | 4.14 | 4.04
04/06/2020 14:30:00 | 0.1 | 1.4 | 3.5 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 418.78 | 283.29 | 327 | 260.05 | 3.9 | 4.2 | 4.05
04/06/2020 14:35:00 | 0.5 | 1.5 | 3.7 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 397.15 | 273.86 | 308.79 | 260.82 | 4.31 | 4.38 | 4.21
04/06/2020 14:40:00 | 0.3 | 1.9 | 3.8 | 0.3 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 427.65 | 289.86 | 330.21 | 259.7 | 4.53 | 4.79 | 4.75
04/06/2020 14:45:00 | 0.4 | 3 | 4.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 373.01 | 243.57 | 290.09 | 260.12 | 6.01 | 6.18 | 6.06
04/06/2020 14:50:00 | 1 | 5.1 | 5 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 323.3 | 219.51 | 253.27 | 261.96 | 7.93 | 8.23 | 7.43
04/06/2020 14:55:00 | 0.4 | 2 | 2.7 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 326.74 | 223.93 | 257.15 | 262.48 | 7.16 | 7.28 | 6.78
04/06/2020 15:00:00 | 1 | 4.1 | 4.2 | 0.1 | 1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 373.36 | 263.67 | 294.38 | 261.65 | 6.26 | 6.53 | 6.13
04/06/2020 15:05:00 | 1.1 | 5.6 | 4.9 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 337.22 | 226.8 | 262.43 | 262.04 | 7.35 | 7.63 | 7.22
04/06/2020 15:10:00 | 0.4 | 1.9 | 3.3 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 448.98 | 305.63 | 352.05 | 260.15 | 4.34 | 4.56 | 4.3
04/06/2020 15:15:00 | 0.6 | 3.1 | 4.4 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 414.9 | 279.72 | 323.12 | 260.82 | 5.57 | 5.87 | 5.61
04/06/2020 15:20:00 | 0.9 | 5.3 | 5.5 | 0.5 | 1.4 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 300.3 | 197.74 | 233.75 | 262.77 | 7.66 | 8.09 | 7.56
04/06/2020 15:25:00 | 1.4 | 6.8 | 5.5 | 0.2 | 1.3 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 266.99 | 174.22 | 211.37 | 263.32 | 9.62 | 9.69 | 9.48
04/06/2020 15:30:00 | 1.1 | 4 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 371.47 | 256.81 | 291.41 | 261.74 | 6.39 | 6.5 | 6.18
04/06/2020 15:35:00 | 0.3 | 2.9 | 3.9 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 366.56 | 249.24 | 286.3 | 262.18 | 4.96 | 5.21 | 5
04/06/2020 15:40:00 | 0.6 | 3.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 368.35 | 254.38 | 289.32 | 261.84 | 5.5 | 5.97 | 5.42
04/06/2020 15:45:00 | 0.8 | 4.2 | 4.4 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 356.27 | 245.26 | 279.62 | 262.68 | 6.49 | 6.61 | 6.29
04/06/2020 15:50:00 | 0.5 | 3.1 | 3.7 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 441.62 | 302.34 | 343.46 | 261.33 | 4.86 | 5.24 | 5.01
04/06/2020 15:55:00 | 0.8 | 3.2 | 4.2 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 403.9 | 271.57 | 316.58 | 261.61 | 5.39 | 5.8 | 5.3
04/06/2020 16:00:00 | 0.3 | 2.4 | 3.8 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 449.18 | 317.52 | 365.89 | 260.88 | 4.64 | 5.06 | 4.66
04/06/2020 16:05:00 | 0.4 | 2.6 | 3.9 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 420.24 | 289.42 | 326.21 | 262.37 | 4.86 | 5.23 | 4.93
04/06/2020 16:10:00 | 0.4 | 2.1 | 3.7 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 424.1 | 289.09 | 329.86 | 262.22 | 4.42 | 4.91 | 4.53
04/06/2020 16:15:00 | 0.5 | 2.6 | 3.8 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 380.03 | 254.4 | 301.3 | 262.56 | 5.1 | 5.38 | 4.93
04/06/2020 16:20:00 | 0.9 | 3.4 | 4.6 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 349.95 | 240.51 | 274.52 | 263.52 | 6.41 | 6.23 | 5.87
04/06/2020 16:25:00 | 0.9 | 3 | 4.3 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 361.1 | 245.05 | 277.05 | 263.94 | 5.73 | 5.83 | 5.76
04/06/2020 16:30:00 | 0.6 | 4.4 | 4.5 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 354.32 | 242.56 | 282.12 | 264.53 | 6.4 | 6.43 | 6.23
04/06/2020 16:35:00 | 1.2 | 3.8 | 4.5 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 328.91 | 231.51 | 263.1 | 265.3 | 6.3 | 6.26 | 5.87
04/06/2020 16:40:00 | 0.8 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 345.28 | 239.4 | 275.37 | 265.04 | 6.84 | 6.95 | 6.9
04/06/2020 16:45:00 | 0.2 | 3.1 | 3.9 | 0.2 | 1 | 0.7 | 0.3 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 351.36 | 242.23 | 279.82 | 265.73 | 5.36 | 5.74 | 5.41
04/06/2020 16:50:00 | 0.7 | 3.8 | 4.3 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 366.4 | 258.91 | 292.21 | 265.41 | 5.51 | 5.72 | 5.65
04/06/2020 16:55:00 | 0.6 | 4.7 | 5 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 351.68 | 241.62 | 280.39 | 265.26 | 7.14 | 7.4 | 7.3
04/06/2020 17:00:00 | 0.6 | 5.1 | 4.8 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 337.52 | 231.19 | 270.64 | 265.76 | 7.06 | 7.62 | 7.56
04/06/2020 17:05:00 | 0.5 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 362.7 | 252.49 | 289.75 | 266.01 | 6.07 | 6.43 | 6.43
04/06/2020 17:10:00 | 0.7 | 4.9 | 5.1 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 354.34 | 247.88 | 274.14 | 266.43 | 6.99 | 7.46 | 7.21
04/06/2020 17:15:00 | 0.5 | 4.6 | 4.5 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 361.66 | 249.89 | 290.85 | 266.33 | 6.31 | 6.7 | 6.65
04/06/2020 17:20:00 | 0.6 | 4.9 | 4.3 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 382.66 | 268.89 | 305.67 | 266.21 | 6.76 | 7.26 | 6.93
04/06/2020 17:25:00 | 0.8 | 5.4 | 4.8 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 347.01 | 241.44 | 277.57 | 267.04 | 6.77 | 7.2 | 7.06
04/06/2020 17:30:00 | 0.5 | 5.1 | 5 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 354.22 | 251.67 | 282.82 | 266.87 | 6.75 | 7.33 | 6.98
04/06/2020 17:35:00 | 0.7 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 365.5 | 259.35 | 290.38 | 266.45 | 7.15 | 7.7 | 7.18
04/06/2020 17:40:00 | 0.6 | 4.7 | 4.6 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 364.43 | 250.28 | 290.36 | 265.31 | 6.28 | 6.8 | 6.58
04/06/2020 17:45:00 | 0.6 | 5.7 | 5 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 281.84 | 179.95 | 224.53 | 265.83 | 7.6 | 7.98 | 7.51
04/06/2020 17:50:00 | 0.3 | 4.9 | 4.6 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 342.53 | 232.89 | 271.02 | 265.93 | 6.76 | 6.72 | 6.76
04/06/2020 17:55:00 | 0.5 | 3.4 | 4.1 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 332.37 | 225.01 | 265.72 | 265.84 | 5.92 | 5.74 | 5.9
04/06/2020 18:00:00 | 0.1 | 3.6 | 4.4 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 0 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 340.54 | 234.66 | 267.57 | 265.48 | 5.65 | 5.86 | 5.6
04/06/2020 18:05:00 | 0.3 | 6.1 | 5 | 0.1 | 1 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 247.92 | 160.53 | 207.88 | 266.92 | 8.53 | 8.73 | 8.6
04/06/2020 18:10:00 | 0.2 | 3 | 4.3 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 312.4 | 211.36 | 248.71 | 265.95 | 5.19 | 5.22 | 5.1
04/06/2020 18:15:00 | 1 | 4.8 | 5.1 | 0.2 | 1 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 361.71 | 254.81 | 287.21 | 265.65 | 7.16 | 7.43 | 7.09
04/06/2020 18:20:00 | 1.1 | 4.9 | 5 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 358.27 | 248.38 | 285.68 | 264.73 | 7.4 | 7.46 | 7.18
04/06/2020 18:25:00 | 1.1 | 5.4 | 5.3 | 0.2 | 0.9 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 356.18 | 247.79 | 280.24 | 265.03 | 6.89 | 6.94 | 6.73
04/06/2020 18:30:00 | 0.7 | 4.7 | 4.4 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 368.38 | 246.52 | 285.16 | 263.64 | 6.69 | 6.94 | 6.63
04/06/2020 18:35:00 | 0.9 | 4.6 | 5.1 | 0.2 | 1 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 355.09 | 245.9 | 271.62 | 264.55 | 7.1 | 7.17 | 6.92
04/06/2020 18:40:00 | 0.7 | 4.4 | 4.6 | 0.2 | 0.9 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 374.32 | 261.57 | 302.88 | 264.8 | 6.57 | 6.56 | 6.28
04/06/2020 18:45:00 | 0.9 | 4.8 | 4.7 | 0.1 | 1 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 350.51 | 242.08 | 276.51 | 264.97 | 7.22 | 7.06 | 6.93
04/06/2020 18:50:00 | 0.9 | 4.4 | 4.6 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 358.69 | 246.07 | 282.53 | 264.27 | 6.74 | 6.79 | 6.52
04/06/2020 18:55:00 | 0.7 | 4.3 | 5.1 | 0.2 | 1 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 341.42 | 234.14 | 276.74 | 264.15 | 6.9 | 6.98 | 6.81
04/06/2020 19:00:00 | 0.8 | 5.1 | 4.7 | 0.1 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 343.92 | 229.34 | 264.26 | 265.11 | 7.34 | 7.23 | 7.18
04/06/2020 19:05:00 | 0.8 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 339.49 | 237.63 | 269.65 | 265.28 | 7.6 | 7.73 | 7.44
04/06/2020 19:10:00 | 0.6 | 3.7 | 4.2 | 0.2 | 1 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 349.58 | 240.91 | 278.5 | 265.31 | 5.9 | 5.79 | 5.86
04/06/2020 19:15:00 | 0.9 | 3.5 | 4.2 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 319.52 | 214.4 | 252.49 | 266.07 | 5.89 | 5.79 | 5.5
04/06/2020 19:20:00 | 0.6 | 3.9 | 4.7 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 340.64 | 235.82 | 278.38 | 265.57 | 6.43 | 6.33 | 6.22
04/06/2020 19:25:00 | 1.1 | 3.6 | 4.4 | 0.3 | 1 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 328.54 | 223.7 | 263.75 | 265.7 | 6.43 | 6.15 | 5.98
04/06/2020 19:30:00 | 0.7 | 4.2 | 5 | 0.2 | 0.9 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 325.54 | 227.6 | 259.96 | 265.93 | 6.74 | 6.57 | 6.7
04/06/2020 19:35:00 | 0.9 | 4.3 | 4.4 | 0.2 | 1 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 350.4 | 240.53 | 278.05 | 265.46 | 6.33 | 6.22 | 6.22
04/06/2020 19:40:00 | 1.2 | 4.9 | 4.7 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 329.5 | 224.95 | 262.68 | 265.56 | 7.38 | 7.3 | 6.93
04/06/2020 19:45:00 | 0.7 | 2.7 | 3.8 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 433.02 | 297.69 | 346.37 | 264.22 | 4.87 | 4.87 | 4.89
04/06/2020 19:50:00 | 0.7 | 3.5 | 4.4 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 379.78 | 254.74 | 302.07 | 264.79 | 5.91 | 5.81 | 5.87
04/06/2020 19:55:00 | 0.7 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 345.52 | 236.05 | 271.04 | 265.83 | 7 | 6.84 | 6.66
04/06/2020 20:00:00 | 1.2 | 5.2 | 4.8 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 362.88 | 252.21 | 289.37 | 266.22 | 7.48 | 7.61 | 7.41
04/06/2020 20:05:00 | 0.6 | 3.6 | 4.3 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 348.22 | 240.19 | 278.17 | 266.05 | 6.13 | 6.08 | 6.22
04/06/2020 20:10:00 | 1 | 4.6 | 4.8 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 340.03 | 238.68 | 276.97 | 266.6 | 7.43 | 7.29 | 7.25
04/06/2020 20:15:00 | 0.7 | 4 | 4.7 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 332.74 | 237.33 | 278.24 | 266.21 | 6.7 | 6.63 | 6.63
04/06/2020 20:20:00 | 0.6 | 3.4 | 4.2 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 333.95 | 234.68 | 263.71 | 266.24 | 5.42 | 5.43 | 5.2
04/06/2020 20:25:00 | 0.8 | 5.1 | 5.1 | 0.1 | 1 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 343.55 | 232.75 | 272.24 | 266.06 | 7.77 | 7.71 | 7.46
04/06/2020 20:30:00 | 0.5 | 3.7 | 4.5 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 342.78 | 235.72 | 275.3 | 266.07 | 6.25 | 6.13 | 6.26
04/06/2020 20:35:00 | 0.5 | 3.8 | 4.2 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 341.18 | 234.15 | 270.38 | 265.8 | 6.22 | 6.31 | 6.32
04/06/2020 20:40:00 | 0.7 | 4.3 | 4.6 | 0.1 | 1 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 311.07 | 215.59 | 239.33 | 265.56 | 7.03 | 6.9 | 6.75
04/06/2020 20:45:00 | 0.6 | 3.8 | 4.5 | 0.1 | 0.8 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 333.28 | 230.46 | 262.26 | 265.05 | 6.51 | 6.36 | 6.47
04/06/2020 20:50:00 | 0.7 | 4.6 | 4.5 | 0.2 | 0.8 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 336.72 | 227.08 | 259.16 | 265.16 | 6.86 | 6.98 | 6.86
04/06/2020 20:55:00 | 0.8 | 4.5 | 5 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 332.08 | 228.4 | 264.02 | 264.77 | 7.13 | 7.05 | 6.96
04/06/2020 21:00:00 | 0.7 | 4.1 | 4.5 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 355.94 | 247.79 | 282.68 | 265.27 | 6.68 | 6.64 | 6.53
04/06/2020 21:05:00 | 0.5 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 352.22 | 242.5 | 279.19 | 265.45 | 6.88 | 6.72 | 6.56
04/06/2020 21:10:00 | 0.6 | 4.4 | 4.6 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 339.82 | 230.97 | 272.74 | 265.43 | 7 | 6.83 | 6.83
04/06/2020 21:15:00 | 0.7 | 4.7 | 4.9 | 0 | 0.7 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 342.51 | 240.25 | 273.38 | 265.96 | 6.86 | 6.83 | 6.58
04/06/2020 21:20:00 | 0.4 | 3.8 | 4.7 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 352.46 | 243.08 | 282.97 | 265.31 | 6.13 | 6.08 | 6.26
04/06/2020 21:25:00 | 0.6 | 4.2 | 4.5 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 327.41 | 228.48 | 268.39 | 265.08 | 6.43 | 6.5 | 6.15
04/06/2020 21:30:00 | 0.5 | 4.3 | 4.6 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 337.62 | 235.58 | 275.92 | 265.42 | 6.63 | 6.78 | 6.85
04/06/2020 21:35:00 | 0.5 | 4.3 | 4.9 | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 329.52 | 225.3 | 262.93 | 266.43 | 6.95 | 7.07 | 7.02
04/06/2020 21:40:00 | 0.3 | 3.7 | 4.1 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 354 | 246.99 | 291.45 | 266.12 | 5.87 | 5.98 | 5.88
04/06/2020 21:45:00 | 0.5 | 5.9 | 5 | 0.1 | 0.9 | 2 | 0.4 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 258.08 | 169 | 200.44 | 267.74 | 7.93 | 8.14 | 8.32
04/06/2020 21:50:00 | 0.6 | 10.5 | 7.8 | 0.3 | 0.8 | 3.4 | 0.6 | 3.1 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 186.1 | 120.9 | 151.04 | 270.17 | 13.12 | 13.8 | 13.63
04/06/2020 21:55:00 | 1.2 | 15.3 | 9.2 | 0.1 | 0.3 | 3.8 | 0.3 | 3.5 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 162.94 | 114.18 | 132.96 | 270.59 | 17.56 | 18.65 | 17.12
04/06/2020 22:00:00 | 1.1 | 12.7 | 8.5 | 0.1 | 0.3 | 3.8 | 0.2 | 3.7 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 191.41 | 127.79 | 155.77 | 268.76 | 15.95 | 16.43 | 16.2
04/06/2020 22:05:00 | 1.1 | 12.7 | 8.6 | 0.1 | 1.3 | 3.4 | 0.3 | 3.4 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 189.76 | 125.84 | 160.1 | 268.44 | 15.36 | 15.72 | 15.49
04/06/2020 22:10:00 | 0.3 | 5.2 | 5.5 | 0.2 | 0.9 | 2.1 | 0.4 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 263.49 | 170.98 | 211.44 | 266.72 | 7.86 | 8.15 | 8.04
04/06/2020 22:15:00 | 1 | 6.1 | 5 | 0.1 | 1.4 | 2.1 | 0.4 | 1.9 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 266.83 | 182.29 | 219.84 | 267.29 | 8.43 | 8.45 | 8.08
04/06/2020 22:20:00 | 1 | 5.8 | 5.3 | 0.1 | 1.3 | 2.4 | 0.2 | 2.3 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 272.56 | 174.16 | 214.58 | 267.37 | 8.29 | 8.3 | 7.67
04/06/2020 22:25:00 | 1.4 | 6.1 | 4.8 | 0.2 | 1.5 | 2.2 | 0.1 | 1.9 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 251.54 | 170.45 | 203.41 | 267.97 | 8.56 | 8.35 | 7.71
04/06/2020 22:30:00 | 1.1 | 5.5 | 4.7 | 0.1 | 1.2 | 2 | 0.2 | 1.7 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 269.78 | 185.36 | 220.05 | 267.72 | 8.21 | 8.1 | 7.83
04/06/2020 22:35:00 | 1 | 6.3 | 4.7 | 0.3 | 1.3 | 2.1 | 0.2 | 1.8 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 255.92 | 187.32 | 215.12 | 267.13 | 7.83 | 8.01 | 7.3
04/06/2020 22:40:00 | 0.6 | 5.2 | 4.6 | 0.2 | 1.2 | 1.8 | 0.4 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 280.22 | 191.08 | 221.23 | 266.5 | 7.53 | 7.4 | 7.34
04/06/2020 22:45:00 | 0.8 | 5.6 | 5.4 | 0 | 1.2 | 2.2 | 0.3 | 2.2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 281.86 | 184.14 | 214.18 | 265.36 | 7.9 | 7.54 | 7.49
04/06/2020 22:50:00 | 1.3 | 9.4 | 6 | 0.2 | 1.2 | 2.9 | 0.6 | 2.5 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 211.71 | 147.3 | 170.17 | 267.81 | 12.21 | 11.7 | 11.54
04/06/2020 22:55:00 | 2.4 | 9.6 | 6.2 | 0.4 | 1.1 | 2.8 | 0.4 | 2.7 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 210.24 | 147.32 | 170.36 | 267.47 | 12.33 | 11.89 | 11.72
04/06/2020 23:00:00 | 2.4 | 11.5 | 7.4 | 0.1 | 0.8 | 2.8 | 0.4 | 2.8 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 192.91 | 132.76 | 152.47 | 268.07 | 14.76 | 14.33 | 13.74
04/06/2020 23:05:00 | 2.1 | 10.7 | 5.7 | 0.2 | 0.7 | 1.8 | 0.2 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 223.57 | 155.25 | 170.39 | 267.95 | 13.08 | 12.96 | 12.43
04/06/2020 23:10:00 | 1.8 | 9.7 | 7.2 | 0.4 | 0.6 | 1.8 | 0.2 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 199.74 | 137.69 | 156.22 | 268.62 | 13.3 | 13.24 | 12.7
04/06/2020 23:15:00 | 1 | 6.2 | 5 | 0 | 0.7 | 1.3 | 0.4 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 256.93 | 174.05 | 205.07 | 267.67 | 8.8 | 8.77 | 8.09
04/06/2020 23:20:00 | 1.2 | 6.2 | 5 | 0 | 0.6 | 1.6 | 0.1 | 2.1 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 276.62 | 185.61 | 223.6 | 267.25 | 8.36 | 8.31 | 7.83
04/06/2020 23:25:00 | 2.6 | 10.4 | 6.6 | 0.2 | 0.5 | 2.5 | 0.1 | 2.8 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 214.5 | 143.19 | 171.81 | 268.59 | 13.2 | 13.08 | 12.03
04/06/2020 23:30:00 | 1.6 | 10.5 | 6.4 | 0.2 | 0.6 | 2.2 | 0 | 2.8 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 199.6 | 128.94 | 154.67 | 269.08 | 13.31 | 13.42 | 12.02
04/06/2020 23:35:00 | 2.1 | 11.3 | 6.5 | 0.2 | 0.9 | 2.5 | 0.1 | 3.1 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 198.67 | 132.92 | 159.07 | 268.96 | 14.22 | 13.92 | 13.04
04/06/2020 23:40:00 | 2.4 | 9.7 | 6.2 | 0.2 | 0.4 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 199.49 | 134.4 | 158.35 | 269.13 | 12.7 | 12.3 | 11.47
04/06/2020 23:45:00 | 3 | 10.8 | 5.9 | 0.2 | 0.8 | 2 | 0.5 | 2.4 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 193.82 | 132.01 | 157.06 | 269.5 | 14.5 | 14.39 | 12.93
04/06/2020 23:50:00 | 0.5 | 5.9 | 4.5 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 304.22 | 204.45 | 235.08 | 267.41 | 7.06 | 7.22 | 7.13
04/06/2020 23:55:00 | 0.4 | 6 | 5.1 | 0.1 | 0.7 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 290.54 | 200.73 | 230.51 | 267.02 | 7.86 | 8.2 | 8.4
05/06/2020 0:00:00 | 1.2 | 6.1 | 4.7 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 0.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 299.58 | 211.82 | 242.56 | 267.6 | 7.44 | 7.82 | 7.46
05/06/2020 0:05:00 | 0.7 | 6 | 4.6 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 304.22 | 211.35 | 251.88 | 267.2 | 7.89 | 8.06 | 7.81
05/06/2020 0:10:00 | 0.7 | 7.3 | 5.2 | 0.1 | 0.7 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 262.91 | 176.98 | 221.96 | 267.84 | 9.66 | 9.86 | 9.74
05/06/2020 0:15:00 | 2.3 | 9 | 5.6 | 0.2 | 0.1 | 2 | 0.1 | 2.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 225.68 | 161.54 | 184.23 | 269.45 | 11.08 | 11.15 | 10.43
05/06/2020 0:20:00 | 0.9 | 10 | 6.1 | 0.3 | 0.3 | 2 | 0.2 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 221.42 | 160.49 | 179.69 | 269.66 | 12.24 | 12 | 11.7
05/06/2020 0:25:00 | 1.9 | 10.3 | 6.3 | 0 | 0.7 | 2.2 | 0 | 2.1 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 235.5 | 167.88 | 188.29 | 269.44 | 12.73 | 12.77 | 12.34
05/06/2020 0:30:00 | 1.7 | 8.5 | 5 | 0.1 | 0.4 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 241.76 | 169.44 | 195.96 | 269.18 | 10.07 | 10.15 | 9.53
05/06/2020 0:35:00 | 2.1 | 10.8 | 6.2 | 0.2 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 219.63 | 152.62 | 177.69 | 269.52 | 12.8 | 12.93 | 12.5
05/06/2020 0:40:00 | 1.7 | 9.9 | 6.6 | 0.1 | 0.4 | 2.2 | 0.1 | 2.2 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 219.97 | 155.45 | 179 | 269.79 | 12.16 | 12.2 | 11.66
05/06/2020 0:45:00 | 1.5 | 9.7 | 6.1 | 0.2 | 0.5 | 2.2 | 0.3 | 2 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 219.65 | 160.25 | 181.12 | 269.55 | 12.1 | 12.4 | 11.76
05/06/2020 0:50:00 | 1 | 7.5 | 4.8 | 0.2 | 0.9 | 2.4 | 0.2 | 1.9 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 219.98 | 154.81 | 178.87 | 270 | 9.73 | 9.58 | 9.23
05/06/2020 0:55:00 | 1.1 | 7.9 | 5.2 | 0.1 | 0.4 | 2.2 | 0.2 | 1.9 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 248.59 | 175.45 | 205.93 | 269.74 | 10.37 | 10.47 | 10.44
05/06/2020 1:00:00 | 2.3 | 9.7 | 5.7 | 0.1 | 0.8 | 2.4 | 0.1 | 2.7 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 213.14 | 152.35 | 175.03 | 270.03 | 12.29 | 12.28 | 11.29
05/06/2020 1:05:00 | 1.6 | 10.8 | 6.7 | 0.3 | 0.8 | 2.3 | 0.3 | 2.2 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 232.94 | 159.71 | 183.16 | 269.8 | 13.86 | 13.7 | 13.4
05/06/2020 1:10:00 | 1.3 | 10 | 6.2 | 0.1 | 0.6 | 2.2 | 0.2 | 2.1 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 217.62 | 152.14 | 182.04 | 269.47 | 12.85 | 12.88 | 12.68
05/06/2020 1:15:00 | 1.8 | 11.2 | 6.4 | 0.1 | 1 | 2.3 | 0.3 | 2.7 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 234.06 | 160.4 | 185.3 | 269.65 | 13.2 | 13.26 | 12.32
05/06/2020 1:20:00 | 1.3 | 10.9 | 6.7 | 0.1 | 0.9 | 2.2 | 0.3 | 2.4 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 229.01 | 161.7 | 184.99 | 269.84 | 13.76 | 13.73 | 13.33
05/06/2020 1:25:00 | 1.6 | 10 | 6.2 | 0.1 | 0.7 | 2 | 0.2 | 2.5 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 232.85 | 160.09 | 186.97 | 268.48 | 12.96 | 12.93 | 12.32
05/06/2020 1:30:00 | 2.1 | 12 | 7.2 | 0.4 | 0.5 | 2.8 | 0.5 | 3.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 202.93 | 138.93 | 162.11 | 268.56 | 14.82 | 15.08 | 14.16
05/06/2020 1:35:00 | 1.5 | 12.2 | 7.2 | 0.1 | 1.2 | 2.2 | 0.2 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 237.12 | 164.18 | 188.74 | 268.28 | 14.4 | 14.21 | 13.76
05/06/2020 1:40:00 | 2.1 | 10.8 | 6.9 | 0.1 | 0.8 | 2.1 | 0.2 | 2.1 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 238 | 167.58 | 188.53 | 268.64 | 13.36 | 13.33 | 12.74
05/06/2020 1:45:00 | 1.7 | 10.6 | 5.7 | 0.2 | 0.5 | 2 | 0.1 | 2.2 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 240.02 | 171.88 | 195.12 | 268.45 | 12.56 | 12.76 | 11.9
05/06/2020 1:50:00 | 1.4 | 9.7 | 5.9 | 0 | 0.8 | 1.9 | 0.2 | 2.1 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 254.72 | 179.82 | 205.66 | 268.57 | 12.25 | 12.21 | 11.73
05/06/2020 1:55:00 | 2.4 | 10.7 | 6.4 | 0.1 | 0.6 | 1.9 | 0 | 2 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 243.46 | 172.25 | 195.5 | 268.89 | 12.9 | 13 | 12.4
05/06/2020 2:00:00 | 2 | 12.3 | 6.9 | 0.3 | 0.6 | 2.2 | 0.2 | 2.5 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 204.22 | 153.63 | 173.35 | 269.46 | 15.88 | 15.76 | 14.26
05/06/2020 2:05:00 | 2.5 | 9.3 | 5.7 | 0.2 | 1.4 | 2.4 | 0.4 | 2.8 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 205.01 | 144.98 | 165.92 | 268.83 | 11.78 | 11.23 | 10.27
05/06/2020 2:10:00 | 1 | 9.3 | 6.8 | 0 | 0.3 | 2.4 | 0.3 | 2.6 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 218.14 | 151.72 | 172.19 | 268.7 | 12.15 | 12.01 | 11.46
05/06/2020 2:15:00 | 1.9 | 9.2 | 5.7 | 0.2 | 0.4 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 222.62 | 162.39 | 183.41 | 269.26 | 12.04 | 11.92 | 10.9
05/06/2020 2:20:00 | 1 | 6.3 | 4.8 | 0 | 0.8 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 309.97 | 217.16 | 246.66 | 266.98 | 8.04 | 8.12 | 7.72
05/06/2020 2:25:00 | 0.7 | 6 | 4.6 | 0.1 | 0.7 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 313.97 | 218.82 | 254.7 | 266.59 | 7.92 | 8.15 | 7.95
05/06/2020 2:30:00 | 0.7 | 5.4 | 4.6 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 314.16 | 214.72 | 251.4 | 267.06 | 7.66 | 7.8 | 7.6
05/06/2020 2:35:00 | 0.8 | 5.1 | 4.6 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 313.79 | 215.08 | 251.93 | 266.94 | 7.33 | 7.36 | 7.3
05/06/2020 2:40:00 | 0.8 | 7.5 | 5.4 | 0 | 0.7 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 286.94 | 190.64 | 228.53 | 266.96 | 9.84 | 9.99 | 9.97
05/06/2020 2:45:00 | 0.3 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 312.34 | 221.57 | 265.52 | 266.77 | 7.61 | 7.62 | 7.5
05/06/2020 2:50:00 | 0.3 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 0.6 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 323.58 | 220.45 | 253.22 | 266.26 | 7.36 | 7.66 | 7.39
05/06/2020 2:55:00 | 0.5 | 4.9 | 4.6 | 0.2 | 0.5 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 311.44 | 212.6 | 248.48 | 267.15 | 7.27 | 7.25 | 6.91
05/06/2020 3:00:00 | 0.3 | 4.5 | 4.4 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 316 | 208 | 245.57 | 266.93 | 6.54 | 6.54 | 6.43
05/06/2020 3:05:00 | 0.9 | 7.8 | 5.3 | 0 | 0.8 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 289.33 | 195.13 | 232.57 | 267.46 | 9.7 | 10.06 | 9.26
05/06/2020 3:10:00 | 1.2 | 9.9 | 5.8 | 0.1 | 0.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 257.71 | 182.45 | 207.46 | 268.48 | 11.55 | 11.77 | 11.24
05/06/2020 3:15:00 | 0.9 | 6.3 | 4.6 | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 319.98 | 221.49 | 254.19 | 267 | 7.87 | 8.09 | 7.6
05/06/2020 3:20:00 | 0.7 | 4.6 | 3.7 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 298.27 | 207.08 | 247.98 | 266.81 | 6.88 | 6.9 | 6.39
05/06/2020 3:25:00 | 2 | 7.4 | 5.9 | 0.1 | 0.8 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 283.07 | 188.94 | 226.73 | 267.69 | 9.46 | 9.7 | 9.11
05/06/2020 3:30:00 | 1.3 | 10.7 | 6.5 | 0 | 0.8 | 2 | 0.2 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 258.69 | 182.86 | 200.79 | 268.4 | 13.14 | 13.35 | 12.63
05/06/2020 3:35:00 | 1.5 | 12.1 | 6.9 | 0.2 | 1.3 | 1.9 | 0.2 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 232.5 | 165.28 | 186.07 | 269.02 | 14.38 | 14.29 | 13.65
05/06/2020 3:40:00 | 2.8 | 11.1 | 6.4 | 0.2 | 1 | 2 | 0.2 | 2.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 249.01 | 167.28 | 194.29 | 267.92 | 13.9 | 14.4 | 13.24
05/06/2020 3:45:00 | 2.3 | 12.8 | 7.6 | 0.2 | 1.2 | 1.9 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 226.78 | 158.59 | 176.92 | 268.68 | 15.4 | 15.36 | 14.69
05/06/2020 3:50:00 | 0.9 | 6.8 | 5.3 | 0.1 | 0.6 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 305.15 | 213.38 | 251.54 | 267.69 | 8.84 | 9 | 8.38
05/06/2020 3:55:00 | 1.1 | 6.3 | 5.1 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 321.49 | 218.29 | 253.86 | 266.44 | 8.48 | 8.6 | 8.32
05/06/2020 4:00:00 | 0.3 | 3.1 | 3.4 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 361.84 | 240.06 | 285.88 | 265.96 | 5.3 | 5.46 | 5.31
05/06/2020 4:05:00 | 0.4 | 5.3 | 4.7 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 349.65 | 244.42 | 272.49 | 266.99 | 7.63 | 7.61 | 7.61
05/06/2020 4:10:00 | 0.2 | 3.7 | 3.8 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 352.53 | 243.93 | 277.27 | 266.9 | 5.49 | 5.53 | 5.65
05/06/2020 4:15:00 | 0.5 | 5.2 | 4.6 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 357.5 | 251.05 | 282.6 | 266.94 | 7 | 7.26 | 6.97
05/06/2020 4:20:00 | 0.3 | 3.7 | 4.3 | 0.1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 387.34 | 262.78 | 309.3 | 265.71 | 5.5 | 5.64 | 5.67
05/06/2020 4:25:00 | 0.6 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 349.04 | 244.7 | 278.44 | 266.26 | 6.36 | 6.36 | 6.32
05/06/2020 4:30:00 | 0.7 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 364.78 | 260.18 | 293.51 | 266.29 | 7.31 | 7.34 | 7.39
05/06/2020 4:35:00 | 0.9 | 4.9 | 4.6 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 361.46 | 248.94 | 281.1 | 266.42 | 6.65 | 6.77 | 6.7
05/06/2020 4:40:00 | 0.7 | 5.2 | 4.8 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 374.82 | 264.68 | 298.68 | 265.84 | 7.11 | 7.2 | 7.11
05/06/2020 4:45:00 | 0.4 | 4.4 | 4.6 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 347.94 | 241.28 | 274.97 | 266.61 | 6.39 | 6.33 | 6.29
05/06/2020 4:50:00 | 0.4 | 4.5 | 4.8 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 356.58 | 249.38 | 285.53 | 265.84 | 6.5 | 6.43 | 6.88
05/06/2020 4:55:00 | 0.6 | 4.9 | 4.6 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 376.18 | 265.32 | 299.18 | 265.79 | 7.11 | 7.03 | 7.13
05/06/2020 5:00:00 | 0.4 | 3.9 | 4.4 | 0.2 | 1 | 1.3 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 363.39 | 251.79 | 286.76 | 265.95 | 6.23 | 6.13 | 6.27
05/06/2020 5:05:00 | 0.3 | 4.4 | 4.2 | 0.1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 374.24 | 261.89 | 296.26 | 265.06 | 6.3 | 6.32 | 6.3
05/06/2020 5:10:00 | 0.7 | 4.7 | 4.5 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 374.78 | 257.51 | 297.22 | 265.32 | 6.39 | 6.55 | 6.5
05/06/2020 5:15:00 | 0.8 | 5.2 | 4.8 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 375.52 | 264.02 | 298.71 | 265.44 | 7.25 | 7.19 | 7.23
05/06/2020 5:20:00 | 0.7 | 5.6 | 5 | 0 | 1 | 1.3 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 343.76 | 245.16 | 281.93 | 266.16 | 7.56 | 7.54 | 7.71
05/06/2020 5:25:00 | 0.5 | 4.9 | 4.6 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 365.78 | 256.43 | 288.14 | 265.69 | 6.63 | 6.96 | 6.91
05/06/2020 5:30:00 | 0.3 | 5.6 | 5 | 0.2 | 1 | 1.3 | 0.2 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 357.7 | 250.75 | 284.22 | 265.3 | 7.07 | 7.35 | 7.43
05/06/2020 5:35:00 | 0.5 | 5.9 | 4.9 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 346.06 | 243.04 | 273.86 | 266.02 | 7.4 | 7.74 | 8
05/06/2020 5:40:00 | 0.3 | 5.2 | 4.6 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 357.17 | 249.91 | 284.66 | 266.4 | 6.4 | 6.85 | 6.9
05/06/2020 5:45:00 | 0.3 | 5.5 | 4.9 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 311.15 | 212.69 | 250.02 | 266.24 | 7.56 | 7.8 | 7.95
05/06/2020 5:50:00 | 0.5 | 7.3 | 6 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 232.22 | 147.1 | 187.7 | 267.62 | 9.65 | 9.97 | 10.3
05/06/2020 5:55:00 | 0.4 | 4 | 4 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 304.26 | 207.98 | 245.19 | 267.07 | 5.75 | 5.9 | 6.13
05/06/2020 6:00:00 | 0.5 | 7 | 5.5 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 268.1 | 178.02 | 221.83 | 267.11 | 8.9 | 9.19 | 8.86
05/06/2020 6:05:00 | 0.6 | 5.6 | 4.9 | 0 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 319.46 | 214.89 | 249.9 | 265.65 | 7.29 | 7.56 | 7.41
05/06/2020 6:10:00 | 0.7 | 5.8 | 4.7 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 374.48 | 254.87 | 284.92 | 264.44 | 7.25 | 7.46 | 7.18
05/06/2020 6:15:00 | 1.1 | 6 | 4.7 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 340.67 | 238.94 | 272.47 | 265.08 | 7.52 | 7.7 | 7.56
05/06/2020 6:20:00 | 0.8 | 4.5 | 4.3 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 344.35 | 241.37 | 273.74 | 264.44 | 6.2 | 6.31 | 6.17
05/06/2020 6:25:00 | 0.5 | 4.7 | 4 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 353.81 | 246.53 | 282.28 | 263.86 | 5.99 | 6.42 | 5.93
05/06/2020 6:30:00 | 0.3 | 4.3 | 4.2 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 349.95 | 245.12 | 279.52 | 264.08 | 5.72 | 6.18 | 5.77
05/06/2020 6:35:00 | 0.7 | 5.2 | 4.4 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 359.15 | 252.19 | 286.8 | 263.7 | 6.71 | 7.2 | 6.63
05/06/2020 6:40:00 | 0.5 | 4.6 | 4.5 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 332.58 | 230.68 | 264.63 | 263.54 | 6.29 | 6.82 | 6.63
05/06/2020 6:45:00 | 0.8 | 5.5 | 4.6 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 337.2 | 238.84 | 270.48 | 267.32 | 6.57 | 7.17 | 6.38
05/06/2020 6:50:00 | 0.4 | 5.5 | 4.9 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 367.04 | 254.17 | 291.28 | 266.83 | 7.28 | 7.46 | 7.33
05/06/2020 6:55:00 | 0.9 | 5 | 4.5 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 371.18 | 257.64 | 299.04 | 266.75 | 7.15 | 7.36 | 7.21
05/06/2020 7:00:00 | 0.6 | 5 | 4.5 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 350.61 | 243 | 280.33 | 265.35 | 6.96 | 7.35 | 6.9
05/06/2020 7:05:00 | 0.4 | 3.2 | 4.7 | 0.3 | 1 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 355.92 | 247.07 | 284.16 | 265.15 | 5.32 | 5.53 | 5.83
05/06/2020 7:10:00 | 0.1 | 4.2 | 4.7 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 361.78 | 252.92 | 288.21 | 265.38 | 5.76 | 6.29 | 6.2
05/06/2020 7:15:00 | 0.7 | 5 | 4.3 | 0.1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 363.97 | 257.36 | 293.67 | 263.85 | 6.5 | 6.86 | 6.33
05/06/2020 7:20:00 | 0.6 | 4.2 | 4.3 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 351.86 | 246.57 | 278.19 | 263.4 | 5.99 | 6.39 | 5.87
05/06/2020 7:25:00 | 1 | 4.6 | 4.8 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 347.87 | 243.44 | 271.56 | 262.8 | 6.91 | 7.06 | 6.79
05/06/2020 7:30:00 | 0.6 | 4.5 | 4.2 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 359.65 | 251.4 | 283.65 | 263.41 | 6.41 | 6.89 | 6.48
05/06/2020 7:35:00 | 0.9 | 5 | 5.3 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 337.36 | 239.51 | 269.16 | 265.33 | 6.73 | 6.91 | 6.67
05/06/2020 7:40:00 | 1.1 | 5.3 | 4.8 | 0 | 1 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 345.68 | 243.45 | 276.74 | 264.78 | 6.94 | 7.1 | 6.73
05/06/2020 7:45:00 | 0.7 | 4.1 | 4.5 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 347.84 | 238.98 | 273.88 | 264.22 | 6.17 | 6.4 | 6.1
05/06/2020 7:50:00 | 0.7 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 355.84 | 245.16 | 282.04 | 263.83 | 6.78 | 6.93 | 6.67
05/06/2020 7:55:00 | 0.9 | 5 | 4.5 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 366.77 | 255.92 | 289.05 | 263.28 | 6.47 | 6.93 | 6.34
05/06/2020 8:00:00 | 0.6 | 3.7 | 4.6 | 0.2 | 1 | 1.3 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 358.88 | 246.29 | 282.39 | 263.89 | 6.09 | 6.33 | 6.12
05/06/2020 8:05:00 | 1.1 | 3.5 | 4.2 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 361.2 | 234.39 | 265.94 | 263.73 | 6.02 | 6.22 | 5.66
05/06/2020 8:10:00 | 0.4 | 2.6 | 4.2 | 0.2 | 1 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 395.6 | 264.15 | 312.89 | 262.13 | 4.74 | 4.96 | 5.08
05/06/2020 8:15:00 | 0.2 | 2.6 | 4.5 | 0.2 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 387.65 | 256.44 | 302.39 | 261.93 | 4.8 | 5.33 | 5.43
05/06/2020 8:20:00 | 0.5 | 3 | 4.3 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 342.61 | 236.25 | 273.18 | 262.39 | 5.18 | 5.83 | 5.63
05/06/2020 8:25:00 | 0.8 | 3.9 | 5.1 | 0.3 | 1.4 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 337.89 | 234.39 | 267.66 | 263.63 | 5.91 | 6.83 | 6.75
05/06/2020 8:30:00 | 0.6 | 3.4 | 4.2 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 339.79 | 232.45 | 269.63 | 262.81 | 5.19 | 6 | 5.8
05/06/2020 8:35:00 | 0.6 | 4.1 | 4.7 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 351.5 | 238.55 | 275.34 | 262.41 | 5.9 | 6.4 | 6.24
05/06/2020 8:40:00 | 0.6 | 4 | 4.8 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 343.65 | 251.75 | 282.36 | 262.82 | 6.01 | 6.75 | 6.38
05/06/2020 8:45:00 | 0.7 | 3.8 | 4.4 | 0.2 | 0.9 | 1 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 326.83 | 229.64 | 257.17 | 262.7 | 5.25 | 6.06 | 5.74
05/06/2020 8:50:00 | 0.6 | 3.2 | 4.7 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 337.41 | 221.57 | 263.02 | 262.29 | 5.5 | 6.03 | 5.93
05/06/2020 8:55:00 | 0.5 | 3.6 | 4.5 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 344.45 | 228.87 | 247.39 | 261.18 | 5.27 | 5.85 | 5.55
05/06/2020 9:00:00 | 0.7 | 4.4 | 4.7 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 357.6 | 245.77 | 278.45 | 261.28 | 6.23 | 6.84 | 6.6
05/06/2020 9:05:00 | 0.5 | 4.5 | 5.1 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 365.73 | 249.8 | 286.32 | 261.37 | 6.32 | 6.66 | 6.74
05/06/2020 9:10:00 | 0.5 | 3.9 | 4.5 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 372.72 | 258.17 | 290.84 | 260.56 | 5.8 | 6.2 | 6.2
05/06/2020 9:15:00 | 0.4 | 4.3 | 4.5 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0.3 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 362 | 249.25 | 283.95 | 260.43 | 6.07 | 6.53 | 6.47
05/06/2020 9:20:00 | 0.5 | 3.8 | 4.6 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 357.18 | 243.66 | 278.77 | 259.9 | 5.85 | 6.26 | 6.16
05/06/2020 9:25:00 | 1 | 3.8 | 4.3 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 353.47 | 241 | 275.09 | 259.74 | 5.56 | 6.18 | 6.16
05/06/2020 9:30:00 | 0.6 | 3.4 | 4.4 | 0.2 | 0.7 | 1 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 358.59 | 241.77 | 281.33 | 260.56 | 5.32 | 5.78 | 5.67
05/06/2020 9:35:00 | 0.5 | 3.4 | 4.3 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 339.55 | 229.9 | 265.69 | 261.4 | 5.95 | 6.4 | 6.43
05/06/2020 9:40:00 | 0.7 | 2.3 | 4 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 371.76 | 256.95 | 287.84 | 260.78 | 4.5 | 4.78 | 4.94
05/06/2020 9:45:00 | 0.4 | 2.8 | 4.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 374.62 | 259.5 | 293.48 | 261.2 | 4.62 | 5.35 | 5.07
05/06/2020 9:50:00 | 0.5 | 2.8 | 4.4 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 328.35 | 230.96 | 270.47 | 261.26 | 4.73 | 5.33 | 5.14
05/06/2020 9:55:00 | 0.6 | 2.4 | 3.9 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 362.83 | 248.6 | 283.36 | 260.32 | 4.3 | 4.91 | 4.82
05/06/2020 10:00:00 | 0.6 | 3.3 | 4.4 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 330.46 | 223.39 | 255.67 | 261.35 | 5.26 | 5.87 | 5.93
05/06/2020 10:05:00 | 0.6 | 4 | 4.6 | 0.2 | 0.9 | 1 | 0.3 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 351.17 | 242.18 | 274.77 | 261.1 | 5.86 | 6.6 | 6.3
05/06/2020 10:10:00 | 0.5 | 3.2 | 4.5 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 362.26 | 251.03 | 285.23 | 260.7 | 5.44 | 6 | 5.85
05/06/2020 10:15:00 | 0.5 | 4.3 | 4.8 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 301.26 | 206.23 | 242.8 | 262.62 | 6.56 | 7.46 | 7.16
05/06/2020 10:20:00 | 0.6 | 3.5 | 4.5 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 343.15 | 233.3 | 267.23 | 263.62 | 5.62 | 6.2 | 6.3
05/06/2020 10:25:00 | 0.4 | 3.5 | 4.5 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1.7 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 350.96 | 240.53 | 275.19 | 261.99 | 5.7 | 6.23 | 6.05
05/06/2020 10:30:00 | 0.6 | 3.3 | 4.3 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 362.67 | 239.68 | 273.33 | 261.81 | 5.36 | 5.66 | 5.78
05/06/2020 10:35:00 | 0.6 | 3.5 | 4.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 390.21 | 263.72 | 303.48 | 260.73 | 5.2 | 5.75 | 5.83
05/06/2020 10:40:00 | 0.5 | 2.6 | 3.7 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 435.52 | 291.85 | 344.29 | 259.75 | 4.45 | 4.79 | 4.92
05/06/2020 10:45:00 | 0.5 | 2.9 | 4.2 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 401.26 | 265.71 | 310.85 | 259.77 | 4.9 | 5.69 | 5.32
05/06/2020 10:50:00 | 0.4 | 4.5 | 5.1 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 1.9 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 344.08 | 235.76 | 268.6 | 260.5 | 6.16 | 7.02 | 6.92
05/06/2020 10:55:00 | 0.3 | 2.9 | 4.4 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 1.8 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 348.77 | 241.26 | 282.22 | 260.39 | 5.13 | 5.9 | 5.83
05/06/2020 11:00:00 | 0.6 | 4.2 | 4.6 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 372.98 | 259.62 | 291.39 | 260.03 | 6.06 | 6.86 | 6.76
05/06/2020 11:05:00 | 0.7 | 3.7 | 4.6 | 0.2 | 0.9 | 1.5 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 337.81 | 222.11 | 259.44 | 259.99 | 6.15 | 6.98 | 6.82
05/06/2020 11:10:00 | 1 | 3.3 | 4.6 | 0.3 | 1 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 343.54 | 238.99 | 277.07 | 260.1 | 5.65 | 6.37 | 6.3
05/06/2020 11:15:00 | 0.7 | 4.6 | 5 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 2 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 352.18 | 244.99 | 275.27 | 259.93 | 6.45 | 7.29 | 7.25
05/06/2020 11:20:00 | 0.5 | 3.5 | 5 | 0.4 | 0.9 | 1.7 | 0.3 | 2.4 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 336.16 | 225.31 | 256.94 | 260.65 | 6.14 | 6.84 | 6.78
05/06/2020 11:25:00 | 0.6 | 3.9 | 5.4 | 0.2 | 1 | 1.7 | 0.2 | 2.1 | 1.9 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 351.41 | 247.87 | 275.44 | 260.08 | 6.34 | 7.15 | 7.22
05/06/2020 11:30:00 | 0.9 | 2.6 | 4.7 | 0.2 | 1 | 1.3 | 0.2 | 2.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 350.43 | 238.48 | 275.55 | 259.41 | 4.85 | 5.48 | 5.63
05/06/2020 11:35:00 | 0.8 | 4.8 | 5.7 | 0.3 | 1.7 | 2.4 | 0.4 | 3.1 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 260 | 162.22 | 202.05 | 260.91 | 7.46 | 8.35 | 8.36
05/06/2020 11:40:00 | 0.5 | 8.5 | 7 | 0.2 | 1.3 | 3.3 | 0.3 | 3.9 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 222.9 | 152.12 | 184.72 | 262.27 | 10.48 | 11.73 | 11.56
05/06/2020 11:45:00 | 0.8 | 9.8 | 7.5 | 0.4 | 1.3 | 3.6 | 0.4 | 4 | 2.6 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 211.86 | 143.78 | 166.05 | 262.48 | 12.27 | 13.24 | 13.2
05/06/2020 11:50:00 | 1 | 11 | 7.9 | 0.4 | 0.7 | 3.6 | 0.3 | 4.2 | 2.8 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 231.07 | 159.9 | 189.69 | 262.76 | 12.16 | 13.26 | 13.1
05/06/2020 11:55:00 | 0.4 | 5.4 | 5.7 | 0.2 | 0.9 | 2.3 | 0.2 | 3 | 2.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 255.9 | 172.96 | 201.92 | 261.42 | 8.11 | 8.9 | 8.99
05/06/2020 12:00:00 | 0.2 | 4.8 | 5.5 | 0.2 | 1.2 | 2.5 | 0.2 | 3.1 | 2.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 269.39 | 172.77 | 212.15 | 260.71 | 7.67 | 8.76 | 8.23
05/06/2020 12:05:00 | 0.5 | 4.5 | 6.1 | 0.2 | 1 | 2.2 | 0.3 | 2.7 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 284.93 | 184.91 | 223.58 | 261.29 | 7.24 | 8.06 | 8.15
05/06/2020 12:10:00 | 0.8 | 5.4 | 5.7 | 0.2 | 0.9 | 2 | 0.3 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 306.72 | 201.14 | 235.35 | 260.73 | 7.8 | 8.65 | 8.43
05/06/2020 12:20:00 | 0.5 | 5.1 | 5.4 | 0.2 | 1.1 | 1.8 | 0.3 | 2.6 | 1.9 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 300.03 | 194.32 | 232.36 | 260.11 | 7.6 | 8.43 | 8.35
05/06/2020 12:25:00 | 0.4 | 6.4 | 6 | 0.2 | 0.8 | 2.1 | 0.2 | 3.3 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 271.81 | 176.61 | 212.06 | 260.58 | 8.6 | 9.41 | 9.49
05/06/2020 12:35:00 | 0.7 | 3.5 | 4.5 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 2.3 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 285.15 | 186.12 | 223.83 | 261.03 | 6.3 | 6.88 | 7.13
05/06/2020 12:45:00 | 1 | 6.8 | 6.6 | 0.1 | 0.7 | 2.7 | 0.2 | 3.6 | 2.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 238.91 | 154.38 | 198.24 | 261.62 | 9.47 | 10.26 | 10.28
05/06/2020 12:50:00 | 0.4 | 4.1 | 4.9 | 0 | 1.4 | 2.1 | 0.3 | 2.4 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 264.98 | 177.72 | 213.2 | 261.09 | 6.65 | 7.48 | 7.1
05/06/2020 12:55:00 | 0.3 | 4.2 | 5.2 | 0.2 | 0.9 | 1.8 | 0.4 | 2.7 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 263.62 | 173.83 | 212.74 | 261.42 | 7.24 | 7.7 | 7.73
05/06/2020 13:00:00 | 0.8 | 1 | 3.8 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 334.16 | 212.5 | 328.11 | 259.65 | 3.87 | 4.23 | 4.41
05/06/2020 13:10:00 | 0.6 | 1.9 | 4 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 1.9 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 324.08 | 202.4 | 253.78 | 259.88 | 4.73 | 5.1 | 5.08
05/06/2020 13:15:00 | 0.7 | 3 | 4.7 | 0.2 | 1 | 1.7 | 0.3 | 1.9 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 295.23 | 195.04 | 231.39 | 261.42 | 5.66 | 6.35 | 6.28
05/06/2020 13:20:00 | 0.3 | 4.5 | 5.2 | 0.2 | 0.7 | 1.9 | 0.2 | 2.8 | 1.7 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 288.93 | 181.8 | 216.42 | 261.36 | 7.33 | 7.84 | 7.8
05/06/2020 13:25:00 | 0.1 | 3.6 | 4.8 | 0.2 | 0.7 | 1.6 | 0.3 | 2.3 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 283.07 | 191.11 | 223.12 | 261.83 | 6.36 | 6.98 | 6.63
05/06/2020 13:30:00 | 0.2 | 4.1 | 5.1 | 0.1 | 1 | 1.8 | 0.2 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 305.62 | 202.44 | 237.58 | 261.14 | 6.59 | 7.32 | 7
05/06/2020 13:35:00 | 0.2 | 1.7 | 3.9 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 1.9 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 401.86 | 270.96 | 312.38 | 259.01 | 4.34 | 4.76 | 4.77
05/06/2020 13:40:00 | 0.4 | 2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 1.8 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 332.96 | 215.51 | 266.02 | 260.26 | 5.09 | 5.65 | 5.47
05/06/2020 13:45:00 | 0.5 | 3.5 | 4.7 | 0.3 | 1.2 | 1.9 | 0.3 | 3.2 | 2.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 266.08 | 175.93 | 212.08 | 261.46 | 7.05 | 7.81 | 7.23
05/06/2020 13:55:00 | 0.2 | 6.8 | 6.5 | 0.3 | 1.5 | 3.4 | 0.5 | 4.5 | 2.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 201.74 | 132.19 | 162.62 | 263.15 | 10.35 | 11.03 | 10.43
05/06/2020 14:05:00 | 1.4 | 8 | 6.3 | 0.1 | 1 | 3 | 0.1 | 4.1 | 2.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 193.58 | 127.93 | 153.45 | 263.56 | 11.41 | 11.82 | 11.03
05/06/2020 14:10:00 | 1.1 | 7.9 | 6.4 | 0.1 | 0.6 | 2.4 | 0.3 | 3.4 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 223.73 | 149.2 | 175.31 | 262.79 | 10.66 | 11.06 | 10.55
05/06/2020 14:15:00 | 0.3 | 4.4 | 4.8 | 0.2 | 0.9 | 1.6 | 0.3 | 2.5 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 304.66 | 200.43 | 238.35 | 261.32 | 6.76 | 7.02 | 6.67
05/06/2020 14:20:00 | 0.5 | 2.3 | 4.4 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.9 | 1.7 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 374.43 | 244.44 | 290.3 | 259.63 | 5.19 | 5.63 | 5.6
Promedio | 0.74462 | 5.0556 | 4.8474 | 0.19023 | 1.4776 | 1.4808 | 0.15383 | 1.4639 | 1.1921 | 0.20975 | 0.53628 | 0.20877 | 0.074212 | 0.13913 | 323.0393 | 219.8938 | 255.4388 | 264.1811 | 7.3667 | 7.7071 | 7.4413
Mínimo | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.87 | 64.92 | 81.26 | 253.08 | 2.23 | 2.21 | 2.41
Máximo | 4.2 | 17.6 | 11.8 | 1.4 | 6.9 | 4.7 | 1.2 | 7.9 | 4.2 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 498.66 | 324.4 | 415.49 | 274.88 | 20.88 | 22.25 | 21.85
| 03.H CL1 | 05.H CL2 | 07.H CL3 | 09.H CL1 | 11.H CL2 | 13 H CL3 | 15.H CL1 | 17.H CL2 | 19.H CL3 | 21.H CL1 | 23.H CL2 | 25.H CL3 | 27.H CL1 | 29.H CL2 | A EQV | kW EQV | kVA EQV | V EQV | THD CL1 | THD CL2 | THD CL3
| 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29

## Armónicos Tensión
Armónicos Subestación Eléctrica #15 | TENSIÓN
Fecha | 03.H VL1 | 05.H VL2 | 07.H VL3 | 09.H VL1 | 11.H VL2 | 13 H VL3 | 15.H VL1 | 17.H VL2 | 19.H VL3 | 21.H VL1 | 23.H VL3 | 25.H VL3 | 27.H VL3 | 29.H VL3 | 31.H VL3 | V L1 | V L2 | V L3 | THD VL1 | THD VL2 | THD VL3
29/05/2020 13:00:00 | 0.2 | 4.1 | 0.9 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 262.56 | 262.93 | 261.55 | 4.35 | 4.46 | 4.49
29/05/2020 13:15:00 | 0.2 | 4 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 261.07 | 261.1 | 260.08 | 4.28 | 4.4 | 4.47
29/05/2020 13:30:00 | 0.1 | 3.9 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 262.16 | 262.22 | 260.84 | 4.11 | 4.23 | 4.22
29/05/2020 13:45:00 | 0.2 | 3.6 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 263.26 | 263.39 | 262.31 | 3.85 | 3.97 | 4.1
29/05/2020 14:00:00 | 0.2 | 3.8 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 265.16 | 265.34 | 263.96 | 4.04 | 4.3 | 4.16
29/05/2020 14:15:00 | 0.2 | 3.7 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 262.81 | 262.71 | 261.59 | 4.03 | 4.23 | 4.1
29/05/2020 14:30:00 | 0.2 | 3.7 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 264.08 | 264.07 | 263.16 | 3.86 | 3.98 | 3.98
29/05/2020 14:45:00 | 0.2 | 3.6 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 263.95 | 263.7 | 262.87 | 3.84 | 3.9 | 3.96
29/05/2020 15:00:00 | 0.3 | 3.7 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 264.74 | 264.53 | 263.48 | 4.06 | 4.21 | 4.2
29/05/2020 15:15:00 | 0.2 | 3.7 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 266.63 | 266.85 | 265.47 | 4.03 | 4.1 | 4.1
29/05/2020 15:30:00 | 0.2 | 3.4 | 1.7 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 266.34 | 266.38 | 265.29 | 3.84 | 3.96 | 3.9
29/05/2020 15:45:00 | 0.2 | 3.2 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 264.91 | 264.81 | 263.95 | 3.6 | 3.63 | 3.61
29/05/2020 16:00:00 | 0.3 | 3.6 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 268.04 | 268.11 | 266.88 | 3.87 | 3.95 | 3.92
29/05/2020 16:15:00 | 0.2 | 3.8 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 266.93 | 266.9 | 265.84 | 4.16 | 4.21 | 4.31
29/05/2020 16:30:00 | 0.3 | 4 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 266.15 | 266.16 | 265 | 4.4 | 4.49 | 4.53
29/05/2020 16:45:00 | 0.2 | 3.7 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 266.75 | 266.9 | 265.59 | 3.9 | 4.05 | 4.03
29/05/2020 17:00:00 | 0.2 | 3.9 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 266.37 | 266.41 | 265.26 | 4.33 | 4.38 | 4.48
29/05/2020 17:15:00 | 0.2 | 3.8 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 265.21 | 265.3 | 264.01 | 4.26 | 4.33 | 4.43
29/05/2020 17:30:00 | 0.3 | 4.1 | 1 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 266.83 | 266.95 | 265.64 | 4.32 | 4.5 | 4.55
29/05/2020 17:45:00 | 0.3 | 3.9 | 1 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 267.71 | 267.68 | 266.38 | 4.2 | 4.49 | 4.38
29/05/2020 18:00:00 | 0.3 | 4.2 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 267.61 | 267.87 | 266.1 | 4.6 | 4.7 | 4.66
29/05/2020 18:15:00 | 0.3 | 4.1 | 1 | 0.2 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 266.71 | 266.9 | 265.38 | 4.4 | 4.56 | 4.62
29/05/2020 18:30:00 | 0.3 | 4 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 265.32 | 265.41 | 264.02 | 4.4 | 4.56 | 4.49
29/05/2020 18:45:00 | 0.3 | 3.8 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 265.36 | 265.26 | 263.99 | 4.08 | 4.22 | 4.17
29/05/2020 19:00:00 | 0.2 | 3.2 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 265.26 | 265.3 | 263.79 | 3.54 | 3.6 | 3.54
29/05/2020 19:15:00 | 0.3 | 3.4 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 265.24 | 265.33 | 263.56 | 3.74 | 3.84 | 3.74
29/05/2020 19:30:00 | 0.3 | 3.3 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 265.38 | 265.14 | 263.98 | 3.66 | 3.7 | 3.79
29/05/2020 19:45:00 | 0.2 | 3.7 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 266.41 | 266.09 | 265 | 3.96 | 4.04 | 3.91
29/05/2020 20:00:00 | 0.2 | 3.7 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 264.47 | 264.28 | 263.4 | 4.14 | 4.23 | 4.23
29/05/2020 20:15:00 | 0.2 | 3.9 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 265.96 | 265.86 | 264.4 | 4.23 | 4.3 | 4.38
29/05/2020 20:30:00 | 0.3 | 3.9 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 264.72 | 264.53 | 263.28 | 4.1 | 4.24 | 4.17
29/05/2020 20:45:00 | 0.3 | 3.8 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 267.17 | 267.23 | 265.61 | 4.11 | 4.29 | 4.12
29/05/2020 21:00:00 | 0.2 | 4 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 267.25 | 266.88 | 265.5 | 4.3 | 4.45 | 4.39
29/05/2020 21:15:00 | 0.3 | 4.3 | 1 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 268.41 | 268.44 | 267.21 | 4.63 | 4.73 | 4.63
29/05/2020 21:30:00 | 0.3 | 4 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 266.13 | 266.05 | 264.8 | 4.3 | 4.46 | 4.43
29/05/2020 21:45:00 | 0.3 | 3.8 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 269.63 | 269.97 | 268.26 | 4.19 | 4.3 | 4.23
29/05/2020 22:00:00 | 0.3 | 4 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 269.92 | 270.34 | 268.67 | 4.16 | 4.25 | 4.07
29/05/2020 22:15:00 | 0.3 | 4.1 | 1 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 268.57 | 269.06 | 267.15 | 4.33 | 4.45 | 4.26
29/05/2020 22:30:00 | 0.2 | 4.1 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 268.06 | 268.36 | 266.67 | 4.32 | 4.36 | 4.26
29/05/2020 22:45:00 | 0.3 | 3.8 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 265.72 | 265.98 | 264.51 | 4.06 | 4.1 | 4.09
29/05/2020 23:00:00 | 0.3 | 4.5 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 264.98 | 265.47 | 263.72 | 4.66 | 4.73 | 4.66
29/05/2020 23:15:00 | 0.2 | 4.1 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 264.24 | 264.36 | 263.05 | 4.24 | 4.43 | 4.4
29/05/2020 23:30:00 | 0.4 | 4.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 264.91 | 265.06 | 263.3 | 4.7 | 4.76 | 4.77
29/05/2020 23:45:00 | 0.2 | 4.5 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 265.17 | 264.9 | 263.79 | 4.53 | 4.8 | 4.63
30/05/2020 0:00:00 | 0.2 | 4.2 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 266.38 | 265.95 | 265.08 | 4.4 | 4.56 | 4.45
30/05/2020 0:15:00 | 0.2 | 4.3 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 268.39 | 267.9 | 266.9 | 4.49 | 4.66 | 4.53
30/05/2020 0:30:00 | 0.1 | 4.6 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 265.86 | 265.35 | 264.43 | 4.58 | 4.83 | 4.63
30/05/2020 0:45:00 | 0.2 | 4.1 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 265.46 | 265.12 | 264.08 | 4.49 | 4.6 | 4.48
30/05/2020 1:00:00 | 0.2 | 4.3 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 264.99 | 264.89 | 263.35 | 4.4 | 4.58 | 4.49
30/05/2020 1:15:00 | 0.2 | 4.1 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 265.03 | 264.61 | 263.27 | 4.23 | 4.42 | 4.33
30/05/2020 1:30:00 | 0.2 | 4.3 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 264.74 | 264.18 | 263.01 | 4.44 | 4.71 | 4.36
30/05/2020 1:45:00 | 0.2 | 4.1 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 264.63 | 264.13 | 263.03 | 4.15 | 4.32 | 4.28
30/05/2020 2:00:00 | 0.2 | 4.3 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 265.61 | 264.97 | 263.99 | 4.6 | 4.79 | 4.56
30/05/2020 2:15:00 | 0.2 | 3.9 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 266.12 | 265.71 | 264.68 | 4.06 | 4.2 | 4.04
30/05/2020 2:30:00 | 0.2 | 4 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 266.34 | 265.66 | 264.73 | 4.23 | 4.53 | 4.25
30/05/2020 2:45:00 | 0.2 | 4 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 264.22 | 263.66 | 262.78 | 3.93 | 4.25 | 4
30/05/2020 3:00:00 | 0.2 | 4.2 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 264.97 | 264.52 | 263.58 | 4.25 | 4.54 | 4.29
30/05/2020 3:15:00 | 0.3 | 4.6 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 266.02 | 265.52 | 264.3 | 4.71 | 4.98 | 4.71
30/05/2020 3:30:00 | 0.3 | 3.9 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 264.76 | 264.16 | 262.99 | 4.23 | 4.43 | 4.33
30/05/2020 3:45:00 | 0.3 | 4.4 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 262.95 | 262.33 | 261.06 | 4.56 | 4.76 | 4.6
30/05/2020 4:00:00 | 0.2 | 4.3 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 260.29 | 259.56 | 258.78 | 4.32 | 4.6 | 4.41
30/05/2020 4:15:00 | 0.2 | 4.2 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 260.45 | 259.89 | 258.92 | 4.4 | 4.53 | 4.36
30/05/2020 4:30:00 | 0.2 | 4.4 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 262.22 | 262.08 | 260.48 | 4.6 | 4.81 | 4.59
30/05/2020 4:45:00 | 0.2 | 4.2 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 260.61 | 260.04 | 258.64 | 4.3 | 4.52 | 4.3
30/05/2020 5:00:00 | 0.2 | 4.3 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 261.74 | 261.26 | 259.89 | 4.36 | 4.61 | 4.4
30/05/2020 5:15:00 | 0.2 | 4.2 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 262.61 | 262.22 | 260.88 | 4.4 | 4.5 | 4.46
30/05/2020 5:30:00 | 0.3 | 4 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 263.94 | 263.51 | 261.99 | 4.18 | 4.35 | 4.26
30/05/2020 5:45:00 | 0.3 | 3.8 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 265.48 | 265.21 | 263.92 | 4.2 | 4.27 | 4.13
30/05/2020 6:00:00 | 0.3 | 3.7 | 1.8 | 0.3 | 1 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 266.77 | 266.42 | 265.01 | 4.28 | 4.46 | 4.29
30/05/2020 6:15:00 | 0.2 | 3.8 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 265.44 | 264.85 | 263.56 | 4.31 | 4.4 | 4.3
30/05/2020 6:30:00 | 0.3 | 3.9 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 265.46 | 264.76 | 263.57 | 4.28 | 4.33 | 4.37
30/05/2020 6:45:00 | 0.3 | 3.9 | 1.4 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 264.08 | 263.27 | 262.31 | 4.34 | 4.42 | 4.48
30/05/2020 7:00:00 | 0.2 | 3.8 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 263.09 | 262.72 | 261.62 | 4.06 | 4.2 | 4.17
30/05/2020 7:15:00 | 0.3 | 4 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 262.97 | 262.66 | 261.53 | 4.35 | 4.45 | 4.44
30/05/2020 7:30:00 | 0.3 | 4.3 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 261.35 | 260.95 | 259.88 | 4.46 | 4.6 | 4.49
30/05/2020 7:45:00 | 0.2 | 3.7 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 259.67 | 259.13 | 258.17 | 4.08 | 4.26 | 4.06
30/05/2020 8:00:00 | 0.2 | 3.9 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 260.15 | 259.67 | 258.71 | 4.07 | 4.26 | 4.08
30/05/2020 8:15:00 | 0.3 | 4.4 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 263.14 | 262.84 | 261.54 | 4.46 | 4.62 | 4.59
30/05/2020 8:30:00 | 0.2 | 3.9 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 261.84 | 261.86 | 260.31 | 4.14 | 4.23 | 4.2
30/05/2020 8:45:00 | 0.1 | 3.8 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 262.2 | 262.05 | 260.81 | 4.03 | 4.19 | 4.19
30/05/2020 9:00:00 | 0.3 | 4.1 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 262.44 | 262.16 | 260.86 | 4.33 | 4.46 | 4.4
30/05/2020 9:15:00 | 0.3 | 3.9 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 260.77 | 260.55 | 259.2 | 4.14 | 4.27 | 4.23
30/05/2020 9:30:00 | 0.2 | 4.1 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 261.14 | 260.94 | 259.71 | 4.2 | 4.33 | 4.4
30/05/2020 9:45:00 | 0.3 | 4.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 261.26 | 260.97 | 259.64 | 4.44 | 4.5 | 4.5
30/05/2020 10:00:00 | 0.3 | 3.6 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 260.89 | 260.74 | 259.11 | 3.81 | 4 | 3.87
30/05/2020 10:15:00 | 0.3 | 4 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 261 | 260.6 | 259.22 | 4.2 | 4.41 | 4.28
30/05/2020 10:30:00 | 0.3 | 3.6 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 260.14 | 259.74 | 258.71 | 3.83 | 3.96 | 3.95
30/05/2020 10:45:00 | 0.3 | 4 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 259.61 | 259.26 | 258.08 | 4.2 | 4.3 | 4.26
30/05/2020 11:00:00 | 0.3 | 3.9 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 261.41 | 261.28 | 259.78 | 4.2 | 4.29 | 4.24
30/05/2020 11:15:00 | 0.3 | 3.5 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 261.56 | 261.33 | 260.04 | 3.73 | 3.75 | 3.86
30/05/2020 11:30:00 | 0.3 | 3.7 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 261.19 | 261.06 | 259.6 | 3.9 | 3.95 | 4.01
30/05/2020 11:45:00 | 0.2 | 3.4 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 259.15 | 258.82 | 257.68 | 3.62 | 3.69 | 3.78
30/05/2020 12:00:00 | 0.2 | 3.5 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 259.54 | 259.11 | 258.13 | 3.59 | 3.73 | 3.72
30/05/2020 12:15:00 | 0.3 | 3.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 259.35 | 259.13 | 257.76 | 4 | 3.99 | 4.19
30/05/2020 12:30:00 | 0.3 | 3.8 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 261.61 | 261.58 | 259.93 | 4.04 | 4.23 | 4.16
30/05/2020 12:45:00 | 0.3 | 3.9 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 261.31 | 261.17 | 259.72 | 4.1 | 4.29 | 4.13
30/05/2020 13:00:00 | 0.2 | 3.7 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 262.19 | 262.13 | 260.84 | 3.93 | 4.03 | 3.99
30/05/2020 13:15:00 | 0.4 | 3.7 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 260.2 | 259.85 | 258.58 | 4.04 | 4.1 | 4.13
30/05/2020 13:30:00 | 0.2 | 3.9 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 262.36 | 262.06 | 260.88 | 4.13 | 4.23 | 4.26
30/05/2020 13:45:00 | 0.3 | 3.9 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 263.37 | 263.36 | 262.08 | 4.1 | 4.23 | 4.2
30/05/2020 14:00:00 | 0.3 | 3.3 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 265.74 | 265.57 | 263.97 | 3.63 | 3.73 | 3.66
30/05/2020 14:15:00 | 0.2 | 3.5 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 265.43 | 265.15 | 263.9 | 3.73 | 3.87 | 3.76
30/05/2020 14:30:00 | 0.3 | 3.3 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 263.5 | 263.33 | 262.19 | 3.67 | 3.8 | 3.76
30/05/2020 14:45:00 | 0.3 | 3.4 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 264.84 | 264.46 | 263.11 | 3.8 | 3.9 | 3.81
30/05/2020 15:00:00 | 0.3 | 3.6 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 266.27 | 265.88 | 264.63 | 4.01 | 4.11 | 4.07
30/05/2020 15:15:00 | 0.2 | 3.4 | 1.7 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 266.55 | 266.1 | 264.87 | 3.87 | 3.9 | 3.9
30/05/2020 15:30:00 | 0.2 | 3.8 | 1.7 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 266.16 | 265.82 | 264.5 | 4.18 | 4.26 | 4.17
30/05/2020 15:45:00 | 0.3 | 3.9 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 267.48 | 267.27 | 265.87 | 4.16 | 4.3 | 4.27
30/05/2020 16:00:00 | 0.2 | 3.7 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 267.18 | 266.63 | 265.08 | 4.04 | 4.1 | 4
30/05/2020 16:15:00 | 0.3 | 3.8 | 1.7 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 266.81 | 266.16 | 264.86 | 4.11 | 4.36 | 4.16
30/05/2020 16:30:00 | 0.3 | 3.8 | 1.8 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 267.03 | 266.54 | 265.19 | 4.36 | 4.53 | 4.37
30/05/2020 16:45:00 | 0.2 | 3.6 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 267.39 | 267.09 | 265.62 | 3.91 | 4.09 | 3.9
30/05/2020 17:00:00 | 0.3 | 3.8 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 268.62 | 268.16 | 266.67 | 4.21 | 4.34 | 4.18
30/05/2020 17:15:00 | 0.2 | 3.6 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 267.45 | 267.07 | 265.74 | 4.11 | 4.3 | 4.06
30/05/2020 17:30:00 | 0.3 | 4 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 268.2 | 267.71 | 266.41 | 4.31 | 4.41 | 4.34
30/05/2020 17:45:00 | 0.2 | 3.7 | 1.7 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 267.79 | 267.38 | 265.97 | 4.1 | 4.27 | 4.11
30/05/2020 18:00:00 | 0.2 | 3.7 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 269.34 | 269.17 | 267.64 | 4.1 | 4.36 | 4.12
30/05/2020 18:15:00 | 0.3 | 3.7 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 267.73 | 267.11 | 266.04 | 4.13 | 4.26 | 4.16
30/05/2020 18:30:00 | 0.3 | 3.6 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 265.29 | 264.92 | 263.66 | 4.01 | 4.16 | 4.04
30/05/2020 18:45:00 | 0.3 | 3.9 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 268.08 | 267.67 | 266.54 | 4.25 | 4.36 | 4.36
30/05/2020 19:00:00 | 0.3 | 3.8 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 267.15 | 266.76 | 265.57 | 4.18 | 4.22 | 4.16
30/05/2020 19:15:00 | 0.3 | 3.8 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 267.37 | 266.81 | 265.39 | 4.15 | 4.23 | 4.15
30/05/2020 19:30:00 | 0.3 | 3.7 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 266.1 | 265.42 | 264.33 | 4.05 | 4.2 | 4.09
30/05/2020 19:45:00 | 0.2 | 3.5 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 265.15 | 264.5 | 263.39 | 4.1 | 4.16 | 4.07
30/05/2020 20:00:00 | 0.3 | 3.7 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 266.67 | 266.03 | 264.83 | 4.04 | 4.21 | 4.06
30/05/2020 20:15:00 | 0.2 | 3.6 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 265.69 | 265.21 | 263.87 | 3.8 | 4 | 3.86
30/05/2020 20:30:00 | 0.3 | 4 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 267.61 | 267.06 | 265.7 | 4.28 | 4.35 | 4.19
30/05/2020 20:45:00 | 0.3 | 3.9 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 268.14 | 267.75 | 266.51 | 4.3 | 4.43 | 4.24
30/05/2020 21:00:00 | 0.3 | 3.6 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 269.15 | 268.68 | 267.22 | 4.1 | 4.16 | 4.05
30/05/2020 21:15:00 | 0.3 | 3.2 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 270.29 | 269.69 | 268.44 | 3.61 | 3.63 | 3.6
30/05/2020 21:30:00 | 0.3 | 3.1 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 271.74 | 271.32 | 270.01 | 3.56 | 3.6 | 3.5
30/05/2020 21:45:00 | 0.3 | 3.2 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 273.49 | 273.2 | 271.72 | 3.5 | 3.59 | 3.56
30/05/2020 22:00:00 | 0.2 | 2.1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.32 | 279.29 | 277.33 | 2.38 | 2.36 | 2.3
30/05/2020 22:15:00 | 0.3 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.58 | 278.46 | 276.42 | 2.41 | 2.41 | 2.3
30/05/2020 22:30:00 | 0.3 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.18 | 278.08 | 276.05 | 2.37 | 2.4 | 2.3
30/05/2020 22:45:00 | 0.2 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.58 | 278.43 | 276.33 | 2.41 | 2.44 | 2.3
30/05/2020 23:00:00 | 0.3 | 2.3 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.12 | 277.11 | 275 | 2.56 | 2.59 | 2.4
30/05/2020 23:15:00 | 0.3 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.31 | 277.16 | 275.15 | 2.39 | 2.46 | 2.3
30/05/2020 23:30:00 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.44 | 275.35 | 273.29 | 2.4 | 2.49 | 2.4
30/05/2020 23:45:00 | 0.2 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.45 | 275.34 | 273.48 | 2.3 | 2.3 | 2.23
31/05/2020 0:00:00 | 0.3 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.03 | 276.66 | 274.94 | 2.41 | 2.4 | 2.4
31/05/2020 0:15:00 | 0.3 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.02 | 277.94 | 276.19 | 2.41 | 2.51 | 2.4
31/05/2020 0:30:00 | 0.3 | 2.2 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.3 | 278.28 | 276.39 | 2.32 | 2.4 | 2.43
31/05/2020 0:45:00 | 0.2 | 2.1 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.72 | 278.81 | 276.83 | 2.29 | 2.3 | 2.38
31/05/2020 1:00:00 | 0.2 | 2.1 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.55 | 278.43 | 276.72 | 2.3 | 2.31 | 2.3
31/05/2020 1:15:00 | 0.3 | 2.2 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 278.59 | 278.28 | 276.44 | 2.35 | 2.4 | 2.32
31/05/2020 1:30:00 | 0.3 | 2.1 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.93 | 278.67 | 276.69 | 2.39 | 2.4 | 2.31
31/05/2020 1:45:00 | 0.2 | 2.1 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.89 | 278.56 | 276.72 | 2.3 | 2.32 | 2.3
31/05/2020 2:00:00 | 0.2 | 2.1 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.01 | 278.58 | 276.81 | 2.2 | 2.38 | 2.4
31/05/2020 2:15:00 | 0.3 | 2.1 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.9 | 278.44 | 276.59 | 2.28 | 2.3 | 2.35
31/05/2020 2:30:00 | 0.3 | 2 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.94 | 278.63 | 276.96 | 2.12 | 2.26 | 2.28
31/05/2020 2:45:00 | 0.2 | 2.1 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.38 | 279.17 | 277.46 | 2.22 | 2.3 | 2.33
31/05/2020 3:00:00 | 0.3 | 2 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.76 | 279.55 | 277.58 | 2.2 | 2.25 | 2.26
31/05/2020 3:15:00 | 0.3 | 2.1 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.5 | 279.35 | 277.24 | 2.26 | 2.33 | 2.3
31/05/2020 3:30:00 | 0.3 | 2 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.1 | 278.87 | 276.89 | 2.25 | 2.3 | 2.26
31/05/2020 3:45:00 | 0.3 | 2.1 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.38 | 279.2 | 277.27 | 2.3 | 2.4 | 2.2
31/05/2020 4:00:00 | 0.4 | 2 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.6 | 279.42 | 277.23 | 2.32 | 2.32 | 2.25
31/05/2020 4:15:00 | 0.3 | 2 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.58 | 279.27 | 277.28 | 2.25 | 2.36 | 2.23
31/05/2020 4:30:00 | 0.3 | 2.1 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.59 | 279.18 | 277.34 | 2.22 | 2.37 | 2.19
31/05/2020 4:45:00 | 0.3 | 2 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.38 | 279.13 | 277.15 | 2.18 | 2.3 | 2.2
31/05/2020 5:00:00 | 0.3 | 1.8 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.87 | 278.88 | 276.75 | 1.99 | 2.05 | 2
31/05/2020 5:15:00 | 0.3 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.27 | 279.16 | 277.06 | 2 | 2.09 | 2.1
31/05/2020 5:30:00 | 0.3 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.09 | 279.05 | 276.94 | 2.02 | 2.09 | 2
31/05/2020 5:45:00 | 0.3 | 2 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.55 | 279.5 | 277.34 | 2.3 | 2.31 | 2.21
31/05/2020 6:00:00 | 0.2 | 2.1 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.4 | 280.27 | 278.25 | 2.33 | 2.35 | 2.3
31/05/2020 6:15:00 | 0.2 | 2.2 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.32 | 280.2 | 278.41 | 2.3 | 2.43 | 2.4
31/05/2020 6:30:00 | 0.1 | 2.1 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.25 | 280.02 | 278.22 | 2.25 | 2.35 | 2.31
31/05/2020 6:45:00 | 0.2 | 2.2 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.92 | 279.71 | 277.7 | 2.3 | 2.39 | 2.36
31/05/2020 7:00:00 | 0.2 | 2.3 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.11 | 279.97 | 278 | 2.4 | 2.5 | 2.4
31/05/2020 7:15:00 | 0.2 | 2.3 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.63 | 279.58 | 277.71 | 2.4 | 2.5 | 2.51
31/05/2020 7:30:00 | 0.2 | 2.2 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.89 | 278.86 | 277.07 | 2.4 | 2.4 | 2.5
31/05/2020 7:45:00 | 0.2 | 2.2 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.99 | 277.94 | 276.32 | 2.31 | 2.3 | 2.4
31/05/2020 8:00:00 | 0.2 | 2.2 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.1 | 277.91 | 276.38 | 2.4 | 2.31 | 2.4
31/05/2020 8:15:00 | 0.2 | 2.3 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.44 | 277.41 | 275.63 | 2.4 | 2.5 | 2.47
31/05/2020 8:30:00 | 0.2 | 2.2 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.28 | 277.33 | 275.55 | 2.4 | 2.3 | 2.4
31/05/2020 8:45:00 | 0.2 | 2.2 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.36 | 276.41 | 274.75 | 2.4 | 2.4 | 2.5
31/05/2020 9:00:00 | 0.2 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.76 | 275.87 | 274.13 | 2.39 | 2.39 | 2.34
31/05/2020 9:15:00 | 0.2 | 2.3 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.33 | 276.56 | 274.62 | 2.5 | 2.5 | 2.53
31/05/2020 9:30:00 | 0.2 | 2.3 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.79 | 276.01 | 274.29 | 2.5 | 2.51 | 2.7
31/05/2020 9:45:00 | 0.2 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.19 | 275.36 | 273.48 | 2.49 | 2.42 | 2.5
31/05/2020 10:00:00 | 0.2 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.91 | 274.95 | 273.25 | 2.43 | 2.48 | 2.5
31/05/2020 10:15:00 | 0.2 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.82 | 274.12 | 272.25 | 2.3 | 2.4 | 2.4
31/05/2020 10:30:00 | 0.2 | 2.2 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.21 | 273.47 | 271.56 | 2.4 | 2.4 | 2.4
31/05/2020 10:45:00 | 0.2 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.23 | 273.36 | 271.46 | 2.4 | 2.4 | 2.4
31/05/2020 11:00:00 | 0.2 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.42 | 272.58 | 270.72 | 2.38 | 2.3 | 2.4
31/05/2020 11:15:00 | 0.1 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.79 | 272.11 | 270.24 | 2.39 | 2.4 | 2.54
31/05/2020 11:30:00 | 0.2 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.77 | 273.09 | 271.1 | 2.36 | 2.29 | 2.4
31/05/2020 11:45:00 | 0.2 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.55 | 273.87 | 271.86 | 2.25 | 2.2 | 2.3
31/05/2020 12:00:00 | 0.2 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.72 | 274.12 | 272.05 | 2.21 | 2.3 | 2.4
31/05/2020 12:15:00 | 0.2 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.32 | 273.76 | 271.67 | 2.26 | 2.3 | 2.4
31/05/2020 12:30:00 | 0.2 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.65 | 274.14 | 271.87 | 2.28 | 2.3 | 2.4
31/05/2020 12:45:00 | 0.2 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.39 | 274.79 | 272.7 | 2.25 | 2.2 | 2.4
31/05/2020 13:00:00 | 0.2 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.98 | 275.33 | 273.21 | 2.1 | 2.2 | 2.24
31/05/2020 13:15:00 | 0.3 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.2 | 275.67 | 273.52 | 2.24 | 2.28 | 2.4
31/05/2020 13:30:00 | 0.2 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.2 | 275.71 | 273.57 | 2.21 | 2.15 | 2.3
31/05/2020 13:45:00 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.32 | 276.79 | 274.73 | 1.94 | 2 | 2.2
31/05/2020 14:00:00 | 0 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 277.46 | 275.4 | 1.96 | 2.03 | 2.2
31/05/2020 14:15:00 | 0.1 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.08 | 277.52 | 275.4 | 2.05 | 2 | 2.1
31/05/2020 14:30:00 | 0.1 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.83 | 277.34 | 275.26 | 2.03 | 2.11 | 2.29
31/05/2020 14:45:00 | 0 | 1.9 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.53 | 277.05 | 275.04 | 2 | 2.05 | 2.2
31/05/2020 15:00:00 | 0.1 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.48 | 277.07 | 275.04 | 2.01 | 2.04 | 2.2
31/05/2020 15:15:00 | 0.1 | 2.1 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.24 | 277.76 | 275.75 | 2.16 | 2.23 | 2.32
31/05/2020 15:30:00 | 0.1 | 2 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.66 | 278.17 | 276.17 | 2.19 | 2.2 | 2.36
31/05/2020 15:45:00 | 0.1 | 2.1 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.51 | 278.02 | 275.98 | 2.2 | 2.22 | 2.39
31/05/2020 16:00:00 | 0.1 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.04 | 278.36 | 276.47 | 2.2 | 2.16 | 2.3
31/05/2020 16:15:00 | 0 | 2.1 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.01 | 278.4 | 276.42 | 2.14 | 2.2 | 2.33
31/05/2020 16:30:00 | 0.1 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.43 | 278.79 | 276.85 | 2.13 | 2.2 | 2.3
31/05/2020 16:45:00 | 0.1 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.72 | 279.07 | 277.13 | 2.13 | 2.26 | 2.3
31/05/2020 17:00:00 | 0 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.14 | 279.5 | 277.59 | 2.23 | 2.3 | 2.4
31/05/2020 17:15:00 | 0.1 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.06 | 279.39 | 277.46 | 2.2 | 2.26 | 2.3
31/05/2020 17:30:00 | 0.1 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.99 | 279.29 | 277.33 | 2.1 | 2.3 | 2.24
31/05/2020 17:45:00 | 0.1 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.92 | 280.18 | 278.19 | 2.1 | 2.21 | 2.2
31/05/2020 18:00:00 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.56 | 279.95 | 278.2 | 2 | 2.2 | 2.17
31/05/2020 18:15:00 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.2 | 279.45 | 277.68 | 2.1 | 2.2 | 2.28
31/05/2020 18:30:00 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.87 | 277.98 | 276.43 | 2 | 2.1 | 2.2
31/05/2020 18:45:00 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.06 | 277.24 | 275.63 | 1.9 | 1.98 | 2
31/05/2020 19:00:00 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.21 | 277.38 | 275.74 | 1.86 | 1.9 | 2
31/05/2020 19:15:00 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.58 | 277.71 | 276.07 | 1.9 | 1.95 | 2
31/05/2020 19:30:00 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.17 | 277.41 | 275.75 | 1.9 | 1.9 | 2
31/05/2020 19:45:00 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.42 | 277.57 | 275.89 | 1.9 | 1.95 | 2.07
31/05/2020 20:00:00 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.82 | 277.99 | 276.33 | 2.01 | 2.16 | 2.2
31/05/2020 20:15:00 | 0.1 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.83 | 278.94 | 277.2 | 2 | 2.09 | 2.1
31/05/2020 20:30:00 | 0 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.06 | 278.2 | 276.59 | 2 | 2.1 | 2.1
31/05/2020 20:45:00 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.83 | 278.09 | 276.44 | 1.99 | 2 | 2.14
31/05/2020 21:00:00 | 0.1 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.37 | 278.53 | 276.94 | 1.9 | 2.03 | 2.1
31/05/2020 21:15:00 | 0 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.58 | 278.79 | 277.03 | 2.06 | 2.1 | 2.16
31/05/2020 21:30:00 | 0 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.2 | 279.45 | 277.49 | 2.02 | 2.09 | 2
31/05/2020 21:45:00 | 0.1 | 2 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.91 | 279.22 | 277.24 | 2.13 | 2.18 | 2.08
31/05/2020 22:00:00 | 0.2 | 3.3 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 274.29 | 273.95 | 272.56 | 3.8 | 3.7 | 3.53
31/05/2020 22:15:00 | 0.3 | 3.6 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 272.23 | 272.24 | 270.37 | 4 | 4.07 | 3.9
31/05/2020 22:30:00 | 0.3 | 3.6 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 271.62 | 271.27 | 269.68 | 3.91 | 4 | 3.8
31/05/2020 22:45:00 | 0.3 | 3.8 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 271.52 | 271.03 | 269.68 | 4.18 | 4.24 | 4.05
31/05/2020 23:00:00 | 0.2 | 3.3 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 268.6 | 267.91 | 267.08 | 3.71 | 3.8 | 3.65
31/05/2020 23:15:00 | 0.2 | 3.5 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 270.43 | 269.99 | 268.84 | 4.01 | 4.06 | 3.95
31/05/2020 23:30:00 | 0.2 | 3.8 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 270.44 | 269.99 | 268.89 | 4 | 4.12 | 4.05
31/05/2020 23:45:00 | 0.2 | 4 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 269.08 | 268.59 | 267.46 | 4.24 | 4.3 | 4.26
01/06/2020 0:00:00 | 0.3 | 4 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 269.1 | 268.54 | 267.47 | 4.26 | 4.28 | 4.22
01/06/2020 0:15:00 | 0.2 | 4 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 267.85 | 266.96 | 266.29 | 4.17 | 4.29 | 4.17
01/06/2020 0:30:00 | 0.2 | 3.6 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 268.72 | 268.08 | 267.23 | 4.02 | 4.09 | 3.99
01/06/2020 0:45:00 | 0.1 | 3.7 | 1.8 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 268.9 | 268.06 | 267.41 | 4 | 4.13 | 4.03
01/06/2020 1:00:00 | 0.2 | 3.8 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 268.46 | 267.62 | 266.84 | 4.06 | 4.16 | 4.04
01/06/2020 1:15:00 | 0.2 | 3.7 | 1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 268.09 | 267.34 | 266.5 | 4.06 | 4.16 | 4.13
01/06/2020 1:30:00 | 0.3 | 3.6 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 267.9 | 267.07 | 266.13 | 4.06 | 4.1 | 4.05
01/06/2020 1:45:00 | 0.3 | 4 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 270.34 | 269.42 | 268.47 | 4.23 | 4.31 | 4.16
01/06/2020 2:00:00 | 0.2 | 4.1 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 269.17 | 268.52 | 267.55 | 4.15 | 4.27 | 4.16
01/06/2020 2:15:00 | 0.2 | 4 | 1.7 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 269.75 | 269.14 | 268.18 | 4.32 | 4.41 | 4.36
01/06/2020 2:30:00 | 0.2 | 3.8 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 267.48 | 266.92 | 266.07 | 4.06 | 4.19 | 4.08
01/06/2020 2:45:00 | 0.2 | 3.9 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 265.57 | 264.73 | 264.01 | 4.04 | 4.23 | 4.01
01/06/2020 3:00:00 | 0.1 | 3.7 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 265.76 | 265.04 | 264.45 | 4.02 | 4.13 | 4.09
01/06/2020 3:15:00 | 0.2 | 4.4 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 265.86 | 264.84 | 264.36 | 4.44 | 4.67 | 4.52
01/06/2020 3:30:00 | 0.2 | 4 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 266.04 | 265.25 | 264.34 | 4.4 | 4.5 | 4.27
01/06/2020 3:45:00 | 0.3 | 4.4 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 266.5 | 266.04 | 264.98 | 4.63 | 4.82 | 4.55
01/06/2020 4:00:00 | 0.1 | 4.2 | 1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 265.01 | 264.25 | 263.62 | 4.43 | 4.57 | 4.43
01/06/2020 4:15:00 | 0.3 | 4.5 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 266 | 265.35 | 264.31 | 4.7 | 4.81 | 4.66
01/06/2020 4:30:00 | 0.2 | 4.2 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 265.12 | 264.31 | 263.31 | 4.51 | 4.57 | 4.4
01/06/2020 4:45:00 | 0.2 | 3.9 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 265.18 | 264.44 | 263.52 | 4.26 | 4.34 | 4.16
01/06/2020 5:00:00 | 0.2 | 3.6 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 264.29 | 263.7 | 262.73 | 4 | 4.06 | 3.82
01/06/2020 5:15:00 | 0.2 | 3.8 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 263.74 | 263.15 | 262.16 | 4.16 | 4.31 | 4.05
01/06/2020 5:30:00 | 0.3 | 3.6 | 1.8 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 268.97 | 268.61 | 267.29 | 3.83 | 4.06 | 3.86
01/06/2020 5:45:00 | 0.2 | 3.9 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 269.15 | 268.78 | 267.88 | 4.16 | 4.28 | 4.19
01/06/2020 6:00:00 | 0.3 | 3.6 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 269.65 | 269.55 | 268.06 | 4.06 | 4.2 | 4.04
01/06/2020 6:15:00 | 0.2 | 3.7 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 267.68 | 267.31 | 266.26 | 4.11 | 4.23 | 4.09
01/06/2020 6:30:00 | 0.1 | 4.2 | 1.6 | 0.2 | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 267.98 | 267.76 | 266.29 | 4.48 | 4.83 | 4.56
01/06/2020 6:45:00 | 0.2 | 3.9 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 266.67 | 266.36 | 265.2 | 4.23 | 4.33 | 4.26
01/06/2020 7:00:00 | 0.2 | 4.4 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 265.91 | 265.5 | 264.61 | 4.73 | 4.7 | 4.69
01/06/2020 7:15:00 | 0.2 | 4.5 | 1 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 264.13 | 263.78 | 262.78 | 4.76 | 4.85 | 4.81
01/06/2020 7:30:00 | 0.2 | 4.7 | 1 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 263.26 | 263.02 | 261.78 | 4.88 | 5.06 | 4.97
01/06/2020 7:45:00 | 0.2 | 4.8 | 1 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 262.54 | 262.5 | 261.17 | 4.93 | 5.06 | 5.05
01/06/2020 8:00:00 | 0.2 | 4.7 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 261.62 | 261.45 | 260.35 | 4.83 | 5.08 | 5.02
01/06/2020 8:15:00 | 0.2 | 4.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 263.24 | 263.08 | 261.72 | 4.75 | 4.86 | 4.8
01/06/2020 8:30:00 | 0.1 | 4 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 262.33 | 261.88 | 260.8 | 4.3 | 4.39 | 4.57
01/06/2020 8:45:00 | 0.3 | 4.1 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 261.84 | 261.52 | 260.49 | 4.52 | 4.53 | 4.62
01/06/2020 9:00:00 | 0.2 | 4.4 | 1 | 0.2 | 0.7 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 261.43 | 261.22 | 260.27 | 4.76 | 4.86 | 4.85
01/06/2020 9:15:00 | 0.2 | 4.4 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 263.43 | 263.16 | 261.84 | 4.6 | 4.83 | 4.75
01/06/2020 9:30:00 | 0.2 | 4.3 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 262.42 | 262.32 | 261.05 | 4.59 | 4.81 | 4.72
01/06/2020 9:45:00 | 0.2 | 3.9 | 1 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 261.61 | 261.55 | 260.19 | 4.19 | 4.37 | 4.28
01/06/2020 10:00:00 | 0.2 | 3.5 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 261.26 | 261.24 | 259.87 | 3.83 | 4.12 | 3.96
01/06/2020 10:15:00 | 0.2 | 3.9 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 259.98 | 259.63 | 258.46 | 4.16 | 4.29 | 4.19
01/06/2020 10:30:00 | 0.1 | 3.8 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 260.81 | 260.65 | 259.36 | 3.94 | 4.15 | 4.02
01/06/2020 10:45:00 | 0.2 | 3.6 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 258.84 | 258.45 | 257.64 | 3.95 | 4.22 | 4.03
01/06/2020 11:00:00 | 0.2 | 3.8 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 259.67 | 259.3 | 258.5 | 4.22 | 4.33 | 4.31
01/06/2020 11:15:00 | 0.2 | 3.9 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 260.58 | 260.29 | 259.18 | 4.18 | 4.35 | 4.3
01/06/2020 11:30:00 | 0.1 | 4.1 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 259.84 | 259.35 | 258.56 | 4.3 | 4.4 | 4.36
01/06/2020 11:45:00 | 0.3 | 3.5 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 259.83 | 259.67 | 258.78 | 3.7 | 3.85 | 3.9
01/06/2020 12:00:00 | 0.2 | 3.3 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 259.13 | 258.77 | 258.15 | 3.52 | 3.78 | 3.73
01/06/2020 12:15:00 | 0.1 | 3.1 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 258.54 | 258.08 | 257.23 | 3.42 | 3.43 | 3.5
01/06/2020 12:30:00 | 0.2 | 3.2 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 259.4 | 258.87 | 258.22 | 3.5 | 3.47 | 3.62
01/06/2020 12:45:00 | 0.2 | 3.5 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 258.8 | 258.37 | 257.23 | 3.7 | 3.8 | 3.78
01/06/2020 13:00:00 | 0.2 | 3.7 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 258.68 | 258.56 | 257.43 | 3.99 | 4.12 | 4.11
01/06/2020 13:15:00 | 0.2 | 3.5 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 258.93 | 258.58 | 257.76 | 3.81 | 3.97 | 4.05
01/06/2020 13:30:00 | 0.2 | 3.4 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 259.65 | 259.18 | 258.44 | 3.61 | 3.81 | 3.8
01/06/2020 13:45:00 | 0.2 | 3.3 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 259.71 | 259.22 | 258.17 | 3.6 | 3.61 | 3.62
01/06/2020 14:00:00 | 0.2 | 3.5 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 261.49 | 261.52 | 260.28 | 3.73 | 3.93 | 3.89
01/06/2020 14:15:00 | 0.2 | 3.2 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 259.55 | 259.47 | 258.38 | 3.38 | 3.53 | 3.5
01/06/2020 14:30:00 | 0.2 | 3.3 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 259.8 | 259.5 | 258.53 | 3.56 | 3.73 | 3.71
01/06/2020 14:45:00 | 0.3 | 3.7 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 260.89 | 260.68 | 259.57 | 3.83 | 4.09 | 4
01/06/2020 15:00:00 | 0.3 | 3.4 | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 262.72 | 262.46 | 261.16 | 3.85 | 4.02 | 3.9
01/06/2020 15:15:00 | 0.3 | 3.8 | 0.8 | 0.2 | 1 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 262.64 | 262.53 | 261.23 | 4.07 | 4.23 | 4.27
01/06/2020 15:30:00 | 0.2 | 3.7 | 1.1 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 263.61 | 263.71 | 262.31 | 4.2 | 4.27 | 4.26
01/06/2020 15:45:00 | 0.2 | 3.7 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 261.43 | 261.03 | 260.24 | 4.1 | 4.28 | 4.26
01/06/2020 16:00:00 | 0.2 | 3.8 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 262.31 | 261.9 | 260.98 | 4.21 | 4.33 | 4.35
01/06/2020 16:15:00 | 0.2 | 3.7 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 263.78 | 263.59 | 262.3 | 4.16 | 4.34 | 4.4
01/06/2020 16:30:00 | 0.3 | 3.8 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 264.5 | 264.47 | 263.05 | 4.3 | 4.4 | 4.38
01/06/2020 16:45:00 | 0.2 | 3.9 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 264.11 | 263.88 | 262.82 | 4.27 | 4.42 | 4.33
01/06/2020 17:00:00 | 0.2 | 3.9 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 265.55 | 265.38 | 263.98 | 4.24 | 4.29 | 4.26
01/06/2020 17:15:00 | 0.3 | 4 | 1.4 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 260.54 | 260.4 | 259.14 | 4.53 | 4.7 | 4.69
01/06/2020 17:30:00 | 0.3 | 4 | 1.3 | 0.3 | 1 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 267.12 | 266.93 | 265.34 | 4.41 | 4.66 | 4.42
01/06/2020 17:45:00 | 0.3 | 4 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 268.05 | 267.93 | 266.35 | 4.56 | 4.7 | 4.65
01/06/2020 18:00:00 | 0.2 | 3.5 | 1.3 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 267.89 | 267.8 | 266.2 | 3.9 | 4.04 | 3.93
01/06/2020 18:15:00 | 0.3 | 3.7 | 1.3 | 0.3 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 267.39 | 267.47 | 265.75 | 4.04 | 4.31 | 4.13
01/06/2020 18:30:00 | 0.3 | 3.9 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 266.99 | 267.21 | 265.51 | 4.13 | 4.35 | 4.18
01/06/2020 18:45:00 | 0.3 | 3.9 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 267.66 | 267.82 | 266.01 | 4.07 | 4.3 | 4.09
01/06/2020 19:00:00 | 0.2 | 3.8 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 265.73 | 265.59 | 264.15 | 4.22 | 4.44 | 4.12
01/06/2020 19:15:00 | 0.3 | 4.1 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 265.64 | 265.49 | 264.01 | 4.37 | 4.6 | 4.36
01/06/2020 19:30:00 | 0.2 | 4.1 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 265.57 | 265.41 | 264.14 | 4.39 | 4.58 | 4.56
01/06/2020 19:45:00 | 0.1 | 4.1 | 1.4 | 0.3 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 264.71 | 264.46 | 263.49 | 4.47 | 4.63 | 4.54
01/06/2020 20:00:00 | 0.1 | 4 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 1 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 266.19 | 266.3 | 265.28 | 4.24 | 4.43 | 4.38
01/06/2020 20:15:00 | 0.2 | 4 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 266.52 | 266.28 | 265.39 | 4.25 | 4.37 | 4.36
01/06/2020 20:30:00 | 0.2 | 4.2 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 266.82 | 266.67 | 265.22 | 4.46 | 4.57 | 4.54
01/06/2020 20:45:00 | 0.2 | 4.3 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 267.26 | 267.3 | 265.79 | 4.6 | 4.76 | 4.62
01/06/2020 21:00:00 | 0.3 | 4.3 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 265.15 | 265.12 | 263.76 | 4.48 | 4.64 | 4.55
01/06/2020 21:15:00 | 0.2 | 4 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 264.71 | 264.75 | 263.15 | 4.3 | 4.39 | 4.41
01/06/2020 21:30:00 | 0.2 | 4 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 263.13 | 263.29 | 261.76 | 4.4 | 4.53 | 4.4
01/06/2020 21:45:00 | 0.3 | 3.9 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 263.41 | 263.51 | 261.95 | 4.41 | 4.31 | 4.44
01/06/2020 22:00:00 | 0.2 | 4.2 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 264.14 | 264.13 | 262.76 | 4.43 | 4.6 | 4.6
01/06/2020 22:15:00 | 0.2 | 4.6 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 264.34 | 264.16 | 262.89 | 4.81 | 5.01 | 4.99
01/06/2020 22:30:00 | 0.2 | 4.7 | 1 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 264.2 | 263.99 | 262.61 | 4.87 | 4.95 | 5
01/06/2020 22:45:00 | 0.1 | 4.3 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 262.5 | 262.33 | 261.06 | 4.53 | 4.72 | 4.5
01/06/2020 23:00:00 | 0.3 | 4.4 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 265.13 | 265.23 | 263.62 | 4.66 | 4.87 | 4.67
01/06/2020 23:15:00 | 0.3 | 4.6 | 1.3 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 266.31 | 265.91 | 264.63 | 4.8 | 5.03 | 4.9
01/06/2020 23:30:00 | 0.3 | 4.6 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 263.72 | 263.12 | 262.12 | 4.74 | 4.96 | 4.86
01/06/2020 23:45:00 | 0.2 | 4.7 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 265.31 | 264.64 | 263.99 | 4.92 | 5.07 | 4.91
02/06/2020 0:00:00 | 0.2 | 4.4 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 263.15 | 262.33 | 261.68 | 4.7 | 4.8 | 4.75
02/06/2020 0:15:00 | 0.2 | 4.5 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 264.01 | 263.51 | 262.29 | 4.66 | 4.86 | 4.74
02/06/2020 0:30:00 | 0.3 | 4.5 | 1.1 | 0.2 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 264.68 | 264.12 | 262.9 | 4.82 | 5.02 | 4.94
02/06/2020 0:45:00 | 0.2 | 4.8 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 265.48 | 265.12 | 263.76 | 5.1 | 5.32 | 5.1
02/06/2020 1:00:00 | 0.2 | 4.8 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 265.83 | 265.09 | 264.01 | 4.98 | 5.27 | 5.04
02/06/2020 1:15:00 | 0.1 | 4.8 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 266.03 | 265.44 | 264.21 | 5.01 | 5.19 | 5.09
02/06/2020 1:30:00 | 0.3 | 4.7 | 1.1 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 265.62 | 264.89 | 263.67 | 4.8 | 5.02 | 4.85
02/06/2020 1:45:00 | 0.2 | 4.7 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 266.65 | 265.97 | 264.63 | 4.94 | 5.13 | 5
02/06/2020 2:00:00 | 0.1 | 4.6 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 261.87 | 260.84 | 260.14 | 4.8 | 5.05 | 4.92
02/06/2020 2:15:00 | 0.2 | 4.6 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 263.79 | 263.22 | 261.96 | 4.79 | 4.91 | 4.82
02/06/2020 2:30:00 | 0.1 | 4.4 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 261.89 | 261.13 | 260.28 | 4.51 | 4.76 | 4.51
02/06/2020 2:45:00 | 0.2 | 4.5 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 261.52 | 260.95 | 259.89 | 4.63 | 4.83 | 4.7
02/06/2020 3:00:00 | 0.2 | 4.1 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 263.49 | 262.79 | 261.79 | 4.22 | 4.5 | 4.33
02/06/2020 3:15:00 | 0.2 | 4.4 | 1.3 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 262.98 | 262.42 | 261.38 | 4.63 | 4.86 | 4.68
02/06/2020 3:30:00 | 0.2 | 4.1 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 262.61 | 262.04 | 261.12 | 4.3 | 4.48 | 4.49
02/06/2020 3:45:00 | 0.1 | 4.2 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 262.72 | 262.24 | 261.39 | 4.33 | 4.59 | 4.56
02/06/2020 4:00:00 | 0.2 | 3.6 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 263.64 | 263.32 | 262.43 | 3.9 | 3.99 | 3.94
02/06/2020 4:15:00 | 0.2 | 4 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 261.6 | 261.03 | 260.15 | 4 | 4.22 | 4.08
02/06/2020 4:30:00 | 0.2 | 3.8 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 263.1 | 262.8 | 261.8 | 4.03 | 4.18 | 4.1
02/06/2020 4:45:00 | 0.3 | 3.8 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 262.84 | 262.35 | 261.26 | 4.16 | 4.26 | 4.2
02/06/2020 5:00:00 | 0.2 | 3.8 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 260.63 | 259.95 | 259.36 | 4.2 | 4.23 | 4.18
02/06/2020 5:15:00 | 0.3 | 3.6 | 1.7 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 262.7 | 262.2 | 261 | 3.86 | 4.04 | 3.89
02/06/2020 5:30:00 | 0.2 | 3.9 | 1.7 | 0.1 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 263.85 | 263.17 | 262.33 | 4.2 | 4.32 | 4.34
02/06/2020 5:45:00 | 0.2 | 3.5 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 265.2 | 264.92 | 263.59 | 3.91 | 3.99 | 3.99
02/06/2020 6:00:00 | 0.4 | 4 | 1.7 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 264.19 | 263.78 | 262.82 | 4.28 | 4.43 | 4.46
02/06/2020 6:15:00 | 0.3 | 3.8 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 262.43 | 262.09 | 260.8 | 4.23 | 4.28 | 4.26
02/06/2020 6:30:00 | 0.4 | 3.6 | 1.4 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 261.13 | 260.83 | 259.34 | 4.1 | 4.06 | 4.17
02/06/2020 6:45:00 | 0.5 | 3.8 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 259.29 | 258.7 | 257.53 | 4.25 | 4.27 | 4.19
02/06/2020 7:00:00 | 0.3 | 4.1 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 261.35 | 261.11 | 259.68 | 4.23 | 4.29 | 4.23
02/06/2020 7:15:00 | 0.3 | 4.1 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 260.05 | 259.39 | 258.16 | 4.18 | 4.3 | 4.33
02/06/2020 7:30:00 | 0.2 | 3.8 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 258.41 | 257.73 | 256.86 | 4.1 | 4.33 | 4.22
02/06/2020 7:45:00 | 0.1 | 4 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 260.83 | 260.16 | 259.46 | 4.26 | 4.26 | 4.3
02/06/2020 8:00:00 | 0.3 | 3.5 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 260.58 | 259.91 | 258.92 | 3.93 | 3.97 | 4.06
02/06/2020 8:15:00 | 0.3 | 3.7 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 259.73 | 259.19 | 258.51 | 3.74 | 3.8 | 3.92
02/06/2020 8:30:00 | 0.2 | 3.3 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 260.22 | 259.74 | 258.78 | 3.65 | 3.71 | 3.71
02/06/2020 8:45:00 | 0.2 | 3.7 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 259.62 | 259.13 | 258.17 | 4.15 | 4.15 | 4.15
02/06/2020 9:00:00 | 0.3 | 3.6 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 259.68 | 259.29 | 258.38 | 3.87 | 3.93 | 3.99
02/06/2020 9:15:00 | 0.3 | 3.9 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 259.79 | 259.32 | 258.39 | 4 | 4.17 | 4.2
02/06/2020 9:30:00 | 0.2 | 3.8 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 259.29 | 258.76 | 258.23 | 4 | 4.08 | 4.11
02/06/2020 9:45:00 | 0.2 | 3.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 260.24 | 259.89 | 258.83 | 3.6 | 3.66 | 3.61
02/06/2020 10:00:00 | 0.2 | 3.5 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 259.72 | 259.58 | 258.37 | 3.69 | 3.86 | 3.82
02/06/2020 10:15:00 | 0.1 | 3.3 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 256.71 | 256.25 | 255.6 | 3.71 | 3.75 | 3.79
02/06/2020 10:30:00 | 0.3 | 3.5 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 259.82 | 259.48 | 258.5 | 3.8 | 3.91 | 3.89
02/06/2020 10:45:00 | 0.3 | 4.1 | 1.6 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 259.92 | 259.58 | 258.41 | 4.32 | 4.48 | 4.43
02/06/2020 11:00:00 | 0.2 | 3.7 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 259.43 | 259.19 | 258.18 | 3.95 | 4.06 | 4.03
02/06/2020 11:15:00 | 0.3 | 4.1 | 1 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 260.05 | 259.81 | 258.68 | 4.16 | 4.35 | 4.27
02/06/2020 11:30:00 | 0.2 | 4.1 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 261.15 | 260.97 | 259.66 | 4.36 | 4.61 | 4.42
02/06/2020 11:45:00 | 0.2 | 3.9 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 260.63 | 260.6 | 259.42 | 4.2 | 4.37 | 4.32
02/06/2020 12:00:00 | 0.3 | 3.8 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 259.35 | 259.4 | 258.08 | 3.85 | 4.16 | 3.88
02/06/2020 12:15:00 | 0.1 | 3.9 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 258.66 | 258.28 | 257.61 | 3.9 | 4.18 | 4.03
02/06/2020 12:30:00 | 0.2 | 3.8 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 260.34 | 260.19 | 259.16 | 4.01 | 4.19 | 4.11
02/06/2020 12:45:00 | 0.3 | 3.9 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 259.26 | 259.12 | 258.24 | 4.2 | 4.27 | 4.36
02/06/2020 13:00:00 | 0.2 | 3.9 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 259 | 258.57 | 257.89 | 4.26 | 4.33 | 4.36
02/06/2020 13:15:00 | 0.3 | 4.3 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 261.16 | 261.06 | 259.78 | 4.6 | 4.65 | 4.67
02/06/2020 13:30:00 | 0.2 | 4 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 261.85 | 261.62 | 260.52 | 4.16 | 4.39 | 4.34
02/06/2020 13:45:00 | 0.3 | 3.9 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 261.83 | 261.84 | 260.11 | 4.25 | 4.4 | 4.39
02/06/2020 14:00:00 | 0.3 | 3.7 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 262.67 | 262.72 | 261.42 | 4 | 4.13 | 4.13
02/06/2020 14:15:00 | 0.2 | 3.6 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 261.85 | 261.59 | 260.49 | 4.14 | 4.25 | 4.19
02/06/2020 14:30:00 | 0.1 | 3.5 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 261.56 | 261.04 | 260.25 | 3.85 | 3.93 | 3.96
02/06/2020 14:45:00 | 0.2 | 3.5 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 260.58 | 260.22 | 259.34 | 4.07 | 4.04 | 4.18
02/06/2020 15:00:00 | 0.3 | 3.7 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 262.45 | 262.37 | 261.04 | 4.2 | 4.33 | 4.23
02/06/2020 15:15:00 | 0.3 | 3.5 | 1.5 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 263.14 | 262.95 | 261.49 | 3.82 | 4 | 3.93
02/06/2020 15:30:00 | 0.2 | 3.9 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 262.9 | 262.79 | 261.38 | 4.4 | 4.4 | 4.4
02/06/2020 15:45:00 | 0.2 | 3.9 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 261.34 | 260.9 | 259.8 | 4.14 | 4.3 | 4.36
02/06/2020 16:00:00 | 0.2 | 3.7 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 261.78 | 261.38 | 260.26 | 4.2 | 4.3 | 4.32
02/06/2020 16:15:00 | 0.1 | 3.9 | 1.6 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 264.18 | 264.07 | 262.67 | 4.2 | 4.44 | 4.36
02/06/2020 16:30:00 | 0.2 | 3.7 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 263.52 | 263.46 | 262.13 | 4.2 | 4.43 | 4.33
02/06/2020 16:45:00 | 0.3 | 4 | 1.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 264.39 | 264.35 | 262.86 | 4.26 | 4.43 | 4.36
02/06/2020 17:00:00 | 0.3 | 3.9 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 265.52 | 265.45 | 264.25 | 4.58 | 4.62 | 4.63
02/06/2020 17:15:00 | 0.2 | 3.8 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 263.97 | 263.95 | 262.43 | 4.43 | 4.64 | 4.49
02/06/2020 17:30:00 | 0.1 | 3.8 | 1.8 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 265.06 | 264.96 | 263.76 | 4.47 | 4.68 | 4.65
02/06/2020 17:45:00 | 0.3 | 3.9 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 266.24 | 265.98 | 264.55 | 4.33 | 4.45 | 4.38
02/06/2020 18:00:00 | 0.1 | 3.8 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 268.24 | 268.2 | 266.93 | 4.35 | 4.54 | 4.6
02/06/2020 18:15:00 | 0.3 | 3.7 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 266.9 | 266.77 | 265.45 | 4.26 | 4.35 | 4.4
02/06/2020 18:30:00 | 0.2 | 3.8 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 265.75 | 265.62 | 264.51 | 4.39 | 4.49 | 4.45
02/06/2020 18:45:00 | 0.3 | 3.7 | 1.6 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 265.48 | 265.54 | 264.19 | 4.39 | 4.44 | 4.51
02/06/2020 19:00:00 | 0.3 | 4.2 | 1.6 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 265.72 | 265.7 | 264.39 | 4.72 | 4.86 | 4.9
02/06/2020 19:15:00 | 0.2 | 3.6 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 264.13 | 264.01 | 262.91 | 3.94 | 4.11 | 4.01
02/06/2020 19:30:00 | 0.2 | 3.7 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 264.36 | 264.3 | 262.84 | 4.05 | 4.18 | 4.23
02/06/2020 19:45:00 | 0.3 | 4.1 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 266.01 | 265.86 | 264.62 | 4.43 | 4.7 | 4.65
02/06/2020 20:00:00 | 0.2 | 3.8 | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 264.52 | 264.4 | 263.39 | 4.11 | 4.25 | 4.23
02/06/2020 20:15:00 | 0.1 | 3.9 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 266.55 | 266.41 | 265.22 | 4.22 | 4.38 | 4.38
02/06/2020 20:30:00 | 0.2 | 4.2 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 266.98 | 267.02 | 265.59 | 4.6 | 4.81 | 4.8
02/06/2020 20:45:00 | 0.3 | 4.2 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 267.39 | 267.26 | 265.93 | 4.59 | 4.82 | 4.7
02/06/2020 21:00:00 | 0.2 | 3.9 | 1.6 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 265.83 | 265.66 | 264.6 | 4.3 | 4.45 | 4.47
02/06/2020 21:15:00 | 0.2 | 4 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 265.54 | 265.14 | 264.31 | 4.46 | 4.55 | 4.56
02/06/2020 21:30:00 | 0.3 | 3.9 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 268.16 | 268.09 | 266.53 | 4.63 | 4.75 | 4.66
02/06/2020 21:45:00 | 0.2 | 4.1 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 266.72 | 266.57 | 265.19 | 4.56 | 4.73 | 4.77
02/06/2020 22:00:00 | 0.2 | 4.2 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 267.23 | 267.31 | 265.91 | 4.69 | 4.85 | 4.82
02/06/2020 22:15:00 | 0.2 | 4.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 267.64 | 267.5 | 266.26 | 4.66 | 4.73 | 4.79
02/06/2020 22:30:00 | 0.2 | 4 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 266.29 | 265.87 | 264.83 | 4.63 | 4.7 | 4.69
02/06/2020 22:45:00 | 0.2 | 4 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 267.54 | 267.18 | 266.22 | 4.41 | 4.51 | 4.45
02/06/2020 23:00:00 | 0.3 | 4 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 264.76 | 264.64 | 263.43 | 4.73 | 4.77 | 4.8
02/06/2020 23:15:00 | 0.3 | 4.3 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 264.93 | 264.58 | 263.24 | 4.77 | 4.98 | 4.97
02/06/2020 23:30:00 | 0.2 | 4 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 265.28 | 264.95 | 263.74 | 4.41 | 4.51 | 4.57
02/06/2020 23:45:00 | 0.2 | 4.2 | 1.4 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 263.7 | 263.07 | 262.27 | 4.63 | 4.76 | 4.75
03/06/2020 0:00:00 | 0.3 | 4 | 1.4 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 266.66 | 266.21 | 265.11 | 4.32 | 4.44 | 4.46
03/06/2020 0:15:00 | 0.3 | 4.2 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 266.23 | 265.9 | 264.71 | 4.6 | 4.75 | 4.74
03/06/2020 0:30:00 | 0.2 | 4.3 | 1.5 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 267.39 | 267.1 | 265.92 | 4.76 | 4.98 | 5.02
03/06/2020 0:45:00 | 0.2 | 3.9 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 266.67 | 266.38 | 265.03 | 4.56 | 4.75 | 4.81
03/06/2020 1:00:00 | 0.3 | 4.2 | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 267.22 | 267.07 | 265.85 | 4.86 | 5.09 | 5.03
03/06/2020 1:15:00 | 0.2 | 4 | 1.6 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 264.53 | 264.41 | 263.33 | 4.57 | 4.69 | 4.72
03/06/2020 1:30:00 | 0.2 | 4.2 | 1.7 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 267.8 | 267.28 | 266.27 | 4.76 | 4.93 | 4.86
03/06/2020 1:45:00 | 0.2 | 4.2 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 266.38 | 265.85 | 264.72 | 4.76 | 4.9 | 4.81
03/06/2020 2:00:00 | 0.2 | 4.1 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 267.2 | 266.8 | 265.85 | 4.56 | 4.76 | 4.73
03/06/2020 2:15:00 | 0.3 | 4.2 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 266.87 | 266.32 | 265.34 | 4.82 | 4.93 | 5
03/06/2020 2:30:00 | 0.3 | 4.2 | 1.5 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 265.25 | 264.6 | 263.74 | 4.78 | 4.9 | 4.81
03/06/2020 2:45:00 | 0.3 | 4.2 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 267.13 | 266.8 | 265.4 | 4.77 | 4.91 | 4.95
03/06/2020 3:00:00 | 0.3 | 4.3 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 266.83 | 266.32 | 265.01 | 4.85 | 5 | 4.83
03/06/2020 3:15:00 | 0.2 | 4.1 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 267.8 | 267.54 | 265.89 | 4.68 | 4.89 | 4.69
03/06/2020 3:30:00 | 0.3 | 3.9 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 265.92 | 265.45 | 264.03 | 4.5 | 4.63 | 4.53
03/06/2020 3:45:00 | 0.3 | 3.9 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 265.09 | 264.79 | 263.53 | 4.21 | 4.43 | 4.3
03/06/2020 4:00:00 | 0.3 | 3.8 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 264.6 | 264.15 | 263.1 | 4.1 | 4.21 | 4.23
03/06/2020 4:15:00 | 0.3 | 3.8 | 1.7 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 264.03 | 263.76 | 262.65 | 4.06 | 4.25 | 4.22
03/06/2020 4:30:00 | 0.2 | 3.7 | 1.8 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 264.3 | 263.9 | 262.58 | 4.16 | 4.35 | 4.32
03/06/2020 4:45:00 | 0.2 | 3.6 | 1.7 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 262.8 | 262.26 | 261.32 | 3.99 | 4.18 | 4.04
03/06/2020 5:00:00 | 0.3 | 3.6 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 264.28 | 263.94 | 262.48 | 4.09 | 4.2 | 4.07
03/06/2020 5:15:00 | 0.2 | 3.2 | 1.4 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 262.19 | 261.6 | 260.43 | 3.62 | 3.77 | 3.7
03/06/2020 5:30:00 | 0.3 | 3.8 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 264.04 | 264.05 | 262.46 | 4.15 | 4.26 | 4.2
03/06/2020 5:45:00 | 0.3 | 3.9 | 1.6 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 264.1 | 263.86 | 262.71 | 4.43 | 4.62 | 4.53
03/06/2020 6:00:00 | 0.3 | 3.7 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 265.25 | 265.16 | 263.63 | 3.95 | 4.16 | 4.11
03/06/2020 6:15:00 | 0.3 | 3.8 | 1.6 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 261.73 | 261.48 | 260.26 | 4.45 | 4.4 | 4.43
03/06/2020 6:30:00 | 0.3 | 3.4 | 1.7 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 261.61 | 261.34 | 259.93 | 4.18 | 4.28 | 4.16
03/06/2020 6:45:00 | 0.2 | 3.8 | 1.9 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 262.16 | 261.74 | 260.54 | 4.53 | 4.66 | 4.6
03/06/2020 7:00:00 | 0.3 | 3.9 | 1.6 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 261.05 | 260.97 | 259.47 | 4.5 | 4.59 | 4.54
03/06/2020 7:15:00 | 0.2 | 4.1 | 1.4 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 262.29 | 262.29 | 260.93 | 4.5 | 4.78 | 4.7
03/06/2020 7:30:00 | 0.2 | 4.1 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 261.93 | 261.67 | 260.68 | 4.63 | 4.64 | 4.69
03/06/2020 7:45:00 | 0.2 | 3.9 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 259.63 | 259.34 | 258.09 | 4.29 | 4.4 | 4.36
03/06/2020 8:00:00 | 0.2 | 4.1 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 259.8 | 259.54 | 258.41 | 4.6 | 4.73 | 4.73
03/06/2020 8:15:00 | 0.2 | 3.8 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 261.57 | 261.35 | 260.13 | 4.54 | 4.68 | 4.65
03/06/2020 8:30:00 | 0.3 | 4.1 | 1.5 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 260.78 | 260.71 | 259.54 | 4.57 | 4.83 | 4.75
03/06/2020 8:45:00 | 0.2 | 3.9 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 259.12 | 258.76 | 257.69 | 4.33 | 4.31 | 4.43
03/06/2020 9:00:00 | 0.3 | 4.4 | 1 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 261.46 | 261.27 | 259.93 | 4.97 | 5.04 | 5.14
03/06/2020 9:15:00 | 0.2 | 4 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 259.49 | 259.11 | 258.2 | 4.56 | 4.5 | 4.65
03/06/2020 9:30:00 | 0.1 | 3.9 | 1.6 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 259.9 | 259.73 | 258.69 | 4.53 | 4.59 | 4.59
03/06/2020 9:45:00 | 0.3 | 3.8 | 1.5 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 259.95 | 260.1 | 258.48 | 4.35 | 4.51 | 4.42
03/06/2020 10:00:00 | 0.2 | 3.6 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 261.78 | 261.95 | 260.4 | 4.03 | 4.05 | 4
03/06/2020 10:15:00 | 0.2 | 3.8 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 261.68 | 261.64 | 260.12 | 4.2 | 4.28 | 4.27
03/06/2020 10:30:00 | 0.1 | 3.4 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 260.78 | 260.74 | 259.35 | 3.78 | 3.73 | 3.85
03/06/2020 10:45:00 | 0.3 | 3.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 261.19 | 261.22 | 259.63 | 4.45 | 4.49 | 4.52
03/06/2020 11:00:00 | 0.2 | 3.7 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 261.29 | 261.46 | 259.87 | 4.13 | 4.33 | 4.24
03/06/2020 11:15:00 | 0.2 | 3.8 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 260.8 | 260.74 | 259.39 | 4.31 | 4.46 | 4.52
03/06/2020 11:30:00 | 0.2 | 3.8 | 1 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 260.74 | 260.79 | 259.35 | 4.4 | 4.53 | 4.56
03/06/2020 11:45:00 | 0.3 | 3.7 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 259.39 | 259.41 | 257.93 | 4.02 | 4.03 | 3.97
03/06/2020 12:00:00 | 0.2 | 3.7 | 1 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 259.81 | 259.95 | 258.75 | 4.2 | 4.23 | 4.27
03/06/2020 12:15:00 | 0.2 | 3.5 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 259.26 | 259.19 | 257.85 | 4.07 | 4.15 | 4.08
03/06/2020 12:30:00 | 0.2 | 3.4 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 259.79 | 260.04 | 258.53 | 3.99 | 4.04 | 3.96
03/06/2020 12:45:00 | 0.2 | 3.7 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 261.28 | 261.34 | 259.94 | 4.06 | 4.23 | 4.07
03/06/2020 13:00:00 | 0.3 | 3.5 | 1.4 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 261.34 | 261.51 | 260.08 | 4.17 | 4.17 | 4.28
03/06/2020 13:15:00 | 0.4 | 4 | 1.2 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 261.56 | 261.6 | 260.08 | 4.46 | 4.43 | 4.56
03/06/2020 13:30:00 | 0.2 | 3.5 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 261.4 | 261.35 | 259.87 | 4.06 | 4.17 | 4.04
03/06/2020 13:45:00 | 0.2 | 3.8 | 1.2 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 261.58 | 261.71 | 260.23 | 4.3 | 4.27 | 4.39
03/06/2020 14:00:00 | 0.2 | 3.6 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 263.14 | 263.2 | 261.71 | 4.06 | 4.13 | 4.1
03/06/2020 14:15:00 | 0.2 | 3.8 | 1 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 260.66 | 260.79 | 259.66 | 4.23 | 4.27 | 4.23
03/06/2020 14:30:00 | 0.1 | 3.6 | 0.9 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 260.96 | 260.96 | 259.78 | 4 | 4.06 | 4.13
03/06/2020 14:45:00 | 0.2 | 3.8 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 262.89 | 262.92 | 261.54 | 4.29 | 4.36 | 4.34
03/06/2020 15:00:00 | 0.3 | 3.9 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 263.34 | 263.71 | 262.21 | 4.28 | 4.42 | 4.33
03/06/2020 15:15:00 | 0.2 | 3.7 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 263.41 | 263.49 | 262.06 | 3.99 | 4.02 | 3.95
03/06/2020 15:30:00 | 0.3 | 3.7 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 262.97 | 263.16 | 261.63 | 4.01 | 4 | 4.04
03/06/2020 15:45:00 | 0.3 | 3.9 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 263.09 | 263.28 | 261.59 | 4.2 | 4.37 | 4.29
03/06/2020 16:00:00 | 0.3 | 4.3 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 263.89 | 263.9 | 262.42 | 4.78 | 4.8 | 4.83
03/06/2020 16:15:00 | 0.2 | 3.9 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 262.66 | 262.49 | 261.27 | 4.3 | 4.26 | 4.36
03/06/2020 16:30:00 | 0.3 | 4 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 264.69 | 264.74 | 263.25 | 4.42 | 4.47 | 4.47
03/06/2020 16:45:00 | 0.4 | 3.8 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 265.24 | 265.31 | 263.87 | 4.32 | 4.32 | 4.4
03/06/2020 17:00:00 | 0.3 | 4 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 266.42 | 266.57 | 264.92 | 4.46 | 4.46 | 4.47
03/06/2020 17:15:00 | 0.4 | 4 | 1.6 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 266.34 | 266.51 | 264.97 | 4.43 | 4.46 | 4.48
03/06/2020 17:30:00 | 0.3 | 4 | 1.6 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 267.94 | 268.19 | 266.46 | 4.47 | 4.6 | 4.55
03/06/2020 17:45:00 | 0.2 | 3.7 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 267.3 | 267.5 | 266.01 | 4.08 | 4.1 | 4.2
03/06/2020 18:00:00 | 0.2 | 3.6 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 267.95 | 268.39 | 266.5 | 4.11 | 4.06 | 4.23
03/06/2020 18:15:00 | 0.4 | 3.8 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 267.72 | 268.19 | 266.21 | 4.3 | 4.3 | 4.37
03/06/2020 18:30:00 | 0.4 | 3.8 | 1.4 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 267.47 | 267.87 | 265.91 | 4.18 | 4.25 | 4.3
03/06/2020 18:45:00 | 0.4 | 4 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 266.39 | 266.59 | 264.87 | 4.23 | 4.29 | 4.21
03/06/2020 19:00:00 | 0.4 | 3.8 | 1.4 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 266.04 | 266.25 | 264.49 | 4.32 | 4.38 | 4.37
03/06/2020 19:15:00 | 0.3 | 4 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 265.49 | 265.57 | 264.07 | 4.38 | 4.43 | 4.44
03/06/2020 19:30:00 | 0.4 | 3.9 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 266.2 | 266.47 | 264.67 | 4.23 | 4.43 | 4.33
03/06/2020 19:45:00 | 0.3 | 4 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 264.59 | 264.6 | 263.39 | 4.3 | 4.37 | 4.38
03/06/2020 20:00:00 | 0.3 | 4 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 267.32 | 267.48 | 266.14 | 4.26 | 4.4 | 4.37
03/06/2020 20:15:00 | 0.1 | 3.9 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 265.82 | 265.8 | 264.76 | 4.1 | 4.21 | 4.27
03/06/2020 20:30:00 | 0.2 | 4.3 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 267.77 | 267.84 | 266.71 | 4.6 | 4.8 | 4.72
03/06/2020 20:45:00 | 0.2 | 4.2 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 268.94 | 268.96 | 267.84 | 4.49 | 4.62 | 4.56
03/06/2020 21:00:00 | 0.2 | 3.9 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 268.66 | 268.54 | 267.5 | 4.09 | 4.26 | 4.18
03/06/2020 21:15:00 | 0.1 | 4.1 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 266.23 | 266.1 | 265.07 | 4.24 | 4.51 | 4.38
03/06/2020 21:30:00 | 0.2 | 4.1 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 266.27 | 266.18 | 264.87 | 4.29 | 4.46 | 4.43
03/06/2020 21:45:00 | 0.2 | 4 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 267.78 | 267.77 | 266.32 | 4.22 | 4.39 | 4.26
03/06/2020 22:00:00 | 0.2 | 3.9 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 267.34 | 267.19 | 265.85 | 4.07 | 4.3 | 4.19
03/06/2020 22:15:00 | 0.3 | 4.2 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 266.34 | 266.25 | 264.85 | 4.33 | 4.57 | 4.46
03/06/2020 22:30:00 | 0.3 | 4.1 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 265.27 | 265.27 | 263.98 | 4.29 | 4.44 | 4.4
03/06/2020 22:45:00 | 0.2 | 4 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 263.66 | 263.3 | 262.52 | 4.13 | 4.24 | 4.2
03/06/2020 23:00:00 | 0.3 | 4.4 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 264.7 | 264.47 | 263.36 | 4.51 | 4.8 | 4.71
03/06/2020 23:15:00 | 0.3 | 4.2 | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 266.47 | 266.32 | 264.95 | 4.41 | 4.67 | 4.56
03/06/2020 23:30:00 | 0.3 | 4 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 267.08 | 266.93 | 265.69 | 4.3 | 4.51 | 4.49
03/06/2020 23:45:00 | 0.1 | 3.9 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 266.09 | 265.76 | 265.03 | 4.09 | 4.29 | 4.23
04/06/2020 0:00:00 | 0.1 | 4 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 268.23 | 268.06 | 267 | 4.13 | 4.31 | 4.3
04/06/2020 0:15:00 | 0.2 | 3.6 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 269.41 | 269.54 | 268.25 | 3.65 | 3.8 | 3.73
04/06/2020 0:30:00 | 0.2 | 3.5 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 270.55 | 270.64 | 269.37 | 3.58 | 3.79 | 3.64
04/06/2020 0:45:00 | 0.2 | 3.4 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.44 | 268.46 | 267.32 | 3.55 | 3.76 | 3.73
04/06/2020 1:00:00 | 0.2 | 3.6 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 267.08 | 266.84 | 265.7 | 3.73 | 3.9 | 3.85
04/06/2020 1:15:00 | 0.2 | 3.6 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 264.71 | 264.81 | 263.38 | 3.8 | 3.9 | 3.9
04/06/2020 1:30:00 | 0.2 | 3.5 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 264.72 | 264.94 | 263.54 | 3.76 | 3.9 | 3.95
04/06/2020 1:45:00 | 0.2 | 3.6 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 261.77 | 261.62 | 260.45 | 3.84 | 3.96 | 3.9
04/06/2020 2:00:00 | 0.2 | 3.7 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 261.41 | 261.38 | 260.2 | 3.96 | 4.05 | 3.97
04/06/2020 2:15:00 | 0.2 | 3.8 | 1.7 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 262.09 | 262.29 | 261.21 | 4.17 | 4.28 | 4.33
04/06/2020 2:30:00 | 0.1 | 3.8 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 260.64 | 260.64 | 259.57 | 3.99 | 4.22 | 4.13
04/06/2020 2:45:00 | 0.2 | 3.5 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 261.65 | 261.74 | 260.33 | 3.71 | 3.79 | 3.75
04/06/2020 3:00:00 | 0.3 | 3.6 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 262.69 | 262.89 | 261.19 | 3.89 | 4.02 | 4
04/06/2020 3:15:00 | 0.2 | 3.5 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 260.8 | 260.53 | 259.29 | 3.76 | 3.98 | 3.85
04/06/2020 3:30:00 | 0.3 | 3.9 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 262.02 | 261.86 | 260.35 | 3.95 | 4.14 | 4.11
04/06/2020 3:45:00 | 0.3 | 3.8 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 261.94 | 261.92 | 260.21 | 4.02 | 4.2 | 4.1
04/06/2020 4:00:00 | 0.2 | 3.8 | 1.8 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 260.32 | 260.23 | 258.89 | 4.22 | 4.4 | 4.29
04/06/2020 4:15:00 | 0.3 | 3.7 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 261.09 | 261 | 259.67 | 4.25 | 4.3 | 4.24
04/06/2020 4:30:00 | 0.3 | 3.9 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 261.97 | 261.87 | 260.36 | 4.2 | 4.35 | 4.29
04/06/2020 4:45:00 | 0.3 | 3.9 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 259.68 | 259.58 | 258.19 | 4.24 | 4.36 | 4.3
04/06/2020 5:00:00 | 0.3 | 4.2 | 1.5 | 0.2 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 262.19 | 262.51 | 260.76 | 4.53 | 4.77 | 4.64
04/06/2020 5:15:00 | 0.3 | 3.8 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 260.82 | 260.9 | 259.56 | 4.16 | 4.29 | 4.21
04/06/2020 5:30:00 | 0.3 | 3.7 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 262.26 | 262.15 | 260.68 | 4.04 | 4.16 | 4.1
04/06/2020 5:45:00 | 0.2 | 3.6 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 263.99 | 264.28 | 262.58 | 3.82 | 3.98 | 3.91
04/06/2020 6:00:00 | 0.2 | 3.4 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 263.05 | 263.15 | 261.74 | 3.6 | 3.73 | 3.73
04/06/2020 6:15:00 | 0.2 | 3.1 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 261.65 | 261.65 | 260.31 | 3.42 | 3.48 | 3.5
04/06/2020 6:30:00 | 0.2 | 3.4 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 264.35 | 264.32 | 262.95 | 3.76 | 3.82 | 3.77
04/06/2020 6:45:00 | 0.2 | 3.1 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 260.74 | 260.73 | 259.64 | 3.56 | 3.51 | 3.6
04/06/2020 7:00:00 | 0.2 | 3.1 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 260.41 | 260.32 | 259.32 | 3.39 | 3.41 | 3.39
04/06/2020 7:15:00 | 0.2 | 3.3 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 260.42 | 260.18 | 259.11 | 3.63 | 3.66 | 3.63
04/06/2020 7:30:00 | 0.1 | 3.6 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 260.54 | 260.6 | 259.25 | 3.76 | 3.88 | 3.89
04/06/2020 7:45:00 | 0.2 | 3.5 | 1.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 259.96 | 259.77 | 258.64 | 3.9 | 3.92 | 3.92
04/06/2020 8:00:00 | 0.3 | 3.7 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 260.94 | 260.85 | 259.69 | 3.86 | 3.9 | 4
04/06/2020 8:15:00 | 0.1 | 3.4 | 1.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 258.65 | 258.62 | 257.51 | 3.56 | 3.83 | 3.7
04/06/2020 8:30:00 | 0.2 | 3.5 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 260.06 | 259.89 | 258.94 | 3.71 | 3.79 | 3.82
04/06/2020 8:45:00 | 0.2 | 4.1 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 261.57 | 261.3 | 260.13 | 4.17 | 4.37 | 4.23
04/06/2020 9:00:00 | 0.3 | 3.8 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 260.96 | 260.62 | 259.41 | 3.93 | 4.15 | 4.06
04/06/2020 9:15:00 | 0.2 | 3.5 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 261.63 | 261.46 | 259.89 | 3.8 | 3.97 | 3.86
04/06/2020 9:30:00 | 0.3 | 3.7 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 260.87 | 260.73 | 259.42 | 4 | 4.2 | 4.03
04/06/2020 9:45:00 | 0.3 | 3.5 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 261.8 | 261.74 | 260.12 | 3.87 | 3.96 | 3.86
04/06/2020 10:00:00 | 0.2 | 3.4 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 261.76 | 261.73 | 260.38 | 3.64 | 3.88 | 3.76
04/06/2020 10:15:00 | 0.1 | 3.1 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 260.11 | 260.03 | 258.65 | 3.59 | 3.78 | 3.62
04/06/2020 10:30:00 | 0.2 | 3.5 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 257.84 | 257.7 | 256.44 | 3.75 | 4.01 | 3.86
04/06/2020 10:45:00 | 0.2 | 3.7 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 259.43 | 259.33 | 258.21 | 3.8 | 4.04 | 3.97
04/06/2020 11:00:00 | 0.3 | 3 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 258.59 | 258.64 | 257.35 | 3.29 | 3.38 | 3.29
04/06/2020 11:15:00 | 0.3 | 3.2 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 258.89 | 259.19 | 257.76 | 3.5 | 3.69 | 3.62
04/06/2020 11:30:00 | 0.3 | 3.3 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 257.92 | 258.24 | 256.8 | 3.43 | 3.56 | 3.56
04/06/2020 11:45:00 | 0.3 | 3.1 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 259.3 | 259.6 | 257.98 | 3.3 | 3.33 | 3.4
04/06/2020 12:00:00 | 0.1 | 3.1 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 259.16 | 258.95 | 257.96 | 3.44 | 3.6 | 3.52
04/06/2020 12:15:00 | 0.2 | 3.1 | 1.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 259.84 | 259.61 | 258.46 | 3.43 | 3.39 | 3.39
04/06/2020 12:30:00 | 0.3 | 3.4 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 261.06 | 261.32 | 259.97 | 3.66 | 3.77 | 3.66
04/06/2020 12:45:00 | 0.2 | 3.3 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 260.93 | 261.06 | 259.98 | 3.66 | 3.8 | 3.73
04/06/2020 13:00:00 | 0.3 | 3.5 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 261.69 | 262.02 | 260.55 | 3.8 | 3.85 | 3.93
04/06/2020 13:15:00 | 0.3 | 3.6 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 261.27 | 261.18 | 260.07 | 3.92 | 3.93 | 4.01
04/06/2020 13:30:00 | 0.2 | 3.4 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 262.01 | 261.98 | 261.02 | 3.75 | 3.77 | 3.82
04/06/2020 13:45:00 | 0.2 | 3.4 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 261.33 | 261.41 | 260.11 | 3.63 | 3.8 | 3.72
04/06/2020 14:00:00 | 0.3 | 3.5 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 262.47 | 262.62 | 261.36 | 3.71 | 3.83 | 3.88
04/06/2020 14:15:00 | 0.1 | 3.3 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 259.9 | 259.65 | 258.72 | 3.7 | 3.84 | 3.78
04/06/2020 14:30:00 | 0.3 | 3.4 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 260.94 | 260.7 | 259.67 | 3.87 | 3.87 | 3.91
04/06/2020 14:45:00 | 0.3 | 3.9 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 260.96 | 260.94 | 259.66 | 4.17 | 4.4 | 4.27
04/06/2020 15:00:00 | 0.3 | 3.8 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 261.94 | 261.89 | 260.58 | 4.13 | 4.3 | 4.26
04/06/2020 15:15:00 | 0.3 | 3.8 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 260.8 | 260.57 | 259.34 | 4.1 | 4.23 | 4.21
04/06/2020 15:30:00 | 0.2 | 3.6 | 1.7 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 262.04 | 262.27 | 260.64 | 4.13 | 4.3 | 4.28
04/06/2020 15:45:00 | 0.3 | 3.6 | 1.8 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 263.21 | 263.23 | 261.71 | 4.04 | 4.25 | 4.13
04/06/2020 16:00:00 | 0.3 | 3.6 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 261.35 | 261.29 | 260.04 | 4.13 | 4.2 | 4.2
04/06/2020 16:15:00 | 0.3 | 3.6 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 262.84 | 262.92 | 261.34 | 4.06 | 4.1 | 4.12
04/06/2020 16:30:00 | 0.3 | 3.4 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 264.86 | 264.88 | 263.5 | 3.54 | 3.67 | 3.7
04/06/2020 16:45:00 | 0.2 | 3.3 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 266.42 | 266.44 | 265.13 | 3.56 | 3.63 | 3.69
04/06/2020 17:00:00 | 0.2 | 3.5 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 266.33 | 266.53 | 264.98 | 3.86 | 3.93 | 3.83
04/06/2020 17:15:00 | 0.3 | 3.5 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 266.95 | 266.85 | 265.53 | 3.7 | 3.76 | 3.73
04/06/2020 17:30:00 | 0.2 | 3.8 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 267.42 | 267.34 | 265.94 | 3.99 | 4.03 | 4.12
04/06/2020 17:45:00 | 0.3 | 3.8 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 266.3 | 266.27 | 264.7 | 3.98 | 4.1 | 4.13
04/06/2020 18:00:00 | 0.2 | 3.4 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 266.12 | 266.14 | 264.56 | 3.66 | 3.67 | 3.8
04/06/2020 18:15:00 | 0.4 | 4.1 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 265.37 | 265.56 | 264.13 | 4.3 | 4.47 | 4.52
04/06/2020 18:30:00 | 0.2 | 3.9 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 264.34 | 264.19 | 263.11 | 4.27 | 4.3 | 4.4
04/06/2020 18:45:00 | 0.3 | 3.8 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 265.18 | 265.21 | 263.7 | 4.31 | 4.39 | 4.45
04/06/2020 19:00:00 | 0.3 | 3.6 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 265.72 | 265.84 | 264.25 | 4.22 | 4.2 | 4.3
04/06/2020 19:15:00 | 0.3 | 3.5 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 266.01 | 266.19 | 264.51 | 3.73 | 3.92 | 3.79
04/06/2020 19:30:00 | 0.2 | 3.6 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 266.58 | 266.65 | 265.16 | 4.05 | 4.08 | 4.16
04/06/2020 19:45:00 | 0.2 | 3.5 | 1.5 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 264.88 | 264.37 | 263.39 | 3.94 | 4.1 | 4.06
04/06/2020 20:00:00 | 0.3 | 3.9 | 1.6 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 266.48 | 266.25 | 265.09 | 4.4 | 4.44 | 4.4
04/06/2020 20:15:00 | 0.3 | 3.8 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 266.58 | 266.39 | 265.19 | 4.09 | 4.18 | 4.2
04/06/2020 20:30:00 | 0.2 | 3.9 | 1.5 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 266.14 | 266.13 | 264.8 | 4.06 | 4.27 | 4.16
04/06/2020 20:45:00 | 0.2 | 3.7 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 265.49 | 265.45 | 264.18 | 4 | 4.11 | 4.05
04/06/2020 21:00:00 | 0.3 | 4 | 1.5 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 265.5 | 265.42 | 264.13 | 4.19 | 4.43 | 4.28
04/06/2020 21:15:00 | 0.2 | 4 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 266.13 | 265.94 | 264.78 | 4.19 | 4.36 | 4.3
04/06/2020 21:30:00 | 0.1 | 3.9 | 1.5 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 266.03 | 265.89 | 264.77 | 4.29 | 4.4 | 4.41
04/06/2020 21:45:00 | 0.2 | 3.9 | 1.4 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 268.34 | 268.75 | 267.19 | 4.06 | 4.2 | 4.06
04/06/2020 22:00:00 | 0.3 | 4.6 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 269.34 | 269.74 | 267.97 | 4.96 | 5.2 | 5.03
04/06/2020 22:15:00 | 0.3 | 4.1 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 268.04 | 267.8 | 266.56 | 4.34 | 4.45 | 4.36
04/06/2020 22:30:00 | 0.2 | 4.4 | 1.2 | 0.3 | 1 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 268.02 | 267.98 | 266.46 | 4.57 | 4.79 | 4.53
04/06/2020 22:45:00 | 0.2 | 4.4 | 1 | 0.2 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 266.54 | 266.54 | 264.85 | 4.64 | 4.72 | 4.61
04/06/2020 23:00:00 | 0.3 | 4.4 | 1.3 | 0.2 | 1 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 268.47 | 268.63 | 266.6 | 4.61 | 4.8 | 4.67
04/06/2020 23:15:00 | 0.3 | 4 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 268.02 | 268.22 | 266.48 | 4.2 | 4.5 | 4.25
04/06/2020 23:30:00 | 0.4 | 4.3 | 1.4 | 0.2 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 269.66 | 270.14 | 268.17 | 4.61 | 4.85 | 4.65
04/06/2020 23:45:00 | 0.3 | 4.3 | 1.6 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 269.71 | 270.03 | 268.15 | 4.63 | 4.88 | 4.75
05/06/2020 0:00:00 | 0.3 | 4.1 | 1.6 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 268.04 | 268.27 | 266.79 | 4.6 | 4.76 | 4.62
05/06/2020 0:15:00 | 0.3 | 3.9 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 269.37 | 269.93 | 267.99 | 4.27 | 4.53 | 4.37
05/06/2020 0:30:00 | 0.3 | 3.8 | 1.6 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 268.79 | 269.19 | 267.1 | 4.14 | 4.35 | 4.2
05/06/2020 0:45:00 | 0.3 | 4.2 | 1.7 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 269.76 | 269.94 | 268.29 | 4.43 | 4.7 | 4.56
05/06/2020 1:00:00 | 0.2 | 4.1 | 1.6 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 270.65 | 270.82 | 269.03 | 4.49 | 4.73 | 4.53
05/06/2020 1:15:00 | 0.3 | 4.3 | 1.7 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 269.74 | 270.06 | 268.34 | 4.55 | 4.76 | 4.64
05/06/2020 1:30:00 | 0.2 | 4.4 | 1.6 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 269.13 | 269.26 | 267.44 | 4.78 | 5.06 | 4.87
05/06/2020 1:45:00 | 0.3 | 4.3 | 1.8 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 268.46 | 268.56 | 266.97 | 4.68 | 4.95 | 4.8
05/06/2020 2:00:00 | 0.3 | 4.4 | 1.7 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 269.93 | 270.01 | 268.39 | 4.76 | 5.03 | 4.79
05/06/2020 2:15:00 | 0.3 | 4.3 | 1.7 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 269.5 | 269.49 | 267.89 | 4.55 | 4.77 | 4.53
05/06/2020 2:30:00 | 0.2 | 3.9 | 1.7 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 267.08 | 266.96 | 265.66 | 4.36 | 4.46 | 4.47
05/06/2020 2:45:00 | 0.3 | 4.2 | 1.8 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 267.53 | 267.72 | 266.1 | 4.51 | 4.73 | 4.6
05/06/2020 3:00:00 | 0.1 | 3.7 | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 267.37 | 267.22 | 265.94 | 4.04 | 4.21 | 4.09
05/06/2020 3:15:00 | 0.2 | 4.2 | 1.6 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 267.41 | 267.27 | 266.03 | 4.47 | 4.6 | 4.45
05/06/2020 3:30:00 | 0.3 | 4.4 | 1.9 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 269.44 | 269.49 | 267.94 | 4.83 | 5.01 | 4.89
05/06/2020 3:45:00 | 0.2 | 4.5 | 1.9 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 269.36 | 269.58 | 267.75 | 4.75 | 5.12 | 4.9
05/06/2020 4:00:00 | 0.2 | 3.5 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 266.66 | 266.39 | 265.31 | 3.78 | 3.93 | 3.89
05/06/2020 4:15:00 | 0.3 | 3.8 | 1.7 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 267.5 | 267.34 | 266.02 | 4.05 | 4.24 | 4.14
05/06/2020 4:30:00 | 0.3 | 4 | 1.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 266.54 | 266.25 | 265.17 | 4.23 | 4.41 | 4.37
05/06/2020 4:45:00 | 0.2 | 3.8 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 266.95 | 266.75 | 265.42 | 3.92 | 4.06 | 4.02
05/06/2020 5:00:00 | 0.2 | 3.9 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 266.54 | 266.38 | 265.03 | 3.93 | 4.12 | 3.97
05/06/2020 5:15:00 | 0.2 | 3.9 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 266.34 | 265.94 | 264.83 | 4.21 | 4.45 | 4.29
05/06/2020 5:30:00 | 0.2 | 3.6 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 265.39 | 265.43 | 264.43 | 4.13 | 4.15 | 4.13
05/06/2020 5:45:00 | 0.2 | 3.3 | 1.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 266.82 | 266.68 | 265.62 | 3.72 | 3.8 | 3.72
05/06/2020 6:00:00 | 0.2 | 3.1 | 1.8 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 267.46 | 267.59 | 266.49 | 3.38 | 3.61 | 3.52
05/06/2020 6:15:00 | 0.3 | 3.2 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 265.32 | 265.23 | 263.67 | 3.65 | 3.83 | 3.73
05/06/2020 6:30:00 | 0.2 | 3.2 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 264.31 | 264.45 | 262.79 | 3.54 | 3.49 | 3.47
05/06/2020 6:45:00 | 0.3 | 3.2 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 267.8 | 268.02 | 266.18 | 3.43 | 3.41 | 3.46
05/06/2020 7:00:00 | 0.1 | 3.5 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 265.97 | 266.02 | 264.67 | 3.8 | 3.89 | 3.83
05/06/2020 7:15:00 | 0.2 | 3.5 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 264.19 | 263.92 | 262.7 | 3.84 | 3.92 | 3.8
05/06/2020 7:30:00 | 0.2 | 3.6 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 263.9 | 263.86 | 262.43 | 3.87 | 4.04 | 3.89
05/06/2020 7:45:00 | 0.2 | 3.6 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 264.67 | 264.65 | 263.24 | 3.7 | 3.91 | 3.81
05/06/2020 8:00:00 | 0.3 | 3.7 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 264.65 | 264.24 | 263.03 | 3.88 | 3.98 | 3.92
05/06/2020 8:15:00 | 0.2 | 3.8 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 263.03 | 262.68 | 261.73 | 3.9 | 3.96 | 3.96
05/06/2020 8:30:00 | 0.2 | 3.5 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 263.09 | 263.03 | 262.1 | 3.78 | 3.77 | 3.85
05/06/2020 8:45:00 | 0.2 | 3.5 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 263.07 | 262.93 | 261.78 | 3.58 | 3.66 | 3.7
05/06/2020 9:00:00 | 0.2 | 3.7 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 262.35 | 262.25 | 260.93 | 3.77 | 3.93 | 3.86
05/06/2020 9:15:00 | 0.3 | 3.7 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 261.32 | 261.13 | 259.99 | 3.98 | 4.14 | 4.06
05/06/2020 9:30:00 | 0.2 | 4 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 261.24 | 260.89 | 259.89 | 4.1 | 4.24 | 4.3
05/06/2020 9:45:00 | 0.2 | 3.9 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 261.45 | 261.27 | 260.39 | 4.13 | 4.15 | 4.25
05/06/2020 10:00:00 | 0.2 | 3.5 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 261.67 | 261.28 | 260.31 | 3.86 | 3.9 | 3.93
05/06/2020 10:15:00 | 0.3 | 4.1 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 262.86 | 262.91 | 261.64 | 4.32 | 4.46 | 4.44
05/06/2020 10:30:00 | 0.2 | 3.5 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 262.51 | 262.31 | 261.41 | 3.62 | 3.82 | 3.8
05/06/2020 10:45:00 | 0.2 | 3.9 | 1.4 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 259.84 | 259.68 | 258.87 | 4.13 | 4.26 | 4.33
05/06/2020 11:00:00 | 0.2 | 4.1 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 260.94 | 260.68 | 260.14 | 4.63 | 4.66 | 4.79
05/06/2020 11:15:00 | 0.2 | 3.8 | 1.6 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 260.04 | 259.76 | 259.11 | 4.32 | 4.4 | 4.46
05/06/2020 11:30:00 | 0.2 | 3.7 | 1.3 | 0.1 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 260.62 | 260.23 | 259.58 | 4.2 | 4.31 | 4.32
05/06/2020 11:45:00 | 0.2 | 4.3 | 1.3 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 263.07 | 263.13 | 262.05 | 4.76 | 4.81 | 4.88
05/06/2020 12:00:00 | 0.3 | 3.8 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 261.31 | 261.22 | 260.23 | 4.26 | 4.5 | 4.38
05/06/2020 12:15:00 | 0.2 | 4.1 | 1.3 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 261 | 260.96 | 259.93 | 4.6 | 4.81 | 4.76
05/06/2020 12:45:00 | 0.2 | 4.1 | 1.4 | 0.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 261.33 | 261.26 | 260.29 | 4.46 | 4.66 | 4.65
05/06/2020 13:00:00 | 0.2 | 3.7 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 259.23 | 258.78 | 258.22 | 4.14 | 4.23 | 4.33
05/06/2020 13:15:00 | 0.1 | 3.8 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 261.77 | 261.84 | 260.81 | 4.19 | 4.33 | 4.33
05/06/2020 13:30:00 | 0.2 | 4 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 261.12 | 260.71 | 259.56 | 4.45 | 4.51 | 4.55
05/06/2020 13:45:00 | 0.2 | 3.8 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 262.52 | 262.31 | 261.07 | 4.36 | 4.43 | 4.46
05/06/2020 14:00:00 | 0.2 | 3.8 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 263.57 | 263.59 | 262.1 | 4.24 | 4.46 | 4.36
Promedio | 0.22885 | 3.6049 | 1.2411 | 0.12663 | 0.69231 | 0.6821 | 0.10222 | 0.57263 | 0.51183 | 0.09645 | 0.19009 | 0.067456 | 0.046154 | 0.076036 | 0.056657 | 266.0805 | 265.9287 | 264.5893 | 3.901 | 4.0213 | 3.9767
Mínimo | 0 | 1.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.71 | 256.25 | 255.6 | 1.86 | 1.9 | 2
Máximo | 0.5 | 4.8 | 1.9 | 0.3 | 1.7 | 1.5 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 280.4 | 280.27 | 278.41 | 5.1 | 5.32 | 5.14
| 03.H VL1 | 05.H VL2 | 07.H VL3 | 09.H VL1 | 11.H VL2 | 13 H VL3 | 15.H VL1 | 17.H VL2 | 19.H VL3 | 21.H VL1 | 23.H VL3 | 25.H VL3 | 27.H VL3 | 29.H VL3 | 31.H VL3 | V L1 | V L2 | V L3 | THD VL1 | THD VL2 | THD VL3
| 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31

## Análisis Técnico
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA #15 | VARIABLES ELÉCTRICAS | [12 empty] | CORRIENTE ABSORBIDA |  |  | REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS |  |  |  | CARGABILIDAD TRANSFORMADOR |  |  | TEMPERATURA CONDUCTOR
Fecha | A EQV | kW TOT AVG | kVAR TOT AVG | kVAR Pasos Fijos | kVAR TOT | kVA TOT AVG | PF TOT AVG | V LL EQV AVG | C | Sdespues | FP Despues | I Antes | I Después | I Antes | I Después | %Reducción | Pérdidas Antes [kW] | % Reducción Pérdidas | Resistencia [Ω] | 0.164 | Cargabilidad Antes | Cargabilidad Después | ∆Cargabilidad | Temperatura Antes | Temperatura Después | ∆Temp | %Temp
29/05/2020 13:00:00 | 359.6 | 234.78 | 137.76 | 30 | 167.76 | 288.5569 | 0.81364 | 453.59 | 47.76 | 239.5885 | 0.97993 | 362.1704 | 300.7098 | 362.1704 | 300.7098 | 16.97% | 0.064534 | 2.004% |  |  | 57.71% | 47.92% | 9.794% | 32.8827 | 30.4343 | 2.4484 | 7.446% | Temperatura Ambiente [°] | 25
29/05/2020 13:15:00 | 421.22 | 277.62 | 156 | 30 | 186 | 334.1689 | 0.83078 | 451.88 | 66 | 285.3574 | 0.97289 | 419.4185 | 358.1548 | 419.4185 | 358.1548 | 14.61% | 0.086549 | 2.344% |  |  | 53.04% | 45.29% | 7.748% | 35.5716 | 32.7088 | 2.8628 | 8.048% | Temp. Máx. Admisible [°] | 90
29/05/2020 13:30:00 | 374.03 | 268.48 | 158.23 | 30 | 188.23 | 327.8903 | 0.81881 | 452.96 | 68.23 | 277.0142 | 0.96919 | 411.5381 | 347.683 | 411.5381 | 347.683 | 15.52% | 0.083327 | 2.385% |  |  | 52.05% | 43.97% | 8.076% | 35.1781 | 32.2646 | 2.9135 | 8.282% | Corriente Admisible [A] | 260
29/05/2020 13:45:00 | 330.93 | 217.45 | 136.46 | 30 | 166.46 | 273.8493 | 0.79405 | 455.31 | 46.46 | 222.3579 | 0.97793 | 343.7108 | 279.0835 | 343.7108 | 279.0835 | 18.8% | 0.058123 | 1.98% |  |  | 43.47% | 35.29% | 8.173% | 32.0996 | 29.6807 | 2.4188 | 7.535% | # de Conductores x Fase | 4
29/05/2020 14:00:00 | 279.94 | 189.27 | 109.63 | 30 | 139.63 | 235.2013 | 0.80471 | 459.94 | 19.63 | 190.2852 | 0.99466 | 295.2034 | 238.8288 | 295.2034 | 238.8288 | 19.1% | 0.042875 | 1.481% |  |  | 37.33% | 30.2% | 7.13% | 30.2371 | 28.4278 | 1.8092 | 5.984%
29/05/2020 14:15:00 | 435.12 | 293.89 | 168.64 | 30 | 198.64 | 354.7241 | 0.8285 | 453.77 | 78.64 | 304.2295 | 0.96601 | 445.2175 | 381.8413 | 445.2175 | 381.8413 | 14.23% | 0.097524 | 2.579% |  |  | 56.31% | 48.29% | 8.015% | 36.9122 | 33.7622 | 3.15 | 8.534%
29/05/2020 14:30:00 | 386.54 | 285.08 | 162.24 | 30 | 192.24 | 343.8413 | 0.8291 | 456.64 | 72.24 | 294.0905 | 0.96936 | 431.5584 | 369.1157 | 431.5584 | 369.1157 | 14.47% | 0.091631 | 2.46% |  |  | 54.58% | 46.68% | 7.897% | 36.1925 | 33.1879 | 3.0046 | 8.302%
29/05/2020 14:45:00 | 410.7 | 275.42 | 171.34 | 30 | 201.34 | 341.1656 | 0.80729 | 456.22 | 81.34 | 287.18 | 0.95905 | 428.2001 | 360.4423 | 428.2001 | 360.4423 | 15.82% | 0.090211 | 2.629% |  |  | 54.15% | 45.58% | 8.569% | 36.019 | 32.8076 | 3.2113 | 8.916%
29/05/2020 15:00:00 | 425.31 | 271.41 | 172.7 | 30 | 202.7 | 338.7487 | 0.80121 | 457.4 | 82.7 | 283.7299 | 0.95658 | 425.1666 | 356.1121 | 425.1666 | 356.1121 | 16.24% | 0.088937 | 2.654% |  |  | 53.77% | 45.04% | 8.733% | 35.8634 | 32.6211 | 3.2422 | 9.041%
29/05/2020 15:15:00 | 271.5 | 222.1 | 140.43 | 30 | 170.43 | 279.955 | 0.79334 | 461.62 | 50.43 | 227.7534 | 0.97518 | 351.3741 | 285.8554 | 351.3741 | 285.8554 | 18.65% | 0.060744 | 2.054% |  |  | 44.44% | 36.15% | 8.286% | 32.4197 | 29.9107 | 2.509 | 7.739%
29/05/2020 15:30:00 | 328.43 | 226.56 | 142.18 | 30 | 172.18 | 284.5617 | 0.79617 | 460.88 | 52.18 | 232.4913 | 0.97449 | 357.1561 | 291.8019 | 357.1561 | 291.8019 | 18.3% | 0.06276 | 2.087% |  |  | 45.17% | 36.9% | 8.265% | 32.6659 | 30.1171 | 2.5488 | 7.803%
29/05/2020 15:45:00 | 406.1 | 278.49 | 169.34 | 30 | 199.34 | 342.4808 | 0.81316 | 458.4 | 79.34 | 289.5713 | 0.96173 | 429.8509 | 363.4436 | 429.8509 | 363.4436 | 15.45% | 0.090908 | 2.592% |  |  | 54.36% | 45.96% | 8.398% | 36.1041 | 32.9382 | 3.1659 | 8.769%
29/05/2020 16:00:00 | 320.48 | 224.41 | 136.26 | 30 | 166.26 | 279.2888 | 0.80351 | 463.23 | 46.26 | 229.1284 | 0.97941 | 350.538 | 287.5812 | 350.538 | 287.5812 | 17.96% | 0.060455 | 1.977% |  |  | 44.33% | 36.37% | 7.962% | 32.3844 | 29.9701 | 2.4143 | 7.455%
29/05/2020 16:15:00 | 340.02 | 230.83 | 138.69 | 30 | 168.69 | 285.9 | 0.80738 | 461.11 | 48.69 | 235.9093 | 0.97847 | 358.8357 | 296.092 | 358.8357 | 296.092 | 17.49% | 0.063351 | 2.022% |  |  | 45.38% | 37.45% | 7.935% | 32.7382 | 30.2687 | 2.4695 | 7.543%
29/05/2020 16:30:00 | 332.05 | 227.53 | 135.52 | 30 | 165.52 | 281.3659 | 0.80866 | 459.99 | 45.52 | 232.0387 | 0.98057 | 353.145 | 291.234 | 353.145 | 291.234 | 17.53% | 0.061358 | 1.963% |  |  | 44.66% | 36.83% | 7.83% | 32.4947 | 30.0972 | 2.3975 | 7.378%
29/05/2020 16:45:00 | 323.07 | 213.02 | 136.08 | 30 | 166.08 | 270.1112 | 0.78864 | 461.09 | 46.08 | 217.947 | 0.97739 | 339.0191 | 273.5473 | 339.0191 | 273.5473 | 19.31% | 0.056548 | 1.973% |  |  | 42.87% | 34.59% | 8.28% | 31.9071 | 29.4969 | 2.4102 | 7.554%
29/05/2020 17:00:00 | 331.97 | 219.29 | 130.89 | 30 | 160.89 | 271.9811 | 0.80627 | 460.62 | 40.89 | 223.0697 | 0.98306 | 341.366 | 279.9769 | 341.366 | 279.9769 | 17.98% | 0.057333 | 1.877% |  |  | 43.17% | 35.41% | 7.764% | 32.003 | 29.7108 | 2.2923 | 7.163%
29/05/2020 17:15:00 | 406.99 | 273.98 | 171.75 | 30 | 201.75 | 340.2471 | 0.80524 | 457.96 | 81.75 | 285.9163 | 0.95825 | 427.0473 | 358.8561 | 427.0473 | 358.8561 | 15.97% | 0.089726 | 2.637% |  |  | 54.01% | 45.38% | 8.624% | 35.9597 | 32.739 | 3.2207 | 8.956%
29/05/2020 17:30:00 | 343.01 | 230.71 | 134.33 | 30 | 164.33 | 283.2516 | 0.81451 | 461.49 | 44.33 | 234.9303 | 0.98204 | 355.5117 | 294.8632 | 355.5117 | 294.8632 | 17.06% | 0.062183 | 1.941% |  |  | 44.96% | 37.29% | 7.67% | 32.5955 | 30.225 | 2.3704 | 7.272%
29/05/2020 17:45:00 | 333.87 | 230.8 | 133.9 | 30 | 163.9 | 283.0757 | 0.81533 | 462.95 | 43.9 | 234.938 | 0.98239 | 355.2909 | 294.8728 | 355.2909 | 294.8728 | 17.01% | 0.062106 | 1.933% |  |  | 44.93% | 37.29% | 7.641% | 32.586 | 30.2254 | 2.3607 | 7.244%
29/05/2020 18:00:00 | 349.28 | 235.8 | 134.7 | 30 | 164.7 | 287.6243 | 0.81982 | 462.87 | 44.7 | 239.9994 | 0.9825 | 360.9999 | 301.2255 | 360.9999 | 301.2255 | 16.56% | 0.064118 | 1.948% |  |  | 45.65% | 38.1% | 7.559% | 32.8318 | 30.4529 | 2.3789 | 7.246%
29/05/2020 18:15:00 | 313.22 | 227.31 | 127.13 | 30 | 157.13 | 276.3325 | 0.8226 | 460.87 | 37.13 | 230.3225 | 0.98692 | 346.8275 | 289.08 | 346.8275 | 289.08 | 16.65% | 0.059182 | 1.807% |  |  | 43.86% | 36.56% | 7.303% | 32.2289 | 30.0221 | 2.2069 | 6.847%
29/05/2020 18:30:00 | 320.18 | 229.12 | 126.91 | 30 | 156.91 | 277.699 | 0.82507 | 457.88 | 36.91 | 232.074 | 0.98727 | 348.5426 | 291.2782 | 348.5426 | 291.2782 | 16.43% | 0.059769 | 1.803% |  |  | 44.08% | 36.84% | 7.242% | 32.3006 | 30.0987 | 2.2019 | 6.817%
29/05/2020 18:45:00 | 343.6 | 226.47 | 126.57 | 30 | 156.57 | 275.3231 | 0.82256 | 458.77 | 36.57 | 229.4036 | 0.98721 | 345.5606 | 287.9266 | 345.5606 | 287.9266 | 16.68% | 0.058751 | 1.796% |  |  | 43.7% | 36.41% | 7.289% | 32.1762 | 29.9821 | 2.1941 | 6.819%
29/05/2020 19:00:00 | 308.88 | 219.65 | 131.14 | 30 | 161.14 | 272.4192 | 0.80629 | 458.3 | 41.14 | 223.4695 | 0.98291 | 341.9159 | 280.4787 | 341.9159 | 280.4787 | 17.97% | 0.057518 | 1.881% |  |  | 43.24% | 35.47% | 7.77% | 32.0256 | 29.7277 | 2.298 | 7.175%
29/05/2020 19:15:00 | 330.37 | 224.37 | 135.42 | 30 | 165.42 | 278.7574 | 0.80489 | 458.27 | 45.42 | 228.9211 | 0.98012 | 349.871 | 287.321 | 349.871 | 287.321 | 17.88% | 0.060226 | 1.961% |  |  | 44.25% | 36.34% | 7.911% | 32.3564 | 29.9611 | 2.3952 | 7.403%
29/05/2020 19:30:00 | 329.22 | 222.33 | 137.54 | 30 | 167.54 | 278.3887 | 0.79863 | 458.67 | 47.54 | 227.3558 | 0.97789 | 349.4083 | 285.3564 | 349.4083 | 285.3564 | 18.33% | 0.060066 | 2% |  |  | 44.19% | 36.09% | 8.1% | 32.3369 | 29.8935 | 2.4434 | 7.556%
29/05/2020 19:45:00 | 317.17 | 215.61 | 128.63 | 30 | 158.63 | 267.6773 | 0.80548 | 460.05 | 38.63 | 219.0433 | 0.98433 | 335.9643 | 274.9232 | 335.9643 | 274.9232 | 18.17% | 0.055533 | 1.835% |  |  | 42.49% | 34.77% | 7.72% | 31.7832 | 29.5422 | 2.2409 | 7.051%
29/05/2020 20:00:00 | 422.74 | 278.73 | 170.12 | 30 | 200.12 | 343.1303 | 0.81232 | 455.74 | 80.12 | 290.0166 | 0.96108 | 430.6661 | 364.0025 | 430.6661 | 364.0025 | 15.48% | 0.091253 | 2.606% |  |  | 54.47% | 46.03% | 8.431% | 36.1462 | 32.9626 | 3.1836 | 8.808%
29/05/2020 20:15:00 | 338.64 | 244.06 | 145.55 | 30 | 175.55 | 300.6378 | 0.81181 | 459.64 | 55.55 | 250.302 | 0.97506 | 377.3333 | 314.1564 | 377.3333 | 314.1564 | 16.74% | 0.070051 | 2.149% |  |  | 47.72% | 39.73% | 7.99% | 33.5565 | 30.9311 | 2.6254 | 7.824%
29/05/2020 20:30:00 | 429.9 | 301.84 | 173.73 | 30 | 203.73 | 364.1611 | 0.82886 | 457.1 | 83.73 | 313.2381 | 0.96361 | 457.062 | 393.148 | 457.062 | 393.148 | 13.98% | 0.10278 | 2.674% |  |  | 57.8% | 49.72% | 8.083% | 37.5544 | 34.2888 | 3.2656 | 8.696%
29/05/2020 20:45:00 | 337.78 | 248.5 | 142.39 | 30 | 172.39 | 302.441 | 0.82165 | 461.57 | 52.39 | 253.9625 | 0.97849 | 379.5965 | 318.7507 | 379.5965 | 318.7507 | 16.03% | 0.070894 | 2.091% |  |  | 48.01% | 40.31% | 7.695% | 33.6595 | 31.1059 | 2.5536 | 7.586%
29/05/2020 21:00:00 | 381.95 | 263.5 | 150.79 | 30 | 180.79 | 319.5579 | 0.82458 | 461.69 | 60.79 | 270.4213 | 0.97441 | 401.0801 | 339.4083 | 401.0801 | 339.4083 | 15.38% | 0.079146 | 2.247% |  |  | 50.72% | 42.92% | 7.799% | 34.6674 | 31.923 | 2.7444 | 7.916%
29/05/2020 21:15:00 | 386.56 | 258 | 153.77 | 30 | 183.77 | 316.7577 | 0.8145 | 463.93 | 63.77 | 265.7642 | 0.97079 | 397.5655 | 333.5631 | 397.5655 | 333.5631 | 16.1% | 0.077765 | 2.302% |  |  | 50.28% | 42.18% | 8.094% | 34.4987 | 31.6866 | 2.8121 | 8.151%
29/05/2020 21:30:00 | 457.74 | 309.63 | 186.45 | 30 | 216.45 | 377.7848 | 0.81959 | 459.82 | 96.45 | 324.3044 | 0.95475 | 474.1612 | 407.0375 | 474.1612 | 407.0375 | 14.16% | 0.11062 | 2.91% |  |  | 59.97% | 51.48% | 8.489% | 38.5113 | 34.9567 | 3.5546 | 9.23%
29/05/2020 21:45:00 | 345.79 | 209.43 | 135.08 | 30 | 165.08 | 266.669 | 0.78536 | 465.92 | 45.08 | 214.2268 | 0.97761 | 334.6987 | 268.8781 | 334.6987 | 268.8781 | 19.67% | 0.055115 | 1.955% |  |  | 42.33% | 34% | 8.324% | 31.7322 | 29.3447 | 2.3875 | 7.524%
29/05/2020 22:00:00 | 297.89 | 210.93 | 125.66 | 30 | 155.66 | 262.1479 | 0.80462 | 466.4 | 35.66 | 213.9231 | 0.98601 | 329.0242 | 268.4969 | 329.0242 | 268.4969 | 18.4% | 0.053262 | 1.779% |  |  | 41.61% | 33.96% | 7.655% | 31.5058 | 29.3324 | 2.1735 | 6.899%
29/05/2020 22:15:00 | 342.96 | 232.72 | 138.81 | 30 | 168.81 | 287.4985 | 0.80946 | 465.69 | 48.81 | 237.7835 | 0.97871 | 360.8421 | 298.4443 | 360.8421 | 298.4443 | 17.29% | 0.064062 | 2.024% |  |  | 45.63% | 37.74% | 7.891% | 32.8249 | 30.3527 | 2.4722 | 7.532%
29/05/2020 22:30:00 | 336.54 | 226.07 | 133.02 | 30 | 163.02 | 278.717 | 0.81111 | 464.19 | 43.02 | 230.1268 | 0.98237 | 349.8203 | 288.8343 | 349.8203 | 288.8343 | 17.43% | 0.060208 | 1.916% |  |  | 44.24% | 36.53% | 7.713% | 32.3542 | 30.0135 | 2.3407 | 7.235%
29/05/2020 22:45:00 | 439.63 | 298.18 | 177.71 | 30 | 207.71 | 363.3934 | 0.82054 | 459.16 | 87.71 | 310.8124 | 0.95936 | 456.0984 | 390.1035 | 456.0984 | 390.1035 | 14.47% | 0.10235 | 2.748% |  |  | 57.68% | 49.34% | 8.346% | 37.5015 | 34.1455 | 3.3561 | 8.949%
29/05/2020 23:00:00 | 364.35 | 255.86 | 141.67 | 30 | 171.67 | 308.1151 | 0.8304 | 459.29 | 51.67 | 261.0251 | 0.98021 | 386.7181 | 327.6151 | 386.7181 | 327.6151 | 15.28% | 0.073579 | 2.077% |  |  | 48.91% | 41.43% | 7.475% | 33.9874 | 31.4502 | 2.5372 | 7.465%
29/05/2020 23:15:00 | 386.11 | 260.51 | 166.17 | 30 | 196.17 | 326.1106 | 0.79884 | 456.67 | 76.17 | 271.4173 | 0.95981 | 409.3045 | 340.6583 | 409.3045 | 340.6583 | 16.77% | 0.082425 | 2.533% |  |  | 51.76% | 43.08% | 8.681% | 35.0679 | 31.974 | 3.0939 | 8.823%
29/05/2020 23:30:00 | 372.21 | 259.56 | 149.73 | 30 | 179.73 | 315.7123 | 0.82214 | 457.89 | 59.73 | 266.3439 | 0.97453 | 396.2535 | 334.2907 | 396.2535 | 334.2907 | 15.64% | 0.077252 | 2.227% |  |  | 50.11% | 42.28% | 7.836% | 34.4361 | 31.7158 | 2.7203 | 7.9%
29/05/2020 23:45:00 | 441.5 | 287.59 | 169.55 | 30 | 199.55 | 350.0403 | 0.82159 | 458.15 | 79.55 | 298.3894 | 0.96381 | 439.3388 | 374.5113 | 439.3388 | 374.5113 | 14.76% | 0.094965 | 2.596% |  |  | 55.56% | 47.36% | 8.199% | 36.5997 | 33.429 | 3.1707 | 8.663%
30/05/2020 0:00:00 | 434.48 | 298.13 | 172.07 | 30 | 202.07 | 360.158 | 0.82778 | 459.26 | 82.07 | 309.22 | 0.96414 | 452.0376 | 388.1048 | 452.0376 | 388.1048 | 14.14% | 0.10053 | 2.643% |  |  | 57.17% | 49.08% | 8.085% | 37.2799 | 34.052 | 3.2279 | 8.659%
30/05/2020 0:15:00 | 345.84 | 263.34 | 167.81 | 30 | 197.81 | 329.3581 | 0.79956 | 463.33 | 77.81 | 274.5949 | 0.95901 | 413.3804 | 344.6466 | 413.3804 | 344.6466 | 16.63% | 0.084075 | 2.563% |  |  | 52.28% | 43.59% | 8.693% | 35.2694 | 32.1383 | 3.1311 | 8.878%
30/05/2020 0:30:00 | 348.19 | 235.99 | 134.3 | 30 | 164.3 | 287.5513 | 0.82069 | 459.31 | 44.3 | 240.112 | 0.98283 | 360.9083 | 301.3668 | 360.9083 | 301.3668 | 16.5% | 0.064085 | 1.94% |  |  | 45.64% | 38.11% | 7.53% | 32.8278 | 30.458 | 2.3698 | 7.219%
30/05/2020 0:45:00 | 349.58 | 230.84 | 141.62 | 30 | 171.62 | 287.6465 | 0.80251 | 457.69 | 51.62 | 236.5412 | 0.9759 | 361.0278 | 296.885 | 361.0278 | 296.885 | 17.77% | 0.064128 | 2.076% |  |  | 45.66% | 37.55% | 8.112% | 32.833 | 30.2969 | 2.5361 | 7.724%
30/05/2020 1:00:00 | 358.86 | 230.27 | 144.37 | 30 | 174.37 | 288.8411 | 0.79722 | 457.59 | 54.37 | 236.6017 | 0.97324 | 362.5271 | 296.961 | 362.5271 | 296.961 | 18.09% | 0.064662 | 2.127% |  |  | 45.85% | 37.56% | 8.292% | 32.8982 | 30.2996 | 2.5986 | 7.899%
30/05/2020 1:15:00 | 342.46 | 225.6 | 134.28 | 30 | 164.28 | 279.0758 | 0.80838 | 457.91 | 44.28 | 229.9045 | 0.98128 | 350.2706 | 288.5553 | 350.2706 | 288.5553 | 17.62% | 0.060363 | 1.94% |  |  | 44.3% | 36.49% | 7.805% | 32.3732 | 30.0039 | 2.3693 | 7.319%
30/05/2020 1:30:00 | 350.02 | 249.08 | 135.32 | 30 | 165.32 | 298.9507 | 0.83318 | 457.19 | 45.32 | 253.1694 | 0.98385 | 375.2159 | 317.7553 | 375.2159 | 317.7553 | 15.31% | 0.069267 | 1.959% |  |  | 47.45% | 40.19% | 7.267% | 33.4608 | 31.0678 | 2.3929 | 7.151%
30/05/2020 1:45:00 | 360.82 | 239.54 | 137.92 | 30 | 167.92 | 292.5347 | 0.81884 | 456.99 | 47.92 | 244.2862 | 0.98057 | 367.163 | 306.6059 | 367.163 | 306.6059 | 16.49% | 0.066326 | 2.007% |  |  | 46.43% | 38.78% | 7.658% | 33.1015 | 30.6495 | 2.452 | 7.408%
30/05/2020 2:00:00 | 359.09 | 240.73 | 132.32 | 30 | 162.32 | 290.3424 | 0.82912 | 458.36 | 42.32 | 244.4216 | 0.9849 | 364.4115 | 306.7758 | 364.4115 | 306.7758 | 15.82% | 0.065335 | 1.903% |  |  | 46.09% | 38.8% | 7.289% | 32.9805 | 30.6557 | 2.3248 | 7.049%
30/05/2020 2:15:00 | 366.13 | 244.12 | 139.49 | 30 | 169.49 | 297.1892 | 0.82143 | 459.72 | 49.49 | 249.086 | 0.98006 | 373.005 | 312.6301 | 373.005 | 312.6301 | 16.19% | 0.068453 | 2.037% |  |  | 47.17% | 39.54% | 7.635% | 33.3613 | 30.8737 | 2.4877 | 7.457%
30/05/2020 2:30:00 | 349.74 | 241.47 | 134.41 | 30 | 164.41 | 292.1274 | 0.82659 | 460.32 | 44.41 | 245.5199 | 0.9835 | 366.6518 | 308.1543 | 366.6518 | 308.1543 | 15.95% | 0.066141 | 1.942% |  |  | 46.37% | 38.97% | 7.398% | 33.0789 | 30.7067 | 2.3723 | 7.172%
30/05/2020 2:45:00 | 404.22 | 275.72 | 162.1 | 30 | 192.1 | 336.0416 | 0.82049 | 456.39 | 72.1 | 284.9911 | 0.96747 | 421.7689 | 357.695 | 421.7689 | 357.695 | 15.19% | 0.087521 | 2.457% |  |  | 53.34% | 45.24% | 8.103% | 35.6904 | 32.689 | 3.0014 | 8.41%
30/05/2020 3:00:00 | 352.24 | 233.6 | 154.51 | 30 | 184.51 | 297.6792 | 0.78474 | 457.11 | 64.51 | 242.3438 | 0.96392 | 373.6199 | 304.1679 | 373.6199 | 304.1679 | 18.59% | 0.068679 | 2.316% |  |  | 47.25% | 38.47% | 8.783% | 33.3889 | 30.56 | 2.8289 | 8.473%
30/05/2020 3:15:00 | 286.98 | 220.47 | 122.09 | 30 | 152.09 | 267.8402 | 0.82314 | 459.02 | 32.09 | 222.7932 | 0.98957 | 336.1688 | 279.6298 | 336.1688 | 279.6298 | 16.82% | 0.055601 | 1.713% |  |  | 42.51% | 35.36% | 7.15% | 31.7914 | 29.6991 | 2.0923 | 6.581%
30/05/2020 3:30:00 | 333.04 | 227.05 | 135.99 | 30 | 165.99 | 281.255 | 0.80727 | 457.49 | 45.99 | 231.6609 | 0.9801 | 353.0058 | 290.7598 | 353.0058 | 290.7598 | 17.63% | 0.06131 | 1.972% |  |  | 44.64% | 36.77% | 7.872% | 32.4888 | 30.0806 | 2.4082 | 7.412%
30/05/2020 3:45:00 | 324.37 | 226.85 | 129.32 | 30 | 159.32 | 277.2071 | 0.81834 | 453.06 | 39.32 | 230.2325 | 0.98531 | 347.9252 | 288.9669 | 347.9252 | 288.9669 | 16.95% | 0.059558 | 1.847% |  |  | 44% | 36.54% | 7.456% | 32.2748 | 30.0181 | 2.2566 | 6.992%
30/05/2020 4:00:00 | 417.62 | 272.3 | 165.36 | 30 | 195.36 | 335.131 | 0.81252 | 449.67 | 75.36 | 282.5357 | 0.96377 | 420.6261 | 354.6132 | 420.6261 | 354.6132 | 15.69% | 0.087048 | 2.518% |  |  | 53.2% | 44.85% | 8.348% | 35.6326 | 32.5571 | 3.0755 | 8.631%
30/05/2020 4:15:00 | 399.44 | 269.81 | 165.2 | 30 | 195.2 | 333.0172 | 0.8102 | 450.09 | 75.2 | 280.0937 | 0.96328 | 417.973 | 351.5482 | 417.973 | 351.5482 | 15.89% | 0.085953 | 2.515% |  |  | 52.86% | 44.46% | 8.401% | 35.4989 | 32.4271 | 3.0718 | 8.653%
30/05/2020 4:30:00 | 332.94 | 224.97 | 140.93 | 30 | 170.93 | 282.5395 | 0.79624 | 453.41 | 50.93 | 230.6629 | 0.97532 | 354.6179 | 289.5071 | 354.6179 | 289.5071 | 18.36% | 0.061871 | 2.063% |  |  | 44.85% | 36.61% | 8.234% | 32.5573 | 30.0369 | 2.5204 | 7.741%
30/05/2020 4:45:00 | 404.83 | 279.5 | 165.98 | 30 | 195.98 | 341.3626 | 0.81878 | 449.71 | 75.98 | 289.6432 | 0.96498 | 428.4473 | 363.5339 | 428.4473 | 363.5339 | 15.15% | 0.090315 | 2.529% |  |  | 54.18% | 45.98% | 8.209% | 36.0317 | 32.9421 | 3.0896 | 8.575%
30/05/2020 5:00:00 | 337.28 | 217.58 | 131.35 | 30 | 161.35 | 270.878 | 0.80324 | 451.2 | 41.35 | 221.4743 | 0.98242 | 339.9815 | 277.9745 | 339.9815 | 277.9745 | 18.24% | 0.056869 | 1.885% |  |  | 43% | 35.15% | 7.842% | 31.9464 | 29.6436 | 2.3027 | 7.208%
30/05/2020 5:15:00 | 330.69 | 233.13 | 140.23 | 30 | 170.23 | 288.6656 | 0.80761 | 454.07 | 50.23 | 238.4799 | 0.97757 | 362.3069 | 299.3183 | 362.3069 | 299.3183 | 17.39% | 0.064583 | 2.05% |  |  | 45.82% | 37.85% | 7.966% | 32.8886 | 30.3841 | 2.5045 | 7.615%
30/05/2020 5:30:00 | 330.34 | 222.09 | 134.13 | 30 | 164.13 | 276.1569 | 0.80422 | 455.69 | 44.13 | 226.4319 | 0.98082 | 346.6071 | 284.1968 | 346.6071 | 284.1968 | 18.01% | 0.059107 | 1.937% |  |  | 43.83% | 35.94% | 7.893% | 32.2197 | 29.8538 | 2.3659 | 7.343%
30/05/2020 5:45:00 | 310.32 | 209.97 | 123.14 | 30 | 153.14 | 259.8832 | 0.80794 | 458.66 | 33.14 | 212.5692 | 0.98777 | 326.1818 | 266.7976 | 326.1818 | 266.7976 | 18.21% | 0.052346 | 1.733% |  |  | 41.25% | 33.74% | 7.51% | 31.3939 | 29.2777 | 2.1162 | 6.741%
30/05/2020 6:00:00 | 254.34 | 134.02 | 93.96 | 30 | 123.96 | 182.5581 | 0.73412 | 462.11 | 3.96 | 134.0785 | 0.99956 | 229.1303 | 168.2832 | 229.1303 | 168.2832 | 26.56% | 0.02583 | 1.19% |  |  | 28.98% | 21.28% | 7.695% | 28.1551 | 26.7019 | 1.4532 | 5.161%
30/05/2020 6:15:00 | 319.01 | 213.15 | 127.44 | 30 | 157.44 | 264.9911 | 0.80437 | 458.13 | 37.44 | 216.4132 | 0.98492 | 332.5928 | 271.6222 | 332.5928 | 271.6222 | 18.33% | 0.054424 | 1.812% |  |  | 42.06% | 34.35% | 7.711% | 31.6477 | 29.4338 | 2.2139 | 6.995%
30/05/2020 6:30:00 | 301.02 | 214.25 | 132.44 | 30 | 162.44 | 268.8677 | 0.79686 | 458.33 | 42.44 | 218.4129 | 0.98094 | 337.4583 | 274.1321 | 337.4583 | 274.1321 | 18.77% | 0.056028 | 1.906% |  |  | 42.68% | 34.67% | 8.009% | 31.8436 | 29.5161 | 2.3275 | 7.309%
30/05/2020 6:45:00 | 321.68 | 215.9 | 132.33 | 30 | 162.33 | 270.1182 | 0.79928 | 456.6 | 42.33 | 220.0105 | 0.98132 | 339.0279 | 276.1373 | 339.0279 | 276.1373 | 18.55% | 0.05655 | 1.903% |  |  | 42.88% | 34.92% | 7.954% | 31.9074 | 29.5824 | 2.325 | 7.287%
30/05/2020 7:00:00 | 306.51 | 214.59 | 133.14 | 30 | 163.14 | 269.5617 | 0.79607 | 454.99 | 43.14 | 218.8834 | 0.98039 | 338.3294 | 274.7225 | 338.3294 | 274.7225 | 18.8% | 0.056318 | 1.919% |  |  | 42.79% | 34.74% | 8.044% | 31.879 | 29.5356 | 2.3434 | 7.351%
30/05/2020 7:15:00 | 310.56 | 213.71 | 115.92 | 30 | 145.92 | 258.7752 | 0.82585 | 453.97 | 25.92 | 215.2761 | 0.99273 | 324.7912 | 270.1951 | 324.7912 | 270.1951 | 16.81% | 0.051901 | 1.598% |  |  | 41.08% | 34.17% | 6.905% | 31.3395 | 29.3873 | 1.9522 | 6.229%
30/05/2020 7:30:00 | 319.01 | 213.87 | 125.25 | 30 | 155.25 | 264.2781 | 0.80926 | 450.82 | 35.25 | 216.7555 | 0.98669 | 331.698 | 272.0518 | 331.698 | 272.0518 | 17.98% | 0.054132 | 1.772% |  |  | 41.95% | 34.41% | 7.543% | 31.612 | 29.4478 | 2.1641 | 6.846%
30/05/2020 7:45:00 | 372.98 | 256.63 | 151.11 | 30 | 181.11 | 314.1016 | 0.81703 | 448.39 | 61.11 | 263.8056 | 0.9728 | 394.2318 | 331.1048 | 394.2318 | 331.1048 | 16.01% | 0.076466 | 2.253% |  |  | 49.86% | 41.87% | 7.983% | 34.3401 | 31.5884 | 2.7517 | 8.013%
30/05/2020 8:00:00 | 417.46 | 275.66 | 158.83 | 30 | 188.83 | 334.1335 | 0.825 | 449.93 | 68.83 | 284.1232 | 0.97021 | 419.3741 | 356.6057 | 419.3741 | 356.6057 | 14.97% | 0.08653 | 2.396% |  |  | 53.04% | 45.1% | 7.938% | 35.5694 | 32.6423 | 2.9271 | 8.229%
30/05/2020 8:15:00 | 355.65 | 231.45 | 124.48 | 30 | 154.48 | 278.2682 | 0.83175 | 455 | 34.48 | 234.0042 | 0.98908 | 349.257 | 293.7009 | 349.257 | 293.7009 | 15.91% | 0.060014 | 1.757% |  |  | 44.17% | 37.14% | 7.026% | 32.3306 | 30.1839 | 2.1466 | 6.64%
30/05/2020 8:30:00 | 339.01 | 235.25 | 130.18 | 30 | 160.18 | 284.6053 | 0.82658 | 452.43 | 40.18 | 238.6566 | 0.98573 | 357.2108 | 299.5402 | 357.2108 | 299.5402 | 16.14% | 0.062779 | 1.863% |  |  | 45.18% | 37.88% | 7.293% | 32.6682 | 30.3921 | 2.2762 | 6.967%
30/05/2020 8:45:00 | 327.06 | 236.22 | 135.83 | 30 | 165.83 | 288.6165 | 0.81846 | 452.89 | 45.83 | 240.6248 | 0.98169 | 362.2452 | 302.0104 | 362.2452 | 302.0104 | 16.63% | 0.064561 | 1.969% |  |  | 45.81% | 38.19% | 7.618% | 32.8859 | 30.4814 | 2.4045 | 7.312%
30/05/2020 9:00:00 | 343.87 | 227.3 | 129.17 | 30 | 159.17 | 277.4894 | 0.81913 | 452.92 | 39.17 | 230.6503 | 0.98547 | 348.2795 | 289.4914 | 348.2795 | 289.4914 | 16.88% | 0.059679 | 1.845% |  |  | 44.05% | 36.61% | 7.435% | 32.2896 | 30.0364 | 2.2532 | 6.978%
30/05/2020 9:15:00 | 422.83 | 278.29 | 156.38 | 30 | 186.38 | 334.9371 | 0.83087 | 450.94 | 66.38 | 286.0972 | 0.97271 | 420.3826 | 359.0833 | 420.3826 | 359.0833 | 14.58% | 0.086947 | 2.351% |  |  | 53.16% | 45.41% | 7.752% | 35.6203 | 32.7488 | 2.8714 | 8.061%
30/05/2020 9:30:00 | 339.74 | 240.08 | 135.55 | 30 | 165.55 | 291.6251 | 0.82325 | 451.15 | 45.55 | 244.3629 | 0.98247 | 366.0214 | 306.7021 | 366.0214 | 306.7021 | 16.21% | 0.065914 | 1.963% |  |  | 46.29% | 38.79% | 7.502% | 33.0512 | 30.653 | 2.3982 | 7.256%
30/05/2020 9:45:00 | 343.71 | 233.1 | 125.62 | 30 | 155.62 | 280.2734 | 0.83169 | 451.26 | 35.62 | 235.8058 | 0.98853 | 351.7738 | 295.9621 | 351.7738 | 295.9621 | 15.87% | 0.060882 | 1.779% |  |  | 44.49% | 37.43% | 7.058% | 32.4366 | 30.264 | 2.1725 | 6.698%
30/05/2020 10:00:00 | 314.24 | 228.08 | 124.86 | 30 | 154.86 | 275.6848 | 0.82732 | 451.19 | 34.86 | 230.7286 | 0.98852 | 346.0145 | 289.5897 | 346.0145 | 289.5897 | 16.31% | 0.058905 | 1.765% |  |  | 43.76% | 36.62% | 7.136% | 32.1951 | 30.0398 | 2.1553 | 6.694%
30/05/2020 10:15:00 | 350.14 | 235.93 | 122.26 | 30 | 152.26 | 280.7954 | 0.84022 | 450.9 | 32.26 | 238.1253 | 0.99078 | 352.4289 | 298.8733 | 352.4289 | 298.8733 | 15.2% | 0.061109 | 1.716% |  |  | 44.57% | 37.8% | 6.773% | 32.4643 | 30.3681 | 2.0962 | 6.457%
30/05/2020 10:30:00 | 413.89 | 277.73 | 161.19 | 30 | 191.19 | 337.1759 | 0.82369 | 449.23 | 71.19 | 286.7089 | 0.96868 | 423.1926 | 359.8509 | 423.1926 | 359.8509 | 14.97% | 0.088113 | 2.44% |  |  | 53.52% | 45.51% | 8.011% | 35.7627 | 32.782 | 2.9807 | 8.335%
30/05/2020 10:45:00 | 406.67 | 299.39 | 167.57 | 30 | 197.57 | 358.7036 | 0.83464 | 448.55 | 77.57 | 309.2757 | 0.96804 | 450.2122 | 388.1748 | 450.2122 | 388.1748 | 13.78% | 0.099724 | 2.559% |  |  | 56.94% | 49.09% | 7.846% | 37.181 | 34.0553 | 3.1257 | 8.407%
30/05/2020 11:00:00 | 349.41 | 239.84 | 129.93 | 30 | 159.93 | 288.2721 | 0.83199 | 451.7 | 39.93 | 243.1412 | 0.98642 | 361.813 | 305.1687 | 361.813 | 305.1687 | 15.66% | 0.064407 | 1.859% |  |  | 45.76% | 38.59% | 7.164% | 32.8671 | 30.5966 | 2.2705 | 6.908%
30/05/2020 11:15:00 | 333.39 | 229.72 | 125.93 | 30 | 155.93 | 277.6427 | 0.82739 | 451.85 | 35.93 | 232.5129 | 0.98799 | 348.4719 | 291.8291 | 348.4719 | 291.8291 | 16.25% | 0.059745 | 1.784% |  |  | 44.07% | 36.91% | 7.163% | 32.2976 | 30.118 | 2.1796 | 6.748%
30/05/2020 11:30:00 | 328.35 | 229.37 | 130.39 | 30 | 160.39 | 279.8849 | 0.81952 | 451.06 | 40.39 | 232.899 | 0.98485 | 351.2861 | 292.3137 | 351.2861 | 292.3137 | 16.79% | 0.060714 | 1.867% |  |  | 44.43% | 36.97% | 7.458% | 32.416 | 30.1351 | 2.2809 | 7.036%
30/05/2020 11:45:00 | 425.81 | 281.82 | 159.97 | 30 | 189.97 | 339.8693 | 0.8292 | 447.72 | 69.97 | 290.3762 | 0.97053 | 426.5731 | 364.4538 | 426.5731 | 364.4538 | 14.56% | 0.089527 | 2.418% |  |  | 53.95% | 46.09% | 7.856% | 35.9354 | 32.9824 | 2.953 | 8.218%
30/05/2020 12:00:00 | 413.66 | 273.41 | 153.63 | 30 | 183.63 | 329.3524 | 0.83014 | 448.08 | 63.63 | 280.7166 | 0.97397 | 413.3733 | 352.33 | 413.3733 | 352.33 | 14.77% | 0.084072 | 2.3% |  |  | 52.28% | 44.56% | 7.72% | 35.2691 | 32.4601 | 2.809 | 7.964%
30/05/2020 12:15:00 | 353.52 | 249.17 | 158.48 | 30 | 188.48 | 312.4266 | 0.79753 | 448.46 | 68.48 | 258.409 | 0.96425 | 392.1296 | 324.3315 | 392.1296 | 324.3315 | 17.29% | 0.075653 | 2.39% |  |  | 49.59% | 41.02% | 8.574% | 34.2407 | 31.3216 | 2.9192 | 8.525%
30/05/2020 12:30:00 | 356.83 | 250.84 | 136.61 | 30 | 166.61 | 301.1305 | 0.83299 | 451.78 | 46.61 | 255.1337 | 0.98317 | 377.9517 | 320.2207 | 377.9517 | 320.2207 | 15.27% | 0.070281 | 1.983% |  |  | 47.8% | 40.5% | 7.301% | 33.5846 | 31.1623 | 2.4222 | 7.212%
30/05/2020 12:45:00 | 362.53 | 244.03 | 136.2 | 30 | 166.2 | 295.2509 | 0.82652 | 451.17 | 46.2 | 248.3648 | 0.98255 | 370.5721 | 311.725 | 370.5721 | 311.725 | 15.88% | 0.067563 | 1.975% |  |  | 46.87% | 39.42% | 7.442% | 33.2526 | 30.8397 | 2.4129 | 7.256%
30/05/2020 13:00:00 | 320 | 219.91 | 130.25 | 30 | 160.25 | 272.1038 | 0.80818 | 452.87 | 40.25 | 223.5631 | 0.98366 | 341.52 | 280.5962 | 341.52 | 280.5962 | 17.84% | 0.057385 | 1.865% |  |  | 43.19% | 35.49% | 7.705% | 32.0094 | 29.7316 | 2.2777 | 7.116%
30/05/2020 13:15:00 | 423.84 | 281.02 | 169.3 | 30 | 199.3 | 344.5181 | 0.81569 | 449.41 | 79.3 | 291.9944 | 0.96242 | 432.4079 | 366.4849 | 432.4079 | 366.4849 | 15.25% | 0.091992 | 2.591% |  |  | 54.69% | 46.35% | 8.337% | 36.2366 | 33.0716 | 3.165 | 8.734%
30/05/2020 13:30:00 | 352.3 | 225.34 | 140.4 | 30 | 170.4 | 282.5142 | 0.79762 | 453.17 | 50.4 | 230.9075 | 0.97589 | 354.5862 | 289.8142 | 354.5862 | 289.8142 | 18.27% | 0.06186 | 2.054% |  |  | 44.84% | 36.65% | 8.192% | 32.556 | 30.0476 | 2.5084 | 7.705%
30/05/2020 13:45:00 | 315.02 | 214.16 | 133.95 | 30 | 163.95 | 269.7112 | 0.79403 | 455.24 | 43.95 | 218.6232 | 0.97958 | 338.517 | 274.396 | 338.517 | 274.396 | 18.94% | 0.05638 | 1.934% |  |  | 42.81% | 34.7% | 8.109% | 31.8866 | 29.5248 | 2.3618 | 7.407%
30/05/2020 14:00:00 | 283.95 | 191.67 | 112.09 | 30 | 142.09 | 238.5937 | 0.80333 | 459.13 | 22.09 | 192.9387 | 0.99342 | 299.4612 | 242.1592 | 299.4612 | 242.1592 | 19.14% | 0.044121 | 1.527% |  |  | 37.87% | 30.63% | 7.247% | 30.3892 | 28.5241 | 1.8651 | 6.137%
30/05/2020 14:15:00 | 311.71 | 211.85 | 128.15 | 30 | 158.15 | 264.3707 | 0.80134 | 458.5 | 38.15 | 215.2576 | 0.98417 | 331.8141 | 270.1718 | 331.8141 | 270.1718 | 18.58% | 0.054169 | 1.826% |  |  | 41.96% | 34.17% | 7.796% | 31.6166 | 29.3866 | 2.23 | 7.053%
30/05/2020 14:30:00 | 378.5 | 266.33 | 161.48 | 30 | 191.48 | 328.0187 | 0.81194 | 455.87 | 71.48 | 275.7554 | 0.96582 | 411.6993 | 346.1032 | 411.6993 | 346.1032 | 15.93% | 0.083392 | 2.446% |  |  | 52.07% | 43.77% | 8.296% | 35.1861 | 32.1988 | 2.9873 | 8.49%
30/05/2020 14:45:00 | 369.86 | 238.38 | 144.78 | 30 | 174.78 | 295.5894 | 0.80646 | 457.64 | 54.78 | 244.5933 | 0.9746 | 370.997 | 306.9913 | 370.997 | 306.9913 | 17.25% | 0.067718 | 2.135% |  |  | 46.92% | 38.82% | 8.095% | 33.2716 | 30.6637 | 2.6079 | 7.838%
30/05/2020 15:00:00 | 349.55 | 238.99 | 139.01 | 30 | 169.01 | 292.7125 | 0.81647 | 459.47 | 49.01 | 243.9635 | 0.97961 | 367.3862 | 306.2009 | 367.3862 | 306.2009 | 16.65% | 0.066407 | 2.028% |  |  | 46.46% | 38.72% | 7.738% | 33.1113 | 30.6346 | 2.4768 | 7.48%
30/05/2020 15:15:00 | 334.46 | 231.99 | 136.83 | 30 | 166.83 | 285.7475 | 0.81187 | 460.34 | 46.83 | 236.6694 | 0.98023 | 358.6443 | 297.046 | 358.6443 | 297.046 | 17.18% | 0.063284 | 1.987% |  |  | 45.36% | 37.57% | 7.79% | 32.7299 | 30.3027 | 2.4272 | 7.416%
30/05/2020 15:30:00 | 363.42 | 239.94 | 133.5 | 30 | 163.5 | 290.3506 | 0.82638 | 458.41 | 43.5 | 243.8513 | 0.98396 | 364.4217 | 306.06 | 364.4217 | 306.06 | 16.01% | 0.065339 | 1.925% |  |  | 46.09% | 38.71% | 7.381% | 32.981 | 30.6294 | 2.3516 | 7.13%
30/05/2020 15:45:00 | 348.13 | 246.93 | 139.27 | 30 | 169.27 | 299.3773 | 0.82481 | 461.69 | 49.27 | 251.7975 | 0.98067 | 375.7512 | 316.0333 | 375.7512 | 316.0333 | 15.89% | 0.069465 | 2.033% |  |  | 47.52% | 39.97% | 7.552% | 33.4849 | 31.0022 | 2.4827 | 7.414%
30/05/2020 16:00:00 | 369.2 | 246.59 | 145.63 | 30 | 175.63 | 302.7417 | 0.81452 | 460.4 | 55.63 | 252.7871 | 0.97548 | 379.9739 | 317.2755 | 379.9739 | 317.2755 | 16.5% | 0.071035 | 2.151% |  |  | 48.05% | 40.12% | 7.929% | 33.6767 | 31.0495 | 2.6272 | 7.801%
30/05/2020 16:15:00 | 362.29 | 252.7 | 149.07 | 30 | 179.07 | 309.715 | 0.81591 | 461.31 | 59.07 | 259.5121 | 0.97375 | 388.7261 | 325.7161 | 388.7261 | 325.7161 | 16.21% | 0.074345 | 2.215% |  |  | 49.16% | 41.19% | 7.969% | 34.081 | 31.3757 | 2.7053 | 7.938%
30/05/2020 16:30:00 | 375.55 | 256.69 | 151.53 | 30 | 181.53 | 314.3929 | 0.81646 | 460.88 | 61.53 | 263.9615 | 0.97245 | 394.5974 | 331.3006 | 394.5974 | 331.3006 | 16.04% | 0.076608 | 2.261% |  |  | 49.9% | 41.9% | 8.005% | 34.3574 | 31.5962 | 2.7612 | 8.037%
30/05/2020 16:45:00 | 347.3 | 251.25 | 147.61 | 30 | 177.61 | 307.688 | 0.81657 | 461.66 | 57.61 | 257.7702 | 0.97471 | 386.182 | 323.5298 | 386.182 | 323.5298 | 16.22% | 0.073375 | 2.188% |  |  | 48.84% | 40.92% | 7.923% | 33.9625 | 31.2904 | 2.6722 | 7.868%
30/05/2020 17:00:00 | 351.81 | 242.75 | 136.19 | 30 | 166.19 | 294.1882 | 0.82515 | 463.61 | 46.19 | 247.1054 | 0.98237 | 369.2383 | 310.1443 | 369.2383 | 310.1443 | 16% | 0.067078 | 1.975% |  |  | 46.7% | 39.22% | 7.473% | 33.1933 | 30.7806 | 2.4127 | 7.269%
30/05/2020 17:15:00 | 335.84 | 234.2 | 128.02 | 30 | 158.02 | 282.5243 | 0.82896 | 461.48 | 38.02 | 237.266 | 0.98708 | 354.5988 | 297.7948 | 354.5988 | 297.7948 | 16.02% | 0.061864 | 1.823% |  |  | 44.85% | 37.66% | 7.184% | 32.5565 | 30.3294 | 2.2271 | 6.841%
30/05/2020 17:30:00 | 350.78 | 243.59 | 135.59 | 30 | 165.59 | 294.5439 | 0.82701 | 462.47 | 45.59 | 247.8196 | 0.98293 | 369.6848 | 311.0406 | 369.6848 | 311.0406 | 15.86% | 0.06724 | 1.964% |  |  | 46.75% | 39.34% | 7.417% | 33.2132 | 30.8141 | 2.3991 | 7.223%
30/05/2020 17:45:00 | 340.74 | 233.89 | 135.93 | 30 | 165.93 | 286.7705 | 0.8156 | 462.38 | 45.93 | 238.3571 | 0.98126 | 359.9283 | 299.1642 | 359.9283 | 299.1642 | 16.88% | 0.063738 | 1.97% |  |  | 45.52% | 37.83% | 7.685% | 32.7854 | 30.3786 | 2.4068 | 7.341%
30/05/2020 18:00:00 | 296 | 240.48 | 133.27 | 30 | 163.27 | 290.6677 | 0.82734 | 464.42 | 43.27 | 244.3418 | 0.9842 | 364.8198 | 306.6757 | 364.8198 | 306.6757 | 15.94% | 0.065482 | 1.921% |  |  | 46.14% | 38.78% | 7.353% | 32.9984 | 30.652 | 2.3464 | 7.111%
30/05/2020 18:15:00 | 330.13 | 234.17 | 132.67 | 30 | 162.67 | 285.1265 | 0.82128 | 463.14 | 42.67 | 238.0259 | 0.9838 | 357.8649 | 298.7485 | 357.8649 | 298.7485 | 16.52% | 0.063009 | 1.91% |  |  | 45.26% | 37.78% | 7.476% | 32.6964 | 30.3636 | 2.3327 | 7.135%
30/05/2020 18:30:00 | 318.58 | 228.3 | 122.18 | 30 | 152.18 | 274.3714 | 0.83208 | 458.77 | 32.18 | 230.5568 | 0.99021 | 344.366 | 289.374 | 344.366 | 289.374 | 15.97% | 0.058345 | 1.715% |  |  | 43.55% | 36.6% | 6.955% | 32.1267 | 30.0323 | 2.0944 | 6.519%
30/05/2020 18:45:00 | 352.29 | 237.79 | 127.43 | 30 | 157.43 | 285.1812 | 0.83382 | 462.25 | 37.43 | 240.7179 | 0.98784 | 357.9335 | 302.1272 | 357.9335 | 302.1272 | 15.59% | 0.063033 | 1.812% |  |  | 45.27% | 38.21% | 7.058% | 32.6993 | 30.4856 | 2.2137 | 6.77%
30/05/2020 19:00:00 | 357.66 | 253.78 | 128.29 | 30 | 158.29 | 299.0987 | 0.84848 | 461.49 | 38.29 | 256.6523 | 0.98881 | 375.4015 | 322.1267 | 375.4015 | 322.1267 | 14.19% | 0.069336 | 1.828% |  |  | 47.48% | 40.74% | 6.738% | 33.4691 | 31.2359 | 2.2332 | 6.672%
30/05/2020 19:15:00 | 367.2 | 256.63 | 135.51 | 30 | 165.51 | 305.3728 | 0.84038 | 461.33 | 45.51 | 260.6341 | 0.98464 | 383.2762 | 327.1242 | 383.2762 | 327.1242 | 14.65% | 0.072275 | 1.963% |  |  | 48.47% | 41.37% | 7.101% | 33.8282 | 31.4309 | 2.3973 | 7.087%
30/05/2020 19:30:00 | 429.22 | 293.46 | 171.55 | 30 | 201.55 | 356.0073 | 0.82431 | 460.96 | 81.55 | 304.5803 | 0.96349 | 446.828 | 382.2816 | 446.828 | 382.2816 | 14.45% | 0.09823 | 2.633% |  |  | 56.51% | 48.35% | 8.163% | 36.9985 | 33.7824 | 3.2161 | 8.693%
30/05/2020 19:45:00 | 436.13 | 300.88 | 172.43 | 30 | 202.43 | 362.6385 | 0.8297 | 458.17 | 82.43 | 311.9671 | 0.96446 | 455.1509 | 391.5528 | 455.1509 | 391.5528 | 13.97% | 0.10192 | 2.649% |  |  | 57.56% | 49.52% | 8.043% | 37.4497 | 34.2136 | 3.2361 | 8.641%
30/05/2020 20:00:00 | 403.34 | 288.48 | 158.77 | 30 | 188.77 | 344.7533 | 0.83677 | 460.36 | 68.77 | 296.5637 | 0.97274 | 432.703 | 372.2198 | 432.703 | 372.2198 | 13.98% | 0.092118 | 2.395% |  |  | 54.72% | 47.07% | 7.649% | 36.2519 | 33.3262 | 2.9257 | 8.071%
30/05/2020 20:15:00 | 423.02 | 294.58 | 174.54 | 30 | 204.54 | 358.6279 | 0.82141 | 458.99 | 84.54 | 306.4709 | 0.9612 | 450.1172 | 384.6544 | 450.1172 | 384.6544 | 14.54% | 0.099682 | 2.689% |  |  | 56.93% | 48.65% | 8.279% | 37.1758 | 33.8918 | 3.284 | 8.834%
30/05/2020 20:30:00 | 343.81 | 243.98 | 136.89 | 30 | 166.89 | 295.5986 | 0.82538 | 461.88 | 46.89 | 248.445 | 0.98203 | 371.0085 | 311.8256 | 371.0085 | 311.8256 | 15.95% | 0.067722 | 1.988% |  |  | 46.92% | 39.44% | 7.485% | 33.2721 | 30.8435 | 2.4286 | 7.299%
30/05/2020 20:45:00 | 356.86 | 249.94 | 141.71 | 30 | 171.71 | 303.2397 | 0.82423 | 463.17 | 51.71 | 255.2331 | 0.97926 | 380.599 | 320.3454 | 380.599 | 320.3454 | 15.83% | 0.071269 | 2.078% |  |  | 48.13% | 40.51% | 7.62% | 33.7053 | 31.1671 | 2.5381 | 7.53%
30/05/2020 21:00:00 | 316.59 | 227.34 | 138.1 | 30 | 168.1 | 282.7385 | 0.80406 | 464.72 | 48.1 | 232.3727 | 0.97834 | 354.8678 | 291.6532 | 354.8678 | 291.6532 | 17.81% | 0.061958 | 2.011% |  |  | 44.88% | 36.88% | 7.995% | 32.568 | 30.1119 | 2.4561 | 7.541%
30/05/2020 21:15:00 | 350.1 | 235.09 | 149.11 | 30 | 179.11 | 295.5464 | 0.79544 | 466.9 | 59.11 | 242.4073 | 0.96981 | 370.9431 | 304.2477 | 370.9431 | 304.2477 | 17.98% | 0.067699 | 2.216% |  |  | 46.91% | 38.48% | 8.435% | 33.2692 | 30.5629 | 2.7063 | 8.134%
30/05/2020 21:30:00 | 314.64 | 178.94 | 134.15 | 30 | 164.15 | 242.8266 | 0.7369 | 469.03 | 44.15 | 184.3061 | 0.97088 | 304.7739 | 231.3243 | 304.7739 | 231.3243 | 24.1% | 0.0457 | 1.937% |  |  | 38.54% | 29.25% | 9.289% | 30.5822 | 28.2158 | 2.3664 | 7.738%
30/05/2020 21:45:00 | 216.85 | 180.78 | 118.31 | 30 | 148.31 | 233.8317 | 0.77312 | 472.85 | 28.31 | 182.9832 | 0.98796 | 293.4843 | 229.664 | 293.4843 | 229.664 | 21.75% | 0.042377 | 1.643% |  |  | 37.12% | 29.04% | 8.071% | 30.1763 | 28.1698 | 2.0065 | 6.649%
30/05/2020 22:00:00 | 50.38 | 40.39 | -7.92 | 30 | 22.08 | 46.0313 | 0.87745 | 482.23 | -97.92 | 0 | 1 | 57.7743 | 0 | 57.7743 | 50.6939 | 12.26% | 0.0016422 | 0.03779% |  |  | 7.307% | 0% | 7.307% | 25.2006 | 25.1544 | 0.046154 | 0.1831%
30/05/2020 22:15:00 | 52.37 | 42.19 | -5.8 | 30 | 24.2 | 48.6378 | 0.86743 | 480.94 | -95.8 | 0 | 1 | 61.0458 | 0 | 61.0458 | 52.9531 | 13.26% | 0.0018335 | 0.04539% |  |  | 7.72% | 0% | 7.72% | 25.224 | 25.1685 | 0.055442 | 0.2198%
30/05/2020 22:30:00 | 49.62 | 41.45 | -5.38 | 30 | 24.62 | 48.2104 | 0.85977 | 480.33 | -95.38 | 0 | 1 | 60.5094 | 0 | 60.5094 | 52.0243 | 14.02% | 0.0018014 | 0.04698% |  |  | 7.652% | 0% | 7.652% | 25.22 | 25.1627 | 0.057383 | 0.2275%
30/05/2020 22:45:00 | 53.71 | 40.61 | -8.03 | 30 | 21.97 | 46.172 | 0.87954 | 480.88 | -98.03 | 0 | 1 | 57.9509 | 0 | 57.9509 | 50.97 | 12.05% | 0.0016523 | 0.03741% |  |  | 7.329% | 0% | 7.329% | 25.2018 | 25.1561 | 0.045695 | 0.1813%
30/05/2020 23:00:00 | 53.74 | 37.34 | -10.45 | 30 | 19.55 | 42.1483 | 0.88592 | 478.74 | -100.45 | 0 | 1 | 52.9007 | 0 | 52.9007 | 46.8658 | 11.41% | 0.0013769 | 0.02962% |  |  | 6.69% | 0% | 6.69% | 25.1682 | 25.132 | 0.036183 | 0.1438%
30/05/2020 23:15:00 | 50.96 | 38.13 | -11.63 | 30 | 18.37 | 42.3244 | 0.9009 | 478.66 | -101.63 | 0 | 1 | 53.1217 | 0 | 53.1217 | 47.8573 | 9.91% | 0.0013884 | 0.02615% |  |  | 6.718% | 0% | 6.718% | 25.1696 | 25.1376 | 0.031947 | 0.1269%
30/05/2020 23:30:00 | 49.2 | 38.87 | -11.95 | 30 | 18.05 | 42.8565 | 0.90698 | 476.01 | -101.95 | 0 | 1 | 53.7896 | 0 | 53.7896 | 48.7861 | 9.302% | 0.0014235 | 0.02525% |  |  | 6.803% | 0% | 6.803% | 25.1739 | 25.143 | 0.030844 | 0.1225%
30/05/2020 23:45:00 | 43.02 | 37.49 | -9.08 | 30 | 20.92 | 42.9319 | 0.87324 | 475.97 | -99.08 | 0 | 1 | 53.8842 | 0 | 53.8842 | 47.054 | 12.68% | 0.0014285 | 0.03392% |  |  | 6.815% | 0% | 6.815% | 25.1745 | 25.1331 | 0.041432 | 0.1646%
31/05/2020 0:00:00 | 40.99 | 31.95 | -15.08 | 30 | 14.92 | 35.262 | 0.90607 | 478.19 | -105.08 | 0 | 1 | 44.2577 | 0 | 44.2577 | 40.1007 | 9.393% | 0.0009637 | 0.01725% |  |  | 5.597% | 0% | 5.597% | 25.1177 | 25.0966 | 0.021074 | 0.0839%
31/05/2020 0:15:00 | 44.11 | 32.96 | -14.24 | 30 | 15.76 | 36.5341 | 0.90217 | 480.09 | -104.24 | 0 | 1 | 45.8543 | 0 | 45.8543 | 41.3684 | 9.783% | 0.0010345 | 0.01925% |  |  | 5.799% | 0% | 5.799% | 25.1264 | 25.1028 | 0.023514 | 0.09358%
31/05/2020 0:30:00 | 39.94 | 31.67 | -12.43 | 30 | 17.57 | 36.2173 | 0.87444 | 480.22 | -102.43 | 0 | 1 | 45.4567 | 0 | 45.4567 | 39.7493 | 12.56% | 0.0010166 | 0.02393% |  |  | 5.749% | 0% | 5.749% | 25.1242 | 25.095 | 0.029225 | 0.1163%
31/05/2020 0:45:00 | 36.98 | 31.51 | -11.8 | 30 | 18.2 | 36.3885 | 0.86593 | 481.14 | -101.8 | 0 | 1 | 45.6715 | 0 | 45.6715 | 39.5485 | 13.41% | 0.0010263 | 0.02567% |  |  | 5.776% | 0% | 5.776% | 25.1254 | 25.094 | 0.031358 | 0.1248%
31/05/2020 1:00:00 | 42.38 | 28.11 | -17.15 | 30 | 12.85 | 30.9078 | 0.90948 | 481.02 | -107.15 | 0 | 1 | 38.7927 | 0 | 38.7927 | 35.2811 | 9.052% | 0.0007404 | 0.0128% |  |  | 4.906% | 0% | 4.906% | 25.0904 | 25.0748 | 0.015632 | 0.0623%
31/05/2020 1:15:00 | 45.26 | 33.78 | -17.86 | 30 | 12.14 | 35.8952 | 0.94107 | 480.79 | -107.86 | 0 | 1 | 45.0524 | 0 | 45.0524 | 42.3976 | 5.893% | 0.00099862 | 0.01142% |  |  | 5.698% | 0% | 5.698% | 25.122 | 25.108 | 0.013952 | 0.05554%
31/05/2020 1:30:00 | 43.55 | 33.12 | -13.24 | 30 | 16.76 | 37.1192 | 0.89226 | 481.46 | -103.24 | 0 | 1 | 46.5886 | 0 | 46.5886 | 41.5692 | 10.77% | 0.0010679 | 0.02177% |  |  | 5.892% | 0% | 5.892% | 25.1304 | 25.1038 | 0.026592 | 0.1058%
31/05/2020 1:45:00 | 42.83 | 32.24 | -14.11 | 30 | 15.89 | 35.9431 | 0.89697 | 481.75 | -104.11 | 0 | 1 | 45.1126 | 0 | 45.1126 | 40.4647 | 10.3% | 0.0010013 | 0.01957% |  |  | 5.705% | 0% | 5.705% | 25.1223 | 25.0984 | 0.023903 | 0.09515%
31/05/2020 2:00:00 | 43.07 | 34.46 | -13.57 | 30 | 16.43 | 38.1764 | 0.90265 | 481.57 | -103.57 | 0 | 1 | 47.9155 | 0 | 47.9155 | 43.2511 | 9.735% | 0.0011296 | 0.02092% |  |  | 6.06% | 0% | 6.06% | 25.138 | 25.1124 | 0.025556 | 0.1017%
31/05/2020 2:15:00 | 42.7 | 34.04 | -12.88 | 30 | 17.12 | 38.1027 | 0.89337 | 481.31 | -102.88 | 0 | 1 | 47.8231 | 0 | 47.8231 | 42.7239 | 10.66% | 0.0011252 | 0.02272% |  |  | 6.048% | 0% | 6.048% | 25.1374 | 25.1097 | 0.027747 | 0.1104%
31/05/2020 2:30:00 | 41.04 | 32.26 | -10.01 | 30 | 19.99 | 37.9514 | 0.85003 | 481.41 | -100.01 | 0 | 1 | 47.6331 | 0 | 47.6331 | 40.4898 | 15% | 0.0011163 | 0.03097% |  |  | 6.024% | 0% | 6.024% | 25.1364 | 25.0985 | 0.03783 | 0.1505%
31/05/2020 2:45:00 | 38.48 | 29.92 | -11.33 | 30 | 18.67 | 35.2672 | 0.84838 | 482.42 | -101.33 | 0 | 1 | 44.2642 | 0 | 44.2642 | 37.5529 | 15.16% | 0.00096398 | 0.02702% |  |  | 5.598% | 0% | 5.598% | 25.1177 | 25.0847 | 0.032999 | 0.1314%
31/05/2020 3:00:00 | 35.68 | 29.8 | -12.27 | 30 | 17.73 | 34.6755 | 0.8594 | 481.74 | -102.27 | 0 | 1 | 43.5216 | 0 | 43.5216 | 37.4023 | 14.06% | 0.00093191 | 0.02436% |  |  | 5.504% | 0% | 5.504% | 25.1138 | 25.0841 | 0.02976 | 0.1185%
31/05/2020 3:15:00 | 39.2 | 32.09 | -12.99 | 30 | 17.01 | 36.3195 | 0.88355 | 482.55 | -102.99 | 0 | 1 | 45.585 | 0 | 45.585 | 40.2765 | 11.65% | 0.0010224 | 0.02243% |  |  | 5.765% | 0% | 5.765% | 25.1249 | 25.0975 | 0.027392 | 0.109%
31/05/2020 3:30:00 | 44.72 | 31.57 | -14.79 | 30 | 15.21 | 35.043 | 0.90089 | 482.02 | -104.79 | 0 | 1 | 43.9827 | 0 | 43.9827 | 39.6238 | 9.911% | 0.00095177 | 0.01793% |  |  | 5.562% | 0% | 5.562% | 25.1163 | 25.0944 | 0.021901 | 0.0872%
31/05/2020 3:45:00 | 42.83 | 31.69 | -14.99 | 30 | 15.01 | 35.065 | 0.90375 | 482.7 | -104.99 | 0 | 1 | 44.0104 | 0 | 44.0104 | 39.7744 | 9.625% | 0.00095296 | 0.01746% |  |  | 5.566% | 0% | 5.566% | 25.1164 | 25.0951 | 0.021329 | 0.08492%
31/05/2020 4:00:00 | 38 | 30.74 | -14.5 | 30 | 15.5 | 34.4267 | 0.89291 | 482.58 | -104.5 | 0 | 1 | 43.2093 | 0 | 43.2093 | 38.5821 | 10.71% | 0.00091858 | 0.01862% |  |  | 5.465% | 0% | 5.465% | 25.1122 | 25.0895 | 0.022744 | 0.09057%
31/05/2020 4:15:00 | 43.84 | 32.53 | -13.92 | 30 | 16.08 | 36.2873 | 0.89646 | 483.04 | -103.92 | 0 | 1 | 45.5445 | 0 | 45.5445 | 40.8287 | 10.35% | 0.0010206 | 0.02004% |  |  | 5.76% | 0% | 5.76% | 25.1247 | 25.1002 | 0.024478 | 0.09743%
31/05/2020 4:30:00 | 43.04 | 32.31 | -12.19 | 30 | 17.81 | 36.8935 | 0.87576 | 482.75 | -102.19 | 0 | 1 | 46.3054 | 0 | 46.3054 | 40.5526 | 12.42% | 0.0010549 | 0.02458% |  |  | 5.856% | 0% | 5.856% | 25.1289 | 25.0988 | 0.030029 | 0.1195%
31/05/2020 4:45:00 | 42.53 | 32.47 | -13.51 | 30 | 16.49 | 36.4173 | 0.89161 | 481.5 | -103.51 | 0 | 1 | 45.7077 | 0 | 45.7077 | 40.7534 | 10.84% | 0.0010279 | 0.02108% |  |  | 5.781% | 0% | 5.781% | 25.1256 | 25.0998 | 0.025743 | 0.1025%
31/05/2020 5:00:00 | 41.14 | 32.68 | -14.26 | 30 | 15.74 | 36.273 | 0.90095 | 481.53 | -104.26 | 0 | 1 | 45.5266 | 0 | 45.5266 | 41.017 | 9.905% | 0.0010198 | 0.0192% |  |  | 5.758% | 0% | 5.758% | 25.1246 | 25.1011 | 0.023454 | 0.09335%
31/05/2020 5:15:00 | 41.86 | 31.02 | -11.18 | 30 | 18.82 | 36.2827 | 0.85495 | 482.04 | -101.18 | 0 | 1 | 45.5387 | 0 | 45.5387 | 38.9335 | 14.5% | 0.0010203 | 0.02745% |  |  | 5.759% | 0% | 5.759% | 25.1246 | 25.0911 | 0.033531 | 0.1335%
31/05/2020 5:30:00 | 38.74 | 32.55 | -11.19 | 30 | 18.81 | 37.5941 | 0.86583 | 481.92 | -101.19 | 0 | 1 | 47.1847 | 0 | 47.1847 | 40.8538 | 13.42% | 0.0010954 | 0.02742% |  |  | 5.967% | 0% | 5.967% | 25.1338 | 25.1003 | 0.033496 | 0.1333%
31/05/2020 5:45:00 | 45.68 | 33.51 | -13.67 | 30 | 16.33 | 37.2772 | 0.89894 | 482.67 | -103.67 | 0 | 1 | 46.7869 | 0 | 46.7869 | 42.0587 | 10.11% | 0.001077 | 0.02067% |  |  | 5.917% | 0% | 5.917% | 25.1316 | 25.1063 | 0.025245 | 0.1005%
31/05/2020 6:00:00 | 39.7 | 24.32 | -23.97 | 30 | 6.03 | 25.0564 | 0.97061 | 484.06 | -113.97 | 0 | 1 | 31.4485 | 0 | 31.4485 | 30.5243 | 2.939% | 0.00048659 | 0.002818% |  |  | 3.977% | 0% | 3.977% | 25.0594 | 25.056 | 0.0034423 | 0.01374%
31/05/2020 6:15:00 | 39.94 | 23.61 | -23.23 | 30 | 6.77 | 24.5615 | 0.96126 | 484.45 | -113.23 | 0 | 1 | 30.8273 | 0 | 30.8273 | 29.6331 | 3.874% | 0.00046756 | 0.003552% |  |  | 3.899% | 0% | 3.899% | 25.0571 | 25.0528 | 0.004339 | 0.01732%
31/05/2020 6:30:00 | 41.25 | 23.46 | -23.98 | 30 | 6.02 | 24.2201 | 0.96862 | 483.88 | -113.98 | 0 | 1 | 30.3988 | 0 | 30.3988 | 29.4449 | 3.138% | 0.00045465 | 0.002809% |  |  | 3.844% | 0% | 3.844% | 25.0555 | 25.0521 | 0.0034309 | 0.01369%
31/05/2020 6:45:00 | 40.1 | 23.09 | -25.02 | 30 | 4.98 | 23.6209 | 0.97752 | 483.38 | -115.02 | 0 | 1 | 29.6469 | 0 | 29.6469 | 28.9805 | 2.248% | 0.00043244 | 0.001922% |  |  | 3.749% | 0% | 3.749% | 25.0528 | 25.0505 | 0.0023478 | 0.009372%
31/05/2020 7:00:00 | 39.25 | 21.24 | -26.49 | 30 | 3.51 | 21.5281 | 0.98662 | 483.29 | -116.49 | 0 | 1 | 27.0201 | 0 | 27.0201 | 26.6585 | 1.338% | 0.0003592 | 0.0009549% |  |  | 3.417% | 0% | 3.417% | 25.0439 | 25.0427 | 0.0011663 | 0.004657%
31/05/2020 7:15:00 | 34.14 | 14.4 | -24.6 | 30 | 5.4 | 15.3792 | 0.93633 | 482.47 | -114.6 | 0 | 1 | 19.3026 | 0 | 19.3026 | 18.0736 | 6.367% | 0.00018331 | 0.00226% |  |  | 2.441% | 0% | 2.441% | 25.0224 | 25.0196 | 0.0027606 | 0.01103%
31/05/2020 7:30:00 | 34.93 | 13.03 | -26.17 | 30 | 3.83 | 13.5812 | 0.95941 | 482.38 | -116.17 | 0 | 1 | 17.0459 | 0 | 17.0459 | 16.3541 | 4.059% | 0.00014296 | 0.001137% |  |  | 2.156% | 0% | 2.156% | 25.0175 | 25.0161 | 0.0013887 | 0.005551%
31/05/2020 7:45:00 | 34.82 | 13.07 | -25.97 | 30 | 4.03 | 13.6772 | 0.9556 | 480.6 | -115.97 | 0 | 1 | 17.1664 | 0 | 17.1664 | 16.4043 | 4.44% | 0.00014498 | 0.001259% |  |  | 2.171% | 0% | 2.171% | 25.0177 | 25.0162 | 0.0015375 | 0.006146%
31/05/2020 8:00:00 | 36.24 | 16.03 | -25.59 | 30 | 4.41 | 16.6256 | 0.96418 | 480.03 | -115.59 | 0 | 1 | 20.8669 | 0 | 20.8669 | 20.1194 | 3.582% | 0.00021423 | 0.001507% |  |  | 2.639% | 0% | 2.639% | 25.0262 | 25.0243 | 0.0018411 | 0.007357%
31/05/2020 8:15:00 | 34.11 | 15.06 | -23.36 | 30 | 6.64 | 16.4588 | 0.91501 | 479.3 | -113.36 | 0 | 1 | 20.6576 | 0 | 20.6576 | 18.9019 | 8.499% | 0.00020996 | 0.003417% |  |  | 2.613% | 0% | 2.613% | 25.0256 | 25.0215 | 0.0041739 | 0.01668%
31/05/2020 8:30:00 | 34.58 | 14.85 | -22.68 | 30 | 7.32 | 16.5561 | 0.89695 | 478.52 | -112.68 | 0 | 1 | 20.7797 | 0 | 20.7797 | 18.6384 | 10.31% | 0.00021244 | 0.004153% |  |  | 2.628% | 0% | 2.628% | 25.0259 | 25.0209 | 0.0050726 | 0.02027%
31/05/2020 8:45:00 | 32.99 | 13.77 | -24.11 | 30 | 5.89 | 14.9768 | 0.91942 | 477.33 | -114.11 | 0 | 1 | 18.7975 | 0 | 18.7975 | 17.2829 | 8.058% | 0.00017385 | 0.002689% |  |  | 2.377% | 0% | 2.377% | 25.0212 | 25.018 | 0.0032843 | 0.01313%
31/05/2020 9:00:00 | 32.48 | 14.48 | -24.13 | 30 | 5.87 | 15.6246 | 0.92675 | 476.53 | -114.13 | 0 | 1 | 19.6105 | 0 | 19.6105 | 18.174 | 7.325% | 0.00018921 | 0.002671% |  |  | 2.48% | 0% | 2.48% | 25.0231 | 25.0198 | 0.003262 | 0.01304%
31/05/2020 9:15:00 | 34.8 | 12.89 | -25.66 | 30 | 4.34 | 13.601 | 0.94772 | 477.89 | -115.66 | 0 | 1 | 17.0708 | 0 | 17.0708 | 16.1784 | 5.228% | 0.00014337 | 0.00146% |  |  | 2.159% | 0% | 2.159% | 25.0175 | 25.0157 | 0.0017832 | 0.007128%
31/05/2020 9:30:00 | 35.62 | 16.37 | -24.34 | 30 | 5.66 | 17.3209 | 0.9451 | 477.08 | -114.34 | 0 | 1 | 21.7396 | 0 | 21.7396 | 20.5461 | 5.49% | 0.00023252 | 0.002483% |  |  | 2.749% | 0% | 2.749% | 25.0284 | 25.0254 | 0.0030328 | 0.01212%
31/05/2020 9:45:00 | 32.99 | 12.97 | -25.42 | 30 | 4.58 | 13.7549 | 0.94294 | 475.43 | -115.42 | 0 | 1 | 17.2639 | 0 | 17.2639 | 16.2788 | 5.706% | 0.00014664 | 0.001626% |  |  | 2.183% | 0% | 2.183% | 25.0179 | 25.0159 | 0.0019858 | 0.007938%
31/05/2020 10:00:00 | 32.99 | 9.61 | -25.37 | 30 | 4.63 | 10.6672 | 0.90089 | 474.41 | -115.37 | 0 | 1 | 13.3885 | 0 | 13.3885 | 12.0616 | 9.911% | 8.8192e-05 | 0.001661% |  |  | 1.693% | 0% | 1.693% | 25.0108 | 25.0087 | 0.0020294 | 0.008114%
31/05/2020 10:15:00 | 32.22 | 11.74 | -22.98 | 30 | 7.02 | 13.6787 | 0.85827 | 473.39 | -112.98 | 0 | 1 | 17.1683 | 0 | 17.1683 | 14.735 | 14.17% | 0.00014502 | 0.003819% |  |  | 2.171% | 0% | 2.171% | 25.0177 | 25.013 | 0.0046653 | 0.01865%
31/05/2020 10:30:00 | 32.38 | 13.06 | -21.3 | 30 | 8.7 | 15.6925 | 0.83225 | 472.36 | -111.3 | 0 | 1 | 19.6958 | 0 | 19.6958 | 16.3917 | 16.78% | 0.00019086 | 0.005866% |  |  | 2.491% | 0% | 2.491% | 25.0233 | 25.0161 | 0.0071655 | 0.02864%
31/05/2020 10:45:00 | 31.28 | 13.49 | -22.24 | 30 | 7.76 | 15.5627 | 0.86682 | 472.08 | -112.24 | 0 | 1 | 19.5329 | 0 | 19.5329 | 16.9314 | 13.32% | 0.00018771 | 0.004667% |  |  | 2.47% | 0% | 2.47% | 25.0229 | 25.0172 | 0.0057008 | 0.02278%
31/05/2020 11:00:00 | 33.34 | 16.13 | -19.88 | 30 | 10.12 | 19.0418 | 0.84708 | 470.73 | -109.88 | 0 | 1 | 23.8996 | 0 | 23.8996 | 20.2449 | 15.29% | 0.00028103 | 0.007938% |  |  | 3.023% | 0% | 3.023% | 25.0343 | 25.0246 | 0.0096955 | 0.03873%
31/05/2020 11:15:00 | 31.89 | 16.11 | -21.05 | 30 | 8.95 | 18.4292 | 0.87416 | 469.81 | -111.05 | 0 | 1 | 23.1306 | 0 | 23.1306 | 20.2198 | 12.58% | 0.00026323 | 0.006208% |  |  | 2.925% | 0% | 2.925% | 25.0322 | 25.0246 | 0.0075833 | 0.03029%
31/05/2020 11:30:00 | 31.17 | 14.92 | -20.27 | 30 | 9.73 | 17.8123 | 0.83762 | 471.5 | -110.27 | 0 | 1 | 22.3564 | 0 | 22.3564 | 18.7262 | 16.24% | 0.00024591 | 0.007338% |  |  | 2.827% | 0% | 2.827% | 25.03 | 25.0211 | 0.0089626 | 0.03581%
31/05/2020 11:45:00 | 31.71 | 17.14 | -19.12 | 30 | 10.88 | 20.3016 | 0.84427 | 472.01 | -109.12 | 0 | 1 | 25.4807 | 0 | 25.4807 | 21.5126 | 15.57% | 0.00031944 | 0.009175% |  |  | 3.222% | 0% | 3.222% | 25.039 | 25.0278 | 0.011206 | 0.04476%
31/05/2020 12:00:00 | 31.71 | 11.55 | -23.47 | 30 | 6.53 | 13.2681 | 0.87051 | 473.24 | -113.47 | 0 | 1 | 16.653 | 0 | 16.653 | 14.4965 | 12.95% | 0.00013644 | 0.003305% |  |  | 2.106% | 0% | 2.106% | 25.0167 | 25.0126 | 0.0040368 | 0.01614%
31/05/2020 12:15:00 | 30.26 | 12.19 | -22.3 | 30 | 7.7 | 14.4183 | 0.84546 | 472.53 | -112.3 | 0 | 1 | 18.0965 | 0 | 18.0965 | 15.2998 | 15.45% | 0.00016112 | 0.004595% |  |  | 2.289% | 0% | 2.289% | 25.0197 | 25.0141 | 0.005613 | 0.02243%
31/05/2020 12:30:00 | 31.62 | 12.68 | -20.89 | 30 | 9.11 | 15.6133 | 0.81213 | 473.09 | -110.89 | 0 | 1 | 19.5964 | 0 | 19.5964 | 15.9148 | 18.79% | 0.00018894 | 0.006432% |  |  | 2.478% | 0% | 2.478% | 25.0231 | 25.0152 | 0.0078568 | 0.0314%
31/05/2020 12:45:00 | 30.58 | 12.5 | -22.59 | 30 | 7.41 | 14.5313 | 0.86021 | 474.67 | -112.59 | 0 | 1 | 18.2383 | 0 | 18.2383 | 15.6889 | 13.98% | 0.00016366 | 0.004256% |  |  | 2.307% | 0% | 2.307% | 25.02 | 25.0148 | 0.0051981 | 0.02078%
31/05/2020 13:00:00 | 30.03 | 10.71 | -24.08 | 30 | 5.92 | 12.2373 | 0.8752 | 475.31 | -114.08 | 0 | 1 | 15.3591 | 0 | 15.3591 | 13.4422 | 12.48% | 0.00011606 | 0.002716% |  |  | 1.942% | 0% | 1.942% | 25.0142 | 25.0109 | 0.0033178 | 0.01326%
31/05/2020 13:15:00 | 31.9 | 10.65 | -24.16 | 30 | 5.84 | 12.1461 | 0.87682 | 476.33 | -114.16 | 0 | 1 | 15.2447 | 0 | 15.2447 | 13.3669 | 12.32% | 0.00011434 | 0.002643% |  |  | 1.928% | 0% | 1.928% | 25.014 | 25.0107 | 0.0032288 | 0.01291%
31/05/2020 13:30:00 | 32.66 | 10.64 | -24.43 | 30 | 5.57 | 12.0098 | 0.88595 | 476.05 | -114.43 | 0 | 1 | 15.0736 | 0 | 15.0736 | 13.3544 | 11.41% | 0.00011179 | 0.002405% |  |  | 1.906% | 0% | 1.906% | 25.0137 | 25.0107 | 0.0029371 | 0.01174%
31/05/2020 13:45:00 | 32.45 | 11.8 | -24.07 | 30 | 5.93 | 13.2062 | 0.89352 | 477.86 | -114.07 | 0 | 1 | 16.5753 | 0 | 16.5753 | 14.8103 | 10.65% | 0.00013517 | 0.002725% |  |  | 2.096% | 0% | 2.096% | 25.0165 | 25.0132 | 0.003329 | 0.01331%
31/05/2020 14:00:00 | 32.46 | 12.02 | -23.98 | 30 | 6.02 | 13.4432 | 0.89413 | 478.83 | -113.98 | 0 | 1 | 16.8727 | 0 | 16.8727 | 15.0864 | 10.59% | 0.00014007 | 0.002809% |  |  | 2.134% | 0% | 2.134% | 25.0171 | 25.0137 | 0.0034309 | 0.01371%
31/05/2020 14:15:00 | 32.26 | 12.42 | -23.06 | 30 | 6.94 | 14.2274 | 0.87296 | 479.25 | -113.06 | 0 | 1 | 17.857 | 0 | 17.857 | 15.5885 | 12.7% | 0.00015689 | 0.003733% |  |  | 2.258% | 0% | 2.258% | 25.0192 | 25.0146 | 0.0045596 | 0.01822%
31/05/2020 14:30:00 | 30.26 | 11.75 | -20.51 | 30 | 9.49 | 15.1037 | 0.77795 | 478.53 | -110.51 | 0 | 1 | 18.9568 | 0 | 18.9568 | 14.7475 | 22.2% | 0.00017681 | 0.00698% |  |  | 2.397% | 0% | 2.397% | 25.0216 | 25.0131 | 0.0085259 | 0.03407%
31/05/2020 14:45:00 | 28.56 | 10.22 | -22.2 | 30 | 7.8 | 12.8565 | 0.79493 | 478.2 | -112.2 | 0 | 1 | 16.1363 | 0 | 16.1363 | 12.8272 | 20.51% | 0.00012811 | 0.004715% |  |  | 2.041% | 0% | 2.041% | 25.0156 | 25.0099 | 0.0057597 | 0.02302%
31/05/2020 15:00:00 | 27.58 | 7 | -23.83 | 30 | 6.17 | 9.3311 | 0.75018 | 478.15 | -113.83 | 0 | 1 | 11.7115 | 0 | 11.7115 | 8.7858 | 24.98% | 6.7483e-05 | 0.002951% |  |  | 1.481% | 0% | 1.481% | 25.0082 | 25.0046 | 0.003604 | 0.01441%
31/05/2020 15:15:00 | 29.98 | 6.87 | -23.91 | 30 | 6.09 | 9.1807 | 0.74831 | 479.46 | -113.91 | 0 | 1 | 11.5228 | 0 | 11.5228 | 8.6226 | 25.17% | 6.5325e-05 | 0.002875% |  |  | 1.457% | 0% | 1.457% | 25.008 | 25.0045 | 0.0035111 | 0.01404%
31/05/2020 15:30:00 | 29.82 | 6.49 | -23.86 | 30 | 6.14 | 8.9342 | 0.72642 | 480.2 | -113.86 | 0 | 1 | 11.2134 | 0 | 11.2134 | 8.1457 | 27.36% | 6.1864e-05 | 0.002922% |  |  | 1.418% | 0% | 1.418% | 25.0076 | 25.004 | 0.003569 | 0.01427%
31/05/2020 15:45:00 | 29.68 | 6.49 | -23.86 | 30 | 6.14 | 8.9342 | 0.72642 | 480.49 | -113.86 | 0 | 1 | 11.2134 | 0 | 11.2134 | 8.1457 | 27.36% | 6.1864e-05 | 0.002922% |  |  | 1.418% | 0% | 1.418% | 25.0076 | 25.004 | 0.003569 | 0.01427%
31/05/2020 16:00:00 | 29.76 | 6.41 | -23.91 | 30 | 6.09 | 8.8417 | 0.72497 | 480.75 | -113.91 | 0 | 1 | 11.0973 | 0 | 11.0973 | 8.0453 | 27.5% | 6.059e-05 | 0.002875% |  |  | 1.403% | 0% | 1.403% | 25.0074 | 25.0039 | 0.0035111 | 0.01404%
31/05/2020 16:15:00 | 29.71 | 7.11 | -22.87 | 30 | 7.13 | 10.0692 | 0.70611 | 480.67 | -112.87 | 0 | 1 | 12.638 | 0 | 12.638 | 8.9238 | 29.39% | 7.8581e-05 | 0.00394% |  |  | 1.598% | 0% | 1.598% | 25.0096 | 25.0048 | 0.0048127 | 0.01924%
31/05/2020 16:30:00 | 29.82 | 8.44 | -20.89 | 30 | 9.11 | 12.4188 | 0.67962 | 481.64 | -110.89 | 0 | 1 | 15.5869 | 0 | 15.5869 | 10.5931 | 32.04% | 0.00011953 | 0.006432% |  |  | 1.971% | 0% | 1.971% | 25.0146 | 25.0067 | 0.0078568 | 0.03141%
31/05/2020 16:45:00 | 26.96 | 7.75 | -22.08 | 30 | 7.92 | 11.081 | 0.69939 | 481.89 | -112.08 | 0 | 1 | 13.9079 | 0 | 13.9079 | 9.7271 | 30.06% | 9.5167e-05 | 0.004862% |  |  | 1.759% | 0% | 1.759% | 25.0116 | 25.0057 | 0.0059383 | 0.02374%
31/05/2020 17:00:00 | 27.36 | 6.53 | -24.11 | 30 | 5.89 | 8.7939 | 0.74256 | 482.69 | -114.11 | 0 | 1 | 11.0373 | 0 | 11.0373 | 8.1959 | 25.74% | 5.9937e-05 | 0.002689% |  |  | 1.396% | 0% | 1.396% | 25.0073 | 25.004 | 0.0032843 | 0.01313%
31/05/2020 17:15:00 | 29.78 | 6.53 | -24.08 | 30 | 5.92 | 8.814 | 0.74086 | 482.18 | -114.08 | 0 | 1 | 11.0626 | 0 | 11.0626 | 8.1959 | 25.91% | 6.0211e-05 | 0.002716% |  |  | 1.399% | 0% | 1.399% | 25.0074 | 25.004 | 0.0033178 | 0.01327%
31/05/2020 17:30:00 | 29.81 | 6.54 | -24.07 | 30 | 5.93 | 8.8282 | 0.74081 | 482.32 | -114.07 | 0 | 1 | 11.0803 | 0 | 11.0803 | 8.2084 | 25.92% | 6.0404e-05 | 0.002725% |  |  | 1.401% | 0% | 1.401% | 25.0074 | 25.004 | 0.003329 | 0.01331%
31/05/2020 17:45:00 | 29.82 | 6.61 | -24.03 | 30 | 5.97 | 8.9069 | 0.74212 | 483.82 | -114.03 | 0 | 1 | 11.1791 | 0 | 11.1791 | 8.2963 | 25.79% | 6.1487e-05 | 0.002762% |  |  | 1.414% | 0% | 1.414% | 25.0075 | 25.0041 | 0.0033741 | 0.01349%
31/05/2020 18:00:00 | 32.59 | 12.46 | -24.06 | 30 | 5.94 | 13.8034 | 0.90267 | 483.51 | -114.06 | 0 | 1 | 17.3248 | 0 | 17.3248 | 15.6387 | 9.733% | 0.00014767 | 0.002735% |  |  | 2.191% | 0% | 2.191% | 25.018 | 25.0147 | 0.0033403 | 0.01335%
31/05/2020 18:15:00 | 31.95 | 14.65 | -21.66 | 30 | 8.34 | 16.8576 | 0.86905 | 482.75 | -111.66 | 0 | 1 | 21.1581 | 0 | 21.1581 | 18.3874 | 13.1% | 0.00022025 | 0.005391% |  |  | 2.676% | 0% | 2.676% | 25.0269 | 25.0203 | 0.0065848 | 0.02631%
31/05/2020 18:30:00 | 32.48 | 14.32 | -20.91 | 30 | 9.09 | 16.9614 | 0.84427 | 480.11 | -110.91 | 0 | 1 | 21.2885 | 0 | 21.2885 | 17.9732 | 15.57% | 0.00022297 | 0.006404% |  |  | 2.692% | 0% | 2.692% | 25.0272 | 25.0194 | 0.0078224 | 0.03126%
31/05/2020 18:45:00 | 30.51 | 13.21 | -22.33 | 30 | 7.67 | 15.2752 | 0.8648 | 479.19 | -112.33 | 0 | 1 | 19.1721 | 0 | 19.1721 | 16.58 | 13.52% | 0.00018084 | 0.00456% |  |  | 2.425% | 0% | 2.425% | 25.0221 | 25.0165 | 0.0055693 | 0.02226%
31/05/2020 19:00:00 | 30.61 | 12.24 | -24.01 | 30 | 5.99 | 13.6271 | 0.89821 | 479.51 | -114.01 | 0 | 1 | 17.1035 | 0 | 17.1035 | 15.3625 | 10.18% | 0.00014392 | 0.002781% |  |  | 2.163% | 0% | 2.163% | 25.0176 | 25.0142 | 0.0033967 | 0.01358%
31/05/2020 19:15:00 | 32.35 | 12.34 | -23.86 | 30 | 6.14 | 13.7831 | 0.8953 | 479.74 | -113.86 | 0 | 1 | 17.2994 | 0 | 17.2994 | 15.488 | 10.47% | 0.00014724 | 0.002922% |  |  | 2.188% | 0% | 2.188% | 25.018 | 25.0144 | 0.003569 | 0.01427%
31/05/2020 19:30:00 | 32.37 | 12.44 | -23.83 | 30 | 6.17 | 13.8861 | 0.89586 | 479.12 | -113.83 | 0 | 1 | 17.4285 | 0 | 17.4285 | 15.6136 | 10.41% | 0.00014945 | 0.002951% |  |  | 2.204% | 0% | 2.204% | 25.0183 | 25.0147 | 0.003604 | 0.01441%
31/05/2020 19:45:00 | 32.43 | 12.4 | -23.95 | 30 | 6.05 | 13.7972 | 0.89873 | 479.69 | -113.95 | 0 | 1 | 17.317 | 0 | 17.317 | 15.5634 | 10.13% | 0.00014754 | 0.002837% |  |  | 2.19% | 0% | 2.19% | 25.018 | 25.0146 | 0.0034651 | 0.01385%
31/05/2020 20:00:00 | 32.48 | 12.47 | -23.97 | 30 | 6.03 | 13.8514 | 0.90027 | 480.16 | -113.97 | 0 | 1 | 17.385 | 0 | 17.385 | 15.6512 | 9.973% | 0.0001487 | 0.002818% |  |  | 2.199% | 0% | 2.199% | 25.0182 | 25.0147 | 0.0034423 | 0.01376%
31/05/2020 20:15:00 | 32.58 | 13.1 | -23.01 | 30 | 6.99 | 14.8482 | 0.88226 | 480.87 | -113.01 | 0 | 1 | 18.6362 | 0 | 18.6362 | 16.4419 | 11.77% | 0.00017087 | 0.003787% |  |  | 2.357% | 0% | 2.357% | 25.0209 | 25.0162 | 0.0046256 | 0.01849%
31/05/2020 20:30:00 | 32.54 | 13.97 | -21.47 | 30 | 8.53 | 16.3683 | 0.85348 | 480.33 | -111.47 | 0 | 1 | 20.544 | 0 | 20.544 | 17.5339 | 14.65% | 0.00020765 | 0.005639% |  |  | 2.598% | 0% | 2.598% | 25.0254 | 25.0185 | 0.0068882 | 0.02753%
31/05/2020 20:45:00 | 30.54 | 13.42 | -22.34 | 30 | 7.66 | 15.4522 | 0.86848 | 480.25 | -112.34 | 0 | 1 | 19.3943 | 0 | 19.3943 | 16.8436 | 13.15% | 0.00018506 | 0.004548% |  |  | 2.453% | 0% | 2.453% | 25.0226 | 25.017 | 0.0055548 | 0.0222%
31/05/2020 21:00:00 | 31.25 | 13.19 | -24.24 | 30 | 5.76 | 14.3928 | 0.91643 | 481.11 | -114.24 | 0 | 1 | 18.0646 | 0 | 18.0646 | 16.5549 | 8.357% | 0.00016055 | 0.002571% |  |  | 2.285% | 0% | 2.285% | 25.0196 | 25.0165 | 0.0031409 | 0.01255%
31/05/2020 21:15:00 | 31.68 | 16.64 | -19.22 | 30 | 10.78 | 19.8267 | 0.83927 | 481.54 | -109.22 | 0 | 1 | 24.8847 | 0 | 24.8847 | 20.885 | 16.07% | 0.00030467 | 0.009007% |  |  | 3.147% | 0% | 3.147% | 25.0372 | 25.0262 | 0.011001 | 0.04394%
31/05/2020 21:30:00 | 31.7 | 17.03 | -19.13 | 30 | 10.87 | 20.2034 | 0.84293 | 482.53 | -109.13 | 0 | 1 | 25.3575 | 0 | 25.3575 | 21.3745 | 15.71% | 0.00031636 | 0.009158% |  |  | 3.207% | 0% | 3.207% | 25.0386 | 25.0275 | 0.011186 | 0.04467%
31/05/2020 21:45:00 | 37.33 | 24.31 | -15.08 | 30 | 14.92 | 28.5234 | 0.85228 | 482.15 | -105.08 | 0 | 1 | 35.7999 | 0 | 35.7999 | 30.5117 | 14.77% | 0.00063056 | 0.01725% |  |  | 4.528% | 0% | 4.528% | 25.077 | 25.0559 | 0.021074 | 0.08404%
31/05/2020 22:00:00 | 197.46 | 114.59 | 66.16 | 30 | 96.16 | 149.5915 | 0.76602 | 474.71 | -23.84 | 0 | 1 | 187.7537 | 0 | 187.7537 | 143.823 | 23.4% | 0.017344 | 0.7167% |  |  | 23.74% | 0% | 23.74% | 27.1185 | 26.2431 | 0.87538 | 3.228%
31/05/2020 22:15:00 | 250.16 | 166.03 | 114.44 | 30 | 144.44 | 220.0656 | 0.75446 | 469.34 | 24.44 | 167.8192 | 0.98934 | 276.2064 | 210.6314 | 276.2064 | 210.6314 | 23.74% | 0.037535 | 1.571% |  |  | 34.93% | 26.64% | 8.293% | 29.5847 | 27.6662 | 1.9185 | 6.485%
31/05/2020 22:30:00 | 278.14 | 210.68 | 122.55 | 30 | 152.55 | 260.1107 | 0.80996 | 469.38 | 32.55 | 213.1797 | 0.98827 | 326.4673 | 267.5638 | 326.4673 | 267.5638 | 18.04% | 0.052438 | 1.722% |  |  | 41.29% | 33.84% | 7.449% | 31.4051 | 29.3023 | 2.1028 | 6.696%
31/05/2020 22:45:00 | 312.75 | 218.64 | 129.04 | 30 | 159.04 | 270.3649 | 0.80868 | 469.32 | 39.04 | 222.0981 | 0.98443 | 339.3375 | 278.7574 | 339.3375 | 278.7574 | 17.85% | 0.056654 | 1.842% |  |  | 42.92% | 35.25% | 7.661% | 31.9201 | 29.6698 | 2.2503 | 7.05%
31/05/2020 23:00:00 | 439.39 | 272.57 | 165.86 | 30 | 195.86 | 335.642 | 0.81209 | 463.8 | 75.86 | 282.9296 | 0.96338 | 421.2674 | 355.1075 | 421.2674 | 355.1075 | 15.7% | 0.087313 | 2.527% |  |  | 53.28% | 44.91% | 8.367% | 35.665 | 32.5782 | 3.0868 | 8.655%
31/05/2020 23:15:00 | 358.82 | 248.23 | 132 | 30 | 162 | 296.4155 | 0.83744 | 467.25 | 42 | 251.7581 | 0.98599 | 372.0338 | 315.9839 | 372.0338 | 315.9839 | 15.07% | 0.068097 | 1.897% |  |  | 47.05% | 39.96% | 7.088% | 33.3179 | 31.0004 | 2.3175 | 6.956%
31/05/2020 23:30:00 | 367.09 | 251.02 | 139.23 | 30 | 169.23 | 302.7372 | 0.82917 | 467.12 | 49.23 | 255.8019 | 0.98131 | 379.9683 | 321.0594 | 379.9683 | 321.0594 | 15.5% | 0.071033 | 2.032% |  |  | 48.05% | 40.6% | 7.45% | 33.6764 | 31.1947 | 2.4818 | 7.369%
31/05/2020 23:45:00 | 367.02 | 256.43 | 138.8 | 30 | 168.8 | 307.0013 | 0.83527 | 465.23 | 48.8 | 261.0322 | 0.98237 | 385.3202 | 327.6239 | 385.3202 | 327.6239 | 14.97% | 0.073048 | 2.024% |  |  | 48.73% | 41.43% | 7.297% | 33.9226 | 31.4506 | 2.472 | 7.287%
01/06/2020 0:00:00 | 345.58 | 247.98 | 132.95 | 30 | 162.95 | 296.7268 | 0.83572 | 464.79 | 42.95 | 251.672 | 0.98533 | 372.4245 | 315.8758 | 372.4245 | 315.8758 | 15.18% | 0.06824 | 1.915% |  |  | 47.1% | 39.95% | 7.152% | 33.3353 | 30.9962 | 2.3391 | 7.017%
01/06/2020 0:15:00 | 424.21 | 301.1 | 170.32 | 30 | 200.32 | 361.6481 | 0.83258 | 462.62 | 80.32 | 311.6288 | 0.96621 | 453.9078 | 391.1282 | 453.9078 | 391.1282 | 13.83% | 0.10137 | 2.61% |  |  | 57.4% | 49.46% | 7.94% | 37.3817 | 34.1936 | 3.1882 | 8.529%
01/06/2020 0:30:00 | 424.94 | 300.92 | 170.24 | 30 | 200.24 | 361.4539 | 0.83253 | 464.04 | 80.24 | 311.4343 | 0.96624 | 453.6641 | 390.884 | 453.6641 | 390.884 | 13.84% | 0.10126 | 2.609% |  |  | 57.37% | 49.43% | 7.94% | 37.3685 | 34.1821 | 3.1863 | 8.527%
01/06/2020 0:45:00 | 419.65 | 296.01 | 164.22 | 30 | 194.22 | 354.0386 | 0.8361 | 464.26 | 74.22 | 305.1729 | 0.96997 | 444.3571 | 383.0254 | 444.3571 | 383.0254 | 13.8% | 0.097147 | 2.497% |  |  | 56.2% | 48.44% | 7.756% | 36.8662 | 33.8166 | 3.0496 | 8.272%
01/06/2020 1:00:00 | 434.62 | 289.95 | 161.49 | 30 | 191.49 | 347.4758 | 0.83445 | 462.71 | 71.49 | 298.6333 | 0.97092 | 436.1201 | 374.8174 | 436.1201 | 374.8174 | 14.06% | 0.093579 | 2.446% |  |  | 55.15% | 47.4% | 7.753% | 36.4303 | 33.4428 | 2.9875 | 8.201%
01/06/2020 1:15:00 | 423.36 | 300.89 | 169.28 | 30 | 199.28 | 360.8979 | 0.83373 | 462.86 | 79.28 | 311.1593 | 0.967 | 452.9663 | 390.5389 | 452.9663 | 390.5389 | 13.78% | 0.10095 | 2.591% |  |  | 57.29% | 49.39% | 7.895% | 37.3304 | 34.1659 | 3.1645 | 8.477%
01/06/2020 1:30:00 | 403.86 | 280.2 | 172.66 | 30 | 202.66 | 345.8079 | 0.81028 | 462.72 | 82.66 | 292.1382 | 0.95914 | 434.0267 | 366.6653 | 434.0267 | 366.6653 | 15.52% | 0.092683 | 2.654% |  |  | 54.89% | 46.37% | 8.519% | 36.3209 | 33.0795 | 3.2413 | 8.924%
01/06/2020 1:45:00 | 324.48 | 248.46 | 151.19 | 30 | 181.19 | 307.5097 | 0.80797 | 466.2 | 61.19 | 255.8839 | 0.97099 | 385.9582 | 321.1623 | 385.9582 | 321.1623 | 16.79% | 0.07329 | 2.254% |  |  | 48.81% | 40.62% | 8.195% | 33.9521 | 31.1986 | 2.7535 | 8.11%
01/06/2020 2:00:00 | 335.3 | 228.89 | 132.39 | 30 | 162.39 | 280.6442 | 0.81559 | 464.9 | 42.39 | 232.7822 | 0.98328 | 352.2391 | 292.1671 | 352.2391 | 292.1671 | 17.05% | 0.061044 | 1.905% |  |  | 44.55% | 36.95% | 7.597% | 32.4563 | 30.1299 | 2.3264 | 7.168%
01/06/2020 2:15:00 | 339.71 | 237.18 | 128.43 | 30 | 158.43 | 285.227 | 0.83155 | 465.54 | 38.43 | 240.2732 | 0.98713 | 357.991 | 301.5691 | 357.991 | 301.5691 | 15.76% | 0.063054 | 1.831% |  |  | 45.27% | 38.14% | 7.136% | 32.7018 | 30.4654 | 2.2364 | 6.839%
01/06/2020 2:30:00 | 414.53 | 291.2 | 175.01 | 30 | 205.01 | 356.1271 | 0.81769 | 462.32 | 85.01 | 303.3548 | 0.95993 | 446.9785 | 380.7434 | 446.9785 | 380.7434 | 14.82% | 0.098297 | 2.697% |  |  | 56.53% | 48.15% | 8.377% | 37.0066 | 33.7119 | 3.2947 | 8.903%
01/06/2020 2:45:00 | 428.58 | 288.31 | 167.24 | 30 | 197.24 | 349.3226 | 0.82534 | 457.74 | 77.24 | 298.4773 | 0.96594 | 438.438 | 374.6216 | 438.438 | 374.6216 | 14.56% | 0.094576 | 2.553% |  |  | 55.45% | 47.38% | 8.071% | 36.5522 | 33.434 | 3.1182 | 8.531%
01/06/2020 3:00:00 | 439.36 | 288.73 | 172.21 | 30 | 202.21 | 352.4967 | 0.8191 | 457.73 | 82.21 | 300.2058 | 0.96177 | 442.4218 | 376.791 | 442.4218 | 376.791 | 14.83% | 0.096303 | 2.645% |  |  | 55.95% | 47.65% | 8.3% | 36.763 | 33.5319 | 3.2311 | 8.789%
01/06/2020 3:15:00 | 377.89 | 265.5 | 143.54 | 30 | 173.54 | 317.1851 | 0.83705 | 459.65 | 53.54 | 270.8446 | 0.98027 | 398.102 | 339.9395 | 398.102 | 339.9395 | 14.61% | 0.077975 | 2.112% |  |  | 50.35% | 42.99% | 7.356% | 34.5243 | 31.9446 | 2.5797 | 7.472%
01/06/2020 3:30:00 | 391.28 | 298.55 | 170.6 | 30 | 200.6 | 359.6838 | 0.83003 | 458.88 | 80.6 | 309.2385 | 0.96544 | 451.4425 | 388.1281 | 451.4425 | 388.1281 | 14.02% | 0.10027 | 2.615% |  |  | 57.09% | 49.09% | 8.007% | 37.2476 | 34.0531 | 3.1945 | 8.576%
01/06/2020 3:45:00 | 363.89 | 252.58 | 133.25 | 30 | 163.25 | 300.7444 | 0.83985 | 460.31 | 43.25 | 256.2562 | 0.98565 | 377.4671 | 321.6295 | 377.4671 | 321.6295 | 14.79% | 0.070101 | 1.921% |  |  | 47.74% | 40.68% | 7.062% | 33.5626 | 31.2167 | 2.3459 | 6.99%
01/06/2020 4:00:00 | 445.49 | 305.57 | 173.96 | 30 | 203.96 | 367.3863 | 0.83174 | 457.31 | 83.96 | 316.8948 | 0.96426 | 461.11 | 397.7376 | 461.11 | 397.7376 | 13.74% | 0.10461 | 2.678% |  |  | 58.32% | 50.3% | 8.015% | 37.7778 | 34.5069 | 3.2709 | 8.658%
01/06/2020 4:15:00 | 376.74 | 263.5 | 140.22 | 30 | 170.22 | 313.6991 | 0.83998 | 459.41 | 50.22 | 268.243 | 0.98232 | 393.7266 | 336.6743 | 393.7266 | 336.6743 | 14.49% | 0.07627 | 2.05% |  |  | 49.79% | 42.58% | 7.215% | 34.3161 | 31.8119 | 2.5043 | 7.298%
01/06/2020 4:30:00 | 406.43 | 276.26 | 170.61 | 30 | 200.61 | 341.4146 | 0.80916 | 456.31 | 80.61 | 287.7804 | 0.95997 | 428.5127 | 361.1959 | 428.5127 | 361.1959 | 15.71% | 0.090343 | 2.616% |  |  | 54.19% | 45.68% | 8.513% | 36.035 | 32.8403 | 3.1948 | 8.866%
01/06/2020 4:45:00 | 399.73 | 232.64 | 129.75 | 30 | 159.75 | 282.2081 | 0.82436 | 457.71 | 39.75 | 236.0115 | 0.98571 | 354.2021 | 296.2202 | 354.2021 | 296.2202 | 16.37% | 0.061726 | 1.855% |  |  | 44.79% | 37.46% | 7.333% | 32.5396 | 30.2732 | 2.2664 | 6.965%
01/06/2020 5:00:00 | 418.96 | 281.24 | 162.73 | 30 | 192.73 | 340.941 | 0.82489 | 455.23 | 72.73 | 290.492 | 0.96815 | 427.9183 | 364.5992 | 427.9183 | 364.5992 | 14.8% | 0.090092 | 2.469% |  |  | 54.12% | 46.11% | 8.008% | 36.0044 | 32.9887 | 3.0157 | 8.376%
01/06/2020 5:15:00 | 394.54 | 290.95 | 173.31 | 30 | 203.31 | 354.9463 | 0.8197 | 455.37 | 83.31 | 302.6425 | 0.96137 | 445.4964 | 379.8494 | 445.4964 | 379.8494 | 14.74% | 0.097646 | 2.666% |  |  | 56.34% | 48.04% | 8.302% | 36.9271 | 33.671 | 3.2561 | 8.818%
01/06/2020 5:30:00 | 324.27 | 233.65 | 137.8 | 30 | 167.8 | 287.6615 | 0.81224 | 463.71 | 47.8 | 238.4893 | 0.97971 | 361.0467 | 299.3302 | 361.0467 | 299.3302 | 17.09% | 0.064135 | 2.005% |  |  | 45.66% | 37.86% | 7.805% | 32.8338 | 30.3845 | 2.4493 | 7.46%
01/06/2020 5:45:00 | 339.89 | 233.99 | 144.07 | 30 | 174.07 | 291.6362 | 0.80234 | 464.63 | 54.07 | 240.156 | 0.97433 | 366.0353 | 301.422 | 366.0353 | 301.422 | 17.65% | 0.065919 | 2.122% |  |  | 46.29% | 38.12% | 8.171% | 33.0518 | 30.46 | 2.5917 | 7.841%
01/06/2020 6:00:00 | 223.04 | 145.27 | 94.91 | 30 | 124.91 | 191.5878 | 0.75824 | 467.58 | 4.91 | 145.353 | 0.99943 | 240.4636 | 182.4338 | 240.4636 | 182.4338 | 24.13% | 0.028449 | 1.207% |  |  | 30.41% | 23.07% | 7.339% | 28.4749 | 27.0001 | 1.4748 | 5.179%
01/06/2020 6:15:00 | 311.74 | 211.22 | 126.15 | 30 | 156.15 | 262.6722 | 0.80412 | 462.39 | 36.15 | 214.2912 | 0.98567 | 329.6824 | 268.9589 | 329.6824 | 268.9589 | 18.42% | 0.053476 | 1.788% |  |  | 41.69% | 34.01% | 7.68% | 31.5319 | 29.3473 | 2.1846 | 6.928%
01/06/2020 6:30:00 | 236.06 | 165.19 | 96 | 30 | 126 | 207.7588 | 0.7951 | 462.89 | 6 | 165.2989 | 0.99934 | 260.76 | 207.4682 | 260.76 | 207.4682 | 20.44% | 0.033454 | 1.228% |  |  | 32.98% | 26.24% | 6.74% | 29.0863 | 27.5867 | 1.4996 | 5.156%
01/06/2020 6:45:00 | 275.92 | 175.28 | 116.91 | 30 | 146.91 | 228.7042 | 0.7664 | 461.58 | 26.91 | 177.3337 | 0.98842 | 287.0488 | 222.5731 | 287.0488 | 222.5731 | 22.46% | 0.040539 | 1.617% |  |  | 36.3% | 28.15% | 8.154% | 29.9517 | 27.9771 | 1.9747 | 6.593%
01/06/2020 7:00:00 | 287.07 | 173.7 | 120.04 | 30 | 150.04 | 229.5293 | 0.75677 | 459.43 | 30.04 | 176.2784 | 0.98537 | 288.0843 | 221.2487 | 288.0843 | 221.2487 | 23.2% | 0.040832 | 1.675% |  |  | 36.43% | 27.98% | 8.453% | 29.9875 | 27.9418 | 2.0458 | 6.822%
01/06/2020 7:15:00 | 307.6 | 201.52 | 130.13 | 30 | 160.13 | 257.3945 | 0.78292 | 456.15 | 40.13 | 205.4768 | 0.98074 | 323.0582 | 257.8959 | 323.0582 | 257.8959 | 20.17% | 0.051348 | 1.863% |  |  | 40.86% | 32.62% | 8.241% | 31.272 | 28.997 | 2.275 | 7.275%
01/06/2020 7:30:00 | 302.26 | 193.54 | 120.15 | 30 | 150.15 | 244.9546 | 0.79011 | 454.44 | 30.15 | 195.8743 | 0.98808 | 307.4448 | 245.8437 | 307.4448 | 245.8437 | 20.04% | 0.046505 | 1.677% |  |  | 38.88% | 31.09% | 7.791% | 30.6804 | 28.6322 | 2.0483 | 6.676%
01/06/2020 7:45:00 | 281.15 | 192.02 | 117.78 | 30 | 147.78 | 242.3027 | 0.79248 | 453.92 | 27.78 | 194.0191 | 0.9897 | 304.1164 | 243.5152 | 304.1164 | 243.5152 | 19.93% | 0.045503 | 1.633% |  |  | 38.46% | 30.8% | 7.664% | 30.5581 | 28.5637 | 1.9944 | 6.527%
01/06/2020 8:00:00 | 302.98 | 196.57 | 118.27 | 30 | 148.27 | 246.2189 | 0.79835 | 452.49 | 28.27 | 198.5924 | 0.98982 | 309.0317 | 249.2552 | 309.0317 | 249.2552 | 19.34% | 0.046986 | 1.642% |  |  | 39.08% | 31.52% | 7.56% | 30.7392 | 28.7337 | 2.0056 | 6.524%
01/06/2020 8:15:00 | 276.11 | 172.55 | 114.88 | 30 | 144.88 | 225.308 | 0.76584 | 454.82 | 24.88 | 174.3345 | 0.98976 | 282.7862 | 218.8088 | 282.7862 | 218.8088 | 22.62% | 0.039344 | 1.579% |  |  | 35.76% | 27.67% | 8.091% | 29.8058 | 27.8772 | 1.9285 | 6.47%
01/06/2020 8:30:00 | 301.01 | 203.24 | 130.27 | 30 | 160.27 | 258.83 | 0.78523 | 452.92 | 40.27 | 207.1911 | 0.98093 | 324.8599 | 260.0475 | 324.8599 | 260.0475 | 19.95% | 0.051923 | 1.865% |  |  | 41.08% | 32.89% | 8.197% | 31.3422 | 29.064 | 2.2782 | 7.269%
01/06/2020 8:45:00 | 303.78 | 203.45 | 122.22 | 30 | 152.22 | 254.0922 | 0.80069 | 452.84 | 32.22 | 205.9855 | 0.98769 | 318.9134 | 258.5343 | 318.9134 | 258.5343 | 18.93% | 0.050039 | 1.715% |  |  | 40.33% | 32.7% | 7.636% | 31.1121 | 29.0168 | 2.0953 | 6.735%
01/06/2020 9:00:00 | 325.5 | 219 | 131.33 | 30 | 161.33 | 272.008 | 0.80512 | 451.24 | 41.33 | 222.8658 | 0.98265 | 341.3998 | 279.7209 | 341.3998 | 279.7209 | 18.07% | 0.057344 | 1.885% |  |  | 43.18% | 35.38% | 7.8% | 32.0044 | 29.7022 | 2.3023 | 7.194%
01/06/2020 9:15:00 | 329.49 | 215.17 | 130.19 | 30 | 160.19 | 268.2517 | 0.80212 | 455.1 | 40.19 | 218.8912 | 0.983 | 336.6852 | 274.7324 | 336.6852 | 274.7324 | 18.4% | 0.055772 | 1.864% |  |  | 42.58% | 34.74% | 7.835% | 31.8123 | 29.5359 | 2.2764 | 7.156%
01/06/2020 9:30:00 | 339.55 | 216.47 | 123.86 | 30 | 153.86 | 265.5789 | 0.81509 | 453.88 | 33.86 | 219.1022 | 0.98799 | 333.3306 | 274.9972 | 333.3306 | 274.9972 | 17.5% | 0.054666 | 1.746% |  |  | 42.16% | 34.78% | 7.377% | 31.6772 | 29.5447 | 2.1326 | 6.732%
01/06/2020 9:45:00 | 337.2 | 221.7 | 131.92 | 30 | 161.92 | 274.5341 | 0.80755 | 452.01 | 41.92 | 225.6284 | 0.98259 | 344.5703 | 283.1883 | 344.5703 | 283.1883 | 17.81% | 0.058415 | 1.896% |  |  | 43.58% | 35.81% | 7.763% | 32.1351 | 29.8194 | 2.3157 | 7.206%
01/06/2020 10:00:00 | 402.53 | 262.5 | 162.61 | 30 | 192.61 | 325.5839 | 0.80624 | 450.91 | 72.61 | 272.3572 | 0.96381 | 408.6433 | 341.8381 | 408.6433 | 341.8381 | 16.35% | 0.082159 | 2.467% |  |  | 51.68% | 43.23% | 8.449% | 35.0354 | 32.0224 | 3.013 | 8.6%
01/06/2020 10:15:00 | 451.84 | 270.32 | 168.88 | 30 | 198.88 | 335.5982 | 0.80549 | 449.33 | 78.88 | 281.5936 | 0.95996 | 421.2124 | 353.4307 | 421.2124 | 353.4307 | 16.09% | 0.087291 | 2.583% |  |  | 53.27% | 44.7% | 8.572% | 35.6623 | 32.5068 | 3.1554 | 8.848%
01/06/2020 10:30:00 | 369.54 | 251.21 | 148.28 | 30 | 178.28 | 308.0426 | 0.8155 | 450.66 | 58.28 | 257.8818 | 0.97413 | 386.6271 | 323.6698 | 386.6271 | 323.6698 | 16.28% | 0.073544 | 2.2% |  |  | 48.9% | 40.93% | 7.962% | 33.9832 | 31.2958 | 2.6874 | 7.908%
01/06/2020 10:45:00 | 436.46 | 291.96 | 175.4 | 30 | 205.4 | 356.9731 | 0.81788 | 446.67 | 85.4 | 304.1937 | 0.95978 | 448.0403 | 381.7963 | 448.0403 | 381.7963 | 14.79% | 0.098764 | 2.705% |  |  | 56.66% | 48.28% | 8.378% | 37.0637 | 33.7601 | 3.3036 | 8.913%
01/06/2020 11:00:00 | 366.34 | 262.99 | 171.27 | 30 | 201.27 | 331.1697 | 0.79412 | 448.61 | 81.27 | 275.2609 | 0.95542 | 415.6541 | 345.4825 | 415.6541 | 345.4825 | 16.88% | 0.085002 | 2.628% |  |  | 52.57% | 43.69% | 8.874% | 35.3827 | 32.173 | 3.2097 | 9.072%
01/06/2020 11:15:00 | 378.5 | 233.13 | 139.48 | 30 | 169.48 | 288.224 | 0.80885 | 452.49 | 49.48 | 238.323 | 0.97821 | 361.7526 | 299.1214 | 361.7526 | 299.1214 | 17.31% | 0.064386 | 2.036% |  |  | 45.75% | 37.83% | 7.921% | 32.8645 | 30.377 | 2.4875 | 7.569%
01/06/2020 11:30:00 | 428.9 | 288.14 | 167.37 | 30 | 197.37 | 349.2557 | 0.82501 | 449.16 | 77.37 | 298.3467 | 0.96579 | 438.3541 | 374.4578 | 438.3541 | 374.4578 | 14.58% | 0.09454 | 2.555% |  |  | 55.44% | 47.36% | 8.081% | 36.5477 | 33.4266 | 3.1211 | 8.54%
01/06/2020 11:45:00 | 425.22 | 230.51 | 131.85 | 30 | 161.85 | 281.6563 | 0.81841 | 449.26 | 41.85 | 234.2782 | 0.98392 | 353.5095 | 294.0448 | 353.5095 | 294.0448 | 16.82% | 0.061485 | 1.895% |  |  | 44.71% | 37.19% | 7.52% | 32.5102 | 30.1961 | 2.3141 | 7.118%
01/06/2020 12:00:00 | 428.7 | 284.67 | 170.82 | 30 | 200.82 | 348.3758 | 0.81713 | 447.5 | 80.82 | 295.9204 | 0.96198 | 437.2497 | 371.4124 | 437.2497 | 371.4124 | 15.06% | 0.094064 | 2.619% |  |  | 55.3% | 46.97% | 8.326% | 36.4896 | 33.2901 | 3.1995 | 8.768%
01/06/2020 12:15:00 | 444.22 | 294.82 | 174.88 | 30 | 204.88 | 359.019 | 0.82118 | 446.23 | 84.88 | 306.7954 | 0.96097 | 450.6081 | 385.0618 | 450.6081 | 385.0618 | 14.55% | 0.099899 | 2.695% |  |  | 56.99% | 48.7% | 8.289% | 37.2024 | 33.9106 | 3.2918 | 8.848%
01/06/2020 12:30:00 | 447.3 | 299.27 | 177.79 | 30 | 207.79 | 364.3339 | 0.82142 | 448.03 | 87.79 | 311.8808 | 0.95957 | 457.2789 | 391.4445 | 457.2789 | 391.4445 | 14.4% | 0.10288 | 2.749% |  |  | 57.83% | 49.5% | 8.326% | 37.5663 | 34.2085 | 3.3579 | 8.939%
01/06/2020 12:45:00 | 456.75 | 304.79 | 174 | 30 | 204 | 366.7601 | 0.83103 | 447.16 | 84 | 316.1534 | 0.96406 | 460.324 | 396.807 | 460.324 | 396.807 | 13.8% | 0.10425 | 2.679% |  |  | 58.22% | 50.18% | 8.033% | 37.7343 | 34.4625 | 3.2718 | 8.671%
01/06/2020 13:00:00 | 471.3 | 306.23 | 177 | 30 | 207 | 369.6293 | 0.82848 | 447.05 | 87 | 318.3486 | 0.96193 | 463.9252 | 399.5622 | 463.9252 | 399.5622 | 13.87% | 0.10589 | 2.734% |  |  | 58.67% | 50.53% | 8.14% | 37.9343 | 34.5944 | 3.3399 | 8.805%
01/06/2020 13:15:00 | 455.23 | 308.68 | 178.09 | 30 | 208.09 | 372.2698 | 0.82918 | 447.34 | 88.09 | 321.0034 | 0.96161 | 467.2393 | 402.8944 | 467.2393 | 402.8944 | 13.77% | 0.10741 | 2.755% |  |  | 59.09% | 50.95% | 8.138% | 38.1197 | 34.755 | 3.3647 | 8.827%
01/06/2020 13:30:00 | 444.11 | 307.96 | 179.17 | 30 | 209.17 | 372.2787 | 0.82723 | 447.85 | 89.17 | 320.6098 | 0.96054 | 467.2505 | 402.4003 | 467.2505 | 402.4003 | 13.88% | 0.10741 | 2.775% |  |  | 59.09% | 50.89% | 8.201% | 38.1204 | 34.7311 | 3.3892 | 8.891%
01/06/2020 13:45:00 | 427.86 | 292.83 | 179.29 | 30 | 209.29 | 359.9329 | 0.81357 | 448.64 | 89.29 | 306.1407 | 0.95652 | 451.7552 | 384.24 | 451.7552 | 384.24 | 14.95% | 0.10041 | 2.777% |  |  | 57.13% | 48.59% | 8.538% | 37.2646 | 33.8726 | 3.392 | 9.102%
01/06/2020 14:00:00 | 357.33 | 232.63 | 140.07 | 30 | 170.07 | 288.1675 | 0.80727 | 451.9 | 50.07 | 237.9574 | 0.97761 | 361.6817 | 298.6625 | 361.6817 | 298.6625 | 17.42% | 0.06436 | 2.047% |  |  | 45.74% | 37.77% | 7.97% | 32.8614 | 30.3605 | 2.5009 | 7.61%
01/06/2020 14:15:00 | 427.36 | 288.7 | 175.67 | 30 | 205.67 | 354.4684 | 0.81446 | 449.91 | 85.67 | 301.1429 | 0.95868 | 444.8966 | 377.9672 | 444.8966 | 377.9672 | 15.04% | 0.097383 | 2.71% |  |  | 56.26% | 47.8% | 8.464% | 36.895 | 33.5853 | 3.3097 | 8.971%
01/06/2020 14:30:00 | 447.17 | 287.15 | 180.27 | 30 | 210.27 | 355.9053 | 0.80682 | 448.52 | 90.27 | 301.0046 | 0.95397 | 446.7001 | 377.7937 | 446.7001 | 377.7937 | 15.43% | 0.098174 | 2.795% |  |  | 56.49% | 47.78% | 8.714% | 36.9916 | 33.5774 | 3.4142 | 9.23%
01/06/2020 14:45:00 | 371.3 | 243.38 | 159.09 | 30 | 189.09 | 308.2026 | 0.78968 | 450.66 | 69.09 | 252.9965 | 0.96199 | 386.828 | 317.5383 | 386.828 | 317.5383 | 17.91% | 0.073621 | 2.401% |  |  | 48.92% | 40.16% | 8.763% | 33.9925 | 31.0595 | 2.933 | 8.628%
01/06/2020 15:00:00 | 340.11 | 224.68 | 134.02 | 30 | 164.02 | 278.1792 | 0.80768 | 453.32 | 44.02 | 228.9517 | 0.98134 | 349.1453 | 287.3594 | 349.1453 | 287.3594 | 17.7% | 0.059976 | 1.935% |  |  | 44.16% | 36.34% | 7.814% | 32.3259 | 29.9625 | 2.3634 | 7.311%
01/06/2020 15:15:00 | 336.53 | 228.4 | 140.15 | 30 | 170.15 | 284.8115 | 0.80193 | 453.95 | 50.15 | 233.8409 | 0.97673 | 357.4695 | 293.4959 | 357.4695 | 293.4959 | 17.9% | 0.06287 | 2.049% |  |  | 45.21% | 37.12% | 8.091% | 32.6794 | 30.1767 | 2.5027 | 7.658%
01/06/2020 15:30:00 | 303.44 | 219.92 | 133.32 | 30 | 163.32 | 273.9311 | 0.80283 | 455.18 | 43.32 | 224.146 | 0.98115 | 343.8134 | 281.3277 | 343.8134 | 281.3277 | 18.17% | 0.058158 | 1.922% |  |  | 43.48% | 35.58% | 7.902% | 32.1038 | 29.7563 | 2.3475 | 7.312%
01/06/2020 15:45:00 | 399.46 | 226.1 | 136.7 | 30 | 166.7 | 280.9094 | 0.80489 | 451.66 | 46.7 | 230.8725 | 0.97933 | 352.572 | 289.7702 | 352.572 | 289.7702 | 17.81% | 0.061159 | 1.985% |  |  | 44.59% | 36.65% | 7.942% | 32.4704 | 30.0461 | 2.4243 | 7.466%
01/06/2020 16:00:00 | 407.06 | 275.95 | 171.52 | 30 | 201.52 | 341.6997 | 0.80758 | 453.04 | 81.52 | 287.7393 | 0.95903 | 428.8705 | 361.1443 | 428.8705 | 361.1443 | 15.79% | 0.090494 | 2.632% |  |  | 54.24% | 45.67% | 8.565% | 36.0535 | 32.8381 | 3.2154 | 8.918%
01/06/2020 16:15:00 | 327.76 | 215.47 | 139.58 | 30 | 169.58 | 274.1983 | 0.78582 | 455.66 | 49.58 | 221.1006 | 0.97453 | 344.1488 | 277.5055 | 344.1488 | 277.5055 | 19.36% | 0.058272 | 2.038% |  |  | 43.52% | 35.1% | 8.428% | 32.1177 | 29.628 | 2.4897 | 7.752%
01/06/2020 16:30:00 | 338.32 | 240.3 | 145.32 | 30 | 175.32 | 297.4579 | 0.80785 | 457.02 | 55.32 | 246.5855 | 0.97451 | 373.3422 | 309.4917 | 373.3422 | 309.4917 | 17.1% | 0.068577 | 2.145% |  |  | 47.22% | 39.14% | 8.075% | 33.3765 | 30.7563 | 2.6201 | 7.85%
01/06/2020 16:45:00 | 373.41 | 252.16 | 160.56 | 30 | 190.56 | 316.0661 | 0.79781 | 456.02 | 70.56 | 261.8461 | 0.96301 | 396.6975 | 328.6455 | 396.6975 | 328.6455 | 17.15% | 0.077425 | 2.429% |  |  | 50.17% | 41.56% | 8.606% | 34.4573 | 31.4909 | 2.9664 | 8.609%
01/06/2020 17:00:00 | 334.86 | 226.82 | 134.64 | 30 | 164.64 | 280.2742 | 0.80928 | 458.96 | 44.64 | 231.171 | 0.98118 | 351.7748 | 290.1449 | 351.7748 | 290.1449 | 17.52% | 0.060883 | 1.946% |  |  | 44.49% | 36.69% | 7.794% | 32.4366 | 30.0591 | 2.3775 | 7.33%
01/06/2020 17:15:00 | 383.3 | 248.62 | 147.51 | 30 | 177.51 | 305.486 | 0.81385 | 457.32 | 57.51 | 255.1848 | 0.97427 | 383.4183 | 320.2849 | 383.4183 | 320.2849 | 16.47% | 0.072329 | 2.186% |  |  | 48.49% | 40.51% | 7.984% | 33.8347 | 31.1648 | 2.6699 | 7.891%
01/06/2020 17:30:00 | 338.06 | 235.24 | 144.87 | 30 | 174.87 | 293.1167 | 0.80255 | 461.31 | 54.87 | 241.5545 | 0.97386 | 367.8934 | 303.1773 | 367.8934 | 303.1773 | 17.59% | 0.06659 | 2.137% |  |  | 46.53% | 38.34% | 8.184% | 33.1337 | 30.5238 | 2.6099 | 7.877%
01/06/2020 17:45:00 | 343.81 | 238.53 | 143.6 | 30 | 173.6 | 295.0144 | 0.80854 | 462.12 | 53.6 | 244.4781 | 0.97567 | 370.2754 | 306.8467 | 370.2754 | 306.8467 | 17.13% | 0.067455 | 2.113% |  |  | 46.83% | 38.81% | 8.022% | 33.2394 | 30.6583 | 2.5811 | 7.765%
01/06/2020 18:00:00 | 352.26 | 251.4 | 147.97 | 30 | 177.97 | 308.0183 | 0.81619 | 463.72 | 57.97 | 257.9971 | 0.97443 | 386.5966 | 323.8145 | 386.5966 | 323.8145 | 16.24% | 0.073533 | 2.194% |  |  | 48.89% | 40.95% | 7.94% | 33.9818 | 31.3014 | 2.6804 | 7.888%
01/06/2020 18:15:00 | 355.14 | 244.82 | 133.99 | 30 | 163.99 | 294.6685 | 0.83083 | 461.8 | 43.99 | 248.7407 | 0.98424 | 369.8412 | 312.1968 | 369.8412 | 312.1968 | 15.59% | 0.067297 | 1.934% |  |  | 46.77% | 39.48% | 7.29% | 33.2201 | 30.8574 | 2.3627 | 7.112%
01/06/2020 18:30:00 | 372.34 | 253.7 | 144.57 | 30 | 174.57 | 307.9584 | 0.82381 | 461.2 | 54.57 | 259.5026 | 0.97764 | 386.5214 | 325.7041 | 386.5214 | 325.7041 | 15.73% | 0.073504 | 2.131% |  |  | 48.88% | 41.19% | 7.691% | 33.9783 | 31.3752 | 2.6031 | 7.661%
01/06/2020 18:45:00 | 316.13 | 253.09 | 143.37 | 30 | 173.37 | 306.7763 | 0.825 | 460.58 | 53.37 | 258.656 | 0.97848 | 385.0378 | 324.6415 | 385.0378 | 324.6415 | 15.69% | 0.072941 | 2.109% |  |  | 48.69% | 41.06% | 7.638% | 33.9095 | 31.3337 | 2.5758 | 7.596%
01/06/2020 19:00:00 | 369.66 | 255.16 | 145.54 | 30 | 175.54 | 309.711 | 0.82386 | 458.86 | 55.54 | 261.1347 | 0.97712 | 388.7212 | 327.7526 | 388.7212 | 327.7526 | 15.68% | 0.074343 | 2.149% |  |  | 49.16% | 41.45% | 7.711% | 34.0808 | 31.4556 | 2.6251 | 7.703%
01/06/2020 19:15:00 | 351.12 | 250.41 | 137.45 | 30 | 167.45 | 301.2386 | 0.83127 | 459.85 | 47.45 | 254.866 | 0.98252 | 378.0873 | 319.8847 | 378.0873 | 319.8847 | 15.39% | 0.070331 | 1.999% |  |  | 47.82% | 40.45% | 7.361% | 33.5907 | 31.1494 | 2.4413 | 7.268%
01/06/2020 19:30:00 | 382.88 | 293.54 | 171.85 | 30 | 201.85 | 356.2431 | 0.82399 | 457.99 | 81.85 | 304.7378 | 0.96325 | 447.124 | 382.4793 | 447.124 | 382.4793 | 14.46% | 0.098361 | 2.639% |  |  | 56.55% | 48.37% | 8.175% | 37.0144 | 33.7915 | 3.2229 | 8.707%
01/06/2020 19:45:00 | 445.82 | 296.2 | 178.62 | 30 | 208.62 | 362.2937 | 0.81757 | 457.66 | 88.62 | 309.173 | 0.95804 | 454.7182 | 388.0459 | 454.7182 | 388.0459 | 14.66% | 0.10173 | 2.765% |  |  | 57.51% | 49.08% | 8.432% | 37.426 | 34.0493 | 3.3767 | 9.022%
01/06/2020 20:00:00 | 380.13 | 256.1 | 164.66 | 30 | 194.66 | 321.6826 | 0.79613 | 459.09 | 74.66 | 266.7608 | 0.96004 | 403.7469 | 334.814 | 403.7469 | 334.814 | 17.07% | 0.080202 | 2.505% |  |  | 51.06% | 42.34% | 8.718% | 34.7964 | 31.7368 | 3.0596 | 8.793%
01/06/2020 20:15:00 | 428.96 | 291.09 | 173.91 | 30 | 203.91 | 355.4049 | 0.81904 | 460.69 | 83.91 | 302.9427 | 0.96087 | 446.072 | 380.2262 | 446.072 | 380.2262 | 14.76% | 0.097898 | 2.677% |  |  | 56.41% | 48.09% | 8.327% | 36.9579 | 33.6882 | 3.2697 | 8.847%
01/06/2020 20:30:00 | 397.7 | 282.54 | 176.86 | 30 | 206.86 | 350.1713 | 0.80686 | 461.05 | 86.86 | 295.5901 | 0.95585 | 439.5032 | 370.9979 | 439.5032 | 370.9979 | 15.59% | 0.095036 | 2.732% |  |  | 55.58% | 46.92% | 8.664% | 36.6084 | 33.2716 | 3.3368 | 9.115%
01/06/2020 20:45:00 | 380.77 | 260.62 | 149.89 | 30 | 179.89 | 316.6752 | 0.82299 | 462.78 | 59.89 | 267.4128 | 0.9746 | 397.462 | 335.6323 | 397.462 | 335.6323 | 15.56% | 0.077724 | 2.23% |  |  | 50.27% | 42.45% | 7.819% | 34.4938 | 31.7698 | 2.724 | 7.897%
01/06/2020 21:00:00 | 367.54 | 259.14 | 145.34 | 30 | 175.34 | 312.886 | 0.82822 | 458.8 | 55.34 | 264.9831 | 0.97795 | 392.7061 | 332.5828 | 392.7061 | 332.5828 | 15.31% | 0.075875 | 2.145% |  |  | 49.66% | 42.06% | 7.604% | 34.2679 | 31.6473 | 2.6206 | 7.647%
01/06/2020 21:15:00 | 419.82 | 292.78 | 177.67 | 30 | 207.67 | 358.9526 | 0.81565 | 457.58 | 87.67 | 305.6242 | 0.95797 | 450.5247 | 383.5918 | 450.5247 | 383.5918 | 14.86% | 0.099862 | 2.747% |  |  | 56.98% | 48.51% | 8.465% | 37.1979 | 33.8427 | 3.3552 | 9.02%
01/06/2020 21:30:00 | 350.77 | 238.07 | 134.44 | 30 | 164.44 | 289.3404 | 0.8228 | 454.57 | 44.44 | 242.1822 | 0.98302 | 363.1538 | 303.9652 | 363.1538 | 303.9652 | 16.3% | 0.064885 | 1.943% |  |  | 45.93% | 38.44% | 7.485% | 32.9255 | 30.5526 | 2.3729 | 7.207%
01/06/2020 21:45:00 | 334.69 | 217.41 | 129.07 | 30 | 159.07 | 269.3889 | 0.80705 | 455.35 | 39.07 | 220.8927 | 0.98423 | 338.1125 | 277.2444 | 338.1125 | 277.2444 | 18% | 0.056245 | 1.843% |  |  | 42.76% | 35.06% | 7.698% | 31.8702 | 29.6193 | 2.2509 | 7.063%
01/06/2020 22:00:00 | 300.77 | 208.25 | 121.38 | 30 | 151.38 | 257.4567 | 0.80887 | 457.08 | 31.38 | 210.601 | 0.98884 | 323.1363 | 264.3272 | 323.1363 | 264.3272 | 18.2% | 0.051373 | 1.7% |  |  | 40.87% | 33.43% | 7.437% | 31.2751 | 29.1989 | 2.0762 | 6.639%
01/06/2020 22:15:00 | 333.1 | 231.8 | 128.66 | 30 | 158.66 | 280.899 | 0.82521 | 456.24 | 38.66 | 235.0018 | 0.98638 | 352.5589 | 294.9529 | 352.5589 | 294.9529 | 16.34% | 0.061155 | 1.835% |  |  | 44.59% | 37.3% | 7.285% | 32.4698 | 30.2282 | 2.2416 | 6.904%
01/06/2020 22:30:00 | 346.42 | 241.51 | 123.76 | 30 | 153.76 | 286.3027 | 0.84355 | 456.98 | 33.76 | 243.8582 | 0.99037 | 359.3411 | 306.0687 | 359.3411 | 306.0687 | 14.83% | 0.06353 | 1.744% |  |  | 45.44% | 38.71% | 6.737% | 32.76 | 30.6297 | 2.1303 | 6.503%
01/06/2020 22:45:00 | 425.63 | 305.39 | 170.09 | 30 | 200.09 | 365.1014 | 0.83645 | 454.01 | 80.09 | 315.7174 | 0.96729 | 458.2422 | 396.2598 | 458.2422 | 396.2598 | 13.53% | 0.10331 | 2.606% |  |  | 57.95% | 50.11% | 7.839% | 37.6193 | 34.4364 | 3.1829 | 8.461%
01/06/2020 23:00:00 | 351.46 | 247.31 | 134.29 | 30 | 164.29 | 296.9065 | 0.83296 | 458.24 | 44.29 | 251.2446 | 0.98434 | 372.65 | 315.3394 | 372.65 | 315.3394 | 15.38% | 0.068323 | 1.94% |  |  | 47.13% | 39.88% | 7.248% | 33.3454 | 30.9759 | 2.3695 | 7.106%
01/06/2020 23:15:00 | 347.81 | 251.19 | 131.67 | 30 | 161.67 | 298.7199 | 0.84089 | 459.99 | 41.67 | 254.6229 | 0.98652 | 374.9262 | 319.5795 | 374.9262 | 319.5795 | 14.76% | 0.06916 | 1.891% |  |  | 47.42% | 40.42% | 7% | 33.4477 | 31.1377 | 2.31 | 6.906%
01/06/2020 23:30:00 | 436.02 | 307.19 | 171.6 | 30 | 201.6 | 367.4347 | 0.83604 | 455.67 | 81.6 | 317.8431 | 0.96648 | 461.1707 | 398.9279 | 461.1707 | 398.9279 | 13.5% | 0.10464 | 2.634% |  |  | 58.32% | 50.45% | 7.872% | 37.7812 | 34.5639 | 3.2172 | 8.515%
01/06/2020 23:45:00 | 376.7 | 265.37 | 141.2 | 30 | 171.2 | 315.8016 | 0.84031 | 457.74 | 51.2 | 270.2641 | 0.98189 | 396.3656 | 339.211 | 396.3656 | 339.211 | 14.42% | 0.077296 | 2.068% |  |  | 50.13% | 42.9% | 7.228% | 34.4414 | 31.9149 | 2.5265 | 7.336%
02/06/2020 0:00:00 | 410.82 | 243.19 | 123.1 | 30 | 153.1 | 287.3691 | 0.84626 | 454.6 | 33.1 | 245.4322 | 0.99086 | 360.6796 | 308.0443 | 360.6796 | 308.0443 | 14.59% | 0.064004 | 1.732% |  |  | 45.61% | 38.96% | 6.657% | 32.8179 | 30.7026 | 2.1153 | 6.446%
02/06/2020 0:15:00 | 408.54 | 306.9 | 166.16 | 30 | 196.16 | 364.2339 | 0.84259 | 456.05 | 76.16 | 316.2087 | 0.97056 | 457.1534 | 396.8765 | 457.1534 | 396.8765 | 13.19% | 0.10282 | 2.533% |  |  | 57.81% | 50.19% | 7.623% | 37.5594 | 34.4658 | 3.0936 | 8.237%
02/06/2020 0:30:00 | 365.62 | 244.57 | 127.12 | 30 | 157.12 | 290.6909 | 0.84134 | 457.01 | 37.12 | 247.3709 | 0.98868 | 364.8488 | 310.4776 | 364.8488 | 310.4776 | 14.9% | 0.065492 | 1.807% |  |  | 46.14% | 39.27% | 6.876% | 32.9997 | 30.793 | 2.2066 | 6.687%
02/06/2020 0:45:00 | 354.53 | 255.31 | 131.8 | 30 | 161.8 | 302.2622 | 0.84466 | 457.93 | 41.8 | 258.7092 | 0.98686 | 379.3721 | 324.7083 | 379.3721 | 324.7083 | 14.41% | 0.07081 | 1.894% |  |  | 47.98% | 41.06% | 6.913% | 33.6492 | 31.3363 | 2.313 | 6.874%
02/06/2020 1:00:00 | 374.18 | 260.43 | 138.65 | 30 | 168.65 | 310.2686 | 0.83937 | 458.6 | 48.65 | 264.9351 | 0.983 | 389.421 | 332.5225 | 389.421 | 332.5225 | 14.61% | 0.074611 | 2.021% |  |  | 49.25% | 42.05% | 7.196% | 34.1135 | 31.6449 | 2.4686 | 7.236%
02/06/2020 1:15:00 | 357.76 | 260.91 | 139.88 | 30 | 169.88 | 311.341 | 0.83802 | 459.12 | 49.88 | 265.6352 | 0.98221 | 390.767 | 333.4012 | 390.767 | 333.4012 | 14.68% | 0.075128 | 2.044% |  |  | 49.42% | 42.16% | 7.255% | 34.1766 | 31.6801 | 2.4965 | 7.305%
02/06/2020 1:30:00 | 342.19 | 234.81 | 138.77 | 30 | 168.77 | 289.1696 | 0.81201 | 458.42 | 48.77 | 239.8213 | 0.9791 | 362.9394 | 301.0019 | 362.9394 | 301.0019 | 17.07% | 0.064809 | 2.023% |  |  | 45.9% | 38.07% | 7.833% | 32.9162 | 30.4448 | 2.4713 | 7.508%
02/06/2020 1:45:00 | 341.54 | 239.08 | 141.58 | 30 | 171.58 | 294.277 | 0.81243 | 459.51 | 51.58 | 244.5807 | 0.97751 | 369.3498 | 306.9756 | 369.3498 | 306.9756 | 16.89% | 0.067118 | 2.076% |  |  | 46.71% | 38.82% | 7.888% | 33.1983 | 30.6631 | 2.5352 | 7.636%
02/06/2020 2:00:00 | 428.43 | 284.84 | 163.89 | 30 | 193.89 | 344.5681 | 0.82666 | 451.79 | 73.89 | 294.2678 | 0.96796 | 432.4706 | 369.3383 | 432.4706 | 369.3383 | 14.6% | 0.092019 | 2.491% |  |  | 54.69% | 46.71% | 7.984% | 36.2398 | 33.1978 | 3.0421 | 8.394%
02/06/2020 2:15:00 | 336.13 | 236.55 | 130.18 | 30 | 160.18 | 285.6808 | 0.82802 | 455.04 | 40.18 | 239.9382 | 0.98588 | 358.5607 | 301.1486 | 358.5607 | 301.1486 | 16.01% | 0.063254 | 1.863% |  |  | 45.35% | 38.09% | 7.261% | 32.7263 | 30.4502 | 2.2762 | 6.955%
02/06/2020 2:30:00 | 412.32 | 278.99 | 161.79 | 30 | 191.79 | 338.554 | 0.82406 | 451.35 | 71.79 | 288.0785 | 0.96845 | 424.9223 | 361.57 | 424.9223 | 361.57 | 14.91% | 0.088835 | 2.451% |  |  | 53.74% | 45.73% | 8.012% | 35.8509 | 32.8565 | 2.9944 | 8.352%
02/06/2020 2:45:00 | 415.62 | 281.48 | 162.95 | 30 | 192.95 | 341.2634 | 0.82482 | 452.08 | 72.95 | 290.7795 | 0.96802 | 428.3228 | 364.96 | 428.3228 | 364.96 | 14.79% | 0.090263 | 2.473% |  |  | 54.17% | 46.16% | 8.013% | 36.0253 | 33.0046 | 3.0207 | 8.385%
02/06/2020 3:00:00 | 414.86 | 235.89 | 135.28 | 30 | 165.28 | 288.0305 | 0.81898 | 456.7 | 45.28 | 240.1965 | 0.98207 | 361.5098 | 301.4729 | 361.5098 | 301.4729 | 16.61% | 0.064299 | 1.958% |  |  | 45.72% | 38.13% | 7.593% | 32.8539 | 30.4619 | 2.392 | 7.281%
02/06/2020 3:15:00 | 413.82 | 286.68 | 167.12 | 30 | 197.12 | 347.9105 | 0.82401 | 453.93 | 77.12 | 296.8719 | 0.96567 | 436.6657 | 372.6067 | 436.6657 | 372.6067 | 14.67% | 0.093813 | 2.551% |  |  | 55.22% | 47.12% | 8.101% | 36.459 | 33.3435 | 3.1155 | 8.545%
02/06/2020 3:30:00 | 398.06 | 217.1 | 131.9 | 30 | 161.9 | 270.821 | 0.80164 | 454.18 | 41.9 | 221.1064 | 0.98188 | 339.91 | 277.5126 | 339.91 | 277.5126 | 18.36% | 0.056845 | 1.895% |  |  | 42.99% | 35.1% | 7.891% | 31.9434 | 29.6282 | 2.3152 | 7.248%
02/06/2020 3:45:00 | 406.38 | 220.93 | 130.14 | 30 | 160.14 | 272.8642 | 0.80967 | 454.04 | 40.14 | 224.5468 | 0.98389 | 342.4744 | 281.8308 | 342.4744 | 281.8308 | 17.71% | 0.057706 | 1.863% |  |  | 43.31% | 35.64% | 7.669% | 32.0486 | 29.7734 | 2.2752 | 7.099%
02/06/2020 4:00:00 | 388.83 | 272.48 | 158.61 | 30 | 188.61 | 331.3896 | 0.82223 | 455.42 | 68.61 | 280.9852 | 0.96973 | 415.9302 | 352.6671 | 415.9302 | 352.6671 | 15.21% | 0.085115 | 2.392% |  |  | 52.6% | 44.6% | 8.001% | 35.3965 | 32.4744 | 2.9221 | 8.255%
02/06/2020 4:15:00 | 402.56 | 286.56 | 160.19 | 30 | 190.19 | 343.9315 | 0.83319 | 452.22 | 70.19 | 295.031 | 0.97129 | 431.6716 | 370.2961 | 431.6716 | 370.2961 | 14.22% | 0.091679 | 2.422% |  |  | 54.59% | 46.83% | 7.762% | 36.1983 | 33.2403 | 2.958 | 8.172%
02/06/2020 4:30:00 | 341.97 | 240.91 | 126.62 | 30 | 156.62 | 287.3455 | 0.8384 | 454.26 | 36.62 | 243.6774 | 0.98864 | 360.65 | 305.8417 | 360.65 | 305.8417 | 15.2% | 0.063994 | 1.797% |  |  | 45.61% | 38.68% | 6.931% | 32.8166 | 30.6213 | 2.1953 | 6.69%
02/06/2020 4:45:00 | 351.63 | 244.48 | 130.02 | 30 | 160.02 | 292.1932 | 0.83671 | 453.67 | 40.02 | 247.7339 | 0.98687 | 366.7344 | 310.9331 | 366.7344 | 310.9331 | 15.22% | 0.066171 | 1.86% |  |  | 46.38% | 39.32% | 7.057% | 33.0826 | 30.8101 | 2.2725 | 6.869%
02/06/2020 5:00:00 | 432.56 | 293.57 | 158.62 | 30 | 188.62 | 348.9425 | 0.84131 | 450.18 | 68.62 | 301.4831 | 0.97375 | 437.9609 | 378.3942 | 437.9609 | 378.3942 | 13.6% | 0.09437 | 2.392% |  |  | 55.39% | 47.85% | 7.533% | 36.527 | 33.6047 | 2.9223 | 8%
02/06/2020 5:15:00 | 420.26 | 292.02 | 156.71 | 30 | 186.71 | 346.6068 | 0.84251 | 453.78 | 66.71 | 299.5428 | 0.97489 | 435.0295 | 375.959 | 435.0295 | 375.959 | 13.58% | 0.093111 | 2.357% |  |  | 55.02% | 47.55% | 7.47% | 36.3732 | 33.4943 | 2.8789 | 7.915%
02/06/2020 5:30:00 | 351.79 | 244.95 | 126.39 | 30 | 156.39 | 290.6172 | 0.84286 | 455.55 | 36.39 | 247.6383 | 0.98914 | 364.7563 | 310.8131 | 364.7563 | 310.8131 | 14.79% | 0.065459 | 1.793% |  |  | 46.13% | 39.31% | 6.822% | 32.9956 | 30.8056 | 2.19 | 6.637%
02/06/2020 5:45:00 | 324.56 | 226.57 | 124.63 | 30 | 154.63 | 274.3071 | 0.82597 | 457.1 | 34.63 | 229.2012 | 0.98852 | 344.2854 | 287.6726 | 344.2854 | 287.6726 | 16.44% | 0.058318 | 1.76% |  |  | 43.54% | 36.38% | 7.16% | 32.1233 | 29.9733 | 2.1501 | 6.693%
02/06/2020 6:00:00 | 365.78 | 246.48 | 130.05 | 30 | 160.05 | 293.885 | 0.8387 | 456.66 | 40.05 | 249.7126 | 0.98705 | 368.8578 | 313.4166 | 368.8578 | 313.4166 | 15.03% | 0.06694 | 1.861% |  |  | 46.65% | 39.64% | 7.011% | 33.1764 | 30.9032 | 2.2732 | 6.852%
02/06/2020 6:15:00 | 385.25 | 265.16 | 159.63 | 30 | 189.63 | 325.9898 | 0.8134 | 453 | 69.63 | 274.1499 | 0.96721 | 409.1528 | 344.0881 | 409.1528 | 344.0881 | 15.9% | 0.082364 | 2.411% |  |  | 51.74% | 43.52% | 8.229% | 35.0605 | 32.1152 | 2.9453 | 8.401%
02/06/2020 6:30:00 | 349.74 | 247.92 | 128.66 | 30 | 158.66 | 294.3422 | 0.84228 | 451.83 | 38.66 | 250.9162 | 0.98806 | 369.4316 | 314.9272 | 369.4316 | 314.9272 | 14.75% | 0.067148 | 1.835% |  |  | 46.72% | 39.83% | 6.893% | 33.2019 | 30.9603 | 2.2416 | 6.751%
02/06/2020 6:45:00 | 427.98 | 277.34 | 142.36 | 30 | 172.36 | 326.5355 | 0.84934 | 447.48 | 52.36 | 282.2393 | 0.98264 | 409.8378 | 354.2412 | 409.8378 | 354.2412 | 13.57% | 0.08264 | 2.09% |  |  | 51.83% | 44.8% | 7.031% | 35.0942 | 32.5413 | 2.5529 | 7.274%
02/06/2020 7:00:00 | 400.64 | 260.03 | 148.9 | 30 | 178.9 | 315.6276 | 0.82385 | 450.47 | 58.9 | 266.6173 | 0.97529 | 396.1472 | 334.6339 | 396.1472 | 334.6339 | 15.53% | 0.077211 | 2.212% |  |  | 50.1% | 42.32% | 7.779% | 34.431 | 31.7296 | 2.7015 | 7.846%
02/06/2020 7:15:00 | 390.46 | 266.77 | 141.91 | 30 | 171.91 | 317.363 | 0.84058 | 449.62 | 51.91 | 271.7736 | 0.98159 | 398.3253 | 341.1055 | 398.3253 | 341.1055 | 14.37% | 0.078062 | 2.082% |  |  | 50.38% | 43.14% | 7.236% | 34.535 | 31.9924 | 2.5427 | 7.363%
02/06/2020 7:30:00 | 456.83 | 265.86 | 142.04 | 30 | 172.04 | 316.6691 | 0.83955 | 445.58 | 52.04 | 270.9053 | 0.98138 | 397.4543 | 340.0158 | 397.4543 | 340.0158 | 14.45% | 0.077721 | 2.084% |  |  | 50.26% | 43% | 7.264% | 34.4934 | 31.9478 | 2.5456 | 7.38%
02/06/2020 7:45:00 | 416.27 | 312.27 | 175.99 | 30 | 205.99 | 374.0915 | 0.83474 | 450.05 | 85.99 | 323.8932 | 0.96411 | 469.5257 | 406.5214 | 469.5257 | 406.5214 | 13.42% | 0.10846 | 2.716% |  |  | 59.38% | 51.41% | 7.968% | 38.2485 | 34.9315 | 3.317 | 8.672%
02/06/2020 8:00:00 | 454.66 | 326.7 | 180.85 | 30 | 210.85 | 388.8324 | 0.84021 | 449.94 | 90.85 | 339.0968 | 0.96344 | 488.0271 | 425.6035 | 488.0271 | 425.6035 | 12.79% | 0.11718 | 2.806% |  |  | 61.72% | 53.82% | 7.895% | 39.3131 | 35.8857 | 3.4274 | 8.718%
02/06/2020 8:15:00 | 455.18 | 314.68 | 172.04 | 30 | 202.04 | 373.9568 | 0.84149 | 447.79 | 82.04 | 325.1985 | 0.96766 | 469.3566 | 408.1597 | 469.3566 | 408.1597 | 13.04% | 0.10839 | 2.642% |  |  | 59.36% | 51.62% | 7.739% | 38.2389 | 35.0117 | 3.2272 | 8.44%
02/06/2020 8:30:00 | 462 | 304.25 | 169.58 | 30 | 199.58 | 363.8684 | 0.83615 | 448.42 | 79.58 | 314.4854 | 0.96745 | 456.6947 | 394.7135 | 456.6947 | 394.7135 | 13.57% | 0.10262 | 2.596% |  |  | 57.76% | 49.92% | 7.839% | 37.5343 | 34.3629 | 3.1714 | 8.449%
02/06/2020 8:45:00 | 461.42 | 308.63 | 173.3 | 30 | 203.3 | 369.5719 | 0.8351 | 449.18 | 83.3 | 319.6738 | 0.96545 | 463.8531 | 401.2256 | 463.8531 | 401.2256 | 13.5% | 0.10586 | 2.666% |  |  | 58.66% | 50.74% | 7.92% | 37.9303 | 34.6744 | 3.2559 | 8.584%
02/06/2020 9:00:00 | 455.25 | 316.26 | 179.35 | 30 | 209.35 | 379.2727 | 0.83386 | 448.42 | 89.35 | 328.6393 | 0.96233 | 476.0287 | 412.4783 | 476.0287 | 412.4783 | 13.35% | 0.11149 | 2.778% |  |  | 60.2% | 52.16% | 8.037% | 38.618 | 35.2247 | 3.3933 | 8.787%
02/06/2020 9:15:00 | 464.34 | 319.75 | 178.84 | 30 | 208.84 | 381.9086 | 0.83724 | 448.48 | 88.84 | 331.8623 | 0.9635 | 479.3371 | 416.5235 | 479.3371 | 416.5235 | 13.1% | 0.11304 | 2.769% |  |  | 60.62% | 52.68% | 7.944% | 38.8079 | 35.4262 | 3.3817 | 8.714%
02/06/2020 9:30:00 | 415.04 | 302.22 | 169.31 | 30 | 199.31 | 362.024 | 0.83481 | 448.41 | 79.31 | 312.4532 | 0.96725 | 454.3797 | 392.1629 | 454.3797 | 392.1629 | 13.69% | 0.10158 | 2.591% |  |  | 57.46% | 49.6% | 7.868% | 37.4075 | 34.2423 | 3.1652 | 8.461%
02/06/2020 9:45:00 | 377.12 | 246.35 | 135.98 | 30 | 165.98 | 297.0483 | 0.82933 | 449.97 | 45.98 | 250.6042 | 0.98302 | 372.8281 | 314.5357 | 372.8281 | 314.5357 | 15.64% | 0.068388 | 1.971% |  |  | 47.15% | 39.78% | 7.372% | 33.3534 | 30.9455 | 2.4079 | 7.219%
02/06/2020 10:00:00 | 360 | 247.61 | 143.27 | 30 | 173.27 | 302.2138 | 0.81932 | 448.95 | 53.27 | 253.2754 | 0.97763 | 379.3114 | 317.8882 | 379.3114 | 317.8882 | 16.19% | 0.070788 | 2.107% |  |  | 47.97% | 40.2% | 7.768% | 33.6465 | 31.0729 | 2.5736 | 7.649%
02/06/2020 10:15:00 | 459.26 | 317.06 | 179.15 | 30 | 209.15 | 379.8299 | 0.83474 | 443.43 | 89.15 | 329.3551 | 0.96267 | 476.7281 | 413.3766 | 476.7281 | 413.3766 | 13.29% | 0.11182 | 2.774% |  |  | 60.29% | 52.28% | 8.012% | 38.658 | 35.2692 | 3.3888 | 8.766%
02/06/2020 10:30:00 | 345.2 | 233.67 | 126.26 | 30 | 156.26 | 281.1029 | 0.83126 | 448.17 | 36.26 | 236.4666 | 0.98817 | 352.8149 | 296.7914 | 352.8149 | 296.7914 | 15.88% | 0.061243 | 1.791% |  |  | 44.62% | 37.53% | 7.085% | 32.4807 | 30.2936 | 2.1871 | 6.734%
02/06/2020 10:45:00 | 347.3 | 251.2 | 132.39 | 30 | 162.39 | 299.1186 | 0.8398 | 449.69 | 42.39 | 254.7515 | 0.98606 | 375.4266 | 319.741 | 375.4266 | 319.741 | 14.83% | 0.069345 | 1.905% |  |  | 47.48% | 40.44% | 7.042% | 33.4703 | 31.1439 | 2.3264 | 6.951%
02/06/2020 11:00:00 | 357.78 | 231.91 | 124.22 | 30 | 154.22 | 278.5068 | 0.83269 | 448.31 | 34.22 | 234.4211 | 0.98929 | 349.5565 | 294.2241 | 349.5565 | 294.2241 | 15.83% | 0.060117 | 1.753% |  |  | 44.21% | 37.21% | 6.998% | 32.3431 | 30.2024 | 2.1407 | 6.619%
02/06/2020 11:15:00 | 340.64 | 234.62 | 124.68 | 30 | 154.68 | 281.0204 | 0.83489 | 449.53 | 34.68 | 237.1692 | 0.98925 | 352.7113 | 297.6733 | 352.7113 | 297.6733 | 15.6% | 0.061207 | 1.761% |  |  | 44.61% | 37.65% | 6.96% | 32.4763 | 30.3251 | 2.1512 | 6.624%
02/06/2020 11:30:00 | 375.81 | 246.67 | 132.09 | 30 | 162.09 | 295.1597 | 0.83572 | 451.11 | 42.09 | 250.2352 | 0.98575 | 370.4577 | 314.0725 | 370.4577 | 314.0725 | 15.22% | 0.067522 | 1.899% |  |  | 46.85% | 39.72% | 7.131% | 33.2475 | 30.928 | 2.3196 | 6.977%
02/06/2020 11:45:00 | 346.53 | 219.51 | 128.63 | 30 | 158.63 | 270.8286 | 0.81051 | 450.31 | 38.63 | 222.8832 | 0.98487 | 339.9195 | 279.7428 | 339.9195 | 279.7428 | 17.7% | 0.056848 | 1.835% |  |  | 42.99% | 35.38% | 7.61% | 31.9438 | 29.7029 | 2.2409 | 7.015%
02/06/2020 12:00:00 | 410.78 | 263.21 | 155.73 | 30 | 185.73 | 322.1415 | 0.81706 | 448.46 | 65.73 | 271.2931 | 0.97021 | 404.3228 | 340.5025 | 404.3228 | 340.5025 | 15.78% | 0.080431 | 2.339% |  |  | 51.13% | 43.06% | 8.071% | 34.8243 | 31.9677 | 2.8567 | 8.203%
02/06/2020 12:15:00 | 414.72 | 286.67 | 164.51 | 30 | 194.51 | 346.4301 | 0.8275 | 447.58 | 74.51 | 296.1949 | 0.96784 | 434.8077 | 371.757 | 434.8077 | 371.757 | 14.5% | 0.093016 | 2.502% |  |  | 54.99% | 47.02% | 7.974% | 36.3616 | 33.3055 | 3.0562 | 8.405%
02/06/2020 12:30:00 | 399.46 | 274.31 | 148.89 | 30 | 178.89 | 327.4868 | 0.83762 | 449.97 | 58.89 | 280.5602 | 0.97772 | 411.0317 | 352.1337 | 411.0317 | 352.1337 | 14.33% | 0.083122 | 2.211% |  |  | 51.98% | 44.53% | 7.449% | 35.1531 | 32.4518 | 2.7013 | 7.684%
02/06/2020 12:45:00 | 432.16 | 279.94 | 154.14 | 30 | 184.14 | 335.073 | 0.83546 | 448.25 | 64.14 | 287.1939 | 0.97474 | 420.5533 | 360.4597 | 420.5533 | 360.4597 | 14.29% | 0.087018 | 2.309% |  |  | 53.19% | 45.59% | 7.6% | 35.6289 | 32.8084 | 2.8205 | 7.916%
02/06/2020 13:00:00 | 431.1 | 280.85 | 157.21 | 30 | 187.21 | 337.5267 | 0.83208 | 447.35 | 67.21 | 288.78 | 0.97254 | 423.633 | 362.4505 | 423.633 | 362.4505 | 14.44% | 0.088297 | 2.366% |  |  | 53.58% | 45.84% | 7.738% | 35.7851 | 32.8949 | 2.8903 | 8.077%
02/06/2020 13:15:00 | 323.63 | 234.78 | 125.2 | 30 | 155.2 | 281.4404 | 0.83421 | 451.02 | 35.2 | 237.4041 | 0.98895 | 353.2384 | 297.968 | 353.2384 | 297.968 | 15.65% | 0.06139 | 1.771% |  |  | 44.67% | 37.68% | 6.99% | 32.4986 | 30.3356 | 2.163 | 6.656%
02/06/2020 13:30:00 | 348.64 | 238.82 | 136.45 | 30 | 166.45 | 291.1024 | 0.8204 | 451.7 | 46.45 | 243.2953 | 0.98161 | 365.3653 | 305.3622 | 365.3653 | 305.3622 | 16.42% | 0.065678 | 1.98% |  |  | 46.21% | 38.62% | 7.588% | 33.0223 | 30.6037 | 2.4186 | 7.324%
02/06/2020 13:45:00 | 344.51 | 236.59 | 121.64 | 30 | 151.64 | 281.0152 | 0.84191 | 452 | 31.64 | 238.6963 | 0.99118 | 352.7047 | 299.5899 | 352.7047 | 299.5899 | 15.06% | 0.061205 | 1.705% |  |  | 44.61% | 37.89% | 6.717% | 32.476 | 30.3939 | 2.0821 | 6.411%
02/06/2020 14:00:00 | 306.56 | 206.07 | 120.3 | 30 | 150.3 | 255.0587 | 0.80793 | 453.95 | 30.3 | 208.2857 | 0.98936 | 320.1265 | 261.4213 | 320.1265 | 261.4213 | 18.34% | 0.050421 | 1.68% |  |  | 40.49% | 33.06% | 7.424% | 31.1587 | 29.107 | 2.0517 | 6.585%
02/06/2020 14:15:00 | 308.53 | 223.2 | 123.8 | 30 | 153.8 | 271.0584 | 0.82344 | 454.18 | 33.8 | 225.7447 | 0.98873 | 340.208 | 283.3343 | 340.208 | 283.3343 | 16.72% | 0.056945 | 1.745% |  |  | 43.03% | 35.83% | 7.193% | 31.9556 | 29.8244 | 2.1312 | 6.669%
02/06/2020 14:30:00 | 401.9 | 279.96 | 160.37 | 30 | 190.37 | 338.5533 | 0.82693 | 451.58 | 70.37 | 288.6686 | 0.96983 | 424.9214 | 362.3106 | 424.9214 | 362.3106 | 14.73% | 0.088835 | 2.425% |  |  | 53.74% | 45.82% | 7.918% | 35.8509 | 32.8888 | 2.9621 | 8.262%
02/06/2020 14:45:00 | 409.17 | 269.75 | 160.09 | 30 | 190.09 | 329.9989 | 0.81743 | 449.45 | 70.09 | 278.7071 | 0.96786 | 414.1847 | 349.8079 | 414.1847 | 349.8079 | 15.54% | 0.084402 | 2.42% |  |  | 52.38% | 44.24% | 8.142% | 35.3094 | 32.3537 | 2.9557 | 8.371%
02/06/2020 15:00:00 | 341.49 | 229.03 | 131.25 | 30 | 161.25 | 280.1005 | 0.81767 | 453.68 | 41.25 | 232.7151 | 0.98416 | 351.5568 | 292.0828 | 351.5568 | 292.0828 | 16.92% | 0.060807 | 1.883% |  |  | 44.46% | 36.94% | 7.522% | 32.4274 | 30.1269 | 2.3005 | 7.094%
02/06/2020 15:15:00 | 351.15 | 233.84 | 138.33 | 30 | 168.33 | 288.1252 | 0.81159 | 453.74 | 48.33 | 238.7822 | 0.9793 | 361.6286 | 299.6977 | 361.6286 | 299.6977 | 17.13% | 0.064341 | 2.015% |  |  | 45.73% | 37.9% | 7.832% | 32.8591 | 30.3978 | 2.4613 | 7.491%
02/06/2020 15:30:00 | 339.58 | 229.22 | 123.14 | 30 | 153.14 | 275.6695 | 0.8315 | 453.99 | 33.14 | 231.6033 | 0.98971 | 345.9953 | 290.6874 | 345.9953 | 290.6874 | 15.99% | 0.058899 | 1.733% |  |  | 43.76% | 36.76% | 6.995% | 32.1943 | 30.0781 | 2.1162 | 6.573%
02/06/2020 15:45:00 | 405.73 | 278.64 | 162.87 | 30 | 192.87 | 338.8792 | 0.82224 | 452.39 | 72.87 | 288.0109 | 0.96746 | 425.3304 | 361.4852 | 425.3304 | 361.4852 | 15.01% | 0.089006 | 2.472% |  |  | 53.79% | 45.72% | 8.074% | 35.8718 | 32.8529 | 3.0189 | 8.416%
02/06/2020 16:00:00 | 422.7 | 263.09 | 155.41 | 30 | 185.41 | 321.859 | 0.81741 | 451.97 | 65.41 | 271.0993 | 0.97046 | 403.9682 | 340.2592 | 403.9682 | 340.2592 | 15.77% | 0.08029 | 2.333% |  |  | 51.09% | 43.03% | 8.057% | 34.8071 | 31.9577 | 2.8494 | 8.186%
02/06/2020 16:15:00 | 336.56 | 233.66 | 136.14 | 30 | 166.14 | 286.7045 | 0.81499 | 456.75 | 46.14 | 238.172 | 0.98106 | 359.8455 | 298.9319 | 359.8455 | 298.9319 | 16.93% | 0.063708 | 1.974% |  |  | 45.51% | 37.81% | 7.704% | 32.7818 | 30.3702 | 2.4116 | 7.356%
02/06/2020 16:30:00 | 376.22 | 263.23 | 165.5 | 30 | 195.5 | 327.8876 | 0.80281 | 455.32 | 75.5 | 273.8435 | 0.96124 | 411.5348 | 343.7036 | 411.5348 | 343.7036 | 16.48% | 0.083326 | 2.52% |  |  | 52.05% | 43.47% | 8.578% | 35.1779 | 32.0993 | 3.0786 | 8.752%
02/06/2020 16:45:00 | 358.94 | 236.3 | 139.46 | 30 | 169.46 | 290.7824 | 0.81264 | 457.27 | 49.46 | 241.4208 | 0.97879 | 364.9636 | 303.0094 | 364.9636 | 303.0094 | 16.98% | 0.065534 | 2.036% |  |  | 46.16% | 38.32% | 7.835% | 33.0047 | 30.5177 | 2.487 | 7.535%
02/06/2020 17:00:00 | 381.78 | 242.73 | 145.88 | 30 | 175.88 | 299.7526 | 0.80977 | 459.15 | 55.88 | 249.0792 | 0.97451 | 376.2223 | 312.6216 | 376.2223 | 312.6216 | 16.91% | 0.069639 | 2.155% |  |  | 47.58% | 39.54% | 8.043% | 33.5062 | 30.8733 | 2.6329 | 7.858%
02/06/2020 17:15:00 | 383.66 | 261.73 | 170.11 | 30 | 200.11 | 329.4641 | 0.79441 | 456.03 | 80.11 | 273.7156 | 0.95621 | 413.5135 | 343.5429 | 413.5135 | 343.5429 | 16.92% | 0.084129 | 2.606% |  |  | 52.3% | 43.45% | 8.849% | 35.276 | 32.0927 | 3.1834 | 9.024%
02/06/2020 17:30:00 | 352.21 | 248.79 | 145.45 | 30 | 175.45 | 304.4325 | 0.81723 | 458.05 | 55.45 | 254.8944 | 0.97605 | 382.0961 | 319.9204 | 382.0961 | 319.9204 | 16.27% | 0.071831 | 2.148% |  |  | 48.32% | 40.46% | 7.863% | 33.7739 | 31.1508 | 2.6231 | 7.767%
02/06/2020 17:45:00 | 361.54 | 249.08 | 147.04 | 30 | 177.04 | 305.588 | 0.81508 | 459.83 | 57.04 | 255.5277 | 0.97477 | 383.5463 | 320.7152 | 383.5463 | 320.7152 | 16.38% | 0.072377 | 2.177% |  |  | 48.51% | 40.56% | 7.946% | 33.8406 | 31.1814 | 2.6592 | 7.858%
02/06/2020 18:00:00 | 262.88 | 205.98 | 121.3 | 30 | 151.3 | 255.5767 | 0.80594 | 463.38 | 31.3 | 208.3445 | 0.98865 | 320.7767 | 261.4952 | 320.7767 | 261.4952 | 18.48% | 0.050626 | 1.698% |  |  | 40.57% | 33.07% | 7.497% | 31.1838 | 29.1094 | 2.0744 | 6.652%
02/06/2020 18:15:00 | 319.81 | 214.98 | 132.3 | 30 | 162.3 | 269.3653 | 0.7981 | 461.08 | 42.3 | 219.102 | 0.98119 | 338.0829 | 274.997 | 338.0829 | 274.997 | 18.66% | 0.056236 | 1.903% |  |  | 42.76% | 34.78% | 7.978% | 31.869 | 29.5447 | 2.3243 | 7.293%
02/06/2020 18:30:00 | 337.82 | 239.08 | 139 | 30 | 169 | 292.7802 | 0.81659 | 459.39 | 49 | 244.0497 | 0.97964 | 367.4711 | 306.309 | 367.4711 | 306.309 | 16.64% | 0.066437 | 2.028% |  |  | 46.47% | 38.74% | 7.735% | 33.1151 | 30.6385 | 2.4766 | 7.479%
02/06/2020 18:45:00 | 354.74 | 240.49 | 138.79 | 30 | 168.79 | 293.812 | 0.81852 | 460.13 | 48.79 | 245.3893 | 0.98003 | 368.7662 | 307.9904 | 368.7662 | 307.9904 | 16.48% | 0.066906 | 2.024% |  |  | 46.64% | 38.95% | 7.686% | 33.1724 | 30.7006 | 2.4718 | 7.451%
02/06/2020 19:00:00 | 347.36 | 232.21 | 135.5 | 30 | 165.5 | 285.1521 | 0.81434 | 459.5 | 45.5 | 236.6257 | 0.98134 | 357.8971 | 296.9911 | 357.8971 | 296.9911 | 17.02% | 0.06302 | 1.962% |  |  | 45.26% | 37.56% | 7.703% | 32.6977 | 30.3007 | 2.397 | 7.331%
02/06/2020 19:15:00 | 425.26 | 276.93 | 161.7 | 30 | 191.7 | 336.8072 | 0.82222 | 456.39 | 71.7 | 286.0614 | 0.96808 | 422.7299 | 359.0383 | 422.7299 | 359.0383 | 15.07% | 0.087921 | 2.45% |  |  | 53.46% | 45.41% | 8.055% | 35.7392 | 32.7469 | 2.9923 | 8.373%
02/06/2020 19:30:00 | 399.34 | 268.42 | 167.2 | 30 | 197.2 | 333.0723 | 0.80589 | 456.48 | 77.2 | 279.3012 | 0.96104 | 418.0421 | 350.5535 | 418.0421 | 350.5535 | 16.14% | 0.085982 | 2.552% |  |  | 52.87% | 44.33% | 8.535% | 35.5024 | 32.3851 | 3.1173 | 8.78%
02/06/2020 19:45:00 | 351.6 | 239.82 | 132.83 | 30 | 162.83 | 289.8745 | 0.82732 | 459.92 | 42.83 | 243.6145 | 0.98442 | 363.8242 | 305.7629 | 363.8242 | 305.7629 | 15.96% | 0.065125 | 1.913% |  |  | 46.01% | 38.67% | 7.343% | 32.9548 | 30.6184 | 2.3364 | 7.09%
02/06/2020 20:00:00 | 452.69 | 301.68 | 177.12 | 30 | 207.12 | 365.9365 | 0.82441 | 457.77 | 87.12 | 314.0075 | 0.96074 | 459.2903 | 394.1137 | 459.2903 | 394.1137 | 14.19% | 0.10379 | 2.737% |  |  | 58.09% | 49.84% | 8.243% | 37.6771 | 34.3345 | 3.3427 | 8.872%
02/06/2020 20:15:00 | 375.81 | 264.62 | 172.97 | 30 | 202.97 | 333.4975 | 0.79347 | 460.51 | 82.97 | 277.3225 | 0.9542 | 418.5758 | 348.07 | 418.5758 | 348.07 | 16.84% | 0.086201 | 2.659% |  |  | 52.94% | 44.02% | 8.917% | 35.5292 | 32.2808 | 3.2484 | 9.143%
02/06/2020 20:30:00 | 348.93 | 247.35 | 138.87 | 30 | 168.87 | 299.4981 | 0.82588 | 461.51 | 48.87 | 252.1315 | 0.98104 | 375.9028 | 316.4526 | 375.9028 | 316.4526 | 15.82% | 0.069521 | 2.025% |  |  | 47.54% | 40.02% | 7.519% | 33.4918 | 31.0182 | 2.4736 | 7.386%
02/06/2020 20:45:00 | 367.57 | 252.53 | 150.38 | 30 | 180.38 | 310.3359 | 0.81373 | 462.51 | 60.38 | 259.6481 | 0.97259 | 389.5054 | 325.8868 | 389.5054 | 325.8868 | 16.33% | 0.074644 | 2.239% |  |  | 49.26% | 41.21% | 8.046% | 34.1175 | 31.3823 | 2.7351 | 8.017%
02/06/2020 21:00:00 | 427.44 | 298.86 | 175 | 30 | 205 | 362.4118 | 0.82464 | 458.64 | 85 | 310.7126 | 0.96185 | 454.8664 | 389.9782 | 454.8664 | 389.9782 | 14.27% | 0.1018 | 2.697% |  |  | 57.53% | 49.32% | 8.206% | 37.4341 | 34.1396 | 3.2945 | 8.801%
02/06/2020 21:15:00 | 439.07 | 305.4 | 177.67 | 30 | 207.67 | 369.3183 | 0.82693 | 458.78 | 87.67 | 317.7345 | 0.96118 | 463.5348 | 398.7915 | 463.5348 | 398.7915 | 13.97% | 0.10571 | 2.747% |  |  | 58.62% | 50.43% | 8.188% | 37.9125 | 34.5574 | 3.3552 | 8.85%
02/06/2020 21:30:00 | 356.19 | 248.95 | 143.3 | 30 | 173.3 | 303.3298 | 0.82072 | 463.53 | 53.3 | 254.5918 | 0.97784 | 380.7121 | 319.5406 | 380.7121 | 319.5406 | 16.07% | 0.071311 | 2.108% |  |  | 48.15% | 40.41% | 7.736% | 33.7104 | 31.1362 | 2.5743 | 7.636%
02/06/2020 21:45:00 | 335.57 | 237.81 | 137.41 | 30 | 167.41 | 290.8259 | 0.81771 | 461.37 | 47.41 | 242.4898 | 0.9807 | 365.0183 | 304.3512 | 365.0183 | 304.3512 | 16.62% | 0.065553 | 1.998% |  |  | 46.16% | 38.49% | 7.672% | 33.0071 | 30.5667 | 2.4404 | 7.394%
02/06/2020 22:00:00 | 286.35 | 201.19 | 120.3 | 30 | 150.3 | 251.1324 | 0.80113 | 461.9 | 30.3 | 203.4589 | 0.98885 | 315.1987 | 255.3631 | 315.1987 | 255.3631 | 18.98% | 0.04888 | 1.68% |  |  | 39.86% | 32.3% | 7.567% | 30.9706 | 28.9189 | 2.0517 | 6.625%
02/06/2020 22:15:00 | 325.41 | 218.56 | 131.77 | 30 | 161.77 | 271.9154 | 0.80378 | 462.57 | 41.77 | 222.5156 | 0.98222 | 341.2836 | 279.2814 | 341.2836 | 279.2814 | 18.17% | 0.057305 | 1.893% |  |  | 43.16% | 35.32% | 7.841% | 31.9997 | 29.6874 | 2.3123 | 7.226%
02/06/2020 22:30:00 | 387.3 | 259.59 | 160.17 | 30 | 190.17 | 321.7943 | 0.8067 | 459.9 | 70.17 | 268.9067 | 0.96535 | 403.8871 | 337.5073 | 403.8871 | 337.5073 | 16.44% | 0.080257 | 2.421% |  |  | 51.08% | 42.68% | 8.395% | 34.8032 | 31.8456 | 2.9575 | 8.498%
02/06/2020 22:45:00 | 389.39 | 270.19 | 171.7 | 30 | 201.7 | 337.1728 | 0.80134 | 462.13 | 81.7 | 282.2721 | 0.9572 | 423.1888 | 354.2823 | 423.1888 | 354.2823 | 16.28% | 0.088112 | 2.636% |  |  | 53.52% | 44.81% | 8.714% | 35.7625 | 32.543 | 3.2195 | 9.002%
02/06/2020 23:00:00 | 341.23 | 219.04 | 132.54 | 30 | 162.54 | 272.7596 | 0.80305 | 457.32 | 42.54 | 223.1326 | 0.98166 | 342.343 | 280.0558 | 342.343 | 280.0558 | 18.19% | 0.057662 | 1.907% |  |  | 43.3% | 35.42% | 7.877% | 32.0432 | 29.7134 | 2.3298 | 7.271%
02/06/2020 23:15:00 | 343.39 | 233.01 | 134.85 | 30 | 164.85 | 285.4281 | 0.81635 | 457.25 | 44.85 | 237.2871 | 0.98197 | 358.2434 | 297.8213 | 358.2434 | 297.8213 | 16.87% | 0.063142 | 1.95% |  |  | 45.31% | 37.66% | 7.641% | 32.7126 | 30.3304 | 2.3823 | 7.282%
02/06/2020 23:30:00 | 331.09 | 237.61 | 137.97 | 30 | 167.97 | 290.9853 | 0.81657 | 457.61 | 47.97 | 242.4039 | 0.98022 | 365.2183 | 304.2433 | 365.2183 | 304.2433 | 16.7% | 0.065625 | 2.008% |  |  | 46.19% | 38.48% | 7.711% | 33.0159 | 30.5627 | 2.4531 | 7.43%
02/06/2020 23:45:00 | 389.63 | 270.71 | 155.44 | 30 | 185.44 | 328.134 | 0.825 | 456.78 | 65.44 | 278.5073 | 0.972 | 411.844 | 349.5571 | 411.844 | 349.5571 | 15.12% | 0.083451 | 2.333% |  |  | 52.08% | 44.21% | 7.877% | 35.1932 | 32.3432 | 2.8501 | 8.098%
03/06/2020 0:00:00 | 344.72 | 226.94 | 137.25 | 30 | 167.25 | 281.9119 | 0.805 | 459.79 | 47.25 | 231.8067 | 0.97901 | 353.8303 | 290.9427 | 353.8303 | 290.9427 | 17.77% | 0.061596 | 1.995% |  |  | 44.75% | 36.79% | 7.953% | 32.5238 | 30.087 | 2.4368 | 7.492%
03/06/2020 0:15:00 | 350.75 | 230.71 | 131.46 | 30 | 161.46 | 281.5962 | 0.81929 | 460.03 | 41.46 | 234.4057 | 0.98423 | 353.434 | 294.2048 | 353.434 | 294.2048 | 16.76% | 0.061458 | 1.887% |  |  | 44.7% | 37.21% | 7.491% | 32.5069 | 30.2017 | 2.3052 | 7.092%
03/06/2020 0:30:00 | 335.39 | 239.22 | 140.07 | 30 | 170.07 | 293.5132 | 0.81502 | 461.79 | 50.07 | 244.4038 | 0.97879 | 368.3912 | 306.7535 | 368.3912 | 306.7535 | 16.73% | 0.06677 | 2.047% |  |  | 46.59% | 38.79% | 7.795% | 33.1558 | 30.6549 | 2.5009 | 7.543%
03/06/2020 0:45:00 | 354.14 | 225.74 | 134.47 | 30 | 164.47 | 279.3008 | 0.80823 | 460.84 | 44.47 | 230.0785 | 0.98114 | 350.553 | 288.7737 | 350.553 | 288.7737 | 17.62% | 0.060461 | 1.943% |  |  | 44.33% | 36.52% | 7.813% | 32.3851 | 30.0114 | 2.3736 | 7.329%
03/06/2020 1:00:00 | 327.62 | 228.3 | 120.5 | 30 | 150.5 | 273.4431 | 0.83491 | 462.08 | 30.5 | 230.3283 | 0.99119 | 343.201 | 289.0872 | 343.201 | 289.0872 | 15.77% | 0.057951 | 1.683% |  |  | 43.4% | 36.56% | 6.844% | 32.0785 | 30.0223 | 2.0562 | 6.41%
03/06/2020 1:15:00 | 419.84 | 285.7 | 168.92 | 30 | 198.92 | 348.1288 | 0.82067 | 457.43 | 78.92 | 296.3998 | 0.9639 | 436.9397 | 372.0142 | 436.9397 | 372.0142 | 14.86% | 0.093931 | 2.584% |  |  | 55.26% | 47.05% | 8.211% | 36.4733 | 33.317 | 3.1564 | 8.654%
03/06/2020 1:30:00 | 336.19 | 230.68 | 136.62 | 30 | 166.62 | 284.5619 | 0.81065 | 462.33 | 46.62 | 235.3438 | 0.98018 | 357.1563 | 295.3821 | 357.1563 | 295.3821 | 17.3% | 0.06276 | 1.983% |  |  | 45.17% | 37.36% | 7.812% | 32.6659 | 30.2434 | 2.4225 | 7.416%
03/06/2020 1:45:00 | 383.98 | 265.59 | 147.57 | 30 | 177.57 | 319.4826 | 0.83131 | 460.67 | 57.57 | 271.7579 | 0.9773 | 400.9856 | 341.0859 | 400.9856 | 341.0859 | 14.94% | 0.079108 | 2.187% |  |  | 50.71% | 43.14% | 7.575% | 34.6628 | 31.9916 | 2.6713 | 7.706%
03/06/2020 2:00:00 | 359.18 | 249.49 | 132.84 | 30 | 162.84 | 297.9297 | 0.83741 | 461.56 | 42.84 | 253.1413 | 0.98558 | 373.9344 | 317.72 | 373.9344 | 317.72 | 15.03% | 0.068795 | 1.913% |  |  | 47.29% | 40.18% | 7.109% | 33.4031 | 31.0665 | 2.3366 | 6.995%
03/06/2020 2:15:00 | 369.78 | 252.45 | 137.24 | 30 | 167.24 | 302.8204 | 0.83366 | 461.14 | 47.24 | 256.8319 | 0.98294 | 380.0727 | 322.3521 | 380.0727 | 322.3521 | 15.19% | 0.071072 | 1.995% |  |  | 48.07% | 40.77% | 7.3% | 33.6812 | 31.2446 | 2.4366 | 7.234%
03/06/2020 2:30:00 | 432.38 | 304.3 | 169.17 | 30 | 199.17 | 363.6855 | 0.83671 | 457.01 | 79.17 | 314.4302 | 0.96778 | 456.4651 | 394.6443 | 456.4651 | 394.6443 | 13.54% | 0.10251 | 2.589% |  |  | 57.73% | 49.91% | 7.818% | 37.5217 | 34.3596 | 3.162 | 8.427%
03/06/2020 2:45:00 | 349.36 | 252.41 | 141.57 | 30 | 171.57 | 305.2001 | 0.82703 | 461.55 | 51.57 | 257.6243 | 0.97976 | 383.0594 | 323.3466 | 383.0594 | 323.3466 | 15.59% | 0.072193 | 2.075% |  |  | 48.44% | 40.89% | 7.552% | 33.8182 | 31.2832 | 2.5349 | 7.496%
03/06/2020 3:00:00 | 353.97 | 257.14 | 132.95 | 30 | 162.95 | 304.4235 | 0.84468 | 461.12 | 42.95 | 260.7023 | 0.98634 | 382.0848 | 327.2099 | 382.0848 | 327.2099 | 14.36% | 0.071826 | 1.915% |  |  | 48.32% | 41.38% | 6.94% | 33.7734 | 31.4343 | 2.3391 | 6.926%
03/06/2020 3:15:00 | 316.21 | 245.96 | 128.99 | 30 | 158.99 | 292.8722 | 0.83982 | 462.27 | 38.99 | 249.0312 | 0.98767 | 367.5867 | 312.5614 | 367.5867 | 312.5614 | 14.97% | 0.066479 | 1.841% |  |  | 46.49% | 39.53% | 6.959% | 33.1202 | 30.8711 | 2.2491 | 6.791%
03/06/2020 3:30:00 | 323.54 | 237.57 | 129.51 | 30 | 159.51 | 286.152 | 0.83022 | 459.23 | 39.51 | 240.833 | 0.98645 | 359.152 | 302.2718 | 359.152 | 302.2718 | 15.84% | 0.063463 | 1.851% |  |  | 45.42% | 38.23% | 7.193% | 32.7518 | 30.4909 | 2.2609 | 6.903%
03/06/2020 3:45:00 | 374.91 | 255.96 | 133.63 | 30 | 163.63 | 303.7932 | 0.84255 | 457.9 | 43.63 | 259.6519 | 0.98578 | 381.2936 | 325.8915 | 381.2936 | 325.8915 | 14.53% | 0.071529 | 1.928% |  |  | 48.22% | 41.21% | 7.007% | 33.7371 | 31.3825 | 2.3545 | 6.979%
03/06/2020 4:00:00 | 382.56 | 303.57 | 165.22 | 30 | 195.22 | 360.9233 | 0.84109 | 456 | 75.22 | 312.7504 | 0.97065 | 452.9981 | 392.5359 | 452.9981 | 392.5359 | 13.35% | 0.10096 | 2.515% |  |  | 57.29% | 49.64% | 7.646% | 37.3322 | 34.2599 | 3.0723 | 8.23%
03/06/2020 4:15:00 | 433.57 | 310.66 | 171.23 | 30 | 201.23 | 370.1394 | 0.83931 | 456.13 | 81.23 | 321.1043 | 0.96747 | 464.5654 | 403.0209 | 464.5654 | 403.0209 | 13.25% | 0.10618 | 2.627% |  |  | 58.75% | 50.97% | 7.783% | 37.97 | 34.7612 | 3.2088 | 8.451%
03/06/2020 4:30:00 | 366.8 | 253.17 | 133.03 | 30 | 163.03 | 301.121 | 0.84076 | 456.7 | 43.03 | 256.8008 | 0.98586 | 377.9397 | 322.313 | 377.9397 | 322.313 | 14.72% | 0.070277 | 1.916% |  |  | 47.8% | 40.76% | 7.035% | 33.584 | 31.2431 | 2.3409 | 6.97%
03/06/2020 4:45:00 | 427.57 | 239.08 | 130.49 | 30 | 160.49 | 287.9519 | 0.83028 | 454.1 | 40.49 | 242.4844 | 0.98596 | 361.4111 | 304.3444 | 361.4111 | 304.3444 | 15.79% | 0.064264 | 1.869% |  |  | 45.71% | 38.49% | 7.217% | 32.8496 | 30.5664 | 2.2832 | 6.95%
03/06/2020 5:00:00 | 352.29 | 257.6 | 159.95 | 30 | 189.95 | 320.0606 | 0.80485 | 455.7 | 69.95 | 266.9284 | 0.96505 | 401.711 | 335.0243 | 401.711 | 335.0243 | 16.6% | 0.079395 | 2.417% |  |  | 50.8% | 42.37% | 8.434% | 34.6978 | 31.7453 | 2.9526 | 8.509%
03/06/2020 5:15:00 | 401.82 | 287.75 | 164.04 | 30 | 194.04 | 347.0614 | 0.8291 | 453.15 | 74.04 | 297.1228 | 0.96845 | 435.5999 | 372.9216 | 435.5999 | 372.9216 | 14.39% | 0.093356 | 2.493% |  |  | 55.09% | 47.16% | 7.927% | 36.4031 | 33.3576 | 3.0455 | 8.366%
03/06/2020 5:30:00 | 345.17 | 243.07 | 129.38 | 30 | 159.38 | 290.6631 | 0.83626 | 455.97 | 39.38 | 246.2393 | 0.98713 | 364.8139 | 309.0573 | 364.8139 | 309.0573 | 15.28% | 0.06548 | 1.849% |  |  | 46.14% | 39.09% | 7.051% | 32.9981 | 30.7402 | 2.258 | 6.843%
03/06/2020 5:45:00 | 327.87 | 232.2 | 131.52 | 30 | 161.52 | 282.8525 | 0.82092 | 456.36 | 41.52 | 235.8829 | 0.98439 | 355.0108 | 296.0588 | 355.0108 | 296.0588 | 16.61% | 0.062008 | 1.888% |  |  | 44.9% | 37.44% | 7.455% | 32.5741 | 30.2675 | 2.3066 | 7.081%
03/06/2020 6:00:00 | 310.72 | 200.49 | 118.07 | 30 | 148.07 | 249.2408 | 0.8044 | 458.27 | 28.07 | 202.4455 | 0.99034 | 312.8244 | 254.0912 | 312.8244 | 254.0912 | 18.78% | 0.048147 | 1.638% |  |  | 39.56% | 32.13% | 7.428% | 30.881 | 28.8799 | 2.001 | 6.48%
03/06/2020 6:15:00 | 425.65 | 290.9 | 160.94 | 30 | 190.94 | 347.9668 | 0.836 | 452.69 | 70.94 | 299.4249 | 0.97153 | 436.7364 | 375.811 | 436.7364 | 375.811 | 13.95% | 0.093843 | 2.436% |  |  | 55.23% | 47.53% | 7.705% | 36.4627 | 33.4876 | 2.975 | 8.159%
03/06/2020 6:30:00 | 426.56 | 299.09 | 166.78 | 30 | 196.78 | 358.0184 | 0.8354 | 451.94 | 76.78 | 308.7879 | 0.96859 | 449.3523 | 387.5626 | 449.3523 | 387.5626 | 13.75% | 0.099343 | 2.544% |  |  | 56.83% | 49.01% | 7.814% | 37.1345 | 34.0267 | 3.1077 | 8.369%
03/06/2020 6:45:00 | 354.35 | 244.84 | 124.11 | 30 | 154.11 | 289.3035 | 0.84631 | 452.58 | 34.11 | 247.2046 | 0.99043 | 363.1075 | 310.2688 | 363.1075 | 310.2688 | 14.55% | 0.064869 | 1.751% |  |  | 45.92% | 39.24% | 6.682% | 32.9235 | 30.7853 | 2.1382 | 6.495%
03/06/2020 7:00:00 | 333.22 | 240.33 | 126.77 | 30 | 156.77 | 286.9414 | 0.83756 | 451.32 | 36.77 | 243.1266 | 0.9885 | 360.1428 | 305.1504 | 360.1428 | 305.1504 | 15.27% | 0.063814 | 1.8% |  |  | 45.55% | 38.59% | 6.955% | 32.7946 | 30.596 | 2.1987 | 6.704%
03/06/2020 7:15:00 | 330.48 | 228.11 | 123.15 | 30 | 153.15 | 274.7528 | 0.83024 | 453.1 | 33.15 | 230.5062 | 0.9896 | 344.8448 | 289.3104 | 344.8448 | 289.3104 | 16.1% | 0.058508 | 1.733% |  |  | 43.61% | 36.59% | 7.023% | 32.1465 | 30.0301 | 2.1164 | 6.584%
03/06/2020 7:30:00 | 346.78 | 235.56 | 128.19 | 30 | 158.19 | 283.7474 | 0.83017 | 452.16 | 38.19 | 238.6357 | 0.98711 | 356.134 | 299.5139 | 356.134 | 299.5139 | 15.9% | 0.062401 | 1.826% |  |  | 45.04% | 37.88% | 7.161% | 32.6221 | 30.3911 | 2.2309 | 6.839%
03/06/2020 7:45:00 | 405.06 | 288.16 | 158.38 | 30 | 188.38 | 344.272 | 0.83701 | 449.14 | 68.38 | 296.1621 | 0.97298 | 432.099 | 371.7158 | 432.099 | 371.7158 | 13.97% | 0.091861 | 2.388% |  |  | 54.65% | 47.01% | 7.636% | 36.2205 | 33.3036 | 2.9169 | 8.053%
03/06/2020 8:00:00 | 417.1 | 288.81 | 163.03 | 30 | 193.03 | 347.3785 | 0.8314 | 448.92 | 73.03 | 297.9003 | 0.96949 | 435.9979 | 373.8974 | 435.9979 | 373.8974 | 14.24% | 0.093526 | 2.475% |  |  | 55.14% | 47.29% | 7.854% | 36.4239 | 33.4014 | 3.0225 | 8.298%
03/06/2020 8:15:00 | 360.19 | 289.82 | 160.32 | 30 | 190.32 | 346.7237 | 0.83588 | 451.86 | 70.32 | 298.229 | 0.9718 | 435.1762 | 374.31 | 435.1762 | 374.31 | 13.99% | 0.093174 | 2.424% |  |  | 55.04% | 47.34% | 7.698% | 36.3809 | 33.4199 | 2.961 | 8.139%
03/06/2020 8:30:00 | 351.97 | 250.72 | 130.76 | 30 | 160.76 | 297.8327 | 0.84181 | 451.28 | 40.76 | 254.0116 | 0.98704 | 373.8125 | 318.8123 | 373.8125 | 318.8123 | 14.71% | 0.06875 | 1.874% |  |  | 47.28% | 40.32% | 6.956% | 33.3976 | 31.1083 | 2.2893 | 6.855%
03/06/2020 8:45:00 | 440.48 | 297.86 | 164.73 | 30 | 194.73 | 355.8656 | 0.837 | 447.43 | 74.73 | 307.0914 | 0.96994 | 446.6503 | 385.4333 | 446.6503 | 385.4333 | 13.71% | 0.098152 | 2.506% |  |  | 56.49% | 48.74% | 7.742% | 36.989 | 33.9278 | 3.0612 | 8.276%
03/06/2020 9:00:00 | 325.87 | 238.33 | 130.44 | 30 | 160.44 | 287.3016 | 0.82955 | 451.79 | 40.44 | 241.7366 | 0.98591 | 360.5948 | 303.4058 | 360.5948 | 303.4058 | 15.86% | 0.063974 | 1.868% |  |  | 45.6% | 38.37% | 7.233% | 32.8142 | 30.5322 | 2.2821 | 6.954%
03/06/2020 9:15:00 | 449.65 | 298.39 | 163.01 | 30 | 193.01 | 355.3723 | 0.83965 | 447.97 | 73.01 | 307.1922 | 0.97135 | 446.031 | 385.5598 | 446.031 | 385.5598 | 13.56% | 0.09788 | 2.474% |  |  | 56.41% | 48.76% | 7.648% | 36.9558 | 33.9337 | 3.0221 | 8.178%
03/06/2020 9:30:00 | 389.42 | 262.26 | 156.49 | 30 | 186.49 | 321.8056 | 0.81496 | 448.93 | 66.49 | 270.5573 | 0.96933 | 403.9012 | 339.5789 | 403.9012 | 339.5789 | 15.93% | 0.080263 | 2.353% |  |  | 51.08% | 42.95% | 8.135% | 34.8039 | 31.9299 | 2.8739 | 8.258%
03/06/2020 9:45:00 | 342.54 | 245.41 | 131.63 | 30 | 161.63 | 293.8543 | 0.83514 | 449.79 | 41.63 | 248.9159 | 0.98592 | 368.8192 | 312.4167 | 368.8192 | 312.4167 | 15.29% | 0.066926 | 1.89% |  |  | 46.64% | 39.51% | 7.133% | 33.1747 | 30.8656 | 2.3091 | 6.96%
03/06/2020 10:00:00 | 372.21 | 258.91 | 135.61 | 30 | 165.61 | 307.3452 | 0.84241 | 452.89 | 45.61 | 262.8967 | 0.98484 | 385.7518 | 329.9641 | 385.7518 | 329.9641 | 14.46% | 0.073212 | 1.964% |  |  | 48.78% | 41.73% | 7.055% | 33.9426 | 31.543 | 2.3995 | 7.069%
03/06/2020 10:15:00 | 325.55 | 199.07 | 122.71 | 30 | 152.71 | 250.8968 | 0.79343 | 453.12 | 32.71 | 201.7395 | 0.98677 | 314.9029 | 253.2051 | 314.9029 | 253.2051 | 19.59% | 0.048789 | 1.725% |  |  | 39.82% | 32.02% | 7.803% | 30.9594 | 28.8529 | 2.1064 | 6.804%
03/06/2020 10:30:00 | 346.54 | 216.15 | 131.53 | 30 | 161.53 | 269.8384 | 0.80103 | 450.42 | 41.53 | 220.1035 | 0.98204 | 338.6767 | 276.254 | 338.6767 | 276.254 | 18.43% | 0.056433 | 1.889% |  |  | 42.83% | 34.94% | 7.894% | 31.8931 | 29.5863 | 2.3068 | 7.233%
03/06/2020 10:45:00 | 285.74 | 200.27 | 118.63 | 30 | 148.63 | 249.3972 | 0.80302 | 451.63 | 28.63 | 202.3061 | 0.98994 | 313.0207 | 253.9162 | 313.0207 | 253.9162 | 18.88% | 0.048207 | 1.649% |  |  | 39.59% | 32.11% | 7.475% | 30.8883 | 28.8746 | 2.0137 | 6.519%
03/06/2020 11:00:00 | 306.58 | 207.7 | 122.45 | 30 | 152.45 | 257.6437 | 0.80615 | 451.5 | 32.45 | 210.2196 | 0.98801 | 323.371 | 263.8486 | 323.371 | 263.8486 | 18.41% | 0.051448 | 1.72% |  |  | 40.9% | 33.37% | 7.528% | 31.2842 | 29.1837 | 2.1005 | 6.714%
03/06/2020 11:15:00 | 295.55 | 209.74 | 127.51 | 30 | 157.51 | 262.2981 | 0.79962 | 450.63 | 37.51 | 213.0678 | 0.98438 | 329.2127 | 267.4233 | 329.2127 | 267.4233 | 18.77% | 0.053323 | 1.814% |  |  | 41.63% | 33.82% | 7.814% | 31.5133 | 29.2978 | 2.2155 | 7.03%
03/06/2020 11:30:00 | 301.87 | 201.3 | 116.68 | 30 | 146.68 | 249.0717 | 0.8082 | 450.67 | 26.68 | 203.0604 | 0.99133 | 312.6122 | 254.863 | 312.6122 | 254.863 | 18.47% | 0.048081 | 1.612% |  |  | 39.54% | 32.23% | 7.303% | 30.873 | 28.9036 | 1.9694 | 6.379%
03/06/2020 11:45:00 | 370.56 | 257.48 | 157.93 | 30 | 187.93 | 318.7689 | 0.80773 | 448.37 | 67.93 | 266.2901 | 0.96692 | 400.0899 | 334.2232 | 400.0899 | 334.2232 | 16.46% | 0.078755 | 2.38% |  |  | 50.6% | 42.27% | 8.33% | 34.6197 | 31.7131 | 2.9067 | 8.396%
03/06/2020 12:00:00 | 324.64 | 219.4 | 144.15 | 30 | 174.15 | 280.1153 | 0.78325 | 448.87 | 54.15 | 225.9836 | 0.97087 | 351.5753 | 283.6341 | 351.5753 | 283.6341 | 19.32% | 0.060814 | 2.123% |  |  | 44.46% | 35.87% | 8.592% | 32.4282 | 29.8346 | 2.5936 | 7.998%
03/06/2020 12:15:00 | 399.14 | 259.78 | 142.45 | 30 | 172.45 | 311.8087 | 0.83314 | 447.76 | 52.45 | 265.022 | 0.98022 | 391.354 | 332.6315 | 391.354 | 332.6315 | 15% | 0.075354 | 2.092% |  |  | 49.49% | 42.07% | 7.426% | 34.2042 | 31.6493 | 2.5549 | 7.47%
03/06/2020 12:30:00 | 345.89 | 258.33 | 151.58 | 30 | 181.58 | 315.7621 | 0.81812 | 448.74 | 61.58 | 265.5682 | 0.97274 | 396.3159 | 333.3172 | 396.3159 | 333.3172 | 15.9% | 0.077277 | 2.262% |  |  | 50.12% | 42.15% | 7.967% | 34.4391 | 31.6767 | 2.7624 | 8.021%
03/06/2020 12:45:00 | 340.4 | 210.33 | 114.38 | 30 | 144.38 | 255.1162 | 0.82445 | 451.12 | 24.38 | 211.7383 | 0.99335 | 320.1988 | 265.7547 | 320.1988 | 265.7547 | 17% | 0.050443 | 1.57% |  |  | 40.49% | 33.61% | 6.885% | 31.1615 | 29.2443 | 1.9172 | 6.152%
03/06/2020 13:00:00 | 301.31 | 209.4 | 122.57 | 30 | 152.57 | 259.0868 | 0.80822 | 451.19 | 32.57 | 211.9178 | 0.98812 | 325.1822 | 265.98 | 325.1822 | 265.98 | 18.21% | 0.052026 | 1.722% |  |  | 41.12% | 33.64% | 7.487% | 31.3548 | 29.2515 | 2.1033 | 6.708%
03/06/2020 13:15:00 | 324.85 | 219.96 | 118.58 | 30 | 148.58 | 265.44 | 0.82866 | 451.96 | 28.58 | 221.809 | 0.99166 | 333.1563 | 278.3945 | 333.1563 | 278.3945 | 16.44% | 0.054609 | 1.648% |  |  | 42.13% | 35.21% | 6.926% | 31.6703 | 29.6577 | 2.0126 | 6.355%
03/06/2020 13:30:00 | 340.11 | 226.13 | 125.34 | 30 | 155.34 | 274.3452 | 0.82425 | 452.37 | 35.34 | 228.8748 | 0.98801 | 344.3332 | 287.2629 | 344.3332 | 287.2629 | 16.57% | 0.058334 | 1.773% |  |  | 43.55% | 36.33% | 7.218% | 32.1253 | 29.9591 | 2.1662 | 6.743%
03/06/2020 13:45:00 | 315.34 | 219.45 | 123.67 | 30 | 153.67 | 267.9044 | 0.81914 | 451.99 | 33.67 | 222.018 | 0.98843 | 336.2493 | 278.6568 | 336.2493 | 278.6568 | 17.13% | 0.055627 | 1.742% |  |  | 42.52% | 35.24% | 7.284% | 31.7947 | 29.6664 | 2.1282 | 6.694%
03/06/2020 14:00:00 | 292.18 | 189.7 | 121.31 | 30 | 151.31 | 242.6537 | 0.78177 | 455.07 | 31.31 | 192.2665 | 0.98665 | 304.5569 | 241.3155 | 304.5569 | 241.3155 | 20.77% | 0.045635 | 1.698% |  |  | 38.52% | 30.52% | 7.998% | 30.5742 | 28.4996 | 2.0746 | 6.786%
03/06/2020 14:15:00 | 377.42 | 242.47 | 147.22 | 30 | 177.22 | 300.3309 | 0.80734 | 451.37 | 57.22 | 249.1301 | 0.97327 | 376.9481 | 312.6856 | 376.9481 | 312.6856 | 17.05% | 0.069908 | 2.18% |  |  | 47.67% | 39.54% | 8.127% | 33.5391 | 30.8757 | 2.6633 | 7.941%
03/06/2020 14:30:00 | 381.02 | 256.43 | 153.81 | 30 | 183.81 | 315.5035 | 0.81276 | 451.34 | 63.81 | 264.25 | 0.97041 | 395.9914 | 331.6626 | 395.9914 | 331.6626 | 16.24% | 0.07715 | 2.303% |  |  | 50.08% | 41.94% | 8.135% | 34.4236 | 31.6106 | 2.813 | 8.172%
03/06/2020 14:45:00 | 309.47 | 215.9 | 122.64 | 30 | 152.64 | 264.4084 | 0.81654 | 454.39 | 32.64 | 218.3533 | 0.98876 | 331.8614 | 274.0573 | 331.8614 | 274.0573 | 17.42% | 0.054185 | 1.723% |  |  | 41.97% | 34.66% | 7.31% | 31.6185 | 29.5137 | 2.1048 | 6.657%
03/06/2020 15:00:00 | 317.06 | 224.02 | 133.48 | 30 | 163.48 | 277.3277 | 0.80778 | 455.47 | 43.48 | 228.2005 | 0.98168 | 348.0766 | 286.4166 | 348.0766 | 286.4166 | 17.71% | 0.059609 | 1.925% |  |  | 44.02% | 36.22% | 7.798% | 32.2811 | 29.93 | 2.3511 | 7.283%
03/06/2020 15:15:00 | 315.84 | 211.65 | 125.6 | 30 | 155.6 | 262.692 | 0.8057 | 455.98 | 35.6 | 214.6231 | 0.98615 | 329.7072 | 269.3755 | 329.7072 | 269.3755 | 18.3% | 0.053484 | 1.778% |  |  | 41.7% | 34.07% | 7.63% | 31.5329 | 29.3608 | 2.1721 | 6.888%
03/06/2020 15:30:00 | 323.3 | 220.6 | 133.72 | 30 | 163.72 | 274.7155 | 0.80301 | 455.9 | 43.72 | 224.8906 | 0.98092 | 344.798 | 282.2623 | 344.798 | 282.2623 | 18.14% | 0.058492 | 1.929% |  |  | 43.61% | 35.7% | 7.909% | 32.1446 | 29.788 | 2.3566 | 7.331%
03/06/2020 15:45:00 | 332.86 | 222.66 | 131.98 | 30 | 161.98 | 275.3452 | 0.80866 | 455.4 | 41.98 | 226.5829 | 0.98269 | 345.5884 | 284.3863 | 345.5884 | 284.3863 | 17.71% | 0.05876 | 1.897% |  |  | 43.71% | 35.97% | 7.74% | 32.1774 | 29.8603 | 2.3171 | 7.201%
03/06/2020 16:00:00 | 331.15 | 225.59 | 128.2 | 30 | 158.2 | 275.5324 | 0.81874 | 456.95 | 38.2 | 228.8014 | 0.98596 | 345.8232 | 287.1708 | 345.8232 | 287.1708 | 16.96% | 0.05884 | 1.827% |  |  | 43.74% | 36.32% | 7.418% | 32.1871 | 29.956 | 2.2312 | 6.932%
03/06/2020 16:15:00 | 431.44 | 280.19 | 167.74 | 30 | 197.74 | 342.9396 | 0.81702 | 453.18 | 77.74 | 290.7747 | 0.9636 | 430.4266 | 364.9541 | 430.4266 | 364.9541 | 15.21% | 0.091151 | 2.562% |  |  | 54.43% | 46.15% | 8.28% | 36.1338 | 33.0043 | 3.1295 | 8.661%
03/06/2020 16:30:00 | 356.3 | 235.8 | 142.11 | 30 | 172.11 | 291.9306 | 0.80773 | 456.57 | 52.11 | 241.4893 | 0.97644 | 366.4048 | 303.0955 | 366.4048 | 303.0955 | 17.28% | 0.066052 | 2.085% |  |  | 46.34% | 38.33% | 8.007% | 33.0681 | 30.5208 | 2.5472 | 7.703%
03/06/2020 16:45:00 | 342.26 | 242.45 | 139.69 | 30 | 169.69 | 295.9336 | 0.81927 | 459.03 | 49.69 | 247.4896 | 0.97964 | 371.429 | 310.6265 | 371.429 | 310.6265 | 16.37% | 0.067876 | 2.04% |  |  | 46.97% | 39.28% | 7.69% | 33.2908 | 30.7986 | 2.4922 | 7.486%
03/06/2020 17:00:00 | 347.02 | 245.31 | 138.76 | 30 | 168.76 | 297.7531 | 0.82387 | 460.39 | 48.76 | 250.109 | 0.98081 | 373.7127 | 313.9142 | 373.7127 | 313.9142 | 16% | 0.068713 | 2.023% |  |  | 47.26% | 39.7% | 7.563% | 33.3931 | 30.922 | 2.4711 | 7.4%
03/06/2020 17:15:00 | 359.78 | 261.06 | 172.47 | 30 | 202.47 | 330.3732 | 0.7902 | 460.52 | 82.47 | 273.7766 | 0.95355 | 414.6544 | 343.6195 | 414.6544 | 343.6195 | 17.13% | 0.084594 | 2.65% |  |  | 52.44% | 43.46% | 8.984% | 35.3328 | 32.0958 | 3.237 | 9.161%
03/06/2020 17:30:00 | 341.98 | 239.89 | 138.56 | 30 | 168.56 | 293.1888 | 0.81821 | 463.19 | 48.56 | 244.7556 | 0.98012 | 367.984 | 307.195 | 367.984 | 307.195 | 16.52% | 0.066623 | 2.019% |  |  | 46.54% | 38.85% | 7.688% | 33.1378 | 30.6712 | 2.4666 | 7.443%
03/06/2020 17:45:00 | 328.16 | 236.32 | 150.59 | 30 | 180.59 | 297.4221 | 0.79456 | 462.3 | 60.59 | 243.9637 | 0.96867 | 373.2972 | 306.2011 | 373.2972 | 306.2011 | 17.97% | 0.068561 | 2.243% |  |  | 47.21% | 38.72% | 8.485% | 33.3744 | 30.6346 | 2.7399 | 8.21%
03/06/2020 18:00:00 | 311.41 | 220.36 | 137.68 | 30 | 167.68 | 276.9027 | 0.7958 | 463.83 | 47.68 | 225.4593 | 0.97738 | 347.5432 | 282.9761 | 347.5432 | 282.9761 | 18.58% | 0.059427 | 2.003% |  |  | 43.95% | 35.79% | 8.166% | 32.2588 | 29.8122 | 2.4466 | 7.584%
03/06/2020 18:15:00 | 327.86 | 223.03 | 133.42 | 30 | 163.42 | 276.4932 | 0.80664 | 462.56 | 43.42 | 227.2172 | 0.98157 | 347.0292 | 285.1825 | 347.0292 | 285.1825 | 17.82% | 0.059251 | 1.924% |  |  | 43.89% | 36.07% | 7.822% | 32.2373 | 29.8876 | 2.3498 | 7.289%
03/06/2020 18:30:00 | 337.7 | 232.39 | 127.61 | 30 | 157.61 | 280.7953 | 0.82761 | 461.93 | 37.61 | 235.4137 | 0.98716 | 352.4288 | 295.47 | 352.4288 | 295.47 | 16.16% | 0.061109 | 1.816% |  |  | 44.57% | 37.37% | 7.203% | 32.4643 | 30.2465 | 2.2178 | 6.831%
03/06/2020 18:45:00 | 341.02 | 238.7 | 135.4 | 30 | 165.4 | 290.4046 | 0.82196 | 460.63 | 45.4 | 242.9791 | 0.98239 | 364.4895 | 304.9653 | 364.4895 | 304.9653 | 16.33% | 0.065363 | 1.961% |  |  | 46.1% | 38.57% | 7.528% | 32.9839 | 30.5892 | 2.3948 | 7.26%
03/06/2020 19:00:00 | 343.18 | 234.49 | 133.42 | 30 | 163.42 | 285.8175 | 0.82042 | 460.13 | 43.42 | 238.4761 | 0.98329 | 358.7322 | 299.3136 | 358.7322 | 299.3136 | 16.56% | 0.063315 | 1.924% |  |  | 45.37% | 37.85% | 7.515% | 32.7337 | 30.3839 | 2.3498 | 7.178%
03/06/2020 19:15:00 | 350.86 | 249.34 | 142.88 | 30 | 172.88 | 303.4105 | 0.82179 | 459.76 | 52.88 | 254.8857 | 0.97824 | 380.8133 | 319.9094 | 380.8133 | 319.9094 | 15.99% | 0.071349 | 2.1% |  |  | 48.16% | 40.46% | 7.702% | 33.7151 | 31.1504 | 2.5647 | 7.607%
03/06/2020 19:30:00 | 352.1 | 243.12 | 139.99 | 30 | 169.99 | 296.6546 | 0.81954 | 460.93 | 49.99 | 248.2062 | 0.97951 | 372.3339 | 311.5259 | 372.3339 | 311.5259 | 16.33% | 0.068207 | 2.046% |  |  | 47.09% | 39.4% | 7.69% | 33.3313 | 30.8322 | 2.499 | 7.498%
03/06/2020 19:45:00 | 446.1 | 307.11 | 176.84 | 30 | 206.84 | 370.2693 | 0.82942 | 457.19 | 86.84 | 319.1516 | 0.96227 | 464.7284 | 400.5701 | 464.7284 | 400.5701 | 13.81% | 0.10626 | 2.731% |  |  | 58.77% | 50.66% | 8.114% | 37.9791 | 34.6428 | 3.3363 | 8.785%
03/06/2020 20:00:00 | 312.78 | 235 | 129.74 | 30 | 159.74 | 284.1511 | 0.82702 | 461.91 | 39.74 | 238.3365 | 0.986 | 356.6407 | 299.1383 | 356.6407 | 299.1383 | 16.12% | 0.062579 | 1.855% |  |  | 45.1% | 37.83% | 7.272% | 32.6438 | 30.3776 | 2.2662 | 6.942%
03/06/2020 20:15:00 | 410.64 | 287.7 | 167.66 | 30 | 197.66 | 349.057 | 0.82422 | 459.07 | 77.66 | 297.9973 | 0.96545 | 438.1046 | 374.0191 | 438.1046 | 374.0191 | 14.63% | 0.094432 | 2.561% |  |  | 55.41% | 47.3% | 8.105% | 36.5346 | 33.4069 | 3.1277 | 8.561%
03/06/2020 20:30:00 | 354.16 | 242.33 | 136.48 | 30 | 166.48 | 294.0058 | 0.82424 | 462.75 | 46.48 | 246.7473 | 0.9821 | 369.0094 | 309.6948 | 369.0094 | 309.6948 | 16.07% | 0.066995 | 1.981% |  |  | 46.67% | 39.17% | 7.501% | 33.1832 | 30.7639 | 2.4193 | 7.291%
03/06/2020 20:45:00 | 339.66 | 240 | 135.97 | 30 | 165.97 | 291.7979 | 0.82249 | 464.55 | 45.97 | 244.3629 | 0.98215 | 366.2383 | 306.7022 | 366.2383 | 306.7022 | 16.26% | 0.065992 | 1.971% |  |  | 46.32% | 38.79% | 7.529% | 33.0607 | 30.653 | 2.4077 | 7.283%
03/06/2020 21:00:00 | 330.75 | 235.89 | 136.17 | 30 | 166.17 | 288.5421 | 0.81752 | 465.32 | 46.17 | 240.3659 | 0.98138 | 362.1519 | 301.6855 | 362.1519 | 301.6855 | 16.7% | 0.064528 | 1.975% |  |  | 45.8% | 38.15% | 7.647% | 32.8819 | 30.4696 | 2.4123 | 7.336%
03/06/2020 21:15:00 | 367.86 | 245.66 | 155.18 | 30 | 185.18 | 307.6369 | 0.79854 | 460.49 | 65.18 | 254.1599 | 0.96656 | 386.1179 | 318.9985 | 386.1179 | 318.9985 | 17.38% | 0.073351 | 2.328% |  |  | 48.83% | 40.34% | 8.488% | 33.9596 | 31.1154 | 2.8442 | 8.375%
03/06/2020 21:30:00 | 374.32 | 257.63 | 146.29 | 30 | 176.29 | 312.172 | 0.82528 | 460.07 | 56.29 | 263.7078 | 0.97695 | 391.81 | 330.9821 | 391.81 | 330.9821 | 15.52% | 0.075529 | 2.163% |  |  | 49.55% | 41.86% | 7.693% | 34.2257 | 31.5835 | 2.6422 | 7.72%
03/06/2020 21:45:00 | 335.36 | 246.31 | 134.2 | 30 | 164.2 | 296.0241 | 0.83206 | 462.6 | 44.2 | 250.2444 | 0.98428 | 371.5426 | 314.0841 | 371.5426 | 314.0841 | 15.46% | 0.067918 | 1.938% |  |  | 46.99% | 39.72% | 7.267% | 33.2959 | 30.9284 | 2.3675 | 7.11%
03/06/2020 22:00:00 | 319.17 | 207.95 | 130.72 | 30 | 160.72 | 262.8196 | 0.79123 | 461.69 | 40.72 | 211.8993 | 0.98136 | 329.8673 | 265.9568 | 329.8673 | 265.9568 | 19.37% | 0.053536 | 1.874% |  |  | 41.72% | 33.63% | 8.083% | 31.5392 | 29.2508 | 2.2884 | 7.256%
03/06/2020 22:15:00 | 350.61 | 234.23 | 120.22 | 30 | 150.22 | 278.262 | 0.84176 | 461.41 | 30.22 | 236.1714 | 0.99178 | 349.2492 | 296.4209 | 349.2492 | 296.4209 | 15.13% | 0.060012 | 1.678% |  |  | 44.17% | 37.49% | 6.681% | 32.3302 | 30.2804 | 2.0499 | 6.34%
03/06/2020 22:30:00 | 350.45 | 246.67 | 130.53 | 30 | 160.53 | 294.3059 | 0.83814 | 458.89 | 40.53 | 249.9775 | 0.98677 | 369.3861 | 313.7491 | 369.3861 | 313.7491 | 15.06% | 0.067131 | 1.87% |  |  | 46.72% | 39.68% | 7.036% | 33.1999 | 30.9158 | 2.2841 | 6.88%
03/06/2020 22:45:00 | 450.64 | 307.26 | 172.88 | 30 | 202.88 | 368.197 | 0.8345 | 455.82 | 82.88 | 318.2417 | 0.96549 | 462.1274 | 399.4282 | 462.1274 | 399.4282 | 13.57% | 0.10507 | 2.658% |  |  | 58.44% | 50.51% | 7.929% | 37.8342 | 34.5879 | 3.2463 | 8.58%
03/06/2020 23:00:00 | 380.29 | 256.53 | 134.81 | 30 | 164.81 | 304.9098 | 0.84133 | 457.43 | 44.81 | 260.4142 | 0.98508 | 382.6951 | 326.8483 | 382.6951 | 326.8483 | 14.59% | 0.072056 | 1.95% |  |  | 48.4% | 41.34% | 7.063% | 33.8014 | 31.4201 | 2.3814 | 7.045%
03/06/2020 23:15:00 | 355.34 | 245.74 | 122.45 | 30 | 152.45 | 289.1871 | 0.84976 | 460.03 | 32.45 | 247.8733 | 0.99139 | 362.9614 | 311.108 | 362.9614 | 311.108 | 14.29% | 0.064817 | 1.72% |  |  | 45.9% | 39.34% | 6.558% | 32.9171 | 30.8166 | 2.1005 | 6.381%
03/06/2020 23:30:00 | 342.78 | 243.73 | 135.16 | 30 | 165.16 | 294.4183 | 0.82784 | 461.62 | 45.16 | 247.8785 | 0.98326 | 369.5271 | 311.1146 | 369.5271 | 311.1146 | 15.81% | 0.067183 | 1.956% |  |  | 46.73% | 39.35% | 7.387% | 33.2061 | 30.8168 | 2.3893 | 7.195%
03/06/2020 23:45:00 | 432.58 | 294.21 | 172.35 | 30 | 202.35 | 357.0785 | 0.82394 | 459.2 | 82.35 | 305.5177 | 0.96299 | 448.1725 | 383.4581 | 448.1725 | 383.4581 | 14.44% | 0.098822 | 2.648% |  |  | 56.68% | 48.49% | 8.184% | 37.0708 | 33.8365 | 3.2343 | 8.725%
04/06/2020 0:00:00 | 357.94 | 245.09 | 136.67 | 30 | 166.67 | 296.3916 | 0.82691 | 463.91 | 46.67 | 249.4939 | 0.98235 | 372.0039 | 313.1421 | 372.0039 | 313.1421 | 15.82% | 0.068086 | 1.984% |  |  | 47.05% | 39.6% | 7.444% | 33.3165 | 30.8929 | 2.4236 | 7.275%
04/06/2020 0:15:00 | 303.47 | 217.08 | 130.04 | 30 | 160.04 | 269.6971 | 0.8049 | 465.66 | 40.04 | 220.7418 | 0.98341 | 338.4993 | 277.055 | 338.4993 | 277.055 | 18.15% | 0.056374 | 1.861% |  |  | 42.81% | 35.04% | 7.771% | 31.8859 | 29.613 | 2.273 | 7.128%
04/06/2020 0:30:00 | 299.81 | 219.19 | 133.38 | 30 | 163.38 | 273.3812 | 0.80177 | 467.35 | 43.38 | 223.4414 | 0.98097 | 343.1233 | 280.4434 | 343.1233 | 280.4434 | 18.27% | 0.057925 | 1.923% |  |  | 43.39% | 35.47% | 7.927% | 32.0753 | 29.7265 | 2.3489 | 7.323%
04/06/2020 0:45:00 | 329.01 | 222.22 | 133.9 | 30 | 163.9 | 276.1249 | 0.80478 | 464.56 | 43.9 | 226.5148 | 0.98104 | 346.5669 | 284.3008 | 346.5669 | 284.3008 | 17.97% | 0.059093 | 1.933% |  |  | 43.83% | 35.95% | 7.875% | 32.2181 | 29.8574 | 2.3607 | 7.327%
04/06/2020 1:00:00 | 325.15 | 225.02 | 137.43 | 30 | 167.43 | 280.476 | 0.80228 | 461.05 | 47.43 | 229.9644 | 0.9785 | 352.0281 | 288.6304 | 352.0281 | 288.6304 | 18.01% | 0.06097 | 1.998% |  |  | 44.52% | 36.5% | 8.018% | 32.4473 | 30.0065 | 2.4409 | 7.523%
04/06/2020 1:15:00 | 304.62 | 202.96 | 128.86 | 30 | 158.86 | 257.7387 | 0.78746 | 457.59 | 38.86 | 206.6467 | 0.98216 | 323.4903 | 259.3642 | 323.4903 | 259.3642 | 19.82% | 0.051486 | 1.839% |  |  | 40.91% | 32.8% | 8.11% | 31.2888 | 29.0427 | 2.2462 | 7.179%
04/06/2020 1:30:00 | 296.86 | 204.69 | 117.54 | 30 | 147.54 | 252.3213 | 0.81123 | 456.97 | 27.54 | 206.5344 | 0.99107 | 316.6908 | 259.2232 | 316.6908 | 259.2232 | 18.15% | 0.049344 | 1.628% |  |  | 40.05% | 32.78% | 7.268% | 31.0272 | 29.0383 | 1.989 | 6.41%
04/06/2020 1:45:00 | 332.3 | 222.82 | 132.01 | 30 | 162.01 | 275.4923 | 0.80881 | 452.99 | 42.01 | 226.7457 | 0.98269 | 345.7729 | 284.5906 | 345.7729 | 284.5906 | 17.69% | 0.058823 | 1.898% |  |  | 43.73% | 35.99% | 7.738% | 32.185 | 29.8673 | 2.3177 | 7.201%
04/06/2020 2:00:00 | 319.92 | 223.25 | 127.24 | 30 | 157.24 | 273.0659 | 0.81757 | 450.74 | 37.24 | 226.3347 | 0.98637 | 342.7275 | 284.0747 | 342.7275 | 284.0747 | 17.11% | 0.057791 | 1.809% |  |  | 43.34% | 35.93% | 7.418% | 32.059 | 29.8497 | 2.2094 | 6.892%
04/06/2020 2:15:00 | 327.26 | 224.59 | 128.41 | 30 | 158.41 | 274.8352 | 0.81718 | 453.61 | 38.41 | 227.8508 | 0.98569 | 344.9482 | 285.9777 | 344.9482 | 285.9777 | 17.1% | 0.058543 | 1.831% |  |  | 43.62% | 36.17% | 7.458% | 32.1508 | 29.9149 | 2.2359 | 6.955%
04/06/2020 2:30:00 | 398.8 | 246.08 | 142.38 | 30 | 172.38 | 300.45 | 0.81904 | 450.78 | 52.38 | 251.593 | 0.97809 | 377.0976 | 315.7767 | 377.0976 | 315.7767 | 16.26% | 0.069964 | 2.09% |  |  | 47.69% | 39.94% | 7.755% | 33.5458 | 30.9925 | 2.5533 | 7.612%
04/06/2020 2:45:00 | 375.73 | 278.26 | 161.05 | 30 | 191.05 | 337.5333 | 0.82439 | 452.24 | 71.05 | 287.1876 | 0.96891 | 423.6412 | 360.4518 | 423.6412 | 360.4518 | 14.92% | 0.0883 | 2.438% |  |  | 53.58% | 45.59% | 7.991% | 35.7856 | 32.808 | 2.9775 | 8.321%
04/06/2020 3:00:00 | 304.86 | 214.89 | 125.43 | 30 | 155.43 | 265.2097 | 0.81026 | 453.44 | 35.43 | 217.7912 | 0.98668 | 332.8672 | 273.3517 | 332.8672 | 273.3517 | 17.88% | 0.054514 | 1.775% |  |  | 42.1% | 34.57% | 7.527% | 31.6587 | 29.4905 | 2.1682 | 6.849%
04/06/2020 3:15:00 | 425.74 | 282.07 | 162.68 | 30 | 192.68 | 341.5978 | 0.82574 | 450.47 | 72.68 | 291.2831 | 0.96837 | 428.7426 | 365.5922 | 428.7426 | 365.5922 | 14.73% | 0.09044 | 2.468% |  |  | 54.22% | 46.24% | 7.986% | 36.0469 | 33.0323 | 3.0146 | 8.363%
04/06/2020 3:30:00 | 338.72 | 235.7 | 132.12 | 30 | 162.12 | 286.0723 | 0.82392 | 452.44 | 42.12 | 239.4339 | 0.98441 | 359.0521 | 300.5157 | 359.0521 | 300.5157 | 16.3% | 0.063428 | 1.9% |  |  | 45.41% | 38.01% | 7.403% | 32.7475 | 30.4273 | 2.3202 | 7.085%
04/06/2020 3:45:00 | 346.7 | 234.57 | 132.92 | 30 | 162.92 | 285.5976 | 0.82133 | 452.76 | 42.92 | 238.4643 | 0.98367 | 358.4562 | 299.2987 | 358.4562 | 299.2987 | 16.5% | 0.063218 | 1.914% |  |  | 45.33% | 37.85% | 7.481% | 32.7218 | 30.3834 | 2.3384 | 7.146%
04/06/2020 4:00:00 | 415.94 | 278.73 | 158.85 | 30 | 188.85 | 336.6819 | 0.82787 | 449.92 | 68.85 | 287.1075 | 0.97082 | 422.5726 | 360.3513 | 422.5726 | 360.3513 | 14.72% | 0.087855 | 2.397% |  |  | 53.44% | 45.57% | 7.869% | 35.7312 | 32.8037 | 2.9276 | 8.193%
04/06/2020 4:15:00 | 386.91 | 259.98 | 158.69 | 30 | 188.69 | 321.2375 | 0.80931 | 451.47 | 68.69 | 268.9013 | 0.96682 | 403.1881 | 337.5005 | 403.1881 | 337.5005 | 16.29% | 0.07998 | 2.394% |  |  | 50.99% | 42.68% | 8.307% | 34.7693 | 31.8453 | 2.9239 | 8.41%
04/06/2020 4:30:00 | 340.1 | 246.48 | 141.84 | 30 | 171.84 | 300.4686 | 0.82032 | 451.9 | 51.84 | 251.8725 | 0.97859 | 377.1209 | 316.1276 | 377.1209 | 316.1276 | 16.17% | 0.069972 | 2.08% |  |  | 47.69% | 39.98% | 7.714% | 33.5469 | 31.0058 | 2.5411 | 7.575%
04/06/2020 4:45:00 | 396.37 | 252.88 | 144.44 | 30 | 174.44 | 307.2094 | 0.82315 | 449.67 | 54.44 | 258.6736 | 0.9776 | 385.5814 | 324.6636 | 385.5814 | 324.6636 | 15.8% | 0.073147 | 2.129% |  |  | 48.76% | 41.06% | 7.704% | 33.9347 | 31.3345 | 2.6002 | 7.662%
04/06/2020 5:00:00 | 342.27 | 226.33 | 123.82 | 30 | 153.82 | 273.6528 | 0.82707 | 453.46 | 33.82 | 228.8429 | 0.98902 | 343.4642 | 287.2228 | 343.4642 | 287.2228 | 16.37% | 0.05804 | 1.745% |  |  | 43.44% | 36.32% | 7.113% | 32.0894 | 29.9577 | 2.1317 | 6.643%
04/06/2020 5:15:00 | 383.58 | 293.13 | 163.87 | 30 | 193.87 | 351.441 | 0.83408 | 450.91 | 73.87 | 302.2945 | 0.96968 | 441.0969 | 379.4127 | 441.0969 | 379.4127 | 13.98% | 0.095727 | 2.49% |  |  | 55.78% | 47.98% | 7.801% | 36.6927 | 33.6511 | 3.0416 | 8.289%
04/06/2020 5:30:00 | 388.58 | 246.25 | 143.75 | 30 | 173.75 | 301.377 | 0.81708 | 453.12 | 53.75 | 252.0479 | 0.977 | 378.2611 | 316.3476 | 378.2611 | 316.3476 | 16.37% | 0.070396 | 2.116% |  |  | 47.84% | 40.01% | 7.83% | 33.5986 | 31.0142 | 2.5845 | 7.692%
04/06/2020 5:45:00 | 322.43 | 238.02 | 124.71 | 30 | 154.71 | 283.8815 | 0.83845 | 455.63 | 34.71 | 240.5375 | 0.98953 | 356.3023 | 301.9009 | 356.3023 | 301.9009 | 15.27% | 0.06246 | 1.762% |  |  | 45.06% | 38.18% | 6.88% | 32.6293 | 30.4774 | 2.1519 | 6.595%
04/06/2020 6:00:00 | 290.5 | 204.15 | 120.15 | 30 | 150.15 | 253.4211 | 0.80558 | 455.32 | 30.15 | 206.3644 | 0.98927 | 318.0712 | 259.0098 | 318.0712 | 259.0098 | 18.57% | 0.049775 | 1.677% |  |  | 40.23% | 32.76% | 7.469% | 31.0799 | 29.0316 | 2.0483 | 6.59%
04/06/2020 6:15:00 | 395.3 | 284 | 158.54 | 30 | 188.54 | 340.8861 | 0.83312 | 453.75 | 68.54 | 292.1536 | 0.97209 | 427.8493 | 366.6847 | 427.8493 | 366.6847 | 14.3% | 0.090063 | 2.391% |  |  | 54.11% | 46.37% | 7.735% | 36.0009 | 33.0804 | 2.9205 | 8.112%
04/06/2020 6:30:00 | 349.76 | 246.68 | 125.26 | 30 | 155.26 | 291.4733 | 0.84632 | 455.5 | 35.26 | 249.1873 | 0.98994 | 365.8309 | 312.7572 | 365.8309 | 312.7572 | 14.51% | 0.065845 | 1.772% |  |  | 46.27% | 39.55% | 6.712% | 33.0428 | 30.8784 | 2.1644 | 6.55%
04/06/2020 6:45:00 | 406.42 | 257.3 | 140.22 | 30 | 170.22 | 308.5095 | 0.83401 | 450.94 | 50.22 | 262.1552 | 0.98148 | 387.2132 | 329.0334 | 387.2132 | 329.0334 | 15.03% | 0.073768 | 2.05% |  |  | 48.97% | 41.61% | 7.358% | 34.0105 | 31.5062 | 2.5043 | 7.363%
04/06/2020 7:00:00 | 327.46 | 277.91 | 149.71 | 30 | 179.71 | 330.9526 | 0.83973 | 449.41 | 59.71 | 284.2521 | 0.97769 | 415.3817 | 356.7674 | 415.3817 | 356.7674 | 14.11% | 0.084891 | 2.227% |  |  | 52.53% | 45.12% | 7.413% | 35.3691 | 32.6492 | 2.7199 | 7.69%
04/06/2020 7:15:00 | 409.62 | 254.92 | 161.09 | 30 | 191.09 | 318.59 | 0.80015 | 448.81 | 71.09 | 264.6469 | 0.96325 | 399.8653 | 332.1608 | 399.8653 | 332.1608 | 16.93% | 0.078667 | 2.438% |  |  | 50.57% | 42.01% | 8.562% | 34.6089 | 31.6305 | 2.9785 | 8.606%
04/06/2020 7:30:00 | 320.1 | 251.83 | 149.39 | 30 | 179.39 | 309.1911 | 0.81448 | 450.7 | 59.39 | 258.7383 | 0.9733 | 388.0686 | 324.7449 | 388.0686 | 324.7449 | 16.32% | 0.074094 | 2.221% |  |  | 49.08% | 41.07% | 8.008% | 34.0503 | 31.3377 | 2.7126 | 7.967%
04/06/2020 7:45:00 | 366.4 | 259.11 | 157.98 | 30 | 187.98 | 320.1163 | 0.80942 | 449.07 | 67.98 | 267.8792 | 0.96726 | 401.781 | 336.2177 | 401.781 | 336.2177 | 16.32% | 0.079423 | 2.381% |  |  | 50.81% | 42.52% | 8.292% | 34.7012 | 31.7934 | 2.9078 | 8.38%
04/06/2020 8:00:00 | 326.88 | 239.74 | 152.12 | 30 | 182.12 | 301.0697 | 0.79629 | 451.54 | 62.12 | 247.6573 | 0.96803 | 377.8754 | 310.837 | 377.8754 | 310.837 | 17.74% | 0.070253 | 2.272% |  |  | 47.79% | 39.31% | 8.478% | 33.5811 | 30.8065 | 2.7746 | 8.263%
04/06/2020 8:15:00 | 397.33 | 272.69 | 147.69 | 30 | 177.69 | 325.4744 | 0.83782 | 447.67 | 57.69 | 278.7256 | 0.97835 | 408.5059 | 349.8311 | 408.5059 | 349.8311 | 14.36% | 0.082104 | 2.189% |  |  | 51.66% | 44.24% | 7.42% | 35.0287 | 32.3547 | 2.674 | 7.634%
04/06/2020 8:30:00 | 399.55 | 265.49 | 150.64 | 30 | 180.64 | 321.1164 | 0.82677 | 449.6 | 60.64 | 272.3273 | 0.97489 | 403.0362 | 341.8005 | 403.0362 | 341.8005 | 15.19% | 0.07992 | 2.244% |  |  | 50.97% | 43.23% | 7.744% | 34.7619 | 32.0209 | 2.741 | 7.885%
04/06/2020 8:45:00 | 341.74 | 233.86 | 125.96 | 30 | 155.96 | 281.0943 | 0.83196 | 451.6 | 35.96 | 236.6086 | 0.98838 | 352.8041 | 296.9696 | 352.8041 | 296.9696 | 15.83% | 0.06124 | 1.785% |  |  | 44.62% | 37.56% | 7.061% | 32.4802 | 30.2999 | 2.1803 | 6.713%
04/06/2020 9:00:00 | 314.48 | 232.44 | 125.39 | 30 | 155.39 | 279.5969 | 0.83134 | 450.38 | 35.39 | 235.1187 | 0.98861 | 350.9246 | 295.0997 | 350.9246 | 295.0997 | 15.91% | 0.060589 | 1.774% |  |  | 44.38% | 37.32% | 7.06% | 32.4007 | 30.2334 | 2.1673 | 6.689%
04/06/2020 9:15:00 | 316.05 | 222.68 | 110.67 | 30 | 140.67 | 263.3903 | 0.84544 | 451.58 | 20.67 | 223.6373 | 0.99572 | 330.5836 | 280.6892 | 330.5836 | 280.6892 | 15.09% | 0.053768 | 1.501% |  |  | 41.81% | 35.5% | 6.31% | 31.5676 | 29.7348 | 1.8329 | 5.806%
04/06/2020 9:30:00 | 330.82 | 229.64 | 126.96 | 30 | 156.96 | 278.1564 | 0.82558 | 450.66 | 36.96 | 232.5953 | 0.98729 | 349.1167 | 291.9325 | 349.1167 | 291.9325 | 16.38% | 0.059966 | 1.804% |  |  | 44.15% | 36.92% | 7.232% | 32.3247 | 30.1217 | 2.203 | 6.815%
04/06/2020 9:45:00 | 322.26 | 217.92 | 110.53 | 30 | 140.53 | 259.3025 | 0.84041 | 452.79 | 20.53 | 218.8849 | 0.99559 | 325.453 | 274.7245 | 325.453 | 274.7245 | 15.59% | 0.052112 | 1.498% |  |  | 41.16% | 34.74% | 6.415% | 31.3654 | 29.5357 | 1.8297 | 5.833%
04/06/2020 10:00:00 | 305.1 | 215.31 | 113.99 | 30 | 143.99 | 259.0203 | 0.83125 | 451.51 | 23.99 | 216.6424 | 0.99385 | 325.0988 | 271.9098 | 325.0988 | 271.9098 | 16.36% | 0.051999 | 1.562% |  |  | 41.11% | 34.39% | 6.727% | 31.3515 | 29.4432 | 1.9083 | 6.087%
04/06/2020 10:15:00 | 326.11 | 238.14 | 122.4 | 30 | 152.4 | 282.7303 | 0.84229 | 449.54 | 32.4 | 240.334 | 0.99087 | 354.8574 | 301.6454 | 354.8574 | 301.6454 | 15% | 0.061955 | 1.719% |  |  | 44.88% | 38.15% | 6.73% | 32.5675 | 30.4681 | 2.0994 | 6.446%
04/06/2020 10:30:00 | 424.99 | 293.66 | 159.23 | 30 | 189.23 | 349.3482 | 0.84059 | 446.13 | 69.23 | 301.7101 | 0.97332 | 438.4702 | 378.6792 | 438.4702 | 378.6792 | 13.64% | 0.09459 | 2.404% |  |  | 55.45% | 47.89% | 7.562% | 36.5539 | 33.6177 | 2.9362 | 8.033%
04/06/2020 10:45:00 | 302.35 | 215.53 | 118.56 | 30 | 148.56 | 261.7695 | 0.82336 | 448.09 | 28.56 | 217.414 | 0.99133 | 328.5493 | 272.8783 | 328.5493 | 272.8783 | 16.94% | 0.053109 | 1.647% |  |  | 41.55% | 34.51% | 7.041% | 31.4871 | 29.4749 | 2.0121 | 6.39%
04/06/2020 11:00:00 | 377.52 | 255.49 | 138.99 | 30 | 168.99 | 306.3213 | 0.83406 | 446.67 | 48.99 | 260.1445 | 0.98211 | 384.4668 | 326.5098 | 384.4668 | 326.5098 | 15.07% | 0.072725 | 2.027% |  |  | 48.62% | 41.29% | 7.33% | 33.8831 | 31.4068 | 2.4763 | 7.308%
04/06/2020 11:15:00 | 331.65 | 217.99 | 117.1 | 30 | 147.1 | 262.9792 | 0.82892 | 447.74 | 27.1 | 219.668 | 0.99236 | 330.0676 | 275.7074 | 330.0676 | 275.7074 | 16.47% | 0.053601 | 1.62% |  |  | 41.74% | 34.87% | 6.875% | 31.5472 | 29.5682 | 1.979 | 6.273%
04/06/2020 11:30:00 | 363.82 | 231.69 | 144.97 | 30 | 174.97 | 290.3356 | 0.79801 | 445.72 | 54.97 | 238.1217 | 0.97299 | 364.4029 | 298.8688 | 364.4029 | 298.8688 | 17.98% | 0.065332 | 2.139% |  |  | 46.09% | 37.8% | 8.288% | 32.9801 | 30.3679 | 2.6122 | 7.921%
04/06/2020 11:45:00 | 416.56 | 278.22 | 154.24 | 30 | 184.24 | 333.6926 | 0.83376 | 448.01 | 64.24 | 285.5401 | 0.97436 | 418.8207 | 358.384 | 418.8207 | 358.384 | 14.43% | 0.086302 | 2.311% |  |  | 52.97% | 45.32% | 7.643% | 35.5415 | 32.7187 | 2.8228 | 7.942%
04/06/2020 12:00:00 | 388.32 | 237.6 | 138.32 | 30 | 168.32 | 291.1793 | 0.81599 | 448.24 | 48.32 | 242.4636 | 0.97994 | 365.4618 | 304.3183 | 365.4618 | 304.3183 | 16.73% | 0.065713 | 2.015% |  |  | 46.22% | 38.49% | 7.733% | 33.0266 | 30.5655 | 2.4611 | 7.452%
04/06/2020 12:15:00 | 405.18 | 275.8 | 158.86 | 30 | 188.86 | 334.266 | 0.82509 | 449.42 | 68.86 | 284.2663 | 0.97022 | 419.5403 | 356.7853 | 419.5403 | 356.7853 | 14.96% | 0.086599 | 2.397% |  |  | 53.06% | 45.12% | 7.936% | 35.5778 | 32.65 | 2.9278 | 8.229%
04/06/2020 12:30:00 | 335.38 | 241.9 | 125.63 | 30 | 155.63 | 287.6392 | 0.84098 | 451.32 | 35.63 | 244.5099 | 0.98933 | 361.0186 | 306.8867 | 361.0186 | 306.8867 | 14.99% | 0.064125 | 1.779% |  |  | 45.66% | 38.81% | 6.846% | 32.8326 | 30.6598 | 2.1728 | 6.618%
04/06/2020 12:45:00 | 373.18 | 246.22 | 126.84 | 30 | 156.84 | 291.9299 | 0.84342 | 450.26 | 36.84 | 248.9608 | 0.98899 | 366.4039 | 312.473 | 366.4039 | 312.473 | 14.72% | 0.066052 | 1.801% |  |  | 46.34% | 39.52% | 6.82% | 33.068 | 30.8678 | 2.2003 | 6.654%
04/06/2020 13:00:00 | 294.06 | 232.09 | 114.38 | 30 | 144.38 | 273.3338 | 0.84911 | 452.87 | 24.38 | 233.367 | 0.99453 | 343.0638 | 292.9011 | 343.0638 | 292.9011 | 14.62% | 0.057905 | 1.57% |  |  | 43.39% | 37.04% | 6.344% | 32.0729 | 30.1557 | 1.9172 | 5.978%
04/06/2020 13:15:00 | 338.4 | 252.08 | 133.8 | 30 | 163.8 | 300.624 | 0.83852 | 452.03 | 43.8 | 255.8569 | 0.98524 | 377.3159 | 321.1284 | 377.3159 | 321.1284 | 14.89% | 0.070045 | 1.931% |  |  | 47.72% | 40.61% | 7.106% | 33.5557 | 31.1973 | 2.3584 | 7.028%
04/06/2020 13:30:00 | 348.11 | 246.09 | 151.19 | 30 | 181.19 | 305.5979 | 0.80527 | 452.71 | 61.19 | 253.5833 | 0.97045 | 383.5588 | 318.2748 | 383.5588 | 318.2748 | 17.02% | 0.072382 | 2.254% |  |  | 48.51% | 40.25% | 8.256% | 33.8412 | 31.0877 | 2.7535 | 8.137%
04/06/2020 13:45:00 | 336.29 | 226.65 | 119.83 | 30 | 149.83 | 271.697 | 0.8342 | 451.88 | 29.83 | 228.6046 | 0.99145 | 341.0094 | 286.9237 | 341.0094 | 286.9237 | 15.86% | 0.057213 | 1.671% |  |  | 43.13% | 36.29% | 6.84% | 31.9884 | 29.9474 | 2.041 | 6.38%
04/06/2020 14:00:00 | 332.08 | 213.16 | 125.63 | 30 | 155.63 | 263.9278 | 0.80765 | 452.66 | 35.63 | 216.1173 | 0.98632 | 331.2582 | 271.2508 | 331.2582 | 271.2508 | 18.11% | 0.053988 | 1.779% |  |  | 41.89% | 34.3% | 7.589% | 31.5945 | 29.4217 | 2.1728 | 6.877%
04/06/2020 14:15:00 | 450.27 | 289.69 | 157.8 | 30 | 187.8 | 345.2378 | 0.8391 | 449.11 | 67.8 | 297.5183 | 0.97369 | 433.3112 | 373.418 | 433.3112 | 373.418 | 13.82% | 0.092377 | 2.377% |  |  | 54.8% | 47.23% | 7.575% | 36.2836 | 33.3799 | 2.9037 | 8.003%
04/06/2020 14:30:00 | 407.18 | 282.36 | 162.14 | 30 | 192.14 | 341.5332 | 0.82674 | 450.88 | 72.14 | 291.4298 | 0.96888 | 428.6615 | 365.7763 | 428.6615 | 365.7763 | 14.67% | 0.090405 | 2.458% |  |  | 54.21% | 46.26% | 7.953% | 36.0427 | 33.0404 | 3.0023 | 8.33%
04/06/2020 14:45:00 | 370.24 | 239.51 | 154.39 | 30 | 184.39 | 302.266 | 0.79238 | 450.65 | 64.39 | 248.0143 | 0.96571 | 379.3768 | 311.2851 | 379.3768 | 311.2851 | 17.95% | 0.070812 | 2.314% |  |  | 47.98% | 39.37% | 8.611% | 33.6494 | 30.8232 | 2.8262 | 8.399%
04/06/2020 15:00:00 | 383.6 | 277.67 | 164.75 | 30 | 194.75 | 339.1581 | 0.8187 | 453.04 | 74.75 | 287.5555 | 0.96562 | 425.6804 | 360.9136 | 425.6804 | 360.9136 | 15.21% | 0.089152 | 2.507% |  |  | 53.83% | 45.64% | 8.191% | 35.8897 | 32.828 | 3.0616 | 8.531%
04/06/2020 15:15:00 | 434.11 | 300.72 | 167.99 | 30 | 197.99 | 360.0452 | 0.83523 | 450.62 | 77.99 | 310.6686 | 0.96798 | 451.8961 | 389.923 | 451.8961 | 389.923 | 13.71% | 0.10047 | 2.567% |  |  | 57.15% | 49.31% | 7.838% | 37.2722 | 34.137 | 3.1352 | 8.412%
04/06/2020 15:30:00 | 380.34 | 249.81 | 139.39 | 30 | 169.39 | 301.8245 | 0.82767 | 453.24 | 49.39 | 254.6457 | 0.98101 | 378.8227 | 319.6081 | 378.8227 | 319.6081 | 15.63% | 0.070605 | 2.035% |  |  | 47.91% | 40.42% | 7.489% | 33.6242 | 31.1388 | 2.4854 | 7.392%
04/06/2020 15:45:00 | 345.7 | 240.21 | 131.39 | 30 | 161.39 | 289.3917 | 0.83005 | 454.86 | 41.39 | 243.7498 | 0.98548 | 363.2183 | 305.9327 | 363.2183 | 305.9327 | 15.77% | 0.064908 | 1.886% |  |  | 45.94% | 38.69% | 7.245% | 32.9283 | 30.6247 | 2.3036 | 6.996%
04/06/2020 16:00:00 | 449.92 | 269.21 | 169.13 | 30 | 199.13 | 334.8534 | 0.80396 | 452 | 79.13 | 280.5986 | 0.95941 | 420.2776 | 352.1819 | 420.2776 | 352.1819 | 16.2% | 0.086904 | 2.588% |  |  | 53.15% | 44.54% | 8.612% | 35.615 | 32.4539 | 3.1611 | 8.876%
04/06/2020 16:15:00 | 392.11 | 258.56 | 158.74 | 30 | 188.74 | 320.1188 | 0.8077 | 454.34 | 68.74 | 267.5415 | 0.96643 | 401.7841 | 335.7938 | 401.7841 | 335.7938 | 16.42% | 0.079424 | 2.395% |  |  | 50.81% | 42.47% | 8.346% | 34.7014 | 31.7763 | 2.9251 | 8.429%
04/06/2020 16:30:00 | 358.98 | 246.32 | 144.72 | 30 | 174.72 | 301.9944 | 0.81564 | 457.21 | 54.72 | 252.3248 | 0.9762 | 379.036 | 316.6952 | 379.036 | 316.6952 | 16.45% | 0.070685 | 2.134% |  |  | 47.94% | 40.05% | 7.884% | 33.6339 | 31.0274 | 2.6065 | 7.75%
04/06/2020 16:45:00 | 371.81 | 250.1 | 140.29 | 30 | 170.29 | 302.5701 | 0.82659 | 458.83 | 50.29 | 255.106 | 0.98038 | 379.7586 | 320.186 | 379.7586 | 320.186 | 15.69% | 0.070955 | 2.052% |  |  | 48.03% | 40.49% | 7.534% | 33.6669 | 31.161 | 2.5059 | 7.443%
04/06/2020 17:00:00 | 340.62 | 238.08 | 136.32 | 30 | 166.32 | 290.4211 | 0.81978 | 460.28 | 46.32 | 242.5441 | 0.98159 | 364.5102 | 304.4193 | 364.5102 | 304.4193 | 16.49% | 0.065371 | 1.978% |  |  | 46.1% | 38.5% | 7.6% | 32.9848 | 30.5692 | 2.4157 | 7.324%
04/06/2020 17:15:00 | 359.71 | 251.76 | 139.16 | 30 | 169.16 | 303.3121 | 0.83004 | 461.14 | 49.16 | 256.5147 | 0.98146 | 380.6898 | 321.954 | 380.6898 | 321.954 | 15.43% | 0.071303 | 2.03% |  |  | 48.14% | 40.72% | 7.428% | 33.7094 | 31.2292 | 2.4802 | 7.358%
04/06/2020 17:30:00 | 355.79 | 251.53 | 137.48 | 30 | 167.48 | 302.1868 | 0.83237 | 461.95 | 47.48 | 255.9721 | 0.98265 | 379.2775 | 321.2729 | 379.2775 | 321.2729 | 15.29% | 0.070775 | 1.999% |  |  | 47.97% | 40.63% | 7.336% | 33.6449 | 31.2029 | 2.442 | 7.258%
04/06/2020 17:45:00 | 301.52 | 239.3 | 145.97 | 30 | 175.97 | 297.0352 | 0.80563 | 459.9 | 55.97 | 245.7583 | 0.97372 | 372.8117 | 308.4535 | 372.8117 | 308.4535 | 17.26% | 0.068382 | 2.157% |  |  | 47.15% | 39.01% | 8.139% | 33.3527 | 30.7178 | 2.6349 | 7.9%
04/06/2020 18:00:00 | 326.35 | 197.43 | 126.92 | 30 | 156.92 | 252.1953 | 0.78285 | 459.78 | 36.92 | 200.8524 | 0.98296 | 316.5327 | 252.0917 | 316.5327 | 252.0917 | 20.36% | 0.049295 | 1.803% |  |  | 40.03% | 31.88% | 8.15% | 31.0212 | 28.8191 | 2.2021 | 7.099%
04/06/2020 18:15:00 | 354.98 | 239.73 | 136.67 | 30 | 166.67 | 291.9749 | 0.82106 | 459.42 | 46.67 | 244.2306 | 0.98157 | 366.4604 | 306.536 | 366.4604 | 306.536 | 16.35% | 0.066072 | 1.984% |  |  | 46.35% | 38.77% | 7.578% | 33.0705 | 30.6469 | 2.4236 | 7.329%
04/06/2020 18:30:00 | 367.74 | 246.8 | 135.43 | 30 | 165.43 | 297.115 | 0.83065 | 457.12 | 45.43 | 250.9465 | 0.98348 | 372.9118 | 314.9652 | 372.9118 | 314.9652 | 15.54% | 0.068419 | 1.961% |  |  | 47.16% | 39.83% | 7.328% | 33.3572 | 30.9617 | 2.3954 | 7.181%
04/06/2020 18:45:00 | 363.5 | 248.46 | 136.59 | 30 | 166.59 | 299.1398 | 0.83058 | 457.54 | 46.59 | 252.7904 | 0.98287 | 375.4531 | 317.2796 | 375.4531 | 317.2796 | 15.49% | 0.069355 | 1.983% |  |  | 47.48% | 40.13% | 7.357% | 33.4715 | 31.0497 | 2.4218 | 7.235%
04/06/2020 19:00:00 | 329.07 | 239.92 | 136.91 | 30 | 166.91 | 292.2679 | 0.82089 | 459.48 | 46.91 | 244.463 | 0.98142 | 366.8282 | 306.8278 | 366.8282 | 306.8278 | 16.36% | 0.066205 | 1.989% |  |  | 46.39% | 38.8% | 7.588% | 33.0867 | 30.6576 | 2.4291 | 7.342%
04/06/2020 19:15:00 | 325.78 | 218.76 | 133.21 | 30 | 163.21 | 272.9349 | 0.80151 | 460.82 | 43.21 | 222.9866 | 0.98105 | 342.5631 | 279.8726 | 342.5631 | 279.8726 | 18.3% | 0.057736 | 1.92% |  |  | 43.32% | 35.39% | 7.928% | 32.0523 | 29.7073 | 2.345 | 7.316%
04/06/2020 19:30:00 | 320.51 | 230.06 | 128.57 | 30 | 158.57 | 279.4138 | 0.82337 | 460.75 | 38.57 | 233.2708 | 0.98624 | 350.6948 | 292.7803 | 350.6948 | 292.7803 | 16.51% | 0.06051 | 1.834% |  |  | 44.35% | 37.03% | 7.324% | 32.391 | 30.1515 | 2.2396 | 6.914%
04/06/2020 19:45:00 | 432.4 | 267.77 | 160.77 | 30 | 190.77 | 328.7765 | 0.81444 | 457.12 | 70.77 | 276.9642 | 0.9668 | 412.6504 | 347.6203 | 412.6504 | 347.6203 | 15.76% | 0.083778 | 2.432% |  |  | 52.19% | 43.96% | 8.224% | 35.2332 | 32.262 | 2.9712 | 8.433%
04/06/2020 20:00:00 | 358.58 | 239.33 | 138.24 | 30 | 168.24 | 292.5467 | 0.81809 | 460.34 | 48.24 | 244.1433 | 0.98028 | 367.178 | 306.4265 | 367.178 | 306.4265 | 16.55% | 0.066331 | 2.013% |  |  | 46.44% | 38.75% | 7.683% | 33.1021 | 30.6429 | 2.4593 | 7.429%
04/06/2020 20:15:00 | 337.82 | 228.53 | 129.07 | 30 | 159.07 | 278.4407 | 0.82075 | 460.69 | 39.07 | 231.8457 | 0.9857 | 349.4735 | 290.9917 | 349.4735 | 290.9917 | 16.73% | 0.060089 | 1.843% |  |  | 44.2% | 36.8% | 7.396% | 32.3396 | 30.0887 | 2.2509 | 6.96%
04/06/2020 20:30:00 | 345.74 | 234.46 | 138.24 | 30 | 168.24 | 288.5761 | 0.81247 | 460.09 | 48.24 | 239.3712 | 0.97948 | 362.1946 | 300.4371 | 362.1946 | 300.4371 | 17.05% | 0.064543 | 2.013% |  |  | 45.81% | 38% | 7.81% | 32.8837 | 30.4244 | 2.4593 | 7.479%
04/06/2020 20:45:00 | 326.11 | 226.03 | 127.78 | 30 | 157.78 | 275.6521 | 0.81998 | 459.24 | 37.78 | 229.1656 | 0.98632 | 345.9735 | 287.6279 | 345.9735 | 287.6279 | 16.86% | 0.058891 | 1.819% |  |  | 43.75% | 36.38% | 7.379% | 32.1934 | 29.9717 | 2.2216 | 6.901%
04/06/2020 21:00:00 | 345.18 | 238.01 | 138.97 | 30 | 168.97 | 291.8897 | 0.81541 | 458.79 | 48.97 | 242.9955 | 0.97948 | 366.3535 | 304.9859 | 366.3535 | 304.9859 | 16.75% | 0.066034 | 2.027% |  |  | 46.33% | 38.57% | 7.761% | 33.0658 | 30.5899 | 2.4759 | 7.488%
04/06/2020 21:15:00 | 340.08 | 233.78 | 134.01 | 30 | 164.01 | 285.5738 | 0.81863 | 459.78 | 44.01 | 237.8865 | 0.98274 | 358.4263 | 298.5735 | 358.4263 | 298.5735 | 16.7% | 0.063207 | 1.935% |  |  | 45.33% | 37.76% | 7.569% | 32.7205 | 30.3573 | 2.3632 | 7.222%
04/06/2020 21:30:00 | 344.35 | 228.91 | 139.25 | 30 | 169.25 | 284.6847 | 0.80408 | 459.65 | 49.25 | 234.1481 | 0.97763 | 357.3103 | 293.8815 | 357.3103 | 293.8815 | 17.75% | 0.062814 | 2.032% |  |  | 45.19% | 37.17% | 8.022% | 32.6725 | 30.1903 | 2.4822 | 7.597%
04/06/2020 21:45:00 | 241.06 | 163.22 | 122.87 | 30 | 152.87 | 223.6292 | 0.72987 | 463.84 | 32.87 | 166.4969 | 0.98032 | 280.679 | 208.9718 | 280.679 | 208.9718 | 25.55% | 0.03876 | 1.727% |  |  | 35.5% | 26.43% | 9.069% | 29.7344 | 27.6244 | 2.1101 | 7.096%
04/06/2020 22:00:00 | 199.18 | 127.02 | 85.79 | 30 | 115.79 | 171.8761 | 0.73902 | 464.42 | -4.21 | 0 | 1 | 215.7233 | 0 | 215.7233 | 159.424 | 26.1% | 0.022896 | 1.039% |  |  | 27.28% | 0% | 27.28% | 27.7967 | 26.5274 | 1.2693 | 4.566%
04/06/2020 22:15:00 | 275.49 | 186.21 | 128.68 | 30 | 158.68 | 244.6498 | 0.76113 | 462.79 | 38.68 | 190.1849 | 0.9791 | 307.0622 | 238.7029 | 307.0622 | 238.7029 | 22.26% | 0.046389 | 1.836% |  |  | 38.83% | 30.19% | 8.645% | 30.6663 | 28.4242 | 2.2421 | 7.311%
04/06/2020 22:30:00 | 277.04 | 193.25 | 120.11 | 30 | 150.11 | 244.701 | 0.78974 | 462.94 | 30.11 | 195.5816 | 0.98808 | 307.1265 | 245.4763 | 307.1265 | 245.4763 | 20.07% | 0.046409 | 1.676% |  |  | 38.84% | 31.04% | 7.797% | 30.6687 | 28.6213 | 2.0474 | 6.676%
04/06/2020 22:45:00 | 243.28 | 187.29 | 115.3 | 30 | 145.3 | 237.0435 | 0.79011 | 460.83 | 25.3 | 188.9911 | 0.991 | 297.5155 | 237.2045 | 297.5155 | 237.2045 | 20.27% | 0.04355 | 1.587% |  |  | 37.63% | 30% | 7.627% | 30.3194 | 28.3814 | 1.9381 | 6.392%
04/06/2020 23:00:00 | 188.98 | 141.94 | 79.6 | 30 | 109.6 | 179.3297 | 0.7915 | 463.73 | -10.4 | 0 | 1 | 225.0783 | 0 | 225.0783 | 178.1502 | 20.85% | 0.024925 | 0.931% |  |  | 28.47% | 0% | 28.47% | 28.0445 | 26.9073 | 1.1372 | 4.055%
04/06/2020 23:15:00 | 263.46 | 180.06 | 113 | 30 | 143 | 229.9361 | 0.78309 | 463.17 | 23 | 181.523 | 0.99194 | 288.5949 | 227.8312 | 288.5949 | 227.8312 | 21.06% | 0.040977 | 1.544% |  |  | 36.5% | 28.81% | 7.685% | 30.0052 | 28.1194 | 1.8858 | 6.285%
04/06/2020 23:30:00 | 190.27 | 136.85 | 87.86 | 30 | 117.86 | 180.607 | 0.75772 | 466.3 | -2.14 | 0 | 1 | 226.6816 | 0 | 226.6816 | 171.7617 | 24.23% | 0.025281 | 1.077% |  |  | 28.67% | 0% | 28.67% | 28.088 | 26.773 | 1.3151 | 4.682%
04/06/2020 23:45:00 | 220.03 | 142.04 | 88.31 | 30 | 118.31 | 184.8584 | 0.76837 | 466.2 | -1.69 | 0 | 1 | 232.0175 | 0 | 232.0175 | 178.2757 | 23.16% | 0.026485 | 1.085% |  |  | 29.34% | 0% | 29.34% | 28.2351 | 26.91 | 1.3251 | 4.693%
05/06/2020 0:00:00 | 301.74 | 201.76 | 126.1 | 30 | 156.1 | 255.0967 | 0.79092 | 462.73 | 36.1 | 204.9642 | 0.98437 | 320.1742 | 257.2524 | 320.1742 | 257.2524 | 19.65% | 0.050436 | 1.788% |  |  | 40.49% | 32.53% | 7.958% | 31.1605 | 28.9771 | 2.1835 | 7.007%
05/06/2020 0:15:00 | 229.06 | 161.04 | 88.99 | 30 | 118.99 | 200.2311 | 0.80427 | 466.25 | -1.01 | 0 | 1 | 251.3119 | 0 | 251.3119 | 202.1228 | 19.57% | 0.031074 | 1.097% |  |  | 31.78% | 0% | 31.78% | 28.7955 | 27.4551 | 1.3404 | 4.655%
05/06/2020 0:30:00 | 243.28 | 164.77 | 96.23 | 30 | 126.23 | 207.5648 | 0.79382 | 465.59 | 6.23 | 164.8877 | 0.99929 | 260.5166 | 206.9521 | 260.5166 | 206.9521 | 20.56% | 0.033391 | 1.232% |  |  | 32.95% | 26.17% | 6.774% | 29.0787 | 27.5739 | 1.5048 | 5.175%
05/06/2020 0:45:00 | 223.5 | 155.26 | 81.65 | 30 | 111.65 | 191.2365 | 0.81187 | 466.2 | -8.35 | 0 | 1 | 240.0227 | 0 | 240.0227 | 194.8683 | 18.81% | 0.028345 | 0.9662% |  |  | 30.35% | 0% | 30.35% | 28.4622 | 27.2821 | 1.1801 | 4.146%
05/06/2020 1:00:00 | 212.35 | 150.09 | 87.6 | 30 | 117.6 | 190.6745 | 0.78715 | 467.27 | -2.4 | 0 | 1 | 239.3173 | 0 | 239.3173 | 188.3794 | 21.28% | 0.028178 | 1.072% |  |  | 30.27% | 0% | 30.27% | 28.4419 | 27.1326 | 1.3093 | 4.603%
05/06/2020 1:15:00 | 242.58 | 161.03 | 92.93 | 30 | 122.93 | 202.5894 | 0.79486 | 466.61 | 2.93 | 161.0567 | 0.99983 | 254.2718 | 202.1437 | 254.2718 | 202.1437 | 20.5% | 0.03181 | 1.171% |  |  | 32.16% | 25.56% | 6.592% | 28.8855 | 27.4557 | 1.4298 | 4.95%
05/06/2020 1:30:00 | 207.01 | 140.83 | 90.51 | 30 | 120.51 | 185.353 | 0.75979 | 464.93 | 0.51 | 0 | 1 | 232.6383 | 0 | 232.6383 | 176.757 | 24.02% | 0.026627 | 1.126% |  |  | 29.42% | 0% | 29.42% | 28.2524 | 26.8776 | 1.3749 | 4.866%
05/06/2020 1:45:00 | 234.66 | 163.44 | 91.13 | 30 | 121.13 | 203.4333 | 0.80341 | 464.57 | 1.13 | 163.4439 | 0.99998 | 255.331 | 205.14 | 255.331 | 205.14 | 19.66% | 0.032075 | 1.137% |  |  | 32.29% | 25.94% | 6.348% | 28.9179 | 27.529 | 1.3889 | 4.803%
05/06/2020 2:00:00 | 207.87 | 153.25 | 85.6 | 30 | 115.6 | 191.9607 | 0.79834 | 466.27 | -4.4 | 0 | 1 | 240.9317 | 0 | 240.9317 | 192.3455 | 20.17% | 0.02856 | 1.036% |  |  | 30.47% | 0% | 30.47% | 28.4885 | 27.2234 | 1.2651 | 4.441%
05/06/2020 2:15:00 | 226.54 | 160.49 | 87.53 | 30 | 117.53 | 198.923 | 0.80679 | 465.8 | -2.47 | 0 | 1 | 249.67 | 0 | 249.67 | 201.4325 | 19.32% | 0.030669 | 1.071% |  |  | 31.58% | 0% | 31.58% | 28.7461 | 27.4384 | 1.3077 | 4.549%
05/06/2020 2:30:00 | 305.89 | 223.64 | 130.22 | 30 | 160.22 | 275.1096 | 0.81291 | 461.65 | 40.22 | 227.2279 | 0.98421 | 345.2926 | 285.1958 | 345.2926 | 285.1958 | 17.4% | 0.05866 | 1.864% |  |  | 43.67% | 36.07% | 7.6% | 32.1651 | 29.888 | 2.2771 | 7.079%
05/06/2020 2:45:00 | 312.51 | 217.59 | 127.25 | 30 | 157.25 | 268.4641 | 0.8105 | 462.65 | 37.25 | 220.7555 | 0.98566 | 336.9518 | 277.0722 | 336.9518 | 277.0722 | 17.77% | 0.05586 | 1.809% |  |  | 42.61% | 35.04% | 7.573% | 31.8231 | 29.6135 | 2.2096 | 6.943%
05/06/2020 3:00:00 | 311.2 | 209.41 | 127.41 | 30 | 157.41 | 261.9742 | 0.79935 | 462.66 | 37.41 | 212.7253 | 0.98442 | 328.8062 | 266.9935 | 328.8062 | 266.9935 | 18.8% | 0.053192 | 1.812% |  |  | 41.58% | 33.77% | 7.817% | 31.4972 | 29.284 | 2.2132 | 7.027%
05/06/2020 3:15:00 | 322.54 | 221.79 | 128.76 | 30 | 158.76 | 272.7555 | 0.81315 | 462.31 | 38.76 | 225.1514 | 0.98507 | 342.3379 | 282.5896 | 342.3379 | 282.5896 | 17.45% | 0.05766 | 1.837% |  |  | 43.29% | 35.74% | 7.556% | 32.043 | 29.7991 | 2.2439 | 7.003%
05/06/2020 3:30:00 | 247.68 | 175.43 | 96.17 | 30 | 126.17 | 216.0892 | 0.81184 | 465.52 | 6.17 | 175.5385 | 0.99938 | 271.2156 | 220.32 | 271.2156 | 220.32 | 18.77% | 0.03619 | 1.231% |  |  | 34.3% | 27.86% | 6.437% | 29.4205 | 27.9171 | 1.5034 | 5.11%
05/06/2020 3:45:00 | 226.86 | 160.02 | 90.68 | 30 | 120.68 | 200.4247 | 0.7984 | 465.92 | 0.68 | 0 | 1 | 251.5549 | 0 | 251.5549 | 200.8426 | 20.16% | 0.031134 | 1.129% |  |  | 31.81% | 0% | 31.81% | 28.8029 | 27.4241 | 1.3787 | 4.787%
05/06/2020 4:00:00 | 359.79 | 278.32 | 161.84 | 30 | 191.84 | 338.0305 | 0.82336 | 460.52 | 71.84 | 287.4422 | 0.96826 | 424.2652 | 360.7714 | 424.2652 | 360.7714 | 14.97% | 0.08856 | 2.452% |  |  | 53.66% | 45.63% | 8.03% | 35.8174 | 32.8219 | 2.9955 | 8.363%
05/06/2020 4:15:00 | 355.84 | 249.41 | 137.57 | 30 | 167.57 | 300.4747 | 0.83005 | 462.09 | 47.57 | 253.906 | 0.98229 | 377.1286 | 318.6798 | 377.1286 | 318.6798 | 15.5% | 0.069975 | 2.001% |  |  | 47.69% | 40.3% | 7.392% | 33.5472 | 31.1032 | 2.4441 | 7.285%
05/06/2020 4:30:00 | 362.56 | 260.64 | 137.96 | 30 | 167.96 | 310.0706 | 0.84058 | 460.8 | 47.96 | 265.0158 | 0.98349 | 389.1725 | 332.6238 | 389.1725 | 332.6238 | 14.53% | 0.074516 | 2.008% |  |  | 49.22% | 42.07% | 7.152% | 34.1019 | 31.649 | 2.4529 | 7.193%
05/06/2020 4:45:00 | 336.24 | 251.76 | 141.22 | 30 | 171.22 | 304.4657 | 0.82689 | 461.48 | 51.22 | 256.9175 | 0.97993 | 382.1378 | 322.4595 | 382.1378 | 322.4595 | 15.62% | 0.071846 | 2.069% |  |  | 48.33% | 40.78% | 7.547% | 33.7758 | 31.2488 | 2.527 | 7.482%
05/06/2020 5:00:00 | 345.54 | 253.22 | 138.05 | 30 | 168.05 | 303.9098 | 0.83321 | 460.4 | 48.05 | 257.7386 | 0.98247 | 381.44 | 323.4901 | 381.44 | 323.4901 | 15.19% | 0.071584 | 2.01% |  |  | 48.24% | 40.91% | 7.329% | 33.7438 | 31.2888 | 2.455 | 7.275%
05/06/2020 5:15:00 | 365.76 | 252.76 | 131.57 | 30 | 161.57 | 299.9875 | 0.84257 | 460.06 | 41.57 | 256.1556 | 0.98674 | 376.5171 | 321.5032 | 376.5171 | 321.5032 | 14.61% | 0.069748 | 1.889% |  |  | 47.62% | 40.66% | 6.957% | 33.5195 | 31.2118 | 2.3077 | 6.885%
05/06/2020 5:30:00 | 357.25 | 244.92 | 129.33 | 30 | 159.33 | 292.1846 | 0.83824 | 459.1 | 39.33 | 248.0578 | 0.98735 | 366.7236 | 311.3396 | 366.7236 | 311.3396 | 15.1% | 0.066167 | 1.848% |  |  | 46.38% | 39.37% | 7.004% | 33.0821 | 30.8253 | 2.2568 | 6.822%
05/06/2020 5:45:00 | 309.38 | 234.77 | 132.62 | 30 | 162.62 | 285.591 | 0.82205 | 461.18 | 42.62 | 238.6072 | 0.98392 | 358.4479 | 299.4782 | 358.4479 | 299.4782 | 16.45% | 0.063215 | 1.909% |  |  | 45.33% | 37.87% | 7.458% | 32.7214 | 30.3899 | 2.3316 | 7.126%
05/06/2020 6:00:00 | 279.66 | 211.22 | 123.16 | 30 | 153.16 | 260.9059 | 0.80956 | 462.39 | 33.16 | 213.8071 | 0.9879 | 327.4654 | 268.3513 | 327.4654 | 268.3513 | 18.05% | 0.052759 | 1.733% |  |  | 41.41% | 33.94% | 7.476% | 31.4443 | 29.3277 | 2.1167 | 6.731%
05/06/2020 6:15:00 | 352.46 | 245.7 | 135.95 | 30 | 165.95 | 296.4927 | 0.82869 | 458.41 | 45.95 | 249.9598 | 0.98296 | 372.1307 | 313.7268 | 372.1307 | 313.7268 | 15.69% | 0.068133 | 1.971% |  |  | 47.06% | 39.68% | 7.386% | 33.3222 | 30.9149 | 2.4073 | 7.224%
05/06/2020 6:30:00 | 356.69 | 246.5 | 136.45 | 30 | 166.45 | 297.4355 | 0.82875 | 456.88 | 46.45 | 250.8383 | 0.9827 | 373.314 | 314.8295 | 373.314 | 314.8295 | 15.67% | 0.068567 | 1.98% |  |  | 47.21% | 39.82% | 7.396% | 33.3752 | 30.9566 | 2.4186 | 7.247%
05/06/2020 6:45:00 | 335.66 | 230.45 | 130.23 | 30 | 160.23 | 280.6793 | 0.82104 | 462.4 | 40.23 | 233.9352 | 0.9851 | 352.2832 | 293.6142 | 352.2832 | 293.6142 | 16.65% | 0.061059 | 1.864% |  |  | 44.55% | 37.13% | 7.42% | 32.4581 | 30.1808 | 2.2773 | 7.016%
05/06/2020 7:00:00 | 367.65 | 254.98 | 140.81 | 30 | 170.81 | 306.9053 | 0.83081 | 459.5 | 50.81 | 259.9932 | 0.98072 | 385.1997 | 326.3199 | 385.1997 | 326.3199 | 15.29% | 0.073002 | 2.061% |  |  | 48.72% | 41.27% | 7.446% | 33.917 | 31.3993 | 2.5177 | 7.423%
05/06/2020 7:15:00 | 361.3 | 250.11 | 137.05 | 30 | 167.05 | 300.7669 | 0.83157 | 456.26 | 47.05 | 254.497 | 0.98276 | 377.4953 | 319.4215 | 377.4953 | 319.4215 | 15.38% | 0.070111 | 1.991% |  |  | 47.74% | 40.4% | 7.344% | 33.5639 | 31.1316 | 2.4322 | 7.247%
05/06/2020 7:30:00 | 355.81 | 242.59 | 127.38 | 30 | 157.38 | 289.1684 | 0.83892 | 455.8 | 37.38 | 245.453 | 0.98834 | 362.938 | 308.0703 | 362.938 | 308.0703 | 15.12% | 0.064808 | 1.811% |  |  | 45.9% | 38.96% | 6.939% | 32.9161 | 30.7036 | 2.2125 | 6.722%
05/06/2020 7:45:00 | 347.23 | 251.01 | 138.7 | 30 | 168.7 | 302.433 | 0.82997 | 457.28 | 48.7 | 255.6907 | 0.98169 | 379.5864 | 320.9197 | 379.5864 | 320.9197 | 15.46% | 0.07089 | 2.022% |  |  | 48.01% | 40.59% | 7.419% | 33.659 | 31.1893 | 2.4697 | 7.338%
05/06/2020 8:00:00 | 358.88 | 249.95 | 137.47 | 30 | 167.47 | 300.8674 | 0.83076 | 456.52 | 47.47 | 254.4178 | 0.98244 | 377.6215 | 319.3221 | 377.6215 | 319.3221 | 15.44% | 0.070158 | 1.999% |  |  | 47.76% | 40.38% | 7.373% | 33.5696 | 31.1278 | 2.4418 | 7.274%
05/06/2020 8:15:00 | 388.7 | 255.2 | 160.08 | 30 | 190.08 | 318.2098 | 0.80199 | 454.42 | 70.08 | 264.6474 | 0.9643 | 399.388 | 332.1614 | 399.388 | 332.1614 | 16.83% | 0.078479 | 2.42% |  |  | 50.51% | 42.01% | 8.502% | 34.586 | 31.6305 | 2.9555 | 8.545%
05/06/2020 8:30:00 | 347.98 | 236.21 | 135.62 | 30 | 165.62 | 288.4877 | 0.81879 | 455.17 | 45.62 | 240.575 | 0.98186 | 362.0836 | 301.948 | 362.0836 | 301.948 | 16.61% | 0.064503 | 1.965% |  |  | 45.79% | 38.19% | 7.605% | 32.8789 | 30.4791 | 2.3998 | 7.299%
05/06/2020 8:45:00 | 306.56 | 233.12 | 124.64 | 30 | 154.64 | 279.7471 | 0.83332 | 454.34 | 34.64 | 235.6796 | 0.98914 | 351.1132 | 295.8036 | 351.1132 | 295.8036 | 15.75% | 0.060654 | 1.76% |  |  | 44.4% | 37.41% | 6.995% | 32.4087 | 30.2584 | 2.1503 | 6.635%
05/06/2020 9:00:00 | 293.84 | 240.68 | 133.72 | 30 | 163.72 | 291.0861 | 0.82683 | 453.58 | 43.72 | 244.6187 | 0.9839 | 365.3448 | 307.0232 | 365.3448 | 307.0232 | 15.96% | 0.065671 | 1.929% |  |  | 46.2% | 38.83% | 7.376% | 33.0214 | 30.6649 | 2.3566 | 7.137%
05/06/2020 9:15:00 | 349.63 | 257.27 | 136.49 | 30 | 166.49 | 306.4421 | 0.83954 | 451.55 | 46.49 | 261.4367 | 0.98406 | 384.6183 | 328.1317 | 384.6183 | 328.1317 | 14.69% | 0.072782 | 1.981% |  |  | 48.64% | 41.5% | 7.144% | 33.8901 | 31.4706 | 2.4195 | 7.139%
05/06/2020 9:30:00 | 358.62 | 249.59 | 131.64 | 30 | 161.64 | 297.3595 | 0.83935 | 451.88 | 41.64 | 253.0396 | 0.98637 | 373.2186 | 317.5924 | 373.2186 | 317.5924 | 14.9% | 0.068532 | 1.891% |  |  | 47.2% | 40.17% | 7.035% | 33.3709 | 31.0616 | 2.3093 | 6.92%
05/06/2020 9:45:00 | 376.11 | 245.2 | 127.51 | 30 | 157.51 | 291.4317 | 0.84136 | 452.04 | 37.51 | 248.0525 | 0.9885 | 365.7786 | 311.333 | 365.7786 | 311.333 | 14.88% | 0.065827 | 1.814% |  |  | 46.26% | 39.37% | 6.886% | 33.0405 | 30.825 | 2.2155 | 6.705%
05/06/2020 10:00:00 | 334.45 | 231.39 | 118.86 | 30 | 148.86 | 275.1375 | 0.841 | 451.74 | 28.86 | 233.1828 | 0.99231 | 345.3276 | 292.6699 | 345.3276 | 292.6699 | 15.25% | 0.058672 | 1.653% |  |  | 43.67% | 37.01% | 6.659% | 32.1665 | 30.1476 | 2.019 | 6.277%
05/06/2020 10:15:00 | 310.78 | 249.13 | 141.04 | 30 | 171.04 | 302.1927 | 0.82441 | 454.47 | 51.04 | 254.3046 | 0.97965 | 379.2849 | 319.1801 | 379.2849 | 319.1801 | 15.85% | 0.070778 | 2.065% |  |  | 47.97% | 40.37% | 7.601% | 33.6453 | 31.1224 | 2.5229 | 7.499%
05/06/2020 10:30:00 | 361.04 | 237.68 | 132.61 | 30 | 162.61 | 287.9823 | 0.82533 | 453.32 | 42.61 | 241.4692 | 0.98431 | 361.4492 | 303.0703 | 361.4492 | 303.0703 | 16.15% | 0.064278 | 1.909% |  |  | 45.71% | 38.33% | 7.383% | 32.8513 | 30.5199 | 2.3314 | 7.097%
05/06/2020 10:45:00 | 403.28 | 263.06 | 159.62 | 30 | 189.62 | 324.2781 | 0.81122 | 449.48 | 69.62 | 272.1167 | 0.96672 | 407.0045 | 341.5362 | 407.0045 | 341.5362 | 16.09% | 0.081501 | 2.411% |  |  | 51.47% | 43.19% | 8.28% | 34.9551 | 32.01 | 2.9451 | 8.425%
05/06/2020 11:00:00 | 373.49 | 247.2 | 133.34 | 30 | 163.34 | 296.2901 | 0.83432 | 451.13 | 43.34 | 250.9705 | 0.98498 | 371.8764 | 314.9954 | 371.8764 | 314.9954 | 15.3% | 0.06804 | 1.922% |  |  | 47.03% | 39.84% | 7.194% | 33.3108 | 30.9629 | 2.348 | 7.049%
05/06/2020 11:15:00 | 360.78 | 238.19 | 128.09 | 30 | 158.09 | 285.8792 | 0.83318 | 449.92 | 38.09 | 241.2163 | 0.98745 | 358.8097 | 302.7529 | 358.8097 | 302.7529 | 15.62% | 0.063342 | 1.825% |  |  | 45.38% | 38.29% | 7.089% | 32.737 | 30.5084 | 2.2287 | 6.808%
05/06/2020 11:30:00 | 352.1 | 233.14 | 130.91 | 30 | 160.91 | 283.2778 | 0.82301 | 451.03 | 40.91 | 236.7021 | 0.98495 | 355.5445 | 297.087 | 355.5445 | 297.087 | 16.44% | 0.062195 | 1.877% |  |  | 44.96% | 37.57% | 7.393% | 32.5969 | 30.3041 | 2.2927 | 7.034%
05/06/2020 11:45:00 | 220.3 | 155.07 | 91.77 | 30 | 121.77 | 197.1665 | 0.78649 | 453.71 | 1.77 | 155.0801 | 0.99993 | 247.4655 | 194.6425 | 247.4655 | 194.6425 | 21.35% | 0.03013 | 1.149% |  |  | 31.3% | 24.62% | 6.68% | 28.6802 | 27.2768 | 1.4035 | 4.893%
05/06/2020 12:00:00 | 260.59 | 176.27 | 108.33 | 30 | 138.33 | 224.0676 | 0.78668 | 451.68 | 18.33 | 177.2205 | 0.99464 | 281.2294 | 222.4311 | 281.2294 | 222.4311 | 20.91% | 0.038912 | 1.457% |  |  | 35.57% | 28.13% | 7.436% | 29.753 | 27.9733 | 1.7797 | 5.982%
05/06/2020 12:15:00 | 276.18 | 169.25 | 119.1 | 30 | 149.1 | 225.5579 | 0.75036 | 450.97 | 29.1 | 171.7334 | 0.98554 | 283.0998 | 215.5442 | 283.0998 | 215.5442 | 23.86% | 0.039432 | 1.657% |  |  | 35.8% | 27.26% | 8.544% | 29.8164 | 27.792 | 2.0244 | 6.79%
05/06/2020 12:45:00 | 244.4 | 160.36 | 119.1 | 30 | 149.1 | 218.9661 | 0.73235 | 452.43 | 29.1 | 162.979 | 0.98393 | 274.8263 | 204.5564 | 274.8263 | 204.5564 | 25.57% | 0.037161 | 1.657% |  |  | 34.76% | 25.87% | 8.887% | 29.539 | 27.5146 | 2.0244 | 6.853%
05/06/2020 13:00:00 | 424.8 | 194.71 | 140.63 | 30 | 170.63 | 258.8949 | 0.75208 | 448.21 | 50.63 | 201.1849 | 0.96782 | 324.9414 | 252.5091 | 324.9414 | 252.5091 | 22.29% | 0.051949 | 2.058% |  |  | 41.09% | 31.93% | 9.16% | 31.3454 | 28.8318 | 2.5136 | 8.019%
05/06/2020 13:15:00 | 298.64 | 189.4 | 126.5 | 30 | 156.5 | 245.6921 | 0.77088 | 452.65 | 36.5 | 192.885 | 0.98193 | 308.3704 | 242.0917 | 308.3704 | 242.0917 | 21.49% | 0.046785 | 1.795% |  |  | 39% | 30.62% | 8.382% | 30.7147 | 28.5221 | 2.1925 | 7.138%
05/06/2020 13:30:00 | 301.23 | 196.61 | 126.26 | 30 | 156.26 | 251.1427 | 0.78286 | 451.63 | 36.26 | 199.9257 | 0.98342 | 315.2116 | 250.9286 | 315.2116 | 250.9286 | 20.39% | 0.048884 | 1.791% |  |  | 39.86% | 31.73% | 8.13% | 30.9711 | 28.784 | 2.1871 | 7.062%
05/06/2020 13:45:00 | 267.76 | 173.15 | 113.41 | 30 | 143.41 | 224.8274 | 0.77015 | 453.79 | 23.41 | 174.7254 | 0.99098 | 282.1829 | 219.2994 | 282.1829 | 219.2994 | 22.28% | 0.039177 | 1.552% |  |  | 35.69% | 27.73% | 7.953% | 29.7853 | 27.8902 | 1.8951 | 6.363%
05/06/2020 14:00:00 | 208.93 | 135.29 | 90.07 | 30 | 120.07 | 180.8872 | 0.74792 | 455.41 | 0.07 | 0 | 1 | 227.0332 | 0 | 227.0332 | 169.8037 | 25.21% | 0.02536 | 1.117% |  |  | 28.71% | 0% | 28.71% | 28.0976 | 26.7328 | 1.3648 | 4.857%
05/06/2020 14:15:00 | 295.82 | 194.31 | 124.04 | 30 | 154.04 | 247.9611 | 0.78363 | 453.07 | 34.04 | 197.2691 | 0.985 | 311.2183 | 247.5943 | 311.2183 | 247.5943 | 20.44% | 0.047654 | 1.749% |  |  | 39.36% | 31.31% | 8.046% | 30.8207 | 28.6841 | 2.1367 | 6.933%
05/06/2020 14:45:00 | 249.81 | 181.99 | 119.6 | 30 | 149.6 | 235.5855 | 0.7725 | 454.61 | 29.6 | 184.3815 | 0.98703 | 295.6855 | 231.4189 | 295.6855 | 231.4189 | 21.73% | 0.043016 | 1.667% |  |  | 37.39% | 29.27% | 8.128% | 30.2542 | 28.2184 | 2.0358 | 6.729%
05/06/2020 15:00:00 | 257.71 | 163.56 | 120.57 | 30 | 150.57 | 222.3133 | 0.73572 | 454.96 | 30.57 | 166.3923 | 0.98298 | 279.0275 | 208.8405 | 279.0275 | 208.8405 | 25.15% | 0.038305 | 1.685% |  |  | 35.29% | 26.41% | 8.876% | 29.6789 | 27.6211 | 2.0578 | 6.934%
05/06/2020 15:15:00 | 208.4 | 144.11 | 94.94 | 30 | 124.94 | 190.7294 | 0.75557 | 457.12 | 4.94 | 144.1946 | 0.99941 | 239.3862 | 180.98 | 239.3862 | 180.98 | 24.4% | 0.028194 | 1.208% |  |  | 30.27% | 22.89% | 7.386% | 28.4439 | 26.9684 | 1.4755 | 5.187%
05/06/2020 15:30:00 | 209.34 | 140.87 | 89.13 | 30 | 119.13 | 184.4893 | 0.76357 | 457.01 | -0.87 | 0 | 1 | 231.5543 | 0 | 231.5543 | 176.8072 | 23.64% | 0.02638 | 1.1% |  |  | 29.28% | 0% | 29.28% | 28.2222 | 26.8787 | 1.3435 | 4.761%
05/06/2020 15:45:00 | 195.41 | 135.13 | 90.99 | 30 | 120.99 | 181.38 | 0.74501 | 458.34 | 0.99 | 0 | 1 | 227.6517 | 0 | 227.6517 | 169.6029 | 25.5% | 0.025498 | 1.135% |  |  | 28.79% | 0% | 28.79% | 28.1145 | 26.7287 | 1.3858 | 4.929%
05/06/2020 16:00:00 | 332.78 | 215.89 | 155.23 | 30 | 185.23 | 284.462 | 0.75894 | 454.4 | 65.23 | 225.5293 | 0.95726 | 357.0309 | 283.0639 | 357.0309 | 283.0639 | 20.72% | 0.062716 | 2.329% |  |  | 45.15% | 35.8% | 9.354% | 32.6605 | 29.8152 | 2.8453 | 8.712%
05/06/2020 16:15:00 | 207.12 | 142.12 | 100.98 | 30 | 130.98 | 193.2715 | 0.73534 | 460.57 | 10.98 | 142.5435 | 0.99703 | 242.5768 | 178.9077 | 242.5768 | 178.9077 | 26.25% | 0.028951 | 1.32% |  |  | 30.68% | 22.63% | 8.052% | 28.5363 | 26.9236 | 1.6127 | 5.651%
05/06/2020 16:30:00 | 189.7 | 138.46 | 99.02 | 30 | 129.02 | 189.2547 | 0.73161 | 462.76 | 9.02 | 138.7535 | 0.99788 | 237.5353 | 174.1508 | 237.5353 | 174.1508 | 26.68% | 0.02776 | 1.284% |  |  | 30.04% | 22.02% | 8.016% | 28.3908 | 26.8226 | 1.5682 | 5.524%
05/06/2020 16:45:00 | 191.34 | 125.77 | 87.94 | 30 | 117.94 | 172.4179 | 0.72945 | 464.81 | -2.06 | 0 | 1 | 216.4033 | 0 | 216.4033 | 157.8551 | 27.06% | 0.023041 | 1.078% |  |  | 27.37% | 0% | 27.37% | 27.8143 | 26.4975 | 1.3168 | 4.734%
05/06/2020 17:00:00 | 196.11 | 125.47 | 84.27 | 30 | 114.27 | 169.7067 | 0.73933 | 461.6 | -5.73 | 0 | 1 | 213.0004 | 0 | 213.0004 | 157.4786 | 26.07% | 0.022322 | 1.012% |  |  | 26.94% | 0% | 26.94% | 27.7265 | 26.4904 | 1.2362 | 4.458%
05/06/2020 17:15:00 | 199.58 | 131.94 | 96.8 | 30 | 126.8 | 182.9929 | 0.72101 | 460.69 | 6.8 | 132.1151 | 0.99867 | 229.6761 | 165.8189 | 229.6761 | 165.8189 | 27.8% | 0.025954 | 1.243% |  |  | 29.05% | 20.97% | 8.076% | 28.1701 | 26.6524 | 1.5177 | 5.388%
05/06/2020 17:30:00 | 198.05 | 124.27 | 87.1 | 30 | 117.1 | 170.7496 | 0.72779 | 461.97 | -2.9 | 0 | 1 | 214.3095 | 0 | 214.3095 | 155.9724 | 27.22% | 0.022597 | 1.063% |  |  | 27.1% | 0% | 27.1% | 27.7601 | 26.462 | 1.2981 | 4.676%
05/06/2020 17:45:00 | 202.5 | 124.51 | 80.24 | 30 | 110.24 | 166.2997 | 0.74871 | 462.6 | -9.76 | 0 | 1 | 208.7243 | 0 | 208.7243 | 156.2737 | 25.13% | 0.021434 | 0.9419% |  |  | 26.4% | 0% | 26.4% | 27.6181 | 26.4676 | 1.1505 | 4.166%
05/06/2020 18:00:00 | 204.69 | 140.23 | 95.41 | 30 | 125.41 | 188.1279 | 0.7454 | 462.65 | 5.41 | 140.3343 | 0.99926 | 236.1211 | 176.1349 | 236.1211 | 176.1349 | 25.4% | 0.027431 | 1.217% |  |  | 29.86% | 22.28% | 7.586% | 28.3506 | 26.8644 | 1.4862 | 5.242%
05/06/2020 18:15:00 | 229.55 | 152.16 | 98.26 | 30 | 128.26 | 199.0058 | 0.7646 | 461.08 | 8.26 | 152.384 | 0.99853 | 249.774 | 191.2586 | 249.774 | 191.2586 | 23.43% | 0.030694 | 1.27% |  |  | 31.59% | 24.19% | 7.4% | 28.7492 | 27.1983 | 1.5509 | 5.395%
05/06/2020 18:30:00 | 222.98 | 154.91 | 100.36 | 30 | 130.36 | 202.4619 | 0.76513 | 457.45 | 10.36 | 155.256 | 0.99777 | 254.1119 | 194.8633 | 254.1119 | 194.8633 | 23.32% | 0.03177 | 1.309% |  |  | 32.14% | 24.64% | 7.493% | 28.8806 | 27.282 | 1.5986 | 5.535%
05/06/2020 18:45:00 | 216.56 | 147.25 | 89.54 | 30 | 119.54 | 189.6638 | 0.77637 | 458.82 | -0.46 | 0 | 1 | 238.0489 | 0 | 238.0489 | 184.8148 | 22.36% | 0.02788 | 1.108% |  |  | 30.11% | 0% | 30.11% | 28.4055 | 27.0527 | 1.3528 | 4.762%
05/06/2020 19:00:00 | 225.46 | 144.32 | 86.32 | 30 | 116.32 | 185.3607 | 0.77859 | 459.1 | -3.68 | 0 | 1 | 232.648 | 0 | 232.648 | 181.1374 | 22.14% | 0.02663 | 1.049% |  |  | 29.42% | 0% | 29.42% | 28.2527 | 26.9718 | 1.2809 | 4.534%
05/06/2020 19:15:00 | 224.14 | 154.15 | 92.4 | 30 | 122.4 | 196.8349 | 0.78314 | 460.02 | 2.4 | 154.1687 | 0.99988 | 247.0493 | 193.4985 | 247.0493 | 193.4985 | 21.68% | 0.030028 | 1.161% |  |  | 31.24% | 24.47% | 6.772% | 28.6679 | 27.2501 | 1.4178 | 4.945%
05/06/2020 19:30:00 | 237.97 | 161.89 | 94.16 | 30 | 124.16 | 204.0198 | 0.7935 | 459.3 | 4.16 | 161.9434 | 0.99967 | 256.0671 | 203.2567 | 256.0671 | 203.2567 | 20.62% | 0.032261 | 1.193% |  |  | 32.38% | 25.71% | 6.679% | 28.9405 | 27.4828 | 1.4578 | 5.037%
05/06/2020 19:45:00 | 222.77 | 173.23 | 98.29 | 30 | 128.29 | 215.562 | 0.80362 | 458.9 | 8.29 | 173.4282 | 0.99886 | 270.5538 | 217.6714 | 270.5538 | 217.6714 | 19.55% | 0.036014 | 1.27% |  |  | 34.22% | 27.53% | 6.688% | 29.399 | 27.8474 | 1.5516 | 5.278%
05/06/2020 20:00:00 | 295.94 | 191.58 | 125.24 | 30 | 155.24 | 246.5813 | 0.77694 | 457.7 | 35.24 | 194.7941 | 0.9835 | 309.4865 | 244.4879 | 309.4865 | 244.4879 | 21% | 0.047125 | 1.772% |  |  | 39.14% | 30.92% | 8.22% | 30.7561 | 28.5922 | 2.1639 | 7.036%
05/06/2020 20:15:00 | 215.22 | 155.11 | 103.64 | 30 | 133.64 | 204.7407 | 0.75759 | 462.34 | 13.64 | 155.7086 | 0.99616 | 256.972 | 195.4313 | 256.972 | 195.4313 | 23.95% | 0.032489 | 1.37% |  |  | 32.5% | 24.72% | 7.783% | 28.9684 | 27.2953 | 1.6731 | 5.776%
05/06/2020 20:30:00 | 206.78 | 151.23 | 93.8 | 30 | 123.8 | 195.4404 | 0.77379 | 464.25 | 3.8 | 151.2777 | 0.99968 | 245.2991 | 189.8701 | 245.2991 | 189.8701 | 22.6% | 0.029604 | 1.187% |  |  | 31.02% | 24.01% | 7.01% | 28.6161 | 27.1665 | 1.4496 | 5.066%
05/06/2020 20:45:00 | 203.78 | 153.1 | 95.3 | 30 | 125.3 | 197.8376 | 0.77387 | 464.57 | 5.3 | 153.1917 | 0.9994 | 248.3078 | 192.2723 | 248.3078 | 192.2723 | 22.57% | 0.030335 | 1.215% |  |  | 31.4% | 24.32% | 7.087% | 28.7053 | 27.2217 | 1.4837 | 5.169%
05/06/2020 21:00:00 | 325.86 | 197.24 | 132.77 | 30 | 162.77 | 255.7297 | 0.77128 | 459.3 | 42.77 | 201.8239 | 0.97729 | 320.9687 | 253.3111 | 320.9687 | 253.3111 | 21.08% | 0.050686 | 1.912% |  |  | 40.59% | 32.04% | 8.556% | 31.1912 | 28.8562 | 2.335 | 7.486%
05/06/2020 21:15:00 | 312.46 | 195.46 | 125.89 | 30 | 155.89 | 250.0126 | 0.7818 | 460.61 | 35.89 | 198.7277 | 0.98356 | 313.7931 | 249.425 | 313.7931 | 249.425 | 20.51% | 0.048445 | 1.784% |  |  | 39.68% | 31.54% | 8.14% | 30.9174 | 28.7388 | 2.1787 | 7.047%
05/06/2020 21:30:00 | 250.98 | 165.64 | 122.72 | 30 | 152.72 | 225.2998 | 0.7352 | 462.27 | 32.72 | 168.8408 | 0.98104 | 282.7759 | 211.9136 | 282.7759 | 211.9136 | 25.06% | 0.039341 | 1.725% |  |  | 35.76% | 26.8% | 8.962% | 29.8054 | 27.6988 | 2.1067 | 7.068%
05/06/2020 21:45:00 | 199.57 | 146.3 | 95.34 | 30 | 125.34 | 192.6494 | 0.75941 | 465.42 | 5.34 | 146.3974 | 0.99933 | 241.7961 | 183.7448 | 241.7961 | 183.7448 | 24.01% | 0.028765 | 1.215% |  |  | 30.58% | 23.24% | 7.342% | 28.5135 | 27.029 | 1.4846 | 5.207%
05/06/2020 22:00:00 | 188.91 | 125.08 | 83.73 | 30 | 113.73 | 169.0548 | 0.73988 | 464.86 | -6.27 | 0 | 1 | 212.1822 | 0 | 212.1822 | 156.9891 | 26.01% | 0.02215 | 1.002% |  |  | 26.83% | 0% | 26.83% | 27.7056 | 26.4811 | 1.2245 | 4.42%
05/06/2020 22:15:00 | 292.22 | 193.51 | 116.37 | 30 | 146.37 | 242.632 | 0.79755 | 459.53 | 26.37 | 195.2985 | 0.99084 | 304.5297 | 245.1209 | 304.5297 | 245.1209 | 19.51% | 0.045627 | 1.607% |  |  | 38.51% | 31% | 7.513% | 30.5732 | 28.6108 | 1.9624 | 6.419%
05/06/2020 22:30:00 | 274.74 | 196.16 | 119.45 | 30 | 149.45 | 246.605 | 0.79544 | 459.14 | 29.45 | 198.3584 | 0.98892 | 309.5163 | 248.9614 | 309.5163 | 248.9614 | 19.56% | 0.047134 | 1.664% |  |  | 39.14% | 31.49% | 7.658% | 30.7572 | 28.7249 | 2.0324 | 6.608%
05/06/2020 22:45:00 | 288.83 | 186.55 | 117.85 | 30 | 147.85 | 238.0347 | 0.78371 | 457.48 | 27.85 | 188.6174 | 0.98904 | 298.7596 | 236.7355 | 298.7596 | 236.7355 | 20.76% | 0.043915 | 1.634% |  |  | 37.78% | 29.94% | 7.844% | 30.364 | 28.368 | 1.996 | 6.574%
05/06/2020 23:00:00 | 285.39 | 194.48 | 120.65 | 30 | 150.65 | 246.0038 | 0.79056 | 455.94 | 30.65 | 196.8804 | 0.98781 | 308.7617 | 247.1064 | 308.7617 | 247.1064 | 19.97% | 0.046904 | 1.686% |  |  | 39.05% | 31.25% | 7.797% | 30.7292 | 28.6696 | 2.0596 | 6.703%
05/06/2020 23:15:00 | 219.58 | 151.28 | 88.36 | 30 | 118.36 | 192.08 | 0.78759 | 460.03 | -1.64 | 0 | 1 | 241.0814 | 0 | 241.0814 | 189.8729 | 21.24% | 0.028595 | 1.086% |  |  | 30.49% | 0% | 30.49% | 28.4928 | 27.1666 | 1.3262 | 4.655%
05/06/2020 23:30:00 | 258.8 | 161.01 | 121.08 | 30 | 151.08 | 220.7926 | 0.72924 | 459.81 | 31.08 | 163.9823 | 0.98187 | 277.1189 | 205.8157 | 277.1189 | 205.8157 | 25.73% | 0.037783 | 1.694% |  |  | 35.05% | 26.03% | 9.018% | 29.6151 | 27.5457 | 2.0694 | 6.988%
05/06/2020 23:45:00 | 222.72 | 147.43 | 89.5 | 30 | 119.5 | 189.7784 | 0.77685 | 463.02 | -0.5 | 0 | 1 | 238.1927 | 0 | 238.1927 | 185.0408 | 22.31% | 0.027914 | 1.107% |  |  | 30.12% | 0% | 30.12% | 28.4096 | 27.0577 | 1.3519 | 4.759%
06/06/2020 0:00:00 | 212.59 | 149.76 | 94.75 | 30 | 124.75 | 194.9118 | 0.76835 | 463.47 | 4.75 | 149.8353 | 0.9995 | 244.6356 | 188.0597 | 244.6356 | 188.0597 | 23.13% | 0.029445 | 1.204% |  |  | 30.94% | 23.78% | 7.155% | 28.5966 | 27.1254 | 1.4712 | 5.145%
06/06/2020 0:15:00 | 248.69 | 153.09 | 90.01 | 30 | 120.01 | 194.5224 | 0.787 | 464.42 | 0.01 | 0 | 1 | 244.1468 | 0 | 244.1468 | 192.1447 | 21.3% | 0.029327 | 1.116% |  |  | 30.88% | 0% | 30.88% | 28.5822 | 27.2187 | 1.3635 | 4.77%
06/06/2020 0:30:00 | 205.68 | 147.07 | 92.1 | 30 | 122.1 | 191.1491 | 0.7694 | 462.82 | 2.1 | 147.085 | 0.9999 | 239.9131 | 184.6077 | 239.9131 | 184.6077 | 23.05% | 0.028319 | 1.155% |  |  | 30.34% | 23.35% | 6.994% | 28.459 | 27.0481 | 1.411 | 4.958%
06/06/2020 0:45:00 | 208.1 | 145.02 | 89.26 | 30 | 119.26 | 187.7598 | 0.77237 | 464.13 | -0.74 | 0 | 1 | 235.6591 | 0 | 235.6591 | 182.0159 | 22.76% | 0.027323 | 1.102% |  |  | 29.8% | 0% | 29.8% | 28.3375 | 26.991 | 1.3465 | 4.752%
06/06/2020 1:00:00 | 219.74 | 147.2 | 87.17 | 30 | 117.17 | 188.14 | 0.7824 | 464.9 | -2.83 | 0 | 1 | 236.1362 | 0 | 236.1362 | 184.7521 | 21.76% | 0.027434 | 1.064% |  |  | 29.86% | 0% | 29.86% | 28.351 | 27.0513 | 1.2997 | 4.584%
06/06/2020 1:15:00 | 227.26 | 152.73 | 93.29 | 30 | 123.29 | 196.2826 | 0.77811 | 464.24 | 3.29 | 152.7654 | 0.99977 | 246.3562 | 191.7373 | 246.3562 | 191.7373 | 22.17% | 0.02986 | 1.177% |  |  | 31.16% | 24.25% | 6.907% | 28.6473 | 27.2093 | 1.438 | 5.02%
06/06/2020 1:30:00 | 213.31 | 147.89 | 88.39 | 30 | 118.39 | 189.4403 | 0.78067 | 464.4 | -1.61 | 0 | 1 | 237.7683 | 0 | 237.7683 | 185.6181 | 21.93% | 0.027815 | 1.086% |  |  | 30.07% | 0% | 30.07% | 28.3975 | 27.0706 | 1.3269 | 4.673%
06/06/2020 1:45:00 | 212.34 | 147.38 | 85.74 | 30 | 115.74 | 187.3943 | 0.78647 | 463.56 | -4.26 | 0 | 1 | 235.2003 | 0 | 235.2003 | 184.978 | 21.35% | 0.027217 | 1.038% |  |  | 29.75% | 0% | 29.75% | 28.3245 | 27.0563 | 1.2682 | 4.477%
06/06/2020 2:00:00 | 227.14 | 158 | 82.6 | 30 | 112.6 | 194.0174 | 0.81436 | 462.81 | -7.4 | 0 | 1 | 243.5131 | 0 | 243.5131 | 198.3073 | 18.56% | 0.029175 | 0.9827% |  |  | 30.8% | 0% | 30.8% | 28.5636 | 27.3633 | 1.2003 | 4.202%
06/06/2020 2:15:00 | 281.18 | 194.16 | 118.5 | 30 | 148.5 | 244.4389 | 0.79431 | 460.82 | 28.5 | 196.2406 | 0.9894 | 306.7975 | 246.3033 | 306.7975 | 246.3033 | 19.72% | 0.046309 | 1.646% |  |  | 38.8% | 31.15% | 7.651% | 30.6565 | 28.6458 | 2.0108 | 6.559%
06/06/2020 2:30:00 | 304.53 | 198.88 | 112.07 | 30 | 142.07 | 244.4118 | 0.81371 | 459.89 | 22.07 | 200.1008 | 0.9939 | 306.7635 | 251.1484 | 306.7635 | 251.1484 | 18.13% | 0.046299 | 1.527% |  |  | 38.8% | 31.76% | 7.033% | 30.6553 | 28.7906 | 1.8647 | 6.083%
06/06/2020 2:45:00 | 268.67 | 200.94 | 116.67 | 30 | 146.67 | 248.7749 | 0.80772 | 460.6 | 26.67 | 202.7022 | 0.99131 | 312.2397 | 254.4134 | 312.2397 | 254.4134 | 18.52% | 0.047967 | 1.612% |  |  | 39.49% | 32.17% | 7.313% | 30.859 | 28.8898 | 1.9692 | 6.381%
06/06/2020 3:00:00 | 240.4 | 172.22 | 90 | 30 | 120 | 209.9041 | 0.82047 | 464.12 | 0 | 0 | 1 | 263.4526 | 0 | 263.4526 | 216.1549 | 17.95% | 0.034148 | 1.116% |  |  | 33.32% | 0% | 33.32% | 29.1711 | 27.8079 | 1.3632 | 4.673%
06/06/2020 3:15:00 | 321.65 | 221.37 | 126.02 | 30 | 156.02 | 270.8264 | 0.81739 | 460.93 | 36.02 | 224.2813 | 0.98702 | 339.9167 | 281.4976 | 339.9167 | 281.4976 | 17.19% | 0.056847 | 1.786% |  |  | 42.99% | 35.6% | 7.388% | 31.9437 | 29.7621 | 2.1816 | 6.83%
06/06/2020 3:30:00 | 248.58 | 180.83 | 98.03 | 30 | 128.03 | 221.5653 | 0.81615 | 463.45 | 8.03 | 181.0082 | 0.99902 | 278.0886 | 227.1851 | 278.0886 | 227.1851 | 18.3% | 0.038048 | 1.265% |  |  | 35.17% | 28.73% | 6.438% | 29.6474 | 28.1017 | 1.5457 | 5.214%
06/06/2020 3:45:00 | 249.79 | 210.13 | 124.36 | 30 | 154.36 | 260.7329 | 0.80592 | 461.2 | 34.36 | 212.9207 | 0.98689 | 327.2482 | 267.2388 | 327.2482 | 267.2388 | 18.34% | 0.052689 | 1.755% |  |  | 41.39% | 33.8% | 7.589% | 31.4358 | 29.2919 | 2.1439 | 6.82%
06/06/2020 4:00:00 | 330.11 | 218.86 | 119.66 | 30 | 149.66 | 265.1374 | 0.82546 | 460.52 | 29.66 | 220.8606 | 0.99094 | 332.7764 | 277.2042 | 332.7764 | 277.2042 | 16.7% | 0.054484 | 1.668% |  |  | 42.09% | 35.06% | 7.028% | 31.6551 | 29.6179 | 2.0371 | 6.435%
06/06/2020 4:15:00 | 261.22 | 179.18 | 116.23 | 30 | 146.23 | 231.2762 | 0.77474 | 458.65 | 26.23 | 181.0897 | 0.98945 | 290.2769 | 227.2874 | 290.2769 | 227.2874 | 21.7% | 0.041456 | 1.604% |  |  | 36.71% | 28.74% | 7.966% | 30.0637 | 28.1045 | 1.9592 | 6.517%
06/06/2020 4:30:00 | 235.57 | 179.02 | 95.07 | 30 | 125.07 | 218.3819 | 0.81976 | 461.71 | 5.07 | 179.0918 | 0.9996 | 274.0932 | 224.7798 | 274.0932 | 224.7798 | 17.99% | 0.036963 | 1.21% |  |  | 34.66% | 28.43% | 6.237% | 29.5148 | 28.0364 | 1.4784 | 5.009%
06/06/2020 4:45:00 | 275.58 | 190.34 | 121.37 | 30 | 151.37 | 243.1917 | 0.78267 | 460.15 | 31.37 | 192.9077 | 0.98669 | 305.2321 | 242.1203 | 305.2321 | 242.1203 | 20.68% | 0.045838 | 1.7% |  |  | 38.6% | 30.62% | 7.982% | 30.599 | 28.523 | 2.076 | 6.785%
06/06/2020 5:00:00 | 259.66 | 172.06 | 86.85 | 30 | 116.85 | 207.9869 | 0.82726 | 458.17 | -3.15 | 0 | 1 | 261.0463 | 0 | 261.0463 | 215.9541 | 17.27% | 0.033527 | 1.058% |  |  | 33.01% | 0% | 33.01% | 29.0953 | 27.8027 | 1.2926 | 4.443%
06/06/2020 5:15:00 | 369.68 | 260.68 | 128.64 | 30 | 158.64 | 305.1569 | 0.85425 | 457.29 | 38.64 | 263.5282 | 0.98919 | 383.0052 | 330.7567 | 383.0052 | 330.7567 | 13.64% | 0.072173 | 1.835% |  |  | 48.44% | 41.83% | 6.608% | 33.8157 | 31.5745 | 2.2412 | 6.628%
06/06/2020 5:30:00 | 361.28 | 254.76 | 133.89 | 30 | 163.89 | 302.9234 | 0.841 | 457.02 | 43.89 | 258.513 | 0.98548 | 380.202 | 324.4621 | 380.202 | 324.4621 | 14.66% | 0.07112 | 1.932% |  |  | 48.08% | 41.03% | 7.049% | 33.6871 | 31.3267 | 2.3604 | 7.007%
06/06/2020 5:45:00 | 284.18 | 254.15 | 134.72 | 30 | 164.72 | 302.8612 | 0.83916 | 458.82 | 44.72 | 258.0545 | 0.98487 | 380.1239 | 323.8865 | 380.1239 | 323.8865 | 14.79% | 0.071091 | 1.948% |  |  | 48.07% | 40.96% | 7.112% | 33.6835 | 31.3042 | 2.3793 | 7.064%
06/06/2020 6:00:00 | 184.82 | 120.86 | 85.42 | 30 | 115.42 | 167.1195 | 0.7232 | 462.9 | -4.58 | 0 | 1 | 209.7532 | 0 | 209.7532 | 151.6925 | 27.68% | 0.021646 | 1.033% |  |  | 26.53% | 0% | 26.53% | 27.644 | 26.3828 | 1.2612 | 4.562%
06/06/2020 6:15:00 | 273.36 | 191.69 | 114.44 | 30 | 144.44 | 240.0166 | 0.79865 | 457.68 | 24.44 | 193.2417 | 0.99197 | 301.2471 | 242.5395 | 301.2471 | 242.5395 | 19.49% | 0.044649 | 1.571% |  |  | 38.1% | 30.67% | 7.425% | 30.4537 | 28.5352 | 1.9185 | 6.3%
06/06/2020 6:30:00 | 216.21 | 157.9 | 80.95 | 30 | 110.95 | 192.9827 | 0.81821 | 460.11 | -9.05 | 0 | 1 | 242.2143 | 0 | 242.2143 | 198.1818 | 18.18% | 0.028865 | 0.9541% |  |  | 30.63% | 0% | 30.63% | 28.5257 | 27.3603 | 1.1654 | 4.085%
06/06/2020 6:45:00 | 284.1 | 197.28 | 120.06 | 30 | 150.06 | 247.8657 | 0.79591 | 456.67 | 30.06 | 199.557 | 0.98859 | 311.0985 | 250.4659 | 311.0985 | 250.4659 | 19.49% | 0.047617 | 1.675% |  |  | 39.34% | 31.68% | 7.668% | 30.8162 | 28.77 | 2.0462 | 6.64%
06/06/2020 7:00:00 | 268.18 | 157.05 | 111.63 | 30 | 141.63 | 211.4799 | 0.74262 | 453.84 | 21.63 | 158.5325 | 0.99065 | 265.4304 | 198.9756 | 265.4304 | 198.9756 | 25.04% | 0.034663 | 1.518% |  |  | 33.57% | 25.16% | 8.404% | 29.234 | 27.3793 | 1.8547 | 6.344%
06/06/2020 7:15:00 | 234.1 | 163.52 | 87.79 | 30 | 117.79 | 201.5274 | 0.8114 | 453.84 | -2.21 | 0 | 1 | 252.9389 | 0 | 252.9389 | 205.2355 | 18.86% | 0.031477 | 1.075% |  |  | 31.99% | 0% | 31.99% | 28.8448 | 27.5313 | 1.3135 | 4.554%
06/06/2020 7:30:00 | 231.3 | 152.11 | 83.05 | 30 | 113.05 | 189.5198 | 0.80261 | 452.21 | -6.95 | 0 | 1 | 237.8681 | 0 | 237.8681 | 190.9147 | 19.74% | 0.027838 | 0.9905% |  |  | 30.08% | 0% | 30.08% | 28.4003 | 27.1904 | 1.2099 | 4.26%
06/06/2020 7:45:00 | 321.52 | 212.46 | 118 | 30 | 148 | 258.9271 | 0.82054 | 450.03 | 28 | 214.2971 | 0.99143 | 324.9818 | 268.9663 | 324.9818 | 268.9663 | 17.24% | 0.051962 | 1.637% |  |  | 41.1% | 34.02% | 7.084% | 31.3469 | 29.3475 | 1.9994 | 6.378%
06/06/2020 8:00:00 | 220.72 | 156.62 | 87.85 | 30 | 117.85 | 196.0062 | 0.79906 | 455.46 | -2.15 | 0 | 1 | 246.0093 | 0 | 246.0093 | 196.5752 | 20.09% | 0.029776 | 1.076% |  |  | 31.11% | 0% | 31.11% | 28.6371 | 27.3222 | 1.3148 | 4.591%
06/06/2020 8:15:00 | 306.42 | 211.95 | 125.23 | 30 | 155.23 | 262.715 | 0.80677 | 452.2 | 35.23 | 214.858 | 0.98647 | 329.736 | 269.6703 | 329.736 | 269.6703 | 18.22% | 0.053493 | 1.771% |  |  | 41.7% | 34.1% | 7.596% | 31.534 | 29.3703 | 2.1637 | 6.861%
06/06/2020 8:30:00 | 283.74 | 194.94 | 123.14 | 30 | 153.14 | 247.8981 | 0.78637 | 456.54 | 33.14 | 197.7369 | 0.98586 | 311.1392 | 248.1814 | 311.1392 | 248.1814 | 20.23% | 0.047629 | 1.733% |  |  | 39.35% | 31.39% | 7.962% | 30.8178 | 28.7016 | 2.1162 | 6.867%
06/06/2020 8:45:00 | 264.54 | 182.07 | 113.84 | 30 | 143.84 | 232.0333 | 0.78467 | 456.36 | 23.84 | 183.6242 | 0.99154 | 291.2271 | 230.4684 | 291.2271 | 230.4684 | 20.86% | 0.041728 | 1.56% |  |  | 36.83% | 29.15% | 7.684% | 30.0969 | 28.192 | 1.9049 | 6.329%
06/06/2020 9:00:00 | 262.99 | 163.28 | 110.24 | 30 | 140.24 | 215.2385 | 0.7586 | 456.45 | 20.24 | 164.5297 | 0.9924 | 270.1479 | 206.5027 | 270.1479 | 206.5027 | 23.56% | 0.035906 | 1.493% |  |  | 34.16% | 26.12% | 8.049% | 29.3858 | 27.5627 | 1.8231 | 6.204%
06/06/2020 9:15:00 | 273.34 | 189.42 | 110.37 | 30 | 140.37 | 235.7619 | 0.80344 | 455.93 | 20.37 | 190.5121 | 0.99427 | 295.9069 | 239.1135 | 295.9069 | 239.1135 | 19.19% | 0.04308 | 1.495% |  |  | 37.42% | 30.24% | 7.183% | 30.2621 | 28.436 | 1.8261 | 6.034%
06/06/2020 9:30:00 | 282.26 | 194.58 | 115.36 | 30 | 145.36 | 242.8804 | 0.80113 | 452.92 | 25.36 | 196.2257 | 0.99161 | 304.8415 | 246.2846 | 304.8415 | 246.2846 | 19.21% | 0.045721 | 1.588% |  |  | 38.55% | 31.15% | 7.406% | 30.5846 | 28.6452 | 1.9394 | 6.341%
06/06/2020 9:45:00 | 282.61 | 195.67 | 117.8 | 30 | 147.8 | 245.2174 | 0.79794 | 457.26 | 27.8 | 197.635 | 0.99006 | 307.7747 | 248.0535 | 307.7747 | 248.0535 | 19.4% | 0.046605 | 1.633% |  |  | 38.92% | 31.37% | 7.553% | 30.6926 | 28.6977 | 1.9949 | 6.5%
06/06/2020 10:00:00 | 223.04 | 152.47 | 94.92 | 30 | 124.92 | 197.1094 | 0.77353 | 461.61 | 4.92 | 152.5494 | 0.99948 | 247.3938 | 191.4661 | 247.3938 | 191.4661 | 22.61% | 0.030112 | 1.208% |  |  | 31.29% | 24.21% | 7.073% | 28.6781 | 27.2031 | 1.475 | 5.143%
06/06/2020 10:15:00 | 220.21 | 148.94 | 86.28 | 30 | 116.28 | 188.9554 | 0.78823 | 460.8 | -3.72 | 0 | 1 | 237.1597 | 0 | 237.1597 | 186.936 | 21.18% | 0.027672 | 1.048% |  |  | 29.99% | 0% | 29.99% | 28.3801 | 27.1001 | 1.28 | 4.51%
06/06/2020 10:30:00 | 258 | 158.87 | 92.03 | 30 | 122.03 | 200.3272 | 0.79305 | 459.98 | 2.03 | 158.883 | 0.99992 | 251.4326 | 199.4155 | 251.4326 | 199.4155 | 20.69% | 0.031103 | 1.154% |  |  | 31.8% | 25.22% | 6.578% | 28.7992 | 27.3898 | 1.4094 | 4.894%
06/06/2020 10:45:00 | 235.54 | 164.92 | 99.76 | 30 | 129.76 | 209.8482 | 0.7859 | 458.24 | 9.76 | 165.2085 | 0.99825 | 263.3824 | 207.3548 | 263.3824 | 207.3548 | 21.27% | 0.03413 | 1.298% |  |  | 33.31% | 26.22% | 7.086% | 29.1689 | 27.5839 | 1.585 | 5.434%
06/06/2020 11:00:00 | 443.04 | 222.69 | 139.91 | 30 | 169.91 | 280.1076 | 0.79502 | 451.57 | 49.91 | 228.2145 | 0.97579 | 351.5656 | 286.4341 | 351.5656 | 286.4341 | 18.53% | 0.06081 | 2.044% |  |  | 44.46% | 36.22% | 8.237% | 32.4278 | 29.9306 | 2.4972 | 7.701%
06/06/2020 11:15:00 | 317.57 | 219.17 | 131.28 | 30 | 161.28 | 272.1153 | 0.80543 | 453.53 | 41.28 | 223.0236 | 0.98272 | 341.5344 | 279.919 | 341.5344 | 279.919 | 18.04% | 0.05739 | 1.884% |  |  | 43.19% | 35.4% | 7.792% | 32.01 | 29.7088 | 2.3011 | 7.189%
06/06/2020 11:30:00 | 335.52 | 239.44 | 131.57 | 30 | 161.57 | 288.8536 | 0.82893 | 451.38 | 41.57 | 243.0218 | 0.98526 | 362.5428 | 305.0189 | 362.5428 | 305.0189 | 15.87% | 0.064667 | 1.889% |  |  | 45.85% | 38.57% | 7.275% | 32.8989 | 30.5911 | 2.3077 | 7.015%
06/06/2020 11:45:00 | 378.26 | 266.1 | 150.82 | 30 | 180.82 | 321.7221 | 0.82711 | 450.37 | 60.82 | 272.9621 | 0.97486 | 403.7963 | 342.5972 | 403.7963 | 342.5972 | 15.16% | 0.080221 | 2.247% |  |  | 51.07% | 43.33% | 7.74% | 34.7988 | 32.0537 | 2.7451 | 7.889%
06/06/2020 12:00:00 | 361.25 | 269.5 | 159.46 | 30 | 189.46 | 329.4318 | 0.81808 | 451.67 | 69.46 | 278.3073 | 0.96835 | 413.473 | 349.306 | 413.473 | 349.306 | 15.52% | 0.084112 | 2.408% |  |  | 52.29% | 44.18% | 8.115% | 35.274 | 32.3326 | 2.9414 | 8.339%
06/06/2020 12:15:00 | 318.14 | 230.2 | 135.16 | 30 | 165.16 | 283.3194 | 0.81251 | 454.9 | 45.16 | 234.5879 | 0.9813 | 355.5968 | 294.4334 | 355.5968 | 294.4334 | 17.2% | 0.062213 | 1.956% |  |  | 44.97% | 37.24% | 7.735% | 32.5991 | 30.2098 | 2.3893 | 7.329%
06/06/2020 12:30:00 | 304.48 | 213.33 | 134.87 | 30 | 164.87 | 269.6142 | 0.79124 | 455.09 | 44.87 | 217.9977 | 0.97859 | 338.3953 | 273.611 | 338.3953 | 273.611 | 19.14% | 0.05634 | 1.951% |  |  | 42.8% | 34.6% | 8.193% | 31.8817 | 29.499 | 2.3827 | 7.474%
06/06/2020 12:45:00 | 327.34 | 220.17 | 125.34 | 30 | 155.34 | 269.4538 | 0.8171 | 455.28 | 35.34 | 222.9882 | 0.98736 | 338.194 | 279.8746 | 338.194 | 279.8746 | 17.24% | 0.056273 | 1.773% |  |  | 42.77% | 35.39% | 7.375% | 31.8735 | 29.7073 | 2.1662 | 6.796%
06/06/2020 13:00:00 | 371.1 | 252.8 | 157.45 | 30 | 187.45 | 314.7147 | 0.80327 | 454.67 | 67.45 | 261.6435 | 0.9662 | 395.0013 | 328.3912 | 395.0013 | 328.3912 | 16.86% | 0.076765 | 2.371% |  |  | 49.95% | 41.53% | 8.424% | 34.3766 | 31.4808 | 2.8957 | 8.424%
06/06/2020 13:15:00 | 418.26 | 280.44 | 168.21 | 30 | 198.21 | 343.4149 | 0.81662 | 453.05 | 78.21 | 291.1415 | 0.96324 | 431.0232 | 365.4145 | 431.0232 | 365.4145 | 15.22% | 0.091404 | 2.571% |  |  | 54.51% | 46.21% | 8.297% | 36.1647 | 33.0245 | 3.1402 | 8.683%
06/06/2020 13:30:00 | 372.42 | 239.45 | 168.5 | 30 | 198.5 | 311.0282 | 0.76987 | 454.59 | 78.5 | 251.9892 | 0.95024 | 390.3744 | 316.274 | 390.3744 | 316.274 | 18.98% | 0.074977 | 2.576% |  |  | 49.37% | 40% | 9.371% | 34.1582 | 31.0114 | 3.1468 | 9.212%
06/06/2020 13:45:00 | 306.88 | 207.16 | 120.97 | 30 | 150.97 | 256.3342 | 0.80816 | 458.64 | 30.97 | 209.4622 | 0.98901 | 321.7274 | 262.8979 | 321.7274 | 262.8979 | 18.29% | 0.050926 | 1.692% |  |  | 40.69% | 33.25% | 7.44% | 31.2205 | 29.1536 | 2.0669 | 6.62%
06/06/2020 14:00:00 | 298.21 | 198.54 | 130.99 | 30 | 160.99 | 255.6089 | 0.77673 | 459.04 | 40.99 | 202.7272 | 0.97935 | 320.8171 | 254.4448 | 320.8171 | 254.4448 | 20.69% | 0.050638 | 1.879% |  |  | 40.57% | 32.18% | 8.394% | 31.1853 | 28.8908 | 2.2946 | 7.358%
06/06/2020 14:15:00 | 381.01 | 263.18 | 168.69 | 30 | 198.69 | 329.7597 | 0.7981 | 460.29 | 78.69 | 274.6922 | 0.95809 | 413.8844 | 344.7688 | 413.8844 | 344.7688 | 16.7% | 0.08428 | 2.58% |  |  | 52.34% | 43.6% | 8.741% | 35.2945 | 32.1434 | 3.1511 | 8.928%
06/06/2020 14:30:00 | 313.41 | 220.67 | 136.99 | 30 | 166.99 | 276.7326 | 0.79741 | 459.59 | 46.99 | 225.6176 | 0.97807 | 347.3296 | 283.1748 | 347.3296 | 283.1748 | 18.47% | 0.059354 | 1.99% |  |  | 43.93% | 35.81% | 8.113% | 32.2499 | 29.819 | 2.4309 | 7.538%
06/06/2020 14:45:00 | 403.07 | 269.16 | 170.21 | 30 | 200.21 | 335.4566 | 0.80237 | 453.53 | 80.21 | 280.8572 | 0.95835 | 421.0347 | 352.5064 | 421.0347 | 352.5064 | 16.28% | 0.087217 | 2.608% |  |  | 53.25% | 44.58% | 8.667% | 35.6533 | 32.4676 | 3.1857 | 8.935%
06/06/2020 15:00:00 | 348.43 | 223.05 | 138.35 | 30 | 168.35 | 279.4513 | 0.79817 | 457.93 | 48.35 | 228.2302 | 0.9773 | 350.7419 | 286.4538 | 350.7419 | 286.4538 | 18.33% | 0.060526 | 2.015% |  |  | 44.36% | 36.23% | 8.13% | 32.393 | 29.9312 | 2.4618 | 7.6%
06/06/2020 15:15:00 | 307.81 | 227.13 | 132.78 | 30 | 162.78 | 279.4376 | 0.81281 | 459.86 | 42.78 | 231.1237 | 0.98272 | 350.7247 | 290.0855 | 350.7247 | 290.0855 | 17.29% | 0.06052 | 1.912% |  |  | 44.36% | 36.69% | 7.669% | 32.3923 | 30.0571 | 2.3352 | 7.209%
06/06/2020 15:30:00 | 343.02 | 229.4 | 138.79 | 30 | 168.79 | 284.8059 | 0.80546 | 456.66 | 48.79 | 234.5311 | 0.97812 | 357.4626 | 294.3621 | 357.4626 | 294.3621 | 17.65% | 0.062868 | 2.024% |  |  | 45.21% | 37.23% | 7.98% | 32.6791 | 30.2073 | 2.4718 | 7.564%
06/06/2020 15:45:00 | 324.26 | 234.25 | 132.08 | 30 | 162.08 | 284.8561 | 0.82235 | 459.07 | 42.08 | 237.9996 | 0.98425 | 357.5255 | 298.7155 | 357.5255 | 298.7155 | 16.45% | 0.06289 | 1.899% |  |  | 45.22% | 37.78% | 7.438% | 32.6818 | 30.3624 | 2.3193 | 7.097%
06/06/2020 16:00:00 | 343.5 | 246.54 | 141.44 | 30 | 171.44 | 300.2893 | 0.82101 | 458.82 | 51.44 | 251.8493 | 0.97892 | 376.8958 | 316.0983 | 376.8958 | 316.0983 | 16.13% | 0.069889 | 2.073% |  |  | 47.66% | 39.98% | 7.689% | 33.5367 | 31.0047 | 2.532 | 7.55%
06/06/2020 16:15:00 | 338.35 | 234.94 | 138.41 | 30 | 168.41 | 289.0653 | 0.81276 | 458.12 | 48.41 | 239.8757 | 0.97942 | 362.8085 | 301.0702 | 362.8085 | 301.0702 | 17.02% | 0.064762 | 2.017% |  |  | 45.88% | 38.08% | 7.808% | 32.9105 | 30.4473 | 2.4631 | 7.484%
06/06/2020 16:30:00 | 427.3 | 280.29 | 170.28 | 30 | 200.28 | 344.4917 | 0.81363 | 456.37 | 80.28 | 291.5602 | 0.96135 | 432.3748 | 365.9399 | 432.3748 | 365.9399 | 15.37% | 0.091978 | 2.609% |  |  | 54.68% | 46.28% | 8.402% | 36.2349 | 33.0476 | 3.1873 | 8.796%
06/06/2020 16:45:00 | 350 | 240.31 | 146.75 | 30 | 176.75 | 298.311 | 0.80557 | 459.84 | 56.75 | 246.9199 | 0.97323 | 374.4129 | 309.9115 | 374.4129 | 309.9115 | 17.23% | 0.068971 | 2.172% |  |  | 47.35% | 39.19% | 8.157% | 33.4246 | 30.7719 | 2.6526 | 7.936%
06/06/2020 17:00:00 | 324.02 | 218.84 | 125.47 | 30 | 155.47 | 268.4434 | 0.81522 | 461.24 | 35.47 | 221.6959 | 0.98712 | 336.9258 | 278.2526 | 336.9258 | 278.2526 | 17.41% | 0.055851 | 1.776% |  |  | 42.61% | 35.19% | 7.42% | 31.8221 | 29.6529 | 2.1691 | 6.816%
06/06/2020 17:15:00 | 444.26 | 274.69 | 173.25 | 30 | 203.25 | 341.7092 | 0.80387 | 458.31 | 83.25 | 287.0281 | 0.95701 | 428.8824 | 360.2517 | 428.8824 | 360.2517 | 16% | 0.090499 | 2.665% |  |  | 54.24% | 45.56% | 8.68% | 36.0541 | 32.7994 | 3.2547 | 9.027%
06/06/2020 17:30:00 | 368.4 | 261.73 | 151.48 | 30 | 181.48 | 318.4927 | 0.82178 | 461.48 | 61.48 | 268.8538 | 0.9735 | 399.7431 | 337.4409 | 399.7431 | 337.4409 | 15.59% | 0.078619 | 2.26% |  |  | 50.55% | 42.68% | 7.879% | 34.603 | 31.8429 | 2.7601 | 7.976%
06/06/2020 17:45:00 | 364.32 | 247.49 | 144.88 | 30 | 174.88 | 303.0418 | 0.81669 | 463.95 | 54.88 | 253.5017 | 0.97629 | 380.3505 | 318.1723 | 380.3505 | 318.1723 | 16.35% | 0.071176 | 2.137% |  |  | 48.1% | 40.24% | 7.864% | 33.6939 | 31.0838 | 2.6101 | 7.747%
06/06/2020 18:00:00 | 319.14 | 227.28 | 139.88 | 30 | 169.88 | 283.7524 | 0.80098 | 465.85 | 49.88 | 232.6891 | 0.97675 | 356.1402 | 292.0502 | 356.1402 | 292.0502 | 18% | 0.062403 | 2.044% |  |  | 45.04% | 36.93% | 8.105% | 32.6223 | 30.1258 | 2.4965 | 7.653%
06/06/2020 18:15:00 | 270.05 | 230.77 | 144.71 | 30 | 174.71 | 289.4449 | 0.79728 | 465.92 | 54.71 | 237.1666 | 0.97303 | 363.285 | 297.67 | 363.285 | 297.67 | 18.06% | 0.064932 | 2.134% |  |  | 45.94% | 37.65% | 8.298% | 32.9313 | 30.325 | 2.6063 | 7.914%
06/06/2020 18:30:00 | 344.22 | 231 | 145.11 | 30 | 175.11 | 289.8698 | 0.79691 | 463.47 | 55.11 | 237.4829 | 0.9727 | 363.8183 | 298.067 | 363.8183 | 298.067 | 18.07% | 0.065123 | 2.141% |  |  | 46.01% | 37.7% | 8.315% | 32.9546 | 30.3392 | 2.6154 | 7.936%
06/06/2020 18:45:00 | 355.1 | 244.61 | 148.48 | 30 | 178.48 | 302.8022 | 0.80782 | 462.81 | 58.48 | 251.5034 | 0.97259 | 380.0498 | 315.6643 | 380.0498 | 315.6643 | 16.94% | 0.071063 | 2.204% |  |  | 48.06% | 39.92% | 8.143% | 33.6802 | 30.9882 | 2.6919 | 7.993%
06/06/2020 19:00:00 | 347.41 | 245.1 | 143.85 | 30 | 173.85 | 300.496 | 0.81565 | 463.29 | 53.85 | 250.9459 | 0.9767 | 377.1553 | 314.9645 | 377.1553 | 314.9645 | 16.49% | 0.069985 | 2.118% |  |  | 47.7% | 39.83% | 7.865% | 33.5484 | 30.9617 | 2.5867 | 7.71%
06/06/2020 19:15:00 | 367.28 | 243.81 | 147.72 | 30 | 177.72 | 301.708 | 0.8081 | 463.7 | 57.72 | 250.5492 | 0.9731 | 378.6765 | 314.4667 | 378.6765 | 314.4667 | 16.96% | 0.070551 | 2.19% |  |  | 47.89% | 39.77% | 8.12% | 33.6175 | 30.9429 | 2.6747 | 7.956%
06/06/2020 19:30:00 | 357.57 | 245.2 | 147.09 | 30 | 177.09 | 302.4631 | 0.81068 | 463.95 | 57.09 | 251.7584 | 0.97395 | 379.6242 | 315.9843 | 379.6242 | 315.9843 | 16.76% | 0.070904 | 2.178% |  |  | 48.01% | 39.96% | 8.048% | 33.6607 | 31.0004 | 2.6604 | 7.903%
06/06/2020 19:45:00 | 426.85 | 296.55 | 183.36 | 30 | 213.36 | 365.3278 | 0.81174 | 461.27 | 93.36 | 310.8987 | 0.95385 | 458.5263 | 390.2118 | 458.5263 | 390.2118 | 14.9% | 0.10344 | 2.853% |  |  | 57.99% | 49.35% | 8.64% | 37.635 | 34.1506 | 3.4844 | 9.259%
06/06/2020 20:00:00 | 358.8 | 255.91 | 165.9 | 30 | 195.9 | 322.2836 | 0.79405 | 463.76 | 75.9 | 266.9283 | 0.95872 | 404.5012 | 335.0242 | 404.5012 | 335.0242 | 17.18% | 0.080502 | 2.528% |  |  | 51.16% | 42.37% | 8.787% | 34.833 | 31.7453 | 3.0877 | 8.864%
06/06/2020 20:15:00 | 362.69 | 258.78 | 148.12 | 30 | 178.12 | 314.1557 | 0.82373 | 464.45 | 58.12 | 265.2264 | 0.97569 | 394.2998 | 332.8881 | 394.2998 | 332.8881 | 15.57% | 0.076492 | 2.197% |  |  | 49.87% | 42.1% | 7.767% | 34.3433 | 31.6595 | 2.6838 | 7.815%
06/06/2020 20:30:00 | 364.38 | 256.68 | 155.36 | 30 | 185.36 | 316.6117 | 0.81071 | 464.94 | 65.36 | 264.8708 | 0.96908 | 397.3823 | 332.4418 | 397.3823 | 332.4418 | 16.34% | 0.077693 | 2.332% |  |  | 50.26% | 42.04% | 8.213% | 34.4899 | 31.6417 | 2.8483 | 8.258%
06/06/2020 20:45:00 | 368.38 | 255.63 | 150.94 | 30 | 180.94 | 313.1868 | 0.81622 | 466.38 | 60.94 | 262.7934 | 0.97274 | 393.0837 | 329.8345 | 393.0837 | 329.8345 | 16.09% | 0.076021 | 2.25% |  |  | 49.71% | 41.71% | 7.999% | 34.2857 | 31.5379 | 2.7478 | 8.015%
06/06/2020 21:00:00 | 443.87 | 254.42 | 150.26 | 30 | 180.26 | 311.8064 | 0.81596 | 461.57 | 60.26 | 261.459 | 0.97308 | 391.3511 | 328.1596 | 391.3511 | 328.1596 | 16.15% | 0.075353 | 2.237% |  |  | 49.49% | 41.5% | 7.992% | 34.2041 | 31.4717 | 2.7324 | 7.988%
06/06/2020 21:15:00 | 348.62 | 251.51 | 143.22 | 30 | 173.22 | 305.389 | 0.82357 | 462.5 | 53.22 | 257.0791 | 0.97834 | 383.2966 | 322.6623 | 383.2966 | 322.6623 | 15.82% | 0.072283 | 2.106% |  |  | 48.47% | 40.81% | 7.668% | 33.8291 | 31.2567 | 2.5724 | 7.604%
06/06/2020 21:30:00 | 353.46 | 245.49 | 136.8 | 30 | 166.8 | 296.7955 | 0.82714 | 464.43 | 46.8 | 249.9111 | 0.98231 | 372.5108 | 313.6658 | 372.5108 | 313.6658 | 15.8% | 0.068272 | 1.987% |  |  | 47.11% | 39.67% | 7.442% | 33.3392 | 30.9126 | 2.4266 | 7.278%
06/06/2020 21:45:00 | 241.04 | 212.17 | 131.11 | 30 | 161.11 | 266.4067 | 0.79641 | 464.97 | 41.11 | 216.116 | 0.98174 | 334.3695 | 271.2492 | 334.3695 | 271.2492 | 18.88% | 0.055007 | 1.881% |  |  | 42.29% | 34.3% | 7.983% | 31.7189 | 29.4216 | 2.2973 | 7.243%
06/06/2020 22:00:00 | 141.55 | 95.67 | 56.53 | 30 | 86.53 | 128.9969 | 0.74165 | 467.6 | -33.47 | 0 | 1 | 161.9052 | 0 | 161.9052 | 120.0763 | 25.84% | 0.012897 | 0.5803% |  |  | 20.48% | 0% | 20.48% | 26.5753 | 25.8665 | 0.70883 | 2.667%
06/06/2020 22:15:00 | 162.35 | 108.17 | 70.93 | 30 | 100.93 | 147.9446 | 0.73115 | 466.48 | -19.07 | 0 | 1 | 185.6867 | 0 | 185.6867 | 135.7652 | 26.88% | 0.016964 | 0.7895% |  |  | 23.48% | 0% | 23.48% | 27.0721 | 26.1077 | 0.96438 | 3.562%
06/06/2020 22:30:00 | 132.64 | 100.52 | 59.85 | 30 | 89.85 | 134.8232 | 0.74557 | 468.34 | -30.15 | 0 | 1 | 169.2178 | 0 | 169.2178 | 126.1636 | 25.44% | 0.014088 | 0.6257% |  |  | 21.4% | 0% | 21.4% | 26.7208 | 25.9566 | 0.76427 | 2.86%
06/06/2020 22:45:00 | 152.3 | 119.92 | 86.89 | 30 | 116.89 | 167.4637 | 0.7161 | 467.32 | -3.11 | 0 | 1 | 210.1852 | 0 | 210.1852 | 150.5127 | 28.39% | 0.021735 | 1.059% |  |  | 26.58% | 0% | 26.58% | 27.6549 | 26.3614 | 1.2935 | 4.677%
06/06/2020 23:00:00 | 160.27 | 105.4 | 66.77 | 30 | 96.77 | 143.086 | 0.73662 | 467.66 | -23.23 | 0 | 1 | 179.5885 | 0 | 179.5885 | 132.2885 | 26.34% | 0.015868 | 0.7258% |  |  | 22.71% | 0% | 22.71% | 26.9382 | 26.0517 | 0.88653 | 3.291%
06/06/2020 23:15:00 | 182.27 | 104.33 | 68.79 | 30 | 98.79 | 143.6809 | 0.72612 | 467.23 | -21.21 | 0 | 1 | 180.3353 | 0 | 180.3353 | 130.9456 | 27.39% | 0.016 | 0.7564% |  |  | 22.81% | 0% | 22.81% | 26.9544 | 26.0305 | 0.92392 | 3.428%
06/06/2020 23:30:00 | 169.12 | 111.31 | 76.95 | 30 | 106.95 | 154.3639 | 0.72109 | 468.57 | -13.05 | 0 | 1 | 193.7436 | 0 | 193.7436 | 139.7062 | 27.89% | 0.018468 | 0.8865% |  |  | 24.5% | 0% | 24.5% | 27.2558 | 26.1729 | 1.0829 | 3.973%
06/06/2020 23:45:00 | 166.61 | 111.6 | 76.72 | 30 | 106.72 | 154.4141 | 0.72273 | 470.3 | -13.28 | 0 | 1 | 193.8066 | 0 | 193.8066 | 140.0702 | 27.73% | 0.01848 | 0.8827% |  |  | 24.51% | 0% | 24.51% | 27.2573 | 26.1791 | 1.0782 | 3.956%
07/06/2020 0:00:00 | 163.87 | 110.36 | 74.6 | 30 | 104.6 | 152.0542 | 0.72579 | 467.98 | -15.4 | 0 | 1 | 190.8447 | 0 | 190.8447 | 138.5139 | 27.42% | 0.017919 | 0.848% |  |  | 24.14% | 0% | 24.14% | 27.1888 | 26.153 | 1.0358 | 3.81%
07/06/2020 0:15:00 | 158.35 | 102.23 | 66.26 | 30 | 96.26 | 140.4171 | 0.72805 | 468.3 | -23.74 | 0 | 1 | 176.2388 | 0 | 176.2388 | 128.3098 | 27.2% | 0.015282 | 0.7182% |  |  | 22.29% | 0% | 22.29% | 26.8666 | 25.9894 | 0.87721 | 3.265%
07/06/2020 0:30:00 | 179.04 | 120.44 | 81.84 | 30 | 111.84 | 164.3593 | 0.73278 | 467.77 | -8.16 | 0 | 1 | 206.2889 | 0 | 206.2889 | 151.1654 | 26.72% | 0.020937 | 0.9694% |  |  | 26.09% | 0% | 26.09% | 27.5574 | 26.3733 | 1.1841 | 4.297%
07/06/2020 0:45:00 | 186.1 | 119.45 | 84.07 | 30 | 114.07 | 165.1674 | 0.72321 | 467.86 | -5.93 | 0 | 1 | 207.3031 | 0 | 207.3031 | 149.9228 | 27.68% | 0.021143 | 1.008% |  |  | 26.22% | 0% | 26.22% | 27.5826 | 26.3508 | 1.2318 | 4.466%
07/06/2020 1:00:00 | 164.45 | 115.75 | 76.28 | 30 | 106.28 | 157.1417 | 0.7366 | 469.4 | -13.72 | 0 | 1 | 197.23 | 0 | 197.23 | 145.2789 | 26.34% | 0.019139 | 0.8754% |  |  | 24.94% | 0% | 24.94% | 27.3377 | 26.2684 | 1.0693 | 3.912%
07/06/2020 1:15:00 | 171.81 | 118.97 | 82.43 | 30 | 112.43 | 163.6898 | 0.7268 | 469.61 | -7.57 | 0 | 1 | 205.4486 | 0 | 205.4486 | 149.3204 | 27.32% | 0.020767 | 0.9797% |  |  | 25.98% | 0% | 25.98% | 27.5366 | 26.3399 | 1.1967 | 4.346%
07/06/2020 1:30:00 | 154.54 | 108.07 | 70.05 | 30 | 100.05 | 147.2723 | 0.73381 | 469.4 | -19.95 | 0 | 1 | 184.8428 | 0 | 184.8428 | 135.6397 | 26.62% | 0.01681 | 0.7758% |  |  | 23.38% | 0% | 23.38% | 27.0533 | 26.1057 | 0.94764 | 3.503%
07/06/2020 1:45:00 | 148.83 | 103.95 | 67.16 | 30 | 97.16 | 142.2873 | 0.73056 | 469.94 | -22.84 | 0 | 1 | 178.5861 | 0 | 178.5861 | 130.4686 | 26.94% | 0.015691 | 0.7316% |  |  | 22.59% | 0% | 22.59% | 26.9166 | 26.023 | 0.89369 | 3.32%
07/06/2020 2:00:00 | 152.18 | 109.96 | 72.84 | 30 | 102.84 | 150.5565 | 0.73036 | 469.65 | -17.16 | 0 | 1 | 188.9649 | 0 | 188.9649 | 138.0118 | 26.96% | 0.017568 | 0.8197% |  |  | 23.9% | 0% | 23.9% | 27.1459 | 26.1447 | 1.0012 | 3.688%
07/06/2020 2:15:00 | 164.99 | 122.69 | 83.81 | 30 | 113.81 | 167.3486 | 0.73314 | 468.4 | -6.19 | 0 | 1 | 210.0408 | 0 | 210.0408 | 153.9894 | 26.69% | 0.021706 | 1.004% |  |  | 26.56% | 0% | 26.56% | 27.6513 | 26.425 | 1.2262 | 4.435%
07/06/2020 2:30:00 | 166.62 | 114.08 | 78.57 | 30 | 108.57 | 157.4855 | 0.72438 | 468.52 | -11.43 | 0 | 1 | 197.6615 | 0 | 197.6615 | 143.1829 | 27.56% | 0.019222 | 0.9136% |  |  | 25% | 0% | 25% | 27.348 | 26.2321 | 1.1159 | 4.08%
07/06/2020 2:45:00 | 180.19 | 112.03 | 72.26 | 30 | 102.26 | 151.6833 | 0.73858 | 467.81 | -17.74 | 0 | 1 | 190.3791 | 0 | 190.3791 | 140.6099 | 26.14% | 0.017832 | 0.8105% |  |  | 24.08% | 0% | 24.08% | 27.1781 | 26.1882 | 0.98997 | 3.643%
07/06/2020 3:00:00 | 148.72 | 117.7 | 78.41 | 30 | 108.41 | 160.0188 | 0.73554 | 469.08 | -11.59 | 0 | 1 | 200.8411 | 0 | 200.8411 | 147.7264 | 26.45% | 0.019846 | 0.9109% |  |  | 25.4% | 0% | 25.4% | 27.4241 | 26.3115 | 1.1126 | 4.057%
07/06/2020 3:15:00 | 183.81 | 114.54 | 75.21 | 30 | 105.21 | 155.5267 | 0.73647 | 469.09 | -14.79 | 0 | 1 | 195.203 | 0 | 195.203 | 143.7602 | 26.35% | 0.018747 | 0.8579% |  |  | 24.69% | 0% | 24.69% | 27.2899 | 26.242 | 1.0479 | 3.84%
07/06/2020 3:30:00 | 159.15 | 104.8 | 65.29 | 30 | 95.29 | 141.6447 | 0.73988 | 469.38 | -24.71 | 0 | 1 | 177.7796 | 0 | 177.7796 | 131.5355 | 26.01% | 0.01555 | 0.7038% |  |  | 22.48% | 0% | 22.48% | 26.8994 | 26.0398 | 0.85962 | 3.196%
07/06/2020 3:45:00 | 174.75 | 120.37 | 82.05 | 30 | 112.05 | 164.451 | 0.73195 | 468.37 | -7.95 | 0 | 1 | 206.404 | 0 | 206.404 | 151.0775 | 26.8% | 0.02096 | 0.9731% |  |  | 26.1% | 0% | 26.1% | 27.5603 | 26.3717 | 1.1886 | 4.313%
07/06/2020 4:00:00 | 172.35 | 112.01 | 70.94 | 30 | 100.94 | 150.7817 | 0.74286 | 468.99 | -19.06 | 0 | 1 | 189.2475 | 0 | 189.2475 | 140.5848 | 25.71% | 0.017621 | 0.7897% |  |  | 23.93% | 0% | 23.93% | 27.1523 | 26.1877 | 0.96458 | 3.552%
07/06/2020 4:15:00 | 151.28 | 114.61 | 74.93 | 30 | 104.93 | 155.3891 | 0.73757 | 469.58 | -15.07 | 0 | 1 | 195.0302 | 0 | 195.0302 | 143.8481 | 26.24% | 0.018714 | 0.8534% |  |  | 24.66% | 0% | 24.66% | 27.2859 | 26.2435 | 1.0423 | 3.82%
07/06/2020 4:30:00 | 173.02 | 119.86 | 80.43 | 30 | 110.43 | 162.9761 | 0.73545 | 468.25 | -9.57 | 0 | 1 | 204.5528 | 0 | 204.5528 | 150.4374 | 26.46% | 0.020586 | 0.9452% |  |  | 25.87% | 0% | 25.87% | 27.5145 | 26.3601 | 1.1545 | 4.196%
07/06/2020 4:45:00 | 243.2 | 160.97 | 104.37 | 30 | 134.37 | 209.6822 | 0.76769 | 466.17 | 14.37 | 161.6101 | 0.99604 | 263.1741 | 202.8384 | 263.1741 | 202.8384 | 22.93% | 0.034076 | 1.383% |  |  | 33.28% | 25.65% | 7.63% | 29.1623 | 27.4726 | 1.6897 | 5.794%
07/06/2020 5:00:00 | 172.37 | 118.21 | 76 | 30 | 106 | 158.7753 | 0.74451 | 468.69 | -14 | 0 | 1 | 199.2804 | 0 | 199.2804 | 148.3665 | 25.55% | 0.019539 | 0.8708% |  |  | 25.2% | 0% | 25.2% | 27.3866 | 26.3229 | 1.0637 | 3.884%
07/06/2020 5:15:00 | 176.7 | 111.49 | 69.64 | 30 | 99.64 | 149.5264 | 0.74562 | 464.09 | -20.36 | 0 | 1 | 187.672 | 0 | 187.672 | 139.9321 | 25.44% | 0.017329 | 0.7695% |  |  | 23.73% | 0% | 23.73% | 27.1166 | 26.1767 | 0.93989 | 3.466%
07/06/2020 5:30:00 | 177.06 | 121.4 | 77.53 | 30 | 107.53 | 162.1748 | 0.74858 | 463.44 | -12.47 | 0 | 1 | 203.5471 | 0 | 203.5471 | 152.3703 | 25.14% | 0.020384 | 0.8962% |  |  | 25.74% | 0% | 25.74% | 27.4899 | 26.3952 | 1.0946 | 3.982%
07/06/2020 5:45:00 | 168.05 | 122.25 | 84.41 | 30 | 114.41 | 167.4357 | 0.73013 | 468.99 | -5.59 | 0 | 1 | 210.1501 | 0 | 210.1501 | 153.4371 | 26.99% | 0.021728 | 1.015% |  |  | 26.58% | 0% | 26.58% | 27.654 | 26.4148 | 1.2392 | 4.481%
07/06/2020 6:00:00 | 166.3 | 117.57 | 81.12 | 30 | 111.12 | 161.7726 | 0.72676 | 469.51 | -8.88 | 0 | 1 | 203.0422 | 0 | 203.0422 | 147.5632 | 27.32% | 0.020283 | 0.957% |  |  | 25.68% | 0% | 25.68% | 27.4775 | 26.3086 | 1.1689 | 4.254%
07/06/2020 6:15:00 | 215.63 | 140.64 | 112.13 | 30 | 142.13 | 199.9514 | 0.70337 | 467.1 | 22.13 | 142.3705 | 0.98785 | 250.9608 | 178.6905 | 250.9608 | 178.6905 | 28.8% | 0.030987 | 1.528% |  |  | 31.74% | 22.6% | 9.14% | 28.7849 | 26.9189 | 1.866 | 6.483%
07/06/2020 6:30:00 | 250.7 | 158.73 | 113.96 | 30 | 143.96 | 214.2888 | 0.74073 | 467.34 | 23.96 | 160.5282 | 0.9888 | 268.9559 | 201.4804 | 268.9559 | 201.4804 | 25.09% | 0.03559 | 1.562% |  |  | 34.01% | 25.48% | 8.533% | 29.3472 | 27.4396 | 1.9076 | 6.5%
07/06/2020 6:45:00 | 164.77 | 103.14 | 75.91 | 30 | 105.91 | 147.8336 | 0.69768 | 468.83 | -14.09 | 0 | 1 | 185.5474 | 0 | 185.5474 | 129.452 | 30.23% | 0.016938 | 0.8694% |  |  | 23.47% | 0% | 23.47% | 27.069 | 26.0071 | 1.0619 | 3.923%
07/06/2020 7:00:00 | 166.85 | 108.34 | 81.09 | 30 | 111.09 | 155.1726 | 0.69819 | 467.91 | -8.91 | 0 | 1 | 194.7586 | 0 | 194.7586 | 135.9785 | 30.18% | 0.018662 | 0.9565% |  |  | 24.63% | 0% | 24.63% | 27.2795 | 26.1112 | 1.1683 | 4.283%
07/06/2020 7:15:00 | 167.46 | 104.95 | 82.81 | 30 | 112.81 | 154.0798 | 0.68114 | 467.87 | -7.19 | 0 | 1 | 193.387 | 0 | 193.387 | 131.7237 | 31.89% | 0.0184 | 0.9863% |  |  | 24.46% | 0% | 24.46% | 27.2475 | 26.0427 | 1.2048 | 4.422%
07/06/2020 7:30:00 | 162.64 | 100.08 | 77.1 | 30 | 107.1 | 146.5825 | 0.68276 | 468.76 | -12.9 | 0 | 1 | 183.977 | 0 | 183.977 | 125.6113 | 31.72% | 0.016653 | 0.889% |  |  | 23.27% | 0% | 23.27% | 27.0341 | 25.9482 | 1.0859 | 4.017%
07/06/2020 7:45:00 | 228.98 | 151.46 | 112.45 | 30 | 142.45 | 207.9234 | 0.72844 | 466.64 | 22.45 | 153.1148 | 0.98919 | 260.9666 | 192.1758 | 260.9666 | 192.1758 | 26.36% | 0.033507 | 1.534% |  |  | 33% | 24.3% | 8.7% | 29.0928 | 27.2194 | 1.8733 | 6.439%
07/06/2020 8:00:00 | 154.08 | 102.62 | 73.83 | 30 | 103.83 | 145.9847 | 0.70295 | 467.85 | -16.17 | 0 | 1 | 183.2268 | 0 | 183.2268 | 128.7993 | 29.7% | 0.016517 | 0.8356% |  |  | 23.17% | 0% | 23.17% | 27.0176 | 25.997 | 1.0206 | 3.778%
07/06/2020 8:15:00 | 163.39 | 108.69 | 78.76 | 30 | 108.76 | 153.7604 | 0.70688 | 467.19 | -11.24 | 0 | 1 | 192.9861 | 0 | 192.9861 | 136.4178 | 29.31% | 0.018324 | 0.9168% |  |  | 24.41% | 0% | 24.41% | 27.2382 | 26.1184 | 1.1198 | 4.111%
07/06/2020 8:30:00 | 186.42 | 111 | 85.64 | 30 | 115.64 | 160.2923 | 0.69249 | 465.62 | -4.36 | 0 | 1 | 201.1843 | 0 | 201.1843 | 139.3171 | 30.75% | 0.019914 | 1.036% |  |  | 25.44% | 0% | 25.44% | 27.4324 | 26.1664 | 1.266 | 4.615%
07/06/2020 8:45:00 | 172.38 | 109.85 | 82.89 | 30 | 112.89 | 157.5156 | 0.69739 | 466.26 | -7.11 | 0 | 1 | 197.6993 | 0 | 197.6993 | 137.8738 | 30.26% | 0.01923 | 0.9877% |  |  | 25% | 0% | 25% | 27.3489 | 26.1424 | 1.2065 | 4.411%
07/06/2020 9:00:00 | 158.43 | 103.19 | 73.78 | 30 | 103.78 | 146.3505 | 0.70509 | 466.63 | -16.22 | 0 | 1 | 183.6859 | 0 | 183.6859 | 129.5147 | 29.49% | 0.0166 | 0.8347% |  |  | 23.23% | 0% | 23.23% | 27.0277 | 26.0081 | 1.0196 | 3.772%
07/06/2020 9:15:00 | 147.28 | 115.77 | 103.28 | 30 | 133.28 | 176.5397 | 0.65577 | 465.97 | 13.28 | 116.5292 | 0.99349 | 221.5766 | 146.2569 | 221.5766 | 146.2569 | 33.99% | 0.024155 | 1.363% |  |  | 28.02% | 18.5% | 9.525% | 27.9505 | 26.2855 | 1.665 | 5.957%
07/06/2020 9:30:00 | 151.86 | 102.83 | 72.64 | 30 | 102.64 | 145.2893 | 0.70776 | 464.35 | -17.36 | 0 | 1 | 182.3539 | 0 | 182.3539 | 129.0629 | 29.22% | 0.01636 | 0.8165% |  |  | 23.06% | 0% | 23.06% | 26.9984 | 26.001 | 0.99734 | 3.694%
07/06/2020 9:45:00 | 153.73 | 94.18 | 66.15 | 30 | 96.15 | 134.5908 | 0.69975 | 465.06 | -23.85 | 0 | 1 | 168.9262 | 0 | 168.9262 | 118.2062 | 30.02% | 0.01404 | 0.7165% |  |  | 21.36% | 0% | 21.36% | 26.7149 | 25.8397 | 0.8752 | 3.276%
07/06/2020 10:00:00 | 196.62 | 113.29 | 100.97 | 30 | 130.97 | 173.1698 | 0.65421 | 462.63 | 10.97 | 113.8199 | 0.99534 | 217.347 | 142.8564 | 217.347 | 142.8564 | 34.27% | 0.023242 | 1.32% |  |  | 27.49% | 18.07% | 9.421% | 27.8389 | 26.2264 | 1.6125 | 5.792%
07/06/2020 10:15:00 | 141.92 | 101.27 | 77.38 | 30 | 107.38 | 147.6011 | 0.68611 | 464.82 | -12.62 | 0 | 1 | 185.2555 | 0 | 185.2555 | 127.1049 | 31.39% | 0.016885 | 0.8937% |  |  | 23.43% | 0% | 23.43% | 27.0625 | 25.9709 | 1.0916 | 4.034%
07/06/2020 10:30:00 | 144.83 | 103.39 | 79.14 | 30 | 109.14 | 150.3364 | 0.68772 | 464.13 | -10.86 | 0 | 1 | 188.6886 | 0 | 188.6886 | 129.7657 | 31.23% | 0.017517 | 0.9232% |  |  | 23.86% | 0% | 23.86% | 27.1396 | 26.012 | 1.1277 | 4.155%
07/06/2020 10:45:00 | 165.52 | 106.7 | 77.69 | 30 | 107.69 | 151.5982 | 0.70383 | 463.3 | -12.31 | 0 | 1 | 190.2724 | 0 | 190.2724 | 133.9202 | 29.62% | 0.017812 | 0.8988% |  |  | 24.06% | 0% | 24.06% | 27.1757 | 26.0778 | 1.0979 | 4.04%
07/06/2020 11:00:00 | 148.83 | 103.31 | 75.69 | 30 | 105.69 | 147.7949 | 0.69901 | 464.68 | -14.31 | 0 | 1 | 185.4987 | 0 | 185.4987 | 129.6653 | 30.1% | 0.01693 | 0.8658% |  |  | 23.46% | 0% | 23.46% | 27.0679 | 26.0104 | 1.0575 | 3.907%
07/06/2020 11:15:00 | 169.74 | 97.79 | 66.68 | 30 | 96.68 | 137.5133 | 0.71113 | 464.52 | -23.32 | 0 | 1 | 172.5942 | 0 | 172.5942 | 122.7371 | 28.89% | 0.014656 | 0.7244% |  |  | 21.83% | 0% | 21.83% | 26.7902 | 25.9053 | 0.88488 | 3.303%
07/06/2020 11:30:00 | 160.24 | 102.46 | 74.84 | 30 | 104.84 | 146.5929 | 0.69894 | 463.64 | -15.16 | 0 | 1 | 183.9901 | 0 | 183.9901 | 128.5985 | 30.11% | 0.016655 | 0.8519% |  |  | 23.27% | 0% | 23.27% | 27.0344 | 25.9938 | 1.0406 | 3.849%
07/06/2020 11:45:00 | 239.54 | 109.26 | 82.18 | 30 | 112.18 | 156.5953 | 0.69772 | 461.52 | -7.82 | 0 | 1 | 196.5443 | 0 | 196.5443 | 137.1332 | 30.23% | 0.019006 | 0.9753% |  |  | 24.86% | 0% | 24.86% | 27.3215 | 26.1301 | 1.1914 | 4.36%
07/06/2020 12:00:00 | 175.12 | 112.63 | 99.71 | 30 | 129.71 | 171.7853 | 0.65564 | 462.9 | 9.71 | 113.0478 | 0.9963 | 215.6094 | 141.8873 | 215.6094 | 141.8873 | 34.19% | 0.022872 | 1.297% |  |  | 27.27% | 17.94% | 9.323% | 27.7937 | 26.2099 | 1.5839 | 5.699%
07/06/2020 12:15:00 | 143.82 | 95.96 | 66.17 | 30 | 96.17 | 135.8565 | 0.70633 | 464.43 | -23.83 | 0 | 1 | 170.5148 | 0 | 170.5148 | 120.4403 | 29.37% | 0.014305 | 0.7168% |  |  | 21.56% | 0% | 21.56% | 26.7473 | 25.8717 | 0.87557 | 3.273%
07/06/2020 12:30:00 | 170.08 | 104.72 | 78.35 | 30 | 108.35 | 150.6851 | 0.69496 | 462.34 | -11.65 | 0 | 1 | 189.1263 | 0 | 189.1263 | 131.435 | 30.5% | 0.017598 | 0.9099% |  |  | 23.92% | 0% | 23.92% | 27.1496 | 26.0382 | 1.1114 | 4.094%
07/06/2020 12:45:00 | 162.82 | 101.41 | 75.03 | 30 | 105.03 | 145.9976 | 0.6946 | 463.1 | -14.97 | 0 | 1 | 183.2429 | 0 | 183.2429 | 127.2806 | 30.54% | 0.01652 | 0.855% |  |  | 23.17% | 0% | 23.17% | 27.0179 | 25.9736 | 1.0443 | 3.865%
07/06/2020 13:00:00 | 164.62 | 97.42 | 67.2 | 30 | 97.2 | 137.6172 | 0.70791 | 463.92 | -22.8 | 0 | 1 | 172.7246 | 0 | 172.7246 | 122.2727 | 29.21% | 0.014678 | 0.7323% |  |  | 21.84% | 0% | 21.84% | 26.7929 | 25.8985 | 0.89442 | 3.338%
07/06/2020 13:15:00 | 145.5 | 95.84 | 70.65 | 30 | 100.65 | 138.981 | 0.68959 | 464.67 | -19.35 | 0 | 1 | 174.4364 | 0 | 174.4364 | 120.2897 | 31.04% | 0.014971 | 0.7852% |  |  | 22.06% | 0% | 22.06% | 26.8286 | 25.8696 | 0.95904 | 3.575%
07/06/2020 13:30:00 | 166.94 | 97.36 | 70.51 | 30 | 100.51 | 139.9329 | 0.69576 | 464.61 | -19.49 | 0 | 1 | 175.6311 | 0 | 175.6311 | 122.1974 | 30.42% | 0.015176 | 0.783% |  |  | 22.21% | 0% | 22.21% | 26.8537 | 25.8974 | 0.95638 | 3.561%
07/06/2020 13:45:00 | 147.3 | 97.52 | 71.9 | 30 | 101.9 | 141.0452 | 0.69141 | 465.57 | -18.1 | 0 | 1 | 177.0272 | 0 | 177.0272 | 122.3983 | 30.86% | 0.015419 | 0.8048% |  |  | 22.39% | 0% | 22.39% | 26.8833 | 25.9003 | 0.98301 | 3.657%
07/06/2020 14:00:00 | 30.14 | 20.43 | -12.44 | 30 | 17.56 | 26.9395 | 0.75837 | 470.73 | -102.44 | 0 | 1 | 33.8121 | 0 | 33.8121 | 25.6419 | 24.16% | 0.00056248 | 0.0239% |  |  | 4.276% | 0% | 4.276% | 25.0687 | 25.0395 | 0.029192 | 0.1164%
07/06/2020 14:15:00 | 33.84 | 26.11 | -10.17 | 30 | 19.83 | 32.7866 | 0.79636 | 471.45 | -100.17 | 0 | 1 | 41.1508 | 0 | 41.1508 | 32.7709 | 20.36% | 0.00083315 | 0.03048% |  |  | 5.204% | 0% | 5.204% | 25.1018 | 25.0645 | 0.037227 | 0.1483%
07/06/2020 14:30:00 | 36.32 | 26.3 | -10.08 | 30 | 19.92 | 32.9924 | 0.79715 | 471.84 | -100.08 | 0 | 1 | 41.409 | 0 | 41.409 | 33.0094 | 20.28% | 0.00084364 | 0.03075% |  |  | 5.237% | 0% | 5.237% | 25.103 | 25.0655 | 0.037565 | 0.1496%
07/06/2020 14:45:00 | 33.54 | 23.65 | -11.58 | 30 | 18.42 | 29.977 | 0.78894 | 472 | -101.58 | 0 | 1 | 37.6244 | 0 | 37.6244 | 29.6833 | 21.11% | 0.00069647 | 0.0263% |  |  | 4.758% | 0% | 4.758% | 25.0851 | 25.053 | 0.032121 | 0.128%
07/06/2020 15:00:00 | 25.87 | 23.02 | -11.08 | 30 | 18.92 | 29.7974 | 0.77255 | 472.92 | -101.08 | 0 | 1 | 37.399 | 0 | 37.399 | 28.8926 | 22.75% | 0.00068815 | 0.02774% |  |  | 4.73% | 0% | 4.73% | 25.0841 | 25.0502 | 0.033888 | 0.1351%
07/06/2020 15:15:00 | 28.34 | 19.91 | -13.11 | 30 | 16.89 | 26.109 | 0.76257 | 473.63 | -103.11 | 0 | 1 | 32.7697 | 0 | 32.7697 | 24.9892 | 23.74% | 0.00052833 | 0.02211% |  |  | 4.144% | 0% | 4.144% | 25.0645 | 25.0375 | 0.027007 | 0.1077%
07/06/2020 15:30:00 | 26.64 | 21.24 | -11.73 | 30 | 18.27 | 28.0166 | 0.75812 | 473.49 | -101.73 | 0 | 1 | 35.1639 | 0 | 35.1639 | 26.6585 | 24.19% | 0.00060836 | 0.02587% |  |  | 4.447% | 0% | 4.447% | 25.0743 | 25.0427 | 0.0316 | 0.126%
07/06/2020 15:45:00 | 30 | 21.9 | -10.24 | 30 | 19.76 | 29.4969 | 0.74245 | 474.02 | -100.24 | 0 | 1 | 37.0218 | 0 | 37.0218 | 27.4869 | 25.75% | 0.00067434 | 0.03026% |  |  | 4.682% | 0% | 4.682% | 25.0824 | 25.0454 | 0.036964 | 0.1474%
07/06/2020 16:00:00 | 59.07 | 37.13 | 28.08 | 30 | 58.08 | 68.9342 | 0.53863 | 471.82 | -61.92 | 0 | 1 | 86.5199 | 0 | 86.5199 | 46.6022 | 46.14% | 0.003683 | 0.2614% |  |  | 10.94% | 0% | 10.94% | 25.4499 | 25.1305 | 0.31935 | 1.255%
07/06/2020 16:15:00 | 31.02 | 21.85 | -10 | 30 | 20 | 29.6213 | 0.73764 | 474.93 | -100 | 0 | 1 | 37.178 | 0 | 37.178 | 27.4241 | 26.24% | 0.00068004 | 0.031% |  |  | 4.702% | 0% | 4.702% | 25.0831 | 25.0452 | 0.037868 | 0.151%
07/06/2020 16:30:00 | 27.33 | 22.08 | -10.96 | 30 | 19.04 | 29.1556 | 0.75732 | 475.01 | -100.96 | 0 | 1 | 36.5934 | 0 | 36.5934 | 27.7128 | 24.27% | 0.00065883 | 0.0281% |  |  | 4.628% | 0% | 4.628% | 25.0805 | 25.0462 | 0.03432 | 0.1368%
07/06/2020 16:45:00 | 29.02 | 20.33 | -12.81 | 30 | 17.19 | 26.6234 | 0.76361 | 475.98 | -102.81 | 0 | 1 | 33.4153 | 0 | 33.4153 | 25.5164 | 23.64% | 0.00054936 | 0.0229% |  |  | 4.226% | 0% | 4.226% | 25.0671 | 25.0391 | 0.027974 | 0.1116%
07/06/2020 17:00:00 | 32.58 | 22.11 | -10.49 | 30 | 19.51 | 29.4872 | 0.74982 | 475.75 | -100.49 | 0 | 1 | 37.0096 | 0 | 37.0096 | 27.7505 | 25.02% | 0.0006739 | 0.0295% |  |  | 4.681% | 0% | 4.681% | 25.0823 | 25.0463 | 0.036035 | 0.1437%
07/06/2020 17:15:00 | 32.02 | 21.35 | -10.63 | 30 | 19.37 | 28.8274 | 0.74061 | 476.57 | -100.63 | 0 | 1 | 36.1815 | 0 | 36.1815 | 26.7966 | 25.94% | 0.00064408 | 0.02908% |  |  | 4.576% | 0% | 4.576% | 25.0787 | 25.0432 | 0.03552 | 0.1416%
07/06/2020 17:30:00 | 35.55 | 26.39 | -12.36 | 30 | 17.64 | 31.7427 | 0.83137 | 476.94 | -102.36 | 0 | 1 | 39.8406 | 0 | 39.8406 | 33.1223 | 16.86% | 0.00078094 | 0.02412% |  |  | 5.039% | 0% | 5.039% | 25.0954 | 25.0659 | 0.029458 | 0.1174%
07/06/2020 17:45:00 | 31.55 | 24 | -12.19 | 30 | 17.81 | 29.8864 | 0.80304 | 477.63 | -102.19 | 0 | 1 | 37.5107 | 0 | 37.5107 | 30.1226 | 19.7% | 0.00069227 | 0.02458% |  |  | 4.744% | 0% | 4.744% | 25.0846 | 25.0545 | 0.030029 | 0.1197%
07/06/2020 18:00:00 | 30.98 | 21.03 | -15.91 | 30 | 14.09 | 25.3138 | 0.83077 | 478.37 | -105.91 | 0 | 1 | 31.7716 | 0 | 31.7716 | 26.3949 | 16.92% | 0.00049664 | 0.01539% |  |  | 4.018% | 0% | 4.018% | 25.0607 | 25.0419 | 0.018795 | 0.075%
07/06/2020 18:15:00 | 36.66 | 25.85 | -14.59 | 30 | 15.41 | 30.0947 | 0.85896 | 478.87 | -104.59 | 0 | 1 | 37.7721 | 0 | 37.7721 | 32.4446 | 14.1% | 0.00070195 | 0.0184% |  |  | 4.777% | 0% | 4.777% | 25.0857 | 25.0633 | 0.022481 | 0.08962%
07/06/2020 18:30:00 | 98.53 | 65.99 | 29.48 | 30 | 59.48 | 88.84 | 0.7428 | 474.29 | -60.52 | 0 | 1 | 111.5039 | 0 | 111.5039 | 82.8247 | 25.72% | 0.0061171 | 0.2742% |  |  | 14.1% | 0% | 14.1% | 25.7472 | 25.4123 | 0.33493 | 1.301%
07/06/2020 18:45:00 | 35.87 | 24.36 | -12.25 | 30 | 17.75 | 30.1409 | 0.8082 | 477.15 | -102.25 | 0 | 1 | 37.8301 | 0 | 37.8301 | 30.5745 | 19.18% | 0.00070411 | 0.02442% |  |  | 4.784% | 0% | 4.784% | 25.086 | 25.0562 | 0.029827 | 0.1189%
07/06/2020 19:00:00 | 37.22 | 27.33 | -12.87 | 30 | 17.13 | 32.2547 | 0.84732 | 476.62 | -102.87 | 0 | 1 | 40.4832 | 0 | 40.4832 | 34.3021 | 15.27% | 0.00080633 | 0.02274% |  |  | 5.12% | 0% | 5.12% | 25.0985 | 25.0707 | 0.02778 | 0.1107%
07/06/2020 19:15:00 | 33.95 | 26.45 | -13.28 | 30 | 16.72 | 31.2915 | 0.84528 | 477.1 | -103.28 | 0 | 1 | 39.2743 | 0 | 39.2743 | 33.1976 | 15.47% | 0.0007589 | 0.02167% |  |  | 4.967% | 0% | 4.967% | 25.0927 | 25.0662 | 0.026466 | 0.1055%
07/06/2020 19:30:00 | 34.11 | 27.72 | -12.14 | 30 | 17.86 | 32.9754 | 0.84063 | 477.2 | -102.14 | 0 | 1 | 41.3877 | 0 | 41.3877 | 34.7916 | 15.94% | 0.00084277 | 0.02472% |  |  | 5.234% | 0% | 5.234% | 25.1029 | 25.0727 | 0.030198 | 0.1203%
07/06/2020 19:45:00 | 32.16 | 24.4 | -12.5 | 30 | 17.5 | 30.0268 | 0.81261 | 473.8 | -102.5 | 0 | 1 | 37.6869 | 0 | 37.6869 | 30.6247 | 18.74% | 0.00069879 | 0.02374% |  |  | 4.766% | 0% | 4.766% | 25.0854 | 25.0564 | 0.028993 | 0.1156%
07/06/2020 20:00:00 | 35.09 | 23.46 | -12.91 | 30 | 17.09 | 29.0248 | 0.80827 | 473.68 | -102.91 | 0 | 1 | 36.4293 | 0 | 36.4293 | 29.4449 | 19.17% | 0.00065293 | 0.02264% |  |  | 4.607% | 0% | 4.607% | 25.0798 | 25.0521 | 0.02765 | 0.1102%
07/06/2020 20:15:00 | 32.62 | 24.29 | -10.14 | 30 | 19.86 | 31.3755 | 0.77417 | 474.33 | -100.14 | 0 | 1 | 39.3797 | 0 | 39.3797 | 30.4866 | 22.58% | 0.00076297 | 0.03057% |  |  | 4.98% | 0% | 4.98% | 25.0932 | 25.0559 | 0.037339 | 0.1488%
07/06/2020 20:30:00 | 32.02 | 26.25 | -11.58 | 30 | 18.42 | 32.068 | 0.81857 | 473.56 | -101.58 | 0 | 1 | 40.2489 | 0 | 40.2489 | 32.9466 | 18.14% | 0.00079703 | 0.0263% |  |  | 5.09% | 0% | 5.09% | 25.0974 | 25.0652 | 0.032121 | 0.128%
07/06/2020 20:45:00 | 34.78 | 27.27 | -13.6 | 30 | 16.4 | 31.8216 | 0.85697 | 472.89 | -103.6 | 0 | 1 | 39.9396 | 0 | 39.9396 | 34.2268 | 14.3% | 0.00078482 | 0.02085% |  |  | 5.051% | 0% | 5.051% | 25.0959 | 25.0704 | 0.025462 | 0.1015%
07/06/2020 21:00:00 | 37.28 | 26.63 | -13.78 | 30 | 16.22 | 31.1808 | 0.85405 | 474.35 | -103.78 | 0 | 1 | 39.1354 | 0 | 39.1354 | 33.4236 | 14.6% | 0.00075354 | 0.02039% |  |  | 4.949% | 0% | 4.949% | 25.092 | 25.0671 | 0.024906 | 0.09926%
07/06/2020 21:15:00 | 33.28 | 22.66 | -17.19 | 30 | 12.81 | 26.0302 | 0.87053 | 472.36 | -107.19 | 0 | 1 | 32.6708 | 0 | 32.6708 | 28.4408 | 12.95% | 0.00052515 | 0.01272% |  |  | 4.132% | 0% | 4.132% | 25.0641 | 25.0486 | 0.015535 | 0.06198%
07/06/2020 21:30:00 | 35.97 | 23.9 | -14.52 | 30 | 15.48 | 28.4753 | 0.83933 | 472.9 | -104.52 | 0 | 1 | 35.7396 | 0 | 35.7396 | 29.9971 | 16.07% | 0.00062844 | 0.01857% |  |  | 4.52% | 0% | 4.52% | 25.0768 | 25.0541 | 0.022686 | 0.09046%
07/06/2020 21:45:00 | 38.29 | 25.07 | -14.48 | 30 | 15.52 | 29.4852 | 0.85026 | 472.16 | -104.48 | 0 | 1 | 37.0071 | 0 | 37.0071 | 31.4656 | 14.97% | 0.00067381 | 0.01867% |  |  | 4.68% | 0% | 4.68% | 25.0823 | 25.0595 | 0.022803 | 0.09091%
07/06/2020 22:00:00 | 184.98 | 113.14 | 63.61 | 30 | 93.61 | 146.8451 | 0.77047 | 464.59 | -26.39 | 0 | 1 | 184.3067 | 0 | 184.3067 | 142.0031 | 22.95% | 0.016713 | 0.6792% |  |  | 23.31% | 0% | 23.31% | 27.0414 | 26.2118 | 0.82957 | 3.068%
07/06/2020 22:15:00 | 253.58 | 170.33 | 109.01 | 30 | 139.01 | 219.8547 | 0.77474 | 460.31 | 19.01 | 171.3875 | 0.99383 | 275.9417 | 215.1101 | 275.9417 | 215.1101 | 22.05% | 0.037463 | 1.47% |  |  | 34.9% | 27.2% | 7.693% | 29.5759 | 27.7808 | 1.7952 | 6.07%
07/06/2020 22:30:00 | 212.61 | 156.28 | 116.01 | 30 | 146.01 | 213.8746 | 0.73071 | 462.68 | 26.01 | 158.4297 | 0.98643 | 268.436 | 198.8465 | 268.436 | 198.8465 | 25.92% | 0.035452 | 1.6% |  |  | 33.95% | 25.15% | 8.801% | 29.3304 | 27.3762 | 1.9542 | 6.663%
07/06/2020 22:45:00 | 244.58 | 170.06 | 91.93 | 30 | 121.93 | 209.2542 | 0.8127 | 462.6 | 1.93 | 170.071 | 0.99994 | 262.6369 | 213.4576 | 262.6369 | 213.4576 | 18.73% | 0.033937 | 1.152% |  |  | 33.21% | 27% | 6.22% | 29.1453 | 27.7382 | 1.4071 | 4.828%
07/06/2020 23:00:00 | 210.29 | 136.11 | 75.46 | 30 | 105.46 | 172.1852 | 0.79049 | 464.68 | -14.54 | 0 | 1 | 216.1112 | 0 | 216.1112 | 170.8329 | 20.95% | 0.022978 | 0.862% |  |  | 27.33% | 0% | 27.33% | 27.8067 | 26.7538 | 1.0529 | 3.786%
07/06/2020 23:15:00 | 208.48 | 153.37 | 88.6 | 30 | 118.6 | 193.8771 | 0.79107 | 464.26 | -1.4 | 0 | 1 | 243.3369 | 0 | 243.3369 | 192.4961 | 20.89% | 0.029133 | 1.09% |  |  | 30.77% | 0% | 30.77% | 28.5585 | 27.2268 | 1.3316 | 4.663%
07/06/2020 23:30:00 | 219.89 | 152.66 | 87.31 | 30 | 117.31 | 192.5272 | 0.79293 | 463.98 | -2.69 | 0 | 1 | 241.6426 | 0 | 241.6426 | 191.605 | 20.71% | 0.028728 | 1.067% |  |  | 30.56% | 0% | 30.56% | 28.5091 | 27.2063 | 1.3028 | 4.57%
07/06/2020 23:45:00 | 188.91 | 144.27 | 87.46 | 30 | 117.46 | 186.0395 | 0.77548 | 465.52 | -2.54 | 0 | 1 | 233.4999 | 0 | 233.4999 | 181.0746 | 22.45% | 0.026825 | 1.069% |  |  | 29.53% | 0% | 29.53% | 28.2766 | 26.9704 | 1.3061 | 4.619%
08/06/2020 0:00:00 | 216.29 | 148.6 | 88.52 | 30 | 118.52 | 190.0762 | 0.78179 | 465.51 | -1.48 | 0 | 1 | 238.5664 | 0 | 238.5664 | 186.5092 | 21.82% | 0.028002 | 1.089% |  |  | 30.17% | 0% | 30.17% | 28.4203 | 27.0905 | 1.3298 | 4.679%
08/06/2020 0:15:00 | 205.65 | 144.41 | 87.33 | 30 | 117.33 | 186.0661 | 0.77612 | 464.98 | -2.67 | 0 | 1 | 233.5332 | 0 | 233.5332 | 181.2503 | 22.39% | 0.026833 | 1.067% |  |  | 29.53% | 0% | 29.53% | 28.2775 | 26.9743 | 1.3033 | 4.609%
08/06/2020 0:30:00 | 209.52 | 142.31 | 84.33 | 30 | 114.33 | 182.5472 | 0.77958 | 465.88 | -5.67 | 0 | 1 | 229.1167 | 0 | 229.1167 | 178.6146 | 22.04% | 0.025827 | 1.013% |  |  | 28.98% | 0% | 28.98% | 28.1547 | 26.9173 | 1.2375 | 4.395%
08/06/2020 0:45:00 | 236.29 | 158.57 | 91.49 | 30 | 121.49 | 199.7605 | 0.7938 | 462.27 | 1.49 | 158.577 | 0.99996 | 250.7213 | 199.0315 | 250.7213 | 199.0315 | 20.62% | 0.030928 | 1.144% |  |  | 31.71% | 25.17% | 6.537% | 28.7777 | 27.3806 | 1.3971 | 4.855%
08/06/2020 1:00:00 | 228.42 | 165.14 | 89.72 | 30 | 119.72 | 203.9708 | 0.80963 | 463.33 | -0.28 | 0 | 1 | 256.0057 | 0 | 256.0057 | 207.2687 | 19.04% | 0.032245 | 1.111% |  |  | 32.38% | 0% | 32.38% | 28.9386 | 27.5818 | 1.3569 | 4.689%
08/06/2020 1:15:00 | 200.85 | 139.15 | 81.81 | 30 | 111.81 | 178.5055 | 0.77953 | 465.43 | -8.19 | 0 | 1 | 224.0439 | 0 | 224.0439 | 174.6485 | 22.05% | 0.024696 | 0.9689% |  |  | 28.33% | 0% | 28.33% | 28.0166 | 26.8331 | 1.1835 | 4.224%
08/06/2020 1:30:00 | 210.24 | 143.96 | 85.61 | 30 | 115.61 | 184.6352 | 0.7797 | 464.56 | -4.39 | 0 | 1 | 231.7373 | 0 | 231.7373 | 180.6855 | 22.03% | 0.026421 | 1.036% |  |  | 29.31% | 0% | 29.31% | 28.2273 | 26.962 | 1.2653 | 4.483%
08/06/2020 1:45:00 | 222.99 | 153.9 | 87.66 | 30 | 117.66 | 193.7243 | 0.79443 | 464.74 | -2.34 | 0 | 1 | 243.1451 | 0 | 243.1451 | 193.1613 | 20.56% | 0.029087 | 1.073% |  |  | 30.75% | 0% | 30.75% | 28.5529 | 27.2423 | 1.3106 | 4.59%
08/06/2020 2:00:00 | 223.42 | 164.16 | 92.09 | 30 | 122.09 | 204.5837 | 0.80241 | 466.5 | 2.09 | 164.1733 | 0.99992 | 256.7748 | 206.0554 | 256.7748 | 206.0554 | 19.75% | 0.032439 | 1.155% |  |  | 32.47% | 26.06% | 6.414% | 28.9623 | 27.5516 | 1.4107 | 4.871%
08/06/2020 2:15:00 | 293.82 | 198.64 | 132.75 | 30 | 162.75 | 256.7984 | 0.77353 | 463.45 | 42.75 | 203.1881 | 0.97762 | 322.31 | 255.0233 | 322.31 | 255.0233 | 20.88% | 0.051111 | 1.911% |  |  | 40.76% | 32.25% | 8.51% | 31.243 | 28.9085 | 2.3345 | 7.472%
08/06/2020 2:30:00 | 200.16 | 142.91 | 94.76 | 30 | 124.76 | 189.7059 | 0.75332 | 467.07 | 4.76 | 142.9893 | 0.99945 | 238.1016 | 179.4671 | 238.1016 | 179.4671 | 24.63% | 0.027893 | 1.205% |  |  | 30.11% | 22.7% | 7.415% | 28.407 | 26.9356 | 1.4714 | 5.18%
08/06/2020 2:45:00 | 231.14 | 156.05 | 102.24 | 30 | 132.24 | 204.5459 | 0.76291 | 466.01 | 12.24 | 156.5293 | 0.99694 | 256.7274 | 196.4614 | 256.7274 | 196.4614 | 23.47% | 0.032427 | 1.344% |  |  | 32.47% | 24.85% | 7.622% | 28.9609 | 27.3195 | 1.6413 | 5.667%
08/06/2020 3:00:00 | 196.58 | 130.95 | 95.52 | 30 | 125.52 | 181.3923 | 0.72192 | 467.93 | 5.52 | 131.0663 | 0.99911 | 227.6672 | 164.5025 | 227.6672 | 164.5025 | 27.74% | 0.025502 | 1.219% |  |  | 28.79% | 20.8% | 7.988% | 28.1149 | 26.6263 | 1.4887 | 5.295%
08/06/2020 3:15:00 | 280.11 | 182.2 | 128.27 | 30 | 158.27 | 241.3426 | 0.75494 | 464.22 | 38.27 | 186.1758 | 0.97864 | 302.9113 | 233.671 | 302.9113 | 233.671 | 22.86% | 0.045144 | 1.828% |  |  | 38.31% | 29.55% | 8.757% | 30.5141 | 28.2814 | 2.2328 | 7.317%
08/06/2020 3:30:00 | 218.26 | 137.88 | 90.19 | 30 | 120.19 | 182.9113 | 0.75381 | 466.94 | 0.19 | 0 | 1 | 229.5736 | 0 | 229.5736 | 173.0545 | 24.62% | 0.02593 | 1.12% |  |  | 29.03% | 0% | 29.03% | 28.1673 | 26.7998 | 1.3676 | 4.855%
08/06/2020 3:45:00 | 274.66 | 188.42 | 127.89 | 30 | 157.89 | 245.8279 | 0.76647 | 465.7 | 37.89 | 192.192 | 0.98037 | 308.5409 | 241.2219 | 308.5409 | 241.2219 | 21.82% | 0.046837 | 1.821% |  |  | 39.02% | 30.51% | 8.514% | 30.721 | 28.4969 | 2.2241 | 7.24%
08/06/2020 4:00:00 | 332.46 | 224.52 | 135.08 | 30 | 165.08 | 278.6766 | 0.80567 | 463.74 | 45.08 | 229.001 | 0.98043 | 349.7696 | 287.4212 | 349.7696 | 287.4212 | 17.83% | 0.060191 | 1.955% |  |  | 44.23% | 36.35% | 7.885% | 32.3521 | 29.9646 | 2.3875 | 7.38%
08/06/2020 4:15:00 | 319.41 | 218.26 | 130.54 | 30 | 160.54 | 270.9438 | 0.80555 | 463.8 | 40.54 | 221.9931 | 0.98318 | 340.064 | 278.6256 | 340.064 | 278.6256 | 18.07% | 0.056897 | 1.87% |  |  | 43.01% | 35.24% | 7.77% | 31.9497 | 29.6654 | 2.2843 | 7.15%
08/06/2020 4:30:00 | 372.26 | 242.06 | 138.31 | 30 | 168.31 | 294.8242 | 0.82103 | 462.27 | 48.31 | 246.8337 | 0.98066 | 370.0366 | 309.8033 | 370.0366 | 309.8033 | 16.28% | 0.067368 | 2.015% |  |  | 46.8% | 39.18% | 7.618% | 33.2288 | 30.7679 | 2.4609 | 7.406%
08/06/2020 4:45:00 | 341.6 | 242.67 | 138.45 | 30 | 168.45 | 295.405 | 0.82148 | 462.64 | 48.45 | 247.4594 | 0.98065 | 370.7656 | 310.5885 | 370.7656 | 310.5885 | 16.23% | 0.067634 | 2.017% |  |  | 46.89% | 39.28% | 7.61% | 33.2612 | 30.7972 | 2.4641 | 7.408%
08/06/2020 5:00:00 | 431.18 | 297.75 | 171.1 | 30 | 201.1 | 359.2997 | 0.8287 | 455.57 | 81.1 | 308.5973 | 0.96485 | 450.9604 | 387.3233 | 450.9604 | 387.3233 | 14.11% | 0.10006 | 2.625% |  |  | 57.03% | 48.98% | 8.048% | 37.2215 | 34.0156 | 3.2059 | 8.613%
08/06/2020 5:15:00 | 437.57 | 293.98 | 163.71 | 30 | 193.71 | 352.0622 | 0.83502 | 454.39 | 73.71 | 303.0799 | 0.96998 | 441.8766 | 380.3984 | 441.8766 | 380.3984 | 13.91% | 0.096065 | 2.487% |  |  | 55.88% | 48.11% | 7.775% | 36.7341 | 33.6961 | 3.038 | 8.27%
08/06/2020 5:30:00 | 365.9 | 248.72 | 135.43 | 30 | 165.43 | 298.7118 | 0.83264 | 458.15 | 45.43 | 252.835 | 0.98372 | 374.9159 | 317.3355 | 374.9159 | 317.3355 | 15.36% | 0.069156 | 1.961% |  |  | 47.41% | 40.13% | 7.282% | 33.4472 | 31.0518 | 2.3954 | 7.162%
08/06/2020 5:45:00 | 363.76 | 239.98 | 138.9 | 30 | 168.9 | 293.458 | 0.81777 | 458.67 | 48.9 | 244.9114 | 0.97986 | 368.3219 | 307.3906 | 368.3219 | 307.3906 | 16.54% | 0.066745 | 2.026% |  |  | 46.58% | 38.87% | 7.706% | 33.1527 | 30.6784 | 2.4743 | 7.463%
08/06/2020 6:00:00 | 375.49 | 230.22 | 139.99 | 30 | 169.99 | 286.178 | 0.80446 | 457.01 | 49.99 | 235.5849 | 0.97723 | 359.1847 | 295.6848 | 359.1847 | 295.6848 | 17.68% | 0.063475 | 2.046% |  |  | 45.43% | 37.39% | 8.031% | 32.7532 | 30.2542 | 2.499 | 7.63%
08/06/2020 6:15:00 | 361.68 | 250.99 | 143.22 | 30 | 173.22 | 304.9609 | 0.82302 | 455.89 | 53.22 | 256.5704 | 0.97825 | 382.7593 | 322.0238 | 382.7593 | 322.0238 | 15.87% | 0.07208 | 2.106% |  |  | 48.41% | 40.73% | 7.681% | 33.8044 | 31.2319 | 2.5724 | 7.61%
08/06/2020 6:30:00 | 340.83 | 246.86 | 135.72 | 30 | 165.72 | 297.3264 | 0.83027 | 461.51 | 45.72 | 251.0581 | 0.98328 | 373.1771 | 315.1054 | 373.1771 | 315.1054 | 15.56% | 0.068516 | 1.967% |  |  | 47.19% | 39.85% | 7.344% | 33.3691 | 30.967 | 2.402 | 7.198%
08/06/2020 6:45:00 | 355.34 | 251.42 | 148.81 | 30 | 178.81 | 308.5207 | 0.81492 | 462.57 | 58.81 | 258.2066 | 0.97372 | 387.2272 | 324.0775 | 387.2272 | 324.0775 | 16.31% | 0.073773 | 2.21% |  |  | 48.97% | 40.99% | 7.986% | 34.0111 | 31.3117 | 2.6994 | 7.937%
08/06/2020 7:00:00 | 347.34 | 246.47 | 145.51 | 30 | 175.51 | 302.5743 | 0.81458 | 460.23 | 55.51 | 252.6437 | 0.97556 | 379.7638 | 317.0954 | 379.7638 | 317.0954 | 16.5% | 0.070957 | 2.149% |  |  | 48.03% | 40.1% | 7.926% | 33.6671 | 31.0426 | 2.6245 | 7.795%
08/06/2020 7:15:00 | 349.89 | 241.54 | 140.43 | 30 | 170.43 | 295.6145 | 0.81708 | 455.64 | 50.43 | 246.7484 | 0.97889 | 371.0286 | 309.6962 | 371.0286 | 309.6962 | 16.53% | 0.06773 | 2.054% |  |  | 46.92% | 39.17% | 7.757% | 33.273 | 30.7639 | 2.509 | 7.541%
08/06/2020 7:30:00 | 339.44 | 225.04 | 128.52 | 30 | 158.52 | 275.2664 | 0.81754 | 453.32 | 38.52 | 228.3129 | 0.98566 | 345.4894 | 286.5577 | 345.4894 | 286.5577 | 17.06% | 0.058727 | 1.833% |  |  | 43.69% | 36.24% | 7.453% | 32.1733 | 29.9348 | 2.2384 | 6.957%
08/06/2020 7:45:00 | 359.9 | 244.98 | 136.38 | 30 | 166.38 | 296.1376 | 0.82725 | 450.44 | 46.38 | 249.3317 | 0.98255 | 371.6851 | 312.9386 | 371.6851 | 312.9386 | 15.81% | 0.06797 | 1.979% |  |  | 47.01% | 39.58% | 7.43% | 33.3023 | 30.8852 | 2.417 | 7.258%
08/06/2020 8:00:00 | 361.94 | 239.34 | 141.2 | 30 | 171.2 | 294.267 | 0.81334 | 450.47 | 51.2 | 244.7551 | 0.97788 | 369.3373 | 307.1944 | 369.3373 | 307.1944 | 16.83% | 0.067114 | 2.068% |  |  | 46.71% | 38.85% | 7.859% | 33.1977 | 30.6712 | 2.5265 | 7.611%
08/06/2020 8:15:00 | 339.26 | 234.69 | 134.21 | 30 | 164.21 | 286.4338 | 0.81935 | 448.47 | 44.21 | 238.8178 | 0.98272 | 359.5057 | 299.7424 | 359.5057 | 299.7424 | 16.62% | 0.063588 | 1.938% |  |  | 45.47% | 37.91% | 7.558% | 32.7671 | 30.3994 | 2.3677 | 7.226%
08/06/2020 8:30:00 | 393.06 | 269.89 | 168.74 | 30 | 198.74 | 335.1689 | 0.80524 | 449.32 | 78.74 | 281.1416 | 0.95998 | 420.6736 | 352.8634 | 420.6736 | 352.8634 | 16.12% | 0.087067 | 2.581% |  |  | 53.2% | 44.63% | 8.576% | 35.635 | 32.4827 | 3.1523 | 8.846%
08/06/2020 8:45:00 | 339.65 | 230.37 | 128.7 | 30 | 158.7 | 279.7428 | 0.82351 | 451.16 | 38.7 | 233.598 | 0.98618 | 351.1078 | 293.191 | 351.1078 | 293.191 | 16.5% | 0.060652 | 1.836% |  |  | 44.4% | 37.08% | 7.325% | 32.4085 | 30.1659 | 2.2425 | 6.92%
08/06/2020 9:00:00 | 355.65 | 230.95 | 130.26 | 30 | 160.26 | 281.107 | 0.82157 | 450.32 | 40.26 | 234.4329 | 0.98514 | 352.8201 | 294.2389 | 352.8201 | 294.2389 | 16.6% | 0.061245 | 1.865% |  |  | 44.62% | 37.21% | 7.409% | 32.4809 | 30.2029 | 2.278 | 7.013%
08/06/2020 9:15:00 | 386.62 | 253.46 | 158.21 | 30 | 188.21 | 315.6976 | 0.80286 | 448.14 | 68.21 | 262.4778 | 0.96564 | 396.235 | 329.4383 | 396.235 | 329.4383 | 16.86% | 0.077245 | 2.385% |  |  | 50.11% | 41.66% | 8.448% | 34.4352 | 31.5222 | 2.913 | 8.459%
08/06/2020 9:30:00 | 319.86 | 242.2 | 128.57 | 30 | 158.57 | 289.4914 | 0.83664 | 450.79 | 38.57 | 245.2519 | 0.98756 | 363.3434 | 307.8179 | 363.3434 | 307.8179 | 15.28% | 0.064953 | 1.834% |  |  | 45.95% | 38.93% | 7.022% | 32.9338 | 30.6942 | 2.2396 | 6.8%
08/06/2020 9:45:00 | 404.85 | 266.92 | 148.06 | 30 | 178.06 | 320.8608 | 0.83189 | 446.5 | 58.06 | 273.1616 | 0.97715 | 402.7154 | 342.8476 | 402.7154 | 342.8476 | 14.87% | 0.079792 | 2.196% |  |  | 50.93% | 43.36% | 7.571% | 34.7464 | 32.064 | 2.6824 | 7.72%
08/06/2020 10:00:00 | 314.13 | 231.42 | 126.22 | 30 | 156.22 | 279.213 | 0.82883 | 450.67 | 36.22 | 234.2373 | 0.98797 | 350.4428 | 293.9934 | 350.4428 | 293.9934 | 16.11% | 0.060423 | 1.79% |  |  | 44.32% | 37.18% | 7.139% | 32.3804 | 30.1942 | 2.1862 | 6.752%
08/06/2020 10:15:00 | 332.26 | 227.18 | 130.38 | 30 | 160.38 | 278.0872 | 0.81694 | 449.98 | 40.38 | 230.7408 | 0.98457 | 349.0298 | 289.6049 | 349.0298 | 289.6049 | 17.03% | 0.059936 | 1.867% |  |  | 44.14% | 36.63% | 7.515% | 32.321 | 30.0403 | 2.2807 | 7.056%
08/06/2020 10:30:00 | 376.35 | 267.53 | 160.06 | 30 | 190.06 | 328.1693 | 0.81522 | 448.17 | 70.06 | 276.5515 | 0.96738 | 411.8884 | 347.1023 | 411.8884 | 347.1023 | 15.73% | 0.083469 | 2.419% |  |  | 52.09% | 43.9% | 8.193% | 35.1954 | 32.2404 | 2.955 | 8.396%
08/06/2020 10:45:00 | 349.2 | 237.87 | 130.39 | 30 | 160.39 | 286.8921 | 0.82913 | 448.05 | 40.39 | 241.2747 | 0.98589 | 360.081 | 302.8261 | 360.081 | 302.8261 | 15.9% | 0.063792 | 1.867% |  |  | 45.54% | 38.3% | 7.241% | 32.792 | 30.511 | 2.2809 | 6.956%
08/06/2020 11:00:00 | 344.27 | 243.1 | 128.03 | 30 | 158.03 | 289.9502 | 0.83842 | 448.57 | 38.03 | 246.0567 | 0.98798 | 363.9191 | 308.828 | 363.9191 | 308.828 | 15.14% | 0.065159 | 1.823% |  |  | 46.02% | 39.06% | 6.967% | 32.959 | 30.7317 | 2.2273 | 6.758%
08/06/2020 11:15:00 | 358.27 | 254.66 | 147.56 | 30 | 177.56 | 310.4501 | 0.82029 | 445.77 | 57.56 | 261.084 | 0.97539 | 389.6488 | 327.689 | 389.6488 | 327.689 | 15.9% | 0.074698 | 2.187% |  |  | 49.28% | 41.44% | 7.836% | 34.1242 | 31.4531 | 2.671 | 7.827%
08/06/2020 11:30:00 | 308.54 | 219.32 | 119.06 | 30 | 149.06 | 265.1795 | 0.82706 | 446.62 | 29.06 | 221.2369 | 0.99134 | 332.8292 | 277.6764 | 332.8292 | 277.6764 | 16.57% | 0.054501 | 1.657% |  |  | 42.09% | 35.12% | 6.975% | 31.6572 | 29.6337 | 2.0235 | 6.392%
08/06/2020 11:45:00 | 413.28 | 279.82 | 147.37 | 30 | 177.37 | 331.2995 | 0.84461 | 442.56 | 57.37 | 285.6406 | 0.97962 | 415.8171 | 358.5102 | 415.8171 | 358.5102 | 13.78% | 0.085069 | 2.183% |  |  | 52.59% | 45.34% | 7.247% | 35.3909 | 32.7241 | 2.6667 | 7.535%
08/06/2020 12:00:00 | 342.1 | 234.6 | 120.92 | 30 | 150.92 | 278.9516 | 0.84101 | 444.78 | 30.92 | 236.6288 | 0.99143 | 350.1148 | 296.995 | 350.1148 | 296.995 | 15.17% | 0.06031 | 1.691% |  |  | 44.28% | 37.56% | 6.718% | 32.3666 | 30.3008 | 2.0658 | 6.382%
08/06/2020 12:15:00 | 365.12 | 240.52 | 126.45 | 30 | 156.45 | 286.9259 | 0.83827 | 443.68 | 36.45 | 243.2663 | 0.98871 | 360.1234 | 305.3257 | 360.1234 | 305.3257 | 15.22% | 0.063807 | 1.794% |  |  | 45.54% | 38.61% | 6.93% | 32.7938 | 30.6024 | 2.1914 | 6.682%
08/06/2020 12:30:00 | 332.35 | 241.02 | 144.76 | 30 | 174.76 | 297.7108 | 0.80958 | 442.64 | 54.76 | 247.1625 | 0.97515 | 373.6595 | 310.2159 | 373.6595 | 310.2159 | 16.98% | 0.068694 | 2.135% |  |  | 47.26% | 39.23% | 8.024% | 33.3907 | 30.7833 | 2.6074 | 7.809%
08/06/2020 12:45:00 | 350.11 | 240.01 | 129.52 | 30 | 159.52 | 288.1865 | 0.83283 | 443.66 | 39.52 | 243.2419 | 0.98671 | 361.7055 | 305.2952 | 361.7055 | 305.2952 | 15.6% | 0.064369 | 1.851% |  |  | 45.74% | 38.61% | 7.134% | 32.8624 | 30.6013 | 2.2612 | 6.881%
08/06/2020 13:00:00 | 358.43 | 235.89 | 124.41 | 30 | 154.41 | 281.9336 | 0.83669 | 446.44 | 34.41 | 238.3865 | 0.98953 | 353.8574 | 299.2012 | 353.8574 | 299.2012 | 15.45% | 0.061606 | 1.756% |  |  | 44.75% | 37.84% | 6.912% | 32.5249 | 30.3799 | 2.1451 | 6.595%
08/06/2020 13:15:00 | 369.63 | 242.55 | 126.03 | 30 | 156.03 | 288.4023 | 0.84101 | 443.95 | 36.03 | 245.2115 | 0.98915 | 361.9764 | 307.7672 | 361.9764 | 307.7672 | 14.98% | 0.064465 | 1.786% |  |  | 45.78% | 38.92% | 6.856% | 32.8742 | 30.6923 | 2.1819 | 6.637%
08/06/2020 13:30:00 | 377.84 | 246.26 | 136.71 | 30 | 166.71 | 297.3823 | 0.82809 | 444.89 | 46.71 | 250.6508 | 0.98248 | 373.2472 | 314.5941 | 373.2472 | 314.5941 | 15.71% | 0.068542 | 1.985% |  |  | 47.2% | 39.79% | 7.418% | 33.3722 | 30.9477 | 2.4245 | 7.265%
08/06/2020 13:45:00 | 333.49 | 237.33 | 128.85 | 30 | 158.85 | 285.5851 | 0.83103 | 446.52 | 38.85 | 240.4888 | 0.98687 | 358.4405 | 301.8397 | 358.4405 | 301.8397 | 15.79% | 0.063212 | 1.839% |  |  | 45.33% | 38.17% | 7.158% | 32.7211 | 30.4752 | 2.2459 | 6.864%
08/06/2020 14:00:00 | 324.4 | 209.88 | 122.37 | 30 | 152.37 | 259.3573 | 0.80923 | 445.98 | 32.37 | 212.3616 | 0.98831 | 325.5218 | 266.537 | 325.5218 | 266.537 | 18.12% | 0.052135 | 1.718% |  |  | 41.17% | 33.71% | 7.46% | 31.3681 | 29.2693 | 2.0987 | 6.691%
08/06/2020 14:15:00 | 396.05 | 272.59 | 148.98 | 30 | 178.98 | 326.0968 | 0.83592 | 444.09 | 58.98 | 278.8977 | 0.97738 | 409.2872 | 350.0471 | 409.2872 | 350.0471 | 14.47% | 0.082418 | 2.213% |  |  | 51.76% | 44.27% | 7.492% | 35.0671 | 32.3638 | 2.7033 | 7.709%
08/06/2020 14:30:00 | 342.54 | 251.17 | 141.29 | 30 | 171.29 | 304.0175 | 0.82617 | 443.7 | 51.29 | 256.3533 | 0.97978 | 381.5752 | 321.7515 | 381.5752 | 321.7515 | 15.68% | 0.071635 | 2.07% |  |  | 48.26% | 40.69% | 7.566% | 33.75 | 31.2214 | 2.5286 | 7.492%
08/06/2020 14:45:00 | 364.37 | 237.79 | 118.62 | 30 | 148.62 | 280.414 | 0.848 | 444.13 | 28.62 | 239.5061 | 0.99283 | 351.9502 | 300.6064 | 351.9502 | 300.6064 | 14.59% | 0.060944 | 1.648% |  |  | 44.51% | 38.02% | 6.493% | 32.444 | 30.4305 | 2.0135 | 6.206%
08/06/2020 15:00:00 | 352.78 | 235.17 | 128.77 | 30 | 158.77 | 283.7478 | 0.8288 | 446.72 | 38.77 | 238.3444 | 0.98668 | 356.1346 | 299.1482 | 356.1346 | 299.1482 | 16% | 0.062401 | 1.837% |  |  | 45.04% | 37.83% | 7.207% | 32.6221 | 30.378 | 2.2441 | 6.879%
08/06/2020 15:15:00 | 369.14 | 248.32 | 133.58 | 30 | 163.58 | 297.3571 | 0.83509 | 445.78 | 43.58 | 252.1151 | 0.98495 | 373.2156 | 316.432 | 373.2156 | 316.432 | 15.21% | 0.068531 | 1.927% |  |  | 47.2% | 40.02% | 7.181% | 33.3708 | 31.0174 | 2.3534 | 7.052%
08/06/2020 15:30:00 | 360.46 | 240.33 | 132.14 | 30 | 162.14 | 289.9101 | 0.82898 | 447.55 | 42.14 | 243.9965 | 0.98497 | 363.8689 | 306.2423 | 363.8689 | 306.2423 | 15.84% | 0.065141 | 1.9% |  |  | 46.02% | 38.73% | 7.288% | 32.9568 | 30.6361 | 2.3207 | 7.042%
08/06/2020 15:45:00 | 444.4 | 286.83 | 159.86 | 30 | 189.86 | 343.9742 | 0.83387 | 445.88 | 69.86 | 295.215 | 0.9716 | 431.7252 | 370.527 | 431.7252 | 370.527 | 14.18% | 0.091702 | 2.416% |  |  | 54.6% | 46.86% | 7.74% | 36.2011 | 33.2506 | 2.9505 | 8.15%
08/06/2020 16:00:00 | 370.93 | 249.98 | 142.69 | 30 | 172.69 | 303.8286 | 0.82277 | 449.21 | 52.69 | 255.4726 | 0.9785 | 381.3381 | 320.646 | 381.3381 | 320.646 | 15.92% | 0.071546 | 2.096% |  |  | 48.23% | 40.55% | 7.676% | 33.7391 | 31.1787 | 2.5604 | 7.589%
08/06/2020 16:15:00 | 373.89 | 245.95 | 135.32 | 30 | 165.32 | 296.3479 | 0.82994 | 450.09 | 45.32 | 250.0906 | 0.98344 | 371.9491 | 313.891 | 371.9491 | 313.891 | 15.61% | 0.068066 | 1.959% |  |  | 47.04% | 39.7% | 7.342% | 33.3141 | 30.9211 | 2.3929 | 7.183%
08/06/2020 16:30:00 | 339.68 | 240.51 | 133.9 | 30 | 163.9 | 291.0469 | 0.82636 | 450.61 | 43.9 | 244.4837 | 0.98375 | 365.2956 | 306.8537 | 365.2956 | 306.8537 | 16% | 0.065653 | 1.933% |  |  | 46.2% | 38.81% | 7.391% | 33.0193 | 30.6586 | 2.3607 | 7.149%
08/06/2020 16:45:00 | 339.82 | 232.15 | 131.5 | 30 | 161.5 | 282.8001 | 0.8209 | 452.76 | 41.5 | 235.8302 | 0.98439 | 354.945 | 295.9926 | 354.945 | 295.9926 | 16.61% | 0.061985 | 1.888% |  |  | 44.89% | 37.43% | 7.456% | 32.5713 | 30.2651 | 2.3061 | 7.08%
08/06/2020 17:00:00 | 338.83 | 237.73 | 130.57 | 30 | 160.57 | 286.8768 | 0.82868 | 455.05 | 40.57 | 241.1669 | 0.98575 | 360.0617 | 302.6908 | 360.0617 | 302.6908 | 15.93% | 0.063785 | 1.871% |  |  | 45.54% | 38.28% | 7.256% | 32.7911 | 30.5061 | 2.285 | 6.968%
08/06/2020 17:15:00 | 426.88 | 270.22 | 160.16 | 30 | 190.16 | 330.4235 | 0.8178 | 450.2 | 70.16 | 279.1796 | 0.96791 | 414.7176 | 350.401 | 414.7176 | 350.401 | 15.51% | 0.084619 | 2.421% |  |  | 52.45% | 44.31% | 8.134% | 35.336 | 32.3787 | 2.9573 | 8.369%
08/06/2020 17:30:00 | 336.3 | 227.53 | 133.2 | 30 | 163.2 | 280.0074 | 0.81259 | 452.6 | 43.2 | 231.5948 | 0.98245 | 351.4399 | 290.6768 | 351.4399 | 290.6768 | 17.29% | 0.060767 | 1.92% |  |  | 44.45% | 36.76% | 7.685% | 32.4225 | 30.0777 | 2.3448 | 7.232%
08/06/2020 17:45:00 | 329.39 | 222.42 | 129.4 | 30 | 159.4 | 273.6403 | 0.81282 | 454.23 | 39.4 | 225.8827 | 0.98467 | 343.4485 | 283.5075 | 343.4485 | 283.5075 | 17.45% | 0.058035 | 1.849% |  |  | 43.43% | 35.85% | 7.581% | 32.0888 | 29.8303 | 2.2584 | 7.038%
08/06/2020 18:00:00 | 321.17 | 211.34 | 129.21 | 30 | 159.21 | 264.5986 | 0.79872 | 455.43 | 39.21 | 214.9466 | 0.98322 | 332.1002 | 269.7814 | 332.1002 | 269.7814 | 18.77% | 0.054263 | 1.845% |  |  | 42% | 34.12% | 7.881% | 31.628 | 29.3739 | 2.2541 | 7.127%
08/06/2020 18:15:00 | 319.84 | 212.7 | 127.63 | 30 | 157.63 | 264.7423 | 0.80342 | 455.46 | 37.63 | 216.003 | 0.98471 | 332.2806 | 271.1074 | 332.2806 | 271.1074 | 18.41% | 0.054322 | 1.816% |  |  | 42.02% | 34.29% | 7.736% | 31.6352 | 29.417 | 2.2182 | 7.012%
08/06/2020 18:30:00 | 406.24 | 267.24 | 155.21 | 30 | 185.21 | 325.1461 | 0.82191 | 450.06 | 65.21 | 275.081 | 0.9715 | 408.0938 | 345.2567 | 408.0938 | 345.2567 | 15.4% | 0.081938 | 2.329% |  |  | 51.61% | 43.66% | 7.947% | 35.0084 | 32.1636 | 2.8449 | 8.126%
08/06/2020 18:45:00 | 430.94 | 286.14 | 164.94 | 30 | 194.94 | 346.2336 | 0.82644 | 449.93 | 74.94 | 295.7906 | 0.96737 | 434.561 | 371.2496 | 434.561 | 371.2496 | 14.57% | 0.092911 | 2.51% |  |  | 54.96% | 46.95% | 8.007% | 36.3488 | 33.2828 | 3.0659 | 8.435%
08/06/2020 19:00:00 | 335.3 | 240.64 | 133.02 | 30 | 163.02 | 290.6598 | 0.82791 | 452.12 | 43.02 | 244.4552 | 0.98439 | 364.8098 | 306.818 | 364.8098 | 306.818 | 15.9% | 0.065478 | 1.916% |  |  | 46.14% | 38.8% | 7.334% | 32.998 | 30.6573 | 2.3407 | 7.093%
08/06/2020 19:15:00 | 385.02 | 239.33 | 134.54 | 30 | 164.54 | 290.4346 | 0.82404 | 452.41 | 44.54 | 243.4392 | 0.98312 | 364.5272 | 305.5428 | 364.5272 | 305.5428 | 16.18% | 0.065377 | 1.945% |  |  | 46.1% | 38.64% | 7.46% | 32.9856 | 30.6104 | 2.3752 | 7.201%
08/06/2020 19:30:00 | 357.5 | 251.08 | 135.47 | 30 | 165.47 | 300.7017 | 0.83498 | 452.43 | 45.47 | 255.164 | 0.98399 | 377.4134 | 320.2588 | 377.4134 | 320.2588 | 15.14% | 0.070081 | 1.962% |  |  | 47.73% | 40.5% | 7.228% | 33.5602 | 31.1638 | 2.3963 | 7.14%
08/06/2020 19:45:00 | 354.48 | 240.93 | 129.57 | 30 | 159.57 | 288.9807 | 0.83372 | 452.56 | 39.57 | 244.1578 | 0.98678 | 362.7024 | 306.4448 | 362.7024 | 306.4448 | 15.51% | 0.064724 | 1.852% |  |  | 45.87% | 38.76% | 7.115% | 32.9058 | 30.6435 | 2.2623 | 6.875%
08/06/2020 20:00:00 | 364.06 | 244.64 | 136.55 | 30 | 166.55 | 295.9521 | 0.82662 | 453.47 | 46.55 | 249.0294 | 0.98237 | 371.4522 | 312.5591 | 371.4522 | 312.5591 | 15.85% | 0.067885 | 1.982% |  |  | 46.98% | 39.53% | 7.448% | 33.2919 | 30.871 | 2.4209 | 7.272%
08/06/2020 20:15:00 | 369.28 | 259.45 | 142.93 | 30 | 172.93 | 311.7998 | 0.8321 | 452.28 | 52.93 | 264.794 | 0.97982 | 391.3428 | 332.3455 | 391.3428 | 332.3455 | 15.08% | 0.075349 | 2.101% |  |  | 49.49% | 42.03% | 7.461% | 34.2037 | 31.6378 | 2.5658 | 7.502%
08/06/2020 20:30:00 | 361.86 | 241.12 | 130.17 | 30 | 160.17 | 289.4707 | 0.83297 | 453.03 | 40.17 | 244.4432 | 0.9864 | 363.3174 | 306.8029 | 363.3174 | 306.8029 | 15.56% | 0.064944 | 1.863% |  |  | 45.95% | 38.8% | 7.147% | 32.9327 | 30.6567 | 2.2759 | 6.911%
08/06/2020 20:45:00 | 343.97 | 245.25 | 135.21 | 30 | 165.21 | 295.7058 | 0.82937 | 453.5 | 45.21 | 249.3822 | 0.98343 | 371.1431 | 313.002 | 371.1431 | 313.002 | 15.67% | 0.067772 | 1.957% |  |  | 46.94% | 39.58% | 7.353% | 33.2781 | 30.8876 | 2.3904 | 7.183%
08/06/2020 21:00:00 | 391.1 | 277.63 | 172.39 | 30 | 202.39 | 343.5697 | 0.80807 | 453.67 | 82.39 | 289.5972 | 0.95868 | 431.2175 | 363.4761 | 431.2175 | 363.4761 | 15.71% | 0.091487 | 2.649% |  |  | 54.53% | 45.97% | 8.567% | 36.1748 | 32.9396 | 3.2352 | 8.943%
08/06/2020 21:15:00 | 362.94 | 254.67 | 141.87 | 30 | 171.87 | 307.2395 | 0.8289 | 455.61 | 51.87 | 259.8986 | 0.97988 | 385.6191 | 326.2012 | 385.6191 | 326.2012 | 15.41% | 0.073161 | 2.081% |  |  | 48.77% | 41.25% | 7.514% | 33.9364 | 31.3947 | 2.5418 | 7.49%
08/06/2020 21:30:00 | 345.55 | 242.58 | 138.83 | 30 | 168.83 | 295.548 | 0.82078 | 456.62 | 48.83 | 247.4458 | 0.98034 | 370.945 | 310.5715 | 370.945 | 310.5715 | 16.28% | 0.067699 | 2.024% |  |  | 46.91% | 39.28% | 7.635% | 33.2692 | 30.7966 | 2.4727 | 7.432%
08/06/2020 21:45:00 | 278.53 | 209.09 | 131.69 | 30 | 161.69 | 264.3147 | 0.79106 | 458.3 | 41.69 | 213.2057 | 0.9807 | 331.7439 | 267.5965 | 331.7439 | 267.5965 | 19.34% | 0.054147 | 1.892% |  |  | 41.95% | 33.84% | 8.113% | 31.6138 | 29.3034 | 2.3105 | 7.308%
08/06/2020 22:00:00 | 183.28 | 129.22 | 90.61 | 30 | 120.61 | 176.7614 | 0.73104 | 461.21 | 0.61 | 0 | 1 | 221.8548 | 0 | 221.8548 | 162.1852 | 26.9% | 0.024216 | 1.127% |  |  | 28.06% | 0% | 28.06% | 27.9579 | 26.5808 | 1.3771 | 4.926%
08/06/2020 22:15:00 | 276.54 | 204.79 | 120.72 | 30 | 150.72 | 254.2744 | 0.80539 | 456.97 | 30.72 | 207.0813 | 0.98894 | 319.1421 | 259.9097 | 319.1421 | 259.9097 | 18.56% | 0.050111 | 1.687% |  |  | 40.36% | 32.87% | 7.491% | 31.1209 | 29.0597 | 2.0612 | 6.623%
08/06/2020 22:30:00 | 231.22 | 147.56 | 96.73 | 30 | 126.73 | 194.5108 | 0.75862 | 460.12 | 6.73 | 147.7134 | 0.99896 | 244.1323 | 185.3965 | 244.1323 | 185.3965 | 24.06% | 0.029323 | 1.241% |  |  | 30.87% | 23.45% | 7.428% | 28.5818 | 27.0656 | 1.5161 | 5.305%
08/06/2020 22:45:00 | 384.72 | 290.65 | 160.91 | 30 | 190.91 | 347.7414 | 0.83582 | 455.43 | 70.91 | 299.1749 | 0.97151 | 436.4534 | 375.4973 | 436.4534 | 375.4973 | 13.97% | 0.093722 | 2.435% |  |  | 55.2% | 47.49% | 7.709% | 36.4478 | 33.4734 | 2.9744 | 8.161%
08/06/2020 23:00:00 | 349.86 | 244.45 | 129.73 | 30 | 159.73 | 292.0094 | 0.83713 | 455.58 | 39.73 | 247.6576 | 0.98705 | 366.5037 | 310.8373 | 366.5037 | 310.8373 | 15.19% | 0.066088 | 1.855% |  |  | 46.35% | 39.31% | 7.04% | 33.0724 | 30.8065 | 2.2659 | 6.851%
08/06/2020 23:15:00 | 335.1 | 233.66 | 122.72 | 30 | 152.72 | 279.1422 | 0.83706 | 455.1 | 32.72 | 235.9398 | 0.99034 | 350.354 | 296.1302 | 350.354 | 296.1302 | 15.48% | 0.060392 | 1.725% |  |  | 44.31% | 37.45% | 6.858% | 32.3767 | 30.27 | 2.1067 | 6.507%
08/06/2020 23:30:00 | 335.86 | 228.34 | 119.92 | 30 | 149.92 | 273.1578 | 0.83593 | 456.86 | 29.92 | 230.2919 | 0.99152 | 342.8428 | 289.0415 | 342.8428 | 289.0415 | 15.69% | 0.05783 | 1.673% |  |  | 43.36% | 36.55% | 6.804% | 32.0638 | 30.0207 | 2.043 | 6.372%
08/06/2020 23:45:00 | 355.82 | 250.18 | 131.35 | 30 | 161.35 | 297.6976 | 0.84038 | 456.85 | 41.35 | 253.5742 | 0.98661 | 373.643 | 318.2633 | 373.643 | 318.2633 | 14.82% | 0.068688 | 1.885% |  |  | 47.25% | 40.25% | 7.004% | 33.39 | 31.0872 | 2.3027 | 6.896%
Promedio | 290.5923 | 198.2327 | 112.3295 | 30 | 142.3295 | 244.3489 | 0.81088 | 460.1419 | 22.3295 | 185.8488 | 0.98452 | 306.6846 | 233.2605 | 306.6846 | 253.8419 | 17.62% | 0.05388 | 1.647% |  |  | 38.8% | 29.51% | 9.288% | 31.5813 | 29.5696 | 2.0117 | 6.093%
Mínimo | 25.87 | 6.41 | -26.49 | 30 | 3.51 | 8.7939 | 0.53863 | 442.56 | -116.49 | 0 | 0.95024 | 11.0373 | 0 | 11.0373 | 8.0453 | 1.338% | 5.9937e-05 | 0.0009549% |  |  | 1.396% | 0% | 1.396% | 25.0073 | 25.0039 | 0.0011663 | 0.004657%
Máximo | 471.3 | 326.7 | 186.45 | 30 | 216.45 | 388.8324 | 0.98662 | 484.45 | 96.45 | 339.0968 | 1 | 488.0271 | 425.6035 | 488.0271 | 425.6035 | 46.14% | 0.11718 | 2.91% |  |  | 61.72% | 53.82% | 33.32% | 39.3131 | 35.8857 | 3.5546 | 9.259%
| A EQV | kW TOT AVG | kVAR TOT AVG | kVAR Pasos Fijos | kVAR TOT | kVA TOT AVG | PF TOT AVG | V LL EQV AVG | Qdespues | Sdespues | FP Despues | I Antes | I Después | I Antes | I Después | %Reducción | Pérdidas Antes [kW] | % Reducción Pérdidas |  |  | Cargabilidad Antes | Cargabilidad Después | ∆Cargabilidad | Temperatura Antes | Temperatura Después | ∆Temp | %Temp

## Listado de Materiales
LISTADO DE MATERIALES
BANCO DE CAPACITORES AUTOMÁTICO - SUBESTACIÓN ELÉCTRICA #15 - COMPAÑÍA DE EMPAQUES S.A.
Descripción | Referencia | Unidades | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total
Controlador automático de factor de potencia (LOVATO) | DCRL5 | UND | 1 | 956700 | 956700
Transformador de corriente 0.5 VA relación 750/5 A | DM2TA 0750 | UND | 1 | 876800 | 876800
Transformador industrial TI 500 VA relación 440-220 V | TI-500 | UND | 1 | 249000 | 249000
Contactor para condensador TeSys D LC1D*K de 50 kVAr @440V | LC1DPKM7 | UND | 5 | 1225423 | 6127115
Interruptor termo-magnetico tripolar de 320 A | EZC400N3320N | UND | 1 | 1700313 | 1700313
Interruptor termo-magnetico tripolar de 50 A | EZC100N3050 | UND | 5 | 402477 | 2012385
Cable THHN calibre N° 2 AWG | - | M | 20 | 12800 | 256000
Cable THHN calibre N° 8 AWG | - | M | 12 | 2819 | 33828
Cable THHN calibre N° 14 AWG - Control | - | M | 15 | 1100 | 16500
Capacitor tubular trifásico de 34 kVAr @525 V | CLZ-FPT-48/12.5-60Hz-HD | UND | 5 | 546000 | 2730000
Reactancia de rechazo @480 V - 7% - 30 kVAr | RBX-30-480-60Hz-7% | UND | 5 | 1324000 | 6620000
Bornera cortocircuitable de eslabón deslizable | SCB.6/GR | UND | 1 | 23000 | 23000
Canaleta ranurable tramo de 2 metros | VDR-G4040 | UND | 1 | 34600 | 34600
Extractor 230 VAC | SK 3241.100 | UND | 1 | 799800 | 799800
Termóstato para ventilación | KTS 011 | UND | 1 | 37267 | 37267
Correas de sujeción de Nylon color negro | VT-B10025 | UND | 1 | 2600 | 2600
Interruptor termomagnetico bipolar de 6 A | EZ9F56206 | UND | 3 | 68330 | 204990
Interruptor termomagnetico monopolar de 6 A | EZ9F56106 | UND | 1 | 32421 | 32421
Interruptor termomagnetico monopolar de 10 A | EZ9F56110 | UND | 1 | 32207 | 32207
|  |  |  | TOTAL | 22745526