## Datos y Cálculos
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA #16 | VARIABLES ELÉCTRICAS | [5 empty] | CÁLCULO kVAr BANCO
Fecha | A EQV | kW TOT AVG | kVAR TOT AVG | kVA TOT AVG | PF TOT AVG | V LL EQV AVG | Fp final | ӨF | Si | Qi | Sf | Qf | Qc | Delta Qc | Qdespues | Sdespues | FP Despues | Fecha | kVAR Banco
16/06/2020 13:30:00 | 344.12 | 220.05 | 109.71 | 245.8827 | 0.89 | 439.61 | 1 | 0 | 247.2472 | 112.735 | 220.05 | 0 | 112.735 |  | 49.71 | 225.595 | 0.97542 | 16/06/2020 13:30:00 | 60 | 0.9 | 1
16/06/2020 13:45:00 | 270.2 | 234.56 | 110.36 | 259.2252 | 0.9 | 439.34 | 1 | 0 | 260.6222 | 113.6026 | 234.56 | 0 | 113.6026 | 0.86763 | 50.36 | 239.9052 | 0.97772 | 16/06/2020 13:45:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 14:00:00 | 292.38 | 217.21 | 109.74 | 243.3579 | 0.89 | 440.37 | 1 | 0 | 244.0562 | 111.28 | 217.21 | 0 | 111.28 | -2.3226 | 49.74 | 222.8323 | 0.97477 | 16/06/2020 14:00:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 14:15:00 | 295.32 | 221.27 | 107.94 | 246.1939 | 0.89 | 438.26 | 1 | 0 | 248.618 | 113.36 | 221.27 | 0 | 113.36 | 2.08 | 47.94 | 226.4037 | 0.97732 | 16/06/2020 14:15:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 14:30:00 | 384.18 | 217.5 | 111.18 | 244.2688 | 0.88 | 438.4 | 1 | 0 | 247.1591 | 117.3941 | 217.5 | 0 | 117.3941 | 4.0341 | 51.18 | 223.4405 | 0.97341 | 16/06/2020 14:30:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 14:45:00 | 268.54 | 227.31 | 111.08 | 252.9992 | 0.89 | 439.99 | 1 | 0 | 255.4045 | 116.4544 | 227.31 | 0 | 116.4544 | -0.9397 | 51.08 | 232.9785 | 0.97567 | 16/06/2020 14:45:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 15:00:00 | 404.78 | 219.19 | 113.95 | 247.0402 | 0.88 | 442.15 | 1 | 0 | 249.0795 | 118.3062 | 219.19 | 0 | 118.3062 | 1.8519 | 53.95 | 225.7318 | 0.97102 | 16/06/2020 15:00:00 |  | 0.9 | 1
2020-06-16 15:15 | 318.24 | 248.14 | 113.7 | 272.949 | 0.9 | 441.24 | 1 | 0 | 275.7111 | 120.1797 | 248.14 | 0 | 120.1797 | 1.8735 | 53.7 | 253.8841 | 0.97738 | 16/06/2020 15:15:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 15:30:00 | 253.52 | 215.15 | 104.27 | 239.0852 | 0.89 | 442.45 | 1 | 0 | 241.7416 | 110.2246 | 215.15 | 0 | 110.2246 | -9.9551 | 44.27 | 219.6574 | 0.97948 | 16/06/2020 15:30:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 15:45:00 | 322.76 | 220.41 | 108.78 | 245.7919 | 0.89 | 442.39 | 1 | 0 | 247.6517 | 112.9194 | 220.41 | 0 | 112.9194 | 2.6948 | 48.78 | 225.7433 | 0.97637 | 16/06/2020 15:45:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 16:00:00 | 338.6 | 218.45 | 109 | 244.134 | 0.89 | 443.66 | 1 | 0 | 245.4494 | 111.9153 | 218.45 | 0 | 111.9153 | -1.0041 | 49 | 223.8781 | 0.97575 | 16/06/2020 16:00:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 16:15:00 | 258.38 | 225.56 | 106.55 | 249.4598 | 0.9 | 444.51 | 1 | 0 | 250.6222 | 109.2437 | 225.56 | 0 | 109.2437 | -2.6716 | 46.55 | 230.3133 | 0.97936 | 16/06/2020 16:15:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 16:30:00 | 330.68 | 223.64 | 106.08 | 247.5234 | 0.9 | 446.24 | 1 | 0 | 248.4889 | 108.3138 | 223.64 | 0 | 108.3138 | -0.9299 | 46.08 | 228.3379 | 0.97943 | 16/06/2020 16:30:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 16:45:00 | 243.96 | 215.13 | 106.36 | 239.9862 | 0.89 | 446.24 | 1 | 0 | 241.7191 | 110.2144 | 215.13 | 0 | 110.2144 | 1.9006 | 46.36 | 220.0685 | 0.97756 | 16/06/2020 16:45:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 17:00:00 | 313.58 | 219.06 | 114.8 | 247.3183 | 0.88 | 444.71 | 1 | 0 | 248.9318 | 118.2361 | 219.06 | 0 | 118.2361 | 8.0217 | 54.8 | 225.8104 | 0.97011 | 16/06/2020 17:00:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 17:15:00 | 341.24 | 221.16 | 113.27 | 248.4791 | 0.88 | 444.89 | 1 | 0 | 251.3182 | 119.3695 | 221.16 | 0 | 119.3695 | 1.1335 | 53.27 | 227.485 | 0.9722 | 16/06/2020 17:15:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 17:30:00 | 323.56 | 212.77 | 111.74 | 240.3267 | 0.88 | 447.33 | 1 | 0 | 241.7841 | 114.8411 | 212.77 | 0 | 114.8411 | -4.5284 | 51.74 | 218.9705 | 0.97168 | 16/06/2020 17:30:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 17:45:00 | 296.72 | 213.25 | 111.92 | 240.8353 | 0.88 | 447.89 | 1 | 0 | 242.3295 | 115.1002 | 213.25 | 0 | 115.1002 | 0.25908 | 51.92 | 219.4795 | 0.97162 | 16/06/2020 17:45:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 18:00:00 | 380.18 | 206.8 | 115.63 | 236.9315 | 0.87 | 447.92 | 1 | 0 | 237.7011 | 117.199 | 206.8 | 0 | 117.199 | 2.0988 | 55.63 | 214.1517 | 0.96567 | 16/06/2020 18:00:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 18:15:00 | 260.7 | 227.23 | 115.95 | 255.1037 | 0.89 | 448.6 | 1 | 0 | 255.3146 | 116.4134 | 227.23 | 0 | 116.4134 | -0.78558 | 55.95 | 234.0168 | 0.971 | 16/06/2020 18:15:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 18:30:00 | 300.62 | 221.07 | 113.48 | 248.4948 | 0.88 | 446.12 | 1 | 0 | 251.2159 | 119.3209 | 221.07 | 0 | 119.3209 | 2.9076 | 53.48 | 227.4468 | 0.97196 | 16/06/2020 18:30:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 18:45:00 | 368.84 | 234.95 | 115.38 | 261.7519 | 0.89 | 446.72 | 1 | 0 | 263.9888 | 120.3685 | 234.95 | 0 | 120.3685 | 1.0475 | 55.38 | 241.3886 | 0.97333 | 16/06/2020 18:45:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 19:00:00 | 255.24 | 219.24 | 115.05 | 247.5938 | 0.89 | 447.91 | 1 | 0 | 246.3371 | 112.32 | 219.24 | 0 | 112.32 | -8.0485 | 55.05 | 226.0457 | 0.96989 | 16/06/2020 19:00:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 19:15:00 | 359.52 | 240.1 | 113.96 | 265.7723 | 0.9 | 447.15 | 1 | 0 | 266.7778 | 116.2857 | 240.1 | 0 | 116.2857 | 3.9658 | 53.96 | 246.0888 | 0.97566 | 16/06/2020 19:15:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 19:30:00 | 336.8 | 241.88 | 115.84 | 268.1881 | 0.9 | 448.3 | 1 | 0 | 268.7556 | 117.1478 | 241.88 | 0 | 117.1478 | 0.86209 | 55.84 | 248.2419 | 0.97437 | 16/06/2020 19:30:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 19:45:00 | 348.3 | 210.35 | 116.4 | 240.4082 | 0.87 | 449.33 | 1 | 0 | 241.7816 | 119.2108 | 210.35 | 0 | 119.2108 | 2.063 | 56.4 | 217.7799 | 0.96588 | 16/06/2020 19:45:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 20:00:00 | 350.78 | 238.23 | 118.03 | 265.8658 | 0.89 | 448.63 | 1 | 0 | 267.6742 | 122.0488 | 238.23 | 0 | 122.0488 | 2.838 | 58.03 | 245.1959 | 0.97159 | 16/06/2020 20:00:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 20:15:00 | 368.06 | 250.14 | 120.21 | 277.5256 | 0.9 | 449.78 | 1 | 0 | 277.9333 | 121.1483 | 250.14 | 0 | 121.1483 | -0.90052 | 60.21 | 257.2844 | 0.97223 | 16/06/2020 20:15:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 20:30:00 | 389.24 | 252.95 | 120.27 | 280.0867 | 0.9 | 449.55 | 1 | 0 | 281.0556 | 122.5093 | 252.95 | 0 | 122.5093 | 1.3609 | 60.27 | 260.0311 | 0.97277 | 16/06/2020 20:30:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 20:45:00 | 456.88 | 236.3 | 121.87 | 265.8759 | 0.88 | 453.92 | 1 | 0 | 268.5227 | 127.5412 | 236.3 | 0 | 127.5412 | 5.032 | 61.87 | 244.2654 | 0.96739 | 16/06/2020 20:45:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 21:00:00 | 341.24 | 257.47 | 125.12 | 286.2618 | 0.9 | 455.15 | 1 | 0 | 286.0778 | 124.6984 | 257.47 | 0 | 124.6984 | -2.8428 | 65.12 | 265.5775 | 0.96947 | 16/06/2020 21:00:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 21:15:00 | 285.62 | 262.76 | 125.3 | 291.1064 | 0.9 | 454.78 | 1 | 0 | 291.9556 | 127.2605 | 262.76 | 0 | 127.2605 | 2.5621 | 65.3 | 270.7525 | 0.97048 | 16/06/2020 21:15:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 21:30:00 | 411.6 | 270.2 | 124.17 | 297.3655 | 0.9 | 454.5 | 1 | 0 | 300.2222 | 130.8638 | 270.2 | 0 | 130.8638 | 3.6034 | 64.17 | 277.7154 | 0.97294 | 16/06/2020 21:30:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 21:45:00 | 323.58 | 224.83 | 120.73 | 255.1946 | 0.88 | 450.85 | 1 | 0 | 255.4886 | 121.3504 | 224.83 | 0 | 121.3504 | -9.5135 | 60.73 | 232.8877 | 0.9654 | 16/06/2020 21:45:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 22:00:00 | 327.06 | 229.36 | 119.46 | 258.6053 | 0.88 | 450.1 | 1 | 0 | 260.6364 | 123.7954 | 229.36 | 0 | 123.7954 | 2.445 | 59.46 | 236.942 | 0.968 | 16/06/2020 22:00:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 22:15:00 | 401.18 | 268.71 | 120.75 | 294.594 | 0.91 | 450.09 | 1 | 0 | 295.2857 | 122.4279 | 268.71 | 0 | 122.4279 | -1.3675 | 60.75 | 275.4916 | 0.97538 | 16/06/2020 22:15:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 22:30:00 | 327.04 | 237.15 | 121.49 | 266.4581 | 0.88 | 449.77 | 1 | 0 | 269.4886 | 128 | 237.15 | 0 | 128 | 5.5721 | 61.49 | 244.9921 | 0.96799 | 16/06/2020 22:30:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 22:45:00 | 382.46 | 249.31 | 118.84 | 276.1855 | 0.9 | 446.65 | 1 | 0 | 277.0111 | 120.7463 | 249.31 | 0 | 120.7463 | -7.2537 | 58.84 | 256.1594 | 0.97326 | 16/06/2020 22:45:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 23:00:00 | 363.42 | 253.25 | 124.5 | 282.1982 | 0.89 | 446.84 | 1 | 0 | 284.5506 | 129.7438 | 253.25 | 0 | 129.7438 | 8.9975 | 64.5 | 261.3347 | 0.96906 | 16/06/2020 23:00:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 23:15:00 | 393.74 | 267.98 | 117.1 | 292.4478 | 0.91 | 446.29 | 1 | 0 | 294.4835 | 122.0953 | 267.98 | 0 | 122.0953 | -7.6485 | 57.1 | 273.9958 | 0.97804 | 16/06/2020 23:15:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 23:30:00 | 352.04 | 270.9 | 117.28 | 295.1972 | 0.91 | 447.3 | 1 | 0 | 297.6923 | 123.4257 | 270.9 | 0 | 123.4257 | 1.3304 | 57.28 | 276.8895 | 0.97837 | 16/06/2020 23:30:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 23:45:00 | 289 | 258.97 | 114.92 | 283.3233 | 0.91 | 447.13 | 1 | 0 | 284.5824 | 117.9902 | 258.97 | 0 | 117.9902 | -5.4355 | 54.92 | 264.7294 | 0.97824 | 16/06/2020 23:45:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 0:00:00 | 441.7 | 253.58 | 118.13 | 279.7454 | 0.9 | 447.42 | 1 | 0 | 281.7556 | 122.8144 | 253.58 | 0 | 122.8144 | 4.8242 | 58.13 | 260.1575 | 0.97472 | 17/06/2020 0:00:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 0:15:00 | 268.76 | 254.83 | 118.85 | 281.1826 | 0.9 | 444.77 | 1 | 0 | 283.1444 | 123.4198 | 254.83 | 0 | 123.4198 | 0.6054 | 58.85 | 261.5371 | 0.97436 | 17/06/2020 0:15:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 0:30:00 | 317.08 | 269.71 | 116.04 | 293.6133 | 0.92 | 444.55 | 1 | 0 | 293.163 | 114.896 | 269.71 | 0 | 114.896 | -8.5238 | 56.04 | 275.4704 | 0.97909 | 17/06/2020 0:30:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 0:45:00 | 401.58 | 257.95 | 113.72 | 281.905 | 0.91 | 443.42 | 1 | 0 | 283.4615 | 117.5255 | 257.95 | 0 | 117.5255 | 2.6295 | 53.72 | 263.4844 | 0.979 | 17/06/2020 0:45:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 1:00:00 | 308.72 | 265.5 | 117.76 | 290.4439 | 0.91 | 443.57 | 1 | 0 | 291.7582 | 120.9654 | 265.5 | 0 | 120.9654 | 3.4399 | 57.76 | 271.7103 | 0.97714 | 17/06/2020 1:00:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 1:15:00 | 424.42 | 270.18 | 116.03 | 294.0411 | 0.92 | 444.22 | 1 | 0 | 293.6739 | 115.0962 | 270.18 | 0 | 115.0962 | -5.8692 | 56.03 | 275.9286 | 0.97917 | 17/06/2020 1:15:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 1:30:00 | 450.9 | 241.46 | 118.17 | 268.8254 | 0.89 | 444.83 | 1 | 0 | 271.3034 | 123.7036 | 241.46 | 0 | 123.7036 | 8.6074 | 58.17 | 248.368 | 0.97219 | 17/06/2020 1:30:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 1:45:00 | 300.42 | 230.1 | 107.24 | 253.863 | 0.9 | 446.37 | 1 | 0 | 255.6667 | 111.4425 | 230.1 | 0 | 111.4425 | -12.2611 | 47.24 | 234.8992 | 0.97957 | 17/06/2020 1:45:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 2:00:00 | 409.16 | 232.93 | 116.86 | 260.6005 | 0.89 | 446.22 | 1 | 0 | 261.7191 | 119.3336 | 232.93 | 0 | 119.3336 | 7.8911 | 56.86 | 239.7696 | 0.97147 | 17/06/2020 2:00:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 2:15:00 | 307.94 | 253.4 | 117.27 | 279.22 | 0.9 | 445.26 | 1 | 0 | 281.5556 | 122.7272 | 253.4 | 0 | 122.7272 | 3.3936 | 57.27 | 259.7911 | 0.9754 | 17/06/2020 2:15:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 2:30:00 | 290.72 | 244.68 | 114.99 | 270.3535 | 0.9 | 445.22 | 1 | 0 | 271.8667 | 118.5039 | 244.68 | 0 | 118.5039 | -4.2233 | 54.99 | 250.7832 | 0.97566 | 17/06/2020 2:30:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 2:45:00 | 460.96 | 254.87 | 117.63 | 280.7054 | 0.9 | 444.52 | 1 | 0 | 283.1889 | 123.4392 | 254.87 | 0 | 123.4392 | 4.9352 | 57.63 | 261.3043 | 0.97538 | 17/06/2020 2:45:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 3:00:00 | 300.48 | 263.6 | 115.75 | 287.8941 | 0.91 | 444.88 | 1 | 0 | 289.6703 | 120.0997 | 263.6 | 0 | 120.0997 | -3.3395 | 55.75 | 269.4309 | 0.97836 | 17/06/2020 3:00:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 3:15:00 | 375.42 | 232.52 | 114.5 | 259.1829 | 0.89 | 444.09 | 1 | 0 | 261.2584 | 119.1235 | 232.52 | 0 | 119.1235 | -0.97618 | 54.5 | 238.8217 | 0.97361 | 17/06/2020 3:15:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 3:30:00 | 397.04 | 259.14 | 115.97 | 283.9059 | 0.91 | 445.53 | 1 | 0 | 284.7692 | 118.0677 | 259.14 | 0 | 118.0677 | -1.0559 | 55.97 | 265.1154 | 0.97746 | 17/06/2020 3:30:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 3:45:00 | 407.82 | 267.38 | 117.63 | 292.1111 | 0.91 | 444.93 | 1 | 0 | 293.8242 | 121.8219 | 267.38 | 0 | 121.8219 | 3.7543 | 57.63 | 273.5202 | 0.97755 | 17/06/2020 3:45:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 4:00:00 | 351.42 | 272.27 | 118.34 | 296.8759 | 0.91 | 446.18 | 1 | 0 | 299.1978 | 124.0499 | 272.27 | 0 | 124.0499 | 2.2279 | 58.34 | 278.4502 | 0.97781 | 17/06/2020 4:00:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 4:15:00 | 296.56 | 247.44 | 115.3 | 272.9847 | 0.9 | 446.51 | 1 | 0 | 274.9333 | 119.8407 | 247.44 | 0 | 119.8407 | -4.2092 | 55.3 | 253.5442 | 0.97592 | 17/06/2020 4:15:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 4:30:00 | 371.52 | 251.26 | 118.24 | 277.691 | 0.9 | 444.74 | 1 | 0 | 279.1778 | 121.6908 | 251.26 | 0 | 121.6908 | 1.8501 | 58.24 | 257.9215 | 0.97417 | 17/06/2020 4:30:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 4:45:00 | 349.52 | 252.74 | 120.08 | 279.8155 | 0.9 | 445.22 | 1 | 0 | 280.8222 | 122.4076 | 252.74 | 0 | 122.4076 | 0.7168 | 60.08 | 259.7828 | 0.97289 | 17/06/2020 4:45:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 5:00:00 | 321.34 | 269.31 | 119.95 | 294.815 | 0.91 | 444.76 | 1 | 0 | 295.9451 | 122.7013 | 269.31 | 0 | 122.7013 | 0.29369 | 59.95 | 275.9019 | 0.97611 | 17/06/2020 5:00:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 5:15:00 | 347.46 | 256.48 | 119.69 | 283.033 | 0.9 | 443.59 | 1 | 0 | 284.9778 | 124.2189 | 256.48 | 0 | 124.2189 | 1.5177 | 59.69 | 263.3342 | 0.97397 | 17/06/2020 5:15:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 5:30:00 | 316.4 | 251.48 | 118.39 | 277.9539 | 0.9 | 445.51 | 1 | 0 | 279.4222 | 121.7973 | 251.48 | 0 | 121.7973 | -2.4216 | 58.39 | 258.1697 | 0.97409 | 17/06/2020 5:30:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 5:45:00 | 295.38 | 226.17 | 118.64 | 255.3984 | 0.88 | 445.56 | 1 | 0 | 257.0114 | 122.0736 | 226.17 | 0 | 122.0736 | 0.27631 | 58.64 | 233.6483 | 0.96799 | 17/06/2020 5:45:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 6:00:00 | 369.52 | 213.27 | 116.78 | 243.1495 | 0.87 | 446.82 | 1 | 0 | 245.1379 | 120.8657 | 213.27 | 0 | 120.8657 | -1.208 | 56.78 | 220.699 | 0.96634 | 17/06/2020 6:00:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 6:15:00 | 328.12 | 221.39 | 116.43 | 250.1389 | 0.88 | 442.73 | 1 | 0 | 251.5795 | 119.4937 | 221.39 | 0 | 119.4937 | -1.372 | 56.43 | 228.4685 | 0.96902 | 17/06/2020 6:15:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 6:30:00 | 271.32 | 231.49 | 115.15 | 258.5481 | 0.89 | 441.02 | 1 | 0 | 260.1011 | 118.5958 | 231.49 | 0 | 118.5958 | -0.89782 | 55.15 | 237.9688 | 0.97277 | 17/06/2020 6:30:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 6:45:00 | 310.46 | 226.73 | 118.38 | 255.774 | 0.88 | 443.12 | 1 | 0 | 257.6477 | 122.3759 | 226.73 | 0 | 122.3759 | 3.78 | 58.38 | 234.1254 | 0.96841 | 17/06/2020 6:45:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 7:00:00 | 307.84 | 254.29 | 115.63 | 279.3451 | 0.9 | 439.74 | 1 | 0 | 282.5444 | 123.1583 | 254.29 | 0 | 123.1583 | 0.78238 | 55.63 | 260.3039 | 0.9769 | 17/06/2020 7:00:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 7:15:00 | 393.24 | 253.01 | 114.87 | 277.8654 | 0.91 | 437.54 | 1 | 0 | 278.033 | 115.2748 | 253.01 | 0 | 115.2748 | -7.8835 | 54.87 | 258.8914 | 0.97728 | 17/06/2020 7:15:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 7:30:00 | 331.9 | 215.42 | 112.95 | 243.2354 | 0.88 | 436.37 | 1 | 0 | 244.7955 | 116.2714 | 215.42 | 0 | 116.2714 | 0.99664 | 52.95 | 221.8321 | 0.97109 | 17/06/2020 7:30:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 7:45:00 | 304.58 | 237.72 | 114.62 | 263.9101 | 0.9 | 437.66 | 1 | 0 | 264.1333 | 115.1331 | 237.72 | 0 | 115.1331 | -1.1383 | 54.62 | 243.9142 | 0.9746 | 17/06/2020 7:45:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 8:00:00 | 297.72 | 260.33 | 116.57 | 285.2372 | 0.91 | 436.16 | 1 | 0 | 286.0769 | 118.6099 | 260.33 | 0 | 118.6099 | 3.4768 | 56.57 | 266.4055 | 0.97719 | 17/06/2020 8:00:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 8:15:00 | 275.98 | 242.95 | 117.43 | 269.8416 | 0.89 | 436.41 | 1 | 0 | 272.9775 | 124.467 | 242.95 | 0 | 124.467 | 5.8571 | 57.43 | 249.6456 | 0.97318 | 17/06/2020 8:15:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 8:30:00 | 360.12 | 264.82 | 116.98 | 289.5064 | 0.91 | 438.35 | 1 | 0 | 291.011 | 120.6556 | 264.82 | 0 | 120.6556 | -3.8114 | 56.98 | 270.8807 | 0.97763 | 17/06/2020 8:30:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 8:45:00 | 372.38 | 216.77 | 116.96 | 246.3105 | 0.88 | 438.57 | 1 | 0 | 246.3295 | 117.0001 | 216.77 | 0 | 117.0001 | -3.6555 | 56.96 | 224.1287 | 0.96717 | 17/06/2020 8:45:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 9:00:00 | 330.68 | 249.77 | 114.34 | 274.6974 | 0.91 | 438.7 | 1 | 0 | 274.4725 | 113.7986 | 249.77 | 0 | 113.7986 | -3.2015 | 54.34 | 255.6128 | 0.97714 | 17/06/2020 9:00:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 9:15:00 | 329.72 | 217.51 | 115.17 | 246.1193 | 0.88 | 439.7 | 1 | 0 | 247.1705 | 117.3995 | 217.51 | 0 | 117.3995 | 3.6009 | 55.17 | 224.3977 | 0.96931 | 17/06/2020 9:15:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 9:30:00 | 297.24 | 235.67 | 115.31 | 262.3676 | 0.89 | 439.87 | 1 | 0 | 264.7978 | 120.7373 | 235.67 | 0 | 120.7373 | 3.3379 | 55.31 | 242.0734 | 0.97355 | 17/06/2020 9:30:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 9:45:00 | 342.58 | 228.2 | 111.99 | 254.1987 | 0.89 | 438.87 | 1 | 0 | 256.4045 | 116.9103 | 228.2 | 0 | 116.9103 | -3.827 | 51.99 | 234.0474 | 0.97502 | 17/06/2020 9:45:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 10:00:00 | 390.34 | 220.23 | 114.48 | 248.2074 | 0.88 | 437.88 | 1 | 0 | 250.2614 | 118.8676 | 220.23 | 0 | 118.8676 | 1.9572 | 54.48 | 226.8685 | 0.97074 | 17/06/2020 10:00:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 10:15:00 | 360.86 | 245.56 | 112.87 | 270.2579 | 0.91 | 437.34 | 1 | 0 | 269.8462 | 111.8804 | 245.56 | 0 | 111.8804 | -6.9871 | 52.87 | 251.1871 | 0.9776 | 17/06/2020 10:15:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 10:30:00 | 379.2 | 221.63 | 115.01 | 249.6941 | 0.88 | 436.32 | 1 | 0 | 251.8523 | 119.6232 | 221.63 | 0 | 119.6232 | 7.7428 | 55.01 | 228.3549 | 0.97055 | 17/06/2020 10:30:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 10:45:00 | 381.86 | 241.92 | 113.62 | 267.2729 | 0.9 | 436.82 | 1 | 0 | 268.8 | 117.1672 | 241.92 | 0 | 117.1672 | -2.456 | 53.62 | 247.791 | 0.97631 | 17/06/2020 10:45:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 11:00:00 | 316.36 | 199.7 | 102.05 | 224.2639 | 0.89 | 435.5 | 1 | 0 | 224.382 | 102.3093 | 199.7 | 0 | 102.3093 | -14.8579 | 42.05 | 204.0791 | 0.97854 | 17/06/2020 11:00:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 11:15:00 | 361.68 | 205.12 | 105.65 | 230.7296 | 0.89 | 435.68 | 1 | 0 | 230.4719 | 105.0861 | 205.12 | 0 | 105.0861 | 2.7767 | 45.65 | 210.1384 | 0.97612 | 17/06/2020 11:15:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 11:30:00 | 347.66 | 223.46 | 103.28 | 246.173 | 0.9 | 435.02 | 1 | 0 | 248.2889 | 108.2266 | 223.46 | 0 | 108.2266 | 3.1405 | 43.28 | 227.6127 | 0.98176 | 17/06/2020 11:30:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 11:45:00 | 343.82 | 251.32 | 113.85 | 275.905 | 0.91 | 435.67 | 1 | 0 | 276.1758 | 114.5048 | 251.32 | 0 | 114.5048 | 6.2782 | 53.85 | 257.0244 | 0.97781 | 17/06/2020 11:45:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 12:00:00 | 377.7 | 252.07 | 114.09 | 276.6872 | 0.91 | 434.03 | 1 | 0 | 277 | 114.8465 | 252.07 | 0 | 114.8465 | 0.34171 | 54.09 | 257.8081 | 0.97774 | 17/06/2020 12:00:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 12:15:00 | 315.36 | 216.43 | 114.19 | 244.7066 | 0.88 | 435.4 | 1 | 0 | 245.9432 | 116.8165 | 216.43 | 0 | 116.8165 | 1.9701 | 54.19 | 223.111 | 0.97006 | 17/06/2020 12:15:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 12:30:00 | 364.14 | 262.18 | 111.16 | 284.7717 | 0.92 | 433.06 | 1 | 0 | 284.9783 | 111.6882 | 262.18 | 0 | 111.6882 | -5.1283 | 51.16 | 267.1249 | 0.98149 | 17/06/2020 12:30:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 12:45:00 | 278.66 | 250.99 | 111.57 | 274.6704 | 0.91 | 435.18 | 1 | 0 | 275.8132 | 114.3544 | 250.99 | 0 | 114.3544 | 2.6662 | 51.57 | 256.2332 | 0.97954 | 17/06/2020 12:45:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 13:00:00 | 393.1 | 235.43 | 111.91 | 260.6744 | 0.9 | 433.9 | 1 | 0 | 261.5889 | 114.024 | 235.43 | 0 | 114.024 | -0.33047 | 51.91 | 241.0849 | 0.97654 | 17/06/2020 13:00:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 13:15:00 | 311.44 | 250.7 | 112.44 | 274.7603 | 0.91 | 435.56 | 1 | 0 | 275.4945 | 114.2223 | 250.7 | 0 | 114.2223 | 0.19834 | 52.44 | 256.1258 | 0.97882 | 17/06/2020 13:15:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 13:30:00 | 318.56 | 206.08 | 106.99 | 232.1978 | 0.88 | 435.46 | 1 | 0 | 234.1818 | 111.2302 | 206.08 | 0 | 111.2302 | -2.9921 | 46.99 | 211.3694 | 0.97498 | 17/06/2020 13:30:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 13:45:00 | 332.18 | 210.83 | 107.32 | 236.5732 | 0.89 | 438.31 | 1 | 0 | 236.8876 | 108.0114 | 210.83 | 0 | 108.0114 | -3.2188 | 47.32 | 216.0752 | 0.97573 | 17/06/2020 13:45:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 14:00:00 | 317.64 | 202.59 | 106.24 | 228.7567 | 0.88 | 438.59 | 1 | 0 | 230.2159 | 109.3465 | 202.59 | 0 | 109.3465 | 1.3351 | 46.24 | 207.8 | 0.97493 | 17/06/2020 14:00:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 14:15:00 | 277.14 | 214.52 | 107.31 | 239.863 | 0.89 | 438.13 | 1 | 0 | 241.0337 | 109.9019 | 214.52 | 0 | 109.9019 | 0.55536 | 47.31 | 219.6749 | 0.97653 | 17/06/2020 14:15:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 14:30:00 | 332.32 | 201.31 | 104.97 | 227.034 | 0.88 | 436.71 | 1 | 0 | 228.7614 | 108.6556 | 201.31 | 0 | 108.6556 | -1.2462 | 44.97 | 206.2717 | 0.97595 | 17/06/2020 14:30:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 14:45:00 | 291.28 | 208.33 | 105.52 | 233.5291 | 0.89 | 437.83 | 1 | 0 | 234.0787 | 106.7306 | 208.33 | 0 | 106.7306 | -1.925 | 45.52 | 213.2451 | 0.97695 | 17/06/2020 14:45:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 15:00:00 | 326.06 | 206.17 | 105.73 | 231.7 | 0.89 | 440.16 | 1 | 0 | 231.6517 | 105.624 | 206.17 | 0 | 105.624 | -1.1066 | 45.73 | 211.1807 | 0.97627 | 17/06/2020 15:00:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 15:15:00 | 314.72 | 200.82 | 106.45 | 227.289 | 0.88 | 440.34 | 1 | 0 | 228.2045 | 108.3912 | 200.82 | 0 | 108.3912 | 2.7671 | 46.45 | 206.122 | 0.97428 | 17/06/2020 15:15:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 15:30:00 | 362.36 | 242.05 | 110.82 | 266.2128 | 0.91 | 438.83 | 1 | 0 | 265.989 | 110.2812 | 242.05 | 0 | 110.2812 | 1.8901 | 50.82 | 247.3275 | 0.97866 | 17/06/2020 15:30:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 15:45:00 | 340.36 | 221.93 | 108.99 | 247.2483 | 0.89 | 439.99 | 1 | 0 | 249.3596 | 113.6981 | 221.93 | 0 | 113.6981 | 3.4169 | 48.99 | 227.2728 | 0.97649 | 17/06/2020 15:45:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 16:00:00 | 305.7 | 249.24 | 112.56 | 273.4782 | 0.91 | 441.36 | 1 | 0 | 273.8901 | 113.5571 | 249.24 | 0 | 113.5571 | -0.14101 | 52.56 | 254.7217 | 0.97848 | 17/06/2020 16:00:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 16:15:00 | 345.48 | 268.17 | 114.21 | 291.4774 | 0.92 | 440.46 | 1 | 0 | 291.4891 | 114.2399 | 268.17 | 0 | 114.2399 | 0.68284 | 54.21 | 273.5944 | 0.98017 | 17/06/2020 16:15:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 16:30:00 | 346.04 | 225.64 | 114.25 | 252.9159 | 0.89 | 442.53 | 1 | 0 | 253.5281 | 115.5988 | 225.64 | 0 | 115.5988 | 1.3589 | 54.25 | 232.07 | 0.97229 | 17/06/2020 16:30:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 16:45:00 | 308.54 | 227.67 | 109.8 | 252.7641 | 0.9 | 441.67 | 1 | 0 | 252.9667 | 110.2656 | 227.67 | 0 | 110.2656 | -5.3332 | 49.8 | 233.0529 | 0.9769 | 17/06/2020 16:45:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 17:00:00 | 339.64 | 227.01 | 112.6 | 253.4015 | 0.89 | 444.41 | 1 | 0 | 255.0674 | 116.3007 | 227.01 | 0 | 116.3007 | 6.0351 | 52.6 | 233.0242 | 0.97419 | 17/06/2020 17:00:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 17:15:00 | 336.84 | 219.65 | 112.95 | 246.9895 | 0.89 | 445.86 | 1 | 0 | 246.7978 | 112.53 | 219.65 | 0 | 112.53 | -3.7706 | 52.95 | 225.9421 | 0.97215 | 17/06/2020 17:15:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 17:30:00 | 326.6 | 251.26 | 115.02 | 276.3353 | 0.9 | 444.73 | 1 | 0 | 279.1778 | 121.6908 | 251.26 | 0 | 121.6908 | 9.1607 | 55.02 | 257.2135 | 0.97685 | 17/06/2020 17:30:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 17:45:00 | 391.82 | 247.48 | 115.93 | 273.2876 | 0.9 | 445.76 | 1 | 0 | 274.9778 | 119.86 | 247.48 | 0 | 119.86 | -1.8307 | 55.93 | 253.7213 | 0.9754 | 17/06/2020 17:45:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 18:00:00 | 294.14 | 232.69 | 116.34 | 260.1531 | 0.89 | 447.78 | 1 | 0 | 261.4494 | 119.2106 | 232.69 | 0 | 119.2106 | -0.64941 | 56.34 | 239.4135 | 0.97192 | 17/06/2020 18:00:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 18:15:00 | 333.18 | 211.91 | 116.79 | 241.9623 | 0.87 | 447.74 | 1 | 0 | 243.5747 | 120.0949 | 211.91 | 0 | 120.0949 | 0.88431 | 56.79 | 219.3877 | 0.96592 | 17/06/2020 18:15:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 18:30:00 | 378.18 | 236.24 | 117.88 | 264.0171 | 0.89 | 444.81 | 1 | 0 | 265.4382 | 121.0293 | 236.24 | 0 | 121.0293 | 0.93441 | 57.88 | 243.2271 | 0.97127 | 17/06/2020 18:30:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 18:45:00 | 303.02 | 231.14 | 114.93 | 258.1368 | 0.89 | 445.52 | 1 | 0 | 259.7079 | 118.4165 | 231.14 | 0 | 118.4165 | -2.6128 | 54.93 | 237.5774 | 0.9729 | 17/06/2020 18:45:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 19:00:00 | 395.5 | 259.48 | 114.44 | 283.5955 | 0.91 | 444.48 | 1 | 0 | 285.1429 | 118.2226 | 259.48 | 0 | 118.2226 | -0.19395 | 54.44 | 265.1294 | 0.97869 | 17/06/2020 19:00:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 19:15:00 | 389 | 258.58 | 116.85 | 283.7561 | 0.91 | 444.61 | 1 | 0 | 284.1538 | 117.8125 | 258.58 | 0 | 117.8125 | -0.41005 | 56.85 | 264.7556 | 0.97667 | 17/06/2020 19:15:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 19:30:00 | 367.82 | 246.85 | 117.81 | 273.5217 | 0.9 | 444.27 | 1 | 0 | 274.2778 | 119.5549 | 246.85 | 0 | 119.5549 | 1.7424 | 57.81 | 253.5289 | 0.97366 | 17/06/2020 19:30:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 19:45:00 | 394.62 | 231.08 | 114.62 | 257.9452 | 0.89 | 445.88 | 1 | 0 | 259.6404 | 118.3858 | 231.08 | 0 | 118.3858 | -1.1691 | 54.62 | 237.4475 | 0.97318 | 17/06/2020 19:45:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 20:00:00 | 359.3 | 247.43 | 117.9 | 274.084 | 0.9 | 447.11 | 1 | 0 | 274.9222 | 119.8358 | 247.43 | 0 | 119.8358 | 1.45 | 57.9 | 254.1142 | 0.9737 | 17/06/2020 20:00:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 20:15:00 | 321.06 | 250.82 | 116.62 | 276.606 | 0.9 | 448.58 | 1 | 0 | 278.6889 | 121.4777 | 250.82 | 0 | 121.4777 | 1.6419 | 56.62 | 257.1313 | 0.97546 | 17/06/2020 20:15:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 20:30:00 | 267.68 | 236.51 | 117.75 | 264.2008 | 0.89 | 449.25 | 1 | 0 | 265.7416 | 121.1677 | 236.51 | 0 | 121.1677 | -0.31 | 57.75 | 243.4585 | 0.97146 | 17/06/2020 20:30:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 20:45:00 | 346.36 | 265.81 | 117.08 | 290.4525 | 0.91 | 449.55 | 1 | 0 | 292.0989 | 121.1066 | 265.81 | 0 | 121.1066 | -0.061053 | 57.08 | 271.8696 | 0.97771 | 17/06/2020 20:45:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 21:00:00 | 402.14 | 254.62 | 117.23 | 280.3109 | 0.9 | 451.22 | 1 | 0 | 282.9111 | 123.3181 | 254.62 | 0 | 123.3181 | 2.2115 | 57.23 | 260.9724 | 0.97566 | 17/06/2020 21:00:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 21:15:00 | 361.42 | 265.96 | 120.98 | 292.183 | 0.91 | 451.45 | 1 | 0 | 292.2637 | 121.175 | 265.96 | 0 | 121.175 | -2.1431 | 60.98 | 272.8613 | 0.97471 | 17/06/2020 21:15:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 21:30:00 | 413.94 | 246.69 | 120.89 | 274.7187 | 0.89 | 452.65 | 1 | 0 | 277.1798 | 126.383 | 246.69 | 0 | 126.383 | 5.2081 | 60.89 | 254.0936 | 0.97086 | 17/06/2020 21:30:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 21:45:00 | 389.32 | 240.65 | 116.86 | 267.5232 | 0.9 | 452.69 | 1 | 0 | 267.3889 | 116.5521 | 240.65 | 0 | 116.5521 | -9.8309 | 56.86 | 247.2761 | 0.9732 | 17/06/2020 21:45:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 22:00:00 | 263.44 | 216.86 | 118.25 | 247.0047 | 0.89 | 451.61 | 1 | 0 | 243.6629 | 111.1007 | 216.86 | 0 | 111.1007 | -5.4514 | 58.25 | 224.5469 | 0.96577 | 17/06/2020 22:00:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 22:15:00 | 327.14 | 245.6 | 118.18 | 272.5543 | 0.89 | 448.89 | 1 | 0 | 275.9551 | 125.8246 | 245.6 | 0 | 125.8246 | 14.7239 | 58.18 | 252.3971 | 0.97307 | 17/06/2020 22:15:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 22:30:00 | 406.82 | 255.93 | 118.05 | 281.8439 | 0.9 | 449.14 | 1 | 0 | 284.3667 | 123.9526 | 255.93 | 0 | 123.9526 | -1.8721 | 58.05 | 262.4309 | 0.97523 | 17/06/2020 22:30:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 22:45:00 | 270.52 | 236.4 | 118.05 | 264.2362 | 0.89 | 449.89 | 1 | 0 | 265.618 | 121.1113 | 236.4 | 0 | 121.1113 | -2.8412 | 58.05 | 243.423 | 0.97115 | 17/06/2020 22:45:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 23:00:00 | 387.84 | 267.83 | 121.22 | 293.985 | 0.91 | 449.22 | 1 | 0 | 294.3187 | 122.027 | 267.83 | 0 | 122.027 | 0.91564 | 61.22 | 274.7377 | 0.97486 | 17/06/2020 23:00:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 23:15:00 | 296.66 | 227.61 | 119.61 | 257.1242 | 0.88 | 450.73 | 1 | 0 | 258.6477 | 122.8509 | 227.61 | 0 | 122.8509 | 0.82391 | 59.61 | 235.2863 | 0.96737 | 17/06/2020 23:15:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 23:30:00 | 283.64 | 228.13 | 119.39 | 257.4826 | 0.88 | 451.37 | 1 | 0 | 259.2386 | 123.1315 | 228.13 | 0 | 123.1315 | 0.28067 | 59.39 | 235.7339 | 0.96774 | 17/06/2020 23:30:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 23:45:00 | 381.22 | 226.31 | 120.31 | 256.302 | 0.88 | 450.54 | 1 | 0 | 257.1705 | 122.1492 | 226.31 | 0 | 122.1492 | -0.98233 | 60.31 | 234.2083 | 0.96628 | 17/06/2020 23:45:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 0:00:00 | 265.48 | 242.29 | 119.57 | 270.1878 | 0.89 | 452.05 | 1 | 0 | 272.236 | 124.1288 | 242.29 | 0 | 124.1288 | 1.9797 | 59.57 | 249.5056 | 0.97108 | 18/06/2020 0:00:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 0:15:00 | 388.9 | 252.64 | 119.75 | 279.5837 | 0.9 | 449.18 | 1 | 0 | 280.7111 | 122.3591 | 252.64 | 0 | 122.3591 | -1.7697 | 59.75 | 259.6094 | 0.97315 | 18/06/2020 0:15:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 0:30:00 | 340.04 | 242.87 | 115.17 | 268.7935 | 0.9 | 447.03 | 1 | 0 | 269.8556 | 117.6273 | 242.87 | 0 | 117.6273 | -4.7318 | 55.17 | 249.0574 | 0.97516 | 18/06/2020 0:30:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 0:45:00 | 363.18 | 280.67 | 117.95 | 304.4468 | 0.92 | 447.61 | 1 | 0 | 305.0761 | 119.5649 | 280.67 | 0 | 119.5649 | 1.9376 | 57.95 | 286.59 | 0.97934 | 18/06/2020 0:45:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 1:00:00 | 353.84 | 286.8 | 118.94 | 310.485 | 0.92 | 447.49 | 1 | 0 | 311.7391 | 122.1763 | 286.8 | 0 | 122.1763 | 2.6114 | 58.94 | 292.7937 | 0.97953 | 18/06/2020 1:00:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 1:15:00 | 353.72 | 263.85 | 118.87 | 289.3906 | 0.91 | 448.78 | 1 | 0 | 289.9451 | 120.2136 | 263.85 | 0 | 120.2136 | -1.9627 | 58.87 | 270.3378 | 0.976 | 18/06/2020 1:15:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 1:30:00 | 379.28 | 284.33 | 118.91 | 308.1933 | 0.92 | 448.31 | 1 | 0 | 309.0543 | 121.1241 | 284.33 | 0 | 121.1241 | 0.91046 | 58.91 | 290.3686 | 0.9792 | 18/06/2020 1:30:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 1:45:00 | 363.64 | 285.52 | 118.73 | 309.2224 | 0.92 | 448.43 | 1 | 0 | 310.3478 | 121.631 | 285.52 | 0 | 121.631 | 0.50694 | 58.73 | 291.4977 | 0.97949 | 18/06/2020 1:45:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 2:00:00 | 351.88 | 288.24 | 115.48 | 310.5124 | 0.93 | 447.53 | 1 | 0 | 309.9355 | 113.9197 | 288.24 | 0 | 113.9197 | -7.7113 | 55.48 | 293.5308 | 0.98198 | 18/06/2020 2:00:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 2:15:00 | 357.16 | 277.66 | 117.35 | 301.44 | 0.9 | 448.25 | 1 | 0 | 308.5111 | 134.4769 | 277.66 | 0 | 134.4769 | 20.5571 | 57.35 | 283.5209 | 0.97933 | 18/06/2020 2:15:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 2:30:00 | 353.66 | 289.4 | 116.71 | 312.0474 | 0.92 | 447.72 | 1 | 0 | 314.5652 | 123.2839 | 289.4 | 0 | 123.2839 | -11.193 | 56.71 | 294.904 | 0.98134 | 18/06/2020 2:30:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 2:45:00 | 383.66 | 255.35 | 114.62 | 279.8953 | 0.91 | 448.57 | 1 | 0 | 280.6044 | 116.3409 | 255.35 | 0 | 116.3409 | -6.943 | 54.62 | 261.1263 | 0.97788 | 18/06/2020 2:45:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 3:00:00 | 351.26 | 290.23 | 118.8 | 313.6031 | 0.92 | 448.9 | 1 | 0 | 315.4674 | 123.6375 | 290.23 | 0 | 123.6375 | 7.2966 | 58.8 | 296.1265 | 0.98009 | 18/06/2020 3:00:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 3:15:00 | 365.7 | 289.36 | 119.36 | 313.0112 | 0.9 | 448.71 | 1 | 0 | 321.5111 | 140.1434 | 289.36 | 0 | 140.1434 | 16.506 | 59.36 | 295.3859 | 0.9796 | 18/06/2020 3:15:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 3:30:00 | 489.24 | 264.96 | 120.09 | 290.9045 | 0.91 | 447.52 | 1 | 0 | 291.1648 | 120.7193 | 264.96 | 0 | 120.7193 | -19.4241 | 60.09 | 271.6884 | 0.97523 | 18/06/2020 3:30:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 3:45:00 | 406.92 | 267.04 | 119.22 | 292.4445 | 0.91 | 447.71 | 1 | 0 | 293.4505 | 121.667 | 267.04 | 0 | 121.667 | 0.94768 | 59.22 | 273.5276 | 0.97628 | 18/06/2020 3:45:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 4:00:00 | 358.08 | 287.66 | 118.71 | 311.1918 | 0.92 | 447.6 | 1 | 0 | 312.6739 | 122.5426 | 287.66 | 0 | 122.5426 | 0.87563 | 58.71 | 293.5901 | 0.9798 | 18/06/2020 4:00:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 4:15:00 | 353.72 | 291.55 | 120.29 | 315.3904 | 0.92 | 448.37 | 1 | 0 | 316.9022 | 124.1998 | 291.55 | 0 | 124.1998 | 1.6571 | 60.29 | 297.7185 | 0.97928 | 18/06/2020 4:15:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 4:30:00 | 348.9 | 273.95 | 117.44 | 298.0617 | 0.92 | 446.29 | 1 | 0 | 297.7717 | 116.7022 | 273.95 | 0 | 116.7022 | -7.4976 | 57.44 | 279.907 | 0.97872 | 18/06/2020 4:30:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 4:45:00 | 306.88 | 285.04 | 117.25 | 308.2132 | 0.92 | 447.12 | 1 | 0 | 309.8261 | 121.4265 | 285.04 | 0 | 121.4265 | 4.7243 | 57.25 | 290.7325 | 0.98042 | 18/06/2020 4:45:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 5:00:00 | 473.2 | 258.78 | 116.5 | 283.7945 | 0.91 | 445.79 | 1 | 0 | 284.3736 | 117.9037 | 258.78 | 0 | 117.9037 | -3.5229 | 56.5 | 264.8761 | 0.97699 | 18/06/2020 5:00:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 5:15:00 | 459.66 | 280.04 | 116.48 | 303.2985 | 0.92 | 446.41 | 1 | 0 | 304.3913 | 119.2965 | 280.04 | 0 | 119.2965 | 1.3929 | 56.48 | 285.6788 | 0.98026 | 18/06/2020 5:15:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 5:30:00 | 280.78 | 282.69 | 116.65 | 305.8118 | 0.92 | 445.53 | 1 | 0 | 307.2717 | 120.4254 | 282.69 | 0 | 120.4254 | 1.1289 | 56.65 | 288.3104 | 0.98051 | 18/06/2020 5:30:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 5:45:00 | 409.46 | 254.35 | 115.62 | 279.3956 | 0.91 | 447.57 | 1 | 0 | 279.5055 | 115.8853 | 254.35 | 0 | 115.8853 | -4.5402 | 55.62 | 260.3603 | 0.97692 | 18/06/2020 5:45:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 6:00:00 | 392.2 | 249.37 | 117.31 | 275.5849 | 0.9 | 446.66 | 1 | 0 | 277.0778 | 120.7754 | 249.37 | 0 | 120.7754 | 4.8901 | 57.31 | 255.8707 | 0.97459 | 18/06/2020 6:00:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 6:15:00 | 353.46 | 233.88 | 116.34 | 261.218 | 0.89 | 444.08 | 1 | 0 | 262.7865 | 119.8203 | 233.88 | 0 | 119.8203 | -0.95513 | 56.34 | 240.5703 | 0.97219 | 18/06/2020 6:15:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 6:30:00 | 330.06 | 244.92 | 113.63 | 269.9955 | 0.9 | 440.15 | 1 | 0 | 272.1333 | 118.6202 | 244.92 | 0 | 118.6202 | -1.2001 | 53.63 | 250.7229 | 0.97686 | 18/06/2020 6:30:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 6:45:00 | 393.54 | 219.72 | 114.76 | 247.8845 | 0.88 | 443.81 | 1 | 0 | 249.6818 | 118.5923 | 219.72 | 0 | 118.5923 | -0.027877 | 54.76 | 226.441 | 0.97032 | 18/06/2020 6:45:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 7:00:00 | 431.78 | 242.79 | 114.69 | 268.5159 | 0.9 | 439.3 | 1 | 0 | 269.7667 | 117.5886 | 242.79 | 0 | 117.5886 | -1.0037 | 54.69 | 248.8734 | 0.97556 | 18/06/2020 7:00:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 7:15:00 | 275.4 | 284.22 | 106.36 | 303.469 | 0.93 | 439.25 | 1 | 0 | 305.6129 | 112.3309 | 284.22 | 0 | 112.3309 | -5.2576 | 46.36 | 287.9761 | 0.98696 | 18/06/2020 7:15:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 7:30:00 | 320.68 | 234.65 | 108.07 | 258.3404 | 0.9 | 435.58 | 1 | 0 | 260.7222 | 113.6462 | 234.65 | 0 | 113.6462 | 1.3153 | 48.07 | 239.5232 | 0.97965 | 18/06/2020 7:30:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 7:45:00 | 287.66 | 254.99 | 106.66 | 276.3987 | 0.92 | 434.04 | 1 | 0 | 277.163 | 108.6253 | 254.99 | 0 | 108.6253 | -5.0209 | 46.66 | 259.2239 | 0.98367 | 18/06/2020 7:45:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 8:00:00 | 296.82 | 237.36 | 107.48 | 260.5604 | 0.91 | 433.89 | 1 | 0 | 260.8352 | 108.1444 | 237.36 | 0 | 108.1444 | -0.48087 | 47.48 | 242.0622 | 0.98057 | 18/06/2020 8:00:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 8:15:00 | 393.36 | 253.28 | 108.37 | 275.4901 | 0.92 | 435.97 | 1 | 0 | 275.3043 | 107.8968 | 253.28 | 0 | 107.8968 | -0.24758 | 48.37 | 257.8574 | 0.98225 | 18/06/2020 8:15:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 8:30:00 | 274.3 | 250.72 | 112.86 | 274.9507 | 0.91 | 443.09 | 1 | 0 | 275.5165 | 114.2314 | 250.72 | 0 | 114.2314 | 6.3346 | 52.86 | 256.2317 | 0.97849 | 18/06/2020 8:30:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 8:45:00 | 346.72 | 250.11 | 110.06 | 273.2549 | 0.91 | 441.02 | 1 | 0 | 274.8462 | 113.9535 | 250.11 | 0 | 113.9535 | -0.27792 | 50.06 | 255.0706 | 0.98055 | 18/06/2020 8:45:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 9:00:00 | 250.44 | 212 | 112.22 | 239.8694 | 0.88 | 443.04 | 1 | 0 | 240.9091 | 114.4255 | 212 | 0 | 114.4255 | 0.472 | 52.22 | 218.3367 | 0.97098 | 18/06/2020 9:00:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 9:15:00 | 251.12 | 228.01 | 114.2 | 255.0102 | 0.89 | 442.87 | 1 | 0 | 256.191 | 116.813 | 228.01 | 0 | 116.813 | 2.3875 | 54.2 | 234.3634 | 0.97289 | 18/06/2020 9:15:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 9:30:00 | 373.48 | 220.45 | 111.19 | 246.9037 | 0.89 | 441.59 | 1 | 0 | 247.6966 | 112.9399 | 220.45 | 0 | 112.9399 | -3.8731 | 51.19 | 226.3153 | 0.97408 | 18/06/2020 9:30:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 9:45:00 | 339.78 | 250.29 | 112.26 | 274.3126 | 0.91 | 439.85 | 1 | 0 | 275.044 | 114.0355 | 250.29 | 0 | 114.0355 | 1.0956 | 52.26 | 255.6877 | 0.97889 | 18/06/2020 9:45:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 10:00:00 | 329.14 | 245.31 | 111.81 | 269.5895 | 0.91 | 439.58 | 1 | 0 | 269.5714 | 111.7665 | 245.31 | 0 | 111.7665 | -2.269 | 51.81 | 250.7215 | 0.97842 | 18/06/2020 10:00:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 10:15:00 | 340.7 | 239.79 | 108.55 | 263.2154 | 0.91 | 439 | 1 | 0 | 263.5055 | 109.2516 | 239.79 | 0 | 109.2516 | -2.515 | 48.55 | 244.6556 | 0.98011 | 18/06/2020 10:15:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 10:30:00 | 375.02 | 255.2 | 109.61 | 277.7434 | 0.92 | 438.22 | 1 | 0 | 277.3913 | 108.7147 | 255.2 | 0 | 108.7147 | -0.53681 | 49.61 | 259.9773 | 0.98162 | 18/06/2020 10:30:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 10:45:00 | 305.52 | 236.53 | 111.49 | 261.4889 | 0.9 | 436.38 | 1 | 0 | 262.8111 | 114.5567 | 236.53 | 0 | 114.5567 | 5.842 | 51.49 | 242.0695 | 0.97712 | 18/06/2020 10:45:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 11:00:00 | 358.28 | 215.07 | 109.59 | 241.3816 | 0.89 | 435.76 | 1 | 0 | 241.6517 | 110.1836 | 215.07 | 0 | 110.1836 | -4.3731 | 49.59 | 220.7131 | 0.97443 | 18/06/2020 11:00:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 11:15:00 | 416.3 | 258.37 | 112 | 281.6009 | 0.91 | 437.65 | 1 | 0 | 283.9231 | 117.7168 | 258.37 | 0 | 117.7168 | 7.5332 | 52 | 263.5509 | 0.98034 | 18/06/2020 11:15:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 11:30:00 | 377.28 | 214.49 | 109.49 | 240.8195 | 0.88 | 436.25 | 1 | 0 | 243.7386 | 115.7694 | 214.49 | 0 | 115.7694 | -1.9474 | 49.49 | 220.1255 | 0.9744 | 18/06/2020 11:30:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 11:45:00 | 386.82 | 237.16 | 110.8 | 261.7661 | 0.9 | 434.13 | 1 | 0 | 263.5111 | 114.8618 | 237.16 | 0 | 114.8618 | -0.90761 | 50.8 | 242.5397 | 0.97782 | 18/06/2020 11:45:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 12:00:00 | 363.44 | 242.25 | 111.11 | 266.5155 | 0.9 | 435.63 | 1 | 0 | 269.1667 | 117.327 | 242.25 | 0 | 117.327 | 2.4652 | 51.11 | 247.5829 | 0.97846 | 18/06/2020 12:00:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 12:15:00 | 347.16 | 247.3 | 109.43 | 270.4297 | 0.91 | 434.17 | 1 | 0 | 271.7582 | 112.6732 | 247.3 | 0 | 112.6732 | -4.6538 | 49.43 | 252.1916 | 0.9806 | 18/06/2020 12:15:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 12:30:00 | 330.72 | 228.76 | 109.14 | 253.4614 | 0.9 | 436.56 | 1 | 0 | 254.1778 | 110.7935 | 228.76 | 0 | 110.7935 | -1.8797 | 49.14 | 233.9784 | 0.9777 | 18/06/2020 12:30:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 12:45:00 | 304.26 | 224.68 | 108.06 | 249.3152 | 0.9 | 435.15 | 1 | 0 | 249.6444 | 108.8175 | 224.68 | 0 | 108.8175 | -1.976 | 48.06 | 229.7626 | 0.97788 | 18/06/2020 12:45:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 13:00:00 | 348.64 | 232.92 | 108.71 | 257.0401 | 0.9 | 437.06 | 1 | 0 | 258.8 | 112.8083 | 232.92 | 0 | 112.8083 | 3.9908 | 48.71 | 237.9588 | 0.97882 | 18/06/2020 13:00:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 13:15:00 | 299.04 | 218.6 | 106.87 | 243.3252 | 0.89 | 436.26 | 1 | 0 | 245.618 | 111.9921 | 218.6 | 0 | 111.9921 | -0.8162 | 46.87 | 223.5682 | 0.97778 | 18/06/2020 13:15:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 13:30:00 | 352.72 | 241.83 | 107.75 | 264.7486 | 0.91 | 436.36 | 1 | 0 | 265.7473 | 110.181 | 241.83 | 0 | 110.181 | -1.8111 | 47.75 | 246.4991 | 0.98106 | 18/06/2020 13:30:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 13:45:00 | 349.86 | 245.51 | 108.84 | 268.5541 | 0.91 | 437.59 | 1 | 0 | 269.7912 | 111.8577 | 245.51 | 0 | 111.8577 | 1.6767 | 48.84 | 250.3208 | 0.98078 | 18/06/2020 13:45:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 14:00:00 | 330.2 | 212.43 | 108.47 | 238.521 | 0.88 | 438.96 | 1 | 0 | 241.3977 | 114.6576 | 212.43 | 0 | 114.6576 | 2.7999 | 48.47 | 217.8895 | 0.97494 | 18/06/2020 14:00:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 14:15:00 | 430.34 | 228.74 | 109.22 | 253.4778 | 0.9 | 437.23 | 1 | 0 | 254.1556 | 110.7838 | 228.74 | 0 | 110.7838 | -3.8737 | 49.22 | 233.9756 | 0.97762 | 18/06/2020 14:15:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 14:30:00 | 265 | 239.57 | 109.81 | 263.5375 | 0.9 | 438.64 | 1 | 0 | 266.1889 | 116.029 | 239.57 | 0 | 116.029 | 5.2452 | 49.81 | 244.6933 | 0.97906 | 18/06/2020 14:30:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 14:45:00 | 359.66 | 220.67 | 110.19 | 246.6517 | 0.89 | 437.76 | 1 | 0 | 247.9438 | 113.0526 | 220.67 | 0 | 113.0526 | -2.9765 | 50.19 | 226.3057 | 0.9751 | 18/06/2020 14:45:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 15:00:00 | 254.26 | 243.97 | 112.36 | 268.6003 | 0.9 | 440.19 | 1 | 0 | 271.0778 | 118.1601 | 243.97 | 0 | 118.1601 | 5.1075 | 52.36 | 249.5254 | 0.97774 | 18/06/2020 15:00:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 15:15:00 | 267.52 | 227.36 | 112.31 | 253.5865 | 0.89 | 441.19 | 1 | 0 | 255.4607 | 116.48 | 227.36 | 0 | 116.48 | -1.6801 | 52.31 | 233.3 | 0.97454 | 18/06/2020 15:15:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 15:30:00 | 355.34 | 244.36 | 110.96 | 268.3727 | 0.91 | 439.97 | 1 | 0 | 268.5275 | 111.3337 | 244.36 | 0 | 111.3337 | -5.1463 | 50.96 | 249.6172 | 0.97894 | 18/06/2020 15:30:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 15:45:00 | 263.84 | 229.03 | 115.02 | 256.2896 | 0.89 | 442.39 | 1 | 0 | 257.3371 | 117.3355 | 229.03 | 0 | 117.3355 | 6.0018 | 55.02 | 235.546 | 0.97234 | 18/06/2020 15:45:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 16:00:00 | 316.38 | 257.25 | 116.4 | 282.3589 | 0.91 | 443.2 | 1 | 0 | 282.6923 | 117.2066 | 257.25 | 0 | 117.2066 | -0.12899 | 56.4 | 263.3601 | 0.9768 | 18/06/2020 16:00:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 16:15:00 | 321.72 | 247.05 | 118.29 | 273.9092 | 0.9 | 442.76 | 1 | 0 | 274.5 | 119.6518 | 247.05 | 0 | 119.6518 | 2.4452 | 58.29 | 253.8335 | 0.97328 | 18/06/2020 16:15:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 16:30:00 | 347.2 | 253.01 | 116.81 | 278.673 | 0.9 | 444.58 | 1 | 0 | 281.1222 | 122.5383 | 253.01 | 0 | 122.5383 | 2.8866 | 56.81 | 259.3095 | 0.97571 | 18/06/2020 16:30:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 16:45:00 | 299.28 | 237.27 | 118.45 | 265.1932 | 0.89 | 443.72 | 1 | 0 | 266.5955 | 121.557 | 237.27 | 0 | 121.557 | -0.98131 | 58.45 | 244.3634 | 0.97097 | 18/06/2020 16:45:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 17:00:00 | 351.02 | 226.33 | 118.76 | 255.5958 | 0.88 | 449 | 1 | 0 | 257.1932 | 122.16 | 226.33 | 0 | 122.16 | 0.60297 | 58.76 | 233.8333 | 0.96791 | 18/06/2020 17:00:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 17:15:00 | 255.26 | 233.14 | 113.43 | 259.2694 | 0.9 | 448.85 | 1 | 0 | 259.0444 | 112.9149 | 233.14 | 0 | 112.9149 | -9.2451 | 53.43 | 239.1841 | 0.97473 | 18/06/2020 17:15:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 17:30:00 | 346.56 | 231.06 | 115.91 | 258.5031 | 0.89 | 450.41 | 1 | 0 | 259.618 | 118.3755 | 231.06 | 0 | 118.3755 | 5.4607 | 55.91 | 237.7281 | 0.97195 | 18/06/2020 17:30:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 17:45:00 | 391.56 | 243.15 | 115.67 | 269.261 | 0.9 | 451.22 | 1 | 0 | 270.1667 | 117.7629 | 243.15 | 0 | 117.7629 | -0.61263 | 55.67 | 249.4415 | 0.97478 | 18/06/2020 17:45:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 18:00:00 | 412.92 | 216.43 | 113.6 | 244.4318 | 0.88 | 449.32 | 1 | 0 | 245.9432 | 116.8165 | 216.43 | 0 | 116.8165 | -0.94638 | 53.6 | 222.9684 | 0.97068 | 18/06/2020 18:00:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 18:15:00 | 284.44 | 232.76 | 113.37 | 258.9015 | 0.89 | 447.64 | 1 | 0 | 261.5281 | 119.2465 | 232.76 | 0 | 119.2465 | 2.4299 | 53.37 | 238.8003 | 0.97471 | 18/06/2020 18:15:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 18:30:00 | 282.04 | 205.87 | 108.78 | 232.8423 | 0.88 | 446.64 | 1 | 0 | 233.9432 | 111.1169 | 205.87 | 0 | 111.1169 | -8.1296 | 48.78 | 211.5702 | 0.97306 | 18/06/2020 18:30:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 18:45:00 | 241.98 | 203.56 | 108.92 | 230.8684 | 0.88 | 447.63 | 1 | 0 | 231.3182 | 109.87 | 203.56 | 0 | 109.87 | -1.2468 | 48.92 | 209.3558 | 0.97232 | 18/06/2020 18:45:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 19:00:00 | 57.58 | 56.75 | 11.04 | 57.8139 | 0.97 | 455.86 | 1 | 0 | 58.5052 | 14.2229 | 56.75 | 0 | 14.2229 | -95.6472 | -48.96 | 0 | 1 | 18/06/2020 19:00:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 19:15:00 | 65.88 | 51.44 | 12.97 | 53.0499 | 0.96 | 456.32 | 1 | 0 | 53.5833 | 15.0033 | 51.44 | 0 | 15.0033 | 0.78044 | -47.03 | 0 | 1 | 18/06/2020 19:15:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 19:30:00 | 41.02 | 61.87 | 12.53 | 63.126 | 0.97 | 456.55 | 1 | 0 | 63.7835 | 15.5061 | 61.87 | 0 | 15.5061 | 0.50275 | -47.47 | 0 | 1 | 18/06/2020 19:30:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 19:45:00 | 81.16 | 39.03 | 15.21 | 41.889 | 0.93 | 453.33 | 1 | 0 | 41.9677 | 15.4256 | 39.03 | 0 | 15.4256 | -0.080441 | -44.79 | 0 | 1 | 18/06/2020 19:45:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 20:00:00 | 144.3 | 58.13 | 11.58 | 59.2722 | 0.97 | 451.72 | 1 | 0 | 59.9278 | 14.5688 | 58.13 | 0 | 14.5688 | -0.85689 | -48.42 | 0 | 1 | 18/06/2020 20:00:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 20:15:00 | 77.68 | 71.45 | 20.37 | 74.297 | 0.95 | 451.08 | 1 | 0 | 75.2105 | 23.4845 | 71.45 | 0 | 23.4845 | 8.9157 | -39.63 | 0 | 1 | 18/06/2020 20:15:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 20:30:00 | 82.72 | 67.35 | 17.42 | 69.5664 | 0.96 | 451.62 | 1 | 0 | 70.1562 | 19.6438 | 67.35 | 0 | 19.6438 | -3.8407 | -42.58 | 0 | 1 | 18/06/2020 20:30:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 20:45:00 | 98.84 | 70.26 | 50.24 | 86.3743 | 0.8 | 450.29 | 1 | 0 | 87.825 | 52.695 | 70.26 | 0 | 52.695 | 33.0513 | -9.76 | 0 | 1 | 18/06/2020 20:45:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 21:00:00 | 254.7 | 135.04 | 67.34 | 150.8989 | 0.88 | 449.34 | 1 | 0 | 153.4545 | 72.8869 | 135.04 | 0 | 72.8869 | 20.1919 | 7.34 | 135.2393 | 0.99853 | 18/06/2020 21:00:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 21:15:00 | 249.64 | 192.55 | 86.05 | 210.9031 | 0.91 | 448.88 | 1 | 0 | 211.5934 | 87.7284 | 192.55 | 0 | 87.7284 | 14.8415 | 26.05 | 194.3042 | 0.99097 | 18/06/2020 21:15:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 21:30:00 | 294.26 | 238.29 | 121.33 | 267.4006 | 0.89 | 447.63 | 1 | 0 | 267.7416 | 122.0796 | 238.29 | 0 | 122.0796 | 34.3512 | 61.33 | 246.0559 | 0.96844 | 18/06/2020 21:30:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 21:45:00 | 388.08 | 234.67 | 113.32 | 260.5982 | 0.89 | 447.72 | 1 | 0 | 263.6742 | 120.225 | 234.67 | 0 | 120.225 | -1.8546 | 53.32 | 240.6513 | 0.97515 | 18/06/2020 21:45:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 22:00:00 | 324.1 | 207.98 | 113.44 | 236.9057 | 0.87 | 448.47 | 1 | 0 | 239.0575 | 117.8677 | 207.98 | 0 | 117.8677 | -2.3573 | 53.44 | 214.7359 | 0.96854 | 18/06/2020 22:00:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 22:15:00 | 272.24 | 202.68 | 103.74 | 227.6866 | 0.88 | 444.92 | 1 | 0 | 230.3182 | 109.3951 | 202.68 | 0 | 109.3951 | -8.4726 | 43.74 | 207.346 | 0.9775 | 18/06/2020 22:15:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 22:30:00 | 242.6 | 227.52 | 108.93 | 252.252 | 0.9 | 443.84 | 1 | 0 | 252.8 | 110.193 | 227.52 | 0 | 110.193 | 0.79789 | 48.93 | 232.7219 | 0.97765 | 18/06/2020 22:30:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 22:45:00 | 278.9 | 224.26 | 109.42 | 249.5301 | 0.89 | 444.14 | 1 | 0 | 251.9775 | 114.8918 | 224.26 | 0 | 114.8918 | 4.6988 | 49.42 | 229.6408 | 0.97657 | 18/06/2020 22:45:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 23:00:00 | 372.28 | 205.81 | 111.57 | 234.106 | 0.87 | 445.18 | 1 | 0 | 236.5632 | 116.6379 | 205.81 | 0 | 116.6379 | 1.7461 | 51.57 | 212.1726 | 0.97001 | 18/06/2020 23:00:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 23:15:00 | 326.46 | 214.15 | 110.79 | 241.1113 | 0.88 | 445.99 | 1 | 0 | 243.3523 | 115.5859 | 214.15 | 0 | 115.5859 | -1.052 | 50.79 | 220.0905 | 0.97301 | 18/06/2020 23:15:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 23:30:00 | 278 | 196.93 | 101.77 | 221.6722 | 0.88 | 446.53 | 1 | 0 | 223.7841 | 106.2916 | 196.93 | 0 | 106.2916 | -9.2944 | 41.77 | 201.3111 | 0.97824 | 18/06/2020 23:30:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 23:45:00 | 276.36 | 219.6 | 111.38 | 246.2309 | 0.89 | 445.2 | 1 | 0 | 246.7416 | 112.5044 | 219.6 | 0 | 112.5044 | 6.2129 | 51.38 | 225.5306 | 0.9737 | 18/06/2020 23:45:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 0:00:00 | 459.66 | 231.36 | 113.93 | 257.8905 | 0.89 | 445.57 | 1 | 0 | 259.9551 | 118.5292 | 231.36 | 0 | 118.5292 | 6.0248 | 53.93 | 237.5624 | 0.97389 | 19/06/2020 0:00:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 0:15:00 | 350.52 | 233.08 | 116.35 | 260.5064 | 0.89 | 447.78 | 1 | 0 | 261.8876 | 119.4104 | 233.08 | 0 | 119.4104 | 0.88118 | 56.35 | 239.7949 | 0.972 | 19/06/2020 0:15:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 0:30:00 | 300.54 | 242.24 | 116.38 | 268.7462 | 0.89 | 447.46 | 1 | 0 | 272.1798 | 124.1032 | 242.24 | 0 | 124.1032 | 4.6928 | 56.38 | 248.7145 | 0.97397 | 19/06/2020 0:30:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 0:45:00 | 265 | 224.36 | 114.33 | 251.811 | 0.88 | 448.59 | 1 | 0 | 254.9545 | 121.0967 | 224.36 | 0 | 121.0967 | -3.0065 | 54.33 | 230.8444 | 0.97191 | 19/06/2020 0:45:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 1:00:00 | 292.8 | 263.9 | 119.63 | 289.7491 | 0.9 | 448.33 | 1 | 0 | 293.2222 | 127.8126 | 263.9 | 0 | 127.8126 | 6.7159 | 59.63 | 270.553 | 0.97541 | 19/06/2020 1:00:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 1:15:00 | 370.68 | 260.74 | 119.58 | 286.8531 | 0.9 | 449.34 | 1 | 0 | 289.7111 | 126.2821 | 260.74 | 0 | 126.2821 | -1.5305 | 59.58 | 267.4605 | 0.97487 | 19/06/2020 1:15:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 1:30:00 | 353 | 242.71 | 118.59 | 270.1328 | 0.89 | 449.15 | 1 | 0 | 272.7079 | 124.344 | 242.71 | 0 | 124.344 | -1.9381 | 58.59 | 249.6817 | 0.97208 | 19/06/2020 1:30:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 1:45:00 | 356.34 | 243.91 | 119.49 | 271.6062 | 0.89 | 450.14 | 1 | 0 | 274.0562 | 124.9588 | 243.91 | 0 | 124.9588 | 0.61478 | 59.49 | 251.06 | 0.97152 | 19/06/2020 1:45:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 2:00:00 | 388.2 | 237.53 | 118.39 | 265.3991 | 0.89 | 448.45 | 1 | 0 | 266.8876 | 121.6902 | 237.53 | 0 | 121.6902 | -3.2686 | 58.39 | 244.6015 | 0.97109 | 19/06/2020 2:00:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 2:15:00 | 354.16 | 259.04 | 120.74 | 285.7969 | 0.9 | 449.31 | 1 | 0 | 287.8222 | 125.4588 | 259.04 | 0 | 125.4588 | 3.7686 | 60.74 | 266.0659 | 0.97359 | 19/06/2020 2:15:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 2:30:00 | 304.44 | 254.49 | 119.79 | 281.2735 | 0.9 | 449.53 | 1 | 0 | 282.7667 | 123.2551 | 254.49 | 0 | 123.2551 | -2.2037 | 59.79 | 261.4192 | 0.97349 | 19/06/2020 2:30:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 2:45:00 | 427.3 | 260.47 | 118.48 | 286.1505 | 0.9 | 448.64 | 1 | 0 | 289.4111 | 126.1514 | 260.47 | 0 | 126.1514 | 2.8962 | 58.48 | 266.9542 | 0.97571 | 19/06/2020 2:45:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 3:00:00 | 357.48 | 211.34 | 117.31 | 241.7152 | 0.87 | 448.01 | 1 | 0 | 242.9195 | 119.7719 | 211.34 | 0 | 119.7719 | -6.3795 | 57.31 | 218.9727 | 0.96514 | 19/06/2020 3:00:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 3:15:00 | 439.24 | 238.53 | 117.69 | 265.984 | 0.89 | 446.77 | 1 | 0 | 268.0112 | 122.2025 | 238.53 | 0 | 122.2025 | 2.4306 | 57.69 | 245.4072 | 0.97198 | 19/06/2020 3:15:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 3:30:00 | 351.48 | 232.42 | 115.98 | 259.7507 | 0.89 | 448.36 | 1 | 0 | 261.1461 | 119.0723 | 232.42 | 0 | 119.0723 | -3.1302 | 55.98 | 239.0666 | 0.9722 | 19/06/2020 3:30:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 3:45:00 | 314.02 | 249.76 | 117.91 | 276.1935 | 0.9 | 447.56 | 1 | 0 | 277.5111 | 120.9643 | 249.76 | 0 | 120.9643 | 1.892 | 57.91 | 256.3857 | 0.97416 | 19/06/2020 3:45:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 4:00:00 | 315.98 | 249.83 | 118.09 | 276.3336 | 0.9 | 447.07 | 1 | 0 | 277.5889 | 120.9982 | 249.83 | 0 | 120.9982 | 0.033903 | 58.09 | 256.4946 | 0.97402 | 19/06/2020 4:00:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 4:15:00 | 374.98 | 267.1 | 118.54 | 292.2228 | 0.91 | 446.75 | 1 | 0 | 293.5165 | 121.6944 | 267.1 | 0 | 121.6944 | 0.69616 | 58.54 | 273.4398 | 0.97681 | 19/06/2020 4:15:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 4:30:00 | 377 | 221.74 | 117.62 | 251.0042 | 0.88 | 445.3 | 1 | 0 | 251.9773 | 119.6826 | 221.74 | 0 | 119.6826 | -2.0118 | 57.62 | 229.1041 | 0.96786 | 19/06/2020 4:30:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 4:45:00 | 353.72 | 240.72 | 116.06 | 267.2378 | 0.89 | 445.58 | 1 | 0 | 270.4719 | 123.3245 | 240.72 | 0 | 123.3245 | 3.6419 | 56.06 | 247.1616 | 0.97394 | 19/06/2020 4:45:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 5:00:00 | 268.8 | 253.77 | 116.74 | 279.3339 | 0.9 | 445.05 | 1 | 0 | 281.9667 | 122.9064 | 253.77 | 0 | 122.9064 | -0.41809 | 56.74 | 260.0358 | 0.9759 | 19/06/2020 5:00:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 5:15:00 | 402.9 | 256.27 | 117.23 | 281.8105 | 0.9 | 444.98 | 1 | 0 | 284.7444 | 124.1172 | 256.27 | 0 | 124.1172 | 1.2108 | 57.23 | 262.5825 | 0.97596 | 19/06/2020 5:15:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 5:30:00 | 320.18 | 273.78 | 115.91 | 297.3056 | 0.91 | 443.76 | 1 | 0 | 300.8571 | 124.7379 | 273.78 | 0 | 124.7379 | 0.62063 | 55.91 | 279.4305 | 0.97978 | 19/06/2020 5:30:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 5:45:00 | 396.54 | 268.92 | 116.27 | 292.979 | 0.91 | 444.98 | 1 | 0 | 295.5165 | 122.5236 | 268.92 | 0 | 122.5236 | -2.2143 | 56.27 | 274.744 | 0.9788 | 19/06/2020 5:45:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 6:00:00 | 392.1 | 237.66 | 115.48 | 264.2308 | 0.89 | 445.68 | 1 | 0 | 267.0337 | 121.7568 | 237.66 | 0 | 121.7568 | -0.76674 | 55.48 | 244.0498 | 0.97382 | 19/06/2020 6:00:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 6:15:00 | 253.24 | 231.07 | 115.44 | 258.3016 | 0.89 | 444.63 | 1 | 0 | 259.6292 | 118.3807 | 231.07 | 0 | 118.3807 | -3.3762 | 55.44 | 237.6277 | 0.9724 | 19/06/2020 6:15:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 6:30:00 | 357 | 231.76 | 111.99 | 257.3994 | 0.9 | 442.33 | 1 | 0 | 257.5111 | 112.2465 | 231.76 | 0 | 112.2465 | -6.1342 | 51.99 | 237.5198 | 0.97575 | 19/06/2020 6:30:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 6:45:00 | 364.82 | 228.07 | 109.49 | 252.9901 | 0.89 | 441.53 | 1 | 0 | 256.2584 | 116.8437 | 228.07 | 0 | 116.8437 | 4.5972 | 49.49 | 233.3778 | 0.97726 | 19/06/2020 6:45:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 7:00:00 | 370.68 | 218.93 | 110.66 | 245.3079 | 0.89 | 441.06 | 1 | 0 | 245.9888 | 112.1612 | 218.93 | 0 | 112.1612 | -4.6826 | 50.66 | 224.7149 | 0.97426 | 19/06/2020 7:00:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 7:15:00 | 393.34 | 221.11 | 108.51 | 246.3007 | 0.89 | 440.51 | 1 | 0 | 248.4382 | 113.278 | 221.11 | 0 | 113.278 | 1.1168 | 48.51 | 226.3688 | 0.97677 | 19/06/2020 7:15:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 7:30:00 | 372.4 | 244.51 | 109.63 | 267.9625 | 0.91 | 439.74 | 1 | 0 | 268.6923 | 111.402 | 244.51 | 0 | 111.402 | -1.876 | 49.63 | 249.496 | 0.98002 | 19/06/2020 7:30:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 7:45:00 | 276.54 | 270.71 | 112.94 | 293.3246 | 0.92 | 442.08 | 1 | 0 | 294.25 | 115.322 | 270.71 | 0 | 115.322 | 3.9199 | 52.94 | 275.8379 | 0.98141 | 19/06/2020 7:45:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 8:00:00 | 412.5 | 246 | 108.73 | 268.9576 | 0.91 | 443.1 | 1 | 0 | 270.3297 | 112.0809 | 246 | 0 | 112.0809 | -3.2411 | 48.73 | 250.78 | 0.98094 | 19/06/2020 8:00:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 8:15:00 | 288.58 | 253.66 | 112.39 | 277.4435 | 0.91 | 442.71 | 1 | 0 | 278.7473 | 115.5709 | 253.66 | 0 | 115.5709 | 3.49 | 52.39 | 259.0137 | 0.97933 | 19/06/2020 8:15:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 8:30:00 | 343.46 | 229.58 | 108.85 | 254.0773 | 0.9 | 442.14 | 1 | 0 | 255.0889 | 111.1907 | 229.58 | 0 | 111.1907 | -4.3802 | 48.85 | 234.7196 | 0.9781 | 19/06/2020 8:30:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 8:45:00 | 308.72 | 258.89 | 113.3 | 282.5967 | 0.91 | 443.79 | 1 | 0 | 284.4945 | 117.9538 | 258.89 | 0 | 117.9538 | 6.7631 | 53.3 | 264.3197 | 0.97946 | 19/06/2020 8:45:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 9:00:00 | 335.8 | 249.61 | 114.33 | 274.5478 | 0.9 | 443.12 | 1 | 0 | 277.3444 | 120.8916 | 249.61 | 0 | 120.8916 | 2.9379 | 54.33 | 255.4543 | 0.97712 | 19/06/2020 9:00:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 9:15:00 | 352.68 | 258.01 | 110.89 | 280.8305 | 0.91 | 442.87 | 1 | 0 | 283.5275 | 117.5528 | 258.01 | 0 | 117.5528 | -3.3388 | 50.89 | 262.9809 | 0.9811 | 19/06/2020 9:15:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 9:30:00 | 317.02 | 246.57 | 114.1 | 271.6902 | 0.9 | 442.55 | 1 | 0 | 273.9667 | 119.4193 | 246.57 | 0 | 119.4193 | 1.8665 | 54.1 | 252.4353 | 0.97677 | 19/06/2020 9:30:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 9:45:00 | 316.74 | 256.44 | 113.66 | 280.4997 | 0.91 | 442.45 | 1 | 0 | 281.8022 | 116.8375 | 256.44 | 0 | 116.8375 | -2.5818 | 53.66 | 261.994 | 0.9788 | 19/06/2020 9:45:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 10:00:00 | 391.8 | 255.08 | 113.73 | 279.2854 | 0.91 | 442.1 | 1 | 0 | 280.3077 | 116.2179 | 255.08 | 0 | 116.2179 | -0.61963 | 53.73 | 260.6774 | 0.97853 | 19/06/2020 10:00:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 10:15:00 | 350.4 | 213.63 | 111.34 | 240.9032 | 0.88 | 440.26 | 1 | 0 | 242.7614 | 115.3053 | 213.63 | 0 | 115.3053 | -0.91262 | 51.34 | 219.7125 | 0.97232 | 19/06/2020 10:15:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 10:30:00 | 382.86 | 233.19 | 112.36 | 258.8481 | 0.89 | 438.56 | 1 | 0 | 262.0112 | 119.4668 | 233.19 | 0 | 119.4668 | 4.1615 | 52.36 | 238.9961 | 0.97571 | 19/06/2020 10:30:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 10:45:00 | 300.74 | 217.1 | 111.95 | 244.2646 | 0.88 | 438.93 | 1 | 0 | 246.7045 | 117.1782 | 217.1 | 0 | 117.1782 | -2.2886 | 51.95 | 223.2291 | 0.97254 | 19/06/2020 10:45:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 11:00:00 | 314.3 | 226.78 | 111.27 | 252.6068 | 0.89 | 437.31 | 1 | 0 | 254.809 | 116.1828 | 226.78 | 0 | 116.1828 | -0.99533 | 51.27 | 232.5033 | 0.97538 | 19/06/2020 11:00:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 11:15:00 | 332.58 | 223.79 | 111.31 | 249.9438 | 0.89 | 437.11 | 1 | 0 | 251.4494 | 114.651 | 223.79 | 0 | 114.651 | -1.5318 | 51.31 | 229.5968 | 0.97471 | 19/06/2020 11:15:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 11:30:00 | 344.4 | 232.4 | 110.84 | 257.4787 | 0.9 | 437 | 1 | 0 | 258.2222 | 112.5565 | 232.4 | 0 | 112.5565 | -2.0946 | 50.84 | 237.8959 | 0.9769 | 19/06/2020 11:30:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 11:45:00 | 384.28 | 224.89 | 112.18 | 251.3163 | 0.89 | 437.66 | 1 | 0 | 252.6854 | 115.2146 | 224.89 | 0 | 115.2146 | 2.6581 | 52.18 | 230.8642 | 0.97412 | 19/06/2020 11:45:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 12:00:00 | 358.92 | 237.47 | 112.36 | 262.7104 | 0.9 | 437.38 | 1 | 0 | 263.8556 | 115.012 | 237.47 | 0 | 115.012 | -0.20259 | 52.36 | 243.174 | 0.97654 | 19/06/2020 12:00:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 12:15:00 | 366.26 | 241.07 | 111.31 | 265.5271 | 0.9 | 437.22 | 1 | 0 | 267.8556 | 116.7555 | 241.07 | 0 | 116.7555 | 1.7436 | 51.31 | 246.47 | 0.97809 | 19/06/2020 12:15:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 12:30:00 | 394.48 | 231.41 | 111.68 | 256.9494 | 0.9 | 436.66 | 1 | 0 | 257.1222 | 112.077 | 231.41 | 0 | 112.077 | -4.6786 | 51.68 | 237.1105 | 0.97596 | 19/06/2020 12:30:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 12:45:00 | 363.9 | 230.21 | 111.46 | 255.7733 | 0.9 | 438.09 | 1 | 0 | 255.7889 | 111.4958 | 230.21 | 0 | 111.4958 | -0.58119 | 51.46 | 235.8914 | 0.97591 | 19/06/2020 12:45:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 13:15:00 | 365.44 | 258.9 | 112.7 | 282.3659 | 0.91 | 438.29 | 1 | 0 | 284.5055 | 117.9583 | 258.9 | 0 | 117.9583 | 6.4625 | 52.7 | 264.2092 | 0.97991 | 19/06/2020 13:15:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 13:30:00 | 459.66 | 235.99 | 110.56 | 260.6047 | 0.9 | 437.77 | 1 | 0 | 262.2111 | 114.2952 | 235.99 | 0 | 114.2952 | -3.6632 | 50.56 | 241.3454 | 0.97781 | 19/06/2020 13:30:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 13:45:00 | 298.48 | 228.05 | 112.36 | 254.2274 | 0.89 | 438.77 | 1 | 0 | 256.236 | 116.8335 | 228.05 | 0 | 116.8335 | 2.5383 | 52.36 | 233.9837 | 0.97464 | 19/06/2020 13:45:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 14:15:00 | 266.68 | 222.88 | 109.03 | 248.119 | 0.89 | 438.68 | 1 | 0 | 250.427 | 114.1848 | 222.88 | 0 | 114.1848 | -2.6487 | 49.03 | 228.2092 | 0.97665 | 19/06/2020 14:15:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 14:30:00 | 260.32 | 230.93 | 111.19 | 256.3043 | 0.9 | 439.53 | 1 | 0 | 256.5889 | 111.8445 | 230.93 | 0 | 111.8445 | -2.3403 | 51.19 | 236.5356 | 0.9763 | 19/06/2020 14:30:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 14:45:00 | 384.04 | 221.4 | 112.92 | 248.5335 | 0.89 | 440.37 | 1 | 0 | 248.764 | 113.4266 | 221.4 | 0 | 113.4266 | 1.5821 | 52.92 | 227.6367 | 0.9726 | 19/06/2020 14:45:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 15:00:00 | 261.94 | 231.81 | 114.59 | 258.586 | 0.89 | 442.09 | 1 | 0 | 260.4607 | 118.7598 | 231.81 | 0 | 118.7598 | 5.3332 | 54.59 | 238.1511 | 0.97337 | 19/06/2020 15:00:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 15:15:00 | 422.68 | 222.25 | 113 | 249.3272 | 0.88 | 442.62 | 1 | 0 | 252.5568 | 119.9578 | 222.25 | 0 | 119.9578 | 1.1981 | 53 | 228.4821 | 0.97272 | 19/06/2020 15:15:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 15:30:00 | 249.32 | 194.72 | 103.97 | 220.7388 | 0.87 | 443.04 | 1 | 0 | 223.8161 | 110.3529 | 194.72 | 0 | 110.3529 | -9.6049 | 43.97 | 199.6227 | 0.97544 | 19/06/2020 15:30:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 15:45:00 | 328.92 | 212.12 | 105.21 | 236.7785 | 0.89 | 442.87 | 1 | 0 | 238.3371 | 108.6723 | 212.12 | 0 | 108.6723 | -1.6806 | 45.21 | 216.8844 | 0.97803 | 19/06/2020 15:45:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 16:00:00 | 337.42 | 211.4 | 107.93 | 237.3581 | 0.89 | 444.96 | 1 | 0 | 237.5281 | 108.3034 | 211.4 | 0 | 108.3034 | -0.36887 | 47.93 | 216.7654 | 0.97525 | 19/06/2020 16:00:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 16:15:00 | 242.12 | 203.83 | 108.59 | 230.9512 | 0.88 | 446.33 | 1 | 0 | 231.625 | 110.0158 | 203.83 | 0 | 110.0158 | 1.7123 | 48.59 | 209.5415 | 0.97274 | 19/06/2020 16:15:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 16:30:00 | 326.52 | 211.86 | 110.57 | 238.9778 | 0.88 | 446.46 | 1 | 0 | 240.75 | 114.3499 | 211.86 | 0 | 114.3499 | 4.3341 | 50.57 | 217.8118 | 0.97267 | 19/06/2020 16:30:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 16:45:00 | 342.68 | 218.14 | 112.87 | 245.6109 | 0.88 | 446.92 | 1 | 0 | 247.8864 | 117.7395 | 218.14 | 0 | 117.7395 | 3.3896 | 52.87 | 224.4556 | 0.97186 | 19/06/2020 16:45:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 17:00:00 | 358.6 | 230.9 | 115.8 | 258.3108 | 0.89 | 446.81 | 1 | 0 | 259.4382 | 118.2936 | 230.9 | 0 | 118.2936 | 0.55408 | 55.8 | 237.5467 | 0.97202 | 19/06/2020 17:00:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 17:15:00 | 369.14 | 233.15 | 114.84 | 259.8983 | 0.89 | 447.48 | 1 | 0 | 261.9663 | 119.4463 | 233.15 | 0 | 119.4463 | 1.1527 | 54.84 | 239.5127 | 0.97343 | 19/06/2020 17:15:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 17:30:00 | 391.58 | 232.17 | 120.47 | 261.5644 | 0.88 | 448.71 | 1 | 0 | 263.8295 | 125.3121 | 232.17 | 0 | 125.3121 | 5.8658 | 60.47 | 239.9157 | 0.96772 | 19/06/2020 17:30:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 17:45:00 | 352.94 | 232.05 | 117.25 | 259.9899 | 0.89 | 449.5 | 1 | 0 | 260.7303 | 118.8827 | 232.05 | 0 | 118.8827 | -6.4293 | 57.25 | 239.0079 | 0.97089 | 19/06/2020 17:45:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 18:00:00 | 432.38 | 239.09 | 119.41 | 267.2504 | 0.89 | 450.11 | 1 | 0 | 268.6404 | 122.4894 | 239.09 | 0 | 122.4894 | 3.6067 | 59.41 | 246.3607 | 0.97049 | 19/06/2020 18:00:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 18:15:00 | 364.84 | 234.95 | 121.64 | 264.571 | 0.88 | 451.28 | 1 | 0 | 266.9886 | 126.8126 | 234.95 | 0 | 126.8126 | 4.3231 | 61.64 | 242.9012 | 0.96727 | 19/06/2020 18:15:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 18:30:00 | 294.54 | 243.77 | 120.42 | 271.8911 | 0.89 | 448.82 | 1 | 0 | 273.8989 | 124.8871 | 243.77 | 0 | 124.8871 | -1.9255 | 60.42 | 251.1462 | 0.97063 | 19/06/2020 18:30:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 18:45:00 | 272.5 | 241.27 | 117.9 | 268.5361 | 0.89 | 449.03 | 1 | 0 | 271.0899 | 123.6063 | 241.27 | 0 | 123.6063 | -1.2808 | 57.9 | 248.1202 | 0.97239 | 19/06/2020 18:45:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 19:00:00 | 346.36 | 232.07 | 120.17 | 261.3375 | 0.88 | 448.56 | 1 | 0 | 263.7159 | 125.2581 | 232.07 | 0 | 125.2581 | 1.6518 | 60.17 | 239.7434 | 0.96799 | 19/06/2020 19:00:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 19:15:00 | 351.8 | 237.67 | 115.8 | 264.3798 | 0.89 | 448.32 | 1 | 0 | 267.0449 | 121.762 | 237.67 | 0 | 121.762 | -3.4962 | 55.8 | 244.1325 | 0.97353 | 19/06/2020 19:15:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 19:30:00 | 296.66 | 228.2 | 118.67 | 257.2116 | 0.88 | 446.32 | 1 | 0 | 259.3182 | 123.1693 | 228.2 | 0 | 123.1693 | 1.4074 | 58.67 | 235.6213 | 0.9685 | 19/06/2020 19:30:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 19:45:00 | 377.82 | 256.81 | 118.11 | 282.6683 | 0.9 | 446.63 | 1 | 0 | 285.3444 | 124.3788 | 256.81 | 0 | 124.3788 | 1.2094 | 58.11 | 263.3024 | 0.97534 | 19/06/2020 19:45:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 20:00:00 | 282.7 | 254.8 | 117.63 | 280.6419 | 0.9 | 446.2 | 1 | 0 | 283.1111 | 123.4053 | 254.8 | 0 | 123.4053 | -0.97349 | 57.63 | 261.236 | 0.97536 | 19/06/2020 20:00:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 20:15:00 | 364.56 | 245.57 | 119.4 | 273.0586 | 0.89 | 445.97 | 1 | 0 | 275.9213 | 125.8092 | 245.57 | 0 | 125.8092 | 2.404 | 59.4 | 252.6519 | 0.97197 | 19/06/2020 20:15:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 20:30:00 | 331.26 | 262.79 | 119.99 | 288.8878 | 0.9 | 446.66 | 1 | 0 | 291.9889 | 127.275 | 262.79 | 0 | 127.275 | 1.4658 | 59.99 | 269.5503 | 0.97492 | 19/06/2020 20:30:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 20:45:00 | 346.08 | 239.69 | 119.1 | 267.6492 | 0.89 | 449.05 | 1 | 0 | 269.3146 | 122.7968 | 239.69 | 0 | 122.7968 | -4.4782 | 59.1 | 246.8686 | 0.97092 | 19/06/2020 20:45:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 21:00:00 | 393.26 | 274.08 | 118.15 | 298.4615 | 0.91 | 449.31 | 1 | 0 | 301.1868 | 124.8745 | 274.08 | 0 | 124.8745 | 2.0777 | 58.15 | 280.1808 | 0.97823 | 19/06/2020 21:00:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 21:15:00 | 349.36 | 258.51 | 118.47 | 284.3634 | 0.9 | 448.99 | 1 | 0 | 287.2333 | 125.2021 | 258.51 | 0 | 125.2021 | 0.32757 | 58.47 | 265.0399 | 0.97536 | 19/06/2020 21:15:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 21:30:00 | 292.5 | 262.24 | 118.56 | 287.7956 | 0.91 | 450.97 | 1 | 0 | 288.1758 | 119.4801 | 262.24 | 0 | 119.4801 | -5.722 | 58.56 | 268.6989 | 0.97596 | 19/06/2020 21:30:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 21:45:00 | 354.68 | 224.75 | 118.12 | 253.8994 | 0.88 | 451.21 | 1 | 0 | 255.3977 | 121.3072 | 224.75 | 0 | 121.3072 | 1.8271 | 58.12 | 232.1433 | 0.96815 | 19/06/2020 21:45:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 22:00:00 | 295.3 | 234.85 | 116.29 | 262.0647 | 0.89 | 452.53 | 1 | 0 | 263.8764 | 120.3172 | 234.85 | 0 | 120.3172 | -0.98998 | 56.29 | 241.5017 | 0.97246 | 19/06/2020 22:00:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 22:15:00 | 334.26 | 249.76 | 116.12 | 275.434 | 0.9 | 447.68 | 1 | 0 | 277.5111 | 120.9643 | 249.76 | 0 | 120.9643 | 0.64707 | 56.12 | 255.9873 | 0.97567 | 19/06/2020 22:15:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 22:30:00 | 360.34 | 256.19 | 118.24 | 282.1596 | 0.9 | 448.64 | 1 | 0 | 284.6556 | 124.0785 | 256.19 | 0 | 124.0785 | 3.1142 | 58.24 | 262.7265 | 0.97512 | 19/06/2020 22:30:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 22:45:00 | 346.36 | 275.89 | 119.56 | 300.6824 | 0.91 | 449.33 | 1 | 0 | 303.1758 | 125.6992 | 275.89 | 0 | 125.6992 | 1.6207 | 59.56 | 282.2458 | 0.97748 | 19/06/2020 22:45:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 23:00:00 | 418.12 | 265.19 | 118.2 | 290.3394 | 0.91 | 449.23 | 1 | 0 | 291.4176 | 120.8241 | 265.19 | 0 | 120.8241 | -4.8751 | 58.2 | 271.5013 | 0.97675 | 19/06/2020 23:00:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 23:15:00 | 367.74 | 271.72 | 119.97 | 297.0262 | 0.91 | 448.67 | 1 | 0 | 298.5934 | 123.7993 | 271.72 | 0 | 123.7993 | 2.9752 | 59.97 | 278.2592 | 0.9765 | 19/06/2020 23:15:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 23:30:00 | 278 | 261.47 | 120.83 | 288.039 | 0.9 | 450.11 | 1 | 0 | 290.5222 | 126.6357 | 261.47 | 0 | 126.6357 | 2.8364 | 60.83 | 268.4527 | 0.97399 | 19/06/2020 23:30:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 23:45:00 | 352.8 | 234.1 | 117.77 | 262.0545 | 0.89 | 447.88 | 1 | 0 | 263.0337 | 119.933 | 234.1 | 0 | 119.933 | -6.7027 | 57.77 | 241.1228 | 0.97087 | 19/06/2020 23:45:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 0:00:00 | 296.36 | 240.9 | 125.64 | 271.6951 | 0.88 | 447.95 | 1 | 0 | 273.75 | 130.024 | 240.9 | 0 | 130.024 | 10.0911 | 65.64 | 249.6826 | 0.96482 | 20/06/2020 0:00:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 0:15:00 | 338.32 | 200.68 | 120.12 | 233.883 | 0.84 | 443.16 | 1 | 0 | 238.9048 | 129.6265 | 200.68 | 0 | 129.6265 | -0.39757 | 60.12 | 209.4919 | 0.95794 | 20/06/2020 0:15:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 0:30:00 | 399.74 | 279.72 | 110.07 | 300.5972 | 0.93 | 442.4 | 1 | 0 | 300.7742 | 110.5524 | 279.72 | 0 | 110.5524 | -19.0741 | 50.07 | 284.1659 | 0.98435 | 20/06/2020 0:30:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 0:45:00 | 314.32 | 250.93 | 110 | 273.9815 | 0.91 | 444.07 | 1 | 0 | 275.7473 | 114.3271 | 250.93 | 0 | 114.3271 | 3.7747 | 50 | 255.863 | 0.98072 | 20/06/2020 0:45:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 1:00:00 | 310.6 | 265.26 | 111.38 | 287.6949 | 0.92 | 444.54 | 1 | 0 | 288.3261 | 113.0003 | 265.26 | 0 | 113.0003 | -1.3268 | 51.38 | 270.1903 | 0.98175 | 20/06/2020 1:00:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 1:15:00 | 404.22 | 252.22 | 111.14 | 275.6212 | 0.91 | 444.98 | 1 | 0 | 277.1648 | 114.9148 | 252.22 | 0 | 114.9148 | 1.9145 | 51.14 | 257.3523 | 0.98006 | 20/06/2020 1:15:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 1:30:00 | 378.78 | 227.96 | 110.27 | 253.2296 | 0.89 | 442.51 | 1 | 0 | 256.1348 | 116.7874 | 227.96 | 0 | 116.7874 | 1.8725 | 50.27 | 233.437 | 0.97654 | 20/06/2020 1:30:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 1:45:00 | 325.5 | 230.48 | 110.01 | 255.3884 | 0.9 | 443.01 | 1 | 0 | 256.0889 | 111.6266 | 230.48 | 0 | 111.6266 | -5.1608 | 50.01 | 235.8432 | 0.97726 | 20/06/2020 1:45:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 2:00:00 | 254.2 | 225.8 | 110.57 | 251.4187 | 0.89 | 445.61 | 1 | 0 | 253.7079 | 115.6808 | 225.8 | 0 | 115.6808 | 4.0542 | 50.57 | 231.3935 | 0.97583 | 20/06/2020 2:00:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 2:15:00 | 331 | 236.75 | 112.03 | 261.9185 | 0.9 | 446.09 | 1 | 0 | 263.0556 | 114.6633 | 236.75 | 0 | 114.6633 | -1.0175 | 52.03 | 242.3998 | 0.97669 | 20/06/2020 2:15:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 2:30:00 | 404.96 | 249.12 | 113.7 | 273.8402 | 0.9 | 448.88 | 1 | 0 | 276.8 | 120.6543 | 249.12 | 0 | 120.6543 | 5.9911 | 53.7 | 254.842 | 0.97755 | 20/06/2020 2:30:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 2:45:00 | 349 | 266.65 | 116.67 | 291.0569 | 0.91 | 448.36 | 1 | 0 | 293.022 | 121.4893 | 266.65 | 0 | 121.4893 | 0.83501 | 56.67 | 272.6054 | 0.97815 | 20/06/2020 2:45:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 3:00:00 | 446.48 | 265.19 | 120.27 | 291.1883 | 0.9 | 448.98 | 1 | 0 | 294.6556 | 128.4374 | 265.19 | 0 | 128.4374 | 6.948 | 60.27 | 271.9526 | 0.97513 | 20/06/2020 3:00:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 3:15:00 | 459.86 | 284.4 | 119.06 | 308.3158 | 0.92 | 447.28 | 1 | 0 | 309.1304 | 121.1539 | 284.4 | 0 | 121.1539 | -7.2835 | 59.06 | 290.4676 | 0.97911 | 20/06/2020 3:15:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 3:30:00 | 480.02 | 277.6 | 115.08 | 300.5082 | 0.92 | 447.28 | 1 | 0 | 301.7391 | 118.2571 | 277.6 | 0 | 118.2571 | -2.8968 | 55.08 | 283.0116 | 0.98088 | 20/06/2020 3:30:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 3:45:00 | 286.28 | 281.37 | 119.9 | 305.8514 | 0.92 | 446.57 | 1 | 0 | 305.837 | 119.8631 | 281.37 | 0 | 119.8631 | 1.606 | 59.9 | 287.6753 | 0.97808 | 20/06/2020 3:45:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 4:00:00 | 389.18 | 262.97 | 122.36 | 290.0434 | 0.9 | 447.75 | 1 | 0 | 292.1889 | 127.3622 | 262.97 | 0 | 127.3622 | 7.4991 | 62.36 | 270.2628 | 0.97302 | 20/06/2020 4:00:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 4:15:00 | 338.32 | 254.57 | 121.18 | 281.9406 | 0.9 | 447.39 | 1 | 0 | 282.8556 | 123.2939 | 254.57 | 0 | 123.2939 | -4.0683 | 61.18 | 261.8184 | 0.97232 | 20/06/2020 4:15:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 4:30:00 | 395.34 | 275.41 | 122.76 | 301.5306 | 0.91 | 446.6 | 1 | 0 | 302.6484 | 125.4805 | 275.41 | 0 | 125.4805 | 2.1866 | 62.76 | 282.4703 | 0.97501 | 20/06/2020 4:30:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 4:45:00 | 436.22 | 270.15 | 118.14 | 294.8526 | 0.91 | 445.22 | 1 | 0 | 296.8681 | 123.084 | 270.15 | 0 | 123.084 | -2.3965 | 58.14 | 276.3355 | 0.97762 | 20/06/2020 4:45:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 5:00:00 | 384.88 | 258.05 | 109.69 | 280.3956 | 0.92 | 446.24 | 1 | 0 | 280.4891 | 109.9288 | 258.05 | 0 | 109.9288 | -13.1551 | 49.69 | 262.7906 | 0.98196 | 20/06/2020 5:00:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 5:15:00 | 313.94 | 220.88 | 108.97 | 246.2975 | 0.89 | 445.27 | 1 | 0 | 248.1798 | 113.1602 | 220.88 | 0 | 113.1602 | 3.2313 | 48.97 | 226.2433 | 0.97629 | 20/06/2020 5:15:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 5:30:00 | 398.3 | 257.08 | 114.17 | 281.2915 | 0.91 | 444.1 | 1 | 0 | 282.5055 | 117.1291 | 257.08 | 0 | 117.1291 | 3.9689 | 54.17 | 262.7252 | 0.97851 | 20/06/2020 5:30:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 5:45:00 | 351.2 | 246.56 | 118.23 | 273.4413 | 0.9 | 444.7 | 1 | 0 | 273.9556 | 119.4145 | 246.56 | 0 | 119.4145 | 2.2853 | 58.23 | 253.3428 | 0.97323 | 20/06/2020 5:45:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 6:00:00 | 332.96 | 240.53 | 117.98 | 267.9066 | 0.89 | 447.21 | 1 | 0 | 270.2584 | 123.2272 | 240.53 | 0 | 123.2272 | 3.8127 | 57.98 | 247.4194 | 0.97215 | 20/06/2020 6:00:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 6:15:00 | 256.94 | 249.67 | 120.38 | 277.1759 | 0.9 | 444.41 | 1 | 0 | 277.4111 | 120.9207 | 249.67 | 0 | 120.9207 | -2.3065 | 60.38 | 256.8674 | 0.97198 | 20/06/2020 6:15:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 6:30:00 | 290.86 | 246.76 | 118.97 | 273.9423 | 0.89 | 446.91 | 1 | 0 | 277.2584 | 126.4189 | 246.76 | 0 | 126.4189 | 5.4982 | 58.97 | 253.7084 | 0.97261 | 20/06/2020 6:30:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 6:45:00 | 366.66 | 257.94 | 119.49 | 284.2726 | 0.9 | 446.45 | 1 | 0 | 286.6 | 124.926 | 257.94 | 0 | 124.926 | -1.4929 | 59.49 | 264.7114 | 0.97442 | 20/06/2020 6:45:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 7:00:00 | 369.1 | 232.94 | 116.4 | 260.4035 | 0.89 | 443.04 | 1 | 0 | 261.7303 | 119.3387 | 232.94 | 0 | 119.3387 | -5.5873 | 56.4 | 239.6706 | 0.97192 | 20/06/2020 7:00:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 7:15:00 | 388.58 | 270.88 | 116.59 | 294.9054 | 0.92 | 444.04 | 1 | 0 | 294.4348 | 115.3944 | 270.88 | 0 | 115.3944 | -3.9443 | 56.59 | 276.728 | 0.97887 | 20/06/2020 7:15:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 7:30:00 | 333.34 | 226.68 | 110.13 | 252.0167 | 0.89 | 442.86 | 1 | 0 | 254.6966 | 116.1316 | 226.68 | 0 | 116.1316 | 0.73721 | 50.13 | 232.1569 | 0.97641 | 20/06/2020 7:30:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 7:45:00 | 254 | 228.44 | 113.55 | 255.1048 | 0.89 | 442.87 | 1 | 0 | 256.6742 | 117.0333 | 228.44 | 0 | 117.0333 | 0.90167 | 53.55 | 234.6326 | 0.97361 | 20/06/2020 7:45:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 8:00:00 | 330.1 | 233.93 | 109.19 | 258.1583 | 0.9 | 442.83 | 1 | 0 | 259.9222 | 113.2975 | 233.93 | 0 | 113.2975 | -3.7358 | 49.19 | 239.0458 | 0.9786 | 20/06/2020 8:00:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 8:15:00 | 333.26 | 221.19 | 106.2 | 245.3639 | 0.9 | 442.59 | 1 | 0 | 245.7667 | 107.1272 | 221.19 | 0 | 107.1272 | -6.1703 | 46.2 | 225.9634 | 0.97888 | 20/06/2020 8:15:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 8:30:00 | 357.86 | 241.26 | 106.75 | 263.8218 | 0.91 | 441.04 | 1 | 0 | 265.1209 | 109.9213 | 241.26 | 0 | 109.9213 | 2.7941 | 46.75 | 245.7477 | 0.98174 | 20/06/2020 8:30:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 8:45:00 | 324.78 | 217.93 | 107.23 | 242.8822 | 0.89 | 440.08 | 1 | 0 | 244.8652 | 111.6489 | 217.93 | 0 | 111.6489 | 1.7275 | 47.23 | 222.9891 | 0.97731 | 20/06/2020 8:45:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 9:00:00 | 378.88 | 228.06 | 106.55 | 251.7226 | 0.9 | 438.97 | 1 | 0 | 253.4 | 110.4545 | 228.06 | 0 | 110.4545 | -1.1944 | 46.55 | 232.7623 | 0.9798 | 20/06/2020 9:00:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 9:15:00 | 249.78 | 227.04 | 107.39 | 251.1569 | 0.9 | 440.77 | 1 | 0 | 252.2667 | 109.9605 | 227.04 | 0 | 109.9605 | -0.49401 | 47.39 | 231.9331 | 0.9789 | 20/06/2020 9:15:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 9:30:00 | 401 | 238.63 | 109.25 | 262.4497 | 0.9 | 443.53 | 1 | 0 | 265.1444 | 115.5738 | 238.63 | 0 | 115.5738 | 5.6133 | 49.25 | 243.6593 | 0.97936 | 20/06/2020 9:30:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 9:45:00 | 444.46 | 266.62 | 116.18 | 290.8333 | 0.91 | 443.36 | 1 | 0 | 292.989 | 121.4757 | 266.62 | 0 | 121.4757 | 5.9019 | 56.18 | 272.4746 | 0.97851 | 20/06/2020 9:45:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 10:00:00 | 384.32 | 246.54 | 118.52 | 273.5488 | 0.9 | 442.69 | 1 | 0 | 273.9333 | 119.4048 | 246.54 | 0 | 119.4048 | -2.0709 | 58.52 | 253.3901 | 0.97297 | 20/06/2020 10:00:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 10:15:00 | 426.32 | 288.51 | 119.44 | 312.2562 | 0.92 | 442.42 | 1 | 0 | 313.5978 | 122.9047 | 288.51 | 0 | 122.9047 | 3.5 | 59.44 | 294.5694 | 0.97943 | 20/06/2020 10:15:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 10:30:00 | 422.88 | 188.99 | 120.23 | 223.9921 | 0.83 | 440.56 | 1 | 0 | 227.6988 | 127.0021 | 188.99 | 0 | 127.0021 | 4.0973 | 60.23 | 198.3554 | 0.95278 | 20/06/2020 10:30:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 10:45:00 | 357.26 | 271.39 | 114.24 | 294.4543 | 0.92 | 441.15 | 1 | 0 | 294.9891 | 115.6117 | 271.39 | 0 | 115.6117 | -11.3904 | 54.24 | 276.7571 | 0.98061 | 20/06/2020 10:45:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 11:00:00 | 437.42 | 245.76 | 112.87 | 270.4397 | 0.9 | 439.81 | 1 | 0 | 273.0667 | 119.027 | 245.76 | 0 | 119.027 | 3.4153 | 52.87 | 251.3826 | 0.97763 | 20/06/2020 11:00:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 11:15:00 | 285.28 | 219.89 | 115.04 | 248.1649 | 0.88 | 439.87 | 1 | 0 | 249.875 | 118.684 | 219.89 | 0 | 118.684 | -0.34295 | 55.04 | 226.6738 | 0.97007 | 20/06/2020 11:15:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 11:30:00 | 348.56 | 220.42 | 111.83 | 247.1658 | 0.89 | 438.51 | 1 | 0 | 247.6629 | 112.9245 | 220.42 | 0 | 112.9245 | -5.7595 | 51.83 | 226.4317 | 0.97345 | 20/06/2020 11:30:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 11:45:00 | 362.64 | 207.87 | 114.42 | 237.2802 | 0.87 | 438.58 | 1 | 0 | 238.931 | 117.8054 | 207.87 | 0 | 117.8054 | 4.8808 | 54.42 | 214.8755 | 0.9674 | 20/06/2020 11:45:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 12:00:00 | 412.88 | 249.44 | 112.98 | 273.8335 | 0.91 | 438.48 | 1 | 0 | 274.1099 | 113.6482 | 249.44 | 0 | 113.6482 | -4.1571 | 52.98 | 255.0043 | 0.97818 | 20/06/2020 12:00:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 12:15:00 | 441.28 | 235.36 | 116.6 | 262.6593 | 0.89 | 439.56 | 1 | 0 | 264.4494 | 120.5785 | 235.36 | 0 | 120.5785 | 6.9303 | 56.6 | 242.07 | 0.97228 | 20/06/2020 12:15:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 12:30:00 | 386.16 | 228.98 | 112.9 | 255.3003 | 0.89 | 436.68 | 1 | 0 | 257.2809 | 117.3099 | 228.98 | 0 | 117.3099 | -3.2686 | 52.9 | 235.0112 | 0.97434 | 20/06/2020 12:30:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 12:45:00 | 376.56 | 235.82 | 113.44 | 261.6863 | 0.9 | 436.96 | 1 | 0 | 262.0222 | 114.2128 | 235.82 | 0 | 114.2128 | -3.0971 | 53.44 | 241.7993 | 0.97527 | 20/06/2020 12:45:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 13:00:00 | 435.44 | 249.92 | 115.19 | 275.1886 | 0.9 | 438.57 | 1 | 0 | 277.6889 | 121.0418 | 249.92 | 0 | 121.0418 | 6.8289 | 55.19 | 255.9413 | 0.97647 | 20/06/2020 13:00:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 13:15:00 | 320.4 | 258.94 | 114.23 | 283.0166 | 0.91 | 439.32 | 1 | 0 | 284.5495 | 117.9765 | 258.94 | 0 | 117.9765 | -3.0652 | 54.23 | 264.5578 | 0.97877 | 20/06/2020 13:15:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 13:30:00 | 373.32 | 245.87 | 113.87 | 270.9584 | 0.9 | 439.72 | 1 | 0 | 273.1889 | 119.0803 | 245.87 | 0 | 119.0803 | 1.1037 | 53.87 | 251.7023 | 0.97683 | 20/06/2020 13:30:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 13:45:00 | 288.26 | 223.41 | 113.73 | 250.6921 | 0.89 | 441.93 | 1 | 0 | 251.0225 | 114.4563 | 223.41 | 0 | 114.4563 | -4.6239 | 53.73 | 229.7802 | 0.97228 | 20/06/2020 13:45:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 14:00:00 | 340.5 | 216.57 | 111.54 | 243.6057 | 0.88 | 442.34 | 1 | 0 | 246.1023 | 116.8921 | 216.57 | 0 | 116.8921 | 2.4358 | 51.54 | 222.6184 | 0.97283 | 20/06/2020 14:00:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 14:15:00 | 366.34 | 201.61 | 112.92 | 231.079 | 0.87 | 441.2 | 1 | 0 | 231.7356 | 114.2577 | 201.61 | 0 | 114.2577 | -2.6345 | 52.92 | 208.4397 | 0.96723 | 20/06/2020 14:15:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 14:30:00 | 254.24 | 219.41 | 114.05 | 247.2815 | 0.88 | 441.46 | 1 | 0 | 249.3295 | 118.425 | 219.41 | 0 | 118.425 | 4.1673 | 54.05 | 225.9694 | 0.97097 | 20/06/2020 14:30:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 14:45:00 | 327.66 | 212.68 | 113.65 | 241.1413 | 0.88 | 441.67 | 1 | 0 | 241.6818 | 114.7925 | 212.68 | 0 | 114.7925 | -3.6325 | 53.65 | 219.3424 | 0.96963 | 20/06/2020 14:45:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 15:00:00 | 387.36 | 232.91 | 116.24 | 260.3052 | 0.89 | 443.99 | 1 | 0 | 261.6966 | 119.3233 | 232.91 | 0 | 119.3233 | 4.5308 | 56.24 | 239.6039 | 0.97206 | 20/06/2020 15:00:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 15:15:00 | 399.76 | 222.29 | 118.34 | 251.8277 | 0.88 | 446.19 | 1 | 0 | 252.6023 | 119.9794 | 222.29 | 0 | 119.9794 | 0.6561 | 58.34 | 229.8182 | 0.96724 | 20/06/2020 15:15:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 15:30:00 | 345.38 | 225.5 | 119.03 | 254.987 | 0.88 | 446.37 | 1 | 0 | 256.25 | 121.712 | 225.5 | 0 | 121.712 | 1.7326 | 59.03 | 233.0982 | 0.9674 | 20/06/2020 15:30:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 15:45:00 | 309.62 | 227.69 | 118.49 | 256.6761 | 0.88 | 445.86 | 1 | 0 | 258.7386 | 122.894 | 227.69 | 0 | 122.894 | 1.182 | 58.49 | 235.0826 | 0.96855 | 20/06/2020 15:45:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 16:00:00 | 354.06 | 210.43 | 118.06 | 241.286 | 0.87 | 446.15 | 1 | 0 | 241.8736 | 119.2562 | 210.43 | 0 | 119.2562 | -3.6379 | 58.06 | 218.2928 | 0.96398 | 20/06/2020 16:00:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 16:15:00 | 328.22 | 253.45 | 119.95 | 280.4013 | 0.9 | 447.48 | 1 | 0 | 281.6111 | 122.7514 | 253.45 | 0 | 122.7514 | 3.4953 | 59.95 | 260.4437 | 0.97315 | 20/06/2020 16:15:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 16:30:00 | 268.92 | 214.94 | 116.38 | 244.4249 | 0.87 | 448.91 | 1 | 0 | 247.0575 | 121.8121 | 214.94 | 0 | 121.8121 | -0.93933 | 56.38 | 222.2114 | 0.96728 | 20/06/2020 16:30:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 16:45:00 | 393.94 | 222.18 | 114.28 | 249.8477 | 0.88 | 448.86 | 1 | 0 | 252.4773 | 119.9201 | 222.18 | 0 | 119.9201 | -1.8921 | 54.28 | 228.7144 | 0.97143 | 20/06/2020 16:45:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 17:00:00 | 342.24 | 217.13 | 116.1 | 246.2207 | 0.88 | 448.96 | 1 | 0 | 246.7386 | 117.1944 | 217.13 | 0 | 117.1944 | -2.7257 | 56.1 | 224.2602 | 0.96821 | 20/06/2020 17:00:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 17:15:00 | 256.04 | 221.05 | 119.31 | 251.1931 | 0.87 | 448.64 | 1 | 0 | 254.0805 | 125.2748 | 221.05 | 0 | 125.2748 | 8.0804 | 59.31 | 228.8685 | 0.96584 | 20/06/2020 17:15:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 17:30:00 | 344.3 | 227.19 | 118.75 | 256.353 | 0.88 | 449.29 | 1 | 0 | 258.1705 | 122.6242 | 227.19 | 0 | 122.6242 | -2.6506 | 58.75 | 234.6633 | 0.96815 | 20/06/2020 17:30:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 17:45:00 | 310.06 | 217.75 | 119.7 | 248.4817 | 0.87 | 450.28 | 1 | 0 | 250.2874 | 123.4046 | 217.75 | 0 | 123.4046 | 0.78044 | 59.7 | 225.7856 | 0.96441 | 20/06/2020 17:45:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 18:00:00 | 331.2 | 231.38 | 122.45 | 261.7837 | 0.88 | 450.68 | 1 | 0 | 262.9318 | 124.8857 | 231.38 | 0 | 124.8857 | 1.4811 | 62.45 | 239.6596 | 0.96545 | 20/06/2020 18:00:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 18:15:00 | 345.86 | 220.23 | 120.84 | 251.2042 | 0.87 | 451.08 | 1 | 0 | 253.1379 | 124.8101 | 220.23 | 0 | 124.8101 | -0.075602 | 60.84 | 228.4792 | 0.9639 | 20/06/2020 18:15:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 18:30:00 | 270.22 | 240.53 | 122.17 | 269.778 | 0.89 | 449.55 | 1 | 0 | 270.2584 | 123.2272 | 240.53 | 0 | 123.2272 | -1.5829 | 62.17 | 248.4347 | 0.96818 | 20/06/2020 18:30:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 18:45:00 | 284.02 | 250.42 | 121.52 | 278.3474 | 0.89 | 449.62 | 1 | 0 | 281.3708 | 128.294 | 250.42 | 0 | 128.294 | 5.0668 | 61.52 | 257.866 | 0.97112 | 20/06/2020 18:45:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 19:00:00 | 361 | 251.49 | 119.7 | 278.5234 | 0.9 | 448.54 | 1 | 0 | 279.4333 | 121.8022 | 251.49 | 0 | 121.8022 | -6.4918 | 59.7 | 258.4788 | 0.97296 | 20/06/2020 19:00:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 19:15:00 | 268.32 | 238.95 | 120.33 | 267.5377 | 0.89 | 448.21 | 1 | 0 | 268.4831 | 122.4177 | 238.95 | 0 | 122.4177 | 0.61555 | 60.33 | 246.4484 | 0.96957 | 20/06/2020 19:15:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 19:30:00 | 313.6 | 224.19 | 121.62 | 255.0541 | 0.87 | 448.3 | 1 | 0 | 257.6897 | 127.0543 | 224.19 | 0 | 127.0543 | 4.6366 | 61.62 | 232.5042 | 0.96424 | 20/06/2020 19:30:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 19:45:00 | 349.88 | 239.09 | 121.65 | 268.2587 | 0.88 | 448.98 | 1 | 0 | 271.6932 | 129.0471 | 239.09 | 0 | 129.0471 | 1.9928 | 61.65 | 246.9104 | 0.96833 | 20/06/2020 19:45:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 20:00:00 | 364.92 | 245.87 | 122.12 | 274.5275 | 0.89 | 449.64 | 1 | 0 | 276.2584 | 125.9629 | 245.87 | 0 | 125.9629 | -3.0842 | 62.12 | 253.596 | 0.96953 | 20/06/2020 20:00:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 20:15:00 | 487.04 | 241.61 | 124.8 | 271.9383 | 0.88 | 449.75 | 1 | 0 | 274.5568 | 130.4073 | 241.61 | 0 | 130.4073 | 4.4443 | 64.8 | 250.1488 | 0.96587 | 20/06/2020 20:15:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 20:30:00 | 372.96 | 242.5 | 125.31 | 272.9631 | 0.88 | 451.14 | 1 | 0 | 275.5682 | 130.8876 | 242.5 | 0 | 130.8876 | 0.48037 | 65.31 | 251.1407 | 0.96559 | 20/06/2020 20:30:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 20:45:00 | 364.36 | 245.36 | 124.96 | 275.348 | 0.88 | 452.44 | 1 | 0 | 278.8182 | 132.4313 | 245.36 | 0 | 132.4313 | 1.5437 | 64.96 | 253.8136 | 0.96669 | 20/06/2020 20:45:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 21:00:00 | 345.84 | 222.69 | 124.03 | 254.9005 | 0.87 | 453.97 | 1 | 0 | 255.9655 | 126.2042 | 222.69 | 0 | 126.2042 | -6.2271 | 64.03 | 231.7125 | 0.96106 | 20/06/2020 21:00:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 21:15:00 | 355.5 | 248.72 | 126.3 | 278.9504 | 0.89 | 454.69 | 1 | 0 | 279.4607 | 127.423 | 248.72 | 0 | 127.423 | 1.2188 | 66.3 | 257.405 | 0.96626 | 20/06/2020 21:15:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 21:30:00 | 375 | 249.13 | 129.39 | 280.7268 | 0.88 | 456.93 | 1 | 0 | 283.1023 | 134.4661 | 249.13 | 0 | 134.4661 | 7.0431 | 69.39 | 258.6131 | 0.96333 | 20/06/2020 21:30:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 21:45:00 | 277.36 | 198.08 | 114.71 | 228.8975 | 0.86 | 455.12 | 1 | 0 | 230.3256 | 117.5338 | 198.08 | 0 | 117.5338 | -16.9324 | 54.71 | 205.4966 | 0.96391 | 20/06/2020 21:45:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 22:00:00 | 273.64 | 199.5 | 113.06 | 229.3094 | 0.86 | 456.77 | 1 | 0 | 231.9767 | 118.3763 | 199.5 | 0 | 118.3763 | 0.84258 | 53.06 | 206.4355 | 0.9664 | 20/06/2020 22:00:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 22:15:00 | 228.74 | 196.04 | 110.75 | 225.1605 | 0.86 | 457.71 | 1 | 0 | 227.9535 | 116.3233 | 196.04 | 0 | 116.3233 | -2.053 | 50.75 | 202.5025 | 0.96809 | 20/06/2020 22:15:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 22:30:00 | 233.52 | 193.52 | 110.5 | 222.8458 | 0.86 | 457.92 | 1 | 0 | 225.0233 | 114.828 | 193.52 | 0 | 114.828 | -1.4953 | 50.5 | 200.0006 | 0.9676 | 20/06/2020 22:30:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 22:45:00 | 299.26 | 203.74 | 111.53 | 232.2691 | 0.87 | 458.05 | 1 | 0 | 234.1839 | 115.4648 | 203.74 | 0 | 115.4648 | 0.63675 | 51.53 | 210.1555 | 0.96947 | 20/06/2020 22:45:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 23:00:00 | 228.42 | 191.7 | 108.98 | 220.512 | 0.86 | 454.11 | 1 | 0 | 222.907 | 113.7481 | 191.7 | 0 | 113.7481 | -1.7167 | 48.98 | 197.8584 | 0.96887 | 20/06/2020 23:00:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 23:15:00 | 270.7 | 204.03 | 106.01 | 229.9269 | 0.88 | 450.24 | 1 | 0 | 231.8523 | 110.1237 | 204.03 | 0 | 110.1237 | -3.6244 | 46.01 | 209.1534 | 0.9755 | 20/06/2020 23:15:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 23:30:00 | 317.72 | 193.14 | 106.08 | 220.3543 | 0.87 | 450.36 | 1 | 0 | 222 | 109.4575 | 193.14 | 0 | 109.4575 | -0.66625 | 46.08 | 198.5609 | 0.9727 | 20/06/2020 23:30:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 23:45:00 | 232.64 | 193.9 | 108.31 | 222.0997 | 0.87 | 450.85 | 1 | 0 | 222.8736 | 109.8882 | 193.9 | 0 | 109.8882 | 0.43071 | 48.31 | 199.8276 | 0.97034 | 20/06/2020 23:45:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 0:00:00 | 285.34 | 199.13 | 108.2 | 226.6274 | 0.87 | 452.89 | 1 | 0 | 228.8851 | 112.8522 | 199.13 | 0 | 112.8522 | 2.964 | 48.2 | 204.8804 | 0.97193 | 21/06/2020 0:00:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 0:15:00 | 227.34 | 194.38 | 108.81 | 222.7627 | 0.86 | 453.74 | 1 | 0 | 226.0233 | 115.3383 | 194.38 | 0 | 115.3383 | 2.4861 | 48.81 | 200.4146 | 0.96989 | 21/06/2020 0:15:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 0:30:00 | 349.42 | 204.12 | 105.83 | 229.9238 | 0.88 | 451.79 | 1 | 0 | 231.9545 | 110.1723 | 204.12 | 0 | 110.1723 | -5.166 | 45.83 | 209.2017 | 0.97571 | 21/06/2020 0:30:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 0:45:00 | 329.46 | 191.93 | 105.96 | 219.2365 | 0.87 | 451.86 | 1 | 0 | 220.6092 | 108.7717 | 191.93 | 0 | 108.7717 | -1.4006 | 45.96 | 197.3561 | 0.97251 | 21/06/2020 0:45:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 1:00:00 | 234.96 | 204.03 | 106.55 | 230.1763 | 0.88 | 451.35 | 1 | 0 | 231.8523 | 110.1237 | 204.03 | 0 | 110.1237 | 1.352 | 46.55 | 209.2729 | 0.97495 | 21/06/2020 1:00:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 1:15:00 | 241.04 | 191.3 | 106.57 | 218.9814 | 0.87 | 454.96 | 1 | 0 | 219.8851 | 108.4147 | 191.3 | 0 | 108.4147 | -1.709 | 46.57 | 196.8869 | 0.97162 | 21/06/2020 1:15:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 1:30:00 | 363.8 | 205 | 109.69 | 232.5014 | 0.87 | 454.78 | 1 | 0 | 235.6322 | 116.1789 | 205 | 0 | 116.1789 | 7.7641 | 49.69 | 210.9362 | 0.97186 | 21/06/2020 1:30:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 1:45:00 | 277.14 | 197.36 | 107.87 | 224.9153 | 0.87 | 453.87 | 1 | 0 | 226.8506 | 111.8491 | 197.36 | 0 | 111.8491 | -4.3298 | 47.87 | 203.0825 | 0.97182 | 21/06/2020 1:45:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 2:00:00 | 338 | 195.41 | 107.58 | 223.0662 | 0.87 | 454.14 | 1 | 0 | 224.6092 | 110.744 | 195.41 | 0 | 110.744 | -1.1051 | 47.58 | 201.1192 | 0.97161 | 21/06/2020 2:00:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 2:15:00 | 325 | 201.46 | 108.74 | 228.9334 | 0.87 | 453.93 | 1 | 0 | 231.5632 | 114.1726 | 201.46 | 0 | 114.1726 | 3.4287 | 48.74 | 207.2721 | 0.97196 | 21/06/2020 2:15:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 2:30:00 | 304.2 | 192.89 | 107.59 | 220.8668 | 0.87 | 454.3 | 1 | 0 | 221.7126 | 109.3158 | 192.89 | 0 | 109.3158 | -4.8568 | 47.59 | 198.674 | 0.97089 | 21/06/2020 2:30:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 2:45:00 | 306.12 | 204.23 | 106.76 | 230.4508 | 0.88 | 453.97 | 1 | 0 | 232.0795 | 110.2317 | 204.23 | 0 | 110.2317 | 0.91588 | 46.76 | 209.5147 | 0.97478 | 21/06/2020 2:45:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 3:00:00 | 284.56 | 193.8 | 107.21 | 221.4778 | 0.87 | 453.77 | 1 | 0 | 222.7586 | 109.8315 | 193.8 | 0 | 109.8315 | -0.40016 | 47.21 | 199.4674 | 0.97159 | 21/06/2020 3:00:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 3:15:00 | 322.36 | 204.02 | 106.9 | 230.3297 | 0.88 | 452.42 | 1 | 0 | 231.8409 | 110.1183 | 204.02 | 0 | 110.1183 | 0.28681 | 46.9 | 209.3413 | 0.97458 | 21/06/2020 3:15:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 3:30:00 | 329.64 | 200.84 | 110.11 | 229.0435 | 0.87 | 453.53 | 1 | 0 | 230.8506 | 113.8213 | 200.84 | 0 | 113.8213 | 3.7029 | 50.11 | 206.9969 | 0.97026 | 21/06/2020 3:30:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 3:45:00 | 305.98 | 197.92 | 108.59 | 225.7523 | 0.87 | 453.34 | 1 | 0 | 227.4943 | 112.1664 | 197.92 | 0 | 112.1664 | -1.6548 | 48.59 | 203.7972 | 0.97116 | 21/06/2020 3:45:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 4:00:00 | 310.36 | 203.31 | 107.68 | 230.0651 | 0.88 | 452.54 | 1 | 0 | 231.0341 | 109.7351 | 203.31 | 0 | 109.7351 | -2.4313 | 47.68 | 208.8261 | 0.97359 | 21/06/2020 4:00:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 4:15:00 | 236.7 | 195.39 | 107.73 | 223.1211 | 0.87 | 453.46 | 1 | 0 | 224.5862 | 110.7326 | 195.39 | 0 | 110.7326 | 0.9975 | 47.73 | 201.1353 | 0.97144 | 21/06/2020 4:15:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 4:30:00 | 283.74 | 203.93 | 107.69 | 230.6178 | 0.88 | 454.21 | 1 | 0 | 231.7386 | 110.0698 | 203.93 | 0 | 110.0698 | -0.66286 | 47.69 | 209.432 | 0.97373 | 21/06/2020 4:30:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 4:45:00 | 303.52 | 194.7 | 108.01 | 222.6528 | 0.87 | 454.95 | 1 | 0 | 223.7931 | 110.3416 | 194.7 | 0 | 110.3416 | 0.27182 | 48.01 | 200.5319 | 0.97092 | 21/06/2020 4:45:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 5:00:00 | 273.74 | 209.02 | 109.34 | 235.8911 | 0.88 | 454.7 | 1 | 0 | 237.5227 | 112.817 | 209.02 | 0 | 112.817 | 2.4755 | 49.34 | 214.7645 | 0.97325 | 21/06/2020 5:00:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 5:15:00 | 234.86 | 195.02 | 108.21 | 223.0296 | 0.87 | 454.97 | 1 | 0 | 224.1609 | 110.5229 | 195.02 | 0 | 110.5229 | -2.2941 | 48.21 | 200.8905 | 0.97078 | 21/06/2020 5:15:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 5:30:00 | 313.02 | 202.42 | 108.35 | 229.5944 | 0.88 | 456.11 | 1 | 0 | 230.0227 | 109.2547 | 202.42 | 0 | 109.2547 | -1.2682 | 48.35 | 208.1143 | 0.97264 | 21/06/2020 5:30:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 5:45:00 | 310.64 | 199.4 | 110.43 | 227.9367 | 0.87 | 456.74 | 1 | 0 | 229.1954 | 113.0052 | 199.4 | 0 | 113.0052 | 3.7504 | 50.43 | 205.6783 | 0.96948 | 21/06/2020 5:45:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 6:00:00 | 313.7 | 193.3 | 111.03 | 222.9183 | 0.86 | 461.42 | 1 | 0 | 224.7674 | 114.6975 | 193.3 | 0 | 114.6975 | 1.6923 | 51.03 | 199.9224 | 0.96688 | 21/06/2020 6:00:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 6:15:00 | 307.14 | 201.01 | 109.73 | 229.0102 | 0.87 | 458.23 | 1 | 0 | 231.046 | 113.9176 | 201.01 | 0 | 113.9176 | -0.77987 | 49.73 | 207.0703 | 0.97073 | 21/06/2020 6:15:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 6:30:00 | 326.46 | 193.98 | 108.36 | 222.1939 | 0.86 | 456.48 | 1 | 0 | 225.5581 | 115.101 | 193.98 | 0 | 115.101 | 1.1834 | 48.36 | 199.9173 | 0.9703 | 21/06/2020 6:30:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 6:45:00 | 318.18 | 203.11 | 108.45 | 230.25 | 0.88 | 457 | 1 | 0 | 230.8068 | 109.6272 | 203.11 | 0 | 109.6272 | -5.4738 | 48.45 | 208.8087 | 0.97271 | 21/06/2020 6:45:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 7:00:00 | 280.14 | 194.26 | 108.71 | 222.6091 | 0.86 | 456.71 | 1 | 0 | 225.8837 | 115.2671 | 194.26 | 0 | 115.2671 | 5.64 | 48.71 | 200.2738 | 0.96997 | 21/06/2020 7:00:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 7:15:00 | 313 | 207.78 | 110.16 | 235.176 | 0.88 | 454.4 | 1 | 0 | 236.1136 | 112.1478 | 207.78 | 0 | 112.1478 | -3.1194 | 50.16 | 213.7488 | 0.97208 | 21/06/2020 7:15:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 7:30:00 | 234.86 | 193.83 | 107.43 | 221.6106 | 0.87 | 453.72 | 1 | 0 | 222.7931 | 109.8485 | 193.83 | 0 | 109.8485 | -2.2992 | 47.43 | 199.5487 | 0.97134 | 21/06/2020 7:30:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 7:45:00 | 292.06 | 208.95 | 108.32 | 235.3579 | 0.88 | 453.31 | 1 | 0 | 237.4432 | 112.7793 | 208.95 | 0 | 112.7793 | 2.9307 | 48.32 | 214.4643 | 0.97429 | 21/06/2020 7:45:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 8:00:00 | 312.8 | 192.35 | 106.76 | 219.9914 | 0.87 | 453.41 | 1 | 0 | 221.092 | 109.0098 | 192.35 | 0 | 109.0098 | -3.7695 | 46.76 | 197.9521 | 0.9717 | 21/06/2020 8:00:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 8:15:00 | 267.32 | 204.63 | 112.26 | 233.4004 | 0.87 | 456.23 | 1 | 0 | 235.2069 | 115.9692 | 204.63 | 0 | 115.9692 | 6.9594 | 52.26 | 211.1979 | 0.9689 | 21/06/2020 8:15:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 8:30:00 | 309.72 | 200.4 | 108.93 | 228.0919 | 0.87 | 453.56 | 1 | 0 | 230.3448 | 113.5719 | 200.4 | 0 | 113.5719 | -2.3973 | 48.93 | 206.2869 | 0.97146 | 21/06/2020 8:30:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 8:45:00 | 272.12 | 193.87 | 105.42 | 220.6784 | 0.87 | 453.61 | 1 | 0 | 222.8391 | 109.8712 | 193.87 | 0 | 109.8712 | -3.7007 | 45.42 | 199.1194 | 0.97364 | 21/06/2020 8:45:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 9:00:00 | 308.84 | 205.87 | 106.93 | 231.9838 | 0.88 | 452.35 | 1 | 0 | 233.9432 | 111.1169 | 205.87 | 0 | 111.1169 | 1.2457 | 46.93 | 211.1513 | 0.97499 | 21/06/2020 9:00:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 9:15:00 | 234.58 | 193.37 | 105.12 | 220.0958 | 0.87 | 452.01 | 1 | 0 | 222.2644 | 109.5878 | 193.37 | 0 | 109.5878 | -1.529 | 45.12 | 198.5643 | 0.97384 | 21/06/2020 9:15:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 9:30:00 | 276.74 | 208.61 | 106.03 | 234.0096 | 0.89 | 449.86 | 1 | 0 | 234.3933 | 106.8741 | 208.61 | 0 | 106.8741 | -2.7138 | 46.03 | 213.6279 | 0.97651 | 21/06/2020 9:30:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 9:45:00 | 230.94 | 195.17 | 104.17 | 221.23 | 0.87 | 448.26 | 1 | 0 | 224.3333 | 110.6079 | 195.17 | 0 | 110.6079 | 3.7339 | 44.17 | 200.1058 | 0.97533 | 21/06/2020 9:45:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 10:00:00 | 306.28 | 209.48 | 107.33 | 235.3754 | 0.88 | 450.32 | 1 | 0 | 238.0455 | 113.0653 | 209.48 | 0 | 113.0653 | 2.4574 | 47.33 | 214.7603 | 0.97541 | 21/06/2020 10:00:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 10:15:00 | 278.86 | 195.99 | 106.38 | 222.9995 | 0.87 | 450.78 | 1 | 0 | 225.2759 | 111.0727 | 195.99 | 0 | 111.0727 | -1.9927 | 46.38 | 201.403 | 0.97312 | 21/06/2020 10:15:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 10:30:00 | 235.26 | 204.04 | 105.28 | 229.6001 | 0.88 | 450.57 | 1 | 0 | 231.8636 | 110.1291 | 204.04 | 0 | 110.1291 | -0.94353 | 45.28 | 209.0038 | 0.97625 | 21/06/2020 10:30:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 10:45:00 | 304.22 | 197.39 | 104.66 | 223.4201 | 0.88 | 450.24 | 1 | 0 | 224.3068 | 106.5398 | 197.39 | 0 | 106.5398 | -3.5893 | 44.66 | 202.3792 | 0.97535 | 21/06/2020 10:45:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 11:00:00 | 315.76 | 196.84 | 105.98 | 223.557 | 0.87 | 448.46 | 1 | 0 | 226.2529 | 111.5544 | 196.84 | 0 | 111.5544 | 5.0145 | 45.98 | 202.1389 | 0.97379 | 21/06/2020 11:00:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 11:15:00 | 227.96 | 201.53 | 103.82 | 226.7001 | 0.88 | 449.16 | 1 | 0 | 229.0114 | 108.7744 | 201.53 | 0 | 108.7744 | -2.78 | 43.82 | 206.239 | 0.97717 | 21/06/2020 11:15:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 11:30:00 | 283.02 | 194.74 | 105.32 | 221.3955 | 0.87 | 447.77 | 1 | 0 | 223.8391 | 110.3642 | 194.74 | 0 | 110.3642 | 1.5899 | 45.32 | 199.9439 | 0.97397 | 21/06/2020 11:30:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 11:45:00 | 288.36 | 204.88 | 103.6 | 229.5839 | 0.89 | 447.72 | 1 | 0 | 230.2022 | 104.9631 | 204.88 | 0 | 104.9631 | -5.4011 | 43.6 | 209.4678 | 0.9781 | 21/06/2020 11:45:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 12:00:00 | 329.52 | 193.34 | 103.91 | 219.4941 | 0.87 | 449.14 | 1 | 0 | 222.2299 | 109.5708 | 193.34 | 0 | 109.5708 | 4.6077 | 43.91 | 198.2636 | 0.97517 | 21/06/2020 12:00:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 12:15:00 | 269.46 | 205.12 | 105.51 | 230.6655 | 0.88 | 448.89 | 1 | 0 | 233.0909 | 110.712 | 205.12 | 0 | 110.712 | 1.1412 | 45.51 | 210.108 | 0.97626 | 21/06/2020 12:15:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 12:30:00 | 266.68 | 192.42 | 104.99 | 219.1994 | 0.87 | 448.87 | 1 | 0 | 221.1724 | 109.0494 | 192.42 | 0 | 109.0494 | -1.6626 | 44.99 | 197.6096 | 0.97374 | 21/06/2020 12:30:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 12:45:00 | 283.78 | 192.68 | 104.58 | 219.2317 | 0.87 | 448.89 | 1 | 0 | 221.4713 | 109.1968 | 192.68 | 0 | 109.1968 | 0.14735 | 44.58 | 197.77 | 0.97426 | 21/06/2020 12:45:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 13:00:00 | 238.2 | 195.65 | 104.85 | 221.974 | 0.87 | 449.37 | 1 | 0 | 224.8851 | 110.88 | 195.65 | 0 | 110.88 | 1.6832 | 44.85 | 200.7248 | 0.97472 | 21/06/2020 13:00:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 13:15:00 | 301.94 | 190.33 | 105.28 | 217.5072 | 0.87 | 450.53 | 1 | 0 | 218.7701 | 107.865 | 190.33 | 0 | 107.865 | -3.015 | 45.28 | 195.642 | 0.97285 | 21/06/2020 13:15:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 13:30:00 | 281.32 | 205.69 | 108.67 | 232.6318 | 0.88 | 451.83 | 1 | 0 | 233.7386 | 111.0197 | 205.69 | 0 | 111.0197 | 3.1547 | 48.67 | 211.3697 | 0.97313 | 21/06/2020 13:30:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 13:45:00 | 308.44 | 195.3 | 109.32 | 223.8145 | 0.87 | 451.57 | 1 | 0 | 224.4828 | 110.6816 | 195.3 | 0 | 110.6816 | -0.33809 | 49.32 | 201.4313 | 0.96956 | 21/06/2020 13:45:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 14:00:00 | 320.92 | 202.8 | 107.27 | 229.4225 | 0.88 | 452.26 | 1 | 0 | 230.4545 | 109.4598 | 202.8 | 0 | 109.4598 | -1.2218 | 47.27 | 208.2361 | 0.97389 | 21/06/2020 14:00:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 14:15:00 | 268.88 | 193.08 | 107.36 | 220.9209 | 0.87 | 453.2 | 1 | 0 | 221.931 | 109.4235 | 193.08 | 0 | 109.4235 | -0.036366 | 47.36 | 198.8036 | 0.97121 | 21/06/2020 14:15:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 14:30:00 | 306.06 | 187.85 | 109.93 | 217.6516 | 0.86 | 453.15 | 1 | 0 | 218.4302 | 111.4636 | 187.85 | 0 | 111.4636 | 2.0402 | 49.93 | 194.3724 | 0.96644 | 21/06/2020 14:30:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 14:45:00 | 275.98 | 193.97 | 109.43 | 222.709 | 0.86 | 452.86 | 1 | 0 | 225.5465 | 115.095 | 193.97 | 0 | 115.095 | 3.6314 | 49.43 | 200.1691 | 0.96903 | 21/06/2020 14:45:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 15:00:00 | 243.58 | 184.91 | 109.26 | 214.7777 | 0.85 | 452.7 | 1 | 0 | 217.5412 | 114.5969 | 184.91 | 0 | 114.5969 | -0.49811 | 49.26 | 191.359 | 0.9663 | 21/06/2020 15:00:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 15:15:00 | 314.36 | 198.97 | 111.46 | 228.0623 | 0.87 | 453.79 | 1 | 0 | 228.7011 | 112.7615 | 198.97 | 0 | 112.7615 | -1.8354 | 51.46 | 205.5169 | 0.96814 | 21/06/2020 15:15:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 15:30:00 | 218.26 | 188.21 | 111.84 | 218.9319 | 0.85 | 454.14 | 1 | 0 | 221.4235 | 116.6421 | 188.21 | 0 | 116.6421 | 3.8806 | 51.84 | 195.2188 | 0.9641 | 21/06/2020 15:30:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 15:45:00 | 223.86 | 195.95 | 110.72 | 225.0674 | 0.86 | 454.03 | 1 | 0 | 227.8488 | 116.2699 | 195.95 | 0 | 116.2699 | -0.37218 | 50.72 | 202.4078 | 0.9681 | 21/06/2020 15:45:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 16:00:00 | 328.32 | 189.55 | 109.86 | 219.0854 | 0.86 | 454.71 | 1 | 0 | 220.407 | 112.4724 | 189.55 | 0 | 112.4724 | -3.7975 | 49.86 | 195.998 | 0.9671 | 21/06/2020 16:00:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 16:15:00 | 234.66 | 188.83 | 110.94 | 219.0079 | 0.85 | 454.11 | 1 | 0 | 222.1529 | 117.0263 | 188.83 | 0 | 117.0263 | 4.554 | 50.94 | 195.5803 | 0.96549 | 21/06/2020 16:15:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 16:30:00 | 309.1 | 195.92 | 110.45 | 224.9085 | 0.87 | 453.98 | 1 | 0 | 225.1954 | 111.033 | 195.92 | 0 | 111.033 | -5.9933 | 50.45 | 202.3113 | 0.96841 | 21/06/2020 16:30:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 16:45:00 | 230.9 | 184.27 | 109.86 | 214.5336 | 0.85 | 455.19 | 1 | 0 | 216.7882 | 114.2003 | 184.27 | 0 | 114.2003 | 3.1673 | 49.86 | 190.8964 | 0.96529 | 21/06/2020 16:45:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 17:00:00 | 266.36 | 198.88 | 110.33 | 227.4334 | 0.87 | 455.69 | 1 | 0 | 228.5977 | 112.7105 | 198.88 | 0 | 112.7105 | -1.4898 | 50.33 | 205.1496 | 0.96944 | 21/06/2020 17:00:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 17:15:00 | 313.44 | 190.3 | 113.52 | 221.5872 | 0.85 | 456.99 | 1 | 0 | 223.8824 | 117.9373 | 190.3 | 0 | 117.9373 | 5.2269 | 53.52 | 197.6828 | 0.96265 | 21/06/2020 17:15:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 17:30:00 | 293.88 | 196.24 | 113.52 | 226.7089 | 0.86 | 456.58 | 1 | 0 | 228.186 | 116.442 | 196.24 | 0 | 116.442 | -1.4954 | 53.52 | 203.4073 | 0.96476 | 21/06/2020 17:30:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 17:45:00 | 278.52 | 188.76 | 111.84 | 219.4049 | 0.85 | 457.31 | 1 | 0 | 222.0706 | 116.9829 | 188.76 | 0 | 116.9829 | 0.54096 | 51.84 | 195.7491 | 0.9643 | 21/06/2020 17:45:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 18:00:00 | 303.46 | 189.62 | 113.8 | 221.1474 | 0.85 | 457.82 | 1 | 0 | 223.0824 | 117.5159 | 189.62 | 0 | 117.5159 | 0.53298 | 53.8 | 197.1045 | 0.96203 | 21/06/2020 18:00:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 18:15:00 | 224.92 | 197.17 | 112.33 | 226.923 | 0.86 | 457.55 | 1 | 0 | 229.2674 | 116.9938 | 197.17 | 0 | 116.9938 | -0.52211 | 52.33 | 203.9962 | 0.96654 | 21/06/2020 18:15:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 18:30:00 | 325.98 | 188.97 | 112.09 | 219.7131 | 0.85 | 456.84 | 1 | 0 | 222.3176 | 117.1131 | 188.97 | 0 | 117.1131 | 0.11928 | 52.09 | 196.0179 | 0.96404 | 21/06/2020 18:30:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 18:45:00 | 313.76 | 195.28 | 108.67 | 223.4803 | 0.87 | 455.87 | 1 | 0 | 224.4598 | 110.6703 | 195.28 | 0 | 110.6703 | -6.4428 | 48.67 | 201.2537 | 0.97032 | 21/06/2020 18:45:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 19:00:00 | 299.72 | 190.58 | 112.61 | 221.3634 | 0.85 | 455.97 | 1 | 0 | 224.2118 | 118.1109 | 190.58 | 0 | 118.1109 | 7.4406 | 52.61 | 197.7082 | 0.96395 | 21/06/2020 19:00:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 19:15:00 | 300.38 | 203.61 | 113.25 | 232.9863 | 0.87 | 456.44 | 1 | 0 | 234.0345 | 115.3911 | 203.61 | 0 | 115.3911 | -2.7198 | 53.25 | 210.4581 | 0.96746 | 21/06/2020 19:15:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 19:30:00 | 278.4 | 189.89 | 112.09 | 220.5048 | 0.85 | 456.89 | 1 | 0 | 223.4 | 117.6833 | 189.89 | 0 | 117.6833 | 2.2921 | 52.09 | 196.905 | 0.96437 | 21/06/2020 19:30:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 19:45:00 | 336.06 | 193.26 | 112.63 | 223.6849 | 0.86 | 456.71 | 1 | 0 | 224.7209 | 114.6737 | 193.26 | 0 | 114.6737 | -3.0095 | 52.63 | 200.2981 | 0.96486 | 21/06/2020 19:45:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 20:00:00 | 320.74 | 196.59 | 112.44 | 226.4738 | 0.86 | 457.11 | 1 | 0 | 228.593 | 116.6497 | 196.59 | 0 | 116.6497 | 1.9759 | 52.44 | 203.464 | 0.96622 | 21/06/2020 20:00:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 20:15:00 | 228.02 | 190.83 | 114.13 | 222.355 | 0.85 | 456.67 | 1 | 0 | 224.5059 | 118.2658 | 190.83 | 0 | 118.2658 | 1.6162 | 54.13 | 198.3586 | 0.96205 | 21/06/2020 20:15:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 20:30:00 | 312.12 | 202.43 | 114.14 | 232.3916 | 0.86 | 456.83 | 1 | 0 | 235.3837 | 120.1149 | 202.43 | 0 | 120.1149 | 1.8491 | 54.14 | 209.5449 | 0.96605 | 21/06/2020 20:30:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 20:45:00 | 235.84 | 187.92 | 112.36 | 218.9491 | 0.85 | 457.88 | 1 | 0 | 221.0824 | 116.4624 | 187.92 | 0 | 116.4624 | -3.6526 | 52.36 | 195.0782 | 0.96331 | 21/06/2020 20:45:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 21:00:00 | 365.6 | 200.24 | 114.88 | 230.8538 | 0.86 | 458.08 | 1 | 0 | 232.8372 | 118.8154 | 200.24 | 0 | 118.8154 | 2.3531 | 54.88 | 207.6244 | 0.96443 | 21/06/2020 21:00:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 21:15:00 | 231.98 | 187.64 | 112.37 | 218.7139 | 0.85 | 457.39 | 1 | 0 | 220.7529 | 116.2888 | 187.64 | 0 | 116.2888 | -2.5266 | 52.37 | 194.8112 | 0.96319 | 21/06/2020 21:15:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 21:30:00 | 227.04 | 187.64 | 113.12 | 219.1002 | 0.85 | 458.05 | 1 | 0 | 220.7529 | 116.2888 | 187.64 | 0 | 116.2888 | 0 | 53.12 | 195.0141 | 0.96219 | 21/06/2020 21:30:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 21:45:00 | 319.28 | 203.92 | 111.29 | 232.3119 | 0.87 | 457.93 | 1 | 0 | 234.3908 | 115.5668 | 203.92 | 0 | 115.5668 | -0.72204 | 51.29 | 210.2713 | 0.96979 | 21/06/2020 21:45:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 22:00:00 | 325.08 | 200.48 | 110.86 | 229.0899 | 0.87 | 457.86 | 1 | 0 | 230.4368 | 113.6173 | 200.48 | 0 | 113.6173 | -1.9495 | 50.86 | 206.8308 | 0.96929 | 21/06/2020 22:00:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 22:15:00 | 369.14 | 210.88 | 110.14 | 237.9101 | 0.88 | 457.84 | 1 | 0 | 239.6364 | 113.821 | 210.88 | 0 | 113.821 | 0.20371 | 50.14 | 216.7588 | 0.97288 | 21/06/2020 22:15:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 22:30:00 | 241.54 | 197 | 111.63 | 226.4294 | 0.86 | 457.84 | 1 | 0 | 229.0698 | 116.8929 | 197 | 0 | 116.8929 | 3.072 | 51.63 | 203.6533 | 0.96733 | 21/06/2020 22:30:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 22:45:00 | 274.4 | 212.27 | 112.32 | 240.1548 | 0.88 | 458.14 | 1 | 0 | 241.2159 | 114.5712 | 212.27 | 0 | 114.5712 | -2.3217 | 52.32 | 218.6228 | 0.97094 | 21/06/2020 22:45:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 23:00:00 | 230.96 | 196.33 | 110.61 | 225.3443 | 0.86 | 458.39 | 1 | 0 | 228.2907 | 116.4954 | 196.33 | 0 | 116.4954 | 1.9242 | 50.61 | 202.7482 | 0.96834 | 21/06/2020 23:00:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 23:15:00 | 377.8 | 204.8 | 112.11 | 233.4774 | 0.87 | 457.71 | 1 | 0 | 235.4023 | 116.0655 | 204.8 | 0 | 116.0655 | -0.42987 | 52.11 | 211.3256 | 0.96912 | 21/06/2020 23:15:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 23:30:00 | 289.1 | 197.09 | 114.28 | 227.8253 | 0.86 | 461.9 | 1 | 0 | 229.1744 | 116.9463 | 197.09 | 0 | 116.9463 | 0.88083 | 54.28 | 204.4279 | 0.9641 | 21/06/2020 23:30:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 23:45:00 | 229.36 | 202.22 | 112.02 | 231.174 | 0.87 | 457.89 | 1 | 0 | 232.4368 | 114.6034 | 202.22 | 0 | 114.6034 | -2.343 | 52.02 | 208.8038 | 0.96847 | 21/06/2020 23:45:00 |  | 0.9 | 1
22/06/2020 0:00:00 | 226.54 | 197.62 | 113.01 | 227.6509 | 0.86 | 458.03 | 1 | 0 | 229.7907 | 117.2608 | 197.62 | 0 | 117.2608 | 2.6575 | 53.01 | 204.6063 | 0.96586 | 22/06/2020 0:00:00 |  | 0.9 | 1
22/06/2020 0:15:00 | 320.78 | 194.87 | 114.28 | 225.9076 | 0.85 | 458.79 | 1 | 0 | 229.2588 | 120.7696 | 194.87 | 0 | 120.7696 | 3.5088 | 54.28 | 202.2885 | 0.96333 | 22/06/2020 0:15:00 |  | 0.9 | 1
22/06/2020 0:30:00 | 325.16 | 201.38 | 115.15 | 231.9772 | 0.86 | 458.8 | 1 | 0 | 234.1628 | 119.4919 | 201.38 | 0 | 119.4919 | -1.2777 | 55.15 | 208.7952 | 0.96449 | 22/06/2020 0:30:00 |  | 0.9 | 1
22/06/2020 0:45:00 | 231 | 196.92 | 113.61 | 227.3427 | 0.86 | 459.13 | 1 | 0 | 228.9767 | 116.8455 | 196.92 | 0 | 116.8455 | -2.6464 | 53.61 | 204.087 | 0.96488 | 22/06/2020 0:45:00 |  | 0.9 | 1
22/06/2020 1:00:00 | 305.64 | 203.73 | 112.72 | 232.8341 | 0.87 | 458.77 | 1 | 0 | 234.1724 | 115.4591 | 203.73 | 0 | 115.4591 | -1.3864 | 52.72 | 210.4408 | 0.96811 | 22/06/2020 1:00:00 |  | 0.9 | 1
22/06/2020 1:15:00 | 318.38 | 192.55 | 112.38 | 222.9457 | 0.86 | 459.62 | 1 | 0 | 223.8953 | 114.2525 | 192.55 | 0 | 114.2525 | -1.2067 | 52.38 | 199.5474 | 0.96493 | 22/06/2020 1:15:00 |  | 0.9 | 1
22/06/2020 1:30:00 | 280.28 | 203 | 113.96 | 232.8001 | 0.86 | 460.19 | 1 | 0 | 236.0465 | 120.4531 | 203 | 0 | 120.4531 | 6.2007 | 53.96 | 210.0492 | 0.96644 | 22/06/2020 1:30:00 |  | 0.9 | 1
22/06/2020 1:45:00 | 320.6 | 195.13 | 115.14 | 226.5677 | 0.85 | 459.92 | 1 | 0 | 229.5647 | 120.9307 | 195.13 | 0 | 120.9307 | 0.47759 | 55.14 | 202.7711 | 0.96232 | 22/06/2020 1:45:00 |  | 0.9 | 1
22/06/2020 2:00:00 | 287.56 | 204.79 | 114.54 | 234.6452 | 0.86 | 460.79 | 1 | 0 | 238.1279 | 121.5152 | 204.79 | 0 | 121.5152 | 0.58454 | 54.54 | 211.9282 | 0.96632 | 22/06/2020 2:00:00 |  | 0.9 | 1
22/06/2020 2:15:00 | 333.12 | 193.25 | 114.91 | 224.833 | 0.85 | 460.67 | 1 | 0 | 227.3529 | 119.7656 | 193.25 | 0 | 119.7656 | -1.7497 | 54.91 | 200.8997 | 0.96192 | 22/06/2020 2:15:00 |  | 0.9 | 1
22/06/2020 2:30:00 | 300.34 | 200.94 | 113.43 | 230.745 | 0.86 | 460.84 | 1 | 0 | 233.6512 | 119.2308 | 200.94 | 0 | 119.2308 | -0.5348 | 53.43 | 207.9222 | 0.96642 | 22/06/2020 2:30:00 |  | 0.9 | 1
22/06/2020 2:45:00 | 273.98 | 191.22 | 114.13 | 222.6898 | 0.85 | 460.98 | 1 | 0 | 224.9647 | 118.5075 | 191.22 | 0 | 118.5075 | -0.72328 | 54.13 | 198.7339 | 0.96219 | 22/06/2020 2:45:00 |  | 0.9 | 1
22/06/2020 3:00:00 | 271.18 | 197.55 | 117.8 | 230.0062 | 0.85 | 461.02 | 1 | 0 | 232.4118 | 122.4305 | 197.55 | 0 | 122.4305 | 3.923 | 57.8 | 205.8321 | 0.95976 | 22/06/2020 3:00:00 |  | 0.9 | 1
22/06/2020 3:15:00 | 334.54 | 196.55 | 114.88 | 227.6605 | 0.86 | 460.51 | 1 | 0 | 228.5465 | 116.6259 | 196.55 | 0 | 116.6259 | -5.8046 | 54.88 | 204.0679 | 0.96316 | 22/06/2020 3:15:00 |  | 0.9 | 1
22/06/2020 3:30:00 | 225.78 | 193.66 | 116.28 | 225.8877 | 0.85 | 460.6 | 1 | 0 | 227.8353 | 120.0197 | 193.66 | 0 | 120.0197 | 3.3938 | 56.28 | 201.6721 | 0.96027 | 22/06/2020 3:30:00 |  | 0.9 | 1
22/06/2020 3:45:00 | 323.12 | 201.59 | 116.04 | 232.6023 | 0.86 | 460.55 | 1 | 0 | 234.407 | 119.6165 | 201.59 | 0 | 119.6165 | -0.40321 | 56.04 | 209.2343 | 0.96347 | 22/06/2020 3:45:00 |  | 0.9 | 1
22/06/2020 4:00:00 | 239.26 | 189.55 | 114.36 | 221.3762 | 0.85 | 460.7 | 1 | 0 | 223 | 117.4725 | 189.55 | 0 | 117.4725 | -2.1439 | 54.36 | 197.1908 | 0.96125 | 22/06/2020 4:00:00 |  | 0.9 | 1
22/06/2020 4:15:00 | 242.46 | 208.2 | 116.67 | 238.6611 | 0.86 | 460.2 | 1 | 0 | 242.093 | 123.5386 | 208.2 | 0 | 123.5386 | 6.0661 | 56.67 | 215.7747 | 0.9649 | 22/06/2020 4:15:00 |  | 0.9 | 1
22/06/2020 4:30:00 | 315.88 | 194.3 | 115.98 | 226.2827 | 0.85 | 460.56 | 1 | 0 | 228.5882 | 120.4163 | 194.3 | 0 | 120.4163 | -3.1223 | 55.98 | 202.2035 | 0.96091 | 22/06/2020 4:30:00 |  | 0.9 | 1
22/06/2020 4:45:00 | 230.5 | 208.26 | 118.1 | 239.4156 | 0.86 | 460.8 | 1 | 0 | 242.1628 | 123.5742 | 208.26 | 0 | 123.5742 | 3.1579 | 58.1 | 216.2125 | 0.96322 | 22/06/2020 4:45:00 |  | 0.9 | 1
22/06/2020 5:00:00 | 287.8 | 192.37 | 114.59 | 223.9131 | 0.85 | 461.2 | 1 | 0 | 226.3176 | 119.2202 | 192.37 | 0 | 119.2202 | -4.354 | 54.59 | 199.9657 | 0.96201 | 22/06/2020 5:00:00 |  | 0.9 | 1
22/06/2020 5:15:00 | 29.6 | 38.07 | 7.69 | 38.8389 | 0.93 | 466.06 | 1 | 0 | 40.9355 | 15.0462 | 38.07 | 0 | 15.0462 | -104.174 | -52.31 | 0 | 1 | 22/06/2020 5:15:00 |  | 0.9 | 1
22/06/2020 5:30:00 | 21.62 | 13.48 | 11.18 | 17.5129 | 0.77 | 466.33 | 1 | 0 | 17.5065 | 11.1699 | 13.48 | 0 | 11.1699 | -3.8763 | -48.82 | 0 | 1 | 22/06/2020 5:30:00 |  | 0.9 | 1
22/06/2020 22:15:00 | 69.1 | 55.78 | 23.64 | 60.5827 | 0.91 | 456.01 | 1 | 0 | 61.2967 | 25.4141 | 55.78 | 0 | 25.4141 | 14.2442 | -36.36 | 0 | 1 | 22/06/2020 22:15:00 |  | 0.9 | 1
22/06/2020 22:30:00 | 129.1 | 105.53 | 11.64 | 106.17 | 0.99 | 455.91 | 1 | 0 | 106.596 | 15.0372 | 105.53 | 0 | 15.0372 | -10.3769 | -48.36 | 0 | 1 | 22/06/2020 22:30:00 |  | 0.9 | 1
22/06/2020 22:45:00 | 153.36 | 106.12 | 27.19 | 109.5479 | 0.96 | 455.72 | 1 | 0 | 110.5417 | 30.9517 | 106.12 | 0 | 30.9517 | 15.9145 | -32.81 | 0 | 1 | 22/06/2020 22:45:00 |  | 0.9 | 1
22/06/2020 23:00:00 | 113.12 | 76.31 | 28.24 | 81.3678 | 0.93 | 457.21 | 1 | 0 | 82.0538 | 30.1596 | 76.31 | 0 | 30.1596 | -0.79202 | -31.76 | 0 | 1 | 22/06/2020 23:00:00 |  | 0.9 | 1
22/06/2020 23:15:00 | 93.58 | 62.1 | 24.84 | 66.8837 | 0.91 | 457.71 | 1 | 0 | 68.2418 | 28.2936 | 62.1 | 0 | 28.2936 | -1.866 | -35.16 | 0 | 1 | 22/06/2020 23:15:00 |  | 0.9 | 1
22/06/2020 23:30:00 | 157.62 | 111.7 | 25.4 | 114.5515 | 0.97 | 458.05 | 1 | 0 | 115.1546 | 27.9947 | 111.7 | 0 | 27.9947 | -0.29894 | -34.6 | 0 | 1 | 22/06/2020 23:30:00 |  | 0.9 | 1
22/06/2020 23:45:00 | 258.42 | 126.84 | 36.16 | 131.8936 | 0.96 | 458.87 | 1 | 0 | 132.125 | 36.995 | 126.84 | 0 | 36.995 | 9.0003 | -23.84 | 0 | 1 | 22/06/2020 23:45:00 |  | 0.9 | 1
23/06/2020 0:00:00 | 163.2 | 140.32 | 72.01 | 157.7186 | 0.86 | 448.61 | 1 | 0 | 163.1628 | 83.261 | 140.32 | 0 | 83.261 | 46.266 | 12.01 | 140.833 | 0.99636 | 23/06/2020 0:00:00 |  | 0.9 | 1
23/06/2020 0:15:00 | 187.42 | 145.73 | 73.98 | 163.4328 | 0.86 | 448.19 | 1 | 0 | 169.4535 | 86.4711 | 145.73 | 0 | 86.4711 | 3.2101 | 13.98 | 146.399 | 0.99543 | 23/06/2020 0:15:00 |  | 0.9 | 1
23/06/2020 0:30:00 | 395.5 | 171.03 | 94.93 | 195.6092 | 0.86 | 445.27 | 1 | 0 | 198.8721 | 101.4832 | 171.03 | 0 | 101.4832 | 15.0121 | 34.93 | 174.5605 | 0.97977 | 23/06/2020 0:30:00 |  | 0.9 | 1
23/06/2020 0:45:00 | 419.14 | 276.37 | 114.19 | 299.0313 | 0.92 | 445.11 | 1 | 0 | 300.4022 | 117.7331 | 276.37 | 0 | 117.7331 | 16.2499 | 54.19 | 281.6326 | 0.98131 | 23/06/2020 0:45:00 |  | 0.9 | 1
23/06/2020 1:00:00 | 259.08 | 231.29 | 113.52 | 257.6468 | 0.89 | 442.61 | 1 | 0 | 259.8764 | 118.4934 | 231.29 | 0 | 118.4934 | 0.76025 | 53.52 | 237.4015 | 0.97426 | 23/06/2020 1:00:00 |  | 0.9 | 1
23/06/2020 1:15:00 | 255.14 | 239.43 | 116.09 | 266.0895 | 0.89 | 444.1 | 1 | 0 | 269.0225 | 122.6636 | 239.43 | 0 | 122.6636 | 4.1702 | 56.09 | 245.9122 | 0.97364 | 23/06/2020 1:15:00 |  | 0.9 | 1
23/06/2020 1:30:00 | 270.96 | 228.71 | 115.63 | 256.2783 | 0.88 | 443.9 | 1 | 0 | 259.8977 | 123.4446 | 228.71 | 0 | 123.4446 | 0.78095 | 55.63 | 235.3783 | 0.97167 | 23/06/2020 1:30:00 |  | 0.9 | 1
23/06/2020 1:45:00 | 260.42 | 216.24 | 114.53 | 244.6975 | 0.87 | 442.06 | 1 | 0 | 248.5517 | 122.5489 | 216.24 | 0 | 122.5489 | -0.89573 | 54.53 | 223.0095 | 0.96964 | 23/06/2020 1:45:00 |  | 0.9 | 1
23/06/2020 2:00:00 | 327.12 | 204.84 | 112.95 | 233.9169 | 0.87 | 441.79 | 1 | 0 | 235.4483 | 116.0882 | 204.84 | 0 | 116.0882 | -6.4607 | 52.95 | 211.573 | 0.96818 | 23/06/2020 2:00:00 |  | 0.9 | 1
23/06/2020 2:15:00 | 395.38 | 209.81 | 117.62 | 240.53 | 0.86 | 441.28 | 1 | 0 | 243.9651 | 124.4939 | 209.81 | 0 | 124.4939 | 8.4058 | 57.62 | 217.5783 | 0.9643 | 23/06/2020 2:15:00 |  | 0.9 | 1
23/06/2020 2:30:00 | 318.4 | 245.77 | 118.97 | 273.0508 | 0.89 | 441.28 | 1 | 0 | 276.1461 | 125.9117 | 245.77 | 0 | 125.9117 | 1.4178 | 58.97 | 252.7456 | 0.9724 | 23/06/2020 2:30:00 |  | 0.9 | 1
23/06/2020 2:45:00 | 389.68 | 264.53 | 121.82 | 291.2323 | 0.9 | 441.29 | 1 | 0 | 293.9222 | 128.1177 | 264.53 | 0 | 128.1177 | 2.206 | 61.82 | 271.6576 | 0.97376 | 23/06/2020 2:45:00 |  | 0.9 | 1
23/06/2020 3:00:00 | 356.28 | 234.11 | 124.14 | 264.9872 | 0.87 | 440.66 | 1 | 0 | 269.092 | 132.6763 | 234.11 | 0 | 132.6763 | 4.5585 | 64.14 | 242.7374 | 0.96446 | 23/06/2020 3:00:00 |  | 0.9 | 1
23/06/2020 3:15:00 | 443.56 | 252.69 | 123.04 | 281.0535 | 0.89 | 439.35 | 1 | 0 | 283.9213 | 129.4569 | 252.69 | 0 | 129.4569 | -3.2193 | 63.04 | 260.4348 | 0.97026 | 23/06/2020 3:15:00 |  | 0.9 | 1
23/06/2020 3:30:00 | 262.12 | 266.37 | 123.17 | 293.4686 | 0.9 | 441.07 | 1 | 0 | 295.9667 | 129.0089 | 266.37 | 0 | 129.0089 | -0.44805 | 63.17 | 273.758 | 0.97301 | 23/06/2020 3:30:00 |  | 0.9 | 1
23/06/2020 3:45:00 | 376.08 | 241.82 | 121.07 | 270.4346 | 0.88 | 440.39 | 1 | 0 | 274.7955 | 130.5206 | 241.82 | 0 | 130.5206 | 1.5117 | 61.07 | 249.4122 | 0.96956 | 23/06/2020 3:45:00 |  | 0.9 | 1
23/06/2020 4:00:00 | 434.66 | 261.58 | 120.77 | 288.1137 | 0.9 | 440.14 | 1 | 0 | 290.6444 | 126.689 | 261.58 | 0 | 126.689 | -3.8316 | 60.77 | 268.5463 | 0.97406 | 23/06/2020 4:00:00 |  | 0.9 | 1
23/06/2020 4:15:00 | 363 | 236.84 | 120.99 | 265.9544 | 0.88 | 440.95 | 1 | 0 | 269.1364 | 127.8327 | 236.84 | 0 | 127.8327 | 1.1437 | 60.99 | 244.5669 | 0.96841 | 23/06/2020 4:15:00 |  | 0.9 | 1
23/06/2020 4:30:00 | 334.32 | 255.58 | 121.16 | 282.8443 | 0.89 | 440.07 | 1 | 0 | 287.1685 | 130.9375 | 255.58 | 0 | 130.9375 | 3.1048 | 61.16 | 262.7959 | 0.97254 | 23/06/2020 4:30:00 |  | 0.9 | 1
23/06/2020 4:45:00 | 295.04 | 259.01 | 120.99 | 285.8754 | 0.9 | 440.82 | 1 | 0 | 287.7889 | 125.4443 | 259.01 | 0 | 125.4443 | -5.4932 | 60.99 | 266.0939 | 0.97338 | 23/06/2020 4:45:00 |  | 0.9 | 1
23/06/2020 5:00:00 | 364.74 | 243.36 | 119.68 | 271.1962 | 0.89 | 439.75 | 1 | 0 | 273.4382 | 124.677 | 243.36 | 0 | 124.677 | -0.76724 | 59.68 | 250.5709 | 0.97122 | 23/06/2020 5:00:00 |  | 0.9 | 1
23/06/2020 5:15:00 | 322.5 | 230.48 | 111.22 | 255.9119 | 0.89 | 439.8 | 1 | 0 | 258.9663 | 118.0784 | 230.48 | 0 | 118.0784 | -6.5986 | 51.22 | 236.1028 | 0.97619 | 23/06/2020 5:15:00 |  | 0.9 | 1
23/06/2020 5:30:00 | 358.14 | 236.89 | 120.35 | 265.7085 | 0.88 | 439.18 | 1 | 0 | 269.1932 | 127.8597 | 236.89 | 0 | 127.8597 | 9.7813 | 60.35 | 244.4565 | 0.96905 | 23/06/2020 5:30:00 |  | 0.9 | 1
23/06/2020 5:45:00 | 286.44 | 235.82 | 120.87 | 264.9918 | 0.88 | 440.11 | 1 | 0 | 267.9773 | 127.2822 | 235.82 | 0 | 127.2822 | -0.57752 | 60.87 | 243.5492 | 0.96826 | 23/06/2020 5:45:00 |  | 0.9 | 1
23/06/2020 6:00:00 | 421.14 | 204.23 | 117.63 | 235.6835 | 0.86 | 440.1 | 1 | 0 | 237.4767 | 121.183 | 204.23 | 0 | 121.183 | -6.0992 | 57.63 | 212.2053 | 0.96242 | 23/06/2020 6:00:00 |  | 0.9 | 1
Promedio | 322.9375 | 225.0265 | 110.8825 | 251.0823 | 0.88965 | 446.9648 | 1 | 0 | 252.7615 | 114.6034 | 225.0265 | 0 | 114.6034 | 0.014718 | 50.8825 | 229.0445 | 0.97409
Mínimo | 21.62 | 13.48 | 7.69 | 17.5129 | 0.77 | 433.06 | 1 | 0 | 17.5065 | 11.1699 | 13.48 | 0 | 11.1699 | -104.174 | -52.31 | 0 | 0.95278
Máximo | 489.24 | 291.55 | 129.39 | 315.3904 | 0.99 | 466.33 | 1 | 0 | 321.5111 | 140.1434 | 291.55 | 0 | 140.1434 | 46.266 | 69.39 | 297.7185 | 1
| A EQV | kW TOT AVG | kVAR TOT AVG | kVA TOT AVG | PF TOT AVG | V LL EQV AVG | Fp final | ӨF | Si | Qi | Sf | Qf | Qc | Delta Qc | Qdespues | Sdespues | FP Despues

## Comportamiento Carga
VARIABLES ELÉCTRICAS
Fecha | PF TOT AVG | FP Lim Inferior | FP Objetivo | kW TOT AVG | kVAR TOT AVG | kVA TOT AVG
16/06/2020 13:30:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 220.05 | 109.71 | 245.8827
16/06/2020 13:45:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 234.56 | 110.36 | 259.2252
16/06/2020 14:00:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 217.21 | 109.74 | 243.3579
16/06/2020 14:15:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 221.27 | 107.94 | 246.1939
16/06/2020 14:30:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 217.5 | 111.18 | 244.2688
16/06/2020 14:45:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 227.31 | 111.08 | 252.9992
16/06/2020 15:00:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 219.19 | 113.95 | 247.0402
16/06/2020 15:15:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 248.14 | 113.7 | 272.949
16/06/2020 15:30:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 215.15 | 104.27 | 239.0852
16/06/2020 15:45:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 220.41 | 108.78 | 245.7919
16/06/2020 16:00:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 218.45 | 109 | 244.134
16/06/2020 16:15:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 225.56 | 106.55 | 249.4598
16/06/2020 16:30:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 223.64 | 106.08 | 247.5234
16/06/2020 16:45:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 215.13 | 106.36 | 239.9862
16/06/2020 17:00:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 219.06 | 114.8 | 247.3183
16/06/2020 17:15:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 221.16 | 113.27 | 248.4791
16/06/2020 17:30:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 212.77 | 111.74 | 240.3267
16/06/2020 17:45:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 213.25 | 111.92 | 240.8353
16/06/2020 18:00:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 206.8 | 115.63 | 236.9315
16/06/2020 18:15:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 227.23 | 115.95 | 255.1037
16/06/2020 18:30:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 221.07 | 113.48 | 248.4948
16/06/2020 18:45:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 234.95 | 115.38 | 261.7519
16/06/2020 19:00:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 219.24 | 115.05 | 247.5938
16/06/2020 19:15:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 240.1 | 113.96 | 265.7723
16/06/2020 19:30:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 241.88 | 115.84 | 268.1881
16/06/2020 19:45:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 210.35 | 116.4 | 240.4082
16/06/2020 20:00:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 238.23 | 118.03 | 265.8658
16/06/2020 20:15:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 250.14 | 120.21 | 277.5256
16/06/2020 20:30:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 252.95 | 120.27 | 280.0867
16/06/2020 20:45:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 236.3 | 121.87 | 265.8759
16/06/2020 21:00:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 257.47 | 125.12 | 286.2618
16/06/2020 21:15:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 262.76 | 125.3 | 291.1064
16/06/2020 21:30:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 270.2 | 124.17 | 297.3655
16/06/2020 21:45:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 224.83 | 120.73 | 255.1946
16/06/2020 22:00:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 229.36 | 119.46 | 258.6053
16/06/2020 22:15:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 268.71 | 120.75 | 294.594
16/06/2020 22:30:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 237.15 | 121.49 | 266.4581
16/06/2020 22:45:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 249.31 | 118.84 | 276.1855
16/06/2020 23:00:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 253.25 | 124.5 | 282.1982
16/06/2020 23:15:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 267.98 | 117.1 | 292.4478
16/06/2020 23:30:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 270.9 | 117.28 | 295.1972
16/06/2020 23:45:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 258.97 | 114.92 | 283.3233
17/06/2020 0:00:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 253.58 | 118.13 | 279.7454
17/06/2020 0:15:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 254.83 | 118.85 | 281.1826
17/06/2020 0:30:00 | 0.92 | 0.9 | 1 | 269.71 | 116.04 | 293.6133
17/06/2020 0:45:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 257.95 | 113.72 | 281.905
17/06/2020 1:00:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 265.5 | 117.76 | 290.4439
17/06/2020 1:15:00 | 0.92 | 0.9 | 1 | 270.18 | 116.03 | 294.0411
17/06/2020 1:30:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 241.46 | 118.17 | 268.8254
17/06/2020 1:45:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 230.1 | 107.24 | 253.863
17/06/2020 2:00:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 232.93 | 116.86 | 260.6005
17/06/2020 2:15:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 253.4 | 117.27 | 279.22
17/06/2020 2:30:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 244.68 | 114.99 | 270.3535
17/06/2020 2:45:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 254.87 | 117.63 | 280.7054
17/06/2020 3:00:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 263.6 | 115.75 | 287.8941
17/06/2020 3:15:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 232.52 | 114.5 | 259.1829
17/06/2020 3:30:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 259.14 | 115.97 | 283.9059
17/06/2020 3:45:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 267.38 | 117.63 | 292.1111
17/06/2020 4:00:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 272.27 | 118.34 | 296.8759
17/06/2020 4:15:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 247.44 | 115.3 | 272.9847
17/06/2020 4:30:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 251.26 | 118.24 | 277.691
17/06/2020 4:45:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 252.74 | 120.08 | 279.8155
17/06/2020 5:00:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 269.31 | 119.95 | 294.815
17/06/2020 5:15:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 256.48 | 119.69 | 283.033
17/06/2020 5:30:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 251.48 | 118.39 | 277.9539
17/06/2020 5:45:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 226.17 | 118.64 | 255.3984
17/06/2020 6:00:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 213.27 | 116.78 | 243.1495
17/06/2020 6:15:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 221.39 | 116.43 | 250.1389
17/06/2020 6:30:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 231.49 | 115.15 | 258.5481
17/06/2020 6:45:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 226.73 | 118.38 | 255.774
17/06/2020 7:00:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 254.29 | 115.63 | 279.3451
17/06/2020 7:15:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 253.01 | 114.87 | 277.8654
17/06/2020 7:30:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 215.42 | 112.95 | 243.2354
17/06/2020 7:45:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 237.72 | 114.62 | 263.9101
17/06/2020 8:00:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 260.33 | 116.57 | 285.2372
17/06/2020 8:15:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 242.95 | 117.43 | 269.8416
17/06/2020 8:30:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 264.82 | 116.98 | 289.5064
17/06/2020 8:45:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 216.77 | 116.96 | 246.3105
17/06/2020 9:00:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 249.77 | 114.34 | 274.6974
17/06/2020 9:15:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 217.51 | 115.17 | 246.1193
17/06/2020 9:30:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 235.67 | 115.31 | 262.3676
17/06/2020 9:45:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 228.2 | 111.99 | 254.1987
17/06/2020 10:00:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 220.23 | 114.48 | 248.2074
17/06/2020 10:15:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 245.56 | 112.87 | 270.2579
17/06/2020 10:30:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 221.63 | 115.01 | 249.6941
17/06/2020 10:45:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 241.92 | 113.62 | 267.2729
17/06/2020 11:00:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 199.7 | 102.05 | 224.2639
17/06/2020 11:15:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 205.12 | 105.65 | 230.7296
17/06/2020 11:30:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 223.46 | 103.28 | 246.173
17/06/2020 11:45:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 251.32 | 113.85 | 275.905
17/06/2020 12:00:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 252.07 | 114.09 | 276.6872
17/06/2020 12:15:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 216.43 | 114.19 | 244.7066
17/06/2020 12:30:00 | 0.92 | 0.9 | 1 | 262.18 | 111.16 | 284.7717
17/06/2020 12:45:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 250.99 | 111.57 | 274.6704
17/06/2020 13:00:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 235.43 | 111.91 | 260.6744
17/06/2020 13:15:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 250.7 | 112.44 | 274.7603
17/06/2020 13:30:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 206.08 | 106.99 | 232.1978
17/06/2020 13:45:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 210.83 | 107.32 | 236.5732
17/06/2020 14:00:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 202.59 | 106.24 | 228.7567
17/06/2020 14:15:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 214.52 | 107.31 | 239.863
17/06/2020 14:30:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 201.31 | 104.97 | 227.034
17/06/2020 14:45:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 208.33 | 105.52 | 233.5291
17/06/2020 15:00:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 206.17 | 105.73 | 231.7
17/06/2020 15:15:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 200.82 | 106.45 | 227.289
17/06/2020 15:30:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 242.05 | 110.82 | 266.2128
17/06/2020 15:45:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 221.93 | 108.99 | 247.2483
17/06/2020 16:00:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 249.24 | 112.56 | 273.4782
17/06/2020 16:15:00 | 0.92 | 0.9 | 1 | 268.17 | 114.21 | 291.4774
17/06/2020 16:30:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 225.64 | 114.25 | 252.9159
17/06/2020 16:45:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 227.67 | 109.8 | 252.7641
17/06/2020 17:00:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 227.01 | 112.6 | 253.4015
17/06/2020 17:15:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 219.65 | 112.95 | 246.9895
17/06/2020 17:30:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 251.26 | 115.02 | 276.3353
17/06/2020 17:45:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 247.48 | 115.93 | 273.2876
17/06/2020 18:00:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 232.69 | 116.34 | 260.1531
17/06/2020 18:15:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 211.91 | 116.79 | 241.9623
17/06/2020 18:30:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 236.24 | 117.88 | 264.0171
17/06/2020 18:45:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 231.14 | 114.93 | 258.1368
17/06/2020 19:00:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 259.48 | 114.44 | 283.5955
17/06/2020 19:15:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 258.58 | 116.85 | 283.7561
17/06/2020 19:30:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 246.85 | 117.81 | 273.5217
17/06/2020 19:45:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 231.08 | 114.62 | 257.9452
17/06/2020 20:00:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 247.43 | 117.9 | 274.084
17/06/2020 20:15:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 250.82 | 116.62 | 276.606
17/06/2020 20:30:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 236.51 | 117.75 | 264.2008
17/06/2020 20:45:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 265.81 | 117.08 | 290.4525
17/06/2020 21:00:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 254.62 | 117.23 | 280.3109
17/06/2020 21:15:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 265.96 | 120.98 | 292.183
17/06/2020 21:30:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 246.69 | 120.89 | 274.7187
17/06/2020 21:45:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 240.65 | 116.86 | 267.5232
17/06/2020 22:00:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 216.86 | 118.25 | 247.0047
17/06/2020 22:15:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 245.6 | 118.18 | 272.5543
17/06/2020 22:30:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 255.93 | 118.05 | 281.8439
17/06/2020 22:45:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 236.4 | 118.05 | 264.2362
17/06/2020 23:00:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 267.83 | 121.22 | 293.985
17/06/2020 23:15:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 227.61 | 119.61 | 257.1242
17/06/2020 23:30:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 228.13 | 119.39 | 257.4826
17/06/2020 23:45:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 226.31 | 120.31 | 256.302
18/06/2020 0:00:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 242.29 | 119.57 | 270.1878
18/06/2020 0:15:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 252.64 | 119.75 | 279.5837
18/06/2020 0:30:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 242.87 | 115.17 | 268.7935
18/06/2020 0:45:00 | 0.92 | 0.9 | 1 | 280.67 | 117.95 | 304.4468
18/06/2020 1:00:00 | 0.92 | 0.9 | 1 | 286.8 | 118.94 | 310.485
18/06/2020 1:15:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 263.85 | 118.87 | 289.3906
18/06/2020 1:30:00 | 0.92 | 0.9 | 1 | 284.33 | 118.91 | 308.1933
18/06/2020 1:45:00 | 0.92 | 0.9 | 1 | 285.52 | 118.73 | 309.2224
18/06/2020 2:00:00 | 0.93 | 0.9 | 1 | 288.24 | 115.48 | 310.5124
18/06/2020 2:15:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 277.66 | 117.35 | 301.44
18/06/2020 2:30:00 | 0.92 | 0.9 | 1 | 289.4 | 116.71 | 312.0474
18/06/2020 2:45:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 255.35 | 114.62 | 279.8953
18/06/2020 3:00:00 | 0.92 | 0.9 | 1 | 290.23 | 118.8 | 313.6031
18/06/2020 3:15:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 289.36 | 119.36 | 313.0112
18/06/2020 3:30:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 264.96 | 120.09 | 290.9045
18/06/2020 3:45:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 267.04 | 119.22 | 292.4445
18/06/2020 4:00:00 | 0.92 | 0.9 | 1 | 287.66 | 118.71 | 311.1918
18/06/2020 4:15:00 | 0.92 | 0.9 | 1 | 291.55 | 120.29 | 315.3904
18/06/2020 4:30:00 | 0.92 | 0.9 | 1 | 273.95 | 117.44 | 298.0617
18/06/2020 4:45:00 | 0.92 | 0.9 | 1 | 285.04 | 117.25 | 308.2132
18/06/2020 5:00:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 258.78 | 116.5 | 283.7945
18/06/2020 5:15:00 | 0.92 | 0.9 | 1 | 280.04 | 116.48 | 303.2985
18/06/2020 5:30:00 | 0.92 | 0.9 | 1 | 282.69 | 116.65 | 305.8118
18/06/2020 5:45:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 254.35 | 115.62 | 279.3956
18/06/2020 6:00:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 249.37 | 117.31 | 275.5849
18/06/2020 6:15:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 233.88 | 116.34 | 261.218
18/06/2020 6:30:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 244.92 | 113.63 | 269.9955
18/06/2020 6:45:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 219.72 | 114.76 | 247.8845
18/06/2020 7:00:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 242.79 | 114.69 | 268.5159
18/06/2020 7:15:00 | 0.93 | 0.9 | 1 | 284.22 | 106.36 | 303.469
18/06/2020 7:30:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 234.65 | 108.07 | 258.3404
18/06/2020 7:45:00 | 0.92 | 0.9 | 1 | 254.99 | 106.66 | 276.3987
18/06/2020 8:00:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 237.36 | 107.48 | 260.5604
18/06/2020 8:15:00 | 0.92 | 0.9 | 1 | 253.28 | 108.37 | 275.4901
18/06/2020 8:30:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 250.72 | 112.86 | 274.9507
18/06/2020 8:45:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 250.11 | 110.06 | 273.2549
18/06/2020 9:00:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 212 | 112.22 | 239.8694
18/06/2020 9:15:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 228.01 | 114.2 | 255.0102
18/06/2020 9:30:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 220.45 | 111.19 | 246.9037
18/06/2020 9:45:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 250.29 | 112.26 | 274.3126
18/06/2020 10:00:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 245.31 | 111.81 | 269.5895
18/06/2020 10:15:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 239.79 | 108.55 | 263.2154
18/06/2020 10:30:00 | 0.92 | 0.9 | 1 | 255.2 | 109.61 | 277.7434
18/06/2020 10:45:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 236.53 | 111.49 | 261.4889
18/06/2020 11:00:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 215.07 | 109.59 | 241.3816
18/06/2020 11:15:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 258.37 | 112 | 281.6009
18/06/2020 11:30:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 214.49 | 109.49 | 240.8195
18/06/2020 11:45:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 237.16 | 110.8 | 261.7661
18/06/2020 12:00:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 242.25 | 111.11 | 266.5155
18/06/2020 12:15:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 247.3 | 109.43 | 270.4297
18/06/2020 12:30:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 228.76 | 109.14 | 253.4614
18/06/2020 12:45:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 224.68 | 108.06 | 249.3152
18/06/2020 13:00:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 232.92 | 108.71 | 257.0401
18/06/2020 13:15:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 218.6 | 106.87 | 243.3252
18/06/2020 13:30:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 241.83 | 107.75 | 264.7486
18/06/2020 13:45:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 245.51 | 108.84 | 268.5541
18/06/2020 14:00:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 212.43 | 108.47 | 238.521
18/06/2020 14:15:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 228.74 | 109.22 | 253.4778
18/06/2020 14:30:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 239.57 | 109.81 | 263.5375
18/06/2020 14:45:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 220.67 | 110.19 | 246.6517
18/06/2020 15:00:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 243.97 | 112.36 | 268.6003
18/06/2020 15:15:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 227.36 | 112.31 | 253.5865
18/06/2020 15:30:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 244.36 | 110.96 | 268.3727
18/06/2020 15:45:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 229.03 | 115.02 | 256.2896
18/06/2020 16:00:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 257.25 | 116.4 | 282.3589
18/06/2020 16:15:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 247.05 | 118.29 | 273.9092
18/06/2020 16:30:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 253.01 | 116.81 | 278.673
18/06/2020 16:45:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 237.27 | 118.45 | 265.1932
18/06/2020 17:00:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 226.33 | 118.76 | 255.5958
18/06/2020 17:15:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 233.14 | 113.43 | 259.2694
18/06/2020 17:30:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 231.06 | 115.91 | 258.5031
18/06/2020 17:45:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 243.15 | 115.67 | 269.261
18/06/2020 18:00:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 216.43 | 113.6 | 244.4318
18/06/2020 18:15:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 232.76 | 113.37 | 258.9015
18/06/2020 18:30:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 205.87 | 108.78 | 232.8423
18/06/2020 18:45:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 203.56 | 108.92 | 230.8684
18/06/2020 19:00:00 | 0.97 | 0.9 | 1 | 56.75 | 11.04 | 57.8139
18/06/2020 19:15:00 | 0.96 | 0.9 | 1 | 51.44 | 12.97 | 53.0499
18/06/2020 19:30:00 | 0.97 | 0.9 | 1 | 61.87 | 12.53 | 63.126
18/06/2020 19:45:00 | 0.93 | 0.9 | 1 | 39.03 | 15.21 | 41.889
18/06/2020 20:00:00 | 0.97 | 0.9 | 1 | 58.13 | 11.58 | 59.2722
18/06/2020 20:15:00 | 0.95 | 0.9 | 1 | 71.45 | 20.37 | 74.297
18/06/2020 20:30:00 | 0.96 | 0.9 | 1 | 67.35 | 17.42 | 69.5664
18/06/2020 20:45:00 | 0.8 | 0.9 | 1 | 70.26 | 50.24 | 86.3743
18/06/2020 21:00:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 135.04 | 67.34 | 150.8989
18/06/2020 21:15:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 192.55 | 86.05 | 210.9031
18/06/2020 21:30:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 238.29 | 121.33 | 267.4006
18/06/2020 21:45:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 234.67 | 113.32 | 260.5982
18/06/2020 22:00:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 207.98 | 113.44 | 236.9057
18/06/2020 22:15:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 202.68 | 103.74 | 227.6866
18/06/2020 22:30:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 227.52 | 108.93 | 252.252
18/06/2020 22:45:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 224.26 | 109.42 | 249.5301
18/06/2020 23:00:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 205.81 | 111.57 | 234.106
18/06/2020 23:15:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 214.15 | 110.79 | 241.1113
18/06/2020 23:30:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 196.93 | 101.77 | 221.6722
18/06/2020 23:45:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 219.6 | 111.38 | 246.2309
19/06/2020 0:00:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 231.36 | 113.93 | 257.8905
19/06/2020 0:15:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 233.08 | 116.35 | 260.5064
19/06/2020 0:30:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 242.24 | 116.38 | 268.7462
19/06/2020 0:45:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 224.36 | 114.33 | 251.811
19/06/2020 1:00:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 263.9 | 119.63 | 289.7491
19/06/2020 1:15:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 260.74 | 119.58 | 286.8531
19/06/2020 1:30:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 242.71 | 118.59 | 270.1328
19/06/2020 1:45:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 243.91 | 119.49 | 271.6062
19/06/2020 2:00:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 237.53 | 118.39 | 265.3991
19/06/2020 2:15:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 259.04 | 120.74 | 285.7969
19/06/2020 2:30:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 254.49 | 119.79 | 281.2735
19/06/2020 2:45:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 260.47 | 118.48 | 286.1505
19/06/2020 3:00:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 211.34 | 117.31 | 241.7152
19/06/2020 3:15:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 238.53 | 117.69 | 265.984
19/06/2020 3:30:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 232.42 | 115.98 | 259.7507
19/06/2020 3:45:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 249.76 | 117.91 | 276.1935
19/06/2020 4:00:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 249.83 | 118.09 | 276.3336
19/06/2020 4:15:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 267.1 | 118.54 | 292.2228
19/06/2020 4:30:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 221.74 | 117.62 | 251.0042
19/06/2020 4:45:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 240.72 | 116.06 | 267.2378
19/06/2020 5:00:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 253.77 | 116.74 | 279.3339
19/06/2020 5:15:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 256.27 | 117.23 | 281.8105
19/06/2020 5:30:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 273.78 | 115.91 | 297.3056
19/06/2020 5:45:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 268.92 | 116.27 | 292.979
19/06/2020 6:00:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 237.66 | 115.48 | 264.2308
19/06/2020 6:15:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 231.07 | 115.44 | 258.3016
19/06/2020 6:30:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 231.76 | 111.99 | 257.3994
19/06/2020 6:45:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 228.07 | 109.49 | 252.9901
19/06/2020 7:00:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 218.93 | 110.66 | 245.3079
19/06/2020 7:15:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 221.11 | 108.51 | 246.3007
19/06/2020 7:30:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 244.51 | 109.63 | 267.9625
19/06/2020 7:45:00 | 0.92 | 0.9 | 1 | 270.71 | 112.94 | 293.3246
19/06/2020 8:00:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 246 | 108.73 | 268.9576
19/06/2020 8:15:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 253.66 | 112.39 | 277.4435
19/06/2020 8:30:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 229.58 | 108.85 | 254.0773
19/06/2020 8:45:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 258.89 | 113.3 | 282.5967
19/06/2020 9:00:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 249.61 | 114.33 | 274.5478
19/06/2020 9:15:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 258.01 | 110.89 | 280.8305
19/06/2020 9:30:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 246.57 | 114.1 | 271.6902
19/06/2020 9:45:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 256.44 | 113.66 | 280.4997
19/06/2020 10:00:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 255.08 | 113.73 | 279.2854
19/06/2020 10:15:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 213.63 | 111.34 | 240.9032
19/06/2020 10:30:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 233.19 | 112.36 | 258.8481
19/06/2020 10:45:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 217.1 | 111.95 | 244.2646
19/06/2020 11:00:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 226.78 | 111.27 | 252.6068
19/06/2020 11:15:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 223.79 | 111.31 | 249.9438
19/06/2020 11:30:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 232.4 | 110.84 | 257.4787
19/06/2020 11:45:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 224.89 | 112.18 | 251.3163
19/06/2020 12:00:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 237.47 | 112.36 | 262.7104
19/06/2020 12:15:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 241.07 | 111.31 | 265.5271
19/06/2020 12:30:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 231.41 | 111.68 | 256.9494
19/06/2020 12:45:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 230.21 | 111.46 | 255.7733
19/06/2020 13:15:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 258.9 | 112.7 | 282.3659
19/06/2020 13:30:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 235.99 | 110.56 | 260.6047
19/06/2020 13:45:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 228.05 | 112.36 | 254.2274
19/06/2020 14:15:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 222.88 | 109.03 | 248.119
19/06/2020 14:30:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 230.93 | 111.19 | 256.3043
19/06/2020 14:45:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 221.4 | 112.92 | 248.5335
19/06/2020 15:00:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 231.81 | 114.59 | 258.586
19/06/2020 15:15:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 222.25 | 113 | 249.3272
19/06/2020 15:30:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 194.72 | 103.97 | 220.7388
19/06/2020 15:45:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 212.12 | 105.21 | 236.7785
19/06/2020 16:00:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 211.4 | 107.93 | 237.3581
19/06/2020 16:15:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 203.83 | 108.59 | 230.9512
19/06/2020 16:30:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 211.86 | 110.57 | 238.9778
19/06/2020 16:45:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 218.14 | 112.87 | 245.6109
19/06/2020 17:00:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 230.9 | 115.8 | 258.3108
19/06/2020 17:15:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 233.15 | 114.84 | 259.8983
19/06/2020 17:30:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 232.17 | 120.47 | 261.5644
19/06/2020 17:45:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 232.05 | 117.25 | 259.9899
19/06/2020 18:00:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 239.09 | 119.41 | 267.2504
19/06/2020 18:15:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 234.95 | 121.64 | 264.571
19/06/2020 18:30:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 243.77 | 120.42 | 271.8911
19/06/2020 18:45:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 241.27 | 117.9 | 268.5361
19/06/2020 19:00:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 232.07 | 120.17 | 261.3375
19/06/2020 19:15:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 237.67 | 115.8 | 264.3798
19/06/2020 19:30:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 228.2 | 118.67 | 257.2116
19/06/2020 19:45:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 256.81 | 118.11 | 282.6683
19/06/2020 20:00:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 254.8 | 117.63 | 280.6419
19/06/2020 20:15:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 245.57 | 119.4 | 273.0586
19/06/2020 20:30:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 262.79 | 119.99 | 288.8878
19/06/2020 20:45:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 239.69 | 119.1 | 267.6492
19/06/2020 21:00:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 274.08 | 118.15 | 298.4615
19/06/2020 21:15:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 258.51 | 118.47 | 284.3634
19/06/2020 21:30:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 262.24 | 118.56 | 287.7956
19/06/2020 21:45:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 224.75 | 118.12 | 253.8994
19/06/2020 22:00:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 234.85 | 116.29 | 262.0647
19/06/2020 22:15:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 249.76 | 116.12 | 275.434
19/06/2020 22:30:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 256.19 | 118.24 | 282.1596
19/06/2020 22:45:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 275.89 | 119.56 | 300.6824
19/06/2020 23:00:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 265.19 | 118.2 | 290.3394
19/06/2020 23:15:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 271.72 | 119.97 | 297.0262
19/06/2020 23:30:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 261.47 | 120.83 | 288.039
19/06/2020 23:45:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 234.1 | 117.77 | 262.0545
20/06/2020 0:00:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 240.9 | 125.64 | 271.6951
20/06/2020 0:15:00 | 0.84 | 0.9 | 1 | 200.68 | 120.12 | 233.883
20/06/2020 0:30:00 | 0.93 | 0.9 | 1 | 279.72 | 110.07 | 300.5972
20/06/2020 0:45:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 250.93 | 110 | 273.9815
20/06/2020 1:00:00 | 0.92 | 0.9 | 1 | 265.26 | 111.38 | 287.6949
20/06/2020 1:15:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 252.22 | 111.14 | 275.6212
20/06/2020 1:30:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 227.96 | 110.27 | 253.2296
20/06/2020 1:45:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 230.48 | 110.01 | 255.3884
20/06/2020 2:00:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 225.8 | 110.57 | 251.4187
20/06/2020 2:15:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 236.75 | 112.03 | 261.9185
20/06/2020 2:30:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 249.12 | 113.7 | 273.8402
20/06/2020 2:45:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 266.65 | 116.67 | 291.0569
20/06/2020 3:00:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 265.19 | 120.27 | 291.1883
20/06/2020 3:15:00 | 0.92 | 0.9 | 1 | 284.4 | 119.06 | 308.3158
20/06/2020 3:30:00 | 0.92 | 0.9 | 1 | 277.6 | 115.08 | 300.5082
20/06/2020 3:45:00 | 0.92 | 0.9 | 1 | 281.37 | 119.9 | 305.8514
20/06/2020 4:00:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 262.97 | 122.36 | 290.0434
20/06/2020 4:15:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 254.57 | 121.18 | 281.9406
20/06/2020 4:30:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 275.41 | 122.76 | 301.5306
20/06/2020 4:45:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 270.15 | 118.14 | 294.8526
20/06/2020 5:00:00 | 0.92 | 0.9 | 1 | 258.05 | 109.69 | 280.3956
20/06/2020 5:15:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 220.88 | 108.97 | 246.2975
20/06/2020 5:30:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 257.08 | 114.17 | 281.2915
20/06/2020 5:45:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 246.56 | 118.23 | 273.4413
20/06/2020 6:00:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 240.53 | 117.98 | 267.9066
20/06/2020 6:15:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 249.67 | 120.38 | 277.1759
20/06/2020 6:30:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 246.76 | 118.97 | 273.9423
20/06/2020 6:45:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 257.94 | 119.49 | 284.2726
20/06/2020 7:00:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 232.94 | 116.4 | 260.4035
20/06/2020 7:15:00 | 0.92 | 0.9 | 1 | 270.88 | 116.59 | 294.9054
20/06/2020 7:30:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 226.68 | 110.13 | 252.0167
20/06/2020 7:45:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 228.44 | 113.55 | 255.1048
20/06/2020 8:00:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 233.93 | 109.19 | 258.1583
20/06/2020 8:15:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 221.19 | 106.2 | 245.3639
20/06/2020 8:30:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 241.26 | 106.75 | 263.8218
20/06/2020 8:45:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 217.93 | 107.23 | 242.8822
20/06/2020 9:00:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 228.06 | 106.55 | 251.7226
20/06/2020 9:15:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 227.04 | 107.39 | 251.1569
20/06/2020 9:30:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 238.63 | 109.25 | 262.4497
20/06/2020 9:45:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 266.62 | 116.18 | 290.8333
20/06/2020 10:00:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 246.54 | 118.52 | 273.5488
20/06/2020 10:15:00 | 0.92 | 0.9 | 1 | 288.51 | 119.44 | 312.2562
20/06/2020 10:30:00 | 0.83 | 0.9 | 1 | 188.99 | 120.23 | 223.9921
20/06/2020 10:45:00 | 0.92 | 0.9 | 1 | 271.39 | 114.24 | 294.4543
20/06/2020 11:00:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 245.76 | 112.87 | 270.4397
20/06/2020 11:15:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 219.89 | 115.04 | 248.1649
20/06/2020 11:30:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 220.42 | 111.83 | 247.1658
20/06/2020 11:45:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 207.87 | 114.42 | 237.2802
20/06/2020 12:00:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 249.44 | 112.98 | 273.8335
20/06/2020 12:15:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 235.36 | 116.6 | 262.6593
20/06/2020 12:30:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 228.98 | 112.9 | 255.3003
20/06/2020 12:45:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 235.82 | 113.44 | 261.6863
20/06/2020 13:00:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 249.92 | 115.19 | 275.1886
20/06/2020 13:15:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 258.94 | 114.23 | 283.0166
20/06/2020 13:30:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 245.87 | 113.87 | 270.9584
20/06/2020 13:45:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 223.41 | 113.73 | 250.6921
20/06/2020 14:00:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 216.57 | 111.54 | 243.6057
20/06/2020 14:15:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 201.61 | 112.92 | 231.079
20/06/2020 14:30:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 219.41 | 114.05 | 247.2815
20/06/2020 14:45:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 212.68 | 113.65 | 241.1413
20/06/2020 15:00:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 232.91 | 116.24 | 260.3052
20/06/2020 15:15:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 222.29 | 118.34 | 251.8277
20/06/2020 15:30:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 225.5 | 119.03 | 254.987
20/06/2020 15:45:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 227.69 | 118.49 | 256.6761
20/06/2020 16:00:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 210.43 | 118.06 | 241.286
20/06/2020 16:15:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 253.45 | 119.95 | 280.4013
20/06/2020 16:30:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 214.94 | 116.38 | 244.4249
20/06/2020 16:45:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 222.18 | 114.28 | 249.8477
20/06/2020 17:00:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 217.13 | 116.1 | 246.2207
20/06/2020 17:15:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 221.05 | 119.31 | 251.1931
20/06/2020 17:30:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 227.19 | 118.75 | 256.353
20/06/2020 17:45:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 217.75 | 119.7 | 248.4817
20/06/2020 18:00:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 231.38 | 122.45 | 261.7837
20/06/2020 18:15:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 220.23 | 120.84 | 251.2042
20/06/2020 18:30:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 240.53 | 122.17 | 269.778
20/06/2020 18:45:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 250.42 | 121.52 | 278.3474
20/06/2020 19:00:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 251.49 | 119.7 | 278.5234
20/06/2020 19:15:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 238.95 | 120.33 | 267.5377
20/06/2020 19:30:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 224.19 | 121.62 | 255.0541
20/06/2020 19:45:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 239.09 | 121.65 | 268.2587
20/06/2020 20:00:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 245.87 | 122.12 | 274.5275
20/06/2020 20:15:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 241.61 | 124.8 | 271.9383
20/06/2020 20:30:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 242.5 | 125.31 | 272.9631
20/06/2020 20:45:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 245.36 | 124.96 | 275.348
20/06/2020 21:00:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 222.69 | 124.03 | 254.9005
20/06/2020 21:15:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 248.72 | 126.3 | 278.9504
20/06/2020 21:30:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 249.13 | 129.39 | 280.7268
20/06/2020 21:45:00 | 0.86 | 0.9 | 1 | 198.08 | 114.71 | 228.8975
20/06/2020 22:00:00 | 0.86 | 0.9 | 1 | 199.5 | 113.06 | 229.3094
20/06/2020 22:15:00 | 0.86 | 0.9 | 1 | 196.04 | 110.75 | 225.1605
20/06/2020 22:30:00 | 0.86 | 0.9 | 1 | 193.52 | 110.5 | 222.8458
20/06/2020 22:45:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 203.74 | 111.53 | 232.2691
20/06/2020 23:00:00 | 0.86 | 0.9 | 1 | 191.7 | 108.98 | 220.512
20/06/2020 23:15:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 204.03 | 106.01 | 229.9269
20/06/2020 23:30:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 193.14 | 106.08 | 220.3543
20/06/2020 23:45:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 193.9 | 108.31 | 222.0997
21/06/2020 0:00:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 199.13 | 108.2 | 226.6274
21/06/2020 0:15:00 | 0.86 | 0.9 | 1 | 194.38 | 108.81 | 222.7627
21/06/2020 0:30:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 204.12 | 105.83 | 229.9238
21/06/2020 0:45:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 191.93 | 105.96 | 219.2365
21/06/2020 1:00:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 204.03 | 106.55 | 230.1763
21/06/2020 1:15:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 191.3 | 106.57 | 218.9814
21/06/2020 1:30:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 205 | 109.69 | 232.5014
21/06/2020 1:45:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 197.36 | 107.87 | 224.9153
21/06/2020 2:00:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 195.41 | 107.58 | 223.0662
21/06/2020 2:15:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 201.46 | 108.74 | 228.9334
21/06/2020 2:30:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 192.89 | 107.59 | 220.8668
21/06/2020 2:45:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 204.23 | 106.76 | 230.4508
21/06/2020 3:00:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 193.8 | 107.21 | 221.4778
21/06/2020 3:15:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 204.02 | 106.9 | 230.3297
21/06/2020 3:30:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 200.84 | 110.11 | 229.0435
21/06/2020 3:45:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 197.92 | 108.59 | 225.7523
21/06/2020 4:00:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 203.31 | 107.68 | 230.0651
21/06/2020 4:15:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 195.39 | 107.73 | 223.1211
21/06/2020 4:30:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 203.93 | 107.69 | 230.6178
21/06/2020 4:45:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 194.7 | 108.01 | 222.6528
21/06/2020 5:00:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 209.02 | 109.34 | 235.8911
21/06/2020 5:15:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 195.02 | 108.21 | 223.0296
21/06/2020 5:30:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 202.42 | 108.35 | 229.5944
21/06/2020 5:45:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 199.4 | 110.43 | 227.9367
21/06/2020 6:00:00 | 0.86 | 0.9 | 1 | 193.3 | 111.03 | 222.9183
21/06/2020 6:15:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 201.01 | 109.73 | 229.0102
21/06/2020 6:30:00 | 0.86 | 0.9 | 1 | 193.98 | 108.36 | 222.1939
21/06/2020 6:45:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 203.11 | 108.45 | 230.25
21/06/2020 7:00:00 | 0.86 | 0.9 | 1 | 194.26 | 108.71 | 222.6091
21/06/2020 7:15:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 207.78 | 110.16 | 235.176
21/06/2020 7:30:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 193.83 | 107.43 | 221.6106
21/06/2020 7:45:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 208.95 | 108.32 | 235.3579
21/06/2020 8:00:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 192.35 | 106.76 | 219.9914
21/06/2020 8:15:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 204.63 | 112.26 | 233.4004
21/06/2020 8:30:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 200.4 | 108.93 | 228.0919
21/06/2020 8:45:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 193.87 | 105.42 | 220.6784
21/06/2020 9:00:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 205.87 | 106.93 | 231.9838
21/06/2020 9:15:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 193.37 | 105.12 | 220.0958
21/06/2020 9:30:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 208.61 | 106.03 | 234.0096
21/06/2020 9:45:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 195.17 | 104.17 | 221.23
21/06/2020 10:00:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 209.48 | 107.33 | 235.3754
21/06/2020 10:15:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 195.99 | 106.38 | 222.9995
21/06/2020 10:30:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 204.04 | 105.28 | 229.6001
21/06/2020 10:45:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 197.39 | 104.66 | 223.4201
21/06/2020 11:00:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 196.84 | 105.98 | 223.557
21/06/2020 11:15:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 201.53 | 103.82 | 226.7001
21/06/2020 11:30:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 194.74 | 105.32 | 221.3955
21/06/2020 11:45:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 204.88 | 103.6 | 229.5839
21/06/2020 12:00:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 193.34 | 103.91 | 219.4941
21/06/2020 12:15:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 205.12 | 105.51 | 230.6655
21/06/2020 12:30:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 192.42 | 104.99 | 219.1994
21/06/2020 12:45:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 192.68 | 104.58 | 219.2317
21/06/2020 13:00:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 195.65 | 104.85 | 221.974
21/06/2020 13:15:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 190.33 | 105.28 | 217.5072
21/06/2020 13:30:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 205.69 | 108.67 | 232.6318
21/06/2020 13:45:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 195.3 | 109.32 | 223.8145
21/06/2020 14:00:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 202.8 | 107.27 | 229.4225
21/06/2020 14:15:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 193.08 | 107.36 | 220.9209
21/06/2020 14:30:00 | 0.86 | 0.9 | 1 | 187.85 | 109.93 | 217.6516
21/06/2020 14:45:00 | 0.86 | 0.9 | 1 | 193.97 | 109.43 | 222.709
21/06/2020 15:00:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 184.91 | 109.26 | 214.7777
21/06/2020 15:15:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 198.97 | 111.46 | 228.0623
21/06/2020 15:30:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 188.21 | 111.84 | 218.9319
21/06/2020 15:45:00 | 0.86 | 0.9 | 1 | 195.95 | 110.72 | 225.0674
21/06/2020 16:00:00 | 0.86 | 0.9 | 1 | 189.55 | 109.86 | 219.0854
21/06/2020 16:15:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 188.83 | 110.94 | 219.0079
21/06/2020 16:30:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 195.92 | 110.45 | 224.9085
21/06/2020 16:45:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 184.27 | 109.86 | 214.5336
21/06/2020 17:00:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 198.88 | 110.33 | 227.4334
21/06/2020 17:15:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 190.3 | 113.52 | 221.5872
21/06/2020 17:30:00 | 0.86 | 0.9 | 1 | 196.24 | 113.52 | 226.7089
21/06/2020 17:45:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 188.76 | 111.84 | 219.4049
21/06/2020 18:00:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 189.62 | 113.8 | 221.1474
21/06/2020 18:15:00 | 0.86 | 0.9 | 1 | 197.17 | 112.33 | 226.923
21/06/2020 18:30:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 188.97 | 112.09 | 219.7131
21/06/2020 18:45:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 195.28 | 108.67 | 223.4803
21/06/2020 19:00:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 190.58 | 112.61 | 221.3634
21/06/2020 19:15:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 203.61 | 113.25 | 232.9863
21/06/2020 19:30:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 189.89 | 112.09 | 220.5048
21/06/2020 19:45:00 | 0.86 | 0.9 | 1 | 193.26 | 112.63 | 223.6849
21/06/2020 20:00:00 | 0.86 | 0.9 | 1 | 196.59 | 112.44 | 226.4738
21/06/2020 20:15:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 190.83 | 114.13 | 222.355
21/06/2020 20:30:00 | 0.86 | 0.9 | 1 | 202.43 | 114.14 | 232.3916
21/06/2020 20:45:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 187.92 | 112.36 | 218.9491
21/06/2020 21:00:00 | 0.86 | 0.9 | 1 | 200.24 | 114.88 | 230.8538
21/06/2020 21:15:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 187.64 | 112.37 | 218.7139
21/06/2020 21:30:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 187.64 | 113.12 | 219.1002
21/06/2020 21:45:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 203.92 | 111.29 | 232.3119
21/06/2020 22:00:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 200.48 | 110.86 | 229.0899
21/06/2020 22:15:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 210.88 | 110.14 | 237.9101
21/06/2020 22:30:00 | 0.86 | 0.9 | 1 | 197 | 111.63 | 226.4294
21/06/2020 22:45:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 212.27 | 112.32 | 240.1548
21/06/2020 23:00:00 | 0.86 | 0.9 | 1 | 196.33 | 110.61 | 225.3443
21/06/2020 23:15:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 204.8 | 112.11 | 233.4774
21/06/2020 23:30:00 | 0.86 | 0.9 | 1 | 197.09 | 114.28 | 227.8253
21/06/2020 23:45:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 202.22 | 112.02 | 231.174
22/06/2020 0:00:00 | 0.86 | 0.9 | 1 | 197.62 | 113.01 | 227.6509
22/06/2020 0:15:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 194.87 | 114.28 | 225.9076
22/06/2020 0:30:00 | 0.86 | 0.9 | 1 | 201.38 | 115.15 | 231.9772
22/06/2020 0:45:00 | 0.86 | 0.9 | 1 | 196.92 | 113.61 | 227.3427
22/06/2020 1:00:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 203.73 | 112.72 | 232.8341
22/06/2020 1:15:00 | 0.86 | 0.9 | 1 | 192.55 | 112.38 | 222.9457
22/06/2020 1:30:00 | 0.86 | 0.9 | 1 | 203 | 113.96 | 232.8001
22/06/2020 1:45:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 195.13 | 115.14 | 226.5677
22/06/2020 2:00:00 | 0.86 | 0.9 | 1 | 204.79 | 114.54 | 234.6452
22/06/2020 2:15:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 193.25 | 114.91 | 224.833
22/06/2020 2:30:00 | 0.86 | 0.9 | 1 | 200.94 | 113.43 | 230.745
22/06/2020 2:45:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 191.22 | 114.13 | 222.6898
22/06/2020 3:00:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 197.55 | 117.8 | 230.0062
22/06/2020 3:15:00 | 0.86 | 0.9 | 1 | 196.55 | 114.88 | 227.6605
22/06/2020 3:30:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 193.66 | 116.28 | 225.8877
22/06/2020 3:45:00 | 0.86 | 0.9 | 1 | 201.59 | 116.04 | 232.6023
22/06/2020 4:00:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 189.55 | 114.36 | 221.3762
22/06/2020 4:15:00 | 0.86 | 0.9 | 1 | 208.2 | 116.67 | 238.6611
22/06/2020 4:30:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 194.3 | 115.98 | 226.2827
22/06/2020 4:45:00 | 0.86 | 0.9 | 1 | 208.26 | 118.1 | 239.4156
22/06/2020 5:00:00 | 0.85 | 0.9 | 1 | 192.37 | 114.59 | 223.9131
22/06/2020 5:15:00 | 0.93 | 0.9 | 1 | 38.07 | 7.69 | 38.8389
22/06/2020 5:30:00 | 0.77 | 0.9 | 1 | 13.48 | 11.18 | 17.5129
22/06/2020 22:15:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 55.78 | 23.64 | 60.5827
22/06/2020 22:30:00 | 0.99 | 0.9 | 1 | 105.53 | 11.64 | 106.17
22/06/2020 22:45:00 | 0.96 | 0.9 | 1 | 106.12 | 27.19 | 109.5479
22/06/2020 23:00:00 | 0.93 | 0.9 | 1 | 76.31 | 28.24 | 81.3678
22/06/2020 23:15:00 | 0.91 | 0.9 | 1 | 62.1 | 24.84 | 66.8837
22/06/2020 23:30:00 | 0.97 | 0.9 | 1 | 111.7 | 25.4 | 114.5515
22/06/2020 23:45:00 | 0.96 | 0.9 | 1 | 126.84 | 36.16 | 131.8936
23/06/2020 0:00:00 | 0.86 | 0.9 | 1 | 140.32 | 72.01 | 157.7186
23/06/2020 0:15:00 | 0.86 | 0.9 | 1 | 145.73 | 73.98 | 163.4328
23/06/2020 0:30:00 | 0.86 | 0.9 | 1 | 171.03 | 94.93 | 195.6092
23/06/2020 0:45:00 | 0.92 | 0.9 | 1 | 276.37 | 114.19 | 299.0313
23/06/2020 1:00:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 231.29 | 113.52 | 257.6468
23/06/2020 1:15:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 239.43 | 116.09 | 266.0895
23/06/2020 1:30:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 228.71 | 115.63 | 256.2783
23/06/2020 1:45:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 216.24 | 114.53 | 244.6975
23/06/2020 2:00:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 204.84 | 112.95 | 233.9169
23/06/2020 2:15:00 | 0.86 | 0.9 | 1 | 209.81 | 117.62 | 240.53
23/06/2020 2:30:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 245.77 | 118.97 | 273.0508
23/06/2020 2:45:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 264.53 | 121.82 | 291.2323
23/06/2020 3:00:00 | 0.87 | 0.9 | 1 | 234.11 | 124.14 | 264.9872
23/06/2020 3:15:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 252.69 | 123.04 | 281.0535
23/06/2020 3:30:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 266.37 | 123.17 | 293.4686
23/06/2020 3:45:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 241.82 | 121.07 | 270.4346
23/06/2020 4:00:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 261.58 | 120.77 | 288.1137
23/06/2020 4:15:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 236.84 | 120.99 | 265.9544
23/06/2020 4:30:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 255.58 | 121.16 | 282.8443
23/06/2020 4:45:00 | 0.9 | 0.9 | 1 | 259.01 | 120.99 | 285.8754
23/06/2020 5:00:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 243.36 | 119.68 | 271.1962
23/06/2020 5:15:00 | 0.89 | 0.9 | 1 | 230.48 | 111.22 | 255.9119
23/06/2020 5:30:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 236.89 | 120.35 | 265.7085
23/06/2020 5:45:00 | 0.88 | 0.9 | 1 | 235.82 | 120.87 | 264.9918
23/06/2020 6:00:00 | 0.86 | 0.9 | 1 | 204.23 | 117.63 | 235.6835

## Cálculo + Expansión
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA #16 | VARIABLES ELÉCTRICAS | [12 empty] | CÁLCULO kVAr BANCO + EXPANSIÓN
Fecha | A EQV | kW TOT AVG | kVAR TOT AVG | kVA TOT AVG | PF TOT AVG | KVA Futuros | kW Futuros | kVAR Futuros | KVA Final | kW Final | kVAR Final | FP final | V LL EQV AVG | Fp final | ӨF | Si | Qi | Sf | Qf | Qc | Delta Qc | Qdespues | Sdespues | FP Despues | Fecha | kVAR Banco
16/06/2020 13:30:00 | 344.12 | 220.05 | 109.71 | 245.8827 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 560.4923 | 471.7377 | 298.4758 | 0.84165 | 439.61 | 1 | 0 | 560.4923 | 302.6799 | 471.7377 | 0 | 302.6799 |  | 168.4758 | 500.9197 | 0.94174 | 16/06/2020 13:30:00 | 130 | 0.9 | 1
16/06/2020 13:45:00 | 270.2 | 234.56 | 110.36 | 259.2252 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 573.8348 | 486.2477 | 299.1258 | 0.84737 | 439.34 | 1 | 0 | 573.8348 | 304.7123 | 486.2477 | 0 | 304.7123 | 2.0324 | 169.1258 | 514.8207 | 0.9445 | 16/06/2020 13:45:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 14:00:00 | 292.38 | 217.21 | 109.74 | 243.3579 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 557.9675 | 468.8977 | 298.5058 | 0.84037 | 440.37 | 1 | 0 | 557.9675 | 302.4279 | 468.8977 | 0 | 302.4279 | -2.2844 | 168.5058 | 498.2562 | 0.94108 | 16/06/2020 14:00:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 14:15:00 | 295.32 | 221.27 | 107.94 | 246.1939 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 560.8035 | 472.9577 | 296.7058 | 0.84336 | 438.26 | 1 | 0 | 560.8035 | 301.3497 | 472.9577 | 0 | 301.3497 | -1.0782 | 166.7058 | 501.4776 | 0.94313 | 16/06/2020 14:15:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 14:30:00 | 384.18 | 217.5 | 111.18 | 244.2688 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 558.8784 | 469.1877 | 299.9458 | 0.83952 | 438.4 | 1 | 0 | 558.8784 | 303.6577 | 469.1877 | 0 | 303.6577 | 2.308 | 169.9458 | 499.0177 | 0.94022 | 16/06/2020 14:30:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 14:45:00 | 268.54 | 227.31 | 111.08 | 252.9992 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 567.6088 | 478.9977 | 299.8458 | 0.84389 | 439.99 | 1 | 0 | 567.6088 | 304.5341 | 478.9977 | 0 | 304.5341 | 0.87639 | 169.8458 | 508.2188 | 0.9425 | 16/06/2020 14:45:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 15:00:00 | 404.78 | 219.19 | 113.95 | 247.0402 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 561.6498 | 470.8777 | 302.7158 | 0.83838 | 442.15 | 1 | 0 | 561.6498 | 306.1449 | 470.8777 | 0 | 306.1449 | 1.6109 | 172.7158 | 501.5541 | 0.93884 | 16/06/2020 15:00:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 15:15:00 | 318.24 | 248.14 | 113.7 | 272.949 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 587.5586 | 499.8277 | 302.4658 | 0.85069 | 441.24 | 1 | 0 | 587.5586 | 308.8647 | 499.8277 | 0 | 308.8647 | 2.7198 | 172.4658 | 528.7458 | 0.94531 | 16/06/2020 15:15:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 15:30:00 | 253.52 | 215.15 | 104.27 | 239.0852 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 553.6948 | 466.8377 | 293.0358 | 0.84313 | 442.45 | 1 | 0 | 553.6948 | 297.7257 | 466.8377 | 0 | 297.7257 | -11.139 | 163.0358 | 494.4877 | 0.94408 | 16/06/2020 15:30:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 15:45:00 | 322.76 | 220.41 | 108.78 | 245.7919 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 560.4015 | 472.0977 | 297.5458 | 0.84243 | 442.39 | 1 | 0 | 560.4015 | 301.9497 | 472.0977 | 0 | 301.9497 | 4.224 | 167.5458 | 500.9469 | 0.94241 | 16/06/2020 15:45:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 16:00:00 | 338.6 | 218.45 | 109 | 244.134 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 558.7436 | 470.1377 | 297.7658 | 0.84142 | 443.66 | 1 | 0 | 558.7436 | 301.9353 | 470.1377 | 0 | 301.9353 | -0.014345 | 167.7658 | 499.1741 | 0.94183 | 16/06/2020 16:00:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 16:15:00 | 258.38 | 225.56 | 106.55 | 249.4598 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 564.0694 | 477.2477 | 295.3158 | 0.84608 | 444.51 | 1 | 0 | 564.0694 | 300.6809 | 477.2477 | 0 | 300.6809 | -1.2545 | 165.3158 | 505.069 | 0.94492 | 16/06/2020 16:15:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 16:30:00 | 330.68 | 223.64 | 106.08 | 247.5234 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 562.133 | 475.3277 | 294.8458 | 0.84558 | 446.24 | 1 | 0 | 562.133 | 300.0951 | 475.3277 | 0 | 300.0951 | -0.58579 | 164.8458 | 503.1009 | 0.9448 | 16/06/2020 16:30:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 16:45:00 | 243.96 | 215.13 | 106.36 | 239.9862 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 554.5958 | 466.8177 | 295.1258 | 0.84173 | 446.24 | 1 | 0 | 554.5958 | 299.429 | 466.8177 | 0 | 299.429 | -0.66608 | 165.1258 | 495.1619 | 0.94276 | 16/06/2020 16:45:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 17:00:00 | 313.58 | 219.06 | 114.8 | 247.3183 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 561.9279 | 470.7477 | 303.5658 | 0.83774 | 444.71 | 1 | 0 | 561.9279 | 306.8543 | 470.7477 | 0 | 306.8543 | 7.4253 | 173.5658 | 501.7255 | 0.93826 | 16/06/2020 17:00:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 17:15:00 | 341.24 | 221.16 | 113.27 | 248.4791 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 563.0887 | 472.8477 | 302.0358 | 0.83974 | 444.89 | 1 | 0 | 563.0887 | 305.7514 | 472.8477 | 0 | 305.7514 | -1.1029 | 172.0358 | 503.1712 | 0.93974 | 16/06/2020 17:15:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 17:30:00 | 323.56 | 212.77 | 111.74 | 240.3267 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 554.9363 | 464.4577 | 300.5058 | 0.83696 | 447.33 | 1 | 0 | 554.9363 | 303.6994 | 464.4577 | 0 | 303.6994 | -2.052 | 170.5058 | 494.7658 | 0.93874 | 16/06/2020 17:30:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 17:45:00 | 296.72 | 213.25 | 111.92 | 240.8353 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 555.4449 | 464.9377 | 300.6858 | 0.83705 | 447.89 | 1 | 0 | 555.4449 | 303.8947 | 464.9377 | 0 | 303.8947 | 0.19536 | 170.6858 | 495.2784 | 0.93874 | 16/06/2020 17:45:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 18:00:00 | 380.18 | 206.8 | 115.63 | 236.9315 | 0.87 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 551.5411 | 458.4877 | 304.3958 | 0.83128 | 447.92 | 1 | 0 | 551.5411 | 306.5724 | 458.4877 | 0 | 306.5724 | 2.6777 | 174.3958 | 490.5353 | 0.93467 | 16/06/2020 18:00:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 18:15:00 | 260.7 | 227.23 | 115.95 | 255.1037 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 569.7133 | 478.9177 | 304.7158 | 0.84063 | 448.6 | 1 | 0 | 569.7133 | 308.5629 | 478.9177 | 0 | 308.5629 | 1.9905 | 174.7158 | 509.7919 | 0.93944 | 16/06/2020 18:15:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 18:30:00 | 300.62 | 221.07 | 113.48 | 248.4948 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 563.1044 | 472.7577 | 302.2458 | 0.83956 | 446.12 | 1 | 0 | 563.1044 | 305.9195 | 472.7577 | 0 | 305.9195 | -2.6434 | 172.2458 | 503.1585 | 0.93958 | 16/06/2020 18:30:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 18:45:00 | 368.84 | 234.95 | 115.38 | 261.7519 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 576.3615 | 486.6377 | 304.1458 | 0.84433 | 446.72 | 1 | 0 | 576.3615 | 308.8306 | 486.6377 | 0 | 308.8306 | 2.9111 | 174.1458 | 516.8588 | 0.94153 | 16/06/2020 18:45:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 19:00:00 | 255.24 | 219.24 | 115.05 | 247.5938 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 562.2034 | 470.9277 | 303.8158 | 0.83765 | 447.91 | 1 | 0 | 562.2034 | 307.0827 | 470.9277 | 0 | 307.0827 | -1.7479 | 173.8158 | 501.9809 | 0.93814 | 16/06/2020 19:00:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 19:15:00 | 359.52 | 240.1 | 113.96 | 265.7723 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 580.3819 | 491.7877 | 302.7258 | 0.84735 | 447.15 | 1 | 0 | 580.3819 | 308.2012 | 491.7877 | 0 | 308.2012 | 1.1185 | 172.7258 | 521.2382 | 0.9435 | 16/06/2020 19:15:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 19:30:00 | 336.8 | 241.88 | 115.84 | 268.1881 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 582.7977 | 493.5677 | 304.6058 | 0.84689 | 448.3 | 1 | 0 | 582.7977 | 309.9098 | 493.5677 | 0 | 309.9098 | 1.7086 | 174.6058 | 523.542 | 0.94275 | 16/06/2020 19:30:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 19:45:00 | 348.3 | 210.35 | 116.4 | 240.4082 | 0.87 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 555.0178 | 462.0377 | 305.1658 | 0.83247 | 449.33 | 1 | 0 | 555.0178 | 307.5157 | 462.0377 | 0 | 307.5157 | -2.3941 | 175.1658 | 494.1274 | 0.93506 | 16/06/2020 19:45:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 20:00:00 | 350.78 | 238.23 | 118.03 | 265.8658 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 580.4754 | 489.9177 | 306.7958 | 0.84399 | 448.63 | 1 | 0 | 580.4754 | 311.3396 | 489.9177 | 0 | 311.3396 | 3.8239 | 176.7958 | 520.8417 | 0.94063 | 16/06/2020 20:00:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 20:15:00 | 368.06 | 250.14 | 120.21 | 277.5256 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 592.1352 | 501.8277 | 308.9758 | 0.84749 | 449.78 | 1 | 0 | 592.1352 | 314.3137 | 501.8277 | 0 | 314.3137 | 2.9741 | 178.9758 | 532.7883 | 0.94189 | 16/06/2020 20:15:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 20:30:00 | 389.24 | 252.95 | 120.27 | 280.0867 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 594.6963 | 504.6377 | 309.0358 | 0.84856 | 449.55 | 1 | 0 | 594.6963 | 314.6499 | 504.6377 | 0 | 314.6499 | 0.33619 | 179.0358 | 535.4559 | 0.94244 | 16/06/2020 20:30:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 20:45:00 | 456.88 | 236.3 | 121.87 | 265.8759 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 580.4855 | 487.9877 | 310.6358 | 0.84065 | 453.92 | 1 | 0 | 580.4855 | 314.3747 | 487.9877 | 0 | 314.3747 | -0.27521 | 180.6358 | 520.3472 | 0.93781 | 16/06/2020 20:45:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 21:00:00 | 341.24 | 257.47 | 125.12 | 286.2618 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 600.8714 | 509.1577 | 313.8858 | 0.84737 | 455.15 | 1 | 0 | 600.8714 | 319.0688 | 509.1577 | 0 | 319.0688 | 4.6941 | 183.8858 | 541.346 | 0.94054 | 16/06/2020 21:00:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 21:15:00 | 285.62 | 262.76 | 125.3 | 291.1064 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 605.716 | 514.4477 | 314.0658 | 0.84932 | 454.78 | 1 | 0 | 605.716 | 319.7427 | 514.4477 | 0 | 319.7427 | 0.67392 | 184.0658 | 546.385 | 0.94155 | 16/06/2020 21:15:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 21:30:00 | 411.6 | 270.2 | 124.17 | 297.3655 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 611.9751 | 521.8877 | 312.9358 | 0.85279 | 454.5 | 1 | 0 | 611.9751 | 319.604 | 521.8877 | 0 | 319.604 | -0.13866 | 182.9358 | 553.021 | 0.9437 | 16/06/2020 21:30:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 21:45:00 | 323.58 | 224.83 | 120.73 | 255.1946 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 569.8042 | 476.5177 | 309.4958 | 0.83628 | 450.85 | 1 | 0 | 569.8042 | 312.4223 | 476.5177 | 0 | 312.4223 | -7.1818 | 179.4958 | 509.2031 | 0.93581 | 16/06/2020 21:45:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 22:00:00 | 327.06 | 229.36 | 119.46 | 258.6053 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 573.2149 | 481.0477 | 308.2258 | 0.83921 | 450.1 | 1 | 0 | 573.2149 | 311.7185 | 481.0477 | 0 | 311.7185 | -0.70373 | 178.2258 | 513.0022 | 0.93771 | 16/06/2020 22:00:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 22:15:00 | 401.18 | 268.71 | 120.75 | 294.594 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 609.2036 | 520.3977 | 309.5158 | 0.85423 | 450.09 | 1 | 0 | 609.2036 | 316.7259 | 520.3977 | 0 | 316.7259 | 5.0073 | 179.5158 | 550.4904 | 0.94533 | 16/06/2020 22:15:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 22:30:00 | 327.04 | 237.15 | 121.49 | 266.4581 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 581.0677 | 488.8377 | 310.2558 | 0.84127 | 449.77 | 1 | 0 | 581.0677 | 314.1297 | 488.8377 | 0 | 314.1297 | -2.5962 | 180.2558 | 521.0129 | 0.93824 | 16/06/2020 22:30:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 22:45:00 | 382.46 | 249.31 | 118.84 | 276.1855 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 590.7951 | 500.9977 | 307.6058 | 0.84801 | 446.65 | 1 | 0 | 590.7951 | 313.1136 | 500.9977 | 0 | 313.1136 | -1.016 | 177.6058 | 531.5473 | 0.94253 | 16/06/2020 22:45:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 23:00:00 | 363.42 | 253.25 | 124.5 | 282.1982 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 596.8078 | 504.9377 | 313.2658 | 0.84606 | 446.84 | 1 | 0 | 596.8078 | 318.1469 | 504.9377 | 0 | 318.1469 | 5.0333 | 183.2658 | 537.167 | 0.94 | 16/06/2020 23:00:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 23:15:00 | 393.74 | 267.98 | 117.1 | 292.4478 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 607.0574 | 519.6677 | 305.8658 | 0.85604 | 446.29 | 1 | 0 | 607.0574 | 313.79 | 519.6677 | 0 | 313.79 | -4.357 | 175.8658 | 548.6194 | 0.94723 | 16/06/2020 23:15:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 23:30:00 | 352.04 | 270.9 | 117.28 | 295.1972 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 609.8068 | 522.5877 | 306.0458 | 0.85697 | 447.3 | 1 | 0 | 609.8068 | 314.2714 | 522.5877 | 0 | 314.2714 | 0.48141 | 176.0458 | 551.4436 | 0.94767 | 16/06/2020 23:30:00 |  | 0.9 | 1
16/06/2020 23:45:00 | 289 | 258.97 | 114.92 | 283.3233 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 597.9329 | 510.6577 | 303.6858 | 0.85404 | 447.13 | 1 | 0 | 597.9329 | 311.0505 | 510.6577 | 0 | 311.0505 | -3.2208 | 173.6858 | 539.3867 | 0.94674 | 16/06/2020 23:45:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 0:00:00 | 441.7 | 253.58 | 118.13 | 279.7454 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 594.355 | 505.2677 | 306.8958 | 0.85011 | 447.42 | 1 | 0 | 594.355 | 312.9896 | 505.2677 | 0 | 312.9896 | 1.9391 | 176.8958 | 535.3387 | 0.94383 | 17/06/2020 0:00:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 0:15:00 | 268.76 | 254.83 | 118.85 | 281.1826 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 595.7922 | 506.5177 | 307.6158 | 0.85016 | 444.77 | 1 | 0 | 595.7922 | 313.7008 | 506.5177 | 0 | 313.7008 | 0.71118 | 177.6158 | 536.7565 | 0.94366 | 17/06/2020 0:15:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 0:30:00 | 317.08 | 269.71 | 116.04 | 293.6133 | 0.92 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 608.2229 | 521.3977 | 304.8058 | 0.85725 | 444.55 | 1 | 0 | 608.2229 | 313.1765 | 521.3977 | 0 | 313.1765 | -0.52424 | 174.8058 | 549.9205 | 0.94813 | 17/06/2020 0:30:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 0:45:00 | 401.58 | 257.95 | 113.72 | 281.905 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 596.5146 | 509.6377 | 302.4858 | 0.85436 | 443.42 | 1 | 0 | 596.5146 | 309.9986 | 509.6377 | 0 | 309.9986 | -3.1779 | 172.4858 | 538.0352 | 0.94722 | 17/06/2020 0:45:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 1:00:00 | 308.72 | 265.5 | 117.76 | 290.4439 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 605.0535 | 517.1877 | 306.5258 | 0.85478 | 443.57 | 1 | 0 | 605.0535 | 314.017 | 517.1877 | 0 | 314.017 | 4.0184 | 176.5258 | 546.4837 | 0.94639 | 17/06/2020 1:00:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 1:15:00 | 424.42 | 270.18 | 116.03 | 294.0411 | 0.92 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 608.6507 | 521.8677 | 304.7958 | 0.85742 | 444.22 | 1 | 0 | 608.6507 | 313.2249 | 521.8677 | 0 | 313.2249 | -0.79205 | 174.7958 | 550.363 | 0.94822 | 17/06/2020 1:15:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 1:30:00 | 450.9 | 241.46 | 118.17 | 268.8254 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 583.435 | 493.1477 | 306.9358 | 0.84525 | 444.83 | 1 | 0 | 583.435 | 311.7719 | 493.1477 | 0 | 311.7719 | -1.453 | 176.9358 | 523.9283 | 0.94125 | 17/06/2020 1:30:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 1:45:00 | 300.42 | 230.1 | 107.24 | 253.863 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 568.4726 | 481.7877 | 296.0058 | 0.84751 | 446.37 | 1 | 0 | 568.4726 | 301.7312 | 481.7877 | 0 | 301.7312 | -10.0407 | 166.0058 | 509.5854 | 0.94545 | 17/06/2020 1:45:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 2:00:00 | 409.16 | 232.93 | 116.86 | 260.6005 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 575.2101 | 484.6177 | 305.6258 | 0.84251 | 446.22 | 1 | 0 | 575.2101 | 309.8587 | 484.6177 | 0 | 309.8587 | 8.1275 | 175.6258 | 515.4597 | 0.94017 | 17/06/2020 2:00:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 2:15:00 | 307.94 | 253.4 | 117.27 | 279.22 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 593.8296 | 505.0877 | 306.0358 | 0.85056 | 445.26 | 1 | 0 | 593.8296 | 312.282 | 505.0877 | 0 | 312.282 | 2.4233 | 176.0358 | 534.8852 | 0.94429 | 17/06/2020 2:15:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 2:30:00 | 290.72 | 244.68 | 114.99 | 270.3535 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 584.9631 | 496.3677 | 303.7558 | 0.84855 | 445.22 | 1 | 0 | 584.9631 | 309.5172 | 496.3677 | 0 | 309.5172 | -2.7647 | 173.7558 | 525.9011 | 0.94384 | 17/06/2020 2:30:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 2:45:00 | 460.96 | 254.87 | 117.63 | 280.7054 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 595.315 | 506.5577 | 306.3958 | 0.85091 | 444.52 | 1 | 0 | 595.315 | 312.7288 | 506.5577 | 0 | 312.7288 | 3.2115 | 176.3958 | 536.3918 | 0.94438 | 17/06/2020 2:45:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 3:00:00 | 300.48 | 263.6 | 115.75 | 287.8941 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 602.5037 | 515.2877 | 304.5158 | 0.85524 | 444.88 | 1 | 0 | 602.5037 | 312.2328 | 515.2877 | 0 | 312.2328 | -0.49596 | 174.5158 | 544.0378 | 0.94715 | 17/06/2020 3:00:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 3:15:00 | 375.42 | 232.52 | 114.5 | 259.1829 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 573.7925 | 484.2077 | 303.2658 | 0.84387 | 444.09 | 1 | 0 | 573.7925 | 307.8649 | 484.2077 | 0 | 307.8649 | -4.3679 | 173.2658 | 514.2743 | 0.94154 | 17/06/2020 3:15:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 3:30:00 | 397.04 | 259.14 | 115.97 | 283.9059 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 598.5155 | 510.8277 | 304.7358 | 0.85349 | 445.53 | 1 | 0 | 598.5155 | 311.8909 | 510.8277 | 0 | 311.8909 | 4.026 | 174.7358 | 539.8866 | 0.94618 | 17/06/2020 3:30:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 3:45:00 | 407.82 | 267.38 | 117.63 | 292.1111 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 606.7207 | 519.0677 | 306.3958 | 0.85553 | 444.93 | 1 | 0 | 606.7207 | 314.1317 | 519.0677 | 0 | 314.1317 | 2.2408 | 176.3958 | 548.2214 | 0.94682 | 17/06/2020 3:45:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 4:00:00 | 351.42 | 272.27 | 118.34 | 296.8759 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 611.4855 | 523.9577 | 307.1058 | 0.85686 | 446.18 | 1 | 0 | 611.4855 | 315.2505 | 523.9577 | 0 | 315.2505 | 1.1188 | 177.1058 | 553.0806 | 0.94734 | 17/06/2020 4:00:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 4:15:00 | 296.56 | 247.44 | 115.3 | 272.9847 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 587.5943 | 499.1277 | 304.0658 | 0.84944 | 446.51 | 1 | 0 | 587.5943 | 310.0623 | 499.1277 | 0 | 310.0623 | -5.1882 | 174.0658 | 528.6089 | 0.94423 | 17/06/2020 4:15:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 4:30:00 | 371.52 | 251.26 | 118.24 | 277.691 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 592.3006 | 502.9477 | 307.0058 | 0.84914 | 444.74 | 1 | 0 | 592.3006 | 312.8316 | 502.9477 | 0 | 312.8316 | 2.7693 | 177.0058 | 533.1861 | 0.94329 | 17/06/2020 4:30:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 4:45:00 | 349.52 | 252.74 | 120.08 | 279.8155 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 594.4251 | 504.4277 | 308.8458 | 0.8486 | 445.22 | 1 | 0 | 594.4251 | 314.474 | 504.4277 | 0 | 314.474 | 1.6424 | 178.8458 | 535.1944 | 0.94251 | 17/06/2020 4:45:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 5:00:00 | 321.34 | 269.31 | 119.95 | 294.815 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 609.4246 | 520.9977 | 308.7158 | 0.8549 | 444.76 | 1 | 0 | 609.4246 | 316.1641 | 520.9977 | 0 | 316.1641 | 1.6901 | 178.7158 | 550.7975 | 0.9459 | 17/06/2020 5:00:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 5:15:00 | 347.46 | 256.48 | 119.69 | 283.033 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 597.6426 | 508.1677 | 308.4558 | 0.85029 | 443.59 | 1 | 0 | 597.6426 | 314.551 | 508.1677 | 0 | 314.551 | -1.6132 | 178.4558 | 538.5915 | 0.94351 | 17/06/2020 5:15:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 5:30:00 | 316.4 | 251.48 | 118.39 | 277.9539 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 592.5635 | 503.1677 | 307.1558 | 0.84914 | 445.51 | 1 | 0 | 592.5635 | 312.9757 | 503.1677 | 0 | 312.9757 | -1.5752 | 177.1558 | 533.4434 | 0.94324 | 17/06/2020 5:30:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 5:45:00 | 295.38 | 226.17 | 118.64 | 255.3984 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 570.008 | 477.8577 | 307.4058 | 0.83834 | 445.56 | 1 | 0 | 570.008 | 310.7428 | 477.8577 | 0 | 310.7428 | -2.2329 | 177.4058 | 509.7262 | 0.93748 | 17/06/2020 5:45:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 6:00:00 | 369.52 | 213.27 | 116.78 | 243.1495 | 0.87 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 557.7591 | 464.9577 | 305.5458 | 0.83362 | 446.82 | 1 | 0 | 557.7591 | 308.0739 | 464.9577 | 0 | 308.0739 | -2.6689 | 175.5458 | 496.9929 | 0.93554 | 17/06/2020 6:00:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 6:15:00 | 328.12 | 221.39 | 116.43 | 250.1389 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 564.7485 | 473.0777 | 305.1958 | 0.83768 | 442.73 | 1 | 0 | 564.7485 | 308.4451 | 473.0777 | 0 | 308.4451 | 0.37122 | 175.1958 | 504.476 | 0.93776 | 17/06/2020 6:15:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 6:30:00 | 271.32 | 231.49 | 115.15 | 258.5481 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 573.1577 | 483.1777 | 303.9158 | 0.84301 | 441.02 | 1 | 0 | 573.1577 | 308.3004 | 483.1777 | 0 | 308.3004 | -0.14474 | 173.9158 | 513.5245 | 0.9409 | 17/06/2020 6:30:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 6:45:00 | 310.46 | 226.73 | 118.38 | 255.774 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 570.3836 | 478.4177 | 307.1458 | 0.83876 | 443.12 | 1 | 0 | 570.3836 | 310.5703 | 478.4177 | 0 | 310.5703 | 2.2699 | 177.1458 | 510.1609 | 0.93778 | 17/06/2020 6:45:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 7:00:00 | 307.84 | 254.29 | 115.63 | 279.3451 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 593.9547 | 505.9777 | 304.3958 | 0.85188 | 439.74 | 1 | 0 | 593.9547 | 311.0769 | 505.9777 | 0 | 311.0769 | 0.50653 | 174.3958 | 535.189 | 0.94542 | 17/06/2020 7:00:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 7:15:00 | 393.24 | 253.01 | 114.87 | 277.8654 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 592.475 | 504.6977 | 303.6358 | 0.85185 | 437.54 | 1 | 0 | 592.475 | 310.3335 | 504.6977 | 0 | 310.3335 | -0.74337 | 173.6358 | 533.7313 | 0.9456 | 17/06/2020 7:15:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 7:30:00 | 331.9 | 215.42 | 112.95 | 243.2354 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 557.845 | 467.1077 | 301.7158 | 0.83734 | 436.37 | 1 | 0 | 557.845 | 304.9615 | 467.1077 | 0 | 304.9615 | -5.372 | 171.7158 | 497.6705 | 0.93859 | 17/06/2020 7:30:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 7:45:00 | 304.58 | 237.72 | 114.62 | 263.9101 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 578.5197 | 489.4077 | 303.3858 | 0.84597 | 437.66 | 1 | 0 | 578.5197 | 308.4885 | 489.4077 | 0 | 308.4885 | 3.527 | 173.3858 | 519.2133 | 0.94259 | 17/06/2020 7:45:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 8:00:00 | 297.72 | 260.33 | 116.57 | 285.2372 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 599.8468 | 512.0177 | 305.3358 | 0.85358 | 436.16 | 1 | 0 | 599.8468 | 312.4966 | 512.0177 | 0 | 312.4966 | 4.008 | 175.3358 | 541.2067 | 0.94607 | 17/06/2020 8:00:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 8:15:00 | 275.98 | 242.95 | 117.43 | 269.8416 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 584.4512 | 494.6377 | 306.1958 | 0.84633 | 436.41 | 1 | 0 | 584.4512 | 311.3146 | 494.6377 | 0 | 311.3146 | -1.1819 | 176.1958 | 525.0823 | 0.94202 | 17/06/2020 8:15:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 8:30:00 | 360.12 | 264.82 | 116.98 | 289.5064 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 604.116 | 516.5077 | 305.7458 | 0.85498 | 438.35 | 1 | 0 | 604.116 | 313.3304 | 516.5077 | 0 | 313.3304 | 2.0158 | 175.7458 | 545.5884 | 0.9467 | 17/06/2020 8:30:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 8:45:00 | 372.38 | 216.77 | 116.96 | 246.3105 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 560.9201 | 468.4577 | 305.7258 | 0.83516 | 438.57 | 1 | 0 | 560.9201 | 308.5106 | 468.4577 | 0 | 308.5106 | -4.8198 | 175.7258 | 500.332 | 0.93629 | 17/06/2020 8:45:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 9:00:00 | 330.68 | 249.77 | 114.34 | 274.6974 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 589.307 | 501.4577 | 303.1058 | 0.85093 | 438.7 | 1 | 0 | 589.307 | 309.5529 | 501.4577 | 0 | 309.5529 | 1.0423 | 173.1058 | 530.4954 | 0.94526 | 17/06/2020 9:00:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 9:15:00 | 329.72 | 217.51 | 115.17 | 246.1193 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 560.7289 | 469.1977 | 303.9358 | 0.83676 | 439.7 | 1 | 0 | 560.7289 | 307.035 | 469.1977 | 0 | 307.035 | -2.5179 | 173.9358 | 500.4 | 0.93765 | 17/06/2020 9:15:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 9:30:00 | 297.24 | 235.67 | 115.31 | 262.3676 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 576.9772 | 487.3577 | 304.0758 | 0.84467 | 439.87 | 1 | 0 | 576.9772 | 308.8449 | 487.3577 | 0 | 308.8449 | 1.8099 | 174.0758 | 517.5132 | 0.94173 | 17/06/2020 9:30:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 9:45:00 | 342.58 | 228.2 | 111.99 | 254.1987 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 568.8083 | 479.8877 | 300.7558 | 0.84367 | 438.87 | 1 | 0 | 568.8083 | 305.3698 | 479.8877 | 0 | 305.3698 | -3.475 | 170.7558 | 509.3621 | 0.94213 | 17/06/2020 9:45:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 10:00:00 | 390.34 | 220.23 | 114.48 | 248.2074 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 562.817 | 471.9177 | 303.2458 | 0.83849 | 437.88 | 1 | 0 | 562.817 | 306.6866 | 471.9177 | 0 | 306.6866 | 1.3168 | 173.2458 | 502.713 | 0.93874 | 17/06/2020 10:00:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 10:15:00 | 360.86 | 245.56 | 112.87 | 270.2579 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 584.8675 | 497.2477 | 301.6358 | 0.85019 | 437.34 | 1 | 0 | 584.8675 | 307.9201 | 497.2477 | 0 | 307.9201 | 1.2334 | 171.6358 | 526.0362 | 0.94527 | 17/06/2020 10:15:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 10:30:00 | 379.2 | 221.63 | 115.01 | 249.6941 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 564.3037 | 473.3177 | 303.7758 | 0.83876 | 436.32 | 1 | 0 | 564.3037 | 307.2606 | 473.3177 | 0 | 307.2606 | -0.65949 | 173.7758 | 504.2099 | 0.93873 | 17/06/2020 10:30:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 10:45:00 | 381.86 | 241.92 | 113.62 | 267.2729 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 581.8825 | 493.6077 | 302.3858 | 0.84829 | 436.82 | 1 | 0 | 581.8825 | 308.1212 | 493.6077 | 0 | 308.1212 | 0.86061 | 172.3858 | 522.8436 | 0.94408 | 17/06/2020 10:45:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 11:00:00 | 316.36 | 199.7 | 102.05 | 224.2639 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 538.8735 | 451.3877 | 290.8158 | 0.83765 | 435.5 | 1 | 0 | 538.8735 | 294.3362 | 451.3877 | 0 | 294.3362 | -13.785 | 160.8158 | 479.179 | 0.942 | 17/06/2020 11:00:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 11:15:00 | 361.68 | 205.12 | 105.65 | 230.7296 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 545.3392 | 456.8077 | 294.4158 | 0.83766 | 435.68 | 1 | 0 | 545.3392 | 297.8616 | 456.8077 | 0 | 297.8616 | 3.5254 | 164.4158 | 485.4954 | 0.94091 | 17/06/2020 11:15:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 11:30:00 | 347.66 | 223.46 | 103.28 | 246.173 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 560.7826 | 475.1477 | 292.0458 | 0.84729 | 435.02 | 1 | 0 | 560.7826 | 297.8452 | 475.1477 | 0 | 297.8452 | -0.016433 | 162.0458 | 502.0201 | 0.94647 | 17/06/2020 11:30:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 11:45:00 | 343.82 | 251.32 | 113.85 | 275.905 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 590.5146 | 503.0077 | 302.6158 | 0.85181 | 435.67 | 1 | 0 | 590.5146 | 309.3392 | 503.0077 | 0 | 309.3392 | 11.494 | 172.6158 | 531.8016 | 0.94586 | 17/06/2020 11:45:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 12:00:00 | 377.7 | 252.07 | 114.09 | 276.6872 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 591.2968 | 503.7577 | 302.8558 | 0.85195 | 434.03 | 1 | 0 | 591.2968 | 309.6129 | 503.7577 | 0 | 309.6129 | 0.27363 | 172.8558 | 532.5889 | 0.94587 | 17/06/2020 12:00:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 12:15:00 | 315.36 | 216.43 | 114.19 | 244.7066 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 559.3162 | 468.1177 | 302.9558 | 0.83695 | 435.4 | 1 | 0 | 559.3162 | 306.1052 | 468.1177 | 0 | 306.1052 | -3.5076 | 172.9558 | 499.0469 | 0.93802 | 17/06/2020 12:15:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 12:30:00 | 364.14 | 262.18 | 111.16 | 284.7717 | 0.92 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 599.3813 | 513.8677 | 299.9258 | 0.85733 | 433.06 | 1 | 0 | 599.3813 | 308.5416 | 513.8677 | 0 | 308.5416 | 2.4364 | 169.9258 | 541.2345 | 0.94944 | 17/06/2020 12:30:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 12:45:00 | 278.66 | 250.99 | 111.57 | 274.6704 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 589.28 | 502.6777 | 300.3358 | 0.85304 | 435.18 | 1 | 0 | 589.28 | 307.516 | 502.6777 | 0 | 307.516 | -1.0256 | 170.3358 | 530.7534 | 0.9471 | 17/06/2020 12:45:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 13:00:00 | 393.1 | 235.43 | 111.91 | 260.6744 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 575.284 | 487.1177 | 300.6758 | 0.84674 | 433.9 | 1 | 0 | 575.284 | 306.0523 | 487.1177 | 0 | 306.0523 | -1.4637 | 170.6758 | 516.1529 | 0.94375 | 17/06/2020 13:00:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 13:15:00 | 311.44 | 250.7 | 112.44 | 274.7603 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 589.3699 | 502.3877 | 301.2058 | 0.85241 | 435.56 | 1 | 0 | 589.3699 | 308.1616 | 502.3877 | 0 | 308.1616 | 2.1092 | 171.2058 | 530.7587 | 0.94655 | 17/06/2020 13:15:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 13:30:00 | 318.56 | 206.08 | 106.99 | 232.1978 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 546.8074 | 457.7677 | 295.7558 | 0.83716 | 435.46 | 1 | 0 | 546.8074 | 299.0771 | 457.7677 | 0 | 299.0771 | -9.0845 | 165.7558 | 486.8534 | 0.94026 | 17/06/2020 13:30:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 13:45:00 | 332.18 | 210.83 | 107.32 | 236.5732 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 551.1828 | 462.5177 | 296.0858 | 0.83914 | 438.31 | 1 | 0 | 551.1828 | 299.7997 | 462.5177 | 0 | 299.7997 | 0.72261 | 166.0858 | 491.4337 | 0.94116 | 17/06/2020 13:45:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 14:00:00 | 317.64 | 202.59 | 106.24 | 228.7567 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 543.3663 | 454.2777 | 295.0058 | 0.83604 | 438.59 | 1 | 0 | 543.3663 | 298.1254 | 454.2777 | 0 | 298.1254 | -1.6743 | 165.0058 | 483.3168 | 0.93992 | 17/06/2020 14:00:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 14:15:00 | 277.14 | 214.52 | 107.31 | 239.863 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 554.4726 | 466.2077 | 296.0758 | 0.84081 | 438.13 | 1 | 0 | 554.4726 | 300.1504 | 466.2077 | 0 | 300.1504 | 2.025 | 166.0758 | 494.9048 | 0.94201 | 17/06/2020 14:15:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 14:30:00 | 332.32 | 201.31 | 104.97 | 227.034 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 541.6436 | 452.9977 | 293.7358 | 0.83634 | 436.71 | 1 | 0 | 541.6436 | 296.9358 | 452.9977 | 0 | 296.9358 | -3.2147 | 163.7358 | 481.6807 | 0.94045 | 17/06/2020 14:30:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 14:45:00 | 291.28 | 208.33 | 105.52 | 233.5291 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 548.1387 | 460.0177 | 294.2858 | 0.83924 | 437.83 | 1 | 0 | 548.1387 | 298.0601 | 460.0177 | 0 | 298.0601 | 1.1243 | 164.2858 | 488.4732 | 0.94175 | 17/06/2020 14:45:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 15:00:00 | 326.06 | 206.17 | 105.73 | 231.7 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 546.3096 | 457.8577 | 294.4958 | 0.83809 | 440.16 | 1 | 0 | 546.3096 | 298.0278 | 457.8577 | 0 | 298.0278 | -0.032312 | 164.4958 | 486.5105 | 0.94111 | 17/06/2020 15:00:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 15:15:00 | 314.72 | 200.82 | 106.45 | 227.289 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 541.8986 | 452.5077 | 295.2158 | 0.83504 | 440.34 | 1 | 0 | 541.8986 | 298.1457 | 452.5077 | 0 | 298.1457 | 0.11793 | 165.2158 | 481.7255 | 0.93935 | 17/06/2020 15:15:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 15:30:00 | 362.36 | 242.05 | 110.82 | 266.2128 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 580.8224 | 493.7377 | 299.5858 | 0.85007 | 438.83 | 1 | 0 | 580.8224 | 305.9049 | 493.7377 | 0 | 305.9049 | 7.7592 | 169.5858 | 522.05 | 0.94577 | 17/06/2020 15:30:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 15:45:00 | 340.36 | 221.93 | 108.99 | 247.2483 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 561.8579 | 473.6177 | 297.7558 | 0.84295 | 439.99 | 1 | 0 | 561.8579 | 302.2758 | 473.6177 | 0 | 302.2758 | -3.6291 | 167.7558 | 502.4497 | 0.94262 | 17/06/2020 15:45:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 16:00:00 | 305.7 | 249.24 | 112.56 | 273.4782 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 588.0878 | 500.9277 | 301.3258 | 0.85179 | 441.36 | 1 | 0 | 588.0878 | 308.0888 | 500.9277 | 0 | 308.0888 | 5.8131 | 171.3258 | 529.4158 | 0.94619 | 17/06/2020 16:00:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 16:15:00 | 345.48 | 268.17 | 114.21 | 291.4774 | 0.92 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 606.087 | 519.8577 | 302.9758 | 0.85773 | 440.46 | 1 | 0 | 606.087 | 311.5918 | 519.8577 | 0 | 311.5918 | 3.5029 | 172.9758 | 547.8801 | 0.94885 | 17/06/2020 16:15:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 16:30:00 | 346.04 | 225.64 | 114.25 | 252.9159 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 567.5255 | 477.3277 | 303.0158 | 0.84107 | 442.53 | 1 | 0 | 567.5255 | 306.9911 | 477.3277 | 0 | 306.9911 | -4.6007 | 173.0158 | 507.7166 | 0.94015 | 17/06/2020 16:30:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 16:45:00 | 308.54 | 227.67 | 109.8 | 252.7641 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 567.3737 | 479.3577 | 298.5658 | 0.84487 | 441.67 | 1 | 0 | 567.3737 | 303.5277 | 479.3577 | 0 | 303.5277 | -3.4634 | 168.5658 | 508.1321 | 0.94337 | 17/06/2020 16:45:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 17:00:00 | 339.64 | 227.01 | 112.6 | 253.4015 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 568.0111 | 478.6977 | 301.3658 | 0.84276 | 444.41 | 1 | 0 | 568.0111 | 305.7533 | 478.6977 | 0 | 305.7533 | 2.2256 | 171.3658 | 508.4464 | 0.94149 | 17/06/2020 17:00:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 17:15:00 | 336.84 | 219.65 | 112.95 | 246.9895 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 561.5991 | 471.3377 | 301.7158 | 0.83928 | 445.86 | 1 | 0 | 561.5991 | 305.343 | 471.3377 | 0 | 305.343 | -0.41029 | 171.7158 | 501.6428 | 0.93959 | 17/06/2020 17:15:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 17:30:00 | 326.6 | 251.26 | 115.02 | 276.3353 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 590.9449 | 502.9477 | 303.7858 | 0.85109 | 444.73 | 1 | 0 | 590.9449 | 310.2571 | 502.9477 | 0 | 310.2571 | 4.9141 | 173.7858 | 532.1258 | 0.94517 | 17/06/2020 17:30:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 17:45:00 | 391.82 | 247.48 | 115.93 | 273.2876 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 587.8972 | 499.1677 | 304.6958 | 0.84907 | 445.76 | 1 | 0 | 587.8972 | 310.5717 | 499.1677 | 0 | 310.5717 | 0.31453 | 174.6958 | 528.8544 | 0.94387 | 17/06/2020 17:45:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 18:00:00 | 294.14 | 232.69 | 116.34 | 260.1531 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 574.7627 | 484.3777 | 305.1058 | 0.84274 | 447.78 | 1 | 0 | 574.7627 | 309.4033 | 484.3777 | 0 | 309.4033 | -1.1683 | 175.1058 | 515.057 | 0.94044 | 17/06/2020 18:00:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 18:15:00 | 333.18 | 211.91 | 116.79 | 241.9623 | 0.87 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 556.5719 | 463.5977 | 305.5558 | 0.83295 | 447.74 | 1 | 0 | 556.5719 | 307.9764 | 463.5977 | 0 | 307.9764 | -1.4269 | 175.5558 | 495.7244 | 0.93519 | 17/06/2020 18:15:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 18:30:00 | 378.18 | 236.24 | 117.88 | 264.0171 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 578.6267 | 487.9277 | 306.6458 | 0.84325 | 444.81 | 1 | 0 | 578.6267 | 311.0232 | 487.9277 | 0 | 311.0232 | 3.0468 | 176.6458 | 518.9192 | 0.94028 | 17/06/2020 18:30:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 18:45:00 | 303.02 | 231.14 | 114.93 | 258.1368 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 572.7464 | 482.8277 | 303.6958 | 0.843 | 445.52 | 1 | 0 | 572.7464 | 308.0842 | 482.8277 | 0 | 308.0842 | -2.939 | 173.6958 | 513.1206 | 0.94096 | 17/06/2020 18:45:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 19:00:00 | 395.5 | 259.48 | 114.44 | 283.5955 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 598.2051 | 511.1677 | 303.2058 | 0.8545 | 444.48 | 1 | 0 | 598.2051 | 310.7361 | 511.1677 | 0 | 310.7361 | 2.6519 | 173.2058 | 539.7153 | 0.94711 | 17/06/2020 19:00:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 19:15:00 | 389 | 258.58 | 116.85 | 283.7561 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 598.3657 | 510.2677 | 305.6158 | 0.85277 | 444.61 | 1 | 0 | 598.3657 | 312.5195 | 510.2677 | 0 | 312.5195 | 1.7834 | 175.6158 | 539.6425 | 0.94557 | 17/06/2020 19:15:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 19:30:00 | 367.82 | 246.85 | 117.81 | 273.5217 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 588.1313 | 498.5377 | 306.5758 | 0.84766 | 444.27 | 1 | 0 | 588.1313 | 312.0234 | 498.5377 | 0 | 312.0234 | -0.4961 | 176.5758 | 528.8845 | 0.94262 | 17/06/2020 19:30:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 19:45:00 | 394.62 | 231.08 | 114.62 | 257.9452 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 572.5548 | 482.7677 | 303.3858 | 0.84318 | 445.88 | 1 | 0 | 572.5548 | 307.8219 | 482.7677 | 0 | 307.8219 | -4.2015 | 173.3858 | 512.9593 | 0.94114 | 17/06/2020 19:45:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 20:00:00 | 359.3 | 247.43 | 117.9 | 274.084 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 588.6936 | 499.1177 | 306.6658 | 0.84784 | 447.11 | 1 | 0 | 588.6936 | 312.1564 | 499.1177 | 0 | 312.1564 | 4.3345 | 176.6658 | 529.4613 | 0.94269 | 17/06/2020 20:00:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 20:15:00 | 321.06 | 250.82 | 116.62 | 276.606 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 591.2156 | 502.5077 | 305.3858 | 0.84996 | 448.58 | 1 | 0 | 591.2156 | 311.4835 | 502.5077 | 0 | 311.4835 | -0.67297 | 175.3858 | 532.235 | 0.94415 | 17/06/2020 20:15:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 20:30:00 | 267.68 | 236.51 | 117.75 | 264.2008 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 578.8104 | 488.1977 | 306.5158 | 0.84345 | 449.25 | 1 | 0 | 578.8104 | 310.9412 | 488.1977 | 0 | 310.9412 | -0.54223 | 176.5158 | 519.1289 | 0.94042 | 17/06/2020 20:30:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 20:45:00 | 346.36 | 265.81 | 117.08 | 290.4525 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 605.0621 | 517.4977 | 305.8458 | 0.85528 | 449.55 | 1 | 0 | 605.0621 | 313.5225 | 517.4977 | 0 | 313.5225 | 2.5812 | 175.8458 | 546.5579 | 0.94683 | 17/06/2020 20:45:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 21:00:00 | 402.14 | 254.62 | 117.23 | 280.3109 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 594.9205 | 506.3077 | 305.9958 | 0.85105 | 451.22 | 1 | 0 | 594.9205 | 312.3827 | 506.3077 | 0 | 312.3827 | -1.1398 | 175.9958 | 536.0242 | 0.94456 | 17/06/2020 21:00:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 21:15:00 | 361.42 | 265.96 | 120.98 | 292.183 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 606.7926 | 517.6477 | 309.7458 | 0.85309 | 451.45 | 1 | 0 | 606.7926 | 316.604 | 517.6477 | 0 | 316.604 | 4.2213 | 179.7458 | 547.9668 | 0.94467 | 17/06/2020 21:15:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 21:30:00 | 413.94 | 246.69 | 120.89 | 274.7187 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 589.3283 | 498.3777 | 309.6558 | 0.84567 | 452.65 | 1 | 0 | 589.3283 | 314.5274 | 498.3777 | 0 | 314.5274 | -2.0766 | 179.6558 | 529.7702 | 0.94074 | 17/06/2020 21:30:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 21:45:00 | 389.32 | 240.65 | 116.86 | 267.5232 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 582.1328 | 492.3377 | 305.6258 | 0.84575 | 452.69 | 1 | 0 | 582.1328 | 310.6159 | 492.3377 | 0 | 310.6159 | -3.9115 | 175.6258 | 522.7244 | 0.94187 | 17/06/2020 21:45:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 22:00:00 | 263.44 | 216.86 | 118.25 | 247.0047 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 561.6143 | 468.5477 | 307.0158 | 0.83429 | 451.61 | 1 | 0 | 561.6143 | 309.6348 | 468.5477 | 0 | 309.6348 | -0.98114 | 177.0158 | 500.8707 | 0.93547 | 17/06/2020 22:00:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 22:15:00 | 327.14 | 245.6 | 118.18 | 272.5543 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 587.1639 | 497.2877 | 306.9458 | 0.84693 | 448.89 | 1 | 0 | 587.1639 | 312.1962 | 497.2877 | 0 | 312.1962 | 2.5614 | 176.9458 | 527.8303 | 0.94214 | 17/06/2020 22:15:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 22:30:00 | 406.82 | 255.93 | 118.05 | 281.8439 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 596.4535 | 507.6177 | 306.8158 | 0.85106 | 449.14 | 1 | 0 | 596.4535 | 313.1789 | 507.6177 | 0 | 313.1789 | 0.98272 | 176.8158 | 537.5309 | 0.94435 | 17/06/2020 22:30:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 22:45:00 | 270.52 | 236.4 | 118.05 | 264.2362 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 578.8458 | 488.0877 | 306.8158 | 0.84321 | 449.89 | 1 | 0 | 578.8458 | 311.1798 | 488.0877 | 0 | 311.1798 | -1.9991 | 176.8158 | 519.1275 | 0.94021 | 17/06/2020 22:45:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 23:00:00 | 387.84 | 267.83 | 121.22 | 293.985 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 608.5946 | 519.5177 | 309.9858 | 0.85364 | 449.22 | 1 | 0 | 608.5946 | 316.9997 | 519.5177 | 0 | 316.9997 | 5.8199 | 179.9858 | 549.8122 | 0.9449 | 17/06/2020 23:00:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 23:15:00 | 296.66 | 227.61 | 119.61 | 257.1242 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 571.7338 | 479.2977 | 308.3758 | 0.83832 | 450.73 | 1 | 0 | 571.7338 | 311.6942 | 479.2977 | 0 | 311.6942 | -5.3055 | 178.3758 | 511.4139 | 0.9372 | 17/06/2020 23:15:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 23:30:00 | 283.64 | 228.13 | 119.39 | 257.4826 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 572.0922 | 479.8177 | 308.1558 | 0.83871 | 451.37 | 1 | 0 | 572.0922 | 311.5517 | 479.8177 | 0 | 311.5517 | -0.14258 | 178.1558 | 511.8247 | 0.93746 | 17/06/2020 23:30:00 |  | 0.9 | 1
17/06/2020 23:45:00 | 381.22 | 226.31 | 120.31 | 256.302 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 570.9116 | 477.9977 | 309.0758 | 0.83725 | 450.54 | 1 | 0 | 570.9116 | 312.1831 | 477.9977 | 0 | 312.1831 | 0.63141 | 179.0758 | 510.4409 | 0.93644 | 17/06/2020 23:45:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 0:00:00 | 265.48 | 242.29 | 119.57 | 270.1878 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 584.7974 | 493.9777 | 308.3358 | 0.8447 | 452.05 | 1 | 0 | 584.7974 | 313.008 | 493.9777 | 0 | 313.008 | 0.82494 | 178.3358 | 525.1834 | 0.94058 | 18/06/2020 0:00:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 0:15:00 | 388.9 | 252.64 | 119.75 | 279.5837 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 594.1933 | 504.3277 | 308.5158 | 0.84876 | 449.18 | 1 | 0 | 594.1933 | 314.1962 | 504.3277 | 0 | 314.1962 | 1.1882 | 178.5158 | 534.99 | 0.94269 | 18/06/2020 0:15:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 0:30:00 | 340.04 | 242.87 | 115.17 | 268.7935 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 583.4031 | 494.5577 | 303.9358 | 0.84771 | 447.03 | 1 | 0 | 583.4031 | 309.4704 | 494.5577 | 0 | 309.4704 | -4.7258 | 173.9358 | 524.2528 | 0.94336 | 18/06/2020 0:30:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 0:45:00 | 363.18 | 280.67 | 117.95 | 304.4468 | 0.92 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 619.0564 | 532.3577 | 306.7158 | 0.85995 | 447.61 | 1 | 0 | 619.0564 | 315.9527 | 532.3577 | 0 | 315.9527 | 6.4823 | 176.7158 | 560.9217 | 0.94908 | 18/06/2020 0:45:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 1:00:00 | 353.84 | 286.8 | 118.94 | 310.485 | 0.92 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 625.0946 | 538.4877 | 307.7058 | 0.86145 | 447.49 | 1 | 0 | 625.0946 | 317.4497 | 538.4877 | 0 | 317.4497 | 1.497 | 177.7058 | 567.0523 | 0.94963 | 18/06/2020 1:00:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 1:15:00 | 353.72 | 263.85 | 118.87 | 289.3906 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 604.0002 | 515.5377 | 307.6358 | 0.85354 | 448.78 | 1 | 0 | 604.0002 | 314.7016 | 515.5377 | 0 | 314.7016 | -2.7481 | 177.6358 | 545.283 | 0.94545 | 18/06/2020 1:15:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 1:30:00 | 379.28 | 284.33 | 118.91 | 308.1933 | 0.92 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 622.8029 | 536.0177 | 307.6758 | 0.86065 | 448.31 | 1 | 0 | 622.8029 | 317.1255 | 536.0177 | 0 | 317.1255 | 2.4238 | 177.6758 | 564.6978 | 0.94921 | 18/06/2020 1:30:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 1:45:00 | 363.64 | 285.52 | 118.73 | 309.2224 | 0.92 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 623.832 | 537.2077 | 307.4958 | 0.86114 | 448.43 | 1 | 0 | 623.832 | 317.1344 | 537.2077 | 0 | 317.1344 | 0.0089879 | 177.4958 | 565.771 | 0.94951 | 18/06/2020 1:45:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 2:00:00 | 351.88 | 288.24 | 115.48 | 310.5124 | 0.93 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 625.122 | 539.9277 | 304.2458 | 0.86372 | 447.53 | 1 | 0 | 625.122 | 315.0485 | 539.9277 | 0 | 315.0485 | -2.0859 | 174.2458 | 567.3478 | 0.95167 | 18/06/2020 2:00:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 2:15:00 | 357.16 | 277.66 | 117.35 | 301.44 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 616.0496 | 529.3477 | 306.1158 | 0.85926 | 448.25 | 1 | 0 | 616.0496 | 315.132 | 529.3477 | 0 | 315.132 | 0.083506 | 176.1158 | 557.8761 | 0.94886 | 18/06/2020 2:15:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 2:30:00 | 353.66 | 289.4 | 116.71 | 312.0474 | 0.92 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 626.657 | 541.0877 | 305.4758 | 0.86345 | 447.72 | 1 | 0 | 626.657 | 316.1062 | 541.0877 | 0 | 316.1062 | 0.97417 | 175.4758 | 568.83 | 0.95123 | 18/06/2020 2:30:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 2:45:00 | 383.66 | 255.35 | 114.62 | 279.8953 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 594.5049 | 507.0377 | 303.3858 | 0.85287 | 448.57 | 1 | 0 | 594.5049 | 310.4011 | 507.0377 | 0 | 310.4011 | -5.7051 | 173.3858 | 535.8636 | 0.94621 | 18/06/2020 2:45:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 3:00:00 | 351.26 | 290.23 | 118.8 | 313.6031 | 0.92 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 628.2127 | 541.9177 | 307.5658 | 0.86263 | 448.9 | 1 | 0 | 628.2127 | 317.7678 | 541.9177 | 0 | 317.7678 | 7.3667 | 177.5658 | 570.2669 | 0.95029 | 18/06/2020 3:00:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 3:15:00 | 365.7 | 289.36 | 119.36 | 313.0112 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 627.6208 | 541.0477 | 308.1258 | 0.86206 | 448.71 | 1 | 0 | 627.6208 | 318.0806 | 541.0477 | 0 | 318.0806 | 0.3128 | 178.1258 | 569.6151 | 0.94985 | 18/06/2020 3:15:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 3:30:00 | 489.24 | 264.96 | 120.09 | 290.9045 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 605.5141 | 516.6477 | 308.8558 | 0.85324 | 447.52 | 1 | 0 | 605.5141 | 315.7886 | 516.6477 | 0 | 315.7886 | -2.292 | 178.8558 | 546.7305 | 0.94498 | 18/06/2020 3:30:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 3:45:00 | 406.92 | 267.04 | 119.22 | 292.4445 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 607.0541 | 518.7277 | 307.9858 | 0.8545 | 447.71 | 1 | 0 | 607.0541 | 315.3351 | 518.7277 | 0 | 315.3351 | -0.45351 | 177.9858 | 548.4135 | 0.94587 | 18/06/2020 3:45:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 4:00:00 | 358.08 | 287.66 | 118.71 | 311.1918 | 0.92 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 625.8014 | 539.3477 | 307.4758 | 0.86185 | 447.6 | 1 | 0 | 625.8014 | 317.3822 | 539.3477 | 0 | 317.3822 | 2.0471 | 177.4758 | 567.7971 | 0.9499 | 18/06/2020 4:00:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 4:15:00 | 353.72 | 291.55 | 120.29 | 315.3904 | 0.92 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 630 | 543.2377 | 309.0558 | 0.86228 | 448.37 | 1 | 0 | 630 | 319.0498 | 543.2377 | 0 | 319.0498 | 1.6676 | 179.0558 | 571.9861 | 0.94974 | 18/06/2020 4:15:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 4:30:00 | 348.9 | 273.95 | 117.44 | 298.0617 | 0.92 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 612.6713 | 525.6377 | 306.2058 | 0.85794 | 446.29 | 1 | 0 | 612.6713 | 314.7556 | 525.6377 | 0 | 314.7556 | -4.2942 | 176.2058 | 554.3856 | 0.94814 | 18/06/2020 4:30:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 4:45:00 | 306.88 | 285.04 | 117.25 | 308.2132 | 0.92 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 622.8228 | 536.7277 | 306.0158 | 0.86177 | 447.12 | 1 | 0 | 622.8228 | 315.9614 | 536.7277 | 0 | 315.9614 | 1.2058 | 176.0158 | 564.8523 | 0.95021 | 18/06/2020 4:45:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 5:00:00 | 473.2 | 258.78 | 116.5 | 283.7945 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 598.4041 | 510.4677 | 305.2658 | 0.85305 | 445.79 | 1 | 0 | 598.4041 | 312.2663 | 510.4677 | 0 | 312.2663 | -3.6951 | 175.2658 | 539.7178 | 0.9458 | 18/06/2020 5:00:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 5:15:00 | 459.66 | 280.04 | 116.48 | 303.2985 | 0.92 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 617.9081 | 531.7277 | 305.2458 | 0.86053 | 446.41 | 1 | 0 | 617.9081 | 314.7636 | 531.7277 | 0 | 314.7636 | 2.4973 | 175.2458 | 559.8619 | 0.94975 | 18/06/2020 5:15:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 5:30:00 | 280.78 | 282.69 | 116.65 | 305.8118 | 0.92 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 620.4214 | 534.3777 | 305.4158 | 0.86131 | 445.53 | 1 | 0 | 620.4214 | 315.2193 | 534.3777 | 0 | 315.2193 | 0.45572 | 175.4158 | 562.4324 | 0.95012 | 18/06/2020 5:30:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 5:45:00 | 409.46 | 254.35 | 115.62 | 279.3956 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 594.0052 | 506.0377 | 304.3858 | 0.85191 | 447.57 | 1 | 0 | 594.0052 | 311.0756 | 506.0377 | 0 | 311.0756 | -4.1437 | 174.3858 | 535.2425 | 0.94544 | 18/06/2020 5:45:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 6:00:00 | 392.2 | 249.37 | 117.31 | 275.5849 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 590.1945 | 501.0577 | 306.0758 | 0.84897 | 446.66 | 1 | 0 | 590.1945 | 311.8826 | 501.0577 | 0 | 311.8826 | 0.80693 | 176.0758 | 531.0946 | 0.94344 | 18/06/2020 6:00:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 6:15:00 | 353.46 | 233.88 | 116.34 | 261.218 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 575.8276 | 485.5677 | 305.1058 | 0.84325 | 444.08 | 1 | 0 | 575.8276 | 309.5181 | 485.5677 | 0 | 309.5181 | -2.3645 | 175.1058 | 516.1763 | 0.9407 | 18/06/2020 6:15:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 6:30:00 | 330.06 | 244.92 | 113.63 | 269.9955 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 584.6051 | 496.6077 | 302.3958 | 0.84948 | 440.15 | 1 | 0 | 584.6051 | 308.4542 | 496.6077 | 0 | 308.4542 | -1.064 | 172.3958 | 525.68 | 0.9447 | 18/06/2020 6:30:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 6:45:00 | 393.54 | 219.72 | 114.76 | 247.8845 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 562.4941 | 471.4077 | 303.5258 | 0.83807 | 443.81 | 1 | 0 | 562.4941 | 306.8785 | 471.4077 | 0 | 306.8785 | -1.5756 | 173.5258 | 502.331 | 0.93844 | 18/06/2020 6:45:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 7:00:00 | 431.78 | 242.79 | 114.69 | 268.5159 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 583.1255 | 494.4777 | 303.4558 | 0.84798 | 439.3 | 1 | 0 | 583.1255 | 309.0747 | 494.4777 | 0 | 309.0747 | 2.1961 | 173.4558 | 524.0182 | 0.94363 | 18/06/2020 7:00:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 7:15:00 | 275.4 | 284.22 | 106.36 | 303.469 | 0.93 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 618.0786 | 535.9077 | 295.1258 | 0.86705 | 439.25 | 1 | 0 | 618.0786 | 307.9353 | 535.9077 | 0 | 307.9353 | -1.1394 | 165.1258 | 560.7705 | 0.95566 | 18/06/2020 7:15:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 7:30:00 | 320.68 | 234.65 | 108.07 | 258.3404 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 572.95 | 486.3377 | 296.8358 | 0.84883 | 435.58 | 1 | 0 | 572.95 | 302.8982 | 486.3377 | 0 | 302.8982 | -5.0371 | 166.8358 | 514.1581 | 0.94589 | 18/06/2020 7:30:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 7:45:00 | 287.66 | 254.99 | 106.66 | 276.3987 | 0.92 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 591.0083 | 506.6777 | 295.4258 | 0.85731 | 434.04 | 1 | 0 | 591.0083 | 304.2508 | 506.6777 | 0 | 304.2508 | 1.3526 | 165.4258 | 532.999 | 0.95062 | 18/06/2020 7:45:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 8:00:00 | 296.82 | 237.36 | 107.48 | 260.5604 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 575.17 | 489.0477 | 296.2458 | 0.85027 | 433.89 | 1 | 0 | 575.17 | 302.7423 | 489.0477 | 0 | 302.7423 | -1.5085 | 166.2458 | 516.532 | 0.94679 | 18/06/2020 8:00:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 8:15:00 | 393.36 | 253.28 | 108.37 | 275.4901 | 0.92 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 590.0997 | 504.9677 | 297.1358 | 0.85573 | 435.97 | 1 | 0 | 590.0997 | 305.3283 | 504.9677 | 0 | 305.3283 | 2.586 | 167.1358 | 531.9086 | 0.94935 | 18/06/2020 8:15:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 8:30:00 | 274.3 | 250.72 | 112.86 | 274.9507 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 589.5603 | 502.4077 | 301.6258 | 0.85217 | 443.09 | 1 | 0 | 589.5603 | 308.4929 | 502.4077 | 0 | 308.4929 | 3.1647 | 171.6258 | 530.9132 | 0.94631 | 18/06/2020 8:30:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 8:45:00 | 346.72 | 250.11 | 110.06 | 273.2549 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 587.8645 | 501.7977 | 298.8258 | 0.85359 | 441.02 | 1 | 0 | 587.8645 | 306.2413 | 501.7977 | 0 | 306.2413 | -2.2517 | 168.8258 | 529.4365 | 0.9478 | 18/06/2020 8:45:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 9:00:00 | 250.44 | 212 | 112.22 | 239.8694 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 554.479 | 463.6877 | 300.9858 | 0.83626 | 443.04 | 1 | 0 | 554.479 | 304.0406 | 463.6877 | 0 | 304.0406 | -2.2006 | 170.9858 | 494.2089 | 0.93824 | 18/06/2020 9:00:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 9:15:00 | 251.12 | 228.01 | 114.2 | 255.0102 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 569.6198 | 479.6977 | 302.9658 | 0.84214 | 442.87 | 1 | 0 | 569.6198 | 307.1756 | 479.6977 | 0 | 307.1756 | 3.135 | 172.9658 | 509.9284 | 0.94072 | 18/06/2020 9:15:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 9:30:00 | 373.48 | 220.45 | 111.19 | 246.9037 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 561.5133 | 472.1377 | 299.9558 | 0.84083 | 441.59 | 1 | 0 | 561.5133 | 303.946 | 472.1377 | 0 | 303.946 | -3.2296 | 169.9558 | 501.7957 | 0.9409 | 18/06/2020 9:30:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 9:45:00 | 339.78 | 250.29 | 112.26 | 274.3126 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 588.9222 | 501.9777 | 301.0258 | 0.85237 | 439.85 | 1 | 0 | 588.9222 | 307.9736 | 501.9777 | 0 | 307.9736 | 4.0276 | 171.0258 | 530.3126 | 0.94657 | 18/06/2020 9:45:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 10:00:00 | 329.14 | 245.31 | 111.81 | 269.5895 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 584.1991 | 496.9977 | 300.5758 | 0.85073 | 439.58 | 1 | 0 | 584.1991 | 307.0535 | 496.9977 | 0 | 307.0535 | -0.92013 | 170.5758 | 525.4548 | 0.94584 | 18/06/2020 10:00:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 10:15:00 | 340.7 | 239.79 | 108.55 | 263.2154 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 577.825 | 491.4777 | 297.3158 | 0.85056 | 439 | 1 | 0 | 577.825 | 303.8609 | 491.4777 | 0 | 303.8609 | -3.1926 | 167.3158 | 519.1771 | 0.94665 | 18/06/2020 10:15:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 10:30:00 | 375.02 | 255.2 | 109.61 | 277.7434 | 0.92 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 592.353 | 506.8877 | 298.3758 | 0.85572 | 438.22 | 1 | 0 | 592.353 | 306.5077 | 506.8877 | 0 | 306.5077 | 2.6468 | 168.3758 | 534.1213 | 0.94901 | 18/06/2020 10:30:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 10:45:00 | 305.52 | 236.53 | 111.49 | 261.4889 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 576.0985 | 488.2177 | 300.2558 | 0.84746 | 436.38 | 1 | 0 | 576.0985 | 305.8317 | 488.2177 | 0 | 305.8317 | -0.67599 | 170.2558 | 517.0527 | 0.94423 | 18/06/2020 10:45:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 11:00:00 | 358.28 | 215.07 | 109.59 | 241.3816 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 555.9912 | 466.7577 | 298.3558 | 0.83951 | 435.76 | 1 | 0 | 555.9912 | 302.0985 | 466.7577 | 0 | 302.0985 | -3.7332 | 168.3558 | 496.1919 | 0.94068 | 18/06/2020 11:00:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 11:15:00 | 416.3 | 258.37 | 112 | 281.6009 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 596.2105 | 510.0577 | 300.7658 | 0.8555 | 437.65 | 1 | 0 | 596.2105 | 308.7201 | 510.0577 | 0 | 308.7201 | 6.6217 | 170.7658 | 537.8845 | 0.94827 | 18/06/2020 11:15:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 11:30:00 | 377.28 | 214.49 | 109.49 | 240.8195 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 555.4291 | 466.1777 | 298.2558 | 0.83931 | 436.25 | 1 | 0 | 555.4291 | 301.96 | 466.1777 | 0 | 301.96 | -6.7601 | 168.2558 | 495.6124 | 0.94061 | 18/06/2020 11:30:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 11:45:00 | 386.82 | 237.16 | 110.8 | 261.7661 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 576.3757 | 488.8477 | 299.5658 | 0.84814 | 434.13 | 1 | 0 | 576.3757 | 305.3472 | 488.8477 | 0 | 305.3472 | 3.3872 | 169.5658 | 517.4211 | 0.94478 | 18/06/2020 11:45:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 12:00:00 | 363.44 | 242.25 | 111.11 | 266.5155 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 581.1251 | 493.9377 | 299.8758 | 0.84997 | 435.63 | 1 | 0 | 581.1251 | 306.1567 | 493.9377 | 0 | 306.1567 | 0.80946 | 169.8758 | 522.3334 | 0.94564 | 18/06/2020 12:00:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 12:15:00 | 347.16 | 247.3 | 109.43 | 270.4297 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 585.0393 | 498.9877 | 298.1958 | 0.85291 | 434.17 | 1 | 0 | 585.0393 | 305.4214 | 498.9877 | 0 | 305.4214 | -0.73523 | 168.1958 | 526.5724 | 0.94761 | 18/06/2020 12:15:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 12:30:00 | 330.72 | 228.76 | 109.14 | 253.4614 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 568.071 | 480.4477 | 297.9058 | 0.84575 | 436.56 | 1 | 0 | 568.071 | 303.1084 | 480.4477 | 0 | 303.1084 | -2.3131 | 167.9058 | 508.9424 | 0.94401 | 18/06/2020 12:30:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 12:45:00 | 304.26 | 224.68 | 108.06 | 249.3152 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 563.9248 | 476.3677 | 296.8258 | 0.84474 | 435.15 | 1 | 0 | 563.9248 | 301.8029 | 476.3677 | 0 | 301.8029 | -1.3054 | 166.8258 | 504.7346 | 0.9438 | 18/06/2020 12:45:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 13:00:00 | 348.64 | 232.92 | 108.71 | 257.0401 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 571.6497 | 484.6077 | 297.4758 | 0.84774 | 437.06 | 1 | 0 | 571.6497 | 303.214 | 484.6077 | 0 | 303.214 | 1.4111 | 167.4758 | 512.7307 | 0.94515 | 18/06/2020 13:00:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 13:15:00 | 299.04 | 218.6 | 106.87 | 243.3252 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 557.9348 | 470.2877 | 295.6358 | 0.84291 | 436.26 | 1 | 0 | 557.9348 | 300.2012 | 470.2877 | 0 | 300.2012 | -3.0128 | 165.6358 | 498.6038 | 0.94321 | 18/06/2020 13:15:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 13:30:00 | 352.72 | 241.83 | 107.75 | 264.7486 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 579.3582 | 493.5177 | 296.5158 | 0.85184 | 436.36 | 1 | 0 | 579.3582 | 303.4736 | 493.5177 | 0 | 303.4736 | 3.2724 | 166.5158 | 520.8524 | 0.94752 | 18/06/2020 13:30:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 13:45:00 | 349.86 | 245.51 | 108.84 | 268.5541 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 583.1637 | 497.1977 | 297.6058 | 0.85259 | 437.59 | 1 | 0 | 583.1637 | 304.753 | 497.1977 | 0 | 304.753 | 1.2794 | 167.6058 | 524.6877 | 0.94761 | 18/06/2020 13:45:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 14:00:00 | 330.2 | 212.43 | 108.47 | 238.521 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 553.1306 | 464.1177 | 297.2358 | 0.83907 | 438.96 | 1 | 0 | 553.1306 | 300.9123 | 464.1177 | 0 | 300.9123 | -3.8407 | 167.2358 | 493.3285 | 0.94079 | 18/06/2020 14:00:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 14:15:00 | 430.34 | 228.74 | 109.22 | 253.4778 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 568.0874 | 480.4277 | 297.9858 | 0.84569 | 437.23 | 1 | 0 | 568.0874 | 303.1708 | 480.4277 | 0 | 303.1708 | 2.2585 | 167.9858 | 508.9499 | 0.94396 | 18/06/2020 14:15:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 14:30:00 | 265 | 239.57 | 109.81 | 263.5375 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 578.1471 | 491.2577 | 298.5758 | 0.84971 | 438.64 | 1 | 0 | 578.1471 | 304.8278 | 491.2577 | 0 | 304.8278 | 1.657 | 168.5758 | 519.3764 | 0.94586 | 18/06/2020 14:30:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 14:45:00 | 359.66 | 220.67 | 110.19 | 246.6517 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 561.2613 | 472.3577 | 298.9558 | 0.8416 | 437.76 | 1 | 0 | 561.2613 | 303.1378 | 472.3577 | 0 | 303.1378 | -1.69 | 168.9558 | 501.6651 | 0.94158 | 18/06/2020 14:45:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 15:00:00 | 254.26 | 243.97 | 112.36 | 268.6003 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 583.2099 | 495.6577 | 301.1258 | 0.84988 | 440.19 | 1 | 0 | 583.2099 | 307.339 | 495.6577 | 0 | 307.339 | 4.2012 | 171.1258 | 524.3668 | 0.94525 | 18/06/2020 15:00:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 15:15:00 | 267.52 | 227.36 | 112.31 | 253.5865 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 568.1961 | 479.0477 | 301.0758 | 0.8431 | 441.19 | 1 | 0 | 568.1961 | 305.5489 | 479.0477 | 0 | 305.5489 | -1.7901 | 171.0758 | 508.6783 | 0.94175 | 18/06/2020 15:15:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 15:30:00 | 355.34 | 244.36 | 110.96 | 268.3727 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 582.9823 | 496.0477 | 299.7258 | 0.85088 | 439.97 | 1 | 0 | 582.9823 | 306.2762 | 496.0477 | 0 | 306.2762 | 0.72734 | 169.7258 | 524.2806 | 0.94615 | 18/06/2020 15:30:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 15:45:00 | 263.84 | 229.03 | 115.02 | 256.2896 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 570.8992 | 480.7177 | 303.7858 | 0.84204 | 442.39 | 1 | 0 | 570.8992 | 307.9551 | 480.7177 | 0 | 307.9551 | 1.6789 | 173.7858 | 511.1663 | 0.94043 | 18/06/2020 15:45:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 16:00:00 | 316.38 | 257.25 | 116.4 | 282.3589 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 596.9685 | 508.9377 | 305.1658 | 0.85254 | 443.2 | 1 | 0 | 596.9685 | 312.0157 | 508.9377 | 0 | 312.0157 | 4.0605 | 175.1658 | 538.2384 | 0.94556 | 18/06/2020 16:00:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 16:15:00 | 321.72 | 247.05 | 118.29 | 273.9092 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 588.5188 | 498.7377 | 307.0558 | 0.84745 | 442.76 | 1 | 0 | 588.5188 | 312.4341 | 498.7377 | 0 | 312.4341 | 0.41842 | 177.0558 | 529.2334 | 0.94238 | 18/06/2020 16:15:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 16:30:00 | 347.2 | 253.01 | 116.81 | 278.673 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 593.2826 | 504.6977 | 305.5758 | 0.85069 | 444.58 | 1 | 0 | 593.2826 | 311.8725 | 504.6977 | 0 | 311.8725 | -0.56153 | 175.5758 | 534.3656 | 0.94448 | 18/06/2020 16:30:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 16:45:00 | 299.28 | 237.27 | 118.45 | 265.1932 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 579.8028 | 488.9577 | 307.2158 | 0.84332 | 443.72 | 1 | 0 | 579.8028 | 311.5954 | 488.9577 | 0 | 311.5954 | -0.2771 | 177.2158 | 520.0818 | 0.94016 | 18/06/2020 16:45:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 17:00:00 | 351.02 | 226.33 | 118.76 | 255.5958 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 570.2054 | 478.0177 | 307.5258 | 0.83833 | 449 | 1 | 0 | 570.2054 | 310.8589 | 478.0177 | 0 | 310.8589 | -0.73651 | 177.5258 | 509.9179 | 0.93744 | 18/06/2020 17:00:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 17:15:00 | 255.26 | 233.14 | 113.43 | 259.2694 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 573.879 | 484.8277 | 302.1958 | 0.84483 | 448.85 | 1 | 0 | 573.879 | 307.0492 | 484.8277 | 0 | 307.0492 | -3.8097 | 172.1958 | 514.499 | 0.94233 | 18/06/2020 17:15:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 17:30:00 | 346.56 | 231.06 | 115.91 | 258.5031 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 573.1127 | 482.7477 | 304.6758 | 0.84233 | 450.41 | 1 | 0 | 573.1127 | 308.8897 | 482.7477 | 0 | 308.8897 | 1.8405 | 174.6758 | 513.378 | 0.94034 | 18/06/2020 17:30:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 17:45:00 | 391.56 | 243.15 | 115.67 | 269.261 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 583.8706 | 494.8377 | 304.4358 | 0.84751 | 451.22 | 1 | 0 | 583.8706 | 309.904 | 494.8377 | 0 | 309.904 | 1.0144 | 174.4358 | 524.6829 | 0.94312 | 18/06/2020 17:45:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 18:00:00 | 412.92 | 216.43 | 113.6 | 244.4318 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 559.0414 | 468.1177 | 302.3658 | 0.83736 | 449.32 | 1 | 0 | 559.0414 | 305.6029 | 468.1177 | 0 | 305.6029 | -4.3012 | 172.3658 | 498.8428 | 0.93841 | 18/06/2020 18:00:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 18:15:00 | 284.44 | 232.76 | 113.37 | 258.9015 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 573.5111 | 484.4477 | 302.1358 | 0.84471 | 447.64 | 1 | 0 | 573.5111 | 306.9616 | 484.4477 | 0 | 306.9616 | 1.3587 | 172.1358 | 514.1209 | 0.94228 | 18/06/2020 18:15:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 18:30:00 | 282.04 | 205.87 | 108.78 | 232.8423 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 547.4519 | 457.5577 | 297.5458 | 0.8358 | 446.64 | 1 | 0 | 547.4519 | 300.5737 | 457.5577 | 0 | 300.5737 | -6.3878 | 167.5458 | 487.2685 | 0.93903 | 18/06/2020 18:30:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 18:45:00 | 241.98 | 203.56 | 108.92 | 230.8684 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 545.478 | 455.2477 | 297.6858 | 0.83458 | 447.63 | 1 | 0 | 545.478 | 300.4927 | 455.2477 | 0 | 300.4927 | -0.08106 | 167.6858 | 485.1484 | 0.93837 | 18/06/2020 18:45:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 19:00:00 | 57.58 | 56.75 | 11.04 | 57.8139 | 0.97 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 372.4235 | 308.4377 | 199.8058 | 0.82819 | 455.86 | 1 | 0 | 372.4235 | 208.7234 | 308.4377 | 0 | 208.7234 | -91.7693 | 69.8058 | 316.2383 | 0.97533 | 18/06/2020 19:00:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 19:15:00 | 65.88 | 51.44 | 12.97 | 53.0499 | 0.96 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 367.6595 | 303.1277 | 201.7358 | 0.82448 | 456.32 | 1 | 0 | 367.6595 | 208.0556 | 303.1277 | 0 | 208.0556 | -0.66776 | 71.7358 | 311.5003 | 0.97312 | 18/06/2020 19:15:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 19:30:00 | 41.02 | 61.87 | 12.53 | 63.126 | 0.97 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 377.7356 | 313.5577 | 201.2958 | 0.8301 | 456.55 | 1 | 0 | 377.7356 | 210.6319 | 313.5577 | 0 | 210.6319 | 2.5763 | 71.2958 | 321.561 | 0.97511 | 18/06/2020 19:30:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 19:45:00 | 81.16 | 39.03 | 15.21 | 41.889 | 0.93 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 356.4986 | 290.7177 | 203.9758 | 0.81548 | 453.33 | 1 | 0 | 356.4986 | 206.3358 | 290.7177 | 0 | 206.3358 | -4.2961 | 73.9758 | 299.982 | 0.96912 | 18/06/2020 19:45:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 20:00:00 | 144.3 | 58.13 | 11.58 | 59.2722 | 0.97 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 373.8818 | 309.8177 | 200.3458 | 0.82865 | 451.72 | 1 | 0 | 373.8818 | 209.2859 | 309.8177 | 0 | 209.2859 | 2.9502 | 70.3458 | 317.7035 | 0.97518 | 18/06/2020 20:00:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 20:15:00 | 77.68 | 71.45 | 20.37 | 74.297 | 0.95 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 388.9066 | 323.1377 | 209.1358 | 0.83089 | 451.08 | 1 | 0 | 388.9066 | 216.4032 | 323.1377 | 0 | 216.4032 | 7.1173 | 79.1358 | 332.6867 | 0.9713 | 18/06/2020 20:15:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 20:30:00 | 82.72 | 67.35 | 17.42 | 69.5664 | 0.96 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 384.176 | 319.0377 | 206.1858 | 0.83045 | 451.62 | 1 | 0 | 384.176 | 214.0237 | 319.0377 | 0 | 214.0237 | -2.3796 | 76.1858 | 328.0081 | 0.97265 | 18/06/2020 20:30:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 20:45:00 | 98.84 | 70.26 | 50.24 | 86.3743 | 0.8 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 400.9839 | 321.9477 | 239.0058 | 0.80289 | 450.29 | 1 | 0 | 400.9839 | 239.0352 | 321.9477 | 0 | 239.0352 | 25.0115 | 109.0058 | 339.9008 | 0.94718 | 18/06/2020 20:45:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 21:00:00 | 254.7 | 135.04 | 67.34 | 150.8989 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 465.5085 | 386.7277 | 256.1058 | 0.83076 | 449.34 | 1 | 0 | 465.5085 | 259.1136 | 386.7277 | 0 | 259.1136 | 20.0785 | 126.1058 | 406.7689 | 0.95073 | 18/06/2020 21:00:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 21:15:00 | 249.64 | 192.55 | 86.05 | 210.9031 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 525.5127 | 444.2377 | 274.8158 | 0.84534 | 448.88 | 1 | 0 | 525.5127 | 280.7427 | 444.2377 | 0 | 280.7427 | 21.6291 | 144.8158 | 467.2459 | 0.95076 | 18/06/2020 21:15:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 21:30:00 | 294.26 | 238.29 | 121.33 | 267.4006 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 582.0102 | 489.9777 | 310.0958 | 0.84187 | 447.63 | 1 | 0 | 582.0102 | 314.0983 | 489.9777 | 0 | 314.0983 | 33.3557 | 180.0958 | 522.0274 | 0.93861 | 18/06/2020 21:30:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 21:45:00 | 388.08 | 234.67 | 113.32 | 260.5982 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 575.2078 | 486.3577 | 302.0858 | 0.84553 | 447.72 | 1 | 0 | 575.2078 | 307.116 | 486.3577 | 0 | 307.116 | -6.9823 | 172.0858 | 515.9044 | 0.94273 | 18/06/2020 21:45:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 22:00:00 | 324.1 | 207.98 | 113.44 | 236.9057 | 0.87 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 551.5153 | 459.6677 | 302.2058 | 0.83346 | 448.47 | 1 | 0 | 551.5153 | 304.7536 | 459.6677 | 0 | 304.7536 | -2.3624 | 172.2058 | 490.8658 | 0.93644 | 18/06/2020 22:00:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 22:15:00 | 272.24 | 202.68 | 103.74 | 227.6866 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 542.2962 | 454.3677 | 292.5058 | 0.83786 | 444.92 | 1 | 0 | 542.2962 | 296.0323 | 454.3677 | 0 | 296.0323 | -8.7213 | 162.5058 | 482.5537 | 0.94159 | 18/06/2020 22:15:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 22:30:00 | 242.6 | 227.52 | 108.93 | 252.252 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 566.8616 | 479.2077 | 297.6958 | 0.84537 | 443.84 | 1 | 0 | 566.8616 | 302.8071 | 479.2077 | 0 | 302.8071 | 6.7748 | 167.6958 | 507.7025 | 0.94387 | 18/06/2020 22:30:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 22:45:00 | 278.9 | 224.26 | 109.42 | 249.5301 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 564.1397 | 475.9477 | 298.1858 | 0.84367 | 444.14 | 1 | 0 | 564.1397 | 302.8654 | 475.9477 | 0 | 302.8654 | 0.058299 | 168.1858 | 504.7897 | 0.94286 | 18/06/2020 22:45:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 23:00:00 | 372.28 | 205.81 | 111.57 | 234.106 | 0.87 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 548.7156 | 457.4977 | 300.3358 | 0.83376 | 445.18 | 1 | 0 | 548.7156 | 302.9599 | 457.4977 | 0 | 302.9599 | 0.094499 | 170.3358 | 488.1787 | 0.93715 | 18/06/2020 23:00:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 23:15:00 | 326.46 | 214.15 | 110.79 | 241.1113 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 555.7209 | 465.8377 | 299.5558 | 0.83826 | 445.99 | 1 | 0 | 555.7209 | 303.0197 | 465.8377 | 0 | 303.0197 | 0.059836 | 169.5558 | 495.7357 | 0.93969 | 18/06/2020 23:15:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 23:30:00 | 278 | 196.93 | 101.77 | 221.6722 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 536.2818 | 448.6177 | 290.5358 | 0.83653 | 446.53 | 1 | 0 | 536.2818 | 293.8373 | 448.6177 | 0 | 293.8373 | -9.1825 | 160.5358 | 476.4762 | 0.94153 | 18/06/2020 23:30:00 |  | 0.9 | 1
18/06/2020 23:45:00 | 276.36 | 219.6 | 111.38 | 246.2309 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 560.8405 | 471.2877 | 300.1458 | 0.84032 | 445.2 | 1 | 0 | 560.8405 | 304.023 | 471.2877 | 0 | 304.023 | 10.1858 | 170.1458 | 501.0605 | 0.94058 | 18/06/2020 23:45:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 0:00:00 | 459.66 | 231.36 | 113.93 | 257.8905 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 572.5001 | 483.0477 | 302.6958 | 0.84375 | 445.57 | 1 | 0 | 572.5001 | 307.2804 | 483.0477 | 0 | 307.2804 | 3.2574 | 172.6958 | 512.9901 | 0.94163 | 19/06/2020 0:00:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 0:15:00 | 350.52 | 233.08 | 116.35 | 260.5064 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 575.116 | 484.7677 | 305.1158 | 0.8429 | 447.78 | 1 | 0 | 575.116 | 309.4491 | 484.7677 | 0 | 309.4491 | 2.1687 | 175.1158 | 515.4272 | 0.94052 | 19/06/2020 0:15:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 0:30:00 | 300.54 | 242.24 | 116.38 | 268.7462 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 583.3558 | 493.9277 | 305.1458 | 0.8467 | 447.46 | 1 | 0 | 583.3558 | 310.386 | 493.9277 | 0 | 310.386 | 0.93682 | 175.1458 | 524.0616 | 0.9425 | 19/06/2020 0:30:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 0:45:00 | 265 | 224.36 | 114.33 | 251.811 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 566.4206 | 476.0477 | 303.0958 | 0.84045 | 448.59 | 1 | 0 | 566.4206 | 306.9379 | 476.0477 | 0 | 306.9379 | -3.4481 | 173.0958 | 506.5408 | 0.9398 | 19/06/2020 0:45:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 1:00:00 | 292.8 | 263.9 | 119.63 | 289.7491 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 604.3587 | 515.5877 | 308.3958 | 0.85312 | 448.33 | 1 | 0 | 604.3587 | 315.3075 | 515.5877 | 0 | 315.3075 | 8.3696 | 178.3958 | 545.5783 | 0.94503 | 19/06/2020 1:00:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 1:15:00 | 370.68 | 260.74 | 119.58 | 286.8531 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 601.4627 | 512.4277 | 308.3458 | 0.85197 | 449.34 | 1 | 0 | 601.4627 | 314.9211 | 512.4277 | 0 | 314.9211 | -0.38636 | 178.3458 | 542.5766 | 0.94443 | 19/06/2020 1:15:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 1:30:00 | 353 | 242.71 | 118.59 | 270.1328 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 584.7424 | 494.3977 | 307.3558 | 0.8455 | 449.15 | 1 | 0 | 584.7424 | 312.2413 | 494.3977 | 0 | 312.2413 | -2.6798 | 177.3558 | 525.2467 | 0.94127 | 19/06/2020 1:30:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 1:45:00 | 356.34 | 243.91 | 119.49 | 271.6062 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 586.2158 | 495.5977 | 308.2558 | 0.84542 | 450.14 | 1 | 0 | 586.2158 | 313.1005 | 495.5977 | 0 | 313.1005 | 0.85926 | 178.2558 | 526.6803 | 0.94098 | 19/06/2020 1:45:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 2:00:00 | 388.2 | 237.53 | 118.39 | 265.3991 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 580.0087 | 489.2177 | 307.1558 | 0.84347 | 448.45 | 1 | 0 | 580.0087 | 311.5705 | 489.2177 | 0 | 311.5705 | -1.53 | 177.1558 | 520.3058 | 0.94025 | 19/06/2020 2:00:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 2:15:00 | 354.16 | 259.04 | 120.74 | 285.7969 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 600.4065 | 510.7277 | 309.5058 | 0.85064 | 449.31 | 1 | 0 | 600.4065 | 315.6663 | 510.7277 | 0 | 315.6663 | 4.0958 | 179.5058 | 541.3549 | 0.94342 | 19/06/2020 2:15:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 2:30:00 | 304.44 | 254.49 | 119.79 | 281.2735 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 595.8831 | 506.1777 | 308.5558 | 0.84946 | 449.53 | 1 | 0 | 595.8831 | 314.4215 | 506.1777 | 0 | 314.4215 | -1.2448 | 178.5558 | 536.7476 | 0.94305 | 19/06/2020 2:30:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 2:45:00 | 427.3 | 260.47 | 118.48 | 286.1505 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 600.7601 | 512.1577 | 307.2458 | 0.85252 | 448.64 | 1 | 0 | 600.7601 | 314.0179 | 512.1577 | 0 | 314.0179 | -0.40357 | 177.2458 | 541.9608 | 0.94501 | 19/06/2020 2:45:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 3:00:00 | 357.48 | 211.34 | 117.31 | 241.7152 | 0.87 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 556.3248 | 463.0277 | 306.0758 | 0.8323 | 448.01 | 1 | 0 | 556.3248 | 308.3872 | 463.0277 | 0 | 308.3872 | -5.6308 | 176.0758 | 495.3759 | 0.9347 | 19/06/2020 3:00:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 3:15:00 | 439.24 | 238.53 | 117.69 | 265.984 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 580.5936 | 490.2177 | 306.4558 | 0.84434 | 446.77 | 1 | 0 | 580.5936 | 311.0877 | 490.2177 | 0 | 311.0877 | 2.7006 | 176.4558 | 521.0086 | 0.9409 | 19/06/2020 3:15:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 3:30:00 | 351.48 | 232.42 | 115.98 | 259.7507 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 574.3603 | 484.1077 | 304.7458 | 0.84286 | 448.36 | 1 | 0 | 574.3603 | 309.0784 | 484.1077 | 0 | 309.0784 | -2.0093 | 174.7458 | 514.6808 | 0.9406 | 19/06/2020 3:30:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 3:45:00 | 314.02 | 249.76 | 117.91 | 276.1935 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 590.8031 | 501.4477 | 306.6758 | 0.84876 | 447.56 | 1 | 0 | 590.8031 | 312.4075 | 501.4477 | 0 | 312.4075 | 3.3291 | 176.6758 | 531.6616 | 0.94317 | 19/06/2020 3:45:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 4:00:00 | 315.98 | 249.83 | 118.09 | 276.3336 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 590.9432 | 501.5177 | 306.8558 | 0.84867 | 447.07 | 1 | 0 | 590.9432 | 312.5603 | 501.5177 | 0 | 312.5603 | 0.15272 | 176.8558 | 531.7875 | 0.94308 | 19/06/2020 4:00:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 4:15:00 | 374.98 | 267.1 | 118.54 | 292.2228 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 606.8324 | 518.7877 | 307.3058 | 0.85491 | 446.75 | 1 | 0 | 606.8324 | 314.8092 | 518.7877 | 0 | 314.8092 | 2.249 | 177.3058 | 548.2499 | 0.94626 | 19/06/2020 4:15:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 4:30:00 | 377 | 221.74 | 117.62 | 251.0042 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 565.6138 | 473.4277 | 306.3858 | 0.83702 | 445.3 | 1 | 0 | 565.6138 | 309.4918 | 473.4277 | 0 | 309.4918 | -5.3175 | 176.3858 | 505.2185 | 0.93708 | 19/06/2020 4:30:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 4:45:00 | 353.72 | 240.72 | 116.06 | 267.2378 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 581.8474 | 492.4077 | 304.8258 | 0.84628 | 445.58 | 1 | 0 | 581.8474 | 309.9695 | 492.4077 | 0 | 309.9695 | 0.47769 | 174.8258 | 522.5221 | 0.94237 | 19/06/2020 4:45:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 5:00:00 | 268.8 | 253.77 | 116.74 | 279.3339 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 593.9435 | 505.4577 | 305.5058 | 0.85102 | 445.05 | 1 | 0 | 593.9435 | 311.8997 | 505.4577 | 0 | 311.8997 | 1.9303 | 175.5058 | 535.0605 | 0.94467 | 19/06/2020 5:00:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 5:15:00 | 402.9 | 256.27 | 117.23 | 281.8105 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 596.4201 | 507.9577 | 305.9958 | 0.85168 | 444.98 | 1 | 0 | 596.4201 | 312.5636 | 507.9577 | 0 | 312.5636 | 0.66385 | 175.9958 | 537.583 | 0.94489 | 19/06/2020 5:15:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 5:30:00 | 320.18 | 273.78 | 115.91 | 297.3056 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 611.9152 | 525.4677 | 304.6758 | 0.85873 | 443.76 | 1 | 0 | 611.9152 | 313.5665 | 525.4677 | 0 | 313.5665 | 1.0029 | 174.6758 | 553.7399 | 0.94894 | 19/06/2020 5:30:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 5:45:00 | 396.54 | 268.92 | 116.27 | 292.979 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 607.5886 | 520.6077 | 305.0358 | 0.85684 | 444.98 | 1 | 0 | 607.5886 | 313.2595 | 520.6077 | 0 | 313.2595 | -0.30695 | 175.0358 | 549.2448 | 0.94786 | 19/06/2020 5:45:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 6:00:00 | 392.1 | 237.66 | 115.48 | 264.2308 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 578.8404 | 489.3477 | 304.2458 | 0.84539 | 445.68 | 1 | 0 | 578.8404 | 309.1845 | 489.3477 | 0 | 309.1845 | -4.075 | 174.2458 | 519.4446 | 0.94206 | 19/06/2020 6:00:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 6:15:00 | 253.24 | 231.07 | 115.44 | 258.3016 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 572.9112 | 482.7577 | 304.2058 | 0.84264 | 444.63 | 1 | 0 | 572.9112 | 308.5001 | 482.7577 | 0 | 308.5001 | -0.68436 | 174.2058 | 513.2277 | 0.94063 | 19/06/2020 6:15:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 6:30:00 | 357 | 231.76 | 111.99 | 257.3994 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 572.009 | 483.4477 | 300.7558 | 0.84517 | 442.33 | 1 | 0 | 572.009 | 305.733 | 483.4477 | 0 | 305.733 | -2.7671 | 170.7558 | 512.7175 | 0.94291 | 19/06/2020 6:30:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 6:45:00 | 364.82 | 228.07 | 109.49 | 252.9901 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 567.5997 | 479.7577 | 298.2558 | 0.84524 | 441.53 | 1 | 0 | 567.5997 | 303.3183 | 479.7577 | 0 | 303.3183 | -2.4147 | 168.2558 | 508.4068 | 0.94365 | 19/06/2020 6:45:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 7:00:00 | 370.68 | 218.93 | 110.66 | 245.3079 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 559.9175 | 470.6177 | 299.4258 | 0.84051 | 441.06 | 1 | 0 | 559.9175 | 303.3589 | 470.6177 | 0 | 303.3589 | 0.040655 | 169.4258 | 500.1861 | 0.94089 | 19/06/2020 7:00:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 7:15:00 | 393.34 | 221.11 | 108.51 | 246.3007 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 560.9103 | 472.7977 | 297.2758 | 0.84291 | 440.51 | 1 | 0 | 560.9103 | 301.7992 | 472.7977 | 0 | 301.7992 | -1.5597 | 167.2758 | 501.5165 | 0.94274 | 19/06/2020 7:15:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 7:30:00 | 372.4 | 244.51 | 109.63 | 267.9625 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 582.5721 | 496.1977 | 298.3958 | 0.85174 | 439.74 | 1 | 0 | 582.5721 | 305.2508 | 496.1977 | 0 | 305.2508 | 3.4516 | 168.3958 | 523.9936 | 0.94695 | 19/06/2020 7:30:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 7:45:00 | 276.54 | 270.71 | 112.94 | 293.3246 | 0.92 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 607.9342 | 522.3977 | 301.7058 | 0.8593 | 442.08 | 1 | 0 | 607.9342 | 310.9417 | 522.3977 | 0 | 310.9417 | 5.6908 | 171.7058 | 549.8929 | 0.95 | 19/06/2020 7:45:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 8:00:00 | 412.5 | 246 | 108.73 | 268.9576 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 583.5672 | 497.6877 | 297.4958 | 0.85284 | 443.1 | 1 | 0 | 583.5672 | 304.7256 | 497.6877 | 0 | 304.7256 | -6.216 | 167.4958 | 525.117 | 0.94777 | 19/06/2020 8:00:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 8:15:00 | 288.58 | 253.66 | 112.39 | 277.4435 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 592.0531 | 505.3477 | 301.1558 | 0.85355 | 442.71 | 1 | 0 | 592.0531 | 308.4649 | 505.3477 | 0 | 308.4649 | 3.7393 | 171.1558 | 533.5453 | 0.94715 | 19/06/2020 8:15:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 8:30:00 | 343.46 | 229.58 | 108.85 | 254.0773 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 568.6869 | 481.2677 | 297.6158 | 0.84628 | 442.14 | 1 | 0 | 568.6869 | 302.9625 | 481.2677 | 0 | 302.9625 | -5.5025 | 167.6158 | 509.6211 | 0.94436 | 19/06/2020 8:30:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 8:45:00 | 308.72 | 258.89 | 113.3 | 282.5967 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 597.2063 | 510.5777 | 302.0658 | 0.85494 | 443.79 | 1 | 0 | 597.2063 | 309.7836 | 510.5777 | 0 | 309.7836 | 6.8211 | 172.0658 | 538.7914 | 0.94764 | 19/06/2020 8:45:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 9:00:00 | 335.8 | 249.61 | 114.33 | 274.5478 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 589.1574 | 501.2977 | 303.0958 | 0.85087 | 443.12 | 1 | 0 | 589.1574 | 309.5272 | 501.2977 | 0 | 309.5272 | -0.25635 | 173.0958 | 530.3409 | 0.94524 | 19/06/2020 9:00:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 9:15:00 | 352.68 | 258.01 | 110.89 | 280.8305 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 595.4401 | 509.6977 | 299.6558 | 0.856 | 442.87 | 1 | 0 | 595.4401 | 307.8265 | 509.6977 | 0 | 307.8265 | -1.7007 | 169.6558 | 537.1916 | 0.94882 | 19/06/2020 9:15:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 9:30:00 | 317.02 | 246.57 | 114.1 | 271.6902 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 586.2998 | 498.2577 | 302.8658 | 0.84983 | 442.55 | 1 | 0 | 586.2998 | 309.0093 | 498.2577 | 0 | 309.0093 | 1.1828 | 172.8658 | 527.3929 | 0.94476 | 19/06/2020 9:30:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 9:45:00 | 316.74 | 256.44 | 113.66 | 280.4997 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 595.1093 | 508.1277 | 302.4258 | 0.85384 | 442.45 | 1 | 0 | 595.1093 | 309.7762 | 508.1277 | 0 | 309.7762 | 0.76691 | 172.4258 | 536.5859 | 0.94696 | 19/06/2020 9:45:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 10:00:00 | 391.8 | 255.08 | 113.73 | 279.2854 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 593.895 | 506.7677 | 302.4958 | 0.8533 | 442.1 | 1 | 0 | 593.895 | 309.6736 | 506.7677 | 0 | 309.6736 | -0.1026 | 172.4958 | 535.3207 | 0.94666 | 19/06/2020 10:00:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 10:15:00 | 350.4 | 213.63 | 111.34 | 240.9032 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 555.5128 | 465.3177 | 300.1058 | 0.83764 | 440.26 | 1 | 0 | 555.5128 | 303.4369 | 465.3177 | 0 | 303.4369 | -6.2367 | 170.1058 | 495.4357 | 0.93921 | 19/06/2020 10:15:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 10:30:00 | 382.86 | 233.19 | 112.36 | 258.8481 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 573.4577 | 484.8777 | 301.1258 | 0.84553 | 438.56 | 1 | 0 | 573.4577 | 306.1819 | 484.8777 | 0 | 306.1819 | 2.745 | 171.1258 | 514.1891 | 0.94299 | 19/06/2020 10:30:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 10:45:00 | 300.74 | 217.1 | 111.95 | 244.2646 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 558.8742 | 468.7877 | 300.7158 | 0.83881 | 438.93 | 1 | 0 | 558.8742 | 304.2672 | 468.7877 | 0 | 304.2672 | -1.9148 | 170.7158 | 498.9046 | 0.93963 | 19/06/2020 10:45:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 11:00:00 | 314.3 | 226.78 | 111.27 | 252.6068 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 567.2164 | 478.4677 | 300.0358 | 0.84354 | 437.31 | 1 | 0 | 567.2164 | 304.636 | 478.4677 | 0 | 304.636 | 0.36881 | 170.0358 | 507.7829 | 0.94227 | 19/06/2020 11:00:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 11:15:00 | 332.58 | 223.79 | 111.31 | 249.9438 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 564.5534 | 475.4777 | 300.0758 | 0.84222 | 437.11 | 1 | 0 | 564.5534 | 304.3706 | 475.4777 | 0 | 304.3706 | -0.26539 | 170.0758 | 504.98 | 0.94158 | 19/06/2020 11:15:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 11:30:00 | 344.4 | 232.4 | 110.84 | 257.4787 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 572.0883 | 484.0877 | 299.6058 | 0.84618 | 437 | 1 | 0 | 572.0883 | 304.8674 | 484.0877 | 0 | 304.8674 | 0.49675 | 169.6058 | 512.9396 | 0.94375 | 19/06/2020 11:30:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 11:45:00 | 384.28 | 224.89 | 112.18 | 251.3163 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 565.9259 | 476.5777 | 300.9458 | 0.84212 | 437.66 | 1 | 0 | 565.9259 | 305.198 | 476.5777 | 0 | 305.198 | 0.33061 | 170.9458 | 506.3089 | 0.94128 | 19/06/2020 11:45:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 12:00:00 | 358.92 | 237.47 | 112.36 | 262.7104 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 577.32 | 489.1577 | 301.1258 | 0.84729 | 437.38 | 1 | 0 | 577.32 | 306.632 | 489.1577 | 0 | 306.632 | 1.434 | 171.1258 | 518.227 | 0.94391 | 19/06/2020 12:00:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 12:15:00 | 366.26 | 241.07 | 111.31 | 265.5271 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 580.1367 | 492.7577 | 300.0758 | 0.84938 | 437.22 | 1 | 0 | 580.1367 | 306.1838 | 492.7577 | 0 | 306.1838 | -0.44822 | 170.0758 | 521.2829 | 0.94528 | 19/06/2020 12:15:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 12:30:00 | 394.48 | 231.41 | 111.68 | 256.9494 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 571.559 | 483.0977 | 300.4458 | 0.84523 | 436.66 | 1 | 0 | 571.559 | 305.4445 | 483.0977 | 0 | 305.4445 | -0.73925 | 170.4458 | 512.2842 | 0.94303 | 19/06/2020 12:30:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 12:45:00 | 363.9 | 230.21 | 111.46 | 255.7733 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 570.3829 | 481.8977 | 300.2258 | 0.84487 | 438.09 | 1 | 0 | 570.3829 | 305.1414 | 481.8977 | 0 | 305.1414 | -0.30314 | 170.2258 | 511.0794 | 0.9429 | 19/06/2020 12:45:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 13:15:00 | 365.44 | 258.9 | 112.7 | 282.3659 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 596.9755 | 510.5877 | 301.4658 | 0.85529 | 438.29 | 1 | 0 | 596.9755 | 309.3218 | 510.5877 | 0 | 309.3218 | 4.1804 | 171.4658 | 538.6096 | 0.94797 | 19/06/2020 13:15:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 13:30:00 | 459.66 | 235.99 | 110.56 | 260.6047 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 575.2143 | 487.6777 | 299.3258 | 0.84782 | 437.77 | 1 | 0 | 575.2143 | 305.0278 | 487.6777 | 0 | 305.0278 | -4.294 | 169.3258 | 516.2371 | 0.94468 | 19/06/2020 13:30:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 13:45:00 | 298.48 | 228.05 | 112.36 | 254.2274 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 568.837 | 479.7377 | 301.1258 | 0.84337 | 438.77 | 1 | 0 | 568.837 | 305.6588 | 479.7377 | 0 | 305.6588 | 0.63102 | 171.1258 | 509.3449 | 0.94187 | 19/06/2020 13:45:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 14:15:00 | 266.68 | 222.88 | 109.03 | 248.119 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 562.7286 | 474.5677 | 297.7958 | 0.84333 | 438.68 | 1 | 0 | 562.7286 | 302.4053 | 474.5677 | 0 | 302.4053 | -3.2534 | 167.7958 | 503.3586 | 0.9428 | 19/06/2020 14:15:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 14:30:00 | 260.32 | 230.93 | 111.19 | 256.3043 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 570.9139 | 482.6177 | 299.9558 | 0.84534 | 439.53 | 1 | 0 | 570.9139 | 304.9964 | 482.6177 | 0 | 304.9964 | 2.5911 | 169.9558 | 511.6686 | 0.94322 | 19/06/2020 14:30:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 14:45:00 | 384.04 | 221.4 | 112.92 | 248.5335 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 563.1431 | 473.0877 | 301.6858 | 0.84008 | 440.37 | 1 | 0 | 563.1431 | 305.4802 | 473.0877 | 0 | 305.4802 | 0.48378 | 171.6858 | 503.2772 | 0.94001 | 19/06/2020 14:45:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 15:00:00 | 261.94 | 231.81 | 114.59 | 258.586 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 573.1956 | 483.4977 | 303.3558 | 0.84351 | 442.09 | 1 | 0 | 573.1956 | 307.8689 | 483.4977 | 0 | 307.8689 | 2.3887 | 173.3558 | 513.6363 | 0.94132 | 19/06/2020 15:00:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 15:15:00 | 422.68 | 222.25 | 113 | 249.3272 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 563.9368 | 473.9377 | 301.7658 | 0.84041 | 442.62 | 1 | 0 | 563.9368 | 305.6269 | 473.9377 | 0 | 305.6269 | -2.242 | 171.7658 | 504.1036 | 0.94016 | 19/06/2020 15:15:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 15:30:00 | 249.32 | 194.72 | 103.97 | 220.7388 | 0.87 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 535.3484 | 446.4077 | 292.7358 | 0.83386 | 443.04 | 1 | 0 | 535.3484 | 295.4964 | 446.4077 | 0 | 295.4964 | -10.1305 | 162.7358 | 475.145 | 0.93952 | 19/06/2020 15:30:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 15:45:00 | 328.92 | 212.12 | 105.21 | 236.7785 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 551.3881 | 463.8077 | 293.9758 | 0.84116 | 442.87 | 1 | 0 | 551.3881 | 298.1799 | 463.8077 | 0 | 298.1799 | 2.6834 | 163.9758 | 491.9407 | 0.94281 | 19/06/2020 15:45:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 16:00:00 | 337.42 | 211.4 | 107.93 | 237.3581 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 551.9677 | 463.0877 | 296.6958 | 0.83898 | 444.96 | 1 | 0 | 551.9677 | 300.3633 | 463.0877 | 0 | 300.3633 | 2.1834 | 166.6958 | 492.1765 | 0.9409 | 19/06/2020 16:00:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 16:15:00 | 242.12 | 203.83 | 108.59 | 230.9512 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 545.5608 | 455.5177 | 297.3558 | 0.83495 | 446.33 | 1 | 0 | 545.5608 | 300.2336 | 455.5177 | 0 | 300.2336 | -0.12964 | 167.3558 | 485.2879 | 0.93865 | 19/06/2020 16:15:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 16:30:00 | 326.52 | 211.86 | 110.57 | 238.9778 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 553.5874 | 463.5477 | 299.3358 | 0.83735 | 446.46 | 1 | 0 | 553.5874 | 302.6261 | 463.5477 | 0 | 302.6261 | 2.3925 | 169.3358 | 493.5089 | 0.93929 | 19/06/2020 16:30:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 16:45:00 | 342.68 | 218.14 | 112.87 | 245.6109 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 560.2205 | 469.8277 | 301.6358 | 0.83865 | 446.92 | 1 | 0 | 560.2205 | 305.1375 | 469.8277 | 0 | 305.1375 | 2.5115 | 171.6358 | 500.1968 | 0.93929 | 19/06/2020 16:45:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 17:00:00 | 358.6 | 230.9 | 115.8 | 258.3108 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 572.9204 | 482.5877 | 304.5658 | 0.84233 | 446.81 | 1 | 0 | 572.9204 | 308.7829 | 482.5877 | 0 | 308.7829 | 3.6453 | 174.5658 | 513.1901 | 0.94037 | 19/06/2020 17:00:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 17:15:00 | 369.14 | 233.15 | 114.84 | 259.8983 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 574.5079 | 484.8377 | 303.6058 | 0.84392 | 447.48 | 1 | 0 | 574.5079 | 308.2074 | 484.8377 | 0 | 308.2074 | -0.57549 | 173.6058 | 514.9821 | 0.94147 | 19/06/2020 17:15:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 17:30:00 | 391.58 | 232.17 | 120.47 | 261.5644 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 576.174 | 483.8577 | 309.2358 | 0.83978 | 448.71 | 1 | 0 | 576.174 | 312.823 | 483.8577 | 0 | 312.823 | 4.6156 | 179.2358 | 515.9881 | 0.93773 | 19/06/2020 17:30:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 17:45:00 | 352.94 | 232.05 | 117.25 | 259.9899 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 574.5995 | 483.7377 | 306.0158 | 0.84187 | 449.5 | 1 | 0 | 574.5995 | 310.1008 | 483.7377 | 0 | 310.1008 | -2.7222 | 176.0158 | 514.7657 | 0.93972 | 19/06/2020 17:45:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 18:00:00 | 432.38 | 239.09 | 119.41 | 267.2504 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 581.86 | 490.7777 | 308.1758 | 0.84346 | 450.11 | 1 | 0 | 581.86 | 312.5673 | 490.7777 | 0 | 312.5673 | 2.4666 | 178.1758 | 522.12 | 0.93997 | 19/06/2020 18:00:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 18:15:00 | 364.84 | 234.95 | 121.64 | 264.571 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 579.1806 | 486.6377 | 310.4058 | 0.84022 | 451.28 | 1 | 0 | 579.1806 | 314.0603 | 486.6377 | 0 | 314.0603 | 1.493 | 180.4058 | 519.0014 | 0.93764 | 19/06/2020 18:15:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 18:30:00 | 294.54 | 243.77 | 120.42 | 271.8911 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 586.5007 | 495.4577 | 309.1858 | 0.84477 | 448.82 | 1 | 0 | 586.5007 | 313.8547 | 495.4577 | 0 | 313.8547 | -0.20558 | 179.1858 | 526.8642 | 0.94039 | 19/06/2020 18:30:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 18:45:00 | 272.5 | 241.27 | 117.9 | 268.5361 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 583.1457 | 492.9577 | 306.6658 | 0.84534 | 449.03 | 1 | 0 | 583.1457 | 311.5311 | 492.9577 | 0 | 311.5311 | -2.3237 | 176.6658 | 523.6583 | 0.94137 | 19/06/2020 18:45:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 19:00:00 | 346.36 | 232.07 | 120.17 | 261.3375 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 575.9471 | 483.7577 | 308.9358 | 0.83993 | 448.56 | 1 | 0 | 575.9471 | 312.5598 | 483.7577 | 0 | 312.5598 | 1.0287 | 178.9358 | 515.7902 | 0.9379 | 19/06/2020 19:00:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 19:15:00 | 351.8 | 237.67 | 115.8 | 264.3798 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 578.9894 | 489.3577 | 304.5658 | 0.84519 | 448.32 | 1 | 0 | 578.9894 | 309.4475 | 489.3577 | 0 | 309.4475 | -3.1123 | 174.5658 | 519.5615 | 0.94187 | 19/06/2020 19:15:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 19:30:00 | 296.66 | 228.2 | 118.67 | 257.2116 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 571.8212 | 479.8877 | 307.4358 | 0.83923 | 446.32 | 1 | 0 | 571.8212 | 310.9458 | 479.8877 | 0 | 310.9458 | 1.4983 | 177.4358 | 511.6401 | 0.93794 | 19/06/2020 19:30:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 19:45:00 | 377.82 | 256.81 | 118.11 | 282.6683 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 597.2779 | 508.4977 | 306.8758 | 0.85136 | 446.63 | 1 | 0 | 597.2779 | 313.3225 | 508.4977 | 0 | 313.3225 | 2.3766 | 176.8758 | 538.3818 | 0.94449 | 19/06/2020 19:45:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 20:00:00 | 282.7 | 254.8 | 117.63 | 280.6419 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 595.2515 | 506.4877 | 306.3958 | 0.85088 | 446.2 | 1 | 0 | 595.2515 | 312.7212 | 506.4877 | 0 | 312.7212 | -0.60127 | 176.3958 | 536.3257 | 0.94437 | 19/06/2020 20:00:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 20:15:00 | 364.56 | 245.57 | 119.4 | 273.0586 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 587.6682 | 497.2577 | 308.1658 | 0.84615 | 445.97 | 1 | 0 | 587.6682 | 313.1911 | 497.2577 | 0 | 313.1911 | 0.46995 | 178.1658 | 528.2123 | 0.9414 | 19/06/2020 20:15:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 20:30:00 | 331.26 | 262.79 | 119.99 | 288.8878 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 603.4974 | 514.4777 | 308.7558 | 0.85249 | 446.66 | 1 | 0 | 603.4974 | 315.4709 | 514.4777 | 0 | 315.4709 | 2.2798 | 178.7558 | 544.6475 | 0.94461 | 19/06/2020 20:30:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 20:45:00 | 346.08 | 239.69 | 119.1 | 267.6492 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 582.2588 | 491.3777 | 307.8658 | 0.84392 | 449.05 | 1 | 0 | 582.2588 | 312.3673 | 491.3777 | 0 | 312.3673 | -3.1036 | 177.8658 | 522.5785 | 0.94029 | 19/06/2020 20:45:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 21:00:00 | 393.26 | 274.08 | 118.15 | 298.4615 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 613.0711 | 525.7677 | 306.9158 | 0.8576 | 449.31 | 1 | 0 | 613.0711 | 315.3165 | 525.7677 | 0 | 315.3165 | 2.9493 | 176.9158 | 554.7349 | 0.94778 | 19/06/2020 21:00:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 21:15:00 | 349.36 | 258.51 | 118.47 | 284.3634 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 598.973 | 510.1977 | 307.2358 | 0.85179 | 448.99 | 1 | 0 | 598.973 | 313.7945 | 510.1977 | 0 | 313.7945 | -1.522 | 177.2358 | 540.1057 | 0.94463 | 19/06/2020 21:15:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 21:30:00 | 292.5 | 262.24 | 118.56 | 287.7956 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 602.4052 | 513.9277 | 307.3258 | 0.85313 | 450.97 | 1 | 0 | 602.4052 | 314.2775 | 513.9277 | 0 | 314.2775 | 0.48292 | 177.3258 | 543.6599 | 0.94531 | 19/06/2020 21:30:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 21:45:00 | 354.68 | 224.75 | 118.12 | 253.8994 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 568.509 | 476.4377 | 306.8858 | 0.83805 | 451.21 | 1 | 0 | 568.509 | 310.1767 | 476.4377 | 0 | 310.1767 | -4.1007 | 176.8858 | 508.214 | 0.93747 | 19/06/2020 21:45:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 22:00:00 | 295.3 | 234.85 | 116.29 | 262.0647 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 576.6743 | 486.5377 | 305.0558 | 0.8437 | 452.53 | 1 | 0 | 576.6743 | 309.5711 | 486.5377 | 0 | 309.5711 | -0.60559 | 175.0558 | 517.072 | 0.94095 | 19/06/2020 22:00:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 22:15:00 | 334.26 | 249.76 | 116.12 | 275.434 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 590.0436 | 501.4477 | 304.8858 | 0.84985 | 447.68 | 1 | 0 | 590.0436 | 310.969 | 501.4477 | 0 | 310.969 | 1.3979 | 174.8858 | 531.0695 | 0.94422 | 19/06/2020 22:15:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 22:30:00 | 360.34 | 256.19 | 118.24 | 282.1596 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 596.7692 | 507.8777 | 307.0058 | 0.85105 | 448.64 | 1 | 0 | 596.7692 | 313.3587 | 507.8777 | 0 | 313.3587 | 2.3897 | 177.0058 | 537.839 | 0.94429 | 19/06/2020 22:30:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 22:45:00 | 346.36 | 275.89 | 119.56 | 300.6824 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 615.292 | 527.5777 | 308.3258 | 0.85744 | 449.33 | 1 | 0 | 615.292 | 316.6165 | 527.5777 | 0 | 316.6165 | 3.2578 | 178.3258 | 556.9006 | 0.94735 | 19/06/2020 22:45:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 23:00:00 | 418.12 | 265.19 | 118.2 | 290.3394 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 604.949 | 516.8777 | 306.9658 | 0.85442 | 449.23 | 1 | 0 | 604.949 | 314.3259 | 516.8777 | 0 | 314.3259 | -2.2906 | 176.9658 | 546.3327 | 0.94609 | 19/06/2020 23:00:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 23:15:00 | 367.74 | 271.72 | 119.97 | 297.0262 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 611.6358 | 523.4077 | 308.7358 | 0.85575 | 448.67 | 1 | 0 | 611.6358 | 316.4534 | 523.4077 | 0 | 316.4534 | 2.1275 | 178.7358 | 553.0841 | 0.94634 | 19/06/2020 23:15:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 23:30:00 | 278 | 261.47 | 120.83 | 288.039 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 602.6486 | 513.1577 | 309.5958 | 0.8515 | 450.11 | 1 | 0 | 602.6486 | 315.9976 | 513.1577 | 0 | 315.9976 | -0.45576 | 179.5958 | 543.6777 | 0.94386 | 19/06/2020 23:30:00 |  | 0.9 | 1
19/06/2020 23:45:00 | 352.8 | 234.1 | 117.77 | 262.0545 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 576.6641 | 485.7877 | 306.5358 | 0.84241 | 447.88 | 1 | 0 | 576.6641 | 310.728 | 485.7877 | 0 | 310.728 | -5.2697 | 176.5358 | 516.8699 | 0.93986 | 19/06/2020 23:45:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 0:00:00 | 296.36 | 240.9 | 125.64 | 271.6951 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 586.3047 | 492.5877 | 314.4058 | 0.84016 | 447.95 | 1 | 0 | 586.3047 | 317.9789 | 492.5877 | 0 | 317.9789 | 7.2509 | 184.4058 | 525.9735 | 0.93653 | 20/06/2020 0:00:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 0:15:00 | 338.32 | 200.68 | 120.12 | 233.883 | 0.84 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 548.4926 | 452.3677 | 308.8858 | 0.82475 | 443.16 | 1 | 0 | 548.4926 | 310.1736 | 452.3677 | 0 | 310.1736 | -7.8053 | 178.8858 | 486.4531 | 0.92993 | 20/06/2020 0:15:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 0:30:00 | 399.74 | 279.72 | 110.07 | 300.5972 | 0.93 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 615.2068 | 531.4077 | 298.8358 | 0.86379 | 442.4 | 1 | 0 | 615.2068 | 309.9763 | 531.4077 | 0 | 309.9763 | -0.19731 | 168.8358 | 557.5837 | 0.95305 | 20/06/2020 0:30:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 0:45:00 | 314.32 | 250.93 | 110 | 273.9815 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 588.5911 | 502.6177 | 298.7658 | 0.85393 | 444.07 | 1 | 0 | 588.5911 | 306.2923 | 502.6177 | 0 | 306.2923 | -3.684 | 168.7658 | 530.1947 | 0.94799 | 20/06/2020 0:45:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 1:00:00 | 310.6 | 265.26 | 111.38 | 287.6949 | 0.92 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 602.3045 | 516.9477 | 300.1458 | 0.85828 | 444.54 | 1 | 0 | 602.3045 | 309.0887 | 516.9477 | 0 | 309.0887 | 2.7965 | 170.1458 | 544.2283 | 0.94987 | 20/06/2020 1:00:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 1:15:00 | 404.22 | 252.22 | 111.14 | 275.6212 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 590.2308 | 503.9077 | 299.9058 | 0.85375 | 444.98 | 1 | 0 | 590.2308 | 307.3262 | 503.9077 | 0 | 307.3262 | -1.7625 | 169.9058 | 531.7809 | 0.94759 | 20/06/2020 1:15:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 1:30:00 | 378.78 | 227.96 | 110.27 | 253.2296 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 567.8392 | 479.6477 | 299.0358 | 0.84469 | 442.51 | 1 | 0 | 567.8392 | 303.9399 | 479.6477 | 0 | 303.9399 | -3.3863 | 169.0358 | 508.5617 | 0.94315 | 20/06/2020 1:30:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 1:45:00 | 325.5 | 230.48 | 110.01 | 255.3884 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 569.998 | 482.1677 | 298.7758 | 0.84591 | 443.01 | 1 | 0 | 569.998 | 303.9935 | 482.1677 | 0 | 303.9935 | 0.053574 | 168.7758 | 510.8531 | 0.94385 | 20/06/2020 1:45:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 2:00:00 | 254.2 | 225.8 | 110.57 | 251.4187 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 566.0283 | 477.4877 | 299.3358 | 0.84358 | 445.61 | 1 | 0 | 566.0283 | 303.9631 | 477.4877 | 0 | 303.9631 | -0.0304 | 169.3358 | 506.6252 | 0.94249 | 20/06/2020 2:00:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 2:15:00 | 331 | 236.75 | 112.03 | 261.9185 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 576.5281 | 488.4377 | 300.7958 | 0.84721 | 446.09 | 1 | 0 | 576.5281 | 306.2895 | 488.4377 | 0 | 306.2895 | 2.3264 | 170.7958 | 517.4385 | 0.94395 | 20/06/2020 2:15:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 2:30:00 | 404.96 | 249.12 | 113.7 | 273.8402 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 588.4498 | 500.8077 | 302.4658 | 0.85106 | 448.88 | 1 | 0 | 588.4498 | 308.9739 | 500.8077 | 0 | 308.9739 | 2.6844 | 172.4658 | 529.6723 | 0.9455 | 20/06/2020 2:30:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 2:45:00 | 349 | 266.65 | 116.67 | 291.0569 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 605.6665 | 518.3377 | 305.4358 | 0.85581 | 448.36 | 1 | 0 | 605.6665 | 313.3017 | 518.3377 | 0 | 313.3017 | 4.3278 | 175.4358 | 547.2218 | 0.94722 | 20/06/2020 2:45:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 3:00:00 | 446.48 | 265.19 | 120.27 | 291.1883 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 605.7979 | 516.8777 | 309.0358 | 0.85322 | 448.98 | 1 | 0 | 605.7979 | 315.9565 | 516.8777 | 0 | 315.9565 | 2.6548 | 179.0358 | 547.0067 | 0.94492 | 20/06/2020 3:00:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 3:15:00 | 459.86 | 284.4 | 119.06 | 308.3158 | 0.92 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 622.9254 | 536.0877 | 307.8258 | 0.8606 | 447.28 | 1 | 0 | 622.9254 | 317.2477 | 536.0877 | 0 | 317.2477 | 1.2911 | 177.8258 | 564.8115 | 0.94914 | 20/06/2020 3:15:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 3:30:00 | 480.02 | 277.6 | 115.08 | 300.5082 | 0.92 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 615.1178 | 529.2877 | 303.8458 | 0.86047 | 447.28 | 1 | 0 | 615.1178 | 313.4078 | 529.2877 | 0 | 313.4078 | -3.8399 | 173.8458 | 557.1066 | 0.95007 | 20/06/2020 3:30:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 3:45:00 | 286.28 | 281.37 | 119.9 | 305.8514 | 0.92 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 620.461 | 533.0577 | 308.6658 | 0.85913 | 446.57 | 1 | 0 | 620.461 | 317.5238 | 533.0577 | 0 | 317.5238 | 4.116 | 178.6658 | 562.2028 | 0.94816 | 20/06/2020 3:45:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 4:00:00 | 389.18 | 262.97 | 122.36 | 290.0434 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 604.653 | 514.6577 | 311.1258 | 0.85116 | 447.75 | 1 | 0 | 604.653 | 317.3842 | 514.6577 | 0 | 317.3842 | -0.13958 | 181.1258 | 545.5997 | 0.94329 | 20/06/2020 4:00:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 4:15:00 | 338.32 | 254.57 | 121.18 | 281.9406 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 596.5502 | 506.2577 | 309.9458 | 0.84864 | 447.39 | 1 | 0 | 596.5502 | 315.5555 | 506.2577 | 0 | 315.5555 | -1.8288 | 179.9458 | 537.287 | 0.94225 | 20/06/2020 4:15:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 4:30:00 | 395.34 | 275.41 | 122.76 | 301.5306 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 616.1402 | 527.0977 | 311.5258 | 0.85548 | 446.6 | 1 | 0 | 616.1402 | 319.056 | 527.0977 | 0 | 319.056 | 3.5006 | 181.5258 | 557.4797 | 0.9455 | 20/06/2020 4:30:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 4:45:00 | 436.22 | 270.15 | 118.14 | 294.8526 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 609.4622 | 521.8377 | 306.9058 | 0.85623 | 445.22 | 1 | 0 | 609.4622 | 314.8486 | 521.8377 | 0 | 314.8486 | -4.2074 | 176.9058 | 551.0084 | 0.94706 | 20/06/2020 4:45:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 5:00:00 | 384.88 | 258.05 | 109.69 | 280.3956 | 0.92 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 595.0052 | 509.7377 | 298.4558 | 0.85669 | 446.24 | 1 | 0 | 595.0052 | 306.9181 | 509.7377 | 0 | 306.9181 | -7.9306 | 168.4558 | 536.8518 | 0.94949 | 20/06/2020 5:00:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 5:15:00 | 313.94 | 220.88 | 108.97 | 246.2975 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 560.9071 | 472.5677 | 297.7358 | 0.84251 | 445.27 | 1 | 0 | 560.9071 | 302.1531 | 472.5677 | 0 | 302.1531 | -4.7649 | 167.7358 | 501.4534 | 0.9424 | 20/06/2020 5:15:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 5:30:00 | 398.3 | 257.08 | 114.17 | 281.2915 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 595.9011 | 508.7677 | 302.9358 | 0.85378 | 444.1 | 1 | 0 | 595.9011 | 310.2476 | 508.7677 | 0 | 310.2476 | 8.0945 | 172.9358 | 537.3559 | 0.9468 | 20/06/2020 5:30:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 5:45:00 | 351.2 | 246.56 | 118.23 | 273.4413 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 588.0509 | 498.2477 | 306.9958 | 0.84729 | 444.7 | 1 | 0 | 588.0509 | 312.335 | 498.2477 | 0 | 312.335 | 2.0874 | 176.9958 | 528.7516 | 0.94231 | 20/06/2020 5:45:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 6:00:00 | 332.96 | 240.53 | 117.98 | 267.9066 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 582.5162 | 492.2177 | 306.7458 | 0.84499 | 447.21 | 1 | 0 | 582.5162 | 311.5235 | 492.2177 | 0 | 311.5235 | -0.81148 | 176.7458 | 522.9888 | 0.94116 | 20/06/2020 6:00:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 6:15:00 | 256.94 | 249.67 | 120.38 | 277.1759 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 591.7855 | 501.3577 | 309.1458 | 0.8472 | 444.41 | 1 | 0 | 591.7855 | 314.405 | 501.3577 | 0 | 314.405 | 2.8815 | 179.1458 | 532.4028 | 0.94169 | 20/06/2020 6:15:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 6:30:00 | 290.86 | 246.76 | 118.97 | 273.9423 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 588.5519 | 498.4477 | 307.7358 | 0.84691 | 446.91 | 1 | 0 | 588.5519 | 312.9588 | 498.4477 | 0 | 312.9588 | -1.4462 | 177.7358 | 529.1881 | 0.94191 | 20/06/2020 6:30:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 6:45:00 | 366.66 | 257.94 | 119.49 | 284.2726 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 598.8822 | 509.6277 | 308.2558 | 0.85096 | 446.45 | 1 | 0 | 598.8822 | 314.5465 | 509.6277 | 0 | 314.5465 | 1.5877 | 178.2558 | 539.9032 | 0.94392 | 20/06/2020 6:45:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 7:00:00 | 369.1 | 232.94 | 116.4 | 260.4035 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 575.0131 | 484.6277 | 305.1658 | 0.84281 | 443.04 | 1 | 0 | 575.0131 | 309.4772 | 484.6277 | 0 | 309.4772 | -5.0693 | 175.1658 | 515.3126 | 0.94045 | 20/06/2020 7:00:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 7:15:00 | 388.58 | 270.88 | 116.59 | 294.9054 | 0.92 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 609.515 | 522.5677 | 305.3558 | 0.85735 | 444.04 | 1 | 0 | 609.515 | 313.7381 | 522.5677 | 0 | 313.7381 | 4.2609 | 175.3558 | 551.2047 | 0.94805 | 20/06/2020 7:15:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 7:30:00 | 333.34 | 226.68 | 110.13 | 252.0167 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 566.6263 | 478.3677 | 298.8958 | 0.84424 | 442.86 | 1 | 0 | 566.6263 | 303.6936 | 478.3677 | 0 | 303.6936 | -10.0445 | 168.8958 | 507.308 | 0.94295 | 20/06/2020 7:30:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 7:45:00 | 254 | 228.44 | 113.55 | 255.1048 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 569.7144 | 480.1277 | 302.3158 | 0.84275 | 442.87 | 1 | 0 | 569.7144 | 306.6788 | 480.1277 | 0 | 306.6788 | 2.9852 | 172.3158 | 510.113 | 0.94122 | 20/06/2020 7:45:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 8:00:00 | 330.1 | 233.93 | 109.19 | 258.1583 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 572.7679 | 485.6177 | 297.9558 | 0.84784 | 442.83 | 1 | 0 | 572.7679 | 303.708 | 485.6177 | 0 | 303.708 | -2.9708 | 167.9558 | 513.8421 | 0.94507 | 20/06/2020 8:00:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 8:15:00 | 333.26 | 221.19 | 106.2 | 245.3639 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 559.9735 | 472.8777 | 294.9658 | 0.84446 | 442.59 | 1 | 0 | 559.9735 | 299.9284 | 472.8777 | 0 | 299.9284 | -3.7795 | 164.9658 | 500.8263 | 0.94419 | 20/06/2020 8:15:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 8:30:00 | 357.86 | 241.26 | 106.75 | 263.8218 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 578.4314 | 492.9477 | 295.5158 | 0.85221 | 441.04 | 1 | 0 | 578.4314 | 302.6309 | 492.9477 | 0 | 302.6309 | 2.7025 | 165.5158 | 519.9932 | 0.94799 | 20/06/2020 8:30:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 8:45:00 | 324.78 | 217.93 | 107.23 | 242.8822 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 557.4918 | 469.6177 | 295.9958 | 0.84238 | 440.08 | 1 | 0 | 557.4918 | 300.4269 | 469.6177 | 0 | 300.4269 | -2.204 | 165.9958 | 498.0917 | 0.94283 | 20/06/2020 8:45:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 9:00:00 | 378.88 | 228.06 | 106.55 | 251.7226 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 566.3322 | 479.7477 | 295.3158 | 0.84711 | 438.97 | 1 | 0 | 566.3322 | 300.9557 | 479.7477 | 0 | 300.9557 | 0.52877 | 165.3158 | 507.4319 | 0.94544 | 20/06/2020 9:00:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 9:15:00 | 249.78 | 227.04 | 107.39 | 251.1569 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 565.7665 | 478.7277 | 296.1558 | 0.84616 | 440.77 | 1 | 0 | 565.7665 | 301.5154 | 478.7277 | 0 | 301.5154 | 0.55967 | 166.1558 | 506.7425 | 0.94472 | 20/06/2020 9:15:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 9:30:00 | 401 | 238.63 | 109.25 | 262.4497 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 577.0593 | 490.3177 | 298.0158 | 0.84968 | 443.53 | 1 | 0 | 577.0593 | 304.2795 | 490.3177 | 0 | 304.2795 | 2.7641 | 168.0158 | 518.3056 | 0.946 | 20/06/2020 9:30:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 9:45:00 | 444.46 | 266.62 | 116.18 | 290.8333 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 605.4429 | 518.3077 | 304.9458 | 0.85608 | 443.36 | 1 | 0 | 605.4429 | 312.919 | 518.3077 | 0 | 312.919 | 8.6395 | 174.9458 | 547.0364 | 0.94748 | 20/06/2020 9:45:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 10:00:00 | 384.32 | 246.54 | 118.52 | 273.5488 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 588.1584 | 498.2277 | 307.2858 | 0.8471 | 442.69 | 1 | 0 | 588.1584 | 312.5692 | 498.2277 | 0 | 312.5692 | -0.34973 | 177.2858 | 528.8299 | 0.94213 | 20/06/2020 10:00:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 10:15:00 | 426.32 | 288.51 | 119.44 | 312.2562 | 0.92 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 626.8658 | 540.1977 | 308.2058 | 0.86174 | 442.42 | 1 | 0 | 626.8658 | 318.0365 | 540.1977 | 0 | 318.0365 | 5.4673 | 178.2058 | 568.8329 | 0.94966 | 20/06/2020 10:15:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 10:30:00 | 422.88 | 188.99 | 120.23 | 223.9921 | 0.83 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 538.6017 | 440.6777 | 308.9958 | 0.81819 | 440.56 | 1 | 0 | 538.6017 | 309.6692 | 440.6777 | 0 | 309.6692 | -8.3673 | 178.9958 | 475.643 | 0.92649 | 20/06/2020 10:30:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 10:45:00 | 357.26 | 271.39 | 114.24 | 294.4543 | 0.92 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 609.0639 | 523.0777 | 303.0058 | 0.85882 | 441.15 | 1 | 0 | 609.0639 | 312.0072 | 523.0777 | 0 | 312.0072 | 2.3381 | 173.0058 | 550.9458 | 0.94942 | 20/06/2020 10:45:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 11:00:00 | 437.42 | 245.76 | 112.87 | 270.4397 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 585.0493 | 497.4477 | 301.6358 | 0.85027 | 439.81 | 1 | 0 | 585.0493 | 307.9423 | 497.4477 | 0 | 307.9423 | -4.065 | 171.6358 | 526.2253 | 0.94531 | 20/06/2020 11:00:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 11:15:00 | 285.28 | 219.89 | 115.04 | 248.1649 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 562.7745 | 471.5777 | 303.8058 | 0.83795 | 439.87 | 1 | 0 | 562.7745 | 307.1313 | 471.5777 | 0 | 307.1313 | -0.81101 | 173.8058 | 502.5873 | 0.9383 | 20/06/2020 11:15:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 11:30:00 | 348.56 | 220.42 | 111.83 | 247.1658 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 561.7754 | 472.1077 | 300.5958 | 0.84039 | 438.51 | 1 | 0 | 561.7754 | 304.4765 | 472.1077 | 0 | 304.4765 | -2.6548 | 170.5958 | 501.9846 | 0.94048 | 20/06/2020 11:30:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 11:45:00 | 362.64 | 207.87 | 114.42 | 237.2802 | 0.87 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 551.8898 | 459.5577 | 303.1858 | 0.8327 | 438.58 | 1 | 0 | 551.8898 | 305.5962 | 459.5577 | 0 | 305.5962 | 1.1197 | 173.1858 | 491.1075 | 0.93576 | 20/06/2020 11:45:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 12:00:00 | 412.88 | 249.44 | 112.98 | 273.8335 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 588.4431 | 501.1277 | 301.7458 | 0.85162 | 438.48 | 1 | 0 | 588.4431 | 308.4418 | 501.1277 | 0 | 308.4418 | 2.8456 | 171.7458 | 529.741 | 0.94599 | 20/06/2020 12:00:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 12:15:00 | 441.28 | 235.36 | 116.6 | 262.6593 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 577.2689 | 487.0477 | 305.3658 | 0.84371 | 439.56 | 1 | 0 | 577.2689 | 309.8772 | 487.0477 | 0 | 309.8772 | 1.4354 | 175.3658 | 517.6568 | 0.94087 | 20/06/2020 12:15:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 12:30:00 | 386.16 | 228.98 | 112.9 | 255.3003 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 569.9099 | 480.6677 | 301.6658 | 0.84341 | 436.68 | 1 | 0 | 569.9099 | 306.1958 | 480.6677 | 0 | 306.1958 | -3.6814 | 171.6658 | 510.4023 | 0.94174 | 20/06/2020 12:30:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 12:45:00 | 376.56 | 235.82 | 113.44 | 261.6863 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 576.2959 | 487.5077 | 302.2058 | 0.84593 | 436.96 | 1 | 0 | 576.2959 | 307.3324 | 487.5077 | 0 | 307.3324 | 1.1365 | 172.2058 | 517.0286 | 0.9429 | 20/06/2020 12:45:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 13:00:00 | 435.44 | 249.92 | 115.19 | 275.1886 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 589.7982 | 501.6077 | 303.9558 | 0.85047 | 438.57 | 1 | 0 | 589.7982 | 310.2444 | 501.6077 | 0 | 310.2444 | 2.912 | 173.9558 | 530.9151 | 0.9448 | 20/06/2020 13:00:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 13:15:00 | 320.4 | 258.94 | 114.23 | 283.0166 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 597.6262 | 510.6277 | 302.9958 | 0.85443 | 439.32 | 1 | 0 | 597.6262 | 310.51 | 510.6277 | 0 | 310.51 | 0.26563 | 172.9958 | 539.1365 | 0.94712 | 20/06/2020 13:15:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 13:30:00 | 373.32 | 245.87 | 113.87 | 270.9584 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 585.568 | 497.5577 | 302.6358 | 0.8497 | 439.72 | 1 | 0 | 585.568 | 308.7494 | 497.5577 | 0 | 308.7494 | -1.7606 | 172.6358 | 526.6562 | 0.94475 | 20/06/2020 13:30:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 13:45:00 | 288.26 | 223.41 | 113.73 | 250.6921 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 565.3017 | 475.0977 | 302.4958 | 0.84043 | 441.93 | 1 | 0 | 565.3017 | 306.3466 | 475.0977 | 0 | 306.3466 | -2.4028 | 172.4958 | 505.443 | 0.93996 | 20/06/2020 13:45:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 14:00:00 | 340.5 | 216.57 | 111.54 | 243.6057 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 558.2153 | 468.2577 | 300.3058 | 0.83885 | 442.34 | 1 | 0 | 558.2153 | 303.8734 | 468.2577 | 0 | 303.8734 | -2.4732 | 170.3058 | 498.2663 | 0.93977 | 20/06/2020 14:00:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 14:15:00 | 366.34 | 201.61 | 112.92 | 231.079 | 0.87 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 545.6886 | 453.2977 | 301.6858 | 0.83069 | 441.2 | 1 | 0 | 545.6886 | 303.8047 | 453.2977 | 0 | 303.8047 | -0.068737 | 171.6858 | 484.7213 | 0.93517 | 20/06/2020 14:15:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 14:30:00 | 254.24 | 219.41 | 114.05 | 247.2815 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 561.8911 | 471.0977 | 302.8158 | 0.83841 | 441.46 | 1 | 0 | 561.8911 | 306.2493 | 471.0977 | 0 | 306.2493 | 2.4446 | 172.8158 | 501.7951 | 0.93882 | 20/06/2020 14:30:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 14:45:00 | 327.66 | 212.68 | 113.65 | 241.1413 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 555.7509 | 464.3677 | 302.4158 | 0.83557 | 441.67 | 1 | 0 | 555.7509 | 305.3222 | 464.3677 | 0 | 305.3222 | -0.92702 | 172.4158 | 495.3428 | 0.93747 | 20/06/2020 14:45:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 15:00:00 | 387.36 | 232.91 | 116.24 | 260.3052 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 574.9148 | 484.5977 | 305.0058 | 0.8429 | 443.99 | 1 | 0 | 574.9148 | 309.3415 | 484.5977 | 0 | 309.3415 | 4.0192 | 175.0058 | 515.23 | 0.94055 | 20/06/2020 15:00:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 15:15:00 | 399.76 | 222.29 | 118.34 | 251.8277 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 566.4373 | 473.9777 | 307.1058 | 0.83677 | 446.19 | 1 | 0 | 566.4373 | 310.1554 | 473.9777 | 0 | 310.1554 | 0.81398 | 177.1058 | 505.9855 | 0.93674 | 20/06/2020 15:15:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 15:30:00 | 345.38 | 225.5 | 119.03 | 254.987 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 569.5966 | 477.1877 | 307.7958 | 0.83776 | 446.37 | 1 | 0 | 569.5966 | 311.0181 | 477.1877 | 0 | 311.0181 | 0.86265 | 177.7958 | 509.2341 | 0.93707 | 20/06/2020 15:30:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 15:45:00 | 309.62 | 227.69 | 118.49 | 256.6761 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 571.2857 | 479.3777 | 307.2558 | 0.83912 | 445.86 | 1 | 0 | 571.2857 | 310.7481 | 479.3777 | 0 | 310.7481 | -0.26999 | 177.2558 | 511.0994 | 0.93793 | 20/06/2020 15:45:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 16:00:00 | 354.06 | 210.43 | 118.06 | 241.286 | 0.87 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 555.8956 | 462.1177 | 306.8258 | 0.8313 | 446.15 | 1 | 0 | 555.8956 | 308.9777 | 462.1177 | 0 | 308.9777 | -1.7704 | 176.8258 | 494.793 | 0.93396 | 20/06/2020 16:00:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 16:15:00 | 328.22 | 253.45 | 119.95 | 280.4013 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 595.0109 | 505.1377 | 308.7158 | 0.84896 | 447.48 | 1 | 0 | 595.0109 | 314.4423 | 505.1377 | 0 | 314.4423 | 5.4646 | 178.7158 | 535.8203 | 0.94274 | 20/06/2020 16:15:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 16:30:00 | 268.92 | 214.94 | 116.38 | 244.4249 | 0.87 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 559.0345 | 466.6277 | 305.1458 | 0.8347 | 448.91 | 1 | 0 | 559.0345 | 307.8606 | 466.6277 | 0 | 307.8606 | -6.5817 | 175.1458 | 498.4149 | 0.93622 | 20/06/2020 16:30:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 16:45:00 | 393.94 | 222.18 | 114.28 | 249.8477 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 564.4573 | 473.8677 | 303.0458 | 0.83951 | 448.86 | 1 | 0 | 564.4573 | 306.6944 | 473.8677 | 0 | 306.6944 | -1.1662 | 173.0458 | 504.4754 | 0.93933 | 20/06/2020 16:45:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 17:00:00 | 342.24 | 217.13 | 116.1 | 246.2207 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 560.8303 | 468.8177 | 304.8658 | 0.83593 | 448.96 | 1 | 0 | 560.8303 | 307.7997 | 468.8177 | 0 | 307.7997 | 1.1053 | 174.8658 | 500.3679 | 0.93695 | 20/06/2020 17:00:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 17:15:00 | 256.04 | 221.05 | 119.31 | 251.1931 | 0.87 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 565.8027 | 472.7377 | 308.0758 | 0.83552 | 448.64 | 1 | 0 | 565.8027 | 310.8887 | 472.7377 | 0 | 310.8887 | 3.089 | 178.0758 | 505.1652 | 0.93581 | 20/06/2020 17:15:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 17:30:00 | 344.3 | 227.19 | 118.75 | 256.353 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 570.9626 | 478.8777 | 307.5158 | 0.83872 | 449.29 | 1 | 0 | 570.9626 | 310.9252 | 478.8777 | 0 | 310.9252 | 0.036443 | 177.5158 | 510.7207 | 0.93765 | 20/06/2020 17:30:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 17:45:00 | 310.06 | 217.75 | 119.7 | 248.4817 | 0.87 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 563.0913 | 469.4377 | 308.4658 | 0.83368 | 450.28 | 1 | 0 | 563.0913 | 310.9663 | 469.4377 | 0 | 310.9663 | 0.041192 | 178.4658 | 502.2168 | 0.93473 | 20/06/2020 17:45:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 18:00:00 | 331.2 | 231.38 | 122.45 | 261.7837 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 576.3933 | 483.0677 | 311.2158 | 0.83809 | 450.68 | 1 | 0 | 576.3933 | 314.4437 | 483.0677 | 0 | 314.4437 | 3.4774 | 181.2158 | 515.9395 | 0.93629 | 20/06/2020 18:00:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 18:15:00 | 345.86 | 220.23 | 120.84 | 251.2042 | 0.87 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 565.8138 | 471.9177 | 309.6058 | 0.83405 | 451.08 | 1 | 0 | 565.8138 | 312.1522 | 471.9177 | 0 | 312.1522 | -2.2916 | 179.6058 | 504.9401 | 0.9346 | 20/06/2020 18:15:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 18:30:00 | 270.22 | 240.53 | 122.17 | 269.778 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 584.3876 | 492.2177 | 310.9358 | 0.84228 | 449.55 | 1 | 0 | 584.3876 | 315.009 | 492.2177 | 0 | 315.009 | 2.8568 | 180.9358 | 524.4197 | 0.93859 | 20/06/2020 18:30:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 18:45:00 | 284.02 | 250.42 | 121.52 | 278.3474 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 592.957 | 502.1077 | 310.2858 | 0.84679 | 449.62 | 1 | 0 | 592.957 | 315.4139 | 502.1077 | 0 | 315.4139 | 0.40487 | 180.2858 | 533.4933 | 0.94117 | 20/06/2020 18:45:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 19:00:00 | 361 | 251.49 | 119.7 | 278.5234 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 593.133 | 503.1777 | 308.4658 | 0.84834 | 448.54 | 1 | 0 | 593.133 | 314.0367 | 503.1777 | 0 | 314.0367 | -1.3772 | 178.4658 | 533.8893 | 0.94248 | 20/06/2020 19:00:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 19:15:00 | 268.32 | 238.95 | 120.33 | 267.5377 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 582.1473 | 490.6377 | 309.0958 | 0.84281 | 448.21 | 1 | 0 | 582.1473 | 313.3211 | 490.6377 | 0 | 313.3211 | -0.71555 | 179.0958 | 522.3032 | 0.93937 | 20/06/2020 19:15:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 19:30:00 | 313.6 | 224.19 | 121.62 | 255.0541 | 0.87 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 569.6637 | 475.8777 | 310.3858 | 0.83537 | 448.3 | 1 | 0 | 569.6637 | 313.1408 | 475.8777 | 0 | 313.1408 | -0.18036 | 180.3858 | 508.919 | 0.93508 | 20/06/2020 19:30:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 19:45:00 | 349.88 | 239.09 | 121.65 | 268.2587 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 582.8683 | 490.7777 | 310.4158 | 0.842 | 448.98 | 1 | 0 | 582.8683 | 314.4404 | 490.7777 | 0 | 314.4404 | 1.2996 | 180.4158 | 522.8887 | 0.93859 | 20/06/2020 19:45:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 20:00:00 | 364.92 | 245.87 | 122.12 | 274.5275 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 589.1371 | 497.5577 | 310.8858 | 0.84455 | 449.64 | 1 | 0 | 589.1371 | 315.4661 | 497.5577 | 0 | 315.4661 | 1.0257 | 180.8858 | 529.4179 | 0.93982 | 20/06/2020 20:00:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 20:15:00 | 487.04 | 241.61 | 124.8 | 271.9383 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 586.5479 | 493.2977 | 313.5658 | 0.84102 | 449.75 | 1 | 0 | 586.5479 | 317.3261 | 493.2977 | 0 | 317.3261 | 1.8599 | 183.5658 | 526.3449 | 0.93721 | 20/06/2020 20:15:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 20:30:00 | 372.96 | 242.5 | 125.31 | 272.9631 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 587.5727 | 494.1877 | 314.0758 | 0.84107 | 451.14 | 1 | 0 | 587.5727 | 317.8367 | 494.1877 | 0 | 317.8367 | 0.5107 | 184.0758 | 527.3569 | 0.9371 | 20/06/2020 20:30:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 20:45:00 | 364.36 | 245.36 | 124.96 | 275.348 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 589.9576 | 497.0477 | 313.7258 | 0.84251 | 452.44 | 1 | 0 | 589.9576 | 317.7949 | 497.0477 | 0 | 317.7949 | -0.041852 | 183.7258 | 529.9166 | 0.93797 | 20/06/2020 20:45:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 21:00:00 | 345.84 | 222.69 | 124.03 | 254.9005 | 0.87 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 569.5101 | 474.3777 | 312.7958 | 0.83296 | 453.97 | 1 | 0 | 569.5101 | 315.1311 | 474.3777 | 0 | 315.1311 | -2.6638 | 182.7958 | 508.3783 | 0.93312 | 20/06/2020 21:00:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 21:15:00 | 355.5 | 248.72 | 126.3 | 278.9504 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 593.56 | 500.4077 | 315.0658 | 0.84306 | 454.69 | 1 | 0 | 593.56 | 319.2266 | 500.4077 | 0 | 319.2266 | 4.0955 | 185.0658 | 533.5327 | 0.93791 | 20/06/2020 21:15:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 21:30:00 | 375 | 249.13 | 129.39 | 280.7268 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 595.3364 | 500.8177 | 318.1558 | 0.84123 | 456.93 | 1 | 0 | 595.3364 | 321.8805 | 500.8177 | 0 | 321.8805 | 2.6539 | 188.1558 | 534.9962 | 0.93611 | 20/06/2020 21:30:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 21:45:00 | 277.36 | 198.08 | 114.71 | 228.8975 | 0.86 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 543.5071 | 449.7677 | 303.4758 | 0.82753 | 455.12 | 1 | 0 | 543.5071 | 305.1377 | 449.7677 | 0 | 305.1377 | -16.7428 | 173.4758 | 482.0631 | 0.93301 | 20/06/2020 21:45:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 22:00:00 | 273.64 | 199.5 | 113.06 | 229.3094 | 0.86 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 543.919 | 451.1877 | 301.8258 | 0.82951 | 456.77 | 1 | 0 | 543.919 | 303.7723 | 451.1877 | 0 | 303.7723 | -1.3654 | 171.8258 | 482.7985 | 0.93453 | 20/06/2020 22:00:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 22:15:00 | 228.74 | 196.04 | 110.75 | 225.1605 | 0.86 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 539.7701 | 447.7277 | 299.5158 | 0.82948 | 457.71 | 1 | 0 | 539.7701 | 301.4825 | 447.7277 | 0 | 301.4825 | -2.2898 | 169.5158 | 478.7438 | 0.93521 | 20/06/2020 22:15:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 22:30:00 | 233.52 | 193.52 | 110.5 | 222.8458 | 0.86 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 537.4554 | 445.2077 | 299.2658 | 0.82836 | 457.92 | 1 | 0 | 537.4554 | 301.0787 | 445.2077 | 0 | 301.0787 | -0.40372 | 169.2658 | 476.299 | 0.93472 | 20/06/2020 22:30:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 22:45:00 | 299.26 | 203.74 | 111.53 | 232.2691 | 0.87 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 546.8787 | 455.4277 | 300.2958 | 0.83278 | 458.05 | 1 | 0 | 546.8787 | 302.7572 | 455.4277 | 0 | 302.7572 | 1.6785 | 170.2958 | 486.2253 | 0.93666 | 20/06/2020 22:45:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 23:00:00 | 228.42 | 191.7 | 108.98 | 220.512 | 0.86 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 535.1216 | 443.3877 | 297.7458 | 0.82857 | 454.11 | 1 | 0 | 535.1216 | 299.6038 | 443.3877 | 0 | 299.6038 | -3.1534 | 167.7458 | 474.0583 | 0.9353 | 20/06/2020 23:00:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 23:15:00 | 270.7 | 204.03 | 106.01 | 229.9269 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 544.5365 | 455.7177 | 294.7758 | 0.83689 | 450.24 | 1 | 0 | 544.5365 | 298.0627 | 455.7177 | 0 | 298.0627 | -1.5412 | 164.7758 | 484.5923 | 0.94041 | 20/06/2020 23:15:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 23:30:00 | 317.72 | 193.14 | 106.08 | 220.3543 | 0.87 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 534.9639 | 444.8277 | 294.8458 | 0.83151 | 450.36 | 1 | 0 | 534.9639 | 297.1779 | 444.8277 | 0 | 297.1779 | -0.88472 | 164.8458 | 474.3899 | 0.93768 | 20/06/2020 23:30:00 |  | 0.9 | 1
20/06/2020 23:45:00 | 232.64 | 193.9 | 108.31 | 222.0997 | 0.87 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 536.7093 | 445.5877 | 297.0758 | 0.83022 | 450.85 | 1 | 0 | 536.7093 | 299.1797 | 445.5877 | 0 | 299.1797 | 2.0017 | 167.0758 | 475.881 | 0.93634 | 20/06/2020 23:45:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 0:00:00 | 285.34 | 199.13 | 108.2 | 226.6274 | 0.87 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 541.237 | 450.8177 | 296.9658 | 0.83294 | 452.89 | 1 | 0 | 541.237 | 299.5012 | 450.8177 | 0 | 299.5012 | 0.32152 | 166.9658 | 480.7433 | 0.93775 | 21/06/2020 0:00:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 0:15:00 | 227.34 | 194.38 | 108.81 | 222.7627 | 0.86 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 537.3723 | 446.0677 | 297.5758 | 0.83009 | 453.74 | 1 | 0 | 537.3723 | 299.6541 | 446.0677 | 0 | 299.6541 | 0.1529 | 167.5758 | 476.506 | 0.93612 | 21/06/2020 0:15:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 0:30:00 | 349.42 | 204.12 | 105.83 | 229.9238 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 544.5334 | 455.8077 | 294.5958 | 0.83706 | 451.79 | 1 | 0 | 544.5334 | 297.9195 | 455.8077 | 0 | 297.9195 | -1.7346 | 164.5958 | 484.6157 | 0.94055 | 21/06/2020 0:30:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 0:45:00 | 329.46 | 191.93 | 105.96 | 219.2365 | 0.87 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 533.8461 | 443.6177 | 294.7258 | 0.83098 | 451.86 | 1 | 0 | 533.8461 | 296.9765 | 443.6177 | 0 | 296.9765 | -0.943 | 164.7258 | 473.2137 | 0.93746 | 21/06/2020 0:45:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 1:00:00 | 234.96 | 204.03 | 106.55 | 230.1763 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 544.7859 | 455.7177 | 295.3158 | 0.83651 | 451.35 | 1 | 0 | 544.7859 | 298.5182 | 455.7177 | 0 | 298.5182 | 1.5417 | 165.3158 | 484.7761 | 0.94006 | 21/06/2020 1:00:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 1:15:00 | 241.04 | 191.3 | 106.57 | 218.9814 | 0.87 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 533.591 | 442.9877 | 295.3358 | 0.8302 | 454.96 | 1 | 0 | 533.591 | 297.458 | 442.9877 | 0 | 297.458 | -1.0602 | 165.3358 | 472.8361 | 0.93687 | 21/06/2020 1:15:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 1:30:00 | 363.8 | 205 | 109.69 | 232.5014 | 0.87 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 547.111 | 456.6877 | 298.4558 | 0.83473 | 454.78 | 1 | 0 | 547.111 | 301.2753 | 456.6877 | 0 | 301.2753 | 3.8173 | 168.4558 | 486.7658 | 0.93821 | 21/06/2020 1:30:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 1:45:00 | 277.14 | 197.36 | 107.87 | 224.9153 | 0.87 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 539.5249 | 449.0477 | 296.6358 | 0.8323 | 453.87 | 1 | 0 | 539.5249 | 299.0708 | 449.0477 | 0 | 299.0708 | -2.2045 | 166.6358 | 478.969 | 0.93753 | 21/06/2020 1:45:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 2:00:00 | 338 | 195.41 | 107.58 | 223.0662 | 0.87 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 537.6758 | 447.0977 | 296.3458 | 0.83154 | 454.14 | 1 | 0 | 537.6758 | 298.6619 | 447.0977 | 0 | 298.6619 | -0.4089 | 166.3458 | 477.0401 | 0.93723 | 21/06/2020 2:00:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 2:15:00 | 325 | 201.46 | 108.74 | 228.9334 | 0.87 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 543.543 | 453.1477 | 297.5058 | 0.83369 | 453.93 | 1 | 0 | 543.543 | 300.1603 | 453.1477 | 0 | 300.1603 | 1.4984 | 167.5058 | 483.1159 | 0.93797 | 21/06/2020 2:15:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 2:30:00 | 304.2 | 192.89 | 107.59 | 220.8668 | 0.87 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 535.4764 | 444.5777 | 296.3558 | 0.83025 | 454.3 | 1 | 0 | 535.4764 | 298.4723 | 444.5777 | 0 | 298.4723 | -1.688 | 166.3558 | 474.6826 | 0.93658 | 21/06/2020 2:30:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 2:45:00 | 306.12 | 204.23 | 106.76 | 230.4508 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 545.0604 | 455.9177 | 295.5258 | 0.83645 | 453.97 | 1 | 0 | 545.0604 | 298.7138 | 455.9177 | 0 | 298.7138 | 0.24155 | 165.5258 | 485.0358 | 0.93997 | 21/06/2020 2:45:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 3:00:00 | 284.56 | 193.8 | 107.21 | 221.4778 | 0.87 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 536.0874 | 445.4877 | 295.9758 | 0.831 | 453.77 | 1 | 0 | 536.0874 | 298.2121 | 445.4877 | 0 | 298.2121 | -0.50175 | 165.9758 | 475.4022 | 0.93708 | 21/06/2020 3:00:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 3:15:00 | 322.36 | 204.02 | 106.9 | 230.3297 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 544.9393 | 455.7077 | 295.6658 | 0.83625 | 452.42 | 1 | 0 | 544.9393 | 298.8132 | 455.7077 | 0 | 298.8132 | 0.60115 | 165.6658 | 484.8862 | 0.93982 | 21/06/2020 3:15:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 3:30:00 | 329.64 | 200.84 | 110.11 | 229.0435 | 0.87 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 543.6531 | 452.5277 | 298.8758 | 0.83238 | 453.53 | 1 | 0 | 543.6531 | 301.2928 | 452.5277 | 0 | 301.2928 | 2.4796 | 168.8758 | 483.0117 | 0.93689 | 21/06/2020 3:30:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 3:45:00 | 305.98 | 197.92 | 108.59 | 225.7523 | 0.87 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 540.3619 | 449.6077 | 297.3558 | 0.83205 | 453.34 | 1 | 0 | 540.3619 | 299.7398 | 449.6077 | 0 | 299.7398 | -1.553 | 167.3558 | 479.7447 | 0.93718 | 21/06/2020 3:45:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 4:00:00 | 310.36 | 203.31 | 107.68 | 230.0651 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 544.6747 | 454.9977 | 296.4458 | 0.83536 | 452.54 | 1 | 0 | 544.6747 | 299.4121 | 454.9977 | 0 | 299.4121 | -0.32769 | 166.4458 | 484.4864 | 0.93913 | 21/06/2020 4:00:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 4:15:00 | 236.7 | 195.39 | 107.73 | 223.1211 | 0.87 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 537.7307 | 447.0777 | 296.4958 | 0.83142 | 453.46 | 1 | 0 | 537.7307 | 298.7906 | 447.0777 | 0 | 298.7906 | -0.62154 | 166.4958 | 477.0737 | 0.93713 | 21/06/2020 4:15:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 4:30:00 | 283.74 | 203.93 | 107.69 | 230.6178 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 545.2274 | 455.6177 | 296.4558 | 0.83565 | 454.21 | 1 | 0 | 545.2274 | 299.4753 | 455.6177 | 0 | 299.4753 | 0.68476 | 166.4558 | 485.0721 | 0.93928 | 21/06/2020 4:30:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 4:45:00 | 303.52 | 194.7 | 108.01 | 222.6528 | 0.87 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 537.2624 | 446.3877 | 296.7758 | 0.83086 | 454.95 | 1 | 0 | 537.2624 | 298.9797 | 446.3877 | 0 | 298.9797 | -0.4956 | 166.7758 | 476.525 | 0.93676 | 21/06/2020 4:45:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 5:00:00 | 273.74 | 209.02 | 109.34 | 235.8911 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 550.5007 | 460.7077 | 298.1058 | 0.83689 | 454.7 | 1 | 0 | 550.5007 | 301.3294 | 460.7077 | 0 | 301.3294 | 2.3497 | 168.1058 | 490.4193 | 0.93942 | 21/06/2020 5:00:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 5:15:00 | 234.86 | 195.02 | 108.21 | 223.0296 | 0.87 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 537.6392 | 446.7077 | 296.9758 | 0.83087 | 454.97 | 1 | 0 | 537.6392 | 299.1791 | 446.7077 | 0 | 299.1791 | -2.1503 | 166.9758 | 476.8948 | 0.9367 | 21/06/2020 5:15:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 5:30:00 | 313.02 | 202.42 | 108.35 | 229.5944 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 544.204 | 454.1077 | 297.1158 | 0.83444 | 456.11 | 1 | 0 | 544.204 | 299.907 | 454.1077 | 0 | 299.907 | 0.72781 | 167.1158 | 483.8817 | 0.93847 | 21/06/2020 5:30:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 5:45:00 | 310.64 | 199.4 | 110.43 | 227.9367 | 0.87 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 542.5463 | 451.0877 | 299.1958 | 0.83143 | 456.74 | 1 | 0 | 542.5463 | 301.4571 | 451.0877 | 0 | 301.4571 | 1.5502 | 169.1958 | 481.7752 | 0.9363 | 21/06/2020 5:45:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 6:00:00 | 313.7 | 193.3 | 111.03 | 222.9183 | 0.86 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 537.5279 | 444.9877 | 299.7958 | 0.82784 | 461.42 | 1 | 0 | 537.5279 | 301.533 | 444.9877 | 0 | 301.533 | 0.075887 | 169.7958 | 476.2821 | 0.93429 | 21/06/2020 6:00:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 6:15:00 | 307.14 | 201.01 | 109.73 | 229.0102 | 0.87 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 543.6198 | 452.6977 | 298.4958 | 0.83275 | 458.23 | 1 | 0 | 543.6198 | 300.9773 | 452.6977 | 0 | 300.9773 | -0.5557 | 168.4958 | 483.0383 | 0.93719 | 21/06/2020 6:15:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 6:30:00 | 326.46 | 193.98 | 108.36 | 222.1939 | 0.86 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 536.8035 | 445.6677 | 297.1258 | 0.83022 | 456.48 | 1 | 0 | 536.8035 | 299.2295 | 445.6677 | 0 | 299.2295 | -1.7478 | 167.1258 | 475.9734 | 0.93633 | 21/06/2020 6:30:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 6:45:00 | 318.18 | 203.11 | 108.45 | 230.25 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 544.8596 | 454.7977 | 297.2158 | 0.83471 | 457 | 1 | 0 | 544.8596 | 300.0518 | 454.7977 | 0 | 300.0518 | 0.82226 | 167.2158 | 484.5638 | 0.93857 | 21/06/2020 6:45:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 7:00:00 | 280.14 | 194.26 | 108.71 | 222.6091 | 0.86 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 537.2187 | 445.9477 | 297.4758 | 0.8301 | 456.71 | 1 | 0 | 537.2187 | 299.5573 | 445.9477 | 0 | 299.5573 | -0.49446 | 167.4758 | 476.3585 | 0.93616 | 21/06/2020 7:00:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 7:15:00 | 313 | 207.78 | 110.16 | 235.176 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 549.7856 | 459.4677 | 298.9258 | 0.83572 | 454.4 | 1 | 0 | 549.7856 | 301.9167 | 459.4677 | 0 | 301.9167 | 2.3593 | 168.9258 | 489.537 | 0.93858 | 21/06/2020 7:15:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 7:30:00 | 234.86 | 193.83 | 107.43 | 221.6106 | 0.87 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 536.2202 | 445.5177 | 296.1958 | 0.83085 | 453.72 | 1 | 0 | 536.2202 | 298.406 | 445.5177 | 0 | 298.406 | -3.5107 | 166.1958 | 475.5071 | 0.93693 | 21/06/2020 7:30:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 7:45:00 | 292.06 | 208.95 | 108.32 | 235.3579 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 549.9675 | 460.6377 | 297.0858 | 0.83757 | 453.31 | 1 | 0 | 549.9675 | 300.4615 | 460.6377 | 0 | 300.4615 | 2.0556 | 167.0858 | 490.0048 | 0.94007 | 21/06/2020 7:45:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 8:00:00 | 312.8 | 192.35 | 106.76 | 219.9914 | 0.87 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 534.601 | 444.0377 | 295.5258 | 0.8306 | 453.41 | 1 | 0 | 534.601 | 297.7059 | 444.0377 | 0 | 297.7059 | -2.7557 | 165.5258 | 473.8863 | 0.93701 | 21/06/2020 8:00:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 8:15:00 | 267.32 | 204.63 | 112.26 | 233.4004 | 0.87 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 548.01 | 456.3177 | 301.0258 | 0.83268 | 456.23 | 1 | 0 | 548.01 | 303.4619 | 456.3177 | 0 | 303.4619 | 5.7561 | 171.0258 | 487.3147 | 0.93639 | 21/06/2020 8:15:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 8:30:00 | 309.72 | 200.4 | 108.93 | 228.0919 | 0.87 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 542.7015 | 452.0877 | 297.6958 | 0.83303 | 453.56 | 1 | 0 | 542.7015 | 300.2359 | 452.0877 | 0 | 300.2359 | -3.226 | 167.6958 | 482.1879 | 0.93758 | 21/06/2020 8:30:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 8:45:00 | 272.12 | 193.87 | 105.42 | 220.6784 | 0.87 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 535.288 | 445.5577 | 294.1858 | 0.83237 | 453.61 | 1 | 0 | 535.288 | 296.6675 | 445.5577 | 0 | 296.6675 | -3.5685 | 164.1858 | 474.8459 | 0.93832 | 21/06/2020 8:45:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 9:00:00 | 308.84 | 205.87 | 106.93 | 231.9838 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 546.5934 | 457.5577 | 295.6958 | 0.83711 | 452.35 | 1 | 0 | 546.5934 | 299.0072 | 457.5577 | 0 | 299.0072 | 2.3397 | 165.6958 | 486.6355 | 0.94025 | 21/06/2020 9:00:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 9:15:00 | 234.58 | 193.37 | 105.12 | 220.0958 | 0.87 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 534.7054 | 445.0577 | 293.8858 | 0.83234 | 452.01 | 1 | 0 | 534.7054 | 296.3673 | 445.0577 | 0 | 296.3673 | -2.64 | 163.8858 | 474.273 | 0.9384 | 21/06/2020 9:15:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 9:30:00 | 276.74 | 208.61 | 106.03 | 234.0096 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 548.6192 | 460.2977 | 294.7958 | 0.83901 | 449.86 | 1 | 0 | 548.6192 | 298.5114 | 460.2977 | 0 | 298.5114 | 2.1442 | 164.7958 | 488.9086 | 0.94148 | 21/06/2020 9:30:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 9:45:00 | 230.94 | 195.17 | 104.17 | 221.23 | 0.87 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 535.8396 | 446.8577 | 292.9358 | 0.83394 | 448.26 | 1 | 0 | 535.8396 | 295.7064 | 446.8577 | 0 | 295.7064 | -2.805 | 162.9358 | 475.6363 | 0.93949 | 21/06/2020 9:45:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 10:00:00 | 306.28 | 209.48 | 107.33 | 235.3754 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 549.985 | 461.1677 | 296.0958 | 0.83851 | 450.32 | 1 | 0 | 549.985 | 299.6797 | 461.1677 | 0 | 299.6797 | 3.9732 | 166.0958 | 490.1667 | 0.94084 | 21/06/2020 10:00:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 10:15:00 | 278.86 | 195.99 | 106.38 | 222.9995 | 0.87 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 537.6091 | 447.6777 | 295.1458 | 0.83272 | 450.78 | 1 | 0 | 537.6091 | 297.6714 | 447.6777 | 0 | 297.6714 | -2.0083 | 165.1458 | 477.1671 | 0.9382 | 21/06/2020 10:15:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 10:30:00 | 235.26 | 204.04 | 105.28 | 229.6001 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 544.2097 | 455.7277 | 294.0458 | 0.83741 | 450.57 | 1 | 0 | 544.2097 | 297.4499 | 455.7277 | 0 | 297.4499 | -0.22145 | 164.0458 | 484.3539 | 0.9409 | 21/06/2020 10:30:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 10:45:00 | 304.22 | 197.39 | 104.66 | 223.4201 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 538.0297 | 449.0777 | 293.4258 | 0.83467 | 450.24 | 1 | 0 | 538.0297 | 296.3194 | 449.0777 | 0 | 296.3194 | -1.1306 | 163.4258 | 477.8899 | 0.93971 | 21/06/2020 10:45:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 11:00:00 | 315.76 | 196.84 | 105.98 | 223.557 | 0.87 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 538.1666 | 448.5277 | 294.7458 | 0.83344 | 448.46 | 1 | 0 | 538.1666 | 297.3991 | 448.5277 | 0 | 297.3991 | 1.0798 | 164.7458 | 477.8266 | 0.93868 | 21/06/2020 11:00:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 11:15:00 | 227.96 | 201.53 | 103.82 | 226.7001 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 541.3097 | 453.2177 | 292.5858 | 0.83726 | 449.16 | 1 | 0 | 541.3097 | 295.9897 | 453.2177 | 0 | 295.9897 | -1.4094 | 162.5858 | 481.4981 | 0.94127 | 21/06/2020 11:15:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 11:30:00 | 283.02 | 194.74 | 105.32 | 221.3955 | 0.87 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 536.0051 | 446.4277 | 294.0858 | 0.83288 | 447.77 | 1 | 0 | 536.0051 | 296.6543 | 446.4277 | 0 | 296.6543 | 0.66461 | 164.0858 | 475.6278 | 0.93861 | 21/06/2020 11:30:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 11:45:00 | 288.36 | 204.88 | 103.6 | 229.5839 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 544.1935 | 456.5677 | 292.3658 | 0.83898 | 447.72 | 1 | 0 | 544.1935 | 296.1293 | 456.5677 | 0 | 296.1293 | -0.52509 | 162.3658 | 484.5789 | 0.94219 | 21/06/2020 11:45:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 12:00:00 | 329.52 | 193.34 | 103.91 | 219.4941 | 0.87 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 534.1037 | 445.0277 | 292.6758 | 0.83322 | 449.14 | 1 | 0 | 534.1037 | 295.3254 | 445.0277 | 0 | 295.3254 | -0.80386 | 162.6758 | 473.8281 | 0.93922 | 21/06/2020 12:00:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 12:15:00 | 269.46 | 205.12 | 105.51 | 230.6655 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 545.2751 | 456.8077 | 294.2758 | 0.83776 | 448.89 | 1 | 0 | 545.2751 | 297.7443 | 456.8077 | 0 | 297.7443 | 2.4189 | 164.2758 | 485.448 | 0.941 | 21/06/2020 12:15:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 12:30:00 | 266.68 | 192.42 | 104.99 | 219.1994 | 0.87 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 533.809 | 444.1077 | 293.7558 | 0.83196 | 448.87 | 1 | 0 | 533.809 | 296.1762 | 444.1077 | 0 | 296.1762 | -1.5681 | 163.7558 | 473.3366 | 0.93825 | 21/06/2020 12:30:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 12:45:00 | 283.78 | 192.68 | 104.58 | 219.2317 | 0.87 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 533.8413 | 444.3677 | 293.3458 | 0.8324 | 448.89 | 1 | 0 | 533.8413 | 295.8445 | 444.3677 | 0 | 295.8445 | -0.33178 | 163.3458 | 473.439 | 0.9386 | 21/06/2020 12:45:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 13:00:00 | 238.2 | 195.65 | 104.85 | 221.974 | 0.87 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 536.5836 | 447.3377 | 293.6158 | 0.83368 | 449.37 | 1 | 0 | 536.5836 | 296.3291 | 447.3377 | 0 | 296.3291 | 0.48463 | 163.6158 | 476.3204 | 0.93915 | 21/06/2020 13:00:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 13:15:00 | 301.94 | 190.33 | 105.28 | 217.5072 | 0.87 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 532.1168 | 442.0177 | 294.0458 | 0.83068 | 450.53 | 1 | 0 | 532.1168 | 296.2578 | 442.0177 | 0 | 296.2578 | -0.071313 | 164.0458 | 471.4771 | 0.93752 | 21/06/2020 13:15:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 13:30:00 | 281.32 | 205.69 | 108.67 | 232.6318 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 547.2414 | 457.3777 | 297.4358 | 0.83579 | 451.83 | 1 | 0 | 547.2414 | 300.4643 | 457.3777 | 0 | 300.4643 | 4.2065 | 167.4358 | 487.0617 | 0.93905 | 21/06/2020 13:30:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 13:45:00 | 308.44 | 195.3 | 109.32 | 223.8145 | 0.87 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 538.4241 | 446.9877 | 298.0858 | 0.83018 | 451.57 | 1 | 0 | 538.4241 | 300.1709 | 446.9877 | 0 | 300.1709 | -0.29337 | 168.0858 | 477.5467 | 0.93601 | 21/06/2020 13:45:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 14:00:00 | 320.92 | 202.8 | 107.27 | 229.4225 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 544.0321 | 454.4877 | 296.0358 | 0.83541 | 452.26 | 1 | 0 | 544.0321 | 299.0182 | 454.4877 | 0 | 299.0182 | -1.1527 | 166.0358 | 483.8666 | 0.93928 | 21/06/2020 14:00:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 14:15:00 | 268.88 | 193.08 | 107.36 | 220.9209 | 0.87 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 535.5305 | 444.7677 | 296.1258 | 0.83052 | 453.2 | 1 | 0 | 535.5305 | 298.2862 | 444.7677 | 0 | 298.2862 | -0.73202 | 166.1258 | 474.78 | 0.93679 | 21/06/2020 14:15:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 14:30:00 | 306.06 | 187.85 | 109.93 | 217.6516 | 0.86 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 532.2612 | 439.5377 | 298.6958 | 0.82579 | 453.15 | 1 | 0 | 532.2612 | 300.181 | 439.5377 | 0 | 300.181 | 1.8948 | 168.6958 | 470.7989 | 0.9336 | 21/06/2020 14:30:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 14:45:00 | 275.98 | 193.97 | 109.43 | 222.709 | 0.86 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 537.3186 | 445.6577 | 298.1958 | 0.82941 | 452.86 | 1 | 0 | 537.3186 | 300.1674 | 445.6577 | 0 | 300.1674 | -0.013583 | 168.1958 | 476.3408 | 0.93559 | 21/06/2020 14:45:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 15:00:00 | 243.58 | 184.91 | 109.26 | 214.7777 | 0.85 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 529.3873 | 436.5977 | 298.0258 | 0.82472 | 452.7 | 1 | 0 | 529.3873 | 299.3883 | 436.5977 | 0 | 299.3883 | -0.7791 | 168.0258 | 467.8143 | 0.93327 | 21/06/2020 15:00:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 15:15:00 | 314.36 | 198.97 | 111.46 | 228.0623 | 0.87 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 542.6719 | 450.6577 | 300.2258 | 0.83044 | 453.79 | 1 | 0 | 542.6719 | 302.325 | 450.6577 | 0 | 302.325 | 2.9367 | 170.2258 | 481.7356 | 0.93549 | 21/06/2020 15:15:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 15:30:00 | 218.26 | 188.21 | 111.84 | 218.9319 | 0.85 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 533.5415 | 439.8977 | 300.6058 | 0.82449 | 454.14 | 1 | 0 | 533.5415 | 301.9215 | 439.8977 | 0 | 301.9215 | -0.40348 | 170.6058 | 471.8223 | 0.93234 | 21/06/2020 15:30:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 15:45:00 | 223.86 | 195.95 | 110.72 | 225.0674 | 0.86 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 539.677 | 447.6377 | 299.4858 | 0.82945 | 454.03 | 1 | 0 | 539.677 | 301.4494 | 447.6377 | 0 | 301.4494 | -0.47211 | 169.4858 | 478.6491 | 0.93521 | 21/06/2020 15:45:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 16:00:00 | 328.32 | 189.55 | 109.86 | 219.0854 | 0.86 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 533.695 | 441.2377 | 298.6258 | 0.82676 | 454.71 | 1 | 0 | 533.695 | 300.2327 | 441.2377 | 0 | 300.2327 | -1.2167 | 168.6258 | 472.3614 | 0.93411 | 21/06/2020 16:00:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 16:15:00 | 234.66 | 188.83 | 110.94 | 219.0079 | 0.85 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 533.6175 | 440.5177 | 299.7058 | 0.82553 | 454.11 | 1 | 0 | 533.6175 | 301.1508 | 440.5177 | 0 | 301.1508 | 0.91806 | 169.7058 | 472.0761 | 0.93315 | 21/06/2020 16:15:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 16:30:00 | 309.1 | 195.92 | 110.45 | 224.9085 | 0.87 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 539.5181 | 447.6077 | 299.2158 | 0.82964 | 453.98 | 1 | 0 | 539.5181 | 301.2095 | 447.6077 | 0 | 301.2095 | 0.058754 | 169.2158 | 478.5255 | 0.93539 | 21/06/2020 16:30:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 16:45:00 | 230.9 | 184.27 | 109.86 | 214.5336 | 0.85 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 529.1432 | 435.9577 | 298.6258 | 0.82389 | 455.19 | 1 | 0 | 529.1432 | 299.889 | 435.9577 | 0 | 299.889 | -1.3206 | 168.6258 | 467.4331 | 0.93266 | 21/06/2020 16:45:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 17:00:00 | 266.36 | 198.88 | 110.33 | 227.4334 | 0.87 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 542.043 | 450.5677 | 299.0958 | 0.83124 | 455.69 | 1 | 0 | 542.043 | 301.3294 | 450.5677 | 0 | 301.3294 | 1.4404 | 169.0958 | 481.2532 | 0.93624 | 21/06/2020 17:00:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 17:15:00 | 313.44 | 190.3 | 113.52 | 221.5872 | 0.85 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 536.1968 | 441.9877 | 302.2858 | 0.8243 | 456.99 | 1 | 0 | 536.1968 | 303.5686 | 441.9877 | 0 | 303.5686 | 2.2392 | 172.2858 | 474.3791 | 0.93172 | 21/06/2020 17:15:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 17:30:00 | 293.88 | 196.24 | 113.52 | 226.7089 | 0.86 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 541.3185 | 447.9277 | 302.2858 | 0.82748 | 456.58 | 1 | 0 | 541.3185 | 303.9515 | 447.9277 | 0 | 303.9515 | 0.38293 | 172.2858 | 479.9183 | 0.93334 | 21/06/2020 17:30:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 17:45:00 | 278.52 | 188.76 | 111.84 | 219.4049 | 0.85 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 534.0145 | 440.4477 | 300.6058 | 0.82479 | 457.31 | 1 | 0 | 534.0145 | 301.9559 | 440.4477 | 0 | 301.9559 | -1.9956 | 170.6058 | 472.3351 | 0.93249 | 21/06/2020 17:45:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 18:00:00 | 303.46 | 189.62 | 113.8 | 221.1474 | 0.85 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 535.757 | 441.3077 | 302.5658 | 0.82371 | 457.82 | 1 | 0 | 535.757 | 303.7814 | 441.3077 | 0 | 303.7814 | 1.8255 | 172.5658 | 473.8475 | 0.93133 | 21/06/2020 18:00:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 18:15:00 | 224.92 | 197.17 | 112.33 | 226.923 | 0.86 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 541.5326 | 448.8577 | 301.0958 | 0.82887 | 457.55 | 1 | 0 | 541.5326 | 302.9593 | 448.8577 | 0 | 302.9593 | -0.82211 | 171.0958 | 480.3613 | 0.93442 | 21/06/2020 18:15:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 18:30:00 | 325.98 | 188.97 | 112.09 | 219.7131 | 0.85 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 534.3227 | 440.6577 | 300.8558 | 0.8247 | 456.84 | 1 | 0 | 534.3227 | 302.1945 | 440.6577 | 0 | 302.1945 | -0.76477 | 170.8558 | 472.6213 | 0.93237 | 21/06/2020 18:30:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 18:45:00 | 313.76 | 195.28 | 108.67 | 223.4803 | 0.87 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 538.0899 | 446.9677 | 297.4358 | 0.83066 | 455.87 | 1 | 0 | 538.0899 | 299.6008 | 446.9677 | 0 | 299.6008 | -2.5937 | 167.4358 | 477.2995 | 0.93645 | 21/06/2020 18:45:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 19:00:00 | 299.72 | 190.58 | 112.61 | 221.3634 | 0.85 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 535.973 | 442.2677 | 301.3758 | 0.82517 | 455.97 | 1 | 0 | 535.973 | 302.7645 | 442.2677 | 0 | 302.7645 | 3.1637 | 171.3758 | 474.3104 | 0.93244 | 21/06/2020 19:00:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 19:15:00 | 300.38 | 203.61 | 113.25 | 232.9863 | 0.87 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 547.5959 | 455.2977 | 302.0158 | 0.83145 | 456.44 | 1 | 0 | 547.5959 | 304.2454 | 455.2977 | 0 | 304.2454 | 1.4809 | 172.0158 | 486.7087 | 0.93546 | 21/06/2020 19:15:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 19:30:00 | 278.4 | 189.89 | 112.09 | 220.5048 | 0.85 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 535.1144 | 441.5777 | 300.8558 | 0.8252 | 456.89 | 1 | 0 | 535.1144 | 302.2526 | 441.5777 | 0 | 302.2526 | -1.9928 | 170.8558 | 473.4792 | 0.93262 | 21/06/2020 19:30:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 19:45:00 | 336.06 | 193.26 | 112.63 | 223.6849 | 0.86 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 538.2945 | 444.9477 | 301.3958 | 0.82659 | 456.71 | 1 | 0 | 538.2945 | 302.9564 | 444.9477 | 0 | 302.9564 | 0.7038 | 171.3958 | 476.8175 | 0.93316 | 21/06/2020 19:45:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 20:00:00 | 320.74 | 196.59 | 112.44 | 226.4738 | 0.86 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 541.0834 | 448.2777 | 301.2058 | 0.82848 | 457.11 | 1 | 0 | 541.0834 | 303.0155 | 448.2777 | 0 | 303.0155 | 0.059098 | 171.2058 | 479.8586 | 0.93419 | 21/06/2020 20:00:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 20:15:00 | 228.02 | 190.83 | 114.13 | 222.355 | 0.85 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 536.9646 | 442.5177 | 302.8958 | 0.82411 | 456.67 | 1 | 0 | 536.9646 | 304.1531 | 442.5177 | 0 | 304.1531 | 1.1376 | 172.8958 | 475.0946 | 0.93143 | 21/06/2020 20:15:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 20:30:00 | 312.12 | 202.43 | 114.14 | 232.3916 | 0.86 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 547.0012 | 454.1177 | 302.9058 | 0.8302 | 456.83 | 1 | 0 | 547.0012 | 304.9384 | 454.1177 | 0 | 304.9384 | 0.78533 | 172.9058 | 485.9211 | 0.93455 | 21/06/2020 20:30:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 20:45:00 | 235.84 | 187.92 | 112.36 | 218.9491 | 0.85 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 533.5587 | 439.6077 | 301.1258 | 0.82392 | 457.88 | 1 | 0 | 533.5587 | 302.3738 | 439.6077 | 0 | 302.3738 | -2.5645 | 171.1258 | 471.7403 | 0.93188 | 21/06/2020 20:45:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 21:00:00 | 365.6 | 200.24 | 114.88 | 230.8538 | 0.86 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 545.4634 | 451.9277 | 303.6458 | 0.82852 | 458.08 | 1 | 0 | 545.4634 | 305.4369 | 451.9277 | 0 | 305.4369 | 3.063 | 173.6458 | 484.1399 | 0.93346 | 21/06/2020 21:00:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 21:15:00 | 231.98 | 187.64 | 112.37 | 218.7139 | 0.85 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 533.3235 | 439.3277 | 301.1358 | 0.82375 | 457.39 | 1 | 0 | 533.3235 | 302.366 | 439.3277 | 0 | 302.366 | -3.0709 | 171.1358 | 471.483 | 0.9318 | 21/06/2020 21:15:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 21:30:00 | 227.04 | 187.64 | 113.12 | 219.1002 | 0.85 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 533.7098 | 439.3277 | 301.8858 | 0.82316 | 458.05 | 1 | 0 | 533.7098 | 303.0468 | 439.3277 | 0 | 303.0468 | 0.68081 | 171.8858 | 471.7558 | 0.93126 | 21/06/2020 21:30:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 21:45:00 | 319.28 | 203.92 | 111.29 | 232.3119 | 0.87 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 546.9215 | 455.6077 | 300.0558 | 0.83304 | 457.93 | 1 | 0 | 546.9215 | 302.5637 | 455.6077 | 0 | 302.5637 | -0.48308 | 170.0558 | 486.3099 | 0.93687 | 21/06/2020 21:45:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 22:00:00 | 325.08 | 200.48 | 110.86 | 229.0899 | 0.87 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 543.6995 | 452.1677 | 299.6258 | 0.83165 | 457.86 | 1 | 0 | 543.6995 | 301.9164 | 452.1677 | 0 | 301.9164 | -0.64732 | 169.6258 | 482.9374 | 0.93629 | 21/06/2020 22:00:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 22:15:00 | 369.14 | 210.88 | 110.14 | 237.9101 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 552.5197 | 462.5677 | 298.9058 | 0.8372 | 457.84 | 1 | 0 | 552.5197 | 302.174 | 462.5677 | 0 | 302.174 | 0.25758 | 168.9058 | 492.4409 | 0.93934 | 21/06/2020 22:15:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 22:30:00 | 241.54 | 197 | 111.63 | 226.4294 | 0.86 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 541.039 | 448.6877 | 300.3958 | 0.82931 | 457.84 | 1 | 0 | 541.039 | 302.3285 | 448.6877 | 0 | 302.3285 | 0.15453 | 170.3958 | 479.9535 | 0.93486 | 21/06/2020 22:30:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 22:45:00 | 274.4 | 212.27 | 112.32 | 240.1548 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 554.7644 | 463.9577 | 301.0858 | 0.83631 | 458.14 | 1 | 0 | 554.7644 | 304.1494 | 463.9577 | 0 | 304.1494 | 1.8208 | 171.0858 | 494.4968 | 0.93824 | 21/06/2020 22:45:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 23:00:00 | 230.96 | 196.33 | 110.61 | 225.3443 | 0.86 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 539.9539 | 448.0177 | 299.3758 | 0.82973 | 458.39 | 1 | 0 | 539.9539 | 301.3807 | 448.0177 | 0 | 301.3807 | -2.7686 | 169.3758 | 478.9655 | 0.93539 | 21/06/2020 23:00:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 23:15:00 | 377.8 | 204.8 | 112.11 | 233.4774 | 0.87 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 548.087 | 456.4877 | 300.8758 | 0.83287 | 457.71 | 1 | 0 | 548.087 | 303.3453 | 456.4877 | 0 | 303.3453 | 1.9645 | 170.8758 | 487.4213 | 0.93654 | 21/06/2020 23:15:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 23:30:00 | 289.1 | 197.09 | 114.28 | 227.8253 | 0.86 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 542.4349 | 448.7777 | 303.0458 | 0.82734 | 461.9 | 1 | 0 | 542.4349 | 304.6872 | 448.7777 | 0 | 304.6872 | 1.3419 | 173.0458 | 480.9847 | 0.93304 | 21/06/2020 23:30:00 |  | 0.9 | 1
21/06/2020 23:45:00 | 229.36 | 202.22 | 112.02 | 231.174 | 0.87 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 545.7836 | 453.9077 | 300.7858 | 0.83166 | 457.89 | 1 | 0 | 545.7836 | 303.0636 | 453.9077 | 0 | 303.0636 | -1.6236 | 170.7858 | 484.9742 | 0.93594 | 21/06/2020 23:45:00 |  | 0.9 | 1
22/06/2020 0:00:00 | 226.54 | 197.62 | 113.01 | 227.6509 | 0.86 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 542.2605 | 449.3077 | 301.7758 | 0.82858 | 458.03 | 1 | 0 | 542.2605 | 303.5935 | 449.3077 | 0 | 303.5935 | 0.52996 | 171.7758 | 481.0242 | 0.93406 | 22/06/2020 0:00:00 |  | 0.9 | 1
22/06/2020 0:15:00 | 320.78 | 194.87 | 114.28 | 225.9076 | 0.85 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 540.5172 | 446.5577 | 303.0458 | 0.82617 | 458.79 | 1 | 0 | 540.5172 | 304.5407 | 446.5577 | 0 | 304.5407 | 0.94719 | 173.0458 | 478.914 | 0.93244 | 22/06/2020 0:15:00 |  | 0.9 | 1
22/06/2020 0:30:00 | 325.16 | 201.38 | 115.15 | 231.9772 | 0.86 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 546.5868 | 453.0677 | 303.9158 | 0.8289 | 458.8 | 1 | 0 | 546.5868 | 305.7561 | 453.0677 | 0 | 305.7561 | 1.2154 | 173.9158 | 485.301 | 0.93358 | 22/06/2020 0:30:00 |  | 0.9 | 1
22/06/2020 0:45:00 | 231 | 196.92 | 113.61 | 227.3427 | 0.86 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 541.9523 | 448.6077 | 302.3758 | 0.82776 | 459.13 | 1 | 0 | 541.9523 | 304.0781 | 448.6077 | 0 | 304.0781 | -1.6781 | 172.3758 | 480.5853 | 0.93346 | 22/06/2020 0:45:00 |  | 0.9 | 1
22/06/2020 1:00:00 | 305.64 | 203.73 | 112.72 | 232.8341 | 0.87 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 547.4437 | 455.4177 | 301.4858 | 0.8319 | 458.77 | 1 | 0 | 547.4437 | 303.7916 | 455.4177 | 0 | 303.7916 | -0.2865 | 171.4858 | 486.634 | 0.93585 | 22/06/2020 1:00:00 |  | 0.9 | 1
22/06/2020 1:15:00 | 318.38 | 192.55 | 112.38 | 222.9457 | 0.86 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 537.5553 | 444.2377 | 301.1458 | 0.8264 | 459.62 | 1 | 0 | 537.5553 | 302.6855 | 444.2377 | 0 | 302.6855 | -1.106 | 171.1458 | 476.0651 | 0.93314 | 22/06/2020 1:15:00 |  | 0.9 | 1
22/06/2020 1:30:00 | 280.28 | 203 | 113.96 | 232.8001 | 0.86 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 547.4097 | 454.6877 | 302.7258 | 0.83062 | 460.19 | 1 | 0 | 547.4097 | 304.822 | 454.6877 | 0 | 304.822 | 2.1365 | 172.7258 | 486.3898 | 0.93482 | 22/06/2020 1:30:00 |  | 0.9 | 1
22/06/2020 1:45:00 | 320.6 | 195.13 | 115.14 | 226.5677 | 0.85 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 541.1773 | 446.8177 | 303.9058 | 0.82564 | 459.92 | 1 | 0 | 541.1773 | 305.3307 | 446.8177 | 0 | 305.3307 | 0.5087 | 173.9058 | 479.4677 | 0.9319 | 22/06/2020 1:45:00 |  | 0.9 | 1
22/06/2020 2:00:00 | 287.56 | 204.79 | 114.54 | 234.6452 | 0.86 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 549.2548 | 456.4777 | 303.3058 | 0.83109 | 460.79 | 1 | 0 | 549.2548 | 305.4651 | 456.4777 | 0 | 305.4651 | 0.13436 | 173.3058 | 488.2691 | 0.93489 | 22/06/2020 2:00:00 |  | 0.9 | 1
22/06/2020 2:15:00 | 333.12 | 193.25 | 114.91 | 224.833 | 0.85 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 539.4426 | 444.9377 | 303.6758 | 0.82481 | 460.67 | 1 | 0 | 539.4426 | 305.0062 | 444.9377 | 0 | 305.0062 | -0.45894 | 173.6758 | 477.6325 | 0.93155 | 22/06/2020 2:15:00 |  | 0.9 | 1
22/06/2020 2:30:00 | 300.34 | 200.94 | 113.43 | 230.745 | 0.86 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 545.3546 | 452.6277 | 302.1958 | 0.82997 | 460.84 | 1 | 0 | 545.3546 | 304.2036 | 452.6277 | 0 | 304.2036 | -0.8026 | 172.1958 | 484.276 | 0.93465 | 22/06/2020 2:30:00 |  | 0.9 | 1
22/06/2020 2:45:00 | 273.98 | 191.22 | 114.13 | 222.6898 | 0.85 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 537.2994 | 442.9077 | 302.8958 | 0.82432 | 460.98 | 1 | 0 | 537.2994 | 304.1766 | 442.9077 | 0 | 304.1766 | -0.026923 | 172.8958 | 475.4578 | 0.93154 | 22/06/2020 2:45:00 |  | 0.9 | 1
22/06/2020 3:00:00 | 271.18 | 197.55 | 117.8 | 230.0062 | 0.85 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 544.6158 | 449.2377 | 306.5658 | 0.82487 | 461.02 | 1 | 0 | 544.6158 | 307.8829 | 449.2377 | 0 | 307.8829 | 3.7062 | 176.5658 | 482.6903 | 0.9307 | 22/06/2020 3:00:00 |  | 0.9 | 1
22/06/2020 3:15:00 | 334.54 | 196.55 | 114.88 | 227.6605 | 0.86 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 542.2701 | 448.2377 | 303.6458 | 0.82659 | 460.51 | 1 | 0 | 542.2701 | 305.1883 | 448.2377 | 0 | 305.1883 | -2.6946 | 173.6458 | 480.6973 | 0.93247 | 22/06/2020 3:15:00 |  | 0.9 | 1
22/06/2020 3:30:00 | 225.78 | 193.66 | 116.28 | 225.8877 | 0.85 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 540.4973 | 445.3477 | 305.0458 | 0.82396 | 460.6 | 1 | 0 | 540.4973 | 306.2723 | 445.3477 | 0 | 306.2723 | 1.084 | 175.0458 | 478.5139 | 0.93069 | 22/06/2020 3:30:00 |  | 0.9 | 1
22/06/2020 3:45:00 | 323.12 | 201.59 | 116.04 | 232.6023 | 0.86 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 547.2119 | 453.2777 | 304.8058 | 0.82834 | 460.55 | 1 | 0 | 547.2119 | 306.5618 | 453.2777 | 0 | 306.5618 | 0.28953 | 174.8058 | 485.8165 | 0.93302 | 22/06/2020 3:45:00 |  | 0.9 | 1
22/06/2020 4:00:00 | 239.26 | 189.55 | 114.36 | 221.3762 | 0.85 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 535.9858 | 441.2377 | 303.1258 | 0.82323 | 460.7 | 1 | 0 | 535.9858 | 304.2862 | 441.2377 | 0 | 304.2862 | -2.2757 | 173.1258 | 473.9865 | 0.93091 | 22/06/2020 4:00:00 |  | 0.9 | 1
22/06/2020 4:15:00 | 242.46 | 208.2 | 116.67 | 238.6611 | 0.86 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 553.2707 | 459.8877 | 305.4358 | 0.83122 | 460.2 | 1 | 0 | 553.2707 | 307.5903 | 459.8877 | 0 | 307.5903 | 3.3042 | 175.4358 | 492.2138 | 0.93433 | 22/06/2020 4:15:00 |  | 0.9 | 1
22/06/2020 4:30:00 | 315.88 | 194.3 | 115.98 | 226.2827 | 0.85 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 540.8923 | 445.9877 | 304.7458 | 0.82454 | 460.56 | 1 | 0 | 540.8923 | 306.0383 | 445.9877 | 0 | 306.0383 | -1.552 | 174.7458 | 479.0001 | 0.93108 | 22/06/2020 4:30:00 |  | 0.9 | 1
22/06/2020 4:45:00 | 230.5 | 208.26 | 118.1 | 239.4156 | 0.86 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 554.0252 | 459.9477 | 306.8658 | 0.83019 | 460.8 | 1 | 0 | 554.0252 | 308.8561 | 459.9477 | 0 | 308.8561 | 2.8178 | 176.8658 | 492.7813 | 0.93337 | 22/06/2020 4:45:00 |  | 0.9 | 1
22/06/2020 5:00:00 | 287.8 | 192.37 | 114.59 | 223.9131 | 0.85 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 538.5227 | 444.0577 | 303.3558 | 0.82458 | 461.2 | 1 | 0 | 538.5227 | 304.6629 | 444.0577 | 0 | 304.6629 | -4.1931 | 173.3558 | 476.6964 | 0.93153 | 22/06/2020 5:00:00 |  | 0.9 | 1
22/06/2020 5:15:00 | 29.6 | 38.07 | 7.69 | 38.8389 | 0.93 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 353.4485 | 289.7577 | 196.4558 | 0.8198 | 466.06 | 1 | 0 | 353.4485 | 202.4014 | 289.7577 | 0 | 202.4014 | -102.2615 | 66.4558 | 297.2808 | 0.97469 | 22/06/2020 5:15:00 |  | 0.9 | 1
22/06/2020 5:30:00 | 21.62 | 13.48 | 11.18 | 17.5129 | 0.77 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 332.1225 | 265.1677 | 199.9458 | 0.7984 | 466.33 | 1 | 0 | 332.1225 | 199.9787 | 265.1677 | 0 | 199.9787 | -2.4227 | 69.9458 | 274.2377 | 0.96693 | 22/06/2020 5:30:00 |  | 0.9 | 1
22/06/2020 22:15:00 | 69.1 | 55.78 | 23.64 | 60.5827 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 375.1923 | 307.4677 | 212.4058 | 0.81949 | 456.01 | 1 | 0 | 375.1923 | 215.0183 | 307.4677 | 0 | 215.0183 | 15.0396 | 82.4058 | 318.3192 | 0.96591 | 22/06/2020 22:15:00 |  | 0.9 | 1
22/06/2020 22:30:00 | 129.1 | 105.53 | 11.64 | 106.17 | 0.99 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 420.7796 | 357.2177 | 200.4058 | 0.84894 | 455.91 | 1 | 0 | 420.7796 | 222.3758 | 357.2177 | 0 | 222.3758 | 7.3576 | 70.4058 | 364.0899 | 0.98112 | 22/06/2020 22:30:00 |  | 0.9 | 1
22/06/2020 22:45:00 | 153.36 | 106.12 | 27.19 | 109.5479 | 0.96 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 424.1575 | 357.8077 | 215.9558 | 0.84357 | 455.72 | 1 | 0 | 424.1575 | 227.779 | 357.8077 | 0 | 227.779 | 5.4032 | 85.9558 | 367.9874 | 0.97234 | 22/06/2020 22:45:00 |  | 0.9 | 1
22/06/2020 23:00:00 | 113.12 | 76.31 | 28.24 | 81.3678 | 0.93 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 395.9774 | 327.9977 | 217.0058 | 0.82832 | 457.21 | 1 | 0 | 395.9774 | 221.8459 | 327.9977 | 0 | 221.8459 | -5.9331 | 87.0058 | 339.3412 | 0.96657 | 22/06/2020 23:00:00 |  | 0.9 | 1
22/06/2020 23:15:00 | 93.58 | 62.1 | 24.84 | 66.8837 | 0.91 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 381.4933 | 313.7877 | 213.6058 | 0.82252 | 457.71 | 1 | 0 | 381.4933 | 216.9665 | 313.7877 | 0 | 216.9665 | -4.8794 | 83.6058 | 324.7347 | 0.96629 | 22/06/2020 23:15:00 |  | 0.9 | 1
22/06/2020 23:30:00 | 157.62 | 111.7 | 25.4 | 114.5515 | 0.97 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 429.1611 | 363.3877 | 214.1658 | 0.84674 | 458.05 | 1 | 0 | 429.1611 | 228.317 | 363.3877 | 0 | 228.317 | 11.3505 | 84.1658 | 373.0073 | 0.97421 | 22/06/2020 23:30:00 |  | 0.9 | 1
22/06/2020 23:45:00 | 258.42 | 126.84 | 36.16 | 131.8936 | 0.96 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 446.5032 | 378.5277 | 224.9258 | 0.84776 | 458.87 | 1 | 0 | 446.5032 | 236.8162 | 378.5277 | 0 | 236.8162 | 8.4992 | 94.9258 | 390.2488 | 0.96997 | 22/06/2020 23:45:00 |  | 0.9 | 1
23/06/2020 0:00:00 | 163.2 | 140.32 | 72.01 | 157.7186 | 0.86 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 472.3282 | 392.0077 | 260.7758 | 0.82995 | 448.61 | 1 | 0 | 472.3282 | 263.4841 | 392.0077 | 0 | 263.4841 | 26.6678 | 130.7758 | 413.2461 | 0.94861 | 23/06/2020 0:00:00 |  | 0.9 | 1
23/06/2020 0:15:00 | 187.42 | 145.73 | 73.98 | 163.4328 | 0.86 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 478.0424 | 397.4177 | 262.7458 | 0.83134 | 448.19 | 1 | 0 | 478.0424 | 265.6759 | 397.4177 | 0 | 265.6759 | 2.1918 | 132.7458 | 419.0015 | 0.94849 | 23/06/2020 0:15:00 |  | 0.9 | 1
23/06/2020 0:30:00 | 395.5 | 171.03 | 94.93 | 195.6092 | 0.86 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 510.2188 | 422.7177 | 283.6958 | 0.8285 | 445.27 | 1 | 0 | 510.2188 | 285.7149 | 422.7177 | 0 | 285.7149 | 20.039 | 153.6958 | 449.7918 | 0.93981 | 23/06/2020 0:30:00 |  | 0.9 | 1
23/06/2020 0:45:00 | 419.14 | 276.37 | 114.19 | 299.0313 | 0.92 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 613.6409 | 528.0577 | 302.9558 | 0.86053 | 445.11 | 1 | 0 | 613.6409 | 312.5864 | 528.0577 | 0 | 312.5864 | 26.8715 | 172.9558 | 555.6605 | 0.95032 | 23/06/2020 0:45:00 |  | 0.9 | 1
23/06/2020 1:00:00 | 259.08 | 231.29 | 113.52 | 257.6468 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 572.2564 | 482.9777 | 302.2858 | 0.84399 | 442.61 | 1 | 0 | 572.2564 | 306.9363 | 482.9777 | 0 | 306.9363 | -5.6501 | 172.2858 | 512.7863 | 0.94187 | 23/06/2020 1:00:00 |  | 0.9 | 1
23/06/2020 1:15:00 | 255.14 | 239.43 | 116.09 | 266.0895 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 580.6991 | 491.1177 | 304.8558 | 0.84574 | 444.1 | 1 | 0 | 580.6991 | 309.8626 | 491.1177 | 0 | 309.8626 | 2.9263 | 174.8558 | 521.3167 | 0.94207 | 23/06/2020 1:15:00 |  | 0.9 | 1
23/06/2020 1:30:00 | 270.96 | 228.71 | 115.63 | 256.2783 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 570.8879 | 480.3977 | 304.3958 | 0.84149 | 443.9 | 1 | 0 | 570.8879 | 308.4332 | 480.3977 | 0 | 308.4332 | -1.4294 | 174.3958 | 511.0732 | 0.93998 | 23/06/2020 1:30:00 |  | 0.9 | 1
23/06/2020 1:45:00 | 260.42 | 216.24 | 114.53 | 244.6975 | 0.87 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 559.3071 | 467.9277 | 303.2958 | 0.83662 | 442.06 | 1 | 0 | 559.3071 | 306.379 | 467.9277 | 0 | 306.379 | -2.0542 | 173.2958 | 498.9867 | 0.93776 | 23/06/2020 1:45:00 |  | 0.9 | 1
23/06/2020 2:00:00 | 327.12 | 204.84 | 112.95 | 233.9169 | 0.87 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 548.5265 | 456.5277 | 301.7158 | 0.83228 | 441.79 | 1 | 0 | 548.5265 | 304.0787 | 456.5277 | 0 | 304.0787 | -2.3004 | 171.7158 | 487.7539 | 0.93598 | 23/06/2020 2:00:00 |  | 0.9 | 1
23/06/2020 2:15:00 | 395.38 | 209.81 | 117.62 | 240.53 | 0.86 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 555.1396 | 461.4977 | 306.3858 | 0.83132 | 441.28 | 1 | 0 | 555.1396 | 308.5448 | 461.4977 | 0 | 308.5448 | 4.4662 | 176.3858 | 494.0567 | 0.9341 | 23/06/2020 2:15:00 |  | 0.9 | 1
23/06/2020 2:30:00 | 318.4 | 245.77 | 118.97 | 273.0508 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 587.6604 | 497.4577 | 307.7358 | 0.84651 | 441.28 | 1 | 0 | 587.6604 | 312.8588 | 497.4577 | 0 | 312.8588 | 4.314 | 177.7358 | 528.2558 | 0.9417 | 23/06/2020 2:30:00 |  | 0.9 | 1
23/06/2020 2:45:00 | 389.68 | 264.53 | 121.82 | 291.2323 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 605.8419 | 516.2177 | 310.5858 | 0.85207 | 441.29 | 1 | 0 | 605.8419 | 317.1178 | 516.2177 | 0 | 317.1178 | 4.259 | 180.5858 | 546.893 | 0.94391 | 23/06/2020 2:45:00 |  | 0.9 | 1
23/06/2020 3:00:00 | 356.28 | 234.11 | 124.14 | 264.9872 | 0.87 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 579.5968 | 485.7977 | 312.9058 | 0.83816 | 440.66 | 1 | 0 | 579.5968 | 316.122 | 485.7977 | 0 | 316.122 | -0.99579 | 182.9058 | 519.0895 | 0.93586 | 23/06/2020 3:00:00 |  | 0.9 | 1
23/06/2020 3:15:00 | 443.56 | 252.69 | 123.04 | 281.0535 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 595.6631 | 504.3777 | 311.8058 | 0.84675 | 439.35 | 1 | 0 | 595.6631 | 316.8875 | 504.3777 | 0 | 316.8875 | 0.76555 | 181.8058 | 536.1438 | 0.94075 | 23/06/2020 3:15:00 |  | 0.9 | 1
23/06/2020 3:30:00 | 262.12 | 266.37 | 123.17 | 293.4686 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 608.0782 | 518.0577 | 311.9358 | 0.85196 | 441.07 | 1 | 0 | 608.0782 | 318.395 | 518.0577 | 0 | 318.395 | 1.5074 | 181.9358 | 549.0759 | 0.94351 | 23/06/2020 3:30:00 |  | 0.9 | 1
23/06/2020 3:45:00 | 376.08 | 241.82 | 121.07 | 270.4346 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 585.0442 | 493.5077 | 309.8358 | 0.84354 | 440.39 | 1 | 0 | 585.0442 | 314.2083 | 493.5077 | 0 | 314.2083 | -4.1867 | 179.8358 | 525.253 | 0.93956 | 23/06/2020 3:45:00 |  | 0.9 | 1
23/06/2020 4:00:00 | 434.66 | 261.58 | 120.77 | 288.1137 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 602.7233 | 513.2677 | 309.5358 | 0.85158 | 440.14 | 1 | 0 | 602.7233 | 315.9614 | 513.2677 | 0 | 315.9614 | 1.7531 | 179.5358 | 543.7617 | 0.94392 | 23/06/2020 4:00:00 |  | 0.9 | 1
23/06/2020 4:15:00 | 363 | 236.84 | 120.99 | 265.9544 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 580.564 | 488.5277 | 309.7558 | 0.84147 | 440.95 | 1 | 0 | 580.564 | 313.6803 | 488.5277 | 0 | 313.6803 | -2.2812 | 179.7558 | 520.5492 | 0.93849 | 23/06/2020 4:15:00 |  | 0.9 | 1
23/06/2020 4:30:00 | 334.32 | 255.58 | 121.16 | 282.8443 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 597.4539 | 507.2677 | 309.9258 | 0.84905 | 440.07 | 1 | 0 | 597.4539 | 315.6432 | 507.2677 | 0 | 315.6432 | 1.9629 | 179.9258 | 538.2321 | 0.94247 | 23/06/2020 4:30:00 |  | 0.9 | 1
23/06/2020 4:45:00 | 295.04 | 259.01 | 120.99 | 285.8754 | 0.9 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 600.485 | 510.6977 | 309.7558 | 0.85048 | 440.82 | 1 | 0 | 600.485 | 315.8641 | 510.6977 | 0 | 315.8641 | 0.22093 | 179.7558 | 541.4095 | 0.94327 | 23/06/2020 4:45:00 |  | 0.9 | 1
23/06/2020 5:00:00 | 364.74 | 243.36 | 119.68 | 271.1962 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 585.8058 | 495.0477 | 308.4458 | 0.84507 | 439.75 | 1 | 0 | 585.8058 | 313.2032 | 495.0477 | 0 | 313.2032 | -2.6609 | 178.4458 | 526.2272 | 0.94075 | 23/06/2020 5:00:00 |  | 0.9 | 1
23/06/2020 5:15:00 | 322.5 | 230.48 | 111.22 | 255.9119 | 0.89 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 570.5215 | 482.1677 | 299.9858 | 0.84513 | 439.8 | 1 | 0 | 570.5215 | 304.974 | 482.1677 | 0 | 304.974 | -8.2292 | 169.9858 | 511.2542 | 0.94311 | 23/06/2020 5:15:00 |  | 0.9 | 1
23/06/2020 5:30:00 | 358.14 | 236.89 | 120.35 | 265.7085 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 580.3181 | 488.5777 | 309.1158 | 0.84191 | 439.18 | 1 | 0 | 580.3181 | 313.1468 | 488.5777 | 0 | 313.1468 | 8.1728 | 179.1158 | 520.3754 | 0.93889 | 23/06/2020 5:30:00 |  | 0.9 | 1
23/06/2020 5:45:00 | 286.44 | 235.82 | 120.87 | 264.9918 | 0.88 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 579.6014 | 487.5077 | 309.6358 | 0.84111 | 440.11 | 1 | 0 | 579.6014 | 313.4868 | 487.5077 | 0 | 313.4868 | 0.34002 | 179.6358 | 519.5505 | 0.93833 | 23/06/2020 5:45:00 |  | 0.9 | 1
23/06/2020 6:00:00 | 421.14 | 204.23 | 117.63 | 235.6835 | 0.86 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 550.2931 | 455.9177 | 306.3958 | 0.8285 | 440.1 | 1 | 0 | 550.2931 | 308.1583 | 455.9177 | 0 | 308.1583 | -5.3285 | 176.3958 | 488.8521 | 0.93263 | 23/06/2020 6:00:00 |  | 0.9 | 1
Promedio | 322.9375 | 225.0265 | 110.8825 | 251.0823 | 0.88965 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 565.6919 | 476.7141 | 299.6483 | 0.84218 | 446.9648 | 1 | 0 | 565.6919 | 304.3761 | 476.7141 | 0 | 304.3761 | 0.0095442 | 169.6483 | 506.1026 | 0.94206
Mínimo | 21.62 | 13.48 | 7.69 | 17.5129 | 0.77 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 332.1225 | 265.1677 | 196.4558 | 0.7984 | 433.06 | 1 | 0 | 332.1225 | 199.9787 | 265.1677 | 0 | 199.9787 | -102.2615 | 66.4558 | 274.2377 | 0.92649
Máximo | 489.24 | 291.55 | 129.39 | 315.3904 | 0.99 | 314.6096 | 251.6877 | 188.7658 | 630 | 543.2377 | 318.1558 | 0.86705 | 466.33 | 1 | 0 | 630 | 321.8805 | 543.2377 | 0 | 321.8805 | 33.3557 | 188.1558 | 571.9861 | 0.98112
| A EQV | kW TOT AVG | kVAR TOT AVG | kVA TOT AVG | PF TOT AVG | KVA Futuros | kW Futuros | kVAR Futuros | KVA Final | kW Final | kVAR Final | FP final | V LL EQV AVG | Fp final | ӨF | Si | Qi | Sf | Qf | Qc | Delta Qc | Qdespues | Sdespues | FP Despues

## Armónicos Corriente
Subestación Eléctrica 16 | CORRIENTE
Fecha | 03.H CL1 | 05.H CL2 | 07.H CL3 | 09.H CL1 | 11.H CL2 | 13 H CL3 | 15.H CL1 | 17.H CL2 | 19.H CL3 | 21.H CL1 | 23.H CL2 | 25.H CL3 | 27.H CL1 | 29.H CL2 | A EQV | kVA EQV | V EQV | THD CL1 | THD CL2 | THD CL3
16/06/2020 13:45:00 | 0.9 | 11.3 | 6.3 | 0.2 | 2.5 | 0.1 | 0.2 | 2.4 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.7 | 260.62 | 199.25 | 253.78 | 11.11 | 13.03 | 11.63
16/06/2020 14:00:00 | 1.1 | 10.1 | 3.5 | 0.3 | 2 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 260.5 | 198.63 | 254.97 | 12.83 | 14.4 | 12.98
16/06/2020 14:15:00 | 0.6 | 8.3 | 3.9 | 0.2 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 384.24 | 293.49 | 253.44 | 9.93 | 11.14 | 10.04
16/06/2020 14:30:00 | 1 | 12.3 | 5.2 | 0.3 | 2.9 | 0.3 | 0.3 | 2.5 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 256.78 | 195.71 | 253.84 | 12.36 | 14.23 | 12.74
16/06/2020 14:45:00 | 0.7 | 10.8 | 3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 339.4 | 257.95 | 253.81 | 10.3 | 11.79 | 10.45
16/06/2020 15:00:00 | 0.9 | 10.3 | 5.8 | 0.2 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 2.5 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.7 | 269.56 | 206.16 | 255.15 | 10.43 | 12.53 | 11.05
16/06/2020 15:15:00 | 0.4 | 7 | 3.8 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 455.04 | 345.28 | 254.25 | 7.44 | 8.6 | 7.8
16/06/2020 15:30:00 | 0.7 | 8.3 | 3.7 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 326.34 | 249.63 | 255.12 | 8.85 | 9.74 | 8.9
16/06/2020 15:45:00 | 0.9 | 9.4 | 5.2 | 0.1 | 1.9 | 0.7 | 0 | 1.9 | 0.1 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 332.68 | 239.23 | 255.67 | 10.24 | 11.43 | 10.31
16/06/2020 16:00:00 | 1.1 | 9.9 | 5.3 | 0.1 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 2 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 298.84 | 222.27 | 256 | 9.63 | 11.04 | 9.87
16/06/2020 16:15:00 | 1 | 9.2 | 3.1 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 343.24 | 263.74 | 256.33 | 8.83 | 10.35 | 9.01
16/06/2020 16:30:00 | 1 | 8.8 | 5.7 | 0.2 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | 0.9 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0.6 | 349.66 | 270.75 | 257.72 | 9.15 | 10.5 | 9.32
16/06/2020 16:45:00 | 1 | 9.1 | 4.2 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.5 | 312.6 | 249.02 | 258.12 | 9.38 | 10.75 | 9.5
16/06/2020 17:00:00 | 0.6 | 8.8 | 4.6 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.4 | 394.56 | 303.14 | 256.67 | 8.86 | 9.89 | 8.95
16/06/2020 17:15:00 | 1.1 | 13.2 | 5.2 | 0.2 | 2.8 | 0.5 | 0.1 | 2.5 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 255.12 | 196.66 | 257.65 | 11.61 | 13.02 | 11.89
16/06/2020 17:30:00 | 0.9 | 12 | 4.2 | 0.2 | 2.6 | 0.5 | 0.2 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0.9 | 317.16 | 246.23 | 258.76 | 10.97 | 12.18 | 10.91
16/06/2020 17:45:00 | 1 | 12.9 | 3.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 249.04 | 192.79 | 259.01 | 12.76 | 14.58 | 13.14
16/06/2020 18:00:00 | 1.1 | 8.8 | 4.8 | 0.3 | 1.7 | 0 | 0.2 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.4 | 336.56 | 261.03 | 258.74 | 9.04 | 10.04 | 9.21
16/06/2020 18:15:00 | 0.9 | 11 | 3.7 | 0.2 | 2.2 | 0.5 | 0 | 2.2 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 331.42 | 257.62 | 259.37 | 10.51 | 11.93 | 10.41
16/06/2020 18:30:00 | 0.9 | 7.7 | 4.3 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.4 | 389.26 | 301.69 | 257.83 | 8.09 | 9.15 | 8.06
16/06/2020 18:45:00 | 0.8 | 8.4 | 3.4 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 377.3 | 292.25 | 258.08 | 8.57 | 9.4 | 8.46
16/06/2020 19:00:00 | 0.8 | 9 | 4 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 1.8 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 346.24 | 268.44 | 258.66 | 9.26 | 10.17 | 9.18
16/06/2020 19:15:00 | 1.1 | 11.4 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 1 | 297.08 | 230.44 | 258.93 | 12.16 | 13.59 | 12.14
16/06/2020 19:30:00 | 1 | 9.3 | 3.8 | 0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 337.32 | 262.18 | 259.26 | 9.08 | 10.13 | 9
16/06/2020 19:45:00 | 1.3 | 11.6 | 4.4 | 0.3 | 2.4 | 0.3 | 0 | 2.2 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 267.58 | 207.16 | 259.31 | 10.83 | 12.06 | 11
16/06/2020 20:00:00 | 1 | 6.9 | 4.6 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 1.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 364.24 | 282.64 | 258.78 | 7.76 | 8.43 | 7.83
16/06/2020 20:15:00 | 1 | 6.8 | 4.3 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 359.48 | 273.94 | 259.57 | 7.2 | 7.88 | 7.07
16/06/2020 20:30:00 | 1.1 | 6.8 | 3.9 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 341.6 | 266.13 | 260.6 | 8.63 | 9.47 | 8.72
16/06/2020 20:45:00 | 0.9 | 7.1 | 5.2 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 406 | 318.33 | 261.87 | 7.73 | 8.23 | 7.67
16/06/2020 21:00:00 | 0.8 | 6.4 | 3.9 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.2 | 421.22 | 330.47 | 262.08 | 7.1 | 7.7 | 7.11
16/06/2020 21:15:00 | 0.7 | 7.6 | 4.6 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.2 | 423.04 | 330.42 | 261.8 | 7.22 | 7.93 | 7.09
16/06/2020 21:30:00 | 1 | 8 | 4.8 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.2 | 343.04 | 270.23 | 262.42 | 8.48 | 9.3 | 8.43
16/06/2020 21:45:00 | 0.9 | 8.7 | 3.6 | 0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 369.1 | 288.48 | 260.49 | 9.4 | 10.65 | 9.36
16/06/2020 22:00:00 | 0.8 | 10.6 | 4.4 | 0 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 332.98 | 259.21 | 260.34 | 11.07 | 12.3 | 11.06
16/06/2020 22:15:00 | 1.2 | 8.5 | 5 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 311.12 | 242.59 | 259.85 | 9.68 | 10.79 | 9.96
16/06/2020 22:30:00 | 0.9 | 6.7 | 3.5 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 303.12 | 236.24 | 260.06 | 10.24 | 11.42 | 10.6
16/06/2020 22:45:00 | 0.7 | 8 | 4.8 | 0.1 | 2.3 | 0 | 0.1 | 2.3 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 363.3 | 280.82 | 257.81 | 8.56 | 9.27 | 8.49
16/06/2020 23:00:00 | 0.8 | 9.3 | 5.7 | 0.1 | 2.5 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 322.1 | 249.1 | 258.41 | 11.63 | 12.51 | 11.39
16/06/2020 23:15:00 | 0.5 | 6.9 | 2.6 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 447.48 | 345.07 | 257.56 | 8.44 | 8.91 | 8.06
16/06/2020 23:30:00 | 0.8 | 9 | 3.4 | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 345.06 | 267.41 | 258.22 | 9.24 | 10.29 | 9.15
16/06/2020 23:45:00 | 0.6 | 8.7 | 3.8 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.4 | 403.58 | 312.36 | 257.83 | 8.44 | 9.12 | 8.14
17/06/2020 0:00:00 | 1.2 | 9.5 | 4.3 | 0 | 2.3 | 0.2 | 0.2 | 2.1 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 376.36 | 291.72 | 258.59 | 8.56 | 9.17 | 8.18
17/06/2020 0:15:00 | 0.9 | 7.1 | 2.3 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 409.9 | 316.67 | 256.69 | 7.72 | 8.23 | 7.37
17/06/2020 0:30:00 | 0.8 | 8.3 | 3.5 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 329.34 | 242.64 | 256.68 | 7.83 | 8.13 | 7.43
17/06/2020 0:45:00 | 0.8 | 12 | 3.7 | 0.1 | 2.1 | 0.2 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 347.58 | 267.41 | 256.43 | 8.76 | 9.82 | 8.5
17/06/2020 1:00:00 | 0.7 | 6.3 | 2.9 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 301.44 | 274.98 | 256.65 | 9.24 | 10.46 | 9.08
17/06/2020 1:15:00 | 0.9 | 8.2 | 4.3 | 0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0.3 | 317.92 | 244.26 | 256.7 | 8.72 | 9.44 | 8.35
17/06/2020 1:30:00 | 0.6 | 7.4 | 4.3 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 378.62 | 291.02 | 256.58 | 7.65 | 8.27 | 7.33
17/06/2020 1:45:00 | 1 | 10.2 | 4.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0 | 0.6 | 300.96 | 232.77 | 257.76 | 10.14 | 11.04 | 9.94
17/06/2020 2:00:00 | 0.7 | 8.2 | 4.1 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 365.72 | 282.2 | 257.34 | 8.75 | 9.39 | 8.28
17/06/2020 2:15:00 | 0.7 | 10.4 | 3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 346.7 | 266.93 | 257.03 | 9.83 | 10.66 | 9.6
17/06/2020 2:30:00 | 0.7 | 8.6 | 3.7 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 339.86 | 262.46 | 257.51 | 9.51 | 10.09 | 9.15
17/06/2020 2:45:00 | 0.6 | 10 | 3.7 | 0 | 2.2 | 0.1 | 0 | 2.2 | 0.6 | 0 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 385.96 | 298.13 | 256.96 | 8.2 | 8.73 | 7.84
17/06/2020 3:00:00 | 1 | 9.6 | 3.6 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 341.32 | 263.32 | 257.72 | 9.21 | 9.9 | 8.98
17/06/2020 3:15:00 | 0.6 | 7.2 | 3.2 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 433.46 | 335.21 | 256.41 | 7.58 | 8.14 | 7.29
17/06/2020 3:30:00 | 0.8 | 7.7 | 3.9 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.3 | 385.78 | 284.85 | 256.82 | 9.02 | 9.57 | 8.76
17/06/2020 3:45:00 | 1.1 | 10.2 | 6 | 0.5 | 2.3 | 0.2 | 0.1 | 2.3 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 303.24 | 220.3 | 257.19 | 9.59 | 10.3 | 9.31
17/06/2020 4:00:00 | 0.8 | 6.8 | 3.6 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 410.58 | 317.02 | 257.25 | 7.7 | 8.37 | 7.63
17/06/2020 4:15:00 | 0.7 | 6.8 | 2.8 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 434.56 | 334.42 | 257.61 | 8.11 | 8.41 | 7.73
17/06/2020 4:30:00 | 0.8 | 8.1 | 4.4 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 331.08 | 255.6 | 257.23 | 8.46 | 9.01 | 8.35
17/06/2020 4:45:00 | 0.8 | 6.4 | 3.4 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 400.2 | 309.67 | 256.76 | 8.33 | 9.25 | 8.25
17/06/2020 5:00:00 | 0.6 | 7.2 | 4 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 415.66 | 318.53 | 256.74 | 7.71 | 8.18 | 7.48
17/06/2020 5:15:00 | 0.6 | 6.7 | 3.7 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 407.5 | 318.93 | 256.43 | 8.1 | 8.96 | 8
17/06/2020 5:30:00 | 0.8 | 7.8 | 4 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 359.48 | 277.53 | 257.21 | 8.62 | 9.46 | 8.47
17/06/2020 5:45:00 | 0.7 | 11.1 | 4.8 | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.1 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 325.18 | 251.17 | 257.62 | 10.03 | 11.02 | 9.72
17/06/2020 6:00:00 | 0.5 | 9.4 | 2.9 | 0.1 | 2 | 0.5 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 353.92 | 273.64 | 257.8 | 9.43 | 10.15 | 9.1
17/06/2020 6:15:00 | 0.8 | 9.9 | 3.5 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 0 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.8 | 377.68 | 288.21 | 255.64 | 10.19 | 10.83 | 9.83
17/06/2020 6:30:00 | 0.8 | 10.2 | 4.7 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 2.6 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 1 | 312.18 | 238.66 | 254.58 | 10.15 | 11.2 | 10.2
17/06/2020 6:45:00 | 0.8 | 9.9 | 3.4 | 0.3 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.7 | 342.46 | 262.72 | 255.54 | 9.96 | 10.83 | 9.8
17/06/2020 7:00:00 | 0.6 | 7.2 | 3.1 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 408.16 | 310.32 | 253.58 | 10.23 | 11.12 | 10.16
17/06/2020 7:15:00 | 0.7 | 8.4 | 3.8 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.4 | 298.26 | 226.47 | 253.1 | 8.85 | 9.46 | 8.59
17/06/2020 7:30:00 | 0.5 | 9.4 | 2.7 | 0.1 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 366.68 | 276.71 | 252.15 | 10.39 | 11.32 | 10.32
17/06/2020 7:45:00 | 0.5 | 6.6 | 3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 441.1 | 334.22 | 251.99 | 7.5 | 8.23 | 7.3
17/06/2020 8:00:00 | 0.6 | 6.6 | 3.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 421.24 | 318.44 | 251.34 | 7.27 | 7.93 | 7.39
17/06/2020 8:15:00 | 0.5 | 6.2 | 3.2 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 419.7 | 316.59 | 251.87 | 7.52 | 8.15 | 7.43
17/06/2020 8:30:00 | 0.8 | 8.4 | 4.1 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0.2 | 317.26 | 241.01 | 253.48 | 8.91 | 9.86 | 9.01
17/06/2020 8:45:00 | 0.7 | 8.1 | 3.1 | 0.1 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 367.22 | 278.3 | 252.87 | 8.51 | 9.43 | 8.36
17/06/2020 9:00:00 | 0.6 | 9.3 | 3.3 | 0.1 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 2 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0 | 0.7 | 310.1 | 237.47 | 253.58 | 10 | 11.03 | 9.92
17/06/2020 9:15:00 | 0.9 | 9.5 | 3.4 | 0.1 | 2 | 0.3 | 0.1 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 317.24 | 246.25 | 254.08 | 9.19 | 10.16 | 9.1
17/06/2020 9:30:00 | 0.6 | 8.8 | 3.2 | 0.1 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 346.32 | 273.78 | 253.89 | 8.84 | 9.75 | 8.69
17/06/2020 9:45:00 | 0.7 | 9.4 | 3.5 | 0.2 | 2 | 0.5 | 0.2 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 317.58 | 241.18 | 253.42 | 9.99 | 10.85 | 9.7
17/06/2020 10:00:00 | 0.6 | 7.2 | 3.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 393.7 | 293 | 252.7 | 7.63 | 8.45 | 7.46
17/06/2020 10:15:00 | 0.8 | 7.3 | 4 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.4 | 397.48 | 300.76 | 252.46 | 7.16 | 8.08 | 7.12
17/06/2020 10:30:00 | 0.7 | 7.8 | 4.4 | 0 | 2 | 0.4 | 0.1 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 363.7 | 266.16 | 252.16 | 7.55 | 8.47 | 7.45
17/06/2020 10:45:00 | 0.7 | 8.3 | 3.2 | 0.1 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 349.74 | 263.93 | 252.19 | 8.27 | 9.23 | 8.09
17/06/2020 11:00:00 | 1 | 12.9 | 3.7 | 0.2 | 3.5 | 1.2 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 247.3 | 187.39 | 252.38 | 11.26 | 12.64 | 11.41
17/06/2020 11:15:00 | 0.6 | 8.7 | 3 | 0.1 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 375.1 | 282.98 | 251.75 | 9.1 | 9.71 | 8.85
17/06/2020 11:30:00 | 0.7 | 8.6 | 3.6 | 0.1 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 348.82 | 278.66 | 251.75 | 9.06 | 10.07 | 9.23
17/06/2020 11:45:00 | 0.8 | 8.1 | 5.9 | 0.3 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 2.2 | 0.9 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0.6 | 336.3 | 254.09 | 251.5 | 8.05 | 8.96 | 7.81
17/06/2020 12:00:00 | 0.5 | 6.9 | 3.8 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 402.6 | 302.49 | 250.62 | 7.5 | 8.14 | 7.24
17/06/2020 12:15:00 | 0.6 | 9.3 | 3.9 | 0 | 1.9 | 0.3 | 0 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.7 | 279.48 | 270.36 | 251.99 | 11.86 | 13.24 | 11.79
17/06/2020 12:30:00 | 0.7 | 7.1 | 4.3 | 0.1 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 392.9 | 294.3 | 249.9 | 7.9 | 8.78 | 7.93
17/06/2020 12:45:00 | 0.7 | 7.2 | 4.6 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 417.66 | 314.51 | 251.18 | 8.1 | 8.87 | 8
17/06/2020 13:00:00 | 0.7 | 7.5 | 4.3 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 397.16 | 257.96 | 250.18 | 7.43 | 8.07 | 7.4
17/06/2020 13:15:00 | 0.9 | 10.5 | 3.9 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 1.8 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 267.6 | 201.84 | 251.18 | 9.15 | 9.79 | 8.73
17/06/2020 13:30:00 | 0.6 | 11.2 | 3.3 | 0.2 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 325.38 | 245.34 | 251.64 | 11.56 | 12.98 | 11.37
17/06/2020 13:45:00 | 0.8 | 12 | 3.9 | 0.1 | 2.6 | 0.6 | 0.1 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 1 | 289.26 | 218.17 | 252.8 | 11.96 | 13.24 | 11.98
17/06/2020 14:00:00 | 0.8 | 10.6 | 3.2 | 0.1 | 2.2 | 0.4 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0 | 0.8 | 327.16 | 254.86 | 253.01 | 10.29 | 11.49 | 10.28
17/06/2020 14:15:00 | 0.8 | 13 | 3.9 | 0.1 | 2.8 | 0.4 | 0.2 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 296.14 | 224.95 | 252.85 | 12.62 | 13.96 | 12.7
17/06/2020 14:30:00 | 0.9 | 13.1 | 4.7 | 0.1 | 2.7 | 0.7 | 0.2 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1 | 268.08 | 202.98 | 252.35 | 12.06 | 13.3 | 11.96
17/06/2020 14:45:00 | 0.6 | 10.4 | 3.7 | 0.2 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 2.1 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 323.48 | 244.86 | 253 | 10.25 | 11.38 | 10.1
17/06/2020 15:00:00 | 0.8 | 11 | 3.9 | 0.2 | 2.6 | 0.7 | 0.1 | 2.3 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 285.32 | 216.96 | 253.94 | 11.53 | 12.92 | 11.59
17/06/2020 15:15:00 | 0.8 | 10.8 | 3.8 | 0.2 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.7 | 322.2 | 243.08 | 253.74 | 10.99 | 11.9 | 10.78
17/06/2020 15:30:00 | 0.5 | 9.8 | 3 | 0.3 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 360.74 | 274.08 | 254.23 | 10.02 | 11.16 | 9.85
17/06/2020 15:45:00 | 0.6 | 12.9 | 3.8 | 0 | 3 | 0.6 | 0.1 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 331.74 | 252.56 | 254.23 | 9.87 | 11.07 | 9.83
17/06/2020 16:00:00 | 0.7 | 10.9 | 3.6 | 0.1 | 2.4 | 0.2 | 0.1 | 1.9 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.8 | 341.74 | 260.78 | 255.02 | 10.56 | 11.78 | 10.48
17/06/2020 16:15:00 | 0.8 | 10.1 | 3.4 | 0.1 | 2.4 | 0.2 | 0.1 | 1.9 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 299.78 | 231.23 | 254.64 | 10.3 | 11.45 | 10.38
17/06/2020 16:30:00 | 0.8 | 7.2 | 4.2 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 344.1 | 263.21 | 255.32 | 8.4 | 9.26 | 8.47
17/06/2020 16:45:00 | 0.8 | 8.6 | 3.7 | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 321.68 | 253.51 | 255.4 | 9.26 | 10.28 | 9.29
17/06/2020 17:00:00 | 1 | 12.8 | 4.1 | 0.2 | 3.2 | 0.5 | 0.1 | 2.6 | 0.7 | 0 | 1.1 | 1 | 0.2 | 1.2 | 302.64 | 232.72 | 256.31 | 11.09 | 12.52 | 11.16
17/06/2020 17:15:00 | 0.8 | 7.8 | 3.6 | 0.3 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 361.58 | 279.11 | 257.63 | 8.7 | 9.7 | 8.79
17/06/2020 17:30:00 | 0.7 | 7.1 | 3.6 | 0.1 | 1.6 | 0 | 0.1 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.4 | 367.32 | 291.9 | 257.12 | 8.93 | 10.43 | 9.18
17/06/2020 17:45:00 | 0.9 | 7.9 | 3.6 | 0.2 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.3 | 441.5 | 344.4 | 257.36 | 7.08 | 7.64 | 6.8
17/06/2020 18:00:00 | 0.6 | 8.3 | 3.6 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 371.14 | 286.95 | 259.26 | 8.46 | 9.36 | 8.28
17/06/2020 18:15:00 | 0.8 | 8.8 | 3.2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.6 | 276.06 | 213.78 | 259.61 | 10.81 | 11.95 | 10.79
17/06/2020 18:30:00 | 0.7 | 8.4 | 3.3 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 390.86 | 297.83 | 257.35 | 8.46 | 9.25 | 8.21
17/06/2020 18:45:00 | 0.5 | 5.1 | 3.4 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 438.28 | 337.53 | 256.86 | 6.44 | 7.03 | 6.39
17/06/2020 19:00:00 | 1 | 7.6 | 4.3 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 343.64 | 264.73 | 257.34 | 8.3 | 9.02 | 8.21
17/06/2020 19:15:00 | 0.6 | 6.7 | 3.7 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 433.64 | 334.24 | 256.67 | 6.9 | 7.71 | 6.73
17/06/2020 19:30:00 | 1.1 | 7.7 | 3.3 | 0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 356.2 | 273.96 | 256.64 | 7.33 | 8.25 | 7.36
17/06/2020 19:45:00 | 0.9 | 6.8 | 4.3 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 396.62 | 304.48 | 257.28 | 7.34 | 8.1 | 7.32
17/06/2020 20:00:00 | 0.9 | 7.2 | 4.4 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 385.54 | 298.75 | 257.98 | 7.5 | 8.38 | 7.67
17/06/2020 20:15:00 | 1 | 6.6 | 3.4 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 318.74 | 246.86 | 259.12 | 9.52 | 10.44 | 9.64
17/06/2020 20:30:00 | 0.9 | 7.6 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 0 | 0.1 | 2.1 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 337.38 | 263.5 | 259.54 | 8.78 | 9.61 | 8.69
17/06/2020 20:45:00 | 1.1 | 8.3 | 4.8 | 0.2 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 324.92 | 257.98 | 259.92 | 9.03 | 9.96 | 9.07
17/06/2020 21:00:00 | 1.1 | 10.2 | 5.8 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 2.1 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.5 | 270.32 | 213.22 | 260.94 | 10.06 | 11.25 | 10.24
17/06/2020 21:15:00 | 0.9 | 8.8 | 5 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 2 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 323.24 | 252.42 | 261.44 | 8.28 | 9.02 | 8.13
17/06/2020 21:30:00 | 1 | 7.2 | 5.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0 | 0.2 | 371.22 | 291.54 | 261.39 | 7.93 | 8.63 | 7.8
17/06/2020 21:45:00 | 0.7 | 7.8 | 4 | 0.1 | 1.7 | 0 | 0.1 | 1.8 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 355.42 | 294.3 | 261.04 | 7.99 | 8.51 | 7.75
17/06/2020 22:00:00 | 0.9 | 10.6 | 3.3 | 0 | 2.3 | 0.2 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.6 | 342.98 | 267.33 | 260.89 | 10.61 | 11.7 | 10.35
17/06/2020 22:15:00 | 1.1 | 10.3 | 4.4 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 273.52 | 214.13 | 259.78 | 12 | 13.12 | 11.93
17/06/2020 22:30:00 | 1.1 | 8.5 | 4.3 | 0.3 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 355.1 | 272.21 | 259 | 8.7 | 9.37 | 8.43
17/06/2020 22:45:00 | 0.9 | 7.3 | 3 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.3 | 344 | 269.04 | 260.29 | 9.2 | 9.8 | 8.79
17/06/2020 23:00:00 | 1 | 7.8 | 4.2 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 338.74 | 263.63 | 260.28 | 8.32 | 9.13 | 8.23
17/06/2020 23:15:00 | 0.7 | 9.2 | 3.5 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.6 | 373.4 | 291.04 | 260.41 | 9.29 | 9.96 | 9.06
17/06/2020 23:30:00 | 1 | 9.2 | 3.9 | 0.1 | 1.8 | 0 | 0.1 | 1.8 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 328.46 | 256.12 | 260.75 | 10.02 | 10.88 | 9.71
17/06/2020 23:45:00 | 0.9 | 8.4 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 0.2 | 0.1 | 2.3 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 370.66 | 288.39 | 259.95 | 8.7 | 9.33 | 8.35
18/06/2020 0:00:00 | 0.9 | 9.5 | 3.3 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 348.7 | 272.02 | 260.52 | 9.25 | 10.02 | 8.78
18/06/2020 0:15:00 | 1.1 | 10.5 | 3.9 | 0.1 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 1.9 | 0.7 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 304.38 | 238.18 | 259.48 | 10.77 | 12.04 | 10.63
18/06/2020 0:30:00 | 0.7 | 9.4 | 3.5 | 0.1 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 346.28 | 266.8 | 257.45 | 9.74 | 10.3 | 9.35
18/06/2020 0:45:00 | 0.8 | 7.1 | 3.4 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 465.66 | 359.26 | 257.4 | 7.6 | 8 | 7.2
18/06/2020 1:00:00 | 0.7 | 7 | 3.4 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 388.24 | 298.51 | 257.52 | 8.34 | 9.03 | 8.02
18/06/2020 1:15:00 | 1 | 7.7 | 4.1 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 355.56 | 276.06 | 258.63 | 9.72 | 10.6 | 9.5
18/06/2020 1:30:00 | 1.2 | 8.4 | 4.3 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 1.8 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 315.28 | 242.17 | 258.99 | 8.25 | 9.1 | 8.3
18/06/2020 1:45:00 | 0.8 | 6.7 | 3.4 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 385.1 | 313.24 | 258.78 | 8.15 | 8.75 | 7.76
18/06/2020 2:00:00 | 1.1 | 8.4 | 4.6 | 0.3 | 1.9 | 0.1 | 0 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 387.36 | 238.03 | 258.44 | 7.76 | 8.06 | 7.23
18/06/2020 2:15:00 | 1.1 | 9.8 | 4.9 | 0.3 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 2 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 344.66 | 267.76 | 258.7 | 7.89 | 8.54 | 7.36
18/06/2020 2:30:00 | 0.8 | 7.7 | 4.4 | 0.2 | 1.7 | 0.1 | 0 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 411.2 | 318.99 | 258.71 | 7.23 | 7.93 | 7.08
18/06/2020 2:45:00 | 1.3 | 9.6 | 4.3 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0.1 | 1.8 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 262.24 | 205.31 | 259.8 | 11.43 | 12.83 | 11.41
18/06/2020 3:00:00 | 0.9 | 7.2 | 3.9 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 402.72 | 314.36 | 259.36 | 8.1 | 8.63 | 7.85
18/06/2020 3:15:00 | 0.8 | 8 | 4.8 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 355.58 | 276.24 | 259.18 | 8.76 | 9.73 | 8.63
18/06/2020 3:30:00 | 0.8 | 7.3 | 4 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 293.48 | 234.9 | 259.47 | 9.59 | 10.65 | 9.36
18/06/2020 3:45:00 | 0.7 | 5.7 | 3.9 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 489.26 | 379.47 | 258.38 | 6.75 | 7.41 | 6.71
18/06/2020 4:00:00 | 0.9 | 7.1 | 3.7 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.3 | 347.52 | 270.37 | 258.67 | 8.43 | 9.13 | 8.15
18/06/2020 4:15:00 | 0.8 | 7 | 3.7 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 423.8 | 365.04 | 258.78 | 8.61 | 9.53 | 8.5
18/06/2020 4:30:00 | 0.8 | 7.2 | 4.2 | 0.2 | 1.5 | 0 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.4 | 364.3 | 283.25 | 257.92 | 8.06 | 8.57 | 7.81
18/06/2020 4:45:00 | 0.8 | 7.1 | 5.3 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0 | 1.9 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 400.04 | 310.23 | 257.93 | 7.61 | 8.26 | 7.43
18/06/2020 5:00:00 | 0.8 | 6.5 | 3.7 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.4 | 347.78 | 268.79 | 257.92 | 8.3 | 8.9 | 8.17
18/06/2020 5:15:00 | 0.8 | 7.6 | 5.1 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.3 | 351.52 | 270.17 | 258.01 | 8.82 | 9.58 | 8.76
18/06/2020 5:30:00 | 0.7 | 7 | 4.1 | 0.2 | 1.8 | 0.1 | 0 | 1.7 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.3 | 418 | 323.06 | 257.07 | 6.76 | 7.2 | 6.54
18/06/2020 5:45:00 | 0.7 | 8.5 | 3.7 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 377.98 | 297.2 | 258 | 9 | 9.62 | 8.55
18/06/2020 6:00:00 | 1.3 | 8.8 | 3.3 | 0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 270.96 | 210.65 | 258.29 | 10.4 | 11.66 | 10.31
18/06/2020 6:15:00 | 0.6 | 8.4 | 4.2 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 390.24 | 300.08 | 256.08 | 9.07 | 10.12 | 8.96
18/06/2020 6:30:00 | 0.9 | 8.6 | 3.3 | 0.2 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 381.18 | 290.09 | 254.45 | 8.4 | 9.4 | 8.13
18/06/2020 6:45:00 | 1 | 10.8 | 5.3 | 0.4 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | 2.2 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 331.86 | 255.91 | 256.24 | 9.74 | 11.03 | 9.55
18/06/2020 7:00:00 | 0.9 | 7.5 | 3.7 | 0.2 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 359.58 | 272.89 | 253.68 | 8.2 | 9.06 | 7.91
18/06/2020 7:15:00 | 0.6 | 8.6 | 3.7 | 0.2 | 2.1 | 0.3 | 0.2 | 1.9 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 335.4 | 255.27 | 253.31 | 8.86 | 10.01 | 8.82
18/06/2020 7:30:00 | 0.7 | 7.5 | 3.9 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 406.4 | 310.93 | 251.04 | 7.91 | 8.59 | 7.78
18/06/2020 7:45:00 | 0.5 | 6.6 | 3.4 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 436.56 | 331.63 | 250.27 | 7.02 | 7.85 | 6.98
18/06/2020 8:00:00 | 0.6 | 6.7 | 2.7 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 375.48 | 324.02 | 251.02 | 8.05 | 8.8 | 8.07
18/06/2020 8:15:00 | 0.6 | 7.3 | 3.2 | 0.2 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 434.92 | 316.31 | 251.71 | 7.22 | 8.16 | 7.28
18/06/2020 8:30:00 | 0.7 | 7.3 | 4 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 351.42 | 270.88 | 255.72 | 8.2 | 9.15 | 8.23
18/06/2020 8:45:00 | 0.6 | 8 | 3.6 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 338.64 | 259.63 | 255.04 | 8.83 | 9.73 | 9.04
18/06/2020 9:00:00 | 0.9 | 10.4 | 4 | 0.3 | 2.5 | 0.2 | 0.1 | 1.9 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 323.52 | 250.06 | 255.79 | 10.28 | 11.61 | 10.2
18/06/2020 9:15:00 | 0.8 | 10.2 | 3.3 | 0.2 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 325.52 | 249.28 | 255.31 | 10.42 | 11.53 | 10.31
18/06/2020 9:30:00 | 0.9 | 8.5 | 3.9 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 339.04 | 257.61 | 254.49 | 8.9 | 9.85 | 8.94
18/06/2020 9:45:00 | 0.8 | 8.5 | 3.8 | 0.3 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 342.12 | 260.9 | 253.98 | 8.19 | 9.24 | 8.38
18/06/2020 10:00:00 | 0.5 | 7.6 | 3.2 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 369.36 | 282.26 | 253.7 | 8.13 | 9.13 | 8.18
18/06/2020 10:15:00 | 0.6 | 7.1 | 4.3 | 0.2 | 2 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.6 | 369.06 | 282.5 | 253.47 | 8.76 | 9.73 | 8.89
18/06/2020 10:30:00 | 0.7 | 7.1 | 3.7 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.5 | 340.5 | 258.1 | 252.83 | 7.46 | 8.4 | 7.59
18/06/2020 10:45:00 | 0.6 | 8.6 | 2.9 | 0.2 | 2 | 0 | 0.1 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 256.38 | 193.31 | 252.27 | 10.53 | 12.19 | 10.84
18/06/2020 11:00:00 | 0.6 | 7.7 | 3.7 | 0.2 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 352.78 | 265.04 | 250.88 | 8.07 | 8.97 | 8.03
18/06/2020 11:15:00 | 0.5 | 6.5 | 3.6 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.3 | 394.7 | 301.94 | 252.26 | 7.45 | 8.35 | 7.6
18/06/2020 11:30:00 | 0.7 | 10.4 | 3.9 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 0.1 | 2 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 293.58 | 221.38 | 252.49 | 9.69 | 10.65 | 9.57
18/06/2020 11:45:00 | 0.5 | 6.9 | 3.4 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 385.62 | 290.76 | 250.65 | 7.46 | 8.31 | 7.67
18/06/2020 12:00:00 | 0.8 | 7.6 | 4.4 | 0.2 | 2.1 | 0.3 | 0.2 | 1.7 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 273.5 | 207.84 | 252.49 | 10.03 | 11.48 | 10.13
18/06/2020 12:15:00 | 0.6 | 8.2 | 4.4 | 0.3 | 2.2 | 0.1 | 0.2 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.6 | 363.02 | 273.86 | 250.68 | 7.13 | 7.92 | 7.17
18/06/2020 12:30:00 | 0.7 | 8 | 4.6 | 0.2 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 353.8 | 267.93 | 251.43 | 8.6 | 9.56 | 8.62
18/06/2020 12:45:00 | 0.7 | 9.8 | 3.8 | 0.2 | 2.8 | 0.3 | 0.2 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 272.6 | 205.59 | 251.83 | 10.38 | 11.76 | 10.72
18/06/2020 13:00:00 | 0.8 | 8 | 3.9 | 0.2 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 1.8 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 348.44 | 262.19 | 251.97 | 8.43 | 9.33 | 8.37
18/06/2020 13:15:00 | 0.9 | 7.4 | 3.4 | 0.2 | 1.9 | 0.1 | 0.2 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 429.24 | 288.18 | 251.35 | 7.03 | 7.78 | 7.06
18/06/2020 13:30:00 | 0.7 | 9.1 | 4.9 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | 2.1 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 318.8 | 240.68 | 252.19 | 9.44 | 10.76 | 9.76
18/06/2020 13:45:00 | 0.7 | 11.3 | 4.6 | 0.1 | 3 | 0.2 | 0.2 | 2.5 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 306.16 | 233.3 | 253.39 | 9.5 | 10.87 | 9.74
18/06/2020 14:00:00 | 0.8 | 10.3 | 3.3 | 0.2 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 339.36 | 258.2 | 253.5 | 10.1 | 11.46 | 9.98
18/06/2020 14:15:00 | 0.6 | 9.3 | 4.1 | 0.1 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 2.1 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 317.22 | 240.42 | 252.55 | 9.8 | 10.93 | 9.76
18/06/2020 14:30:00 | 0.6 | 8 | 3.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 417.12 | 315.77 | 252.78 | 8.85 | 9.75 | 8.76
18/06/2020 14:45:00 | 0.7 | 9.2 | 3.1 | 0.2 | 2.1 | 0.2 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 358.42 | 269.46 | 252.74 | 9.1 | 10.13 | 9.22
18/06/2020 15:00:00 | 1.3 | 12.8 | 5 | 0.5 | 3.5 | 0.5 | 0.2 | 2.8 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 252.1 | 193.04 | 254.69 | 11.89 | 13.7 | 12.18
18/06/2020 15:15:00 | 0.6 | 10.4 | 2.8 | 0.1 | 2.3 | 0.2 | 0.1 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 330.2 | 251.84 | 254.94 | 10.3 | 11.83 | 10.3
18/06/2020 15:30:00 | 0.7 | 9.6 | 4.8 | 0.2 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | 2.2 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.6 | 320.8 | 244.35 | 254.93 | 9.76 | 11.04 | 9.94
18/06/2020 15:45:00 | 0.7 | 7 | 4.6 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 355.52 | 272.46 | 255.26 | 8.24 | 9.13 | 8.36
18/06/2020 16:00:00 | 0.7 | 8 | 4.3 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 356.86 | 277.83 | 255.76 | 8.58 | 9.8 | 8.9
18/06/2020 16:15:00 | 0.9 | 7 | 4.1 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 281.36 | 217.21 | 256.4 | 9.66 | 10.98 | 10.03
18/06/2020 16:30:00 | 0.7 | 7.3 | 5.3 | 0.3 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 340.12 | 262.15 | 256.81 | 8.52 | 9.75 | 8.7
18/06/2020 16:45:00 | 0.6 | 6.8 | 4.5 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 452.12 | 346.55 | 256.12 | 7.73 | 8.49 | 7.8
18/06/2020 17:00:00 | 0.7 | 9.2 | 5 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.4 | 346.6 | 272.74 | 259.11 | 9 | 10.12 | 9.15
18/06/2020 17:15:00 | 1.1 | 8.9 | 5.9 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.1 | 2.1 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 306.62 | 236.06 | 259.28 | 10.07 | 11.3 | 10.16
18/06/2020 17:30:00 | 0.8 | 8.2 | 5 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0 | 2.1 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 324.52 | 252.96 | 260.21 | 8.2 | 9.41 | 8.28
18/06/2020 17:45:00 | 0.9 | 7 | 3.2 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 344.48 | 270.21 | 260.91 | 8.64 | 9.56 | 8.48
18/06/2020 18:00:00 | 0.9 | 8.9 | 4.4 | 0.2 | 2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 319.7 | 248.81 | 259.72 | 8.27 | 9.37 | 8.41
18/06/2020 18:15:00 | 1 | 8 | 4.2 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 338.88 | 262.65 | 258.57 | 9.28 | 10.25 | 9.14
18/06/2020 18:30:00 | 0.8 | 9.6 | 3 | 0.2 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 327.14 | 252.97 | 258.1 | 11.7 | 13.09 | 11.56
18/06/2020 18:45:00 | 1 | 12.6 | 4.8 | 0.1 | 3.2 | 0.7 | 0.1 | 3 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.1 | 1.3 | 283.14 | 219.37 | 257.96 | 10.64 | 12.73 | 10.82
18/06/2020 19:00:00 | 4.6 | 11.1 | 26 | 1.5 | 10.6 | 4.6 | 1.7 | 3.1 | 4.4 | 0.9 | 1.3 | 3 | 0.5 | 1.2 | 40.38 | 32.01 | 263.58 | 16.7 | 14.9 | 18.93
18/06/2020 19:15:00 | 3.5 | 7.9 | 16.5 | 1.7 | 6.2 | 2.4 | 1.1 | 1.5 | 3.1 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 46.26 | 36.51 | 263.91 | 15.72 | 13.83 | 18.34
18/06/2020 19:45:00 | 1.2 | 4.8 | 6.7 | 0.8 | 1.7 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 87.44 | 68.63 | 261.7 | 6.16 | 6.83 | 7.2
18/06/2020 20:00:00 | 0.4 | 3 | 3 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 193.7 | 151.29 | 260.52 | 3.64 | 4.04 | 4.25
18/06/2020 20:15:00 | 2.6 | 4.9 | 13.8 | 1.2 | 4.6 | 1.6 | 0.6 | 0.9 | 2 | 0.3 | 1.1 | 1.9 | 0.4 | 1.2 | 53.86 | 42.25 | 261.19 | 15.1 | 14.43 | 17.69
18/06/2020 20:30:00 | 1.4 | 5.5 | 17.4 | 0.7 | 5.7 | 2.3 | 0.6 | 1.5 | 3 | 0.6 | 0.5 | 2.1 | 0.1 | 0.9 | 109.04 | 85.04 | 260.87 | 8.31 | 8.14 | 9.56
18/06/2020 21:00:00 | 1.1 | 12.6 | 0.5 | 0.2 | 1.9 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 217.26 | 168.91 | 259.14 | 11.3 | 13.03 | 12.32
18/06/2020 21:15:00 | 1.1 | 19.5 | 6.6 | 0.2 | 1.7 | 2.4 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.2 | 225.4 | 175.75 | 259.53 | 16.83 | 16.95 | 17.47
18/06/2020 21:30:00 | 1.1 | 8.7 | 6 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 339.18 | 262.93 | 259.25 | 9.64 | 10.19 | 9.44
18/06/2020 21:45:00 | 1.3 | 7.3 | 4.3 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 306.46 | 238.39 | 258.85 | 9.36 | 10.72 | 9.43
18/06/2020 22:00:00 | 1.2 | 13.1 | 5.6 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 0.1 | 2.6 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0 | 1.1 | 271.58 | 210.52 | 259.09 | 11.38 | 12.4 | 11.4
18/06/2020 22:15:00 | 0.9 | 9.9 | 3.4 | 0.2 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 359.06 | 275.73 | 256.58 | 10.29 | 11.16 | 9.9
18/06/2020 22:30:00 | 1.2 | 10.8 | 3.4 | 0.3 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 299.64 | 230.31 | 256.9 | 11 | 12.33 | 10.65
18/06/2020 22:45:00 | 0.7 | 12.5 | 4.9 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 0.1 | 2.5 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 368.94 | 283.12 | 256 | 9.66 | 10.7 | 9.4
18/06/2020 23:00:00 | 1 | 9.5 | 4.4 | 0.3 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.9 | 364.28 | 280.52 | 256.8 | 10.13 | 10.53 | 9.6
18/06/2020 23:15:00 | 1 | 9.4 | 3.1 | 0.2 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 403.84 | 311.84 | 257.05 | 9.56 | 10.03 | 9.03
18/06/2020 23:30:00 | 1 | 11.9 | 3.6 | 0.3 | 2.8 | 0.4 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 311.32 | 240.33 | 257.57 | 12 | 12.9 | 11.5
18/06/2020 23:45:00 | 1.1 | 9.7 | 5.3 | 0.3 | 2.3 | 0.3 | 0 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 298.76 | 232.34 | 257.54 | 11.18 | 12.56 | 11.06
19/06/2020 0:00:00 | 0.6 | 8.1 | 4.7 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 452 | 282.28 | 257.15 | 7.98 | 8.35 | 7.68
19/06/2020 0:15:00 | 0.9 | 6.8 | 3.3 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 398.12 | 308.38 | 258.28 | 8.33 | 8.93 | 7.85
19/06/2020 0:30:00 | 0.7 | 6.6 | 3.7 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.4 | 369.72 | 314.36 | 258.58 | 8.24 | 8.7 | 7.68
19/06/2020 0:45:00 | 0.8 | 9.7 | 4 | 0.3 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.6 | 346.46 | 262.38 | 258.91 | 10.03 | 11.08 | 9.27
19/06/2020 1:00:00 | 1.2 | 6.7 | 4.1 | 0.3 | 1.5 | 0.1 | 0 | 1.5 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 311.64 | 244.83 | 259.47 | 9.54 | 10.5 | 9.41
19/06/2020 1:15:00 | 1.4 | 9.4 | 5.7 | 0.4 | 2.5 | 0.1 | 0.2 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 276.28 | 215.16 | 259.62 | 9.68 | 10.46 | 9.18
19/06/2020 1:30:00 | 0.9 | 6.1 | 3 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.3 | 498.74 | 381.71 | 258.43 | 6.7 | 6.94 | 6.33
19/06/2020 1:45:00 | 1.1 | 10 | 3.7 | 0.3 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 342.02 | 267.15 | 259.85 | 10.31 | 11.4 | 9.88
19/06/2020 2:00:00 | 1 | 8 | 4.6 | 0.3 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 298.36 | 232.09 | 259.41 | 9.4 | 10.7 | 8.96
19/06/2020 2:15:00 | 1 | 6.9 | 3.9 | 0.3 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 434.68 | 337.03 | 259.4 | 7.65 | 8.03 | 7.33
19/06/2020 2:30:00 | 0.9 | 7.3 | 3.6 | 0.3 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 350.32 | 253.51 | 259.86 | 8.28 | 9.14 | 7.95
19/06/2020 2:45:00 | 0.8 | 6.2 | 3.7 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 397.84 | 310.11 | 258.68 | 7.84 | 8.13 | 7.4
19/06/2020 3:00:00 | 0.9 | 6.6 | 3.1 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 358.7 | 336.22 | 258.95 | 8.33 | 8.4 | 7.73
19/06/2020 3:15:00 | 0.8 | 8.3 | 5.4 | 0.3 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 359.74 | 272.44 | 257.98 | 8.13 | 8.38 | 7.43
19/06/2020 3:30:00 | 0.8 | 7.7 | 4.4 | 0.3 | 1.5 | 0.1 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 382.24 | 296.88 | 258.49 | 9.29 | 9.63 | 8.81
19/06/2020 3:45:00 | 1 | 5.9 | 3.2 | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 345.86 | 269.96 | 258.52 | 8.76 | 9.51 | 8.56
19/06/2020 4:00:00 | 0.7 | 6.2 | 3.4 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 423.54 | 327.28 | 258.08 | 8.09 | 8.7 | 7.8
19/06/2020 4:15:00 | 1 | 8.2 | 4.2 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 360.18 | 277.81 | 258.27 | 9.06 | 10.09 | 9.06
19/06/2020 4:30:00 | 1.4 | 11.3 | 4.6 | 0.4 | 3 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 1 | 289.06 | 206.9 | 257.72 | 10.9 | 11.55 | 10.5
19/06/2020 4:45:00 | 1.2 | 8.3 | 4.8 | 0.4 | 2 | 0.3 | 0 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0.5 | 285.82 | 220.01 | 257.7 | 10.29 | 11.46 | 9.92
19/06/2020 5:00:00 | 1 | 8.4 | 4.6 | 0.3 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 323.74 | 250.33 | 257.67 | 10.42 | 11.01 | 9.89
19/06/2020 5:15:00 | 1.3 | 9.1 | 5.8 | 0.4 | 2.2 | 0.2 | 0.1 | 1.9 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.6 | 295.88 | 229.52 | 258 | 10.09 | 11.11 | 9.82
19/06/2020 5:30:00 | 0.9 | 7.2 | 4.1 | 0.4 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 411.5 | 313.75 | 256.62 | 7.43 | 8.17 | 7.23
19/06/2020 5:45:00 | 1.2 | 7.6 | 3.4 | 0.6 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 291.42 | 222.42 | 257.53 | 10.02 | 11.05 | 9.63
19/06/2020 6:00:00 | 1.1 | 12.9 | 4.4 | 0.3 | 3.3 | 0.2 | 0.2 | 2.5 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 276.14 | 214.42 | 258.29 | 11.8 | 13.03 | 11.23
19/06/2020 6:15:00 | 0.8 | 10.5 | 3.6 | 0.4 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 395.06 | 302.54 | 256.8 | 11.13 | 12.34 | 10.73
19/06/2020 6:30:00 | 1.2 | 10.3 | 3.5 | 0.6 | 2.7 | 0.3 | 0.1 | 2 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 261.5 | 199.5 | 255.69 | 12.22 | 13.26 | 11.97
19/06/2020 6:45:00 | 0.8 | 9.9 | 2.8 | 0.2 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | 2 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 1 | 341.36 | 259.37 | 254.3 | 9.39 | 10.58 | 9.15
19/06/2020 7:00:00 | 0.6 | 7.4 | 3.2 | 0.2 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 440.4 | 336.89 | 254.3 | 7.21 | 7.86 | 7.07
19/06/2020 7:15:00 | 0.9 | 12 | 3.8 | 0.3 | 3.4 | 0.3 | 0.2 | 2.5 | 1 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 261.02 | 199.11 | 254.55 | 9.93 | 11.11 | 9.72
19/06/2020 7:30:00 | 0.9 | 7.3 | 3.3 | 0.4 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 366.68 | 277.18 | 253.28 | 6.66 | 7.69 | 6.66
19/06/2020 7:45:00 | 1.1 | 7.5 | 4.5 | 0.2 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 320.22 | 244.96 | 255.96 | 8.78 | 9.83 | 8.91
19/06/2020 8:00:00 | 1 | 8.2 | 3.8 | 0.2 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 373.5 | 269.52 | 255.75 | 8.11 | 9.26 | 8
19/06/2020 8:15:00 | 0.6 | 5.6 | 2.5 | 0.3 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 460.66 | 353.6 | 255.08 | 6.57 | 7.02 | 6.29
19/06/2020 8:30:00 | 1 | 11.3 | 3.5 | 0.3 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 2 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 261.82 | 201.57 | 255.92 | 10.99 | 12.23 | 10.56
19/06/2020 8:45:00 | 0.9 | 7.1 | 3.8 | 0.3 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 457.18 | 348.1 | 255.41 | 6.24 | 6.94 | 6.12
19/06/2020 9:00:00 | 0.6 | 7.3 | 3.8 | 0.4 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.4 | 337.8 | 254.34 | 255.96 | 8.36 | 9.19 | 8.1
19/06/2020 9:15:00 | 0.9 | 6.4 | 3.5 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.4 | 410.92 | 315.65 | 255.44 | 7.22 | 7.87 | 6.73
19/06/2020 9:30:00 | 0.9 | 7.5 | 4.2 | 0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.5 | 417.4 | 317.82 | 254.96 | 6.91 | 7.72 | 6.77
19/06/2020 9:45:00 | 0.9 | 6.7 | 3.5 | 0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 342.12 | 262.88 | 255.31 | 8.46 | 9.16 | 8.32
19/06/2020 10:00:00 | 0.8 | 7.7 | 3.9 | 0.3 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 342.12 | 263.2 | 255.16 | 8 | 9.15 | 7.75
19/06/2020 10:15:00 | 1 | 9.2 | 4.7 | 0.4 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.7 | 338.18 | 258.55 | 254.35 | 9.69 | 10.34 | 9.16
19/06/2020 10:30:00 | 1.1 | 10.6 | 4 | 0.3 | 2.7 | 0.2 | 0.1 | 1.9 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 382.56 | 292.45 | 253.65 | 8.4 | 9.6 | 8.38
19/06/2020 10:45:00 | 0.9 | 9.5 | 3.4 | 0.2 | 2.2 | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 337.08 | 253.74 | 253.54 | 8.64 | 9.75 | 8.75
19/06/2020 11:00:00 | 1 | 10.3 | 4.4 | 0.4 | 3.2 | 0.3 | 0.2 | 2.3 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 310.98 | 208.13 | 252.75 | 9.56 | 10.26 | 9.1
19/06/2020 11:15:00 | 1.2 | 11 | 4.3 | 0.4 | 2.9 | 0.3 | 0.1 | 2.2 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1 | 270.58 | 204.24 | 252.65 | 10.21 | 11.74 | 10.36
19/06/2020 11:30:00 | 0.7 | 6.8 | 3.6 | 0.3 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 357.34 | 275.35 | 252.19 | 8.83 | 9.76 | 8.86
19/06/2020 11:45:00 | 0.9 | 9.3 | 3.7 | 0.2 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 2.1 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.9 | 306.8 | 230.34 | 253.35 | 9.68 | 11.18 | 9.92
19/06/2020 12:00:00 | 0.5 | 6.7 | 3.8 | 0.3 | 2 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 367.5 | 278.87 | 252.75 | 8.14 | 8.9 | 7.97
19/06/2020 12:15:00 | 0.7 | 8.6 | 4.6 | 0.3 | 2.1 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 325.3 | 246.88 | 252.79 | 9.73 | 11.23 | 10
19/06/2020 12:30:00 | 0.6 | 6.9 | 3.9 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 387.58 | 293.13 | 252.31 | 8.43 | 9.2 | 8.13
19/06/2020 12:45:00 | 0.4 | 6.4 | 3.6 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 436.76 | 332.03 | 252.48 | 7.94 | 8.81 | 7.66
19/06/2020 13:15:00 | 0.7 | 11.2 | 4.9 | 0.3 | 3 | 0.3 | 0.1 | 2.2 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 350.28 | 264.47 | 253.25 | 9.13 | 9.88 | 8.73
19/06/2020 13:30:00 | 0.6 | 6.2 | 4 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 424.06 | 321.31 | 253.06 | 7.5 | 8.2 | 7.46
19/06/2020 13:45:00 | 0.8 | 8.5 | 3.2 | 0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 341.02 | 261.48 | 253.25 | 10.14 | 11.05 | 10.05
19/06/2020 14:15:00 | 0.7 | 10.3 | 3.9 | 0.3 | 2.6 | 0.2 | 0.1 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 323.18 | 247.04 | 253.64 | 10.26 | 11.78 | 10.16
19/06/2020 14:30:00 | 0.8 | 9.7 | 3.2 | 0.2 | 2.1 | 0.2 | 0.1 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.8 | 265.92 | 261.82 | 254.41 | 10.21 | 11.7 | 10.16
19/06/2020 14:45:00 | 0.8 | 9 | 3 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 356.36 | 269.58 | 253.91 | 8.72 | 10.04 | 8.78
19/06/2020 15:00:00 | 0.9 | 10.1 | 3.8 | 0.3 | 2 | 0.1 | 0.2 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.7 | 369.68 | 284.26 | 255.4 | 8.93 | 9.67 | 8.56
19/06/2020 15:15:00 | 0.8 | 8.2 | 4 | 0.2 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 375.02 | 282.48 | 255.21 | 7.81 | 8.82 | 7.51
19/06/2020 15:30:00 | 1.1 | 13.6 | 4.1 | 0.4 | 3.4 | 0.5 | 0.1 | 2.5 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 287.6 | 219.06 | 256.01 | 12.42 | 14.15 | 12.3
19/06/2020 15:45:00 | 1.2 | 11.5 | 3.4 | 0.3 | 2.8 | 0.4 | 0.2 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 241.8 | 186.12 | 256.36 | 13.4 | 14.44 | 13.05
19/06/2020 16:00:00 | 0.9 | 8.4 | 4.2 | 0.3 | 2.1 | 0 | 0 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 346.46 | 266.65 | 256.94 | 10.02 | 11.24 | 10.15
19/06/2020 16:15:00 | 1.1 | 11 | 3.2 | 0.3 | 2.3 | 0.4 | 0.2 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 258.8 | 200.06 | 257.49 | 12.52 | 13.72 | 12.53
19/06/2020 16:30:00 | 0.9 | 14.6 | 4.5 | 0.3 | 3.5 | 0.5 | 0.2 | 2.9 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 244.84 | 189.83 | 258.47 | 12.8 | 14.31 | 12.72
19/06/2020 16:45:00 | 0.8 | 8.2 | 4.6 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 337.16 | 261.08 | 257.82 | 10.64 | 11.43 | 10.56
19/06/2020 17:00:00 | 0.8 | 12.6 | 4.4 | 0.3 | 3 | 0.6 | 0.1 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1 | 293.92 | 227.13 | 258.95 | 10.95 | 12.03 | 10.93
19/06/2020 17:15:00 | 0.7 | 7.6 | 3.4 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.3 | 340.94 | 269.49 | 258.6 | 9.56 | 10.2 | 9.52
19/06/2020 17:30:00 | 1.2 | 9.1 | 2.9 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.6 | 306.06 | 237.47 | 258.97 | 11.69 | 13.01 | 11.52
19/06/2020 17:45:00 | 1 | 10 | 5.3 | 0.5 | 2.6 | 0.1 | 0.2 | 2.4 | 1 | 0 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.7 | 269.92 | 209.54 | 259.58 | 9.03 | 10.19 | 9.03
19/06/2020 18:00:00 | 0.7 | 8.3 | 2.8 | 0.3 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 333.74 | 260.37 | 260.07 | 10.16 | 11.04 | 9.99
19/06/2020 18:15:00 | 1.2 | 9.9 | 5.4 | 0.4 | 2.4 | 0.1 | 0.2 | 2.3 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 272.02 | 212.27 | 260.4 | 10.43 | 11.37 | 10.31
19/06/2020 18:30:00 | 1.1 | 8.4 | 3.5 | 0.4 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 315.66 | 245.67 | 259.31 | 9.29 | 10.8 | 9.3
19/06/2020 18:45:00 | 0.8 | 7.9 | 2.7 | 0.2 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.6 | 313.62 | 243.88 | 259.28 | 10.46 | 11.42 | 10.33
19/06/2020 19:00:00 | 1.3 | 11.5 | 4.3 | 0.5 | 2.8 | 0.5 | 0.1 | 2.2 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1 | 288.2 | 223.9 | 259.44 | 10.33 | 11.73 | 10.28
19/06/2020 19:15:00 | 0.9 | 9.3 | 3 | 0.2 | 2 | 0.4 | 0 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 366.02 | 284.82 | 259.35 | 8.9 | 9.76 | 8.62
19/06/2020 19:30:00 | 0.8 | 8.3 | 3.2 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 348.08 | 268.23 | 258.16 | 8.78 | 9.66 | 8.68
19/06/2020 19:45:00 | 1 | 10 | 6 | 0.4 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 2.1 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 310.56 | 238.59 | 258.67 | 8.97 | 10.33 | 8.92
19/06/2020 20:00:00 | 1 | 8.8 | 5.2 | 0.3 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 331.12 | 256.68 | 258.48 | 9.46 | 11.22 | 9.84
19/06/2020 20:15:00 | 1.1 | 8.7 | 3.6 | 0.4 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 2 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 349.2 | 268.1 | 258.22 | 8.44 | 9.76 | 8.26
19/06/2020 20:30:00 | 1 | 8.6 | 4 | 0.4 | 2.1 | 0.2 | 0.1 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 314.12 | 243.81 | 258.3 | 9.23 | 10.76 | 9.23
19/06/2020 20:45:00 | 0.9 | 7.3 | 5.8 | 0.3 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 2.1 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.6 | 393 | 304.43 | 258.82 | 8.58 | 8.95 | 8.05
19/06/2020 21:00:00 | 0.9 | 6.5 | 3.9 | 0.3 | 1.5 | 0 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 405.74 | 316.71 | 259.14 | 7.73 | 8.7 | 7.53
19/06/2020 21:15:00 | 0.9 | 6.8 | 3.6 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 401.78 | 310.95 | 258.81 | 7.97 | 8.66 | 7.8
19/06/2020 21:30:00 | 1 | 7.4 | 3.1 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 315.82 | 247.63 | 261.08 | 8.72 | 9.94 | 8.67
19/06/2020 21:45:00 | 1.2 | 12.5 | 4.2 | 0.2 | 3 | 0.4 | 0.2 | 2.3 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 273.92 | 215.04 | 260.93 | 12.31 | 13.81 | 11.76
19/06/2020 22:00:00 | 1 | 10.3 | 3.5 | 0.3 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.8 | 327.62 | 255.47 | 260.57 | 11.38 | 12.03 | 10.68
19/06/2020 22:15:00 | 1.5 | 13.2 | 3.7 | 0.4 | 2.8 | 0.3 | 0.2 | 2.1 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 250.76 | 193.96 | 259.02 | 13.19 | 14.33 | 12.63
19/06/2020 22:30:00 | 0.9 | 7 | 3.2 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 362.06 | 280.39 | 259.21 | 8.55 | 9.46 | 8.19
19/06/2020 22:45:00 | 1.3 | 8.2 | 3.5 | 0.4 | 2.1 | 0.1 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 322.34 | 251.34 | 259.49 | 9.26 | 10.49 | 9.07
19/06/2020 23:00:00 | 1.3 | 9.1 | 5.7 | 0.5 | 2.3 | 0.2 | 0.1 | 2.2 | 1 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0.7 | 280.12 | 218.42 | 259.86 | 9.83 | 10.76 | 9.63
19/06/2020 23:15:00 | 1 | 7.4 | 4.2 | 0.2 | 1.7 | 0 | 0.1 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 379.9 | 295.64 | 258.5 | 7.33 | 8.13 | 7.01
19/06/2020 23:30:00 | 1.3 | 7.6 | 3.9 | 0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.4 | 287.5 | 213.59 | 260.3 | 9.27 | 10.32 | 8.93
19/06/2020 23:45:00 | 0.7 | 9.2 | 4.8 | 0.3 | 2 | 0.2 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 350.68 | 272.37 | 258.76 | 9.81 | 10.5 | 9.22
20/06/2020 0:00:00 | 0.6 | 5.7 | 4.8 | 0.3 | 2.2 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 427.14 | 331.44 | 258.27 | 7.97 | 7.93 | 7.81
20/06/2020 0:15:00 | 0.6 | 10.6 | 5.2 | 0.3 | 2.9 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 388.52 | 297.87 | 255.54 | 9.76 | 10.13 | 9.89
20/06/2020 0:30:00 | 1.1 | 9.1 | 3.7 | 0.3 | 2.3 | 0.2 | 0.1 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 345.84 | 262.92 | 255.54 | 9.73 | 10.5 | 9.24
20/06/2020 0:45:00 | 1 | 8.9 | 3.6 | 0.3 | 2.1 | 0.1 | 0 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 343.48 | 263.8 | 256.21 | 9.4 | 10.7 | 9.17
20/06/2020 1:00:00 | 1.1 | 8.7 | 2.4 | 0.2 | 2.1 | 0.1 | 0.2 | 1.8 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.3 | 349.62 | 270.25 | 256.83 | 8.93 | 9.62 | 8.39
20/06/2020 1:15:00 | 1.1 | 8.9 | 3.4 | 0.3 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 1.9 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 347.82 | 267.94 | 257.25 | 11.05 | 11.98 | 10.43
20/06/2020 1:30:00 | 1.1 | 10.2 | 2.7 | 0.3 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | 2.1 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.9 | 267 | 257.48 | 256 | 12.33 | 13.56 | 11.83
20/06/2020 1:45:00 | 0.9 | 10.9 | 2.8 | 0.2 | 2.5 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 347.78 | 266.58 | 255.63 | 10.72 | 11.76 | 10.07
20/06/2020 2:00:00 | 0.8 | 9.7 | 2.9 | 0.2 | 2 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 384.58 | 294.91 | 257.47 | 10.16 | 11.2 | 9.8
20/06/2020 2:15:00 | 0.8 | 11.4 | 3.2 | 0.2 | 2.5 | 0.4 | 0.1 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 326.9 | 253.46 | 257.72 | 11.68 | 12.42 | 11
20/06/2020 2:30:00 | 1 | 8.9 | 4.3 | 0.4 | 1.9 | 0.2 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 266.56 | 265.71 | 260.07 | 12 | 12.94 | 11.36
20/06/2020 2:45:00 | 0.7 | 6.7 | 3.8 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 459.5 | 356.53 | 258.73 | 7.71 | 8.33 | 7.31
20/06/2020 3:00:00 | 0.8 | 8.8 | 4.4 | 0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 416.2 | 323.43 | 259.01 | 9.67 | 10.78 | 9.35
20/06/2020 3:15:00 | 1.1 | 9.4 | 4.3 | 0.3 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 2 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 364.62 | 246.8 | 258.22 | 8.62 | 9.23 | 8.26
20/06/2020 3:30:00 | 0.7 | 7 | 3.1 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 403.7 | 312.98 | 258.62 | 8.44 | 9.06 | 7.91
20/06/2020 3:45:00 | 0.7 | 6.9 | 3.6 | 0.3 | 1.2 | 0.1 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 423.96 | 326.93 | 258.04 | 7.82 | 8.4 | 7.37
20/06/2020 4:00:00 | 1.3 | 11.6 | 3.7 | 0.4 | 2.7 | 0.2 | 0.1 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 304.04 | 209.52 | 258.84 | 10.98 | 11.39 | 10.58
20/06/2020 4:15:00 | 1 | 8.4 | 3 | 0.2 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.6 | 340.28 | 263.53 | 258.13 | 9.81 | 10.7 | 9.23
20/06/2020 4:30:00 | 0.8 | 6.8 | 3.6 | 0.2 | 1.5 | 0 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 412.42 | 311.23 | 257.42 | 8.05 | 8.56 | 7.55
20/06/2020 4:45:00 | 0.8 | 7.4 | 3.6 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 452.24 | 348.91 | 256.89 | 7.17 | 7.51 | 6.7
20/06/2020 5:00:00 | 1.1 | 9 | 3.7 | 0.2 | 2 | 0.3 | 0 | 1.9 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 335.92 | 260.18 | 257.99 | 9.96 | 10.42 | 9.28
20/06/2020 5:15:00 | 0.8 | 11.3 | 2.7 | 0.2 | 2.7 | 0.6 | 0.1 | 2 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.8 | 365.7 | 282.26 | 257.5 | 9.93 | 10.87 | 9.26
20/06/2020 5:30:00 | 0.9 | 10.2 | 3 | 0.2 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.8 | 352.36 | 270.9 | 256.5 | 10.32 | 11.03 | 9.69
20/06/2020 5:45:00 | 1 | 13 | 3.3 | 0.4 | 3.1 | 0.3 | 0.1 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.2 | 1 | 276.04 | 212.21 | 257.19 | 11.1 | 12.34 | 10.6
20/06/2020 6:00:00 | 1 | 9.7 | 3.4 | 0.2 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.7 | 387.88 | 300.53 | 257.94 | 9.23 | 9.78 | 8.93
20/06/2020 6:15:00 | 0.8 | 9.2 | 3.2 | 0.4 | 2.1 | 0.4 | 0 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 330.44 | 254.68 | 256.85 | 9.79 | 10.41 | 9.33
20/06/2020 6:30:00 | 0.8 | 8.4 | 3.1 | 0.2 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.5 | 379.02 | 293.85 | 258.14 | 8.6 | 9.33 | 8.46
20/06/2020 6:45:00 | 0.7 | 8.3 | 2.5 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 434.02 | 335.57 | 257.27 | 8.64 | 9.24 | 8.43
20/06/2020 7:00:00 | 1 | 8.7 | 3.3 | 0.2 | 2 | 0.3 | 0.1 | 1.8 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 269.6 | 207.42 | 256.09 | 11.53 | 13.1 | 11.52
20/06/2020 7:15:00 | 0.9 | 10 | 3.2 | 0.2 | 2.4 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 0 | 1 | 324.7 | 250.09 | 256.83 | 9.6 | 10.31 | 9.18
20/06/2020 7:30:00 | 0.7 | 8.8 | 2.5 | 0.3 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 402.24 | 307.52 | 255.43 | 9.65 | 10.4 | 9.32
20/06/2020 7:45:00 | 1.1 | 13.2 | 3.7 | 0.3 | 3.4 | 0.6 | 0.2 | 2.8 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 259.28 | 197.87 | 256.26 | 11.28 | 12.76 | 11.06
20/06/2020 8:00:00 | 0.8 | 8.7 | 2.6 | 0.3 | 2 | 0.4 | 0.1 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.7 | 371.78 | 285.79 | 255.29 | 10 | 10.78 | 9.62
20/06/2020 8:15:00 | 0.9 | 9.1 | 2.6 | 0.2 | 2 | 0.4 | 0 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 339.4 | 294.2 | 255.57 | 9.79 | 10.9 | 9.43
20/06/2020 8:30:00 | 1.1 | 10.7 | 3.8 | 0.2 | 3.4 | 0.7 | 0.2 | 2.7 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 302.9 | 231.29 | 254.89 | 9.9 | 10.5 | 9.78
20/06/2020 8:45:00 | 0.7 | 9.7 | 3.1 | 0.2 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 321.3 | 245.69 | 253.98 | 11.16 | 11.83 | 10.7
20/06/2020 9:00:00 | 1 | 8.8 | 3.9 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 257.16 | 193.96 | 253.9 | 10.88 | 11.55 | 10.83
20/06/2020 9:15:00 | 1 | 8.2 | 3.9 | 0.2 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 1.9 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 342.38 | 261.54 | 254.48 | 8.88 | 9.67 | 8.7
20/06/2020 9:30:00 | 0.7 | 6.4 | 3.1 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 410.36 | 314.8 | 255.55 | 7.54 | 7.96 | 7.13
20/06/2020 9:45:00 | 0.8 | 6.8 | 3.2 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 345.78 | 267.16 | 256.37 | 9.02 | 9.82 | 8.83
20/06/2020 10:00:00 | 0.7 | 9.5 | 4.8 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 403.5 | 309.28 | 255.62 | 7.63 | 8.15 | 7.43
20/06/2020 10:15:00 | 1.1 | 7.3 | 2.7 | 0.3 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 352.94 | 271.34 | 256.19 | 7.53 | 8.34 | 7.19
20/06/2020 10:30:00 | 0.9 | 7.1 | 3.9 | 0.4 | 2.4 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.6 | 302.86 | 234.92 | 255.51 | 9.99 | 10.73 | 9.9
20/06/2020 10:45:00 | 1.1 | 8.3 | 3.7 | 0.3 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 333.82 | 253.67 | 254.14 | 8.89 | 10.3 | 8.98
20/06/2020 11:00:00 | 0.6 | 7.2 | 3.3 | 0.1 | 1.5 | 0.4 | 0 | 1.6 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 399.96 | 303.62 | 253.67 | 8.23 | 8.96 | 8.08
20/06/2020 11:15:00 | 0.7 | 9.3 | 3.2 | 0.2 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 350 | 264.14 | 254.09 | 11.26 | 12.52 | 11.29
20/06/2020 11:30:00 | 0.7 | 12.1 | 4.2 | 0.2 | 2.8 | 0.7 | 0.1 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 341.58 | 261.27 | 253.63 | 9.48 | 10.6 | 9.33
20/06/2020 11:45:00 | 0.7 | 8.6 | 4.1 | 0.2 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 360.72 | 274.84 | 253.2 | 8.92 | 9.74 | 8.72
20/06/2020 12:00:00 | 0.9 | 8.6 | 3.9 | 0.2 | 2 | 0.4 | 0.1 | 1.9 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 360.6 | 242.63 | 253.58 | 7.9 | 8.46 | 7.63
20/06/2020 12:15:00 | 0.8 | 6.5 | 3.7 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.3 | 374.6 | 285.13 | 253.65 | 6.73 | 7.58 | 6.63
20/06/2020 12:30:00 | 0.8 | 6.8 | 5.1 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0 | 2.1 | 1 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.4 | 428.54 | 291.49 | 251.84 | 6.98 | 7.41 | 6.78
20/06/2020 12:45:00 | 0.7 | 7.6 | 3.8 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 378.16 | 286 | 251.98 | 9.65 | 11.01 | 9.49
20/06/2020 13:00:00 | 1.1 | 8.2 | 4.4 | 0.3 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 359.08 | 272.64 | 253.28 | 8.4 | 9.65 | 8.42
20/06/2020 13:15:00 | 0.8 | 9.2 | 3.4 | 0.2 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 306.56 | 233.62 | 253.95 | 9.64 | 11.32 | 9.7
20/06/2020 13:30:00 | 1.1 | 7.9 | 5.9 | 0.3 | 1.9 | 0.1 | 0 | 2 | 1 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.4 | 328.78 | 240.5 | 254.49 | 8.5 | 9.74 | 8.57
20/06/2020 13:45:00 | 1 | 9.8 | 3.5 | 0.3 | 2 | 0.5 | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.7 | 327.02 | 250.01 | 255.17 | 10.18 | 10.95 | 9.71
20/06/2020 14:00:00 | 1 | 11.1 | 3.8 | 0.2 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.8 | 292.86 | 223.75 | 255.4 | 12.43 | 14.33 | 12.53
20/06/2020 14:15:00 | 0.7 | 9.6 | 4.5 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 0 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 369.4 | 281.68 | 254.39 | 9.22 | 10.49 | 8.96
20/06/2020 14:30:00 | 1.1 | 11.3 | 4.5 | 0.2 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 2.3 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 289.18 | 222.3 | 255.18 | 10.76 | 12.53 | 10.87
20/06/2020 14:45:00 | 0.8 | 7 | 3.9 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 384.56 | 295.24 | 255.09 | 8.82 | 9.63 | 8.79
20/06/2020 15:00:00 | 0.6 | 6.8 | 3.5 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 414.32 | 318.79 | 256.03 | 7.37 | 8.53 | 7.5
20/06/2020 15:15:00 | 0.1 | 7 | 4.2 | 0.4 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 309.9 | 237.97 | 257.65 | 9.33 | 10.63 | 9.21
20/06/2020 15:30:00 | 1.1 | 11 | 5.5 | 0.3 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0.8 | 266.94 | 206.4 | 257.47 | 10.61 | 11.36 | 10.34
20/06/2020 15:45:00 | 0.8 | 8.4 | 4 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 335.74 | 259.25 | 257.39 | 10.03 | 11.6 | 10.1
20/06/2020 16:00:00 | 1 | 9.7 | 4.6 | 0.3 | 2 | 0.2 | 0.1 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 267.96 | 207.06 | 258.11 | 11.38 | 13.1 | 11.39
20/06/2020 16:15:00 | 0.9 | 7 | 4.5 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.1 | 361.46 | 279.83 | 258.54 | 7.99 | 9.05 | 8.03
20/06/2020 16:30:00 | 1.3 | 11.1 | 4.6 | 0.5 | 2.5 | 0.4 | 0.2 | 2.4 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 257.5 | 201.35 | 259.38 | 10.27 | 11.94 | 10.11
20/06/2020 16:45:00 | 0.9 | 8.3 | 5.6 | 0.2 | 2.6 | 0.3 | 0 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 337.14 | 261.34 | 258.87 | 8.87 | 10.15 | 8.6
20/06/2020 17:00:00 | 0.7 | 8 | 4 | 0.3 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 280.46 | 256.3 | 260.22 | 10.42 | 12.14 | 10.6
20/06/2020 17:15:00 | 2.2 | 10.3 | 5.3 | 0.3 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 2.2 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 318.74 | 240.65 | 258.68 | 9.54 | 10.53 | 9.38
20/06/2020 17:30:00 | 0.8 | 8.5 | 4.4 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 347.32 | 270.06 | 259.24 | 9.24 | 10.31 | 9.04
20/06/2020 17:45:00 | 1.2 | 7.6 | 4.3 | 0.4 | 1.6 | 0.2 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.4 | 269.36 | 268.71 | 260.29 | 9.76 | 11.04 | 9.68
20/06/2020 18:00:00 | 1.2 | 11.5 | 4.4 | 0.3 | 2.5 | 0.4 | 0.2 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 258.06 | 199.31 | 260.93 | 12.48 | 14.33 | 12.21
20/06/2020 18:15:00 | 1 | 8 | 4.8 | 0.4 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 345.26 | 269.19 | 260.56 | 9.1 | 9.67 | 8.66
20/06/2020 18:30:00 | 1.2 | 8.6 | 5.4 | 0.4 | 2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.7 | 0.2 | 1 | 1 | 0.1 | 0.4 | 322.36 | 251.48 | 260.13 | 8.99 | 10.44 | 9.21
20/06/2020 18:45:00 | 0.9 | 7.4 | 3.3 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 350.86 | 272.83 | 259.23 | 8.05 | 9.24 | 7.98
20/06/2020 19:00:00 | 1.2 | 8.1 | 5.1 | 0.3 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.4 | 325.74 | 253.17 | 259.37 | 8.94 | 9.89 | 8.55
20/06/2020 19:15:00 | 1.1 | 9.9 | 3.3 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.5 | 305.98 | 238.28 | 259.13 | 10.7 | 11.53 | 10.48
20/06/2020 19:30:00 | 1.1 | 8.2 | 5.3 | 0.3 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 1.8 | 0.7 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.3 | 309.78 | 240.74 | 259.59 | 7.68 | 8.57 | 7.48
20/06/2020 19:45:00 | 0.7 | 6.5 | 4 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.2 | 416.82 | 323.53 | 259.05 | 7.44 | 7.93 | 7.07
20/06/2020 20:00:00 | 0.9 | 7.3 | 5.6 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 330.18 | 259.66 | 260.12 | 9.23 | 10.03 | 8.96
20/06/2020 20:15:00 | 0.9 | 6.8 | 5.1 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0.2 | 397.02 | 309.66 | 259.78 | 7.93 | 8.29 | 7.5
20/06/2020 20:30:00 | 1.2 | 7.7 | 5.2 | 0.3 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 281.1 | 220.13 | 260.85 | 10.56 | 11.48 | 10.35
20/06/2020 20:45:00 | 1.1 | 7.5 | 4.7 | 0.3 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.3 | 353.82 | 275.95 | 261.07 | 8.58 | 9.33 | 8.26
20/06/2020 21:00:00 | 1.1 | 7.7 | 3.4 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 0 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 372.18 | 290.56 | 261.88 | 8.36 | 8.93 | 7.93
20/06/2020 21:15:00 | 1 | 7.4 | 5.8 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.4 | 391.88 | 308.97 | 262.58 | 9.16 | 9.64 | 8.82
20/06/2020 21:30:00 | 0.8 | 6 | 4.5 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 409.04 | 340.55 | 263.61 | 7.24 | 7.64 | 7.19
20/06/2020 21:45:00 | 1 | 9.6 | 3.4 | 0.1 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 324.86 | 255.65 | 262.57 | 11.8 | 13.21 | 11.56
20/06/2020 22:00:00 | 0.9 | 9.9 | 3.5 | 0.1 | 2.5 | 0.6 | 0.2 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 367.92 | 290.79 | 263.2 | 9.1 | 9.92 | 8.83
20/06/2020 22:15:00 | 1.2 | 10 | 3.9 | 0.2 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 300.4 | 237 | 264.01 | 10.4 | 11.33 | 9.86
20/06/2020 22:30:00 | 1.5 | 12.7 | 5.6 | 0 | 3.1 | 0.7 | 0.1 | 2.7 | 0.1 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 289.7 | 230.09 | 264.45 | 11.2 | 12.13 | 10.65
20/06/2020 22:45:00 | 1.1 | 12.6 | 5.3 | 0.1 | 3.1 | 0.6 | 0.1 | 2.9 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 314.96 | 250.43 | 264.54 | 10.1 | 10.66 | 9.5
20/06/2020 23:00:00 | 1 | 9.3 | 3.5 | 0.1 | 2.3 | 0.5 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 326.72 | 256.58 | 262.01 | 9.53 | 10.51 | 9.03
20/06/2020 23:15:00 | 1.1 | 9.8 | 3.4 | 0.1 | 2.6 | 0.4 | 0.2 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 358 | 264.61 | 259.53 | 8.89 | 9.77 | 8.3
20/06/2020 23:30:00 | 1.2 | 9.2 | 3.3 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 317.32 | 247.16 | 259.87 | 10.03 | 10.73 | 9.31
20/06/2020 23:45:00 | 1.5 | 13 | 3.6 | 0.2 | 3.4 | 0.5 | 0.3 | 2.7 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 281.28 | 220.19 | 260.41 | 11.2 | 12 | 10.51
21/06/2020 0:00:00 | 1.1 | 9 | 4.5 | 0.1 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 1.8 | 0.4 | 0 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 328.68 | 255.78 | 260.99 | 9.96 | 10.2 | 9.13
21/06/2020 0:15:00 | 1.2 | 9.4 | 3.5 | 0.2 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 319.9 | 250.45 | 261.67 | 9.43 | 10.47 | 9.02
21/06/2020 0:30:00 | 1.5 | 11.5 | 4.5 | 0.2 | 3.3 | 0.5 | 0.3 | 2.5 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 276.66 | 216.93 | 261.13 | 11.11 | 12.43 | 10.46
21/06/2020 0:45:00 | 1.2 | 9.3 | 3.3 | 0.3 | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.6 | 319.58 | 250.57 | 260.62 | 9.96 | 10.5 | 8.98
21/06/2020 1:00:00 | 1.3 | 9.8 | 2.7 | 0.4 | 2.6 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 292.24 | 228.62 | 260.83 | 10.66 | 11.35 | 9.83
21/06/2020 1:15:00 | 1.5 | 10.4 | 4.2 | 0.3 | 2.9 | 0.6 | 0.2 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0.6 | 274.44 | 215.36 | 262.59 | 11.69 | 13.18 | 11.23
21/06/2020 1:30:00 | 1.3 | 8.6 | 3.4 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 300.78 | 236.39 | 262.33 | 10 | 10.5 | 9.19
21/06/2020 1:45:00 | 1.2 | 9.1 | 3.6 | 0.2 | 2.5 | 0.4 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 307.46 | 240.78 | 261.93 | 11.33 | 12.1 | 10.56
21/06/2020 2:00:00 | 1.6 | 12.1 | 4.9 | 0.2 | 3.3 | 0.7 | 0.3 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 244.22 | 189.11 | 261.85 | 10.31 | 10.51 | 9.3
21/06/2020 2:15:00 | 1.3 | 8.3 | 3.5 | 0.1 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.5 | 298.28 | 229.17 | 262.22 | 10.55 | 11.46 | 10.13
21/06/2020 2:30:00 | 1.5 | 11 | 4.6 | 0.1 | 3.2 | 0.5 | 0.3 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 230.36 | 181.54 | 262.67 | 13.69 | 14.93 | 12.86
21/06/2020 2:45:00 | 1.7 | 11.2 | 4.8 | 0.3 | 3.1 | 0.7 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 317.16 | 252.4 | 262.04 | 9.8 | 10.7 | 9.16
21/06/2020 3:00:00 | 1.4 | 9.7 | 3.5 | 0.3 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 2 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 316 | 247.83 | 261.85 | 12.43 | 13.15 | 11.55
21/06/2020 3:15:00 | 1.4 | 10.6 | 4.4 | 0.2 | 3 | 0.4 | 0.2 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 276.46 | 217.3 | 261.7 | 12.42 | 13.5 | 11.76
21/06/2020 3:30:00 | 1.5 | 9.6 | 3.7 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 0 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 314.18 | 246.18 | 261.55 | 9.95 | 10.85 | 9.18
21/06/2020 3:45:00 | 1.5 | 11.2 | 5.7 | 0.2 | 3.1 | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 268.94 | 210.68 | 261.98 | 11.94 | 12.73 | 11.1
21/06/2020 4:00:00 | 2 | 10.5 | 4.4 | 0.4 | 2.8 | 0.7 | 0.1 | 2.3 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 229.56 | 193.95 | 261.94 | 12 | 12.81 | 11.13
21/06/2020 4:15:00 | 1.1 | 9.3 | 3.7 | 0.2 | 2.6 | 0.4 | 0.2 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 330.3 | 258.26 | 261.45 | 9.36 | 10.2 | 8.63
21/06/2020 4:30:00 | 1.5 | 13.2 | 4.2 | 0.3 | 3.7 | 0.6 | 0.4 | 3.1 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 274.92 | 183.46 | 262.15 | 10.43 | 11.6 | 10.03
21/06/2020 4:45:00 | 1.2 | 8.9 | 3.6 | 0.2 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 316.9 | 249.05 | 262.5 | 10.21 | 10.83 | 9.45
21/06/2020 5:00:00 | 1 | 8.3 | 3.3 | 0.3 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 353.58 | 277.55 | 262.2 | 9.93 | 10.62 | 9.31
21/06/2020 5:15:00 | 1.7 | 12.3 | 5.5 | 0.3 | 3.6 | 0.9 | 0.1 | 2.8 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 260.46 | 205.37 | 263.02 | 11.37 | 12.18 | 10.68
21/06/2020 5:30:00 | 1.4 | 8.6 | 4 | 0.3 | 2.5 | 0.7 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 301.98 | 236.99 | 263.59 | 11.73 | 12.7 | 10.82
21/06/2020 5:45:00 | 1.7 | 10.1 | 4.5 | 0.4 | 2.8 | 0.6 | 0.1 | 2.2 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 285.6 | 226.61 | 264.21 | 11.36 | 12.6 | 11.05
21/06/2020 6:00:00 | 1.6 | 12.1 | 4.2 | 0.4 | 3.4 | 0.8 | 0.1 | 2.8 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 233.52 | 185.99 | 266.75 | 11.8 | 13.33 | 11.23
21/06/2020 6:15:00 | 1.1 | 8.2 | 3.1 | 0.2 | 2.2 | 0.5 | 0.3 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.5 | 227.28 | 226.27 | 264.87 | 10.96 | 12 | 10.67
21/06/2020 6:30:00 | 1.4 | 11.1 | 3.8 | 0.3 | 3.1 | 0.7 | 0.4 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 236.6 | 216.96 | 264.38 | 12.76 | 13.99 | 12.31
21/06/2020 6:45:00 | 1.1 | 8.8 | 4.4 | 0.2 | 2.6 | 0.7 | 0.3 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 334.44 | 281.67 | 263.56 | 9.25 | 10.02 | 8.73
21/06/2020 7:00:00 | 1.2 | 8.5 | 2.9 | 0.2 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 328.56 | 259.96 | 263.27 | 9.35 | 9.62 | 8.57
21/06/2020 7:15:00 | 1.5 | 11.1 | 3.7 | 0.3 | 3.1 | 0.7 | 0.3 | 2.3 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 247.2 | 195.98 | 263.19 | 12.18 | 14.33 | 11.96
21/06/2020 7:30:00 | 1.2 | 9.6 | 3.1 | 0.3 | 2.7 | 0.5 | 0.3 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 325.06 | 254.67 | 261.59 | 9.64 | 10.73 | 9.13
21/06/2020 7:45:00 | 1.7 | 11.9 | 3.8 | 0.4 | 3.3 | 0.7 | 0.3 | 2.5 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 225.52 | 178.78 | 262.21 | 11.49 | 13.37 | 11.41
21/06/2020 8:00:00 | 1.3 | 9 | 3 | 0.3 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 321.86 | 252.84 | 262.1 | 9.08 | 10.34 | 8.6
21/06/2020 8:15:00 | 1 | 8.9 | 3.3 | 0.2 | 2.6 | 0.6 | 0.2 | 2.2 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 353.06 | 278.11 | 262.86 | 9.04 | 9.93 | 8.76
21/06/2020 8:30:00 | 1.2 | 10.1 | 4 | 0.3 | 3 | 0.5 | 0.1 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 230.74 | 210.22 | 262.61 | 12.62 | 13.7 | 12.15
21/06/2020 8:45:00 | 1.1 | 9 | 3.1 | 0.1 | 2.7 | 0.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 320.62 | 251.93 | 261.81 | 11.12 | 12.54 | 11.06
21/06/2020 9:00:00 | 1.2 | 9.2 | 2.9 | 0.1 | 2.7 | 0.6 | 0.2 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 343.86 | 265.72 | 260.79 | 9.71 | 10.16 | 9.13
21/06/2020 9:15:00 | 1.4 | 13.2 | 4.5 | 0.3 | 4 | 0.7 | 0.1 | 3.1 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 255.54 | 199.12 | 260.96 | 9.59 | 10.83 | 9.03
21/06/2020 9:30:00 | 1.1 | 8.6 | 2.9 | 0.2 | 2.7 | 0.6 | 0.1 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 361.52 | 253.53 | 259.54 | 8.62 | 9.2 | 8.21
21/06/2020 9:45:00 | 1.4 | 11.5 | 2.7 | 0.2 | 3.7 | 0.6 | 0.1 | 2.8 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 243.22 | 189.06 | 259.39 | 11.23 | 12.54 | 10.77
21/06/2020 10:00:00 | 1 | 9.4 | 3 | 0.2 | 2.9 | 0.5 | 0.2 | 2 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 310.42 | 242.92 | 260.08 | 9.05 | 10.26 | 8.66
21/06/2020 10:15:00 | 1.1 | 8.7 | 3 | 0.2 | 2.6 | 0.5 | 0.2 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.6 | 320.82 | 255.34 | 260.36 | 11.23 | 11.91 | 10.74
21/06/2020 10:30:00 | 1.5 | 8 | 2.6 | 0.3 | 2.4 | 0.5 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 280.6 | 218.94 | 260.35 | 9.94 | 11.53 | 9.72
21/06/2020 10:45:00 | 1.2 | 8.8 | 2.8 | 0.2 | 2.8 | 0.5 | 0.2 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.5 | 316.42 | 246.12 | 259.59 | 9.31 | 10.19 | 8.87
21/06/2020 11:00:00 | 1.4 | 10.4 | 4.6 | 0.3 | 3.9 | 0.8 | 0.1 | 2.9 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 261.78 | 204.78 | 259.41 | 11.65 | 12.79 | 11.37
21/06/2020 11:15:00 | 1.3 | 8 | 3.1 | 0.3 | 2.4 | 0.5 | 0.3 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 277.28 | 216.11 | 259.59 | 10.48 | 11.6 | 10.01
21/06/2020 11:30:00 | 1.3 | 8.9 | 2.9 | 0.2 | 2.6 | 0.5 | 0 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 313.74 | 242.96 | 259.15 | 12.27 | 12.97 | 11.73
21/06/2020 11:45:00 | 1.4 | 10.1 | 3.5 | 0.4 | 3.2 | 0.7 | 0.1 | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 289.28 | 224.04 | 258.83 | 10.96 | 12.41 | 10.91
21/06/2020 12:00:00 | 1.1 | 11.8 | 4.2 | 0.2 | 4 | 0.7 | 0.2 | 3 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 315.76 | 245.92 | 259.05 | 9.3 | 10.16 | 8.73
21/06/2020 12:15:00 | 1.2 | 9.3 | 3.2 | 0.3 | 3 | 0.5 | 0.1 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.6 | 303.56 | 235.75 | 259.28 | 9.16 | 10.5 | 8.77
21/06/2020 12:30:00 | 1.3 | 10.2 | 4.1 | 0.3 | 3.2 | 0.6 | 0.2 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.7 | 233.18 | 180.98 | 259.26 | 11.55 | 12.81 | 11.13
21/06/2020 12:45:00 | 0.9 | 9.3 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 0.5 | 0.3 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 315.22 | 244.31 | 259.12 | 9.5 | 10.54 | 9.15
21/06/2020 13:00:00 | 1.4 | 10.6 | 4.3 | 0.2 | 3.8 | 0.5 | 0.1 | 2.8 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 283.28 | 221.85 | 259.6 | 10.75 | 11.86 | 10.27
21/06/2020 13:15:00 | 1.1 | 9.5 | 4.9 | 0.1 | 2.9 | 0.8 | 0.3 | 3.1 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 315.3 | 245.29 | 259.85 | 9.85 | 10.88 | 9.32
21/06/2020 13:30:00 | 1.3 | 8.7 | 3.2 | 0.1 | 2.5 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 280.64 | 219.98 | 260.85 | 11.22 | 12.3 | 10.87
21/06/2020 13:45:00 | 1.9 | 12.9 | 4.6 | 0.5 | 3.7 | 0.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 225 | 176.58 | 261.8 | 12 | 13.06 | 11.53
21/06/2020 14:00:00 | 1.6 | 11 | 4.2 | 0.4 | 3.1 | 0.7 | 0.2 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 246.6 | 192.95 | 261.47 | 11.8 | 13.27 | 11.44
21/06/2020 14:15:00 | 1.5 | 10 | 4.1 | 0.2 | 2.5 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 307.6 | 241.36 | 261.5 | 10.94 | 12.46 | 10.62
21/06/2020 14:30:00 | 1.7 | 14.2 | 5.8 | 0.3 | 3.5 | 1 | 0.3 | 2.6 | 0.1 | 0.2 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 220.14 | 172.49 | 262.08 | 11.23 | 12.7 | 10.56
21/06/2020 14:45:00 | 1.4 | 10.1 | 3.9 | 0.2 | 2.5 | 0.8 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 313.7 | 244.09 | 261.18 | 9.92 | 11.11 | 9.63
21/06/2020 15:00:00 | 1.7 | 12.5 | 3.5 | 0.4 | 3.1 | 0.7 | 0.3 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 235.18 | 185.56 | 262.07 | 12.58 | 13.67 | 11.96
21/06/2020 15:15:00 | 1.5 | 13.1 | 5.2 | 0.2 | 3.2 | 1.1 | 0.3 | 2.5 | 0.1 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 243.86 | 192.61 | 262.25 | 11.06 | 11.9 | 10.61
21/06/2020 15:30:00 | 1.6 | 10.4 | 3.8 | 0.2 | 2.5 | 0.8 | 0.4 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 221.34 | 174.45 | 262.43 | 13.81 | 16.27 | 13.52
21/06/2020 15:45:00 | 1.5 | 11.6 | 3.4 | 0.3 | 2.7 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 264.26 | 207.4 | 262.21 | 11.7 | 13.69 | 11.52
21/06/2020 16:00:00 | 1.4 | 10.4 | 5.5 | 0.3 | 2.5 | 1.5 | 0.2 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 301.66 | 236.51 | 262.34 | 9.94 | 11.25 | 9.59
21/06/2020 16:15:00 | 1.6 | 13.2 | 5.1 | 0.4 | 3.2 | 0.8 | 0.2 | 2.3 | 0.2 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 234.34 | 184.42 | 262.47 | 11.71 | 13.7 | 11.71
21/06/2020 16:30:00 | 1.7 | 10.5 | 4.5 | 0.3 | 2.6 | 0.9 | 0.3 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 251.24 | 197.59 | 262.62 | 12.53 | 13.6 | 11.99
21/06/2020 16:45:00 | 1.3 | 9.4 | 3.7 | 0.3 | 2.3 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 365.54 | 276.23 | 261.89 | 9.48 | 10.1 | 8.69
21/06/2020 17:00:00 | 1.3 | 10.6 | 4.4 | 0.1 | 2.5 | 0.9 | 0.3 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 278.72 | 226.47 | 263.07 | 11.7 | 12.72 | 11.22
21/06/2020 17:15:00 | 1.3 | 9.7 | 3.8 | 0.2 | 2.3 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 320.34 | 252.75 | 263.58 | 9.61 | 10.92 | 9.38
21/06/2020 17:30:00 | 1.4 | 11.7 | 4.5 | 0.2 | 2.9 | 0.9 | 0.3 | 2.1 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 253.76 | 213.52 | 263.99 | 13.06 | 14.79 | 12.59
21/06/2020 17:45:00 | 1.8 | 10.4 | 4.4 | 0.3 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.6 | 252.42 | 199.42 | 264.39 | 12.89 | 14.12 | 12.2
21/06/2020 18:00:00 | 1.1 | 9.6 | 3.6 | 0.2 | 2.3 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 330.98 | 261.81 | 264.02 | 9.5 | 10.27 | 8.93
21/06/2020 18:15:00 | 1.8 | 9.9 | 3.9 | 0.2 | 2.4 | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 284.02 | 225.69 | 264.53 | 11.36 | 12.43 | 10.82
21/06/2020 18:30:00 | 1.2 | 9.3 | 3.7 | 0.1 | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0.6 | 324.06 | 258.29 | 263.57 | 9.61 | 10.85 | 9.33
21/06/2020 18:45:00 | 1.4 | 10.6 | 4.3 | 0.2 | 2.8 | 0.9 | 0.3 | 2 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 242.64 | 191.95 | 263.5 | 12.29 | 13.16 | 11.66
21/06/2020 19:00:00 | 1.5 | 10.9 | 4.6 | 0.2 | 2.7 | 0.9 | 0.3 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 225.12 | 177.62 | 263.72 | 13.49 | 15.85 | 13.2
21/06/2020 19:15:00 | 1.4 | 11.6 | 4.4 | 0.3 | 2.7 | 0.8 | 0.3 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0 | 0.7 | 226.82 | 179.96 | 264.25 | 13.47 | 15.38 | 13.26
21/06/2020 19:30:00 | 1.3 | 10.2 | 4.1 | 0.2 | 2.5 | 0.7 | 0.2 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0.6 | 230.34 | 181.66 | 264 | 12.96 | 14.94 | 12.78
21/06/2020 19:45:00 | 1.8 | 11.1 | 4.7 | 0.3 | 2.7 | 1 | 0.2 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 262.66 | 211.35 | 264.27 | 13.51 | 14.89 | 12.9
21/06/2020 20:00:00 | 1.3 | 9 | 3.7 | 0.1 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 332.92 | 262.66 | 263.69 | 10.6 | 11.55 | 10.07
21/06/2020 20:15:00 | 1.9 | 12.8 | 5.4 | 0.4 | 3 | 1 | 0.2 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 281.34 | 220.76 | 264.11 | 10.99 | 12.32 | 10.51
21/06/2020 20:30:00 | 1.2 | 9.8 | 3.8 | 0.1 | 2.5 | 1.1 | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 314.66 | 247.53 | 264.09 | 10 | 11.03 | 9.26
21/06/2020 20:45:00 | 1.3 | 9.8 | 3.8 | 0.2 | 2.3 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 293.32 | 232.97 | 264.56 | 10.64 | 11.4 | 10.04
21/06/2020 21:00:00 | 1.6 | 9.8 | 5.7 | 0.3 | 2.3 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.9 | 311.7 | 247.37 | 264.36 | 10.12 | 10.97 | 9.44
21/06/2020 21:15:00 | 1.2 | 9.7 | 5.3 | 0.1 | 2.2 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 309.48 | 244.32 | 263.92 | 10.52 | 10.97 | 9.72
21/06/2020 21:30:00 | 1.2 | 10.7 | 5.7 | 0.2 | 2.7 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 307.06 | 240.94 | 264.36 | 11.69 | 12.65 | 11.2
21/06/2020 21:45:00 | 1.7 | 11.5 | 3.6 | 0.3 | 3.3 | 0.8 | 0.4 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 229.36 | 182.33 | 264.58 | 12.53 | 14.51 | 12.01
21/06/2020 22:00:00 | 1.2 | 9 | 3.5 | 0.2 | 2.5 | 0.7 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 246.56 | 195.09 | 264.78 | 12.04 | 13.44 | 11.81
21/06/2020 22:15:00 | 1.7 | 9.8 | 3.8 | 0.3 | 2.6 | 0.6 | 0.3 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.6 | 313.14 | 248.2 | 264.38 | 9.56 | 11.03 | 9.01
21/06/2020 22:30:00 | 1.8 | 10 | 3.6 | 0.3 | 2.9 | 0.7 | 0.4 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.6 | 229.06 | 182.16 | 265.25 | 12.3 | 14.7 | 12.2
21/06/2020 22:45:00 | 1.4 | 9.3 | 3.4 | 0.2 | 2.6 | 0.7 | 0.2 | 2.1 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 328.52 | 260.43 | 264.43 | 9.39 | 10.09 | 8.73
21/06/2020 23:00:00 | 1.5 | 10.6 | 5 | 0.3 | 2.9 | 1 | 0.4 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 237.76 | 213.24 | 264.96 | 13.8 | 14.63 | 12.83
21/06/2020 23:15:00 | 1.4 | 13.8 | 5.5 | 0.3 | 3.6 | 1 | 0.3 | 2.7 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 309.02 | 244.31 | 264.21 | 10.56 | 11.36 | 9.86
21/06/2020 23:30:00 | 1.1 | 9 | 4.1 | 0.2 | 2.4 | 0.7 | 0.1 | 1.9 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 322.98 | 258.78 | 266.67 | 11.45 | 12.5 | 10.93
21/06/2020 23:45:00 | 1.5 | 9.2 | 5.3 | 0.3 | 2.3 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 336.72 | 267.47 | 264.64 | 9.39 | 10.13 | 8.91
22/06/2020 0:00:00 | 1.6 | 9.6 | 3.8 | 0.4 | 2.5 | 0.8 | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 311.56 | 246.97 | 264.3 | 10.31 | 11.22 | 9.53
22/06/2020 0:15:00 | 1.7 | 10.7 | 4.3 | 0.2 | 2.8 | 0.6 | 0.3 | 2.1 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 272.1 | 216.52 | 265.24 | 12.52 | 14.75 | 12.45
22/06/2020 0:30:00 | 2 | 11.3 | 4.8 | 0.3 | 2.8 | 0.8 | 0.2 | 2.1 | 0.1 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 271.5 | 216.63 | 265.34 | 12.96 | 14.36 | 12.1
22/06/2020 0:45:00 | 2.1 | 9.1 | 3.7 | 0.2 | 2.4 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 239.4 | 190.59 | 265.34 | 12.23 | 13.93 | 11.8
22/06/2020 1:00:00 | 2 | 12.6 | 4.4 | 0.2 | 3.4 | 0.9 | 0.4 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 220.76 | 175.59 | 265.58 | 13.92 | 15.13 | 12.86
22/06/2020 1:15:00 | 1.9 | 10 | 3.9 | 0.3 | 2.6 | 0.7 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 299.2 | 237.66 | 265.09 | 12.06 | 12.94 | 11.25
22/06/2020 1:30:00 | 1.7 | 11.3 | 4.4 | 0.4 | 2.7 | 0.6 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 220.46 | 175.95 | 265.96 | 14.39 | 15.5 | 13.45
22/06/2020 1:45:00 | 2.4 | 12.5 | 4.4 | 0.4 | 2.6 | 0.8 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 241.3 | 192.35 | 265.98 | 13.17 | 14.27 | 11.98
22/06/2020 2:00:00 | 1.7 | 9.3 | 4 | 0.2 | 2.5 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 334.68 | 266.38 | 265.39 | 9.36 | 10.13 | 8.43
22/06/2020 2:15:00 | 2.1 | 11.1 | 5 | 0.3 | 3 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 300.02 | 239.1 | 265.97 | 11.28 | 12.41 | 10.39
22/06/2020 2:30:00 | 1.8 | 13.3 | 5.7 | 0.2 | 3.4 | 1 | 0.2 | 2.6 | 0.2 | 0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 231.54 | 184.98 | 266.32 | 11.06 | 12.1 | 10.47
22/06/2020 2:45:00 | 1.9 | 9.6 | 3.9 | 0.2 | 2.4 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 321.42 | 249.45 | 265.93 | 12.36 | 13.72 | 11.34
22/06/2020 3:00:00 | 1.8 | 9.6 | 4 | 0.1 | 2.5 | 0.7 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0 | 0.6 | 316.44 | 252.41 | 265.78 | 10.45 | 11.67 | 9.48
22/06/2020 3:15:00 | 1.7 | 9.1 | 3.7 | 0.2 | 2.2 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 323.46 | 258.31 | 265.95 | 11 | 11.3 | 10.1
22/06/2020 3:30:00 | 2.1 | 9.5 | 4 | 0.9 | 2.5 | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 243.6 | 194.26 | 266.25 | 12.26 | 14.1 | 11.78
22/06/2020 3:45:00 | 1.7 | 13 | 5.4 | 0.2 | 3.4 | 0.8 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 230.9 | 184.73 | 266.5 | 13.65 | 15.04 | 13.11
22/06/2020 4:00:00 | 1.8 | 9.5 | 3.9 | 0.1 | 2.5 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 313.22 | 249.54 | 265.88 | 10.58 | 10.95 | 9.43
22/06/2020 4:15:00 | 1.5 | 10.9 | 4.8 | 0.2 | 3 | 1.1 | 0.3 | 2.4 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 271.64 | 217.49 | 266.48 | 10.83 | 12.34 | 10.56
22/06/2020 4:30:00 | 1.8 | 10.9 | 5.2 | 0.2 | 2.9 | 0.9 | 0.3 | 2.1 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 335.4 | 262.73 | 265.89 | 9.53 | 10.2 | 8.9
22/06/2020 4:45:00 | 1.5 | 10.8 | 3.3 | 0.2 | 2.8 | 0.7 | 0.3 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 273.5 | 217.94 | 266.16 | 11.2 | 12.3 | 10.8
22/06/2020 5:00:00 | 1.9 | 13.7 | 4.7 | 0.2 | 3.4 | 0.9 | 0.3 | 2 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 229.76 | 183.16 | 266.18 | 13.1 | 15.5 | 13.14
22/06/2020 5:15:00 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100.88 | 78.68 | 268.93 | 1.57 | 1.86 | 1.7
22/06/2020 22:15:00 | 1.8 | 2.9 | 10.2 | 0.6 | 3.5 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 69.38 | 54.94 | 263.54 | 11.05 | 10.16 | 11.58
22/06/2020 22:30:00 | 1.4 | 4.6 | 3.3 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 129.06 | 101.84 | 262.99 | 4.54 | 6 | 4.73
22/06/2020 22:45:00 | 2.3 | 1.4 | 7.6 | 0.7 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 106.08 | 83.72 | 263.32 | 7.79 | 7.83 | 8.68
22/06/2020 23:00:00 | 1.8 | 1.4 | 5 | 0.3 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 110.96 | 89.86 | 264.33 | 9 | 9.71 | 10.01
22/06/2020 23:15:00 | 2.9 | 0.8 | 7.2 | 1.1 | 2.7 | 1.3 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 84.08 | 66.8 | 264.59 | 8.73 | 7.86 | 9.6
22/06/2020 23:30:00 | 1.3 | 1.9 | 4 | 0.5 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 160.84 | 127.57 | 264.91 | 4.39 | 4.49 | 4.96
22/06/2020 23:45:00 | 1 | 2 | 4.5 | 0.4 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 270.5 | 215.09 | 265.17 | 3.24 | 4.33 | 3.85
23/06/2020 0:00:00 | 1 | 11.1 | 3.4 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 195.22 | 151.47 | 259.07 | 13.17 | 13.7 | 13.36
23/06/2020 0:15:00 | 0.7 | 7.5 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 360.22 | 278.87 | 258.05 | 8.1 | 8.72 | 8.6
23/06/2020 0:30:00 | 0.9 | 10.1 | 5.4 | 0.2 | 3 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 332.36 | 253.34 | 257.1 | 12.3 | 12.07 | 12.3
23/06/2020 0:45:00 | 0.7 | 7 | 2.9 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 468.52 | 359.25 | 255.97 | 7.6 | 8.13 | 6.95
23/06/2020 1:00:00 | 0.9 | 7.1 | 3.1 | 0.1 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 441.74 | 344.78 | 255.22 | 7.25 | 7.73 | 6.7
23/06/2020 1:15:00 | 1.2 | 12.6 | 5.3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 0.1 | 2.5 | 0.6 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0 | 1 | 302.66 | 196.53 | 256.15 | 12.03 | 13.1 | 11.71
23/06/2020 1:30:00 | 0.7 | 8 | 3.2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 452.58 | 346.36 | 255.27 | 8.74 | 9.1 | 8.03
23/06/2020 1:45:00 | 1 | 10.5 | 3.6 | 0.2 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.6 | 258.32 | 197.25 | 255.88 | 15.46 | 16.32 | 14.63
23/06/2020 2:00:00 | 1 | 14.5 | 5 | 0.3 | 3 | 0.6 | 0.2 | 2.6 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 256.6 | 196.73 | 255.71 | 13.32 | 14 | 12.66
23/06/2020 2:15:00 | 1 | 12.4 | 4.7 | 0.1 | 2.5 | 0.6 | 0.2 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 293.84 | 225.3 | 255.4 | 12.03 | 12.85 | 11.54
23/06/2020 2:30:00 | 1.1 | 13 | 5.4 | 0.3 | 2.5 | 0.3 | 0.2 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 1 | 268.18 | 213.98 | 255.85 | 13.86 | 15.67 | 13.6
23/06/2020 2:45:00 | 1 | 9.4 | 6 | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 0 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 318.68 | 244 | 255.6 | 10.73 | 10.7 | 9.93
23/06/2020 3:00:00 | 1.1 | 7.9 | 4 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 312.68 | 239.79 | 254.88 | 10.82 | 11.1 | 10.23
23/06/2020 3:15:00 | 0.8 | 8.8 | 5.5 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 365.94 | 280.73 | 254.2 | 9.35 | 9.56 | 8.7
23/06/2020 3:30:00 | 0.6 | 6.8 | 3.4 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 461.32 | 354.5 | 254.07 | 7.89 | 8.51 | 7.56
23/06/2020 3:45:00 | 0.9 | 8.8 | 5.5 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 0.6 | 0 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 317.66 | 244.06 | 254.82 | 10.25 | 10.9 | 9.96
23/06/2020 4:00:00 | 0.8 | 7.3 | 4.6 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 325.5 | 248.06 | 254.71 | 8.18 | 9.13 | 8.09
23/06/2020 4:15:00 | 1 | 6.9 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 454.92 | 313.4 | 253.88 | 7.35 | 7.93 | 6.83
23/06/2020 4:30:00 | 1 | 9.1 | 5.6 | 0 | 2 | 0.3 | 0.1 | 2 | 0.4 | 0 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 423.16 | 313.2 | 253.93 | 7.93 | 8.51 | 7.73
23/06/2020 4:45:00 | 0.9 | 6.8 | 3.9 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 1.6 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 409.04 | 305.65 | 253.96 | 7.58 | 8.03 | 7.4
23/06/2020 5:00:00 | 1.1 | 8.7 | 5.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 307.04 | 235.24 | 253.91 | 10.23 | 10.33 | 9.63
23/06/2020 5:15:00 | 0.6 | 8 | 4 | 0 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 299.02 | 224.05 | 254.12 | 11.77 | 12.56 | 11.07
23/06/2020 5:30:00 | 0.8 | 5.8 | 3.8 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 426.82 | 324.54 | 253.32 | 9.23 | 9.57 | 8.75
23/06/2020 5:45:00 | 1.1 | 11.1 | 3.7 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 279.9 | 214.03 | 254.7 | 11.46 | 12.4 | 11.03
23/06/2020 6:00:00 | 0.7 | 9.2 | 3.5 | 0.1 | 1.8 | 0.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 385.24 | 293.42 | 254.01 | 9.26 | 9.54 | 8.96
23/06/2020 6:15:00 | 0.8 | 8.3 | 3.4 | 0.2 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 402.62 | 304.32 | 251.94 | 8.59 | 8.95 | 8.13
Promedio | 1.0219 | 9.0126 | 4.1215 | 0.23059 | 2.1278 | 0.39528 | 0.1299 | 1.7818 | 0.56783 | 0.11119 | 0.7792 | 0.62028 | 0.10035 | 0.56101 | 327.4465 | 253.3683 | 258.1259 | 9.679 | 10.6254 | 9.4645
Mínimo | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40.38 | 32.01 | 249.9 | 1.57 | 1.86 | 1.7
Máximo | 4.6 | 19.5 | 26 | 1.7 | 10.6 | 4.6 | 1.7 | 3.1 | 4.4 | 0.9 | 1.6 | 3 | 0.5 | 1.4 | 498.74 | 381.71 | 268.93 | 16.83 | 16.95 | 18.93
| 03.H CL1 | 05.H CL2 | 07.H CL3 | 09.H CL1 | 11.H CL2 | 13 H CL3 | 15.H CL1 | 17.H CL2 | 19.H CL3 | 21.H CL1 | 23.H CL2 | 25.H CL3 | 27.H CL1 | 29.H CL2 | A EQV | kVA EQV | V EQV | THD CL1 | THD CL2 | THD CL3
| 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29

## Armónicos Voltaje
Subestación Eléctrica #16 | TENSIÓN
Fecha | 03.H VL1 | 05.H VL2 | 07.H VL3 | 09.H VL1 | 11.H VL2 | 13 H VL3 | 15.H VL1 | 17.H VL2 | 19.H VL3 | 21.H VL1 | 23.H VL3 | 25.H VL3 | 27.H VL3 | 29.H VL3 | 31.H VL3 | V L1 | V L2 | V L3 | THD VL1 | THD VL2 | THD VL3
16/06/2020 13:45:00 | 0.3 | 3 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 253.88 | 253.4 | 254.79 | 3.09 | 3.32 | 3.26
16/06/2020 14:00:00 | 0.2 | 2.5 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 254.96 | 254.16 | 255.02 | 2.89 | 3.01 | 2.93
16/06/2020 14:15:00 | 0.1 | 2.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 254.71 | 253.62 | 254.36 | 2.9 | 3.08 | 3.15
16/06/2020 14:30:00 | 0.1 | 2.6 | 1 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 254.02 | 253.34 | 254.34 | 2.93 | 3.04 | 3.06
16/06/2020 14:45:00 | 0.2 | 2.7 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 254.16 | 253.38 | 254.15 | 2.93 | 3.09 | 3.14
16/06/2020 15:00:00 | 0.2 | 2.4 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 254.65 | 253.54 | 254.99 | 2.69 | 2.75 | 2.7
16/06/2020 15:15:00 | 0.2 | 2.5 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 254.62 | 253.81 | 255.16 | 2.75 | 2.93 | 2.95
16/06/2020 15:30:00 | 0.4 | 2.5 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 255.09 | 253.98 | 255.47 | 2.78 | 2.85 | 2.95
16/06/2020 15:45:00 | 0.4 | 2.7 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 256.76 | 255.19 | 256.97 | 2.97 | 2.96 | 2.9
16/06/2020 16:00:00 | 0.2 | 2.7 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 256.02 | 255 | 256.44 | 2.77 | 2.93 | 2.95
16/06/2020 16:15:00 | 0.3 | 2.5 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 257.58 | 255.97 | 257.71 | 2.82 | 2.97 | 2.93
16/06/2020 16:30:00 | 0.2 | 2.7 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 258.39 | 256.71 | 258.53 | 2.8 | 2.97 | 2.91
16/06/2020 16:45:00 | 0.2 | 2.2 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 258.56 | 258.02 | 259.32 | 2.78 | 2.77 | 2.76
16/06/2020 17:00:00 | 0.2 | 2.8 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 256.93 | 256.58 | 257.82 | 2.95 | 3.06 | 3.04
16/06/2020 17:15:00 | 0.4 | 2.8 | 0.6 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 257.38 | 256.17 | 257.93 | 2.9 | 3.05 | 3.01
16/06/2020 17:30:00 | 0.1 | 2.3 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 258.63 | 258.12 | 259.26 | 2.73 | 2.83 | 2.97
16/06/2020 17:45:00 | 0.1 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 259.25 | 258.21 | 259.47 | 2.63 | 2.75 | 2.69
16/06/2020 18:00:00 | 0.2 | 2.6 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 258.84 | 258.09 | 259.01 | 2.75 | 2.9 | 3
16/06/2020 18:15:00 | 0.4 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 259.94 | 258.48 | 260.35 | 2.7 | 3 | 2.73
16/06/2020 18:30:00 | 0.1 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 258.04 | 257.43 | 258.73 | 2.63 | 2.69 | 2.74
16/06/2020 18:45:00 | 0.2 | 2.1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 259.13 | 258.07 | 259.13 | 2.58 | 2.63 | 2.66
16/06/2020 19:00:00 | 0.2 | 2.4 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 259.31 | 258.09 | 259.66 | 2.69 | 2.73 | 2.69
16/06/2020 19:15:00 | 0.1 | 2.4 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 259.18 | 257.82 | 258.77 | 2.61 | 2.66 | 2.75
16/06/2020 19:30:00 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 259.66 | 258.52 | 259.29 | 2.36 | 2.47 | 2.54
16/06/2020 19:45:00 | 0.1 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 258.92 | 258.75 | 259.88 | 2.4 | 2.44 | 2.49
16/06/2020 20:00:00 | 0.1 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 259.11 | 258.13 | 259.14 | 2.43 | 2.46 | 2.63
16/06/2020 20:15:00 | 0.2 | 2.5 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 260.45 | 259.48 | 260.56 | 2.86 | 2.8 | 3
16/06/2020 20:30:00 | 0.3 | 2.6 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.4 | 260.99 | 259.56 | 261.01 | 2.83 | 2.76 | 2.9
16/06/2020 20:45:00 | 0.3 | 2.4 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 261.99 | 260.87 | 262.51 | 2.64 | 2.67 | 2.7
16/06/2020 21:00:00 | 0.3 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 262.65 | 262.22 | 263.35 | 2.77 | 2.73 | 2.82
16/06/2020 21:15:00 | 0.3 | 2.6 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 262.89 | 261.53 | 263.34 | 3.08 | 2.96 | 3
16/06/2020 21:30:00 | 0.2 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 261.92 | 261.54 | 262.72 | 2.71 | 2.72 | 2.73
16/06/2020 21:45:00 | 0.2 | 2 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 261.06 | 259.94 | 260.88 | 2.53 | 2.54 | 2.61
16/06/2020 22:00:00 | 0.2 | 2.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 260.22 | 259.75 | 260.95 | 2.79 | 2.8 | 2.88
16/06/2020 22:15:00 | 0.2 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 260.02 | 259.24 | 260.57 | 2.7 | 2.76 | 2.8
16/06/2020 22:30:00 | 0.4 | 2.9 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 260.37 | 259.04 | 260.99 | 3 | 3.04 | 3.16
16/06/2020 22:45:00 | 0.1 | 2.7 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 258.07 | 257.08 | 258.26 | 3.08 | 3.1 | 3.26
16/06/2020 23:00:00 | 0.2 | 2.8 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 258.65 | 257.9 | 259.31 | 2.99 | 2.96 | 2.99
16/06/2020 23:15:00 | 0.3 | 2.8 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 257.59 | 257.08 | 258.45 | 3 | 2.92 | 2.95
16/06/2020 23:30:00 | 0.3 | 2.4 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 258.64 | 257.58 | 259.05 | 2.86 | 2.75 | 2.94
16/06/2020 23:45:00 | 0.3 | 2.5 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 258.65 | 257.77 | 258.8 | 2.83 | 2.91 | 2.96
17/06/2020 0:00:00 | 0.4 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 258.36 | 257.58 | 259.52 | 2.75 | 2.64 | 2.76
17/06/2020 0:15:00 | 0.3 | 2.2 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 256.95 | 256.37 | 257.76 | 2.82 | 2.78 | 2.91
17/06/2020 0:30:00 | 0.2 | 2.3 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 256.83 | 256.17 | 257.68 | 2.79 | 2.73 | 2.89
17/06/2020 0:45:00 | 0.3 | 2.2 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 256.23 | 255.23 | 257.24 | 2.71 | 2.71 | 2.76
17/06/2020 1:00:00 | 0.3 | 2.2 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 256.18 | 255.92 | 257.67 | 2.83 | 2.73 | 2.83
17/06/2020 1:15:00 | 0.2 | 2.6 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 255.93 | 255.88 | 257.6 | 2.88 | 2.8 | 2.86
17/06/2020 1:30:00 | 0.2 | 2.5 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 256.25 | 255.85 | 257.33 | 2.8 | 2.75 | 2.86
17/06/2020 1:45:00 | 0.3 | 2.4 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 257.59 | 257.28 | 258.96 | 2.84 | 2.72 | 2.92
17/06/2020 2:00:00 | 0.2 | 2.1 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 256.46 | 256.24 | 258 | 2.74 | 2.69 | 2.74
17/06/2020 2:15:00 | 0.2 | 2.4 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 257.13 | 256.12 | 258.44 | 2.94 | 2.88 | 2.85
17/06/2020 2:30:00 | 0.3 | 2.6 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 256.75 | 256.75 | 258.5 | 2.96 | 2.77 | 2.95
17/06/2020 2:45:00 | 0.2 | 2.2 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 256.7 | 256.26 | 258.06 | 2.78 | 2.72 | 2.88
17/06/2020 3:00:00 | 0.2 | 2.2 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 257.13 | 256.6 | 257.88 | 2.8 | 2.81 | 3
17/06/2020 3:15:00 | 0.5 | 2.3 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 256.61 | 255.57 | 257.89 | 2.83 | 2.76 | 2.76
17/06/2020 3:30:00 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 256.32 | 255.54 | 257.43 | 2.83 | 2.78 | 2.91
17/06/2020 3:45:00 | 0.3 | 2.4 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 257.29 | 256.16 | 258.59 | 2.96 | 2.88 | 2.84
17/06/2020 4:00:00 | 0.3 | 2.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 257.58 | 256.93 | 258.16 | 2.92 | 2.85 | 2.98
17/06/2020 4:15:00 | 0.2 | 2.4 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 257.69 | 257.08 | 258.82 | 2.88 | 2.75 | 2.92
17/06/2020 4:30:00 | 0.2 | 2.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 256.86 | 256.32 | 257.75 | 2.84 | 2.84 | 2.9
17/06/2020 4:45:00 | 0.2 | 2.3 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 256.47 | 256.44 | 258.13 | 2.87 | 2.85 | 2.87
17/06/2020 5:00:00 | 0.3 | 2.6 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 256.38 | 256.06 | 257.9 | 2.84 | 2.81 | 2.9
17/06/2020 5:15:00 | 0.2 | 2.4 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 256.51 | 256.1 | 257.67 | 2.93 | 2.89 | 2.93
17/06/2020 5:30:00 | 0.2 | 2 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 257.3 | 256.36 | 257.86 | 2.46 | 2.53 | 2.55
17/06/2020 5:45:00 | 0.2 | 2.2 | 1.3 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 257.07 | 256.97 | 258.71 | 2.7 | 2.6 | 2.8
17/06/2020 6:00:00 | 0.4 | 1.9 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 258.13 | 256.73 | 258.78 | 2.4 | 2.46 | 2.43
17/06/2020 6:15:00 | 0.4 | 2.2 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 256.18 | 254.82 | 257.07 | 2.65 | 2.73 | 2.75
17/06/2020 6:30:00 | 0.2 | 1.9 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 254.03 | 253.84 | 255.35 | 2.3 | 2.38 | 2.46
17/06/2020 6:45:00 | 0.1 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 255.16 | 254.84 | 256.53 | 2.63 | 2.72 | 2.66
17/06/2020 7:00:00 | 0.4 | 2.5 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 254.79 | 253.48 | 255.46 | 2.82 | 2.88 | 2.76
17/06/2020 7:15:00 | 0.3 | 2.5 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 252.7 | 251.51 | 253.3 | 2.59 | 2.8 | 2.7
17/06/2020 7:30:00 | 0.3 | 2.3 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 252.52 | 251.49 | 253.47 | 2.53 | 2.72 | 2.54
17/06/2020 7:45:00 | 0.2 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 252.37 | 251.84 | 252.86 | 2.49 | 2.61 | 2.56
17/06/2020 8:00:00 | 0.2 | 2.5 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 251.86 | 251.54 | 252.88 | 2.64 | 2.71 | 2.72
17/06/2020 8:15:00 | 0.4 | 2 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 253.06 | 251.82 | 253.77 | 2.54 | 2.55 | 2.39
17/06/2020 8:30:00 | 0.4 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 253.05 | 252.26 | 253.4 | 2.53 | 2.7 | 2.65
17/06/2020 8:45:00 | 0.3 | 1.9 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 253.3 | 252.14 | 253.63 | 2.18 | 2.33 | 2.18
17/06/2020 9:00:00 | 0.2 | 1.9 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 253.45 | 253.26 | 254.6 | 2.13 | 2.25 | 2.21
17/06/2020 9:15:00 | 0.3 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 254.27 | 253.24 | 254.18 | 2.2 | 2.4 | 2.4
17/06/2020 9:30:00 | 0.2 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 253.7 | 253.27 | 254.27 | 2.16 | 2.26 | 2.38
17/06/2020 9:45:00 | 0.3 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 253.68 | 252.65 | 253.79 | 2.16 | 2.21 | 2.36
17/06/2020 10:00:00 | 0.4 | 2 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 252.92 | 251.83 | 253.53 | 2.2 | 2.4 | 2.25
17/06/2020 10:15:00 | 0.2 | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 252.32 | 251.54 | 252.62 | 2.17 | 2.34 | 2.38
17/06/2020 10:30:00 | 0.3 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 252.07 | 251.05 | 252.68 | 2.2 | 2.35 | 2.26
17/06/2020 10:45:00 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 252.54 | 251.68 | 252.74 | 2 | 2.28 | 2.24
17/06/2020 11:00:00 | 0.2 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 251.93 | 250.9 | 251.85 | 1.94 | 2.16 | 2.29
17/06/2020 11:15:00 | 0.1 | 2.1 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 251.21 | 250.89 | 252.27 | 2.4 | 2.3 | 2.43
17/06/2020 11:30:00 | 0.3 | 1.9 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 252.21 | 251.22 | 252.52 | 2.25 | 2.47 | 2.48
17/06/2020 11:45:00 | 0.3 | 2.5 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 252.15 | 251.41 | 252.31 | 2.63 | 2.7 | 2.58
17/06/2020 12:00:00 | 0.2 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 250.86 | 250.3 | 251.09 | 2.8 | 2.82 | 2.81
17/06/2020 12:15:00 | 0.2 | 2.6 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 252.66 | 251.72 | 252.58 | 2.99 | 3.06 | 3.16
17/06/2020 12:30:00 | 0.2 | 2 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 250.05 | 249.32 | 250.84 | 2.38 | 2.53 | 2.4
17/06/2020 12:45:00 | 0.3 | 2.9 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 251.85 | 250.8 | 252.44 | 2.94 | 3.05 | 3.09
17/06/2020 13:00:00 | 0.2 | 2.2 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 250.31 | 249.6 | 250.36 | 2.5 | 2.69 | 2.73
17/06/2020 13:15:00 | 0.2 | 2.6 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 250.66 | 250.37 | 251.74 | 2.9 | 2.86 | 2.83
17/06/2020 13:30:00 | 0.3 | 2.7 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 252.33 | 251.64 | 253.34 | 3.02 | 3.22 | 3.04
17/06/2020 13:45:00 | 0.1 | 2.4 | 1.1 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 252.73 | 252.12 | 253.66 | 3.04 | 3.17 | 3.03
17/06/2020 14:00:00 | 0.1 | 2 | 1.1 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 252.71 | 252.29 | 252.83 | 2.44 | 2.64 | 2.8
17/06/2020 14:15:00 | 0.2 | 3.1 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 253.26 | 252.26 | 254.09 | 3.48 | 3.59 | 3.5
17/06/2020 14:30:00 | 0.2 | 2.7 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 252.33 | 251.86 | 252.54 | 2.88 | 2.94 | 3
17/06/2020 14:45:00 | 0.3 | 2.7 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 253.39 | 252.59 | 253.7 | 3.03 | 3.11 | 2.99
17/06/2020 15:00:00 | 0.2 | 2.1 | 1 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 254.41 | 253.5 | 254.33 | 2.74 | 2.78 | 2.73
17/06/2020 15:15:00 | 0.3 | 2.5 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 253.69 | 253.54 | 254.75 | 2.96 | 2.92 | 2.96
17/06/2020 15:30:00 | 0.2 | 2.3 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 253.88 | 253.42 | 254.8 | 2.62 | 2.63 | 2.73
17/06/2020 15:45:00 | 0.2 | 1.9 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 254.38 | 253.48 | 254.57 | 2.41 | 2.37 | 2.53
17/06/2020 16:00:00 | 0.4 | 3 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 255.08 | 253.92 | 255.74 | 3.24 | 3.29 | 3.33
17/06/2020 16:15:00 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 255.02 | 254.14 | 255.12 | 2.85 | 2.92 | 2.99
17/06/2020 16:30:00 | 0.2 | 2.1 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 255.28 | 254.52 | 256.19 | 2.46 | 2.39 | 2.48
17/06/2020 16:45:00 | 0.2 | 2.2 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 255.07 | 254.41 | 255.72 | 2.66 | 2.65 | 2.8
17/06/2020 17:00:00 | 0.3 | 2.3 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 257.34 | 255.76 | 257.55 | 2.7 | 2.83 | 2.73
17/06/2020 17:15:00 | 0.2 | 2.3 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 257.97 | 257.15 | 258.35 | 2.78 | 2.83 | 2.8
17/06/2020 17:30:00 | 0.1 | 2.3 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 257.95 | 257.05 | 257.85 | 2.66 | 2.7 | 2.73
17/06/2020 17:45:00 | 0.3 | 2.1 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 257.84 | 256.53 | 258.3 | 2.43 | 2.47 | 2.51
17/06/2020 18:00:00 | 0.2 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 258.73 | 258.34 | 259.78 | 2.75 | 2.6 | 2.6
17/06/2020 18:15:00 | 0.1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 259.19 | 258.2 | 259.78 | 2.5 | 2.5 | 2.71
17/06/2020 18:30:00 | 0.2 | 2.1 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 257.36 | 256.86 | 257.81 | 2.5 | 2.51 | 2.68
17/06/2020 18:45:00 | 0.3 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 257.27 | 256.95 | 258.25 | 2.7 | 2.47 | 2.74
17/06/2020 19:00:00 | 0.3 | 2.1 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 257.58 | 256.68 | 258.47 | 2.7 | 2.7 | 2.74
17/06/2020 19:15:00 | 0.4 | 2.3 | 0.7 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 257.37 | 256.26 | 257.87 | 2.63 | 2.6 | 2.64
17/06/2020 19:30:00 | 0.3 | 2.3 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 257.08 | 256.31 | 257.25 | 2.71 | 2.74 | 2.72
17/06/2020 19:45:00 | 0.3 | 2.4 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 256.99 | 256.53 | 258 | 2.78 | 2.76 | 2.92
17/06/2020 20:00:00 | 0.2 | 2.9 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 257.6 | 257.32 | 258.6 | 3.13 | 3.08 | 3.1
17/06/2020 20:15:00 | 0.3 | 2.7 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 258.98 | 257.61 | 259.54 | 2.98 | 3.05 | 3.05
17/06/2020 20:30:00 | 0.2 | 2.4 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 259.82 | 258.86 | 259.9 | 2.73 | 2.8 | 2.93
17/06/2020 20:45:00 | 0.2 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 259.53 | 258.74 | 259.74 | 2.64 | 2.79 | 2.89
17/06/2020 21:00:00 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 261.02 | 260.63 | 261.92 | 2.73 | 2.62 | 2.79
17/06/2020 21:15:00 | 0.2 | 2.5 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 261.55 | 259.99 | 262.09 | 2.77 | 2.76 | 2.8
17/06/2020 21:30:00 | 0.2 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 261.37 | 260.52 | 261.53 | 2.71 | 2.64 | 2.75
17/06/2020 21:45:00 | 0.3 | 2.1 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 261.16 | 260.1 | 261.6 | 2.66 | 2.6 | 2.63
17/06/2020 22:00:00 | 0.1 | 2.4 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 260.64 | 259.89 | 261.26 | 2.86 | 2.92 | 2.85
17/06/2020 22:15:00 | 0.2 | 3.1 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 259.8 | 258.83 | 259.95 | 3.43 | 3.36 | 3.46
17/06/2020 22:30:00 | 0.1 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 258.82 | 258.23 | 259.49 | 2.8 | 2.76 | 2.95
17/06/2020 22:45:00 | 0.2 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 260.4 | 259.94 | 261.49 | 2.83 | 2.7 | 2.91
17/06/2020 23:00:00 | 0.2 | 2.3 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 260.26 | 259.35 | 260.41 | 2.82 | 2.66 | 2.78
17/06/2020 23:15:00 | 0.3 | 2.4 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 260.5 | 259.33 | 261.26 | 2.8 | 2.7 | 2.89
17/06/2020 23:30:00 | 0.1 | 2.1 | 1 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 260.88 | 260.15 | 261.4 | 2.7 | 2.74 | 2.91
17/06/2020 23:45:00 | 0.3 | 2.2 | 1 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 259.82 | 258.69 | 260.65 | 2.63 | 2.55 | 2.6
18/06/2020 0:00:00 | 0.2 | 2.1 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 260.57 | 260.38 | 261.73 | 2.6 | 2.5 | 2.72
18/06/2020 0:15:00 | 0.2 | 2.4 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 258.96 | 258.68 | 260.17 | 2.82 | 2.77 | 2.88
18/06/2020 0:30:00 | 0.2 | 2.3 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 257.74 | 256.92 | 257.86 | 2.8 | 2.7 | 2.73
18/06/2020 0:45:00 | 0.2 | 2.3 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 257.2 | 256.58 | 257.86 | 2.83 | 2.7 | 2.85
18/06/2020 1:00:00 | 0.2 | 2.5 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 257.85 | 257.46 | 259 | 2.75 | 2.68 | 2.83
18/06/2020 1:15:00 | 0.3 | 2.9 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 258.94 | 258.26 | 259.91 | 3.21 | 3.1 | 3.25
18/06/2020 1:30:00 | 0.3 | 2.6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 258.38 | 257.83 | 259.55 | 2.9 | 2.81 | 2.91
18/06/2020 1:45:00 | 0.2 | 2.4 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 258.46 | 257.87 | 258.87 | 2.97 | 2.93 | 3.03
18/06/2020 2:00:00 | 0.3 | 2.2 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 258.35 | 258.04 | 259.63 | 2.66 | 2.55 | 2.75
18/06/2020 2:15:00 | 0.3 | 2.3 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 258.35 | 258.12 | 259.81 | 2.73 | 2.57 | 2.65
18/06/2020 2:30:00 | 0.2 | 2.3 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 258.56 | 258.31 | 259.8 | 2.76 | 2.6 | 2.73
18/06/2020 2:45:00 | 0.3 | 2.7 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 259.02 | 258.76 | 260.33 | 2.89 | 2.72 | 2.81
18/06/2020 3:00:00 | 0.2 | 2.4 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 259.36 | 258.69 | 260.36 | 2.84 | 2.63 | 2.77
18/06/2020 3:15:00 | 0.3 | 2.9 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 259.16 | 258.54 | 260.31 | 3.13 | 3.06 | 3.13
18/06/2020 3:30:00 | 0.1 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 258.27 | 257.82 | 258.97 | 2.56 | 2.43 | 2.63
18/06/2020 3:45:00 | 0.3 | 2.4 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 258.66 | 257.73 | 259.78 | 2.73 | 2.76 | 2.7
18/06/2020 4:00:00 | 0.3 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 258.79 | 257.81 | 259.46 | 2.8 | 2.76 | 2.8
18/06/2020 4:15:00 | 0.3 | 2.8 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 258.6 | 258.16 | 259.35 | 3.22 | 3.21 | 3.32
18/06/2020 4:30:00 | 0.2 | 2.5 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 257.66 | 257.42 | 258.83 | 3.2 | 2.96 | 3.13
18/06/2020 4:45:00 | 0.2 | 2.9 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 258.83 | 257.82 | 259.38 | 3.23 | 3.23 | 3.26
18/06/2020 5:00:00 | 0.3 | 2.2 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 257.5 | 256.92 | 258.04 | 2.81 | 2.73 | 2.87
18/06/2020 5:15:00 | 0.3 | 3 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 258.03 | 257.19 | 258.94 | 3.23 | 3.06 | 3.2
18/06/2020 5:30:00 | 0.2 | 2.1 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 257.9 | 256.83 | 258.81 | 2.6 | 2.56 | 2.5
18/06/2020 5:45:00 | 0.2 | 2.5 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 257.72 | 257.51 | 258.91 | 2.96 | 2.72 | 2.83
18/06/2020 6:00:00 | 0.3 | 2 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 257.46 | 257.07 | 258.63 | 2.76 | 2.63 | 2.68
18/06/2020 6:15:00 | 0.2 | 2.5 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 256 | 255.88 | 257.11 | 2.83 | 2.85 | 2.9
18/06/2020 6:30:00 | 0.2 | 2.3 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 253.89 | 253.7 | 255.2 | 2.6 | 2.53 | 2.56
18/06/2020 6:45:00 | 0.3 | 2.6 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 255.93 | 255.78 | 257.17 | 2.73 | 2.67 | 2.68
18/06/2020 7:00:00 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 253.64 | 252.72 | 254.51 | 2.73 | 2.87 | 2.7
18/06/2020 7:15:00 | 0.2 | 2.7 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 253.34 | 252.54 | 253.57 | 3.03 | 3.06 | 3.08
18/06/2020 7:30:00 | 0.2 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 252.12 | 251.25 | 252.53 | 2.61 | 2.69 | 2.77
18/06/2020 7:45:00 | 0.2 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 250.77 | 250.13 | 251 | 2.53 | 2.63 | 2.65
18/06/2020 8:00:00 | 0.2 | 2.3 | 0.7 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 251.54 | 250.77 | 251.54 | 2.77 | 2.96 | 3
18/06/2020 8:15:00 | 0.1 | 2.3 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 251.94 | 250.83 | 252.75 | 2.68 | 2.78 | 2.77
18/06/2020 8:30:00 | 0.4 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 256.67 | 255.41 | 257.13 | 2.51 | 2.67 | 2.67
18/06/2020 8:45:00 | 0.2 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 254.81 | 254.31 | 255.47 | 2.63 | 2.67 | 2.73
18/06/2020 9:00:00 | 0.3 | 2.4 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 256.45 | 256.08 | 257.37 | 2.82 | 2.71 | 2.77
18/06/2020 9:15:00 | 0.3 | 2.4 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 256.14 | 254.86 | 256.48 | 2.79 | 2.89 | 2.86
18/06/2020 9:30:00 | 0.3 | 2.3 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 254.96 | 254 | 255.54 | 2.57 | 2.7 | 2.66
18/06/2020 9:45:00 | 0.1 | 2.5 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 253.93 | 253.23 | 254.31 | 2.81 | 2.9 | 2.97
18/06/2020 10:00:00 | 0.2 | 2.2 | 0.7 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 253.66 | 252.96 | 254.37 | 2.37 | 2.61 | 2.48
18/06/2020 10:15:00 | 0.2 | 2.1 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 253.87 | 253.36 | 254.6 | 2.43 | 2.5 | 2.5
18/06/2020 10:30:00 | 0.3 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 252.79 | 251.78 | 253.33 | 2.37 | 2.5 | 2.33
18/06/2020 10:45:00 | 0.3 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 252.49 | 251.46 | 252.82 | 2.43 | 2.46 | 2.35
18/06/2020 11:00:00 | 0.3 | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 251.74 | 250.44 | 251.87 | 2.65 | 2.86 | 2.68
18/06/2020 11:15:00 | 0.3 | 2.1 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 252.56 | 251.58 | 252.47 | 2.5 | 2.66 | 2.6
18/06/2020 11:30:00 | 0.4 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 252.56 | 251.52 | 252.76 | 2.46 | 2.59 | 2.53
18/06/2020 11:45:00 | 0.1 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 250.73 | 250 | 250.7 | 2.58 | 2.77 | 2.79
18/06/2020 12:00:00 | 0.2 | 2.5 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 251.9 | 251.44 | 252.8 | 2.8 | 2.86 | 2.91
18/06/2020 12:15:00 | 0.2 | 2.3 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 250.33 | 249.89 | 251.04 | 2.75 | 2.8 | 2.66
18/06/2020 12:30:00 | 0.2 | 2.8 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 251.89 | 251.08 | 251.84 | 2.9 | 3.06 | 3.01
18/06/2020 12:45:00 | 0.3 | 2.7 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 251.89 | 250.44 | 252.32 | 2.8 | 2.96 | 2.91
18/06/2020 13:00:00 | 0.4 | 2.4 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 252.42 | 251.06 | 252.72 | 2.65 | 2.9 | 2.71
18/06/2020 13:15:00 | 0.1 | 1.9 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 252.07 | 251.39 | 252.64 | 2.4 | 2.53 | 2.47
18/06/2020 13:30:00 | 0.1 | 2.6 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 252.22 | 251.76 | 253.14 | 2.91 | 3.05 | 3.04
18/06/2020 13:45:00 | 0.3 | 2.5 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 253.7 | 252.4 | 254.07 | 2.79 | 3 | 2.93
18/06/2020 14:00:00 | 0.3 | 2.4 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 253.61 | 252.64 | 253.89 | 2.45 | 2.74 | 2.74
18/06/2020 14:15:00 | 0.2 | 2.7 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 252.49 | 251.65 | 253.02 | 2.71 | 2.94 | 2.84
18/06/2020 14:30:00 | 0.3 | 2.6 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 253.85 | 253.25 | 254.57 | 3.2 | 3.14 | 3.2
18/06/2020 14:45:00 | 0.1 | 2 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 253.5 | 252.6 | 253.24 | 2.38 | 2.5 | 2.61
18/06/2020 15:00:00 | 0.2 | 2 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 254.4 | 253.33 | 255.24 | 2.61 | 2.6 | 2.53
18/06/2020 15:15:00 | 0.4 | 2.1 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 255.25 | 254.23 | 254.87 | 2.66 | 2.56 | 2.84
18/06/2020 15:30:00 | 0.1 | 2.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 254.19 | 253.77 | 254.92 | 2.86 | 3.02 | 3.03
18/06/2020 15:45:00 | 0.1 | 2.8 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 256.05 | 254.98 | 255.65 | 3.1 | 3.15 | 3.14
18/06/2020 16:00:00 | 0.2 | 2.8 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 255.9 | 255.34 | 256.4 | 2.96 | 3.08 | 3.14
18/06/2020 16:15:00 | 0.2 | 2.3 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 255.67 | 255.51 | 256.76 | 2.63 | 2.7 | 2.73
18/06/2020 16:30:00 | 0.2 | 2.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 257.03 | 256.57 | 257.74 | 2.85 | 2.86 | 2.9
18/06/2020 16:45:00 | 0.1 | 3.2 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 256.87 | 256.02 | 256.67 | 3.37 | 3.39 | 3.36
18/06/2020 17:00:00 | 0.3 | 2.6 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 259.43 | 258.14 | 259.78 | 2.89 | 3.02 | 2.99
18/06/2020 17:15:00 | 0.1 | 2.6 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 259.74 | 258.76 | 259.48 | 2.8 | 2.82 | 2.9
18/06/2020 17:30:00 | 0.2 | 2.5 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 259.74 | 259.45 | 260.34 | 2.86 | 2.92 | 2.93
18/06/2020 17:45:00 | 0.2 | 2.1 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 260.58 | 259.96 | 261.12 | 2.54 | 2.5 | 2.62
18/06/2020 18:00:00 | 0.2 | 2.3 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 259.55 | 259.23 | 260.32 | 2.56 | 2.64 | 2.66
18/06/2020 18:15:00 | 0.4 | 2.7 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 259.45 | 257.83 | 259.77 | 2.95 | 3.1 | 3.13
18/06/2020 18:30:00 | 0.2 | 2 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 258.13 | 257.37 | 258.35 | 2.48 | 2.44 | 2.55
18/06/2020 18:45:00 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 258.48 | 257.74 | 258.71 | 2.24 | 2.19 | 2.4
18/06/2020 19:00:00 | 0.1 | 3.3 | 1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 264.15 | 262.64 | 263.91 | 3.24 | 3.35 | 3.4
18/06/2020 19:15:00 | 0.1 | 3.2 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 264.22 | 262.73 | 264.15 | 3.38 | 3.45 | 3.45
18/06/2020 19:30:00 | 0.1 | 3.4 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 264.42 | 262.8 | 264.03 | 3.53 | 3.58 | 3.6
18/06/2020 19:45:00 | 0.1 | 3.4 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 262.58 | 260.75 | 262.08 | 3.46 | 3.51 | 3.5
18/06/2020 20:00:00 | 0.1 | 2.8 | 1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 261.51 | 259.83 | 260.97 | 3.02 | 3.05 | 3.16
18/06/2020 20:15:00 | 0.1 | 3.6 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 261.5 | 260.02 | 261.43 | 3.68 | 3.69 | 3.73
18/06/2020 20:30:00 | 0.2 | 3.6 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 261.69 | 259.96 | 261.14 | 3.9 | 3.9 | 3.86
18/06/2020 21:30:00 | 0.2 | 2.5 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 259.17 | 257.7 | 259.46 | 2.8 | 2.89 | 2.86
18/06/2020 21:45:00 | 0.3 | 2 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 258.51 | 258.21 | 259.54 | 2.53 | 2.5 | 2.6
18/06/2020 22:00:00 | 0.4 | 3 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 258.83 | 257.68 | 259.26 | 3.19 | 3.18 | 3.27
18/06/2020 22:15:00 | 0.2 | 2.4 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 257.22 | 255.82 | 256.94 | 2.96 | 2.82 | 2.9
18/06/2020 22:30:00 | 0.1 | 2.5 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 256.69 | 256.43 | 257.87 | 2.8 | 2.73 | 2.77
18/06/2020 22:45:00 | 0.1 | 2.8 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 256.13 | 255.47 | 256.52 | 3.06 | 3.01 | 3.06
18/06/2020 23:00:00 | 0.2 | 2.8 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 256.38 | 255.93 | 257.56 | 3.23 | 2.96 | 3.03
18/06/2020 23:15:00 | 0.3 | 3 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 257.86 | 256.59 | 258.7 | 3.63 | 3.36 | 3.51
18/06/2020 23:30:00 | 0.3 | 2.9 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 257.4 | 256.3 | 258.06 | 3.43 | 3.24 | 3.43
18/06/2020 23:45:00 | 0.3 | 3.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 257.13 | 256.99 | 258.17 | 3.63 | 3.51 | 3.52
19/06/2020 0:00:00 | 0.1 | 3.1 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 256.72 | 256.25 | 257.75 | 3.34 | 3.25 | 3.34
19/06/2020 0:15:00 | 0.1 | 3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 258.19 | 257.68 | 259.46 | 3.2 | 3.12 | 3.19
19/06/2020 0:30:00 | 0.2 | 2.2 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 258.58 | 258.25 | 259.89 | 2.84 | 2.66 | 2.81
19/06/2020 0:45:00 | 0.1 | 2.8 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 259.74 | 258.34 | 260.72 | 3.26 | 3.13 | 3.21
19/06/2020 1:00:00 | 0.3 | 2.7 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 259.17 | 258.9 | 260.57 | 3.1 | 2.99 | 3.06
19/06/2020 1:15:00 | 0.2 | 2.7 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 259.08 | 258.24 | 259.67 | 3.13 | 2.95 | 3.11
19/06/2020 1:30:00 | 0.2 | 2.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 258.36 | 258.07 | 259.37 | 2.86 | 2.78 | 2.89
19/06/2020 1:45:00 | 0.3 | 2.7 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 260.23 | 259.48 | 260.68 | 3.12 | 2.88 | 3.03
19/06/2020 2:00:00 | 0.3 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 258.69 | 257.97 | 259.75 | 2.7 | 2.64 | 2.76
19/06/2020 2:15:00 | 0.3 | 2.7 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 259.14 | 259.07 | 260.73 | 3.09 | 2.85 | 3.06
19/06/2020 2:30:00 | 0.3 | 2.3 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 259.95 | 258.92 | 260.72 | 3.02 | 2.86 | 2.89
19/06/2020 2:45:00 | 0.2 | 2.5 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 258.26 | 257.75 | 259.67 | 2.94 | 2.76 | 2.93
19/06/2020 3:00:00 | 0.3 | 2.8 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 258.41 | 257.96 | 259.58 | 3.19 | 3.04 | 3.14
19/06/2020 3:15:00 | 0.2 | 2.8 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 257.22 | 256.84 | 258.62 | 3.13 | 2.98 | 3.06
19/06/2020 3:30:00 | 0.4 | 3.2 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 258.33 | 258.17 | 259.92 | 3.58 | 3.5 | 3.56
19/06/2020 3:45:00 | 0.3 | 2.8 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 258.15 | 258.03 | 259.76 | 3.24 | 3.11 | 3.23
19/06/2020 4:00:00 | 0.2 | 2.8 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 258.98 | 258.27 | 259.78 | 3.23 | 3.01 | 3.16
19/06/2020 4:15:00 | 0.3 | 2.8 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 258.25 | 257.54 | 259.14 | 3.2 | 3.1 | 3.15
19/06/2020 4:30:00 | 0.2 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 257.61 | 256.64 | 258.64 | 2.91 | 2.78 | 2.9
19/06/2020 4:45:00 | 0.2 | 2.5 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 257.23 | 256.62 | 258.11 | 3.02 | 2.87 | 2.97
19/06/2020 5:00:00 | 0.3 | 2.7 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 257.97 | 257.01 | 258.27 | 3.16 | 3.18 | 3.21
19/06/2020 5:15:00 | 0.2 | 2.8 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 257.25 | 256.35 | 257.89 | 2.93 | 2.82 | 2.96
19/06/2020 5:30:00 | 0.2 | 2.7 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 256.92 | 255.73 | 257.95 | 3.1 | 3.03 | 2.88
19/06/2020 5:45:00 | 0.3 | 2.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 258.06 | 256.88 | 258.15 | 2.92 | 2.86 | 3.02
19/06/2020 6:00:00 | 0.3 | 2.8 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 257.89 | 256.79 | 258.36 | 3.21 | 3.1 | 3.13
19/06/2020 6:15:00 | 0.3 | 3 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 257.28 | 256.08 | 257.36 | 3.29 | 3.27 | 3.23
19/06/2020 6:30:00 | 0.3 | 2.3 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 255.43 | 255 | 256.48 | 2.86 | 2.76 | 2.81
19/06/2020 6:45:00 | 0.2 | 2.1 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 253.93 | 253.45 | 255.08 | 2.56 | 2.62 | 2.53
19/06/2020 7:00:00 | 0.4 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 254.7 | 253.5 | 255.36 | 2.46 | 2.58 | 2.61
19/06/2020 7:15:00 | 0.4 | 2.3 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 254.64 | 253.48 | 255.09 | 2.67 | 2.64 | 2.73
19/06/2020 7:30:00 | 0.2 | 2 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 253.46 | 253.08 | 254.55 | 2.5 | 2.56 | 2.48
19/06/2020 7:45:00 | 0.3 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 255.9 | 255.55 | 256.71 | 2.5 | 2.4 | 2.54
19/06/2020 8:00:00 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 255.57 | 254.89 | 255.56 | 2.6 | 2.64 | 2.71
19/06/2020 8:15:00 | 0.4 | 2.1 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 255.64 | 254.45 | 256.2 | 2.54 | 2.51 | 2.39
19/06/2020 8:30:00 | 0.2 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 256.08 | 254.87 | 256.54 | 2.34 | 2.18 | 2.28
19/06/2020 8:45:00 | 0.2 | 2 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 255.79 | 255.4 | 256.46 | 2.46 | 2.53 | 2.36
19/06/2020 9:00:00 | 0.3 | 2.1 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 255.4 | 255.19 | 256.59 | 2.66 | 2.61 | 2.61
19/06/2020 9:15:00 | 0.2 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 255.27 | 254.98 | 256.28 | 2.83 | 2.78 | 2.78
19/06/2020 9:30:00 | 0.1 | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 255.13 | 254.81 | 256.25 | 2.7 | 2.75 | 2.7
19/06/2020 9:45:00 | 0.2 | 2.2 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 255.96 | 255.02 | 256.18 | 2.71 | 2.73 | 2.9
19/06/2020 10:00:00 | 0.1 | 2.1 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 254.57 | 253.68 | 255.42 | 2.57 | 2.57 | 2.59
19/06/2020 10:15:00 | 0.2 | 2.6 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 254.27 | 253.51 | 254.44 | 2.84 | 2.86 | 2.83
19/06/2020 10:30:00 | 0.2 | 2.5 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 253.72 | 253.04 | 254.06 | 2.75 | 2.73 | 2.95
19/06/2020 10:45:00 | 0.2 | 2.6 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 253.11 | 252.96 | 254.18 | 2.85 | 2.82 | 2.75
19/06/2020 11:00:00 | 0.2 | 2.4 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 251.89 | 251.62 | 253 | 2.76 | 2.6 | 2.85
19/06/2020 11:15:00 | 0.2 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 252.67 | 252.1 | 253.14 | 2.7 | 2.57 | 2.66
19/06/2020 11:30:00 | 0.3 | 2.8 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 252.26 | 251.21 | 252.9 | 3.05 | 3.09 | 2.94
19/06/2020 11:45:00 | 0.2 | 2 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 253.19 | 252.4 | 253.48 | 2.46 | 2.55 | 2.53
19/06/2020 12:00:00 | 0.3 | 2.3 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 252.45 | 251.68 | 253.34 | 2.77 | 2.7 | 2.58
19/06/2020 12:15:00 | 0.2 | 2.8 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 252.68 | 251.8 | 253.78 | 3.06 | 3.16 | 3.03
19/06/2020 12:30:00 | 0.4 | 2.3 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 252.13 | 251.18 | 252.9 | 2.68 | 2.67 | 2.69
19/06/2020 12:45:00 | 0.2 | 2.3 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 252.59 | 252.07 | 253.25 | 2.81 | 2.88 | 2.76
19/06/2020 13:15:00 | 0.3 | 2.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 253.1 | 252.18 | 253.87 | 2.8 | 2.85 | 2.8
19/06/2020 13:30:00 | 0.4 | 2.8 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 253.68 | 252.5 | 254.26 | 2.91 | 2.94 | 3.02
19/06/2020 13:45:00 | 0.3 | 2.8 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 253.16 | 252.32 | 253.83 | 3.05 | 3.03 | 3.03
19/06/2020 14:15:00 | 0.2 | 2.8 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 253.41 | 253.31 | 254.72 | 3.13 | 3.13 | 3.12
19/06/2020 14:30:00 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 254.42 | 253.38 | 255.06 | 2.84 | 2.9 | 2.8
19/06/2020 14:45:00 | 0.2 | 2.1 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 253.64 | 253.3 | 254.61 | 2.66 | 2.68 | 2.75
19/06/2020 15:00:00 | 0.2 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 254.95 | 254.98 | 256.31 | 2.77 | 2.64 | 2.8
19/06/2020 15:15:00 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 255.28 | 254.42 | 256.03 | 2.47 | 2.3 | 2.38
19/06/2020 15:30:00 | 0.3 | 2 | 1 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 255.76 | 255.35 | 257.16 | 2.98 | 2.8 | 2.93
19/06/2020 15:45:00 | 0.2 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 255.89 | 255.3 | 256.45 | 2.74 | 2.56 | 2.8
19/06/2020 16:00:00 | 0.3 | 2.4 | 0.9 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 256.83 | 255.94 | 257.03 | 2.9 | 2.92 | 2.99
19/06/2020 16:15:00 | 0.4 | 3 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 258.22 | 256.9 | 258.03 | 3.26 | 3.36 | 3.49
19/06/2020 16:30:00 | 0.2 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 258.08 | 257.45 | 258.48 | 2.96 | 2.83 | 3
19/06/2020 16:45:00 | 0.3 | 2.8 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 257.8 | 257.19 | 258.68 | 3.27 | 3.25 | 3.4
19/06/2020 17:00:00 | 0.2 | 2.4 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 258.24 | 257.71 | 259.35 | 2.95 | 2.93 | 2.97
19/06/2020 17:15:00 | 0.2 | 2.5 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 258.84 | 257.98 | 258.71 | 3 | 2.89 | 3.11
19/06/2020 17:30:00 | 0.2 | 2.5 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 259.13 | 258.81 | 260.29 | 3.25 | 3.11 | 3.02
19/06/2020 17:45:00 | 0.2 | 2 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 259.34 | 258.9 | 260.1 | 2.7 | 2.57 | 2.71
19/06/2020 18:00:00 | 0.3 | 1.9 | 1.2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 259.61 | 259.11 | 260.57 | 2.56 | 2.5 | 2.56
19/06/2020 18:15:00 | 0.2 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 260.2 | 259.71 | 261.12 | 2.7 | 2.5 | 2.63
19/06/2020 18:30:00 | 0.2 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 259.6 | 258.71 | 260.66 | 2.4 | 2.29 | 2.23
19/06/2020 18:45:00 | 0.3 | 1.6 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 259.31 | 258.87 | 260.15 | 2.3 | 2.33 | 2.58
19/06/2020 19:00:00 | 0.2 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 258.86 | 258.72 | 260.21 | 2.6 | 2.37 | 2.59
19/06/2020 19:15:00 | 0.2 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 259.26 | 258.08 | 259.99 | 2.45 | 2.41 | 2.36
19/06/2020 19:30:00 | 0.2 | 2.3 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 257.84 | 257.35 | 258.29 | 2.65 | 2.51 | 2.66
19/06/2020 19:45:00 | 0.2 | 2.4 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 258.08 | 257.48 | 258.36 | 2.92 | 2.76 | 2.9
19/06/2020 20:00:00 | 0.3 | 2.7 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 258.37 | 257.29 | 259.28 | 3.17 | 3.13 | 3.13
19/06/2020 20:15:00 | 0.3 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 257.97 | 257.43 | 258.16 | 2.76 | 2.63 | 2.83
19/06/2020 20:30:00 | 0.3 | 2.4 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 258.13 | 257.92 | 259.47 | 2.96 | 2.7 | 2.88
19/06/2020 20:45:00 | 0.2 | 2.4 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 259.54 | 258.29 | 259.76 | 2.97 | 2.81 | 3.03
19/06/2020 21:00:00 | 0.2 | 2.7 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 259.03 | 259.01 | 260.4 | 3.07 | 2.88 | 3.01
19/06/2020 21:15:00 | 0.2 | 2.9 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 259.14 | 258.2 | 259.73 | 3.23 | 3.1 | 3.23
19/06/2020 21:30:00 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 260.4 | 260.23 | 261.85 | 2.8 | 2.69 | 2.7
19/06/2020 21:45:00 | 0.2 | 2.4 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 260.34 | 259.54 | 261.27 | 2.87 | 2.76 | 2.78
19/06/2020 22:00:00 | 0.1 | 2 | 0.7 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 261.17 | 260.58 | 261.6 | 2.83 | 2.73 | 2.68
19/06/2020 22:15:00 | 0.3 | 2.4 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 258.21 | 258.02 | 259.41 | 2.86 | 2.8 | 2.85
19/06/2020 22:30:00 | 0.2 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 258.95 | 258.78 | 260.04 | 2.9 | 2.87 | 2.82
19/06/2020 22:45:00 | 0.1 | 2.5 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 259.98 | 259.07 | 260.22 | 3.1 | 2.93 | 3.15
19/06/2020 23:00:00 | 0.2 | 2.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 259.04 | 258.36 | 259.64 | 2.8 | 2.87 | 2.87
19/06/2020 23:15:00 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 259.08 | 258.61 | 260.22 | 2.9 | 2.86 | 2.93
19/06/2020 23:30:00 | 0.1 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 260.94 | 260.08 | 261.08 | 2.83 | 2.7 | 2.91
19/06/2020 23:45:00 | 0.2 | 2.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 258.44 | 258.15 | 259.47 | 2.82 | 2.75 | 2.88
20/06/2020 0:00:00 | 0.2 | 3 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 257.64 | 257.93 | 259.07 | 3.31 | 3.2 | 3.24
20/06/2020 0:15:00 | 0.1 | 3.4 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 254.62 | 254.25 | 256.13 | 3.96 | 3.85 | 3.7
20/06/2020 0:30:00 | 0.4 | 2.7 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 255.69 | 254.87 | 257.1 | 3.02 | 2.86 | 2.91
20/06/2020 0:45:00 | 0.3 | 2.3 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 255.64 | 255.56 | 256.94 | 2.94 | 2.79 | 2.9
20/06/2020 1:00:00 | 0.3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 257.04 | 256.41 | 257.77 | 2.71 | 2.74 | 2.86
20/06/2020 1:15:00 | 0.3 | 2.3 | 0.7 | 0 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 257.55 | 256.57 | 258.81 | 2.91 | 2.8 | 2.9
20/06/2020 1:30:00 | 0.3 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 255.07 | 254.83 | 256.3 | 2.74 | 2.38 | 2.63
20/06/2020 1:45:00 | 0.3 | 2.2 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 256.14 | 255.51 | 256.71 | 3.02 | 2.76 | 2.99
20/06/2020 2:00:00 | 0.1 | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.3 | 257.98 | 257.11 | 258.23 | 2.79 | 2.72 | 2.99
20/06/2020 2:15:00 | 0.2 | 2.4 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 257.35 | 256.74 | 258.1 | 3 | 2.94 | 3.14
20/06/2020 2:30:00 | 0.4 | 2.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 260.2 | 259.06 | 261.13 | 2.79 | 2.76 | 2.83
20/06/2020 2:45:00 | 0.1 | 2.3 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 259.31 | 258.78 | 260.19 | 3.02 | 2.76 | 2.82
20/06/2020 3:00:00 | 0.2 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 258.46 | 258.19 | 259.86 | 3.06 | 2.86 | 2.9
20/06/2020 3:15:00 | 0.2 | 2.7 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 258.09 | 257.61 | 259.07 | 2.98 | 2.8 | 2.87
20/06/2020 3:30:00 | 0.2 | 2.3 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 258.35 | 257.85 | 259.57 | 2.82 | 2.67 | 2.75
20/06/2020 3:45:00 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 258.39 | 258.23 | 259.91 | 2.97 | 2.84 | 2.96
20/06/2020 4:00:00 | 0.2 | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 258.21 | 257.96 | 259.61 | 2.76 | 2.65 | 2.85
20/06/2020 4:15:00 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 257.95 | 257.41 | 259.31 | 2.86 | 2.49 | 2.66
20/06/2020 4:30:00 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 257.25 | 256.45 | 258.59 | 2.89 | 2.67 | 2.7
20/06/2020 4:45:00 | 0.3 | 2.1 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 256.48 | 256.1 | 257.85 | 2.68 | 2.6 | 2.6
20/06/2020 5:00:00 | 0.4 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 257.61 | 256.87 | 258.82 | 2.77 | 2.76 | 2.73
20/06/2020 5:15:00 | 0.2 | 2.1 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 257.46 | 257.23 | 258.67 | 2.94 | 2.73 | 2.81
20/06/2020 5:30:00 | 0.2 | 2.3 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 255.76 | 255.63 | 257.36 | 3.07 | 2.63 | 2.8
20/06/2020 5:45:00 | 0.3 | 2.2 | 1.1 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 256.38 | 256.18 | 257.97 | 3.03 | 2.81 | 2.86
20/06/2020 6:00:00 | 0.1 | 2 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 258.32 | 257.76 | 259.25 | 2.72 | 2.65 | 2.88
20/06/2020 6:15:00 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 256.68 | 256.16 | 257.3 | 2.63 | 2.36 | 2.65
20/06/2020 6:30:00 | 0.1 | 1.9 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 258.6 | 257.82 | 259.14 | 2.51 | 2.46 | 2.61
20/06/2020 6:45:00 | 0.2 | 2.2 | 0.9 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 257.06 | 256.86 | 258.61 | 2.83 | 2.73 | 2.78
20/06/2020 7:00:00 | 0.1 | 1.9 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 255.47 | 254.81 | 256.18 | 2.4 | 2.52 | 2.54
20/06/2020 7:15:00 | 0.3 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 256.1 | 256.12 | 257.92 | 2.74 | 2.36 | 2.73
20/06/2020 7:30:00 | 0.2 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 255.69 | 254.71 | 256.87 | 2.68 | 2.61 | 2.64
20/06/2020 7:45:00 | 0.3 | 2 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 255.29 | 254.55 | 256.23 | 2.4 | 2.43 | 2.63
20/06/2020 8:00:00 | 0.2 | 2 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 255.8 | 254.88 | 256.79 | 2.6 | 2.64 | 2.4
20/06/2020 8:15:00 | 0.2 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 255.14 | 254.74 | 256.44 | 2.55 | 2.4 | 2.31
20/06/2020 8:30:00 | 0.2 | 1.8 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 254.38 | 254.03 | 255.59 | 2.57 | 2.38 | 2.4
20/06/2020 8:45:00 | 0.1 | 2.4 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 253.76 | 253.35 | 254.76 | 2.7 | 2.64 | 2.7
20/06/2020 9:00:00 | 0.1 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 253.02 | 252.54 | 254.16 | 2.6 | 2.59 | 2.55
20/06/2020 9:15:00 | 0.2 | 2.1 | 0.7 | 0 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 254.57 | 254.02 | 255.11 | 2.59 | 2.55 | 2.66
20/06/2020 9:30:00 | 0.2 | 2.2 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 255.56 | 255.05 | 256.23 | 2.74 | 2.54 | 2.8
20/06/2020 9:45:00 | 0.2 | 2.2 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 255.71 | 255.54 | 256.85 | 2.56 | 2.49 | 2.61
20/06/2020 10:00:00 | 0.2 | 2.5 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 255.41 | 255.13 | 256.53 | 2.73 | 2.71 | 2.87
20/06/2020 10:15:00 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 255.15 | 255.29 | 256.74 | 2.23 | 2.05 | 2.28
20/06/2020 10:30:00 | 0.2 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 254.39 | 254.2 | 255.62 | 2.56 | 2.34 | 2.42
20/06/2020 10:45:00 | 0.2 | 1.6 | 1 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 253.54 | 253.42 | 254.61 | 2.26 | 2.32 | 2.52
20/06/2020 11:00:00 | 0.1 | 1.9 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 253.44 | 253.15 | 254.09 | 2.4 | 2.43 | 2.56
20/06/2020 11:15:00 | 0.3 | 1.9 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 254.39 | 253.09 | 254.99 | 2.58 | 2.49 | 2.4
20/06/2020 11:30:00 | 0.2 | 1.8 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 253.75 | 252.62 | 254.15 | 2.34 | 2.35 | 2.47
20/06/2020 11:45:00 | 0.2 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 253.43 | 252.61 | 253.61 | 2.4 | 2.38 | 2.6
20/06/2020 12:00:00 | 0.3 | 2.1 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 253.3 | 252.55 | 254.17 | 2.47 | 2.56 | 2.62
20/06/2020 12:15:00 | 0.1 | 2 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 252.93 | 252.3 | 254.01 | 2.5 | 2.45 | 2.36
20/06/2020 12:30:00 | 0.2 | 2.3 | 0.7 | 0 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 252.05 | 251.14 | 252.78 | 2.67 | 2.73 | 2.7
20/06/2020 12:45:00 | 0.3 | 2.7 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 252.22 | 251.48 | 252.8 | 2.92 | 2.89 | 2.9
20/06/2020 13:00:00 | 0.2 | 2.5 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 252.88 | 252.38 | 253.91 | 2.84 | 2.86 | 2.8
20/06/2020 13:15:00 | 0.2 | 2.2 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 254.12 | 253.43 | 254.49 | 2.8 | 2.75 | 2.83
20/06/2020 13:30:00 | 0.3 | 2.2 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 254.02 | 253.64 | 255.23 | 2.68 | 2.63 | 2.63
20/06/2020 13:45:00 | 0.2 | 2.2 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 255.14 | 254.78 | 255.92 | 2.77 | 2.65 | 2.83
20/06/2020 14:00:00 | 0.3 | 2 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 254.84 | 254.91 | 256.35 | 2.56 | 2.56 | 2.57
20/06/2020 14:15:00 | 0.1 | 2.4 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 254.28 | 253.77 | 254.95 | 2.88 | 2.93 | 2.85
20/06/2020 14:30:00 | 0.1 | 2.5 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 254.79 | 254.66 | 256.02 | 2.83 | 2.88 | 2.83
20/06/2020 14:45:00 | 0.2 | 2.4 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 255.02 | 254.85 | 256.15 | 2.81 | 2.86 | 2.83
20/06/2020 15:00:00 | 0.2 | 2.5 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 255.55 | 254.81 | 256.7 | 2.88 | 2.86 | 2.95
20/06/2020 15:15:00 | 0.2 | 2.9 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 256.97 | 256.64 | 258.13 | 3.11 | 3.09 | 3.1
20/06/2020 15:30:00 | 0.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 257.07 | 256.66 | 258.09 | 2.84 | 2.6 | 2.85
20/06/2020 15:45:00 | 0.1 | 2.1 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 257.43 | 256.86 | 258.62 | 2.88 | 2.66 | 2.7
20/06/2020 16:00:00 | 0.1 | 2.2 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 257.21 | 257.2 | 258.65 | 2.73 | 2.57 | 2.85
20/06/2020 16:15:00 | 0.2 | 2.4 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 257.89 | 257.64 | 259.07 | 3.03 | 2.89 | 3.05
20/06/2020 16:30:00 | 0.4 | 2.2 | 1 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 259.75 | 258.47 | 260.6 | 2.96 | 2.82 | 2.8
20/06/2020 16:45:00 | 0.2 | 2.1 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 258.18 | 258.24 | 259.65 | 2.77 | 2.63 | 2.87
20/06/2020 17:00:00 | 0.3 | 2.1 | 1.2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 259.54 | 258.92 | 259.92 | 2.67 | 2.64 | 2.73
20/06/2020 17:15:00 | 0.2 | 2.6 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 259.2 | 257.93 | 260.07 | 3.02 | 2.96 | 2.86
20/06/2020 17:30:00 | 0.2 | 2.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 259.12 | 258.48 | 259.67 | 3.26 | 3.09 | 3.16
20/06/2020 17:45:00 | 0.3 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 260.13 | 259.33 | 260.55 | 2.8 | 2.61 | 2.8
20/06/2020 18:00:00 | 0.3 | 2.3 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 260.37 | 259.49 | 261.36 | 2.76 | 2.65 | 2.73
20/06/2020 18:15:00 | 0.2 | 2.2 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 260.53 | 259.94 | 261.01 | 2.8 | 2.64 | 2.86
20/06/2020 18:30:00 | 0.2 | 2.3 | 1.2 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 260.09 | 259.92 | 261.38 | 2.85 | 2.7 | 2.96
20/06/2020 18:45:00 | 0.2 | 2.2 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 259.38 | 258.81 | 259.72 | 2.66 | 2.64 | 2.81
20/06/2020 19:00:00 | 0.3 | 2.3 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.4 | 259.12 | 258.26 | 260.2 | 2.74 | 2.7 | 2.73
20/06/2020 19:15:00 | 0.3 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 259.81 | 259.02 | 259.91 | 2.76 | 2.9 | 2.94
20/06/2020 19:30:00 | 0.1 | 2.2 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 259.72 | 259.06 | 260.06 | 2.77 | 2.73 | 2.92
20/06/2020 19:45:00 | 0.2 | 2.4 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 258.83 | 258.94 | 260.45 | 2.86 | 2.73 | 2.87
20/06/2020 20:00:00 | 0.2 | 2.4 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 260.35 | 259.69 | 260.64 | 2.87 | 2.77 | 2.89
20/06/2020 20:15:00 | 0.2 | 2.6 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 259.69 | 258.87 | 260.57 | 2.9 | 2.8 | 2.9
20/06/2020 20:30:00 | 0.2 | 2.4 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 260.38 | 259.86 | 261.2 | 2.91 | 2.83 | 2.93
20/06/2020 20:45:00 | 0.2 | 2.4 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 260.73 | 260.49 | 261.99 | 2.8 | 2.63 | 2.82
20/06/2020 21:00:00 | 0.2 | 1.9 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 261.98 | 261.44 | 263.3 | 2.43 | 2.2 | 2.43
20/06/2020 21:15:00 | 0.3 | 2.2 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 262.79 | 262.51 | 264.11 | 2.76 | 2.57 | 2.9
20/06/2020 21:30:00 | 0.3 | 2.2 | 1 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 264.05 | 262.85 | 264.85 | 2.73 | 2.7 | 2.8
20/06/2020 21:45:00 | 0.2 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 263.15 | 262.08 | 263.83 | 2.58 | 2.55 | 2.58
20/06/2020 22:00:00 | 0.3 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 263.41 | 263.08 | 264.84 | 2.09 | 1.9 | 2.1
20/06/2020 22:15:00 | 0.3 | 1.8 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 263.81 | 263.45 | 264.86 | 2.22 | 2.05 | 2.26
20/06/2020 22:30:00 | 0.3 | 1.9 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 265.14 | 263.35 | 265.85 | 2.47 | 2.5 | 2.53
20/06/2020 22:45:00 | 0.1 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 264.54 | 263.87 | 265.16 | 2.27 | 2.12 | 2.35
20/06/2020 23:00:00 | 0.1 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 262.17 | 261.01 | 261.95 | 2.2 | 2.3 | 2.48
20/06/2020 23:15:00 | 0.3 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 259.34 | 259.44 | 261.28 | 2.25 | 2.03 | 2.31
20/06/2020 23:30:00 | 0.2 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 259.94 | 259.17 | 260.32 | 2.2 | 2.07 | 2.23
20/06/2020 23:45:00 | 0.4 | 1.8 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 259.82 | 259.99 | 261.87 | 2.44 | 2.15 | 2.32
21/06/2020 0:00:00 | 0.3 | 1.6 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 261.5 | 260.21 | 262.55 | 2.29 | 2.16 | 2.43
21/06/2020 0:15:00 | 0.3 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 261.1 | 260.95 | 262.79 | 2.13 | 2.03 | 2.13
21/06/2020 0:30:00 | 0.2 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 261.35 | 260.65 | 262.11 | 2.4 | 2.03 | 2.28
21/06/2020 0:45:00 | 0.4 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 260.2 | 259.26 | 261.96 | 2.27 | 1.96 | 2.22
21/06/2020 1:00:00 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 260.76 | 259.96 | 262.25 | 1.97 | 2.08 | 2.18
21/06/2020 1:15:00 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 262.42 | 261.6 | 263.26 | 2 | 1.7 | 2.06
21/06/2020 1:30:00 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 261.77 | 261.5 | 263.21 | 1.85 | 1.75 | 1.94
21/06/2020 1:45:00 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 262.48 | 261.31 | 262.84 | 2.06 | 1.73 | 2.13
21/06/2020 2:00:00 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 262.07 | 261.22 | 262.72 | 2.16 | 2.03 | 2.23
21/06/2020 2:15:00 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 262.06 | 261.22 | 262.9 | 2.13 | 1.99 | 2.16
21/06/2020 2:30:00 | 0.3 | 1.9 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 262.15 | 261.02 | 263.25 | 2.44 | 2.37 | 2.56
21/06/2020 2:45:00 | 0.3 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 262.14 | 261.49 | 262.73 | 2.24 | 2.06 | 2.32
21/06/2020 3:00:00 | 0.3 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 262.38 | 261.31 | 262.88 | 2.29 | 2.2 | 2.36
21/06/2020 3:15:00 | 0.2 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 261.61 | 260.78 | 262.2 | 2.06 | 1.97 | 2.19
21/06/2020 3:30:00 | 0.3 | 1.5 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 261.33 | 260.4 | 262.76 | 2.2 | 2.1 | 2.18
21/06/2020 3:45:00 | 0.2 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 261.95 | 261.67 | 263.39 | 2.33 | 1.99 | 2.33
21/06/2020 4:00:00 | 0.3 | 1.7 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 261.4 | 260.79 | 262.49 | 2.25 | 2.13 | 2.32
21/06/2020 4:15:00 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 261.75 | 260.92 | 262.96 | 2.16 | 1.96 | 2.26
21/06/2020 4:30:00 | 0.2 | 1.5 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 262.21 | 261.63 | 263.61 | 2.11 | 2.08 | 2.23
21/06/2020 4:45:00 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 262.81 | 261.73 | 263.06 | 2.11 | 2.03 | 2.13
21/06/2020 5:00:00 | 0.3 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 262.15 | 261.92 | 263.69 | 2.03 | 1.8 | 2.1
21/06/2020 5:15:00 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 263.01 | 262.09 | 264.35 | 2.02 | 1.73 | 2.03
21/06/2020 5:30:00 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 263.65 | 262.52 | 264.51 | 1.74 | 1.74 | 1.56
21/06/2020 5:45:00 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 263.87 | 263.54 | 265.56 | 1.8 | 1.51 | 1.8
21/06/2020 6:00:00 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 266.16 | 265.5 | 266.61 | 1.67 | 1.85 | 1.97
21/06/2020 6:15:00 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 264.97 | 263.53 | 265.6 | 1.85 | 1.83 | 1.71
21/06/2020 6:30:00 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 264.01 | 262.71 | 264.35 | 2.06 | 1.91 | 2.12
21/06/2020 6:45:00 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 264.05 | 262.55 | 264.7 | 1.95 | 1.97 | 2.09
21/06/2020 7:00:00 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 264.13 | 262.61 | 264.79 | 1.76 | 1.9 | 1.98
21/06/2020 7:15:00 | 0.2 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 262.57 | 261.99 | 263.64 | 1.96 | 1.79 | 2
21/06/2020 7:30:00 | 0.1 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 261.97 | 261.05 | 262.28 | 2.08 | 2.06 | 2
21/06/2020 7:45:00 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 262.24 | 261.33 | 263.02 | 2.24 | 1.94 | 2.22
21/06/2020 8:00:00 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 262.59 | 261.13 | 262.36 | 1.91 | 1.82 | 1.98
21/06/2020 8:15:00 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 263.8 | 262.06 | 264.32 | 1.92 | 1.94 | 1.61
21/06/2020 8:30:00 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 261.78 | 261.3 | 263.06 | 1.9 | 1.51 | 1.83
21/06/2020 8:45:00 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 262.15 | 260.95 | 263.17 | 2 | 1.9 | 1.69
21/06/2020 9:00:00 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 261.5 | 259.96 | 262.26 | 1.92 | 1.94 | 1.72
21/06/2020 9:15:00 | 0.1 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 261.3 | 260.31 | 261.52 | 1.88 | 2.01 | 2.2
21/06/2020 9:30:00 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 259.41 | 259.14 | 260.98 | 2.17 | 1.68 | 2.13
21/06/2020 9:45:00 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 259.48 | 258.77 | 259.89 | 1.81 | 1.89 | 2.24
21/06/2020 10:00:00 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 260.56 | 259.72 | 261.05 | 2.09 | 1.66 | 1.98
21/06/2020 10:15:00 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 260.89 | 259.78 | 261.81 | 1.92 | 1.83 | 1.82
21/06/2020 10:30:00 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 260.36 | 259.75 | 260.8 | 1.81 | 1.62 | 1.96
21/06/2020 10:45:00 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 259.67 | 258.62 | 260.74 | 1.86 | 1.69 | 1.93
21/06/2020 11:00:00 | 0.4 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 259.66 | 258.27 | 260.5 | 1.93 | 2 | 1.74
21/06/2020 11:15:00 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 259.69 | 258.78 | 259.89 | 1.56 | 2 | 2.17
21/06/2020 11:30:00 | 0.4 | 1.3 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 258.37 | 258.22 | 260.09 | 2.02 | 1.93 | 1.92
21/06/2020 11:45:00 | 0.3 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 258.42 | 257.53 | 259.82 | 1.96 | 2.02 | 2.03
21/06/2020 12:00:00 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 259.45 | 258.58 | 259.97 | 1.8 | 1.9 | 1.91
21/06/2020 12:15:00 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 258.26 | 258.36 | 259.92 | 1.94 | 1.69 | 1.63
21/06/2020 12:30:00 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 258.68 | 258.12 | 260.13 | 1.76 | 1.69 | 1.78
21/06/2020 12:45:00 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 259.7 | 258.2 | 259.98 | 1.96 | 1.87 | 1.8
21/06/2020 13:00:00 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 259.31 | 258.94 | 260.97 | 2.16 | 2.11 | 1.7
21/06/2020 13:15:00 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 259.65 | 259.16 | 260.96 | 2.01 | 1.96 | 1.85
21/06/2020 13:30:00 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 261.17 | 260.14 | 261.29 | 2.18 | 2.05 | 2.14
21/06/2020 13:45:00 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 261.05 | 260.99 | 262.67 | 1.94 | 1.66 | 1.83
21/06/2020 14:00:00 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 261.48 | 260.54 | 261.67 | 1.73 | 1.58 | 1.76
21/06/2020 14:15:00 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 262.14 | 261.09 | 262.43 | 1.48 | 1.73 | 1.73
21/06/2020 14:30:00 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 261.66 | 260.5 | 262.59 | 1.56 | 1.7 | 1.69
21/06/2020 14:45:00 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 261.56 | 260.15 | 262.49 | 1.73 | 1.66 | 1.51
21/06/2020 15:00:00 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 261.86 | 260.54 | 263.12 | 1.86 | 1.86 | 1.53
21/06/2020 15:15:00 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 262.16 | 261.15 | 262.4 | 1.59 | 1.61 | 1.58
21/06/2020 15:30:00 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 262.43 | 261.32 | 262.71 | 1.71 | 1.61 | 1.6
21/06/2020 15:45:00 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 262.44 | 261.58 | 262.86 | 1.66 | 1.83 | 1.9
21/06/2020 16:00:00 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 261.82 | 261.64 | 263.48 | 1.67 | 1.73 | 1.64
21/06/2020 16:15:00 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 261.77 | 261.87 | 263.69 | 1.71 | 1.55 | 1.63
21/06/2020 16:30:00 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 262.13 | 261.42 | 263.3 | 1.68 | 1.66 | 1.4
21/06/2020 16:45:00 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 262.74 | 261.93 | 263.44 | 1.61 | 1.52 | 1.57
21/06/2020 17:00:00 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 263.74 | 262.07 | 264.19 | 1.66 | 1.81 | 1.67
21/06/2020 17:15:00 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 263.3 | 262.9 | 264.77 | 1.58 | 1.59 | 1.56
21/06/2020 17:30:00 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 263.69 | 262.9 | 264.6 | 1.41 | 1.49 | 1.39
21/06/2020 17:45:00 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 264.23 | 263.04 | 264.92 | 1.45 | 1.48 | 1.39
21/06/2020 18:00:00 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 264.41 | 263.47 | 264.35 | 1.46 | 1.52 | 1.47
21/06/2020 18:15:00 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 264.03 | 263.8 | 265.44 | 1.58 | 1.29 | 1.56
21/06/2020 18:30:00 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 263.33 | 262.99 | 264.59 | 1.54 | 1.4 | 1.52
21/06/2020 18:45:00 | 0.2 | 1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 262.98 | 262.32 | 263.97 | 1.53 | 1.49 | 1.36
21/06/2020 19:00:00 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 263.05 | 262.81 | 264.56 | 1.49 | 1.23 | 1.3
21/06/2020 19:15:00 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 263.59 | 263.07 | 264.85 | 1.5 | 1.26 | 1.5
21/06/2020 19:30:00 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 263.95 | 262.81 | 264.8 | 1.36 | 1.45 | 1.48
21/06/2020 19:45:00 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 263.63 | 262.43 | 264.58 | 1.57 | 1.55 | 1.45
21/06/2020 20:00:00 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 264.07 | 263.19 | 264.36 | 1.35 | 1.53 | 1.49
21/06/2020 20:15:00 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 264.54 | 262.93 | 265.35 | 1.74 | 1.75 | 1.36
21/06/2020 20:30:00 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 264.12 | 262.98 | 264.97 | 1.53 | 1.46 | 1.1
21/06/2020 20:45:00 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 265.15 | 264.05 | 265.3 | 1.66 | 1.64 | 1.58
21/06/2020 21:00:00 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 264.45 | 263.19 | 265.52 | 1.6 | 1.62 | 1.43
21/06/2020 21:15:00 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 264.06 | 263.37 | 264.97 | 1.6 | 1.42 | 1.32
21/06/2020 21:30:00 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 263.95 | 263.69 | 265.55 | 1.67 | 1.27 | 1.65
21/06/2020 21:45:00 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 264.13 | 263.52 | 264.93 | 1.7 | 1.75 | 1.83
21/06/2020 22:00:00 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 264.75 | 263.34 | 264.91 | 1.69 | 1.68 | 1.87
21/06/2020 22:15:00 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 263.85 | 263.4 | 265.26 | 1.91 | 1.86 | 1.53
21/06/2020 22:30:00 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 264.05 | 264.04 | 265.91 | 1.92 | 1.61 | 1.74
21/06/2020 22:45:00 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 264.31 | 263.59 | 264.82 | 1.63 | 1.78 | 2
21/06/2020 23:00:00 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 264.16 | 263.75 | 265.53 | 1.83 | 1.53 | 1.74
21/06/2020 23:15:00 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 264.22 | 263.48 | 264.81 | 1.73 | 1.7 | 1.83
21/06/2020 23:30:00 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 266.85 | 265.69 | 268.05 | 1.7 | 1.56 | 1.53
21/06/2020 23:45:00 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 264.86 | 264.3 | 265.95 | 2 | 1.89 | 1.45
22/06/2020 0:00:00 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 264.19 | 263.38 | 265.26 | 1.73 | 1.8 | 1.65
22/06/2020 0:15:00 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 265.96 | 264.68 | 265.67 | 1.73 | 1.9 | 2.05
22/06/2020 0:30:00 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 266.25 | 264.32 | 266.12 | 1.79 | 1.79 | 1.86
22/06/2020 0:45:00 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 264.81 | 264.22 | 266.13 | 1.9 | 1.72 | 1.57
22/06/2020 1:00:00 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 264.93 | 264.09 | 266.1 | 1.83 | 1.79 | 1.52
22/06/2020 1:15:00 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 265.28 | 264.24 | 266.15 | 1.81 | 1.89 | 1.6
22/06/2020 1:30:00 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 265.38 | 264.25 | 265.73 | 1.78 | 1.7 | 1.83
22/06/2020 1:45:00 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 266.11 | 264.37 | 266.63 | 1.91 | 1.83 | 1.7
22/06/2020 2:00:00 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 266.43 | 264.32 | 266.74 | 1.74 | 1.77 | 1.75
22/06/2020 2:15:00 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 266.11 | 265.5 | 267.07 | 1.89 | 1.38 | 1.7
22/06/2020 2:30:00 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 266.5 | 264.64 | 267.01 | 1.71 | 1.82 | 1.65
22/06/2020 2:45:00 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 266.66 | 265.27 | 266.74 | 1.62 | 1.38 | 1.53
22/06/2020 3:00:00 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 266.72 | 265.39 | 266.83 | 1.66 | 1.46 | 1.69
22/06/2020 3:15:00 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 265.59 | 264.97 | 266.69 | 1.57 | 1.6 | 1.62
22/06/2020 3:30:00 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 266.65 | 264.97 | 267.14 | 1.7 | 1.76 | 1.28
22/06/2020 3:45:00 | 0.3 | 1 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 265.75 | 265.18 | 266.88 | 1.6 | 1.55 | 1.59
22/06/2020 4:00:00 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 266.36 | 264.72 | 266.67 | 1.57 | 1.5 | 1.66
22/06/2020 4:15:00 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 266.2 | 265.79 | 267.58 | 1.73 | 1.6 | 1.46
22/06/2020 4:30:00 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 266.2 | 265.14 | 266.38 | 1.54 | 1.23 | 1.54
22/06/2020 4:45:00 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 266.85 | 264.77 | 267.2 | 1.63 | 1.79 | 1.4
22/06/2020 5:00:00 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 266.35 | 265.09 | 266.44 | 1.5 | 1.27 | 1.45
22/06/2020 5:15:00 | 0 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.92 | 267.99 | 269.73 | 1.7 | 1.71 | 1.8
22/06/2020 5:30:00 | 0.1 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 270.16 | 268.14 | 269.71 | 1.67 | 1.65 | 1.56
22/06/2020 22:15:00 | 0.1 | 3.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 263.48 | 261.88 | 263.22 | 3.3 | 3.25 | 3.21
22/06/2020 22:30:00 | 0.2 | 3.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.46 | 262.28 | 263.82 | 3.36 | 3.32 | 3.28
22/06/2020 22:45:00 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 263.62 | 262.28 | 263.68 | 3.13 | 3.1 | 3
22/06/2020 23:00:00 | 0.2 | 3.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 264.51 | 263.05 | 264.44 | 3.47 | 3.35 | 3.42
22/06/2020 23:15:00 | 0.2 | 3.2 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 265 | 263.41 | 264.91 | 3.36 | 3.27 | 3.4
22/06/2020 23:30:00 | 0.1 | 3.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 264.98 | 263.82 | 265.39 | 3.33 | 3.19 | 3.3
22/06/2020 23:45:00 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 264.88 | 264.28 | 265.75 | 3.49 | 3.42 | 3.35
23/06/2020 0:00:00 | 0.2 | 4.4 | 1.3 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 259.38 | 258.74 | 260.13 | 4.7 | 4.63 | 4.62
23/06/2020 0:30:00 | 0.3 | 4.2 | 1.7 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 256.96 | 256.55 | 258.2 | 4.57 | 4.53 | 4.42
23/06/2020 0:45:00 | 0.3 | 2.4 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 256.03 | 255.87 | 257.11 | 3.13 | 2.99 | 3.03
23/06/2020 1:00:00 | 0.3 | 1.8 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 256.19 | 255.51 | 256.65 | 2.68 | 2.7 | 2.73
23/06/2020 1:15:00 | 0.2 | 2.6 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 255.65 | 255.45 | 256.51 | 3.18 | 3.09 | 3.12
23/06/2020 1:30:00 | 0.3 | 2.6 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 256.06 | 255.52 | 256.62 | 3.26 | 3.16 | 3.16
23/06/2020 1:45:00 | 0.3 | 3.2 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 256.13 | 255.24 | 256.36 | 3.87 | 3.74 | 3.86
23/06/2020 2:00:00 | 0.3 | 2.9 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 255.24 | 254.75 | 255.83 | 3.63 | 3.53 | 3.77
23/06/2020 2:15:00 | 0.3 | 2.8 | 1.2 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 253.88 | 254.31 | 256.05 | 3.33 | 3.2 | 3.31
23/06/2020 2:30:00 | 0.4 | 3 | 1.4 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 255.18 | 255.43 | 257.14 | 3.74 | 3.54 | 3.66
23/06/2020 2:45:00 | 0.4 | 3.3 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 254.67 | 254.74 | 256.21 | 3.62 | 3.41 | 3.36
23/06/2020 3:00:00 | 0.4 | 3 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 254.71 | 253.89 | 255.9 | 3.43 | 3.38 | 3.34
23/06/2020 3:15:00 | 0.3 | 3 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 253.82 | 253.46 | 254.59 | 3.27 | 3.22 | 3.27
23/06/2020 3:30:00 | 0.2 | 3 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 253.82 | 254.02 | 255.54 | 3.26 | 3.19 | 3.26
23/06/2020 3:45:00 | 0.2 | 2.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 254.55 | 253.84 | 255.04 | 3.16 | 3.16 | 3.2
23/06/2020 4:00:00 | 0.3 | 2.9 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 253.71 | 253.17 | 255.22 | 3.19 | 3.1 | 3.13
23/06/2020 4:15:00 | 0.3 | 2.7 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 254.38 | 253.85 | 255.15 | 3.23 | 3.07 | 3.16
23/06/2020 4:30:00 | 0.2 | 2.7 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 253.49 | 253.04 | 254.94 | 3.13 | 2.98 | 3.08
23/06/2020 4:45:00 | 0.2 | 2.5 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 253.42 | 252.83 | 254.55 | 3.03 | 2.96 | 3.1
23/06/2020 5:00:00 | 0.3 | 2.9 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 253.71 | 252.86 | 254.76 | 3.2 | 3.07 | 3.15
23/06/2020 5:15:00 | 0.3 | 2.4 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 254.29 | 253.58 | 254.69 | 3.05 | 3.06 | 3.07
23/06/2020 5:30:00 | 0.4 | 2.4 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 253.6 | 253.52 | 255.07 | 3.1 | 2.83 | 2.97
23/06/2020 5:45:00 | 0.2 | 2.4 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 254.41 | 254.22 | 255.77 | 3.03 | 2.78 | 2.96
23/06/2020 6:00:00 | 0.3 | 2.3 | 1.3 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 253.4 | 253.19 | 254.9 | 2.76 | 2.76 | 2.84
23/06/2020 6:15:00 | 0.3 | 2.1 | 1.3 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 252.78 | 251.86 | 253.78 | 2.87 | 2.9 | 2.88
Promedio | 0.23187 | 2.1398 | 0.75166 | 0.1648 | 0.81208 | 0.169 | 0.15692 | 0.57846 | 0.27268 | 0.16235 | 0.31559 | 0.31629 | 0.16375 | 0.30595 | 0.231 | 258.1546 | 257.4115 | 258.9174 | 2.6171 | 2.5765 | 2.6335
Mínimo | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.05 | 249.32 | 250.36 | 1.35 | 1.23 | 1.1
Máximo | 0.5 | 4.4 | 1.7 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 270.16 | 268.14 | 269.73 | 4.7 | 4.63 | 4.62
| 03.H VL1 | 05.H VL2 | 07.H VL3 | 09.H VL1 | 11.H VL2 | 13 H VL3 | 15.H VL1 | 17.H VL2 | 19.H VL3 | 21.H VL1 | 23.H VL3 | 25.H VL3 | 27.H VL3 | 29.H VL3 | 31.H VL3 | V L1 | V L2 | V L3 | THD VL1 | THD VL2 | THD VL3
| 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31

## Análisis Técnico
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA #16 | VARIABLES ELÉCTRICAS | [10 empty] | CORRIENTE ABSORBIDA |  |  | CAÍDA DE TENSIÓN |  |  | CIRCUITO ALIMENTADOR - 3xN°(6x4/0) AWG Cu - THWN |  | REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS |  |  |  | CARGABILIDAD TRANSFORMADOR |  |  | TEMPERATURA CONDUCTOR
Fecha | A EQV | kW TOT AVG | kVAR TOT AVG | kVA TOT AVG | PF TOT AVG | V LL EQV AVG | Qdespues | Sdespues | FP Despues | I Antes | I Después | I Antes | I Después | %Reducción | ∆V Antes | ∆V Después | %Reducción | Resistividad [δ] | 0.0171 | Pérdidas Antes [kW] | % Reducción Pérdidas | Resistencia [Ω] | 0.164 | Cargabilidad Antes | Cargabilidad Después | ∆Cargabilidad | Temperatura Antes | Temperatura Después | ∆Temp | %Temp
16/06/2020 13:30:00 | 344.12 | 220.05 | 109.71 | 245.8827 | 0.89 | 439.61 | 49.71 | 225.595 | 0.97542 | 308.6096 | 283.1463 | 310.3222 | 283.1463 | 8.757% | 0.21433 | 0.19556 | 8.757% | Sección trans [mm2] | 107.21 | 0.046858 | 0.7848% |  |  | 39.03% | 35.81% | 3.22% | 27.5721 | 27.1413 | 0.43077 | 1.562% | Temperatura Ambiente [°] | 25
16/06/2020 13:45:00 | 270.2 | 234.56 | 110.36 | 259.2252 | 0.9 | 439.34 | 50.36 | 239.9052 | 0.97772 | 325.356 | 301.1073 | 327.1094 | 301.1073 | 7.949% | 0.22592 | 0.20796 | 7.949% | Longitud [m] | 15 | 0.052081 | 0.7951% |  |  | 41.15% | 38.08% | 3.067% | 27.8579 | 27.4216 | 0.4363 | 1.566% | Temp. Máx. Admisible [°] | 90
16/06/2020 14:00:00 | 292.38 | 217.21 | 109.74 | 243.3579 | 0.89 | 440.37 | 49.74 | 222.8323 | 0.97477 | 305.4407 | 279.6789 | 306.3172 | 279.6789 | 8.696% | 0.21156 | 0.19316 | 8.696% | # Conductores x Fase | 6 | 0.045901 | 0.7636% |  |  | 38.63% | 35.37% | 3.258% | 27.5061 | 27.0892 | 0.41693 | 1.516% | Corriente Admisible [A] | 260
16/06/2020 14:15:00 | 295.32 | 221.27 | 107.94 | 246.1939 | 0.89 | 438.26 | 47.94 | 226.4037 | 0.97732 | 309.0003 | 284.1614 | 312.0427 | 284.1614 | 8.935% | 0.21551 | 0.19626 | 8.935% |  |  | 0.046977 | 0.802% |  |  | 39.08% | 35.94% | 3.141% | 27.6007 | 27.1567 | 0.44399 | 1.609% | # de Conductores x Fase | 6
16/06/2020 14:30:00 | 384.18 | 217.5 | 111.18 | 244.2688 | 0.88 | 438.4 | 51.18 | 223.4405 | 0.97341 | 306.584 | 280.4422 | 310.2117 | 280.4422 | 9.597% | 0.21425 | 0.19369 | 9.597% |  |  | 0.046245 | 0.845% |  |  | 38.77% | 35.47% | 3.306% | 27.5703 | 27.1006 | 0.46964 | 1.703%
16/06/2020 14:45:00 | 268.54 | 227.31 | 111.08 | 252.9992 | 0.89 | 439.99 | 51.08 | 232.9785 | 0.97567 | 317.5417 | 292.4135 | 320.5606 | 292.4135 | 8.781% | 0.2214 | 0.20196 | 8.781% |  |  | 0.04961 | 0.833% |  |  | 40.16% | 36.98% | 3.178% | 27.7446 | 27.2838 | 0.46083 | 1.661%
16/06/2020 15:00:00 | 404.78 | 219.19 | 113.95 | 247.0402 | 0.88 | 442.15 | 53.95 | 225.7318 | 0.97102 | 310.0624 | 283.3181 | 312.622 | 283.3181 | 9.374% | 0.21591 | 0.19568 | 9.374% |  |  | 0.0473 | 0.8452% |  |  | 39.21% | 35.83% | 3.382% | 27.6104 | 27.1439 | 0.46644 | 1.689%
2020-06-16 15:15 | 318.24 | 248.14 | 113.7 | 272.949 | 0.9 | 441.24 | 53.7 | 253.8841 | 0.97738 | 342.5808 | 318.6523 | 346.0476 | 318.6523 | 7.917% | 0.239 | 0.22008 | 7.917% |  |  | 0.057742 | 0.8781% |  |  | 43.33% | 40.3% | 3.026% | 28.1984 | 27.7121 | 0.48637 | 1.725%
16/06/2020 15:30:00 | 253.52 | 215.15 | 104.27 | 239.0852 | 0.89 | 442.45 | 44.27 | 219.6574 | 0.97948 | 300.0781 | 275.694 | 303.4121 | 275.694 | 9.135% | 0.20955 | 0.19041 | 9.135% |  |  | 0.044303 | 0.7725% |  |  | 37.95% | 34.87% | 3.084% | 27.4588 | 27.0301 | 0.42873 | 1.561%
16/06/2020 15:45:00 | 322.76 | 220.41 | 108.78 | 245.7919 | 0.89 | 442.39 | 48.78 | 225.7433 | 0.97637 | 308.4957 | 283.3326 | 310.8299 | 283.3326 | 8.846% | 0.21468 | 0.19569 | 8.846% |  |  | 0.046823 | 0.7918% |  |  | 39.01% | 35.83% | 3.182% | 27.5805 | 27.1442 | 0.43638 | 1.582%
16/06/2020 16:00:00 | 338.6 | 218.45 | 109 | 244.134 | 0.89 | 443.66 | 49 | 223.8781 | 0.97575 | 306.4148 | 280.9915 | 308.0659 | 280.9915 | 8.789% | 0.21277 | 0.19407 | 8.789% |  |  | 0.046194 | 0.7763% |  |  | 38.75% | 35.54% | 3.215% | 27.5348 | 27.1089 | 0.42597 | 1.547%
16/06/2020 16:15:00 | 258.38 | 225.56 | 106.55 | 249.4598 | 0.9 | 444.51 | 46.55 | 230.3133 | 0.97936 | 313.0994 | 289.0684 | 314.5583 | 289.0684 | 8.103% | 0.21725 | 0.19965 | 8.103% |  |  | 0.048231 | 0.75% |  |  | 39.6% | 36.56% | 3.039% | 27.6428 | 27.2319 | 0.41096 | 1.487%
16/06/2020 16:30:00 | 330.68 | 223.64 | 106.08 | 247.5234 | 0.9 | 446.24 | 46.08 | 228.3379 | 0.97943 | 310.6689 | 286.5891 | 311.8807 | 286.5891 | 8.109% | 0.2154 | 0.19793 | 8.109% |  |  | 0.047485 | 0.7389% |  |  | 39.29% | 36.24% | 3.045% | 27.598 | 27.1937 | 0.40428 | 1.465%
16/06/2020 16:45:00 | 243.96 | 215.13 | 106.36 | 239.9862 | 0.89 | 446.24 | 46.36 | 220.0685 | 0.97756 | 301.2089 | 276.2101 | 303.3839 | 276.2101 | 8.957% | 0.20953 | 0.19077 | 8.957% |  |  | 0.044638 | 0.7638% |  |  | 38.09% | 34.93% | 3.162% | 27.4584 | 27.0377 | 0.42067 | 1.532%
16/06/2020 17:00:00 | 313.58 | 219.06 | 114.8 | 247.3183 | 0.88 | 444.71 | 54.8 | 225.8104 | 0.97011 | 310.4114 | 283.4167 | 312.4366 | 283.4167 | 9.288% | 0.21579 | 0.19574 | 9.288% |  |  | 0.047407 | 0.8398% |  |  | 39.26% | 35.84% | 3.414% | 27.6073 | 27.1454 | 0.46185 | 1.673%
16/06/2020 17:15:00 | 341.24 | 221.16 | 113.27 | 248.4791 | 0.88 | 444.89 | 53.27 | 227.485 | 0.9722 | 311.8684 | 285.5186 | 315.4318 | 285.5186 | 9.483% | 0.21785 | 0.19719 | 9.483% |  |  | 0.047853 | 0.8646% |  |  | 39.44% | 36.11% | 3.332% | 27.6575 | 27.1774 | 0.48014 | 1.736%
16/06/2020 17:30:00 | 323.56 | 212.77 | 111.74 | 240.3267 | 0.88 | 447.33 | 51.74 | 218.9705 | 0.97168 | 301.6362 | 274.832 | 303.4655 | 274.832 | 9.436% | 0.20959 | 0.18981 | 9.436% |  |  | 0.044764 | 0.8049% |  |  | 38.15% | 34.76% | 3.39% | 27.4597 | 27.0174 | 0.44227 | 1.611%
16/06/2020 17:45:00 | 296.72 | 213.25 | 111.92 | 240.8353 | 0.88 | 447.89 | 51.92 | 219.4795 | 0.97162 | 302.2746 | 275.4708 | 304.1501 | 275.4708 | 9.429% | 0.21006 | 0.19026 | 9.429% |  |  | 0.044954 | 0.8078% |  |  | 38.23% | 34.84% | 3.39% | 27.4708 | 27.0268 | 0.44399 | 1.616%
16/06/2020 18:00:00 | 380.18 | 206.8 | 115.63 | 236.9315 | 0.87 | 447.92 | 55.63 | 214.1517 | 0.96567 | 297.3749 | 268.7837 | 298.3409 | 268.7837 | 9.907% | 0.20605 | 0.18564 | 9.907% |  |  | 0.043508 | 0.8194% |  |  | 37.61% | 33.99% | 3.616% | 27.3773 | 26.9296 | 0.44772 | 1.635%
16/06/2020 18:15:00 | 260.7 | 227.23 | 115.95 | 255.1037 | 0.89 | 448.6 | 55.95 | 234.0168 | 0.971 | 320.183 | 293.7167 | 320.4477 | 293.7167 | 8.342% | 0.22132 | 0.20286 | 8.342% |  |  | 0.050438 | 0.8064% |  |  | 40.49% | 37.15% | 3.347% | 27.7427 | 27.3042 | 0.4385 | 1.581%
16/06/2020 18:30:00 | 300.62 | 221.07 | 113.48 | 248.4948 | 0.88 | 446.12 | 53.48 | 227.4468 | 0.97196 | 311.8881 | 285.4706 | 315.3034 | 285.4706 | 9.462% | 0.21777 | 0.19716 | 9.462% |  |  | 0.047859 | 0.8628% |  |  | 39.44% | 36.1% | 3.341% | 27.6553 | 27.1766 | 0.47871 | 1.731%
16/06/2020 18:45:00 | 368.84 | 234.95 | 115.38 | 261.7519 | 0.89 | 446.72 | 55.38 | 241.3886 | 0.97333 | 328.5272 | 302.969 | 331.3347 | 302.969 | 8.561% | 0.22884 | 0.20925 | 8.561% |  |  | 0.053102 | 0.8703% |  |  | 41.55% | 38.32% | 3.232% | 27.9322 | 27.4517 | 0.48057 | 1.72%
16/06/2020 19:00:00 | 255.24 | 219.24 | 115.05 | 247.5938 | 0.89 | 447.91 | 55.05 | 226.0457 | 0.96989 | 310.7573 | 283.7121 | 309.18 | 283.7121 | 8.237% | 0.21354 | 0.19595 | 8.237% |  |  | 0.047512 | 0.7505% |  |  | 39.3% | 35.88% | 3.42% | 27.5532 | 27.1499 | 0.4033 | 1.464%
16/06/2020 19:15:00 | 359.52 | 240.1 | 113.96 | 265.7723 | 0.9 | 447.15 | 53.96 | 246.0888 | 0.97566 | 333.5732 | 308.8683 | 334.8353 | 308.8683 | 7.755% | 0.23126 | 0.21332 | 7.755% |  |  | 0.054745 | 0.8162% |  |  | 42.19% | 39.06% | 3.124% | 27.9945 | 27.5481 | 0.44645 | 1.595%
16/06/2020 19:30:00 | 336.8 | 241.88 | 115.84 | 268.1881 | 0.9 | 448.3 | 55.84 | 248.2419 | 0.97437 | 336.6053 | 311.5707 | 337.3176 | 311.5707 | 7.633% | 0.23297 | 0.21519 | 7.633% |  |  | 0.055745 | 0.8185% |  |  | 42.57% | 39.4% | 3.166% | 28.0391 | 27.5929 | 0.44623 | 1.591%
16/06/2020 19:45:00 | 348.3 | 210.35 | 116.4 | 240.4082 | 0.87 | 449.33 | 56.4 | 217.7799 | 0.96588 | 301.7385 | 273.3376 | 303.4623 | 273.3376 | 9.927% | 0.20959 | 0.18878 | 9.927% |  |  | 0.044795 | 0.8452% |  |  | 38.16% | 34.57% | 3.592% | 27.4597 | 26.9956 | 0.4641 | 1.69%
16/06/2020 20:00:00 | 350.78 | 238.23 | 118.03 | 265.8658 | 0.89 | 448.63 | 58.03 | 245.1959 | 0.97159 | 333.6906 | 307.7476 | 335.9603 | 307.7476 | 8.398% | 0.23203 | 0.21255 | 8.398% |  |  | 0.054784 | 0.8815% |  |  | 42.2% | 38.92% | 3.281% | 28.0147 | 27.5296 | 0.48506 | 1.731%
16/06/2020 20:15:00 | 368.06 | 250.14 | 120.21 | 277.5256 | 0.9 | 449.78 | 60.21 | 257.2844 | 0.97223 | 348.325 | 322.92 | 348.8367 | 322.92 | 7.429% | 0.24093 | 0.22303 | 7.429% |  |  | 0.059694 | 0.854% |  |  | 44.05% | 40.84% | 3.213% | 28.2502 | 27.7852 | 0.465 | 1.646%
16/06/2020 20:30:00 | 389.24 | 252.95 | 120.27 | 280.0867 | 0.9 | 449.55 | 60.27 | 260.0311 | 0.97277 | 351.5395 | 326.3675 | 352.7554 | 326.3675 | 7.481% | 0.24363 | 0.22541 | 7.481% |  |  | 0.060801 | 0.8756% |  |  | 44.46% | 41.27% | 3.183% | 28.3236 | 27.845 | 0.47865 | 1.69%
16/06/2020 20:45:00 | 456.88 | 236.3 | 121.87 | 265.8759 | 0.88 | 453.92 | 61.87 | 244.2654 | 0.96739 | 333.7033 | 306.5798 | 337.0254 | 306.5798 | 9.034% | 0.23277 | 0.21174 | 9.034% |  |  | 0.054788 | 0.9452% |  |  | 42.2% | 38.77% | 3.43% | 28.0338 | 27.5104 | 0.52337 | 1.867%
16/06/2020 21:00:00 | 341.24 | 257.47 | 125.12 | 286.2618 | 0.9 | 455.15 | 65.12 | 265.5775 | 0.96947 | 359.2898 | 333.3288 | 359.0589 | 333.3288 | 7.166% | 0.24799 | 0.23022 | 7.166% |  |  | 0.063512 | 0.8776% |  |  | 45.44% | 42.16% | 3.283% | 28.4435 | 27.9676 | 0.47583 | 1.673%
16/06/2020 21:15:00 | 285.62 | 262.76 | 125.3 | 291.1064 | 0.9 | 454.78 | 65.3 | 270.7525 | 0.97048 | 365.3703 | 339.824 | 366.4361 | 339.824 | 7.262% | 0.25308 | 0.2347 | 7.262% |  |  | 0.06568 | 0.9193% |  |  | 46.21% | 42.98% | 3.231% | 28.5864 | 28.0844 | 0.50201 | 1.756%
16/06/2020 21:30:00 | 411.6 | 270.2 | 124.17 | 297.3655 | 0.9 | 454.5 | 64.17 | 277.7154 | 0.97294 | 373.2262 | 348.5631 | 376.8117 | 348.5631 | 7.497% | 0.26025 | 0.24074 | 7.497% |  |  | 0.068535 | 0.9891% |  |  | 47.2% | 44.08% | 3.119% | 28.7924 | 28.2451 | 0.5473 | 1.901%
16/06/2020 21:45:00 | 323.58 | 224.83 | 120.73 | 255.1946 | 0.88 | 450.85 | 60.73 | 232.8877 | 0.9654 | 320.2971 | 292.2995 | 320.6662 | 292.2995 | 8.846% | 0.22147 | 0.20188 | 8.846% |  |  | 0.050474 | 0.8535% |  |  | 40.51% | 36.97% | 3.541% | 27.7464 | 27.282 | 0.46442 | 1.674%
16/06/2020 22:00:00 | 327.06 | 229.36 | 119.46 | 258.6053 | 0.88 | 450.1 | 59.46 | 236.942 | 0.968 | 324.5779 | 297.3881 | 327.1271 | 297.3881 | 9.091% | 0.22593 | 0.20539 | 9.091% |  |  | 0.051833 | 0.8996% |  |  | 41.05% | 37.61% | 3.439% | 27.8582 | 27.3622 | 0.49606 | 1.781%
16/06/2020 22:15:00 | 401.18 | 268.71 | 120.75 | 294.594 | 0.91 | 450.09 | 60.75 | 275.4916 | 0.97538 | 369.7477 | 345.7721 | 370.6158 | 345.7721 | 6.703% | 0.25597 | 0.23881 | 6.703% |  |  | 0.067263 | 0.8716% |  |  | 46.76% | 43.73% | 3.032% | 28.6687 | 28.1933 | 0.47537 | 1.658%
16/06/2020 22:30:00 | 327.04 | 237.15 | 121.49 | 266.4581 | 0.88 | 449.77 | 61.49 | 244.9921 | 0.96799 | 334.4341 | 307.4919 | 338.2377 | 307.4919 | 9.09% | 0.23361 | 0.21237 | 9.09% |  |  | 0.055028 | 0.9549% |  |  | 42.29% | 38.89% | 3.407% | 28.0557 | 27.5254 | 0.53027 | 1.89%
16/06/2020 22:45:00 | 382.46 | 249.31 | 118.84 | 276.1855 | 0.9 | 446.65 | 58.84 | 256.1594 | 0.97326 | 346.643 | 321.508 | 347.6792 | 321.508 | 7.527% | 0.24013 | 0.22205 | 7.527% |  |  | 0.059119 | 0.8565% |  |  | 43.84% | 40.66% | 3.179% | 28.2287 | 27.7609 | 0.46777 | 1.657%
16/06/2020 23:00:00 | 363.42 | 253.25 | 124.5 | 282.1982 | 0.89 | 446.84 | 64.5 | 261.3347 | 0.96906 | 354.1896 | 328.0036 | 357.1421 | 328.0036 | 8.159% | 0.24666 | 0.22654 | 8.159% |  |  | 0.061722 | 0.9661% |  |  | 44.79% | 41.48% | 3.312% | 28.4068 | 27.8736 | 0.53323 | 1.877%
16/06/2020 23:15:00 | 393.74 | 267.98 | 117.1 | 292.4478 | 0.91 | 446.29 | 57.1 | 273.9958 | 0.97804 | 367.0539 | 343.8947 | 369.609 | 343.8947 | 6.957% | 0.25527 | 0.23751 | 6.957% |  |  | 0.066286 | 0.8902% |  |  | 46.42% | 43.49% | 2.929% | 28.6488 | 28.1587 | 0.49004 | 1.711%
16/06/2020 23:30:00 | 352.04 | 270.9 | 117.28 | 295.1972 | 0.91 | 447.3 | 57.28 | 276.8895 | 0.97837 | 370.5048 | 347.5266 | 373.6364 | 347.5266 | 6.988% | 0.25805 | 0.24002 | 6.988% |  |  | 0.067539 | 0.9109% |  |  | 46.86% | 43.95% | 2.906% | 28.7287 | 28.2258 | 0.50292 | 1.751%
16/06/2020 23:45:00 | 289 | 258.97 | 114.92 | 283.3233 | 0.91 | 447.13 | 54.92 | 264.7294 | 0.97824 | 355.6016 | 332.2644 | 357.182 | 332.2644 | 6.976% | 0.24669 | 0.22948 | 6.976% |  |  | 0.062215 | 0.8378% |  |  | 44.97% | 42.02% | 2.951% | 28.4076 | 27.9487 | 0.45885 | 1.615%
17/06/2020 0:00:00 | 441.7 | 253.58 | 118.13 | 279.7454 | 0.9 | 447.42 | 58.13 | 260.1575 | 0.97472 | 351.1111 | 326.5261 | 353.634 | 326.5261 | 7.666% | 0.24424 | 0.22552 | 7.666% |  |  | 0.060653 | 0.8942% |  |  | 44.4% | 41.29% | 3.109% | 28.3402 | 27.8477 | 0.49246 | 1.738%
17/06/2020 0:15:00 | 268.76 | 254.83 | 118.85 | 281.1826 | 0.9 | 444.77 | 58.85 | 261.5371 | 0.97436 | 352.9149 | 328.2576 | 355.3772 | 328.2576 | 7.631% | 0.24544 | 0.22671 | 7.631% |  |  | 0.061278 | 0.8996% |  |  | 44.63% | 41.51% | 3.118% | 28.3732 | 27.878 | 0.49519 | 1.745%
17/06/2020 0:30:00 | 317.08 | 269.71 | 116.04 | 293.6133 | 0.92 | 444.55 | 56.04 | 275.4704 | 0.97909 | 368.5168 | 345.7455 | 367.9517 | 345.7455 | 6.035% | 0.25413 | 0.23879 | 6.035% |  |  | 0.066816 | 0.7821% |  |  | 46.61% | 43.73% | 2.88% | 28.6161 | 28.1928 | 0.4233 | 1.479%
17/06/2020 0:45:00 | 401.58 | 257.95 | 113.72 | 281.905 | 0.91 | 443.42 | 53.72 | 263.4844 | 0.979 | 353.8216 | 330.7017 | 355.7752 | 330.7017 | 7.048% | 0.24572 | 0.2284 | 7.048% |  |  | 0.061593 | 0.8376% |  |  | 44.75% | 41.82% | 2.924% | 28.3808 | 27.921 | 0.45973 | 1.62%
17/06/2020 1:00:00 | 308.72 | 265.5 | 117.76 | 290.4439 | 0.91 | 443.57 | 57.76 | 271.7103 | 0.97714 | 364.5389 | 341.0261 | 366.1885 | 341.0261 | 6.871% | 0.25291 | 0.23553 | 6.871% |  |  | 0.065381 | 0.8677% |  |  | 46.1% | 43.13% | 2.974% | 28.5816 | 28.1063 | 0.4753 | 1.663%
17/06/2020 1:15:00 | 424.42 | 270.18 | 116.03 | 294.0411 | 0.92 | 444.22 | 56.03 | 275.9286 | 0.97917 | 369.0538 | 346.3205 | 368.5929 | 346.3205 | 6.043% | 0.25457 | 0.23919 | 6.043% |  |  | 0.067011 | 0.7854% |  |  | 46.67% | 43.8% | 2.875% | 28.6288 | 28.2035 | 0.42529 | 1.486%
17/06/2020 1:30:00 | 450.9 | 241.46 | 118.17 | 268.8254 | 0.89 | 444.83 | 58.17 | 248.368 | 0.97219 | 337.4052 | 311.729 | 340.5154 | 311.729 | 8.454% | 0.23518 | 0.2153 | 8.454% |  |  | 0.05601 | 0.907% |  |  | 42.67% | 39.42% | 3.247% | 28.097 | 27.5955 | 0.50149 | 1.785%
17/06/2020 1:45:00 | 300.42 | 230.1 | 107.24 | 253.863 | 0.9 | 446.37 | 47.24 | 234.8992 | 0.97957 | 318.6258 | 294.8241 | 320.8896 | 294.8241 | 8.123% | 0.22162 | 0.20362 | 8.123% |  |  | 0.049949 | 0.7785% |  |  | 40.3% | 37.29% | 3.01% | 27.7503 | 27.3216 | 0.42866 | 1.545%
17/06/2020 2:00:00 | 409.16 | 232.93 | 116.86 | 260.6005 | 0.89 | 446.22 | 56.86 | 239.7696 | 0.97147 | 327.0822 | 300.937 | 328.4861 | 300.937 | 8.387% | 0.22687 | 0.20784 | 8.387% |  |  | 0.052636 | 0.8459% |  |  | 41.37% | 38.06% | 3.307% | 27.882 | 27.4189 | 0.46314 | 1.661%
17/06/2020 2:15:00 | 307.94 | 253.4 | 117.27 | 279.22 | 0.9 | 445.26 | 57.27 | 259.7911 | 0.9754 | 350.4516 | 326.0662 | 353.383 | 326.0662 | 7.73% | 0.24407 | 0.2252 | 7.73% |  |  | 0.060426 | 0.8981% |  |  | 44.32% | 41.24% | 3.084% | 28.3355 | 27.8397 | 0.49574 | 1.75%
17/06/2020 2:30:00 | 290.72 | 244.68 | 114.99 | 270.3535 | 0.9 | 445.22 | 54.99 | 250.7832 | 0.97566 | 339.3232 | 314.7603 | 341.2224 | 314.7603 | 7.755% | 0.23567 | 0.21739 | 7.755% |  |  | 0.056649 | 0.8446% |  |  | 42.91% | 39.81% | 3.106% | 28.1098 | 27.6462 | 0.46364 | 1.649%
17/06/2020 2:45:00 | 460.96 | 254.87 | 117.63 | 280.7054 | 0.9 | 444.52 | 57.63 | 261.3043 | 0.97538 | 352.316 | 327.9654 | 355.433 | 327.9654 | 7.728% | 0.24548 | 0.22651 | 7.728% |  |  | 0.06107 | 0.9074% |  |  | 44.56% | 41.48% | 3.08% | 28.3743 | 27.8729 | 0.50137 | 1.767%
17/06/2020 3:00:00 | 300.48 | 263.6 | 115.75 | 287.8941 | 0.91 | 444.88 | 55.75 | 269.4309 | 0.97836 | 361.3386 | 338.1653 | 363.5679 | 338.1653 | 6.987% | 0.2511 | 0.23356 | 6.987% |  |  | 0.064238 | 0.8663% |  |  | 45.7% | 42.77% | 2.931% | 28.5305 | 28.0544 | 0.47612 | 1.669%
17/06/2020 3:15:00 | 375.42 | 232.52 | 114.5 | 259.1829 | 0.89 | 444.09 | 54.5 | 238.8217 | 0.97361 | 325.3029 | 299.7473 | 327.9079 | 299.7473 | 8.588% | 0.22647 | 0.20702 | 8.588% |  |  | 0.052064 | 0.8559% |  |  | 41.14% | 37.91% | 3.232% | 27.8719 | 27.3998 | 0.47209 | 1.694%
17/06/2020 3:30:00 | 397.04 | 259.14 | 115.97 | 283.9059 | 0.91 | 445.53 | 55.97 | 265.1154 | 0.97746 | 356.333 | 332.7488 | 357.4165 | 332.7488 | 6.902% | 0.24685 | 0.22981 | 6.902% |  |  | 0.062471 | 0.8325% |  |  | 45.06% | 42.08% | 2.983% | 28.412 | 27.9573 | 0.45472 | 1.6%
17/06/2020 3:45:00 | 407.82 | 267.38 | 117.63 | 292.1111 | 0.91 | 444.93 | 57.63 | 273.5202 | 0.97755 | 366.6313 | 343.2977 | 368.7815 | 343.2977 | 6.91% | 0.2547 | 0.2371 | 6.91% |  |  | 0.066134 | 0.8824% |  |  | 46.37% | 43.42% | 2.951% | 28.6325 | 28.1478 | 0.48468 | 1.693%
17/06/2020 4:00:00 | 351.42 | 272.27 | 118.34 | 296.8759 | 0.91 | 446.18 | 58.34 | 278.4502 | 0.97781 | 372.6117 | 349.4854 | 375.5259 | 349.4854 | 6.934% | 0.25936 | 0.24137 | 6.934% |  |  | 0.068309 | 0.9145% |  |  | 47.12% | 44.2% | 2.925% | 28.7666 | 28.2623 | 0.50426 | 1.753%
17/06/2020 4:15:00 | 296.56 | 247.44 | 115.3 | 272.9847 | 0.9 | 446.51 | 55.3 | 253.5442 | 0.97592 | 342.6256 | 318.2256 | 345.0714 | 318.2256 | 7.78% | 0.23833 | 0.21978 | 7.78% |  |  | 0.057757 | 0.8637% |  |  | 43.33% | 40.25% | 3.086% | 28.1804 | 27.7048 | 0.47561 | 1.688%
17/06/2020 4:30:00 | 371.52 | 251.26 | 118.24 | 277.691 | 0.9 | 444.74 | 58.24 | 257.9215 | 0.97417 | 348.5325 | 323.7196 | 350.3986 | 323.7196 | 7.614% | 0.242 | 0.22358 | 7.614% |  |  | 0.059766 | 0.8755% |  |  | 44.08% | 40.94% | 3.138% | 28.2794 | 27.799 | 0.48036 | 1.699%
17/06/2020 4:45:00 | 349.52 | 252.74 | 120.08 | 279.8155 | 0.9 | 445.22 | 60.08 | 259.7828 | 0.97289 | 351.199 | 326.0558 | 352.4626 | 326.0558 | 7.492% | 0.24343 | 0.22519 | 7.492% |  |  | 0.060684 | 0.8752% |  |  | 44.42% | 41.24% | 3.18% | 28.3181 | 27.8395 | 0.47856 | 1.69%
17/06/2020 5:00:00 | 321.34 | 269.31 | 119.95 | 294.815 | 0.91 | 444.76 | 59.95 | 275.9019 | 0.97611 | 370.025 | 346.2871 | 371.4434 | 346.2871 | 6.773% | 0.25654 | 0.23917 | 6.773% |  |  | 0.067364 | 0.8816% |  |  | 46.8% | 43.79% | 3.002% | 28.6851 | 28.2029 | 0.48225 | 1.681%
17/06/2020 5:15:00 | 347.46 | 256.48 | 119.69 | 283.033 | 0.9 | 443.59 | 59.69 | 263.3342 | 0.97397 | 355.2374 | 330.5132 | 357.6783 | 330.5132 | 7.595% | 0.24703 | 0.22827 | 7.595% |  |  | 0.062087 | 0.9073% |  |  | 44.93% | 41.8% | 3.127% | 28.417 | 27.9177 | 0.49933 | 1.757%
17/06/2020 5:30:00 | 316.4 | 251.48 | 118.39 | 277.9539 | 0.9 | 445.51 | 58.39 | 258.1697 | 0.97409 | 348.8625 | 324.0312 | 350.7054 | 324.0312 | 7.606% | 0.24222 | 0.22379 | 7.606% |  |  | 0.059879 | 0.8762% |  |  | 44.12% | 40.98% | 3.14% | 28.2851 | 27.8044 | 0.48072 | 1.7%
17/06/2020 5:45:00 | 295.38 | 226.17 | 118.64 | 255.3984 | 0.88 | 445.56 | 58.64 | 233.6483 | 0.96799 | 320.5528 | 293.2541 | 322.5773 | 293.2541 | 9.09% | 0.22279 | 0.20254 | 9.09% |  |  | 0.050555 | 0.8773% |  |  | 40.54% | 37.09% | 3.452% | 27.7793 | 27.297 | 0.48232 | 1.736%
17/06/2020 6:00:00 | 369.52 | 213.27 | 116.78 | 243.1495 | 0.87 | 446.82 | 56.78 | 220.699 | 0.96634 | 305.1791 | 277.0014 | 307.6749 | 277.0014 | 9.969% | 0.2125 | 0.19131 | 9.969% |  |  | 0.045822 | 0.8681% |  |  | 38.6% | 35.03% | 3.564% | 27.5284 | 27.0494 | 0.47901 | 1.74%
17/06/2020 6:15:00 | 328.12 | 221.39 | 116.43 | 250.1389 | 0.88 | 442.73 | 56.43 | 228.4685 | 0.96902 | 313.9517 | 286.753 | 315.7598 | 286.753 | 9.186% | 0.21808 | 0.19805 | 9.186% |  |  | 0.048494 | 0.85% |  |  | 39.7% | 36.26% | 3.44% | 27.663 | 27.1962 | 0.4668 | 1.687%
17/06/2020 6:30:00 | 271.32 | 231.49 | 115.15 | 258.5481 | 0.89 | 441.02 | 55.15 | 237.9688 | 0.97277 | 324.5062 | 298.6768 | 326.4553 | 298.6768 | 8.509% | 0.22547 | 0.20628 | 8.509% |  |  | 0.05181 | 0.8442% |  |  | 41.04% | 37.77% | 3.267% | 27.8465 | 27.3827 | 0.46382 | 1.666%
17/06/2020 6:45:00 | 310.46 | 226.73 | 118.38 | 255.774 | 0.88 | 443.12 | 58.38 | 234.1254 | 0.96841 | 321.0243 | 293.853 | 323.3761 | 293.853 | 9.13% | 0.22334 | 0.20295 | 9.13% |  |  | 0.050704 | 0.8836% |  |  | 40.6% | 37.16% | 3.436% | 27.7931 | 27.3063 | 0.48671 | 1.751%
17/06/2020 7:00:00 | 307.84 | 254.29 | 115.63 | 279.3451 | 0.9 | 439.74 | 55.63 | 260.3039 | 0.9769 | 350.6087 | 326.7098 | 354.6242 | 326.7098 | 7.872% | 0.24492 | 0.22564 | 7.872% |  |  | 0.06048 | 0.9147% |  |  | 44.34% | 41.32% | 3.022% | 28.3589 | 27.8509 | 0.50799 | 1.791%
17/06/2020 7:15:00 | 393.24 | 253.01 | 114.87 | 277.8654 | 0.91 | 437.54 | 54.87 | 258.8914 | 0.97728 | 348.7514 | 324.937 | 348.9618 | 324.937 | 6.885% | 0.24101 | 0.22442 | 6.885% |  |  | 0.059841 | 0.7956% |  |  | 44.11% | 41.09% | 3.012% | 28.2525 | 27.8201 | 0.43243 | 1.531%
17/06/2020 7:30:00 | 331.9 | 215.42 | 112.95 | 243.2354 | 0.88 | 436.37 | 52.95 | 221.8321 | 0.97109 | 305.2871 | 278.4235 | 307.245 | 278.4235 | 9.381% | 0.2122 | 0.19229 | 9.381% |  |  | 0.045854 | 0.8199% |  |  | 38.61% | 35.21% | 3.397% | 27.5214 | 27.0705 | 0.45085 | 1.638%
17/06/2020 7:45:00 | 304.58 | 237.72 | 114.62 | 263.9101 | 0.9 | 437.66 | 54.62 | 243.9142 | 0.9746 | 331.236 | 306.139 | 331.5162 | 306.139 | 7.655% | 0.22896 | 0.21144 | 7.655% |  |  | 0.053981 | 0.7948% |  |  | 41.89% | 38.72% | 3.174% | 27.9354 | 27.5032 | 0.43221 | 1.547%
17/06/2020 8:00:00 | 297.72 | 260.33 | 116.57 | 285.2372 | 0.91 | 436.16 | 56.57 | 266.4055 | 0.97719 | 358.0039 | 334.368 | 359.0578 | 334.368 | 6.876% | 0.24799 | 0.23093 | 6.876% |  |  | 0.063058 | 0.8374% |  |  | 45.28% | 42.29% | 2.989% | 28.4434 | 27.9862 | 0.45728 | 1.608%
17/06/2020 8:15:00 | 275.98 | 242.95 | 117.43 | 269.8416 | 0.89 | 436.41 | 57.43 | 249.6456 | 0.97318 | 338.6807 | 313.3325 | 342.6166 | 313.3325 | 8.547% | 0.23663 | 0.2164 | 8.547% |  |  | 0.056435 | 0.9235% |  |  | 42.83% | 39.63% | 3.206% | 28.1353 | 27.6223 | 0.51306 | 1.824%
17/06/2020 8:30:00 | 360.12 | 264.82 | 116.98 | 289.5064 | 0.91 | 438.35 | 56.98 | 270.8807 | 0.97763 | 363.3622 | 339.9849 | 365.2506 | 339.9849 | 6.917% | 0.25226 | 0.23481 | 6.917% |  |  | 0.06496 | 0.8676% |  |  | 45.95% | 43% | 2.956% | 28.5632 | 28.0873 | 0.47592 | 1.666%
17/06/2020 8:45:00 | 372.38 | 216.77 | 116.96 | 246.3105 | 0.88 | 438.57 | 56.96 | 224.1287 | 0.96717 | 309.1466 | 281.306 | 309.1705 | 281.306 | 9.013% | 0.21353 | 0.19429 | 9.013% |  |  | 0.047021 | 0.8094% |  |  | 39.1% | 35.58% | 3.521% | 27.5531 | 27.1136 | 0.43946 | 1.595%
17/06/2020 9:00:00 | 330.68 | 249.77 | 114.34 | 274.6974 | 0.91 | 438.7 | 54.34 | 255.6128 | 0.97714 | 344.7753 | 320.822 | 344.493 | 320.822 | 6.871% | 0.23793 | 0.22158 | 6.871% |  |  | 0.058484 | 0.7761% |  |  | 43.6% | 40.57% | 3.029% | 28.1697 | 27.7491 | 0.42064 | 1.493%
17/06/2020 9:15:00 | 329.72 | 217.51 | 115.17 | 246.1193 | 0.88 | 439.7 | 55.17 | 224.3977 | 0.96931 | 308.9067 | 281.6436 | 310.2259 | 281.6436 | 9.213% | 0.21426 | 0.19452 | 9.213% |  |  | 0.046948 | 0.8253% |  |  | 39.07% | 35.62% | 3.448% | 27.5705 | 27.1187 | 0.45184 | 1.639%
17/06/2020 9:30:00 | 297.24 | 235.67 | 115.31 | 262.3676 | 0.89 | 439.87 | 55.31 | 242.0734 | 0.97355 | 329.3 | 303.8286 | 332.3501 | 303.8286 | 8.582% | 0.22954 | 0.20984 | 8.582% |  |  | 0.053352 | 0.8764% |  |  | 41.65% | 38.42% | 3.221% | 27.9502 | 27.4656 | 0.48464 | 1.734%
17/06/2020 9:45:00 | 342.58 | 228.2 | 111.99 | 254.1987 | 0.89 | 438.87 | 51.99 | 234.0474 | 0.97502 | 319.0472 | 293.7551 | 321.8157 | 293.7551 | 8.719% | 0.22226 | 0.20288 | 8.719% |  |  | 0.050081 | 0.8353% |  |  | 40.35% | 37.15% | 3.199% | 27.7662 | 27.3048 | 0.46136 | 1.662%
17/06/2020 10:00:00 | 390.34 | 220.23 | 114.48 | 248.2074 | 0.88 | 437.88 | 54.48 | 226.8685 | 0.97074 | 311.5274 | 284.7448 | 314.1054 | 284.7448 | 9.347% | 0.21694 | 0.19666 | 9.347% |  |  | 0.047748 | 0.8509% |  |  | 39.4% | 36.01% | 3.387% | 27.6352 | 27.1656 | 0.46962 | 1.699%
17/06/2020 10:15:00 | 360.86 | 245.56 | 112.87 | 270.2579 | 0.91 | 437.34 | 52.87 | 251.1871 | 0.9776 | 339.2032 | 315.2672 | 338.6864 | 315.2672 | 6.915% | 0.23392 | 0.21774 | 6.915% |  |  | 0.056609 | 0.7558% |  |  | 42.9% | 39.87% | 3.027% | 28.0638 | 27.6547 | 0.40906 | 1.458%
17/06/2020 10:30:00 | 379.2 | 221.63 | 115.01 | 249.6941 | 0.88 | 436.32 | 55.01 | 228.3549 | 0.97055 | 313.3934 | 286.6103 | 316.1021 | 286.6103 | 9.33% | 0.21832 | 0.19795 | 9.33% |  |  | 0.048322 | 0.8596% |  |  | 39.63% | 36.25% | 3.387% | 27.6688 | 27.1941 | 0.47476 | 1.716%
17/06/2020 10:45:00 | 381.86 | 241.92 | 113.62 | 267.2729 | 0.9 | 436.82 | 53.62 | 247.791 | 0.97631 | 335.4567 | 311.0048 | 337.3734 | 311.0048 | 7.816% | 0.23301 | 0.2148 | 7.816% |  |  | 0.055365 | 0.8316% |  |  | 42.42% | 39.33% | 3.092% | 28.0401 | 27.5834 | 0.45665 | 1.629%
17/06/2020 11:00:00 | 316.36 | 199.7 | 102.05 | 224.2639 | 0.89 | 435.5 | 42.05 | 204.0791 | 0.97854 | 281.4757 | 256.1416 | 281.624 | 256.1416 | 9.048% | 0.19451 | 0.17691 | 9.048% |  |  | 0.03898 | 0.6735% |  |  | 35.6% | 32.39% | 3.204% | 27.1184 | 26.7524 | 0.36601 | 1.35%
17/06/2020 11:15:00 | 361.68 | 205.12 | 105.65 | 230.7296 | 0.89 | 435.68 | 45.65 | 210.1384 | 0.97612 | 289.5908 | 263.7466 | 289.2674 | 263.7466 | 8.823% | 0.19978 | 0.18216 | 8.823% |  |  | 0.041261 | 0.6959% |  |  | 36.62% | 33.36% | 3.268% | 27.2349 | 26.858 | 0.37696 | 1.384%
17/06/2020 11:30:00 | 347.66 | 223.46 | 103.28 | 246.173 | 0.9 | 435.02 | 43.28 | 227.6127 | 0.98176 | 308.974 | 285.6788 | 311.6297 | 285.6788 | 8.327% | 0.21523 | 0.19731 | 8.327% |  |  | 0.046969 | 0.7497% |  |  | 39.08% | 36.13% | 2.946% | 27.5938 | 27.1798 | 0.41401 | 1.5%
17/06/2020 11:45:00 | 343.82 | 251.32 | 113.85 | 275.905 | 0.91 | 435.67 | 53.85 | 257.0244 | 0.97781 | 346.2909 | 322.5938 | 346.6308 | 322.5938 | 6.934% | 0.2394 | 0.2228 | 6.934% |  |  | 0.058999 | 0.7899% |  |  | 43.79% | 40.8% | 2.997% | 28.2092 | 27.7796 | 0.42965 | 1.523%
17/06/2020 12:00:00 | 377.7 | 252.07 | 114.09 | 276.6872 | 0.91 | 434.03 | 54.09 | 257.8081 | 0.97774 | 347.2727 | 323.5773 | 347.6653 | 323.5773 | 6.928% | 0.24012 | 0.22348 | 6.928% |  |  | 0.059334 | 0.7937% |  |  | 43.92% | 40.92% | 2.997% | 28.2284 | 27.7965 | 0.43186 | 1.53%
17/06/2020 12:15:00 | 315.36 | 216.43 | 114.19 | 244.7066 | 0.88 | 435.4 | 54.19 | 223.111 | 0.97006 | 307.1335 | 280.0286 | 308.6856 | 280.0286 | 9.284% | 0.2132 | 0.1934 | 9.284% |  |  | 0.046411 | 0.8217% |  |  | 38.84% | 35.41% | 3.428% | 27.5451 | 27.0944 | 0.45061 | 1.636%
17/06/2020 12:30:00 | 364.14 | 262.18 | 111.16 | 284.7717 | 0.92 | 433.06 | 51.16 | 267.1249 | 0.98149 | 357.4196 | 335.2709 | 357.6789 | 335.2709 | 6.265% | 0.24703 | 0.23156 | 6.265% |  |  | 0.062852 | 0.7628% |  |  | 45.2% | 42.4% | 2.801% | 28.417 | 28.0023 | 0.41473 | 1.459%
17/06/2020 12:45:00 | 278.66 | 250.99 | 111.57 | 274.6704 | 0.91 | 435.18 | 51.57 | 256.2332 | 0.97954 | 344.7414 | 321.6006 | 346.1757 | 321.6006 | 7.099% | 0.23909 | 0.22212 | 7.099% |  |  | 0.058473 | 0.8007% |  |  | 43.6% | 40.67% | 2.927% | 28.2008 | 27.7625 | 0.43832 | 1.554%
17/06/2020 13:00:00 | 393.1 | 235.43 | 111.91 | 260.6744 | 0.9 | 433.9 | 51.91 | 241.0849 | 0.97654 | 327.1748 | 302.5879 | 328.3226 | 302.5879 | 7.838% | 0.22676 | 0.20898 | 7.838% |  |  | 0.052665 | 0.7933% |  |  | 41.38% | 38.27% | 3.109% | 27.8792 | 27.4455 | 0.43366 | 1.556%
17/06/2020 13:15:00 | 311.44 | 250.7 | 112.44 | 274.7603 | 0.91 | 435.56 | 52.44 | 256.1258 | 0.97882 | 344.8543 | 321.4659 | 345.7757 | 321.4659 | 7.031% | 0.23881 | 0.22202 | 7.031% |  |  | 0.058511 | 0.7938% |  |  | 43.61% | 40.65% | 2.958% | 28.1934 | 27.7602 | 0.43324 | 1.537%
17/06/2020 13:30:00 | 318.56 | 206.08 | 106.99 | 232.1978 | 0.88 | 435.46 | 46.99 | 211.3694 | 0.97498 | 291.4336 | 265.2917 | 293.9238 | 265.2917 | 9.741% | 0.203 | 0.18323 | 9.741% |  |  | 0.041787 | 0.7745% |  |  | 36.86% | 33.55% | 3.306% | 27.3075 | 26.8798 | 0.42766 | 1.566%
17/06/2020 13:45:00 | 332.18 | 210.83 | 107.32 | 236.5732 | 0.89 | 438.31 | 47.32 | 216.0752 | 0.97573 | 296.9252 | 271.1979 | 297.3199 | 271.1979 | 8.786% | 0.20535 | 0.1873 | 8.786% |  |  | 0.043377 | 0.7287% |  |  | 37.55% | 34.3% | 3.254% | 27.3611 | 26.9644 | 0.39666 | 1.45%
17/06/2020 14:00:00 | 317.64 | 202.59 | 106.24 | 228.7567 | 0.88 | 438.59 | 46.24 | 207.8 | 0.97493 | 287.1147 | 260.8117 | 288.9461 | 260.8117 | 9.737% | 0.19956 | 0.18013 | 9.737% |  |  | 0.040558 | 0.7514% |  |  | 36.31% | 32.98% | 3.326% | 27.23 | 26.8168 | 0.41312 | 1.517%
17/06/2020 14:15:00 | 277.14 | 214.52 | 107.31 | 239.863 | 0.89 | 438.13 | 47.31 | 219.6749 | 0.97653 | 301.0543 | 275.716 | 302.5236 | 275.716 | 8.861% | 0.20894 | 0.19042 | 8.861% |  |  | 0.044592 | 0.7553% |  |  | 38.07% | 34.87% | 3.204% | 27.4445 | 27.0304 | 0.41403 | 1.509%
17/06/2020 14:30:00 | 332.32 | 201.31 | 104.97 | 227.034 | 0.88 | 436.71 | 44.97 | 206.2717 | 0.97595 | 284.9524 | 258.8935 | 287.1205 | 258.8935 | 9.831% | 0.1983 | 0.17881 | 9.831% |  |  | 0.039949 | 0.7469% |  |  | 36.04% | 32.74% | 3.296% | 27.2019 | 26.7902 | 0.41165 | 1.513%
17/06/2020 14:45:00 | 291.28 | 208.33 | 105.52 | 233.5291 | 0.89 | 437.83 | 45.52 | 213.2451 | 0.97695 | 293.1046 | 267.6459 | 293.7943 | 267.6459 | 8.9% | 0.20291 | 0.18485 | 8.9% |  |  | 0.042268 | 0.7189% |  |  | 37.07% | 33.85% | 3.22% | 27.3054 | 26.9133 | 0.39211 | 1.436%
17/06/2020 15:00:00 | 326.06 | 206.17 | 105.73 | 231.7 | 0.89 | 440.16 | 45.73 | 211.1807 | 0.97627 | 290.8089 | 265.0549 | 290.7482 | 265.0549 | 8.837% | 0.20081 | 0.18306 | 8.837% |  |  | 0.041608 | 0.7029% |  |  | 36.78% | 33.52% | 3.257% | 27.2579 | 26.8764 | 0.38142 | 1.399%
17/06/2020 15:15:00 | 314.72 | 200.82 | 106.45 | 227.289 | 0.88 | 440.34 | 46.45 | 206.122 | 0.97428 | 285.2725 | 258.7056 | 286.4216 | 258.7056 | 9.677% | 0.19782 | 0.17868 | 9.677% |  |  | 0.040039 | 0.7374% |  |  | 36.08% | 32.72% | 3.36% | 27.1912 | 26.7876 | 0.40355 | 1.484%
17/06/2020 15:30:00 | 362.36 | 242.05 | 110.82 | 266.2128 | 0.91 | 438.83 | 50.82 | 247.3275 | 0.97866 | 334.1262 | 310.423 | 333.8453 | 310.423 | 7.016% | 0.23057 | 0.2144 | 7.016% |  |  | 0.054927 | 0.7437% |  |  | 42.26% | 39.26% | 2.998% | 27.9768 | 27.5738 | 0.40305 | 1.441%
17/06/2020 15:45:00 | 340.36 | 221.93 | 108.99 | 247.2483 | 0.89 | 439.99 | 48.99 | 227.2728 | 0.97649 | 310.3237 | 285.2523 | 312.9735 | 285.2523 | 8.857% | 0.21616 | 0.19701 | 8.857% |  |  | 0.04738 | 0.8022% |  |  | 39.25% | 36.08% | 3.171% | 27.6163 | 27.1733 | 0.44294 | 1.604%
17/06/2020 16:00:00 | 305.7 | 249.24 | 112.56 | 273.4782 | 0.91 | 441.36 | 52.56 | 254.7217 | 0.97848 | 343.245 | 319.7035 | 343.762 | 319.7035 | 6.999% | 0.23742 | 0.2208 | 6.999% |  |  | 0.057966 | 0.783% |  |  | 43.41% | 40.43% | 2.977% | 28.1563 | 27.73 | 0.42633 | 1.514%
17/06/2020 16:15:00 | 345.48 | 268.17 | 114.21 | 291.4774 | 0.92 | 440.46 | 54.21 | 273.5944 | 0.98017 | 365.836 | 343.3908 | 365.8507 | 343.3908 | 6.139% | 0.25268 | 0.23716 | 6.139% |  |  | 0.065847 | 0.7837% |  |  | 46.27% | 43.43% | 2.839% | 28.575 | 28.1495 | 0.42547 | 1.489%
17/06/2020 16:30:00 | 346.04 | 225.64 | 114.25 | 252.9159 | 0.89 | 442.53 | 54.25 | 232.07 | 0.97229 | 317.4371 | 291.2732 | 318.2055 | 291.2732 | 8.464% | 0.21977 | 0.20117 | 8.464% |  |  | 0.049577 | 0.8037% |  |  | 40.15% | 36.84% | 3.309% | 27.7045 | 27.266 | 0.43843 | 1.583%
17/06/2020 16:45:00 | 308.54 | 227.67 | 109.8 | 252.7641 | 0.9 | 441.67 | 49.8 | 233.0529 | 0.9769 | 317.2465 | 292.5069 | 317.5008 | 292.5069 | 7.872% | 0.21928 | 0.20202 | 7.872% |  |  | 0.049518 | 0.7489% |  |  | 40.12% | 36.99% | 3.129% | 27.6925 | 27.2853 | 0.40722 | 1.471%
17/06/2020 17:00:00 | 339.64 | 227.01 | 112.6 | 253.4015 | 0.89 | 444.41 | 52.6 | 233.0242 | 0.97419 | 318.0465 | 292.4709 | 320.1375 | 292.4709 | 8.642% | 0.2211 | 0.202 | 8.642% |  |  | 0.049768 | 0.823% |  |  | 40.22% | 36.99% | 3.234% | 27.7374 | 27.2847 | 0.45269 | 1.632%
17/06/2020 17:15:00 | 336.84 | 219.65 | 112.95 | 246.9895 | 0.89 | 445.86 | 52.95 | 225.9421 | 0.97215 | 309.9988 | 283.582 | 309.7582 | 283.582 | 8.451% | 0.21394 | 0.19586 | 8.451% |  |  | 0.047281 | 0.7653% |  |  | 39.2% | 35.86% | 3.341% | 27.5628 | 27.1479 | 0.41483 | 1.505%
17/06/2020 17:30:00 | 326.6 | 251.26 | 115.02 | 276.3353 | 0.9 | 444.73 | 55.02 | 257.2135 | 0.97685 | 346.831 | 322.8311 | 350.3986 | 322.8311 | 7.867% | 0.242 | 0.22297 | 7.867% |  |  | 0.059184 | 0.8946% |  |  | 43.86% | 40.83% | 3.035% | 28.2794 | 27.7837 | 0.49571 | 1.753%
17/06/2020 17:45:00 | 391.82 | 247.48 | 115.93 | 273.2876 | 0.9 | 445.76 | 55.93 | 253.7213 | 0.9754 | 343.0058 | 318.448 | 345.1272 | 318.448 | 7.73% | 0.23836 | 0.21994 | 7.73% |  |  | 0.057885 | 0.8603% |  |  | 43.38% | 40.27% | 3.106% | 28.1814 | 27.7086 | 0.47285 | 1.678%
17/06/2020 18:00:00 | 294.14 | 232.69 | 116.34 | 260.1531 | 0.89 | 447.78 | 56.34 | 239.4135 | 0.97192 | 326.5206 | 300.4901 | 328.1476 | 300.4901 | 8.428% | 0.22664 | 0.20754 | 8.428% |  |  | 0.052455 | 0.847% |  |  | 41.29% | 38% | 3.292% | 27.8761 | 27.4117 | 0.46438 | 1.666%
17/06/2020 18:15:00 | 333.18 | 211.91 | 116.79 | 241.9623 | 0.87 | 447.74 | 56.79 | 219.3877 | 0.96592 | 303.6891 | 275.3555 | 305.7129 | 275.3555 | 9.93% | 0.21114 | 0.19018 | 9.93% |  |  | 0.045376 | 0.8564% |  |  | 38.41% | 34.82% | 3.583% | 27.4963 | 27.0251 | 0.47115 | 1.713%
17/06/2020 18:30:00 | 378.18 | 236.24 | 117.88 | 264.0171 | 0.89 | 444.81 | 57.88 | 243.2271 | 0.97127 | 331.3703 | 305.2766 | 333.154 | 305.2766 | 8.368% | 0.23009 | 0.21084 | 8.368% |  |  | 0.054025 | 0.8663% |  |  | 41.91% | 38.61% | 3.3% | 27.9645 | 27.4892 | 0.47537 | 1.7%
17/06/2020 18:45:00 | 303.02 | 231.14 | 114.93 | 258.1368 | 0.89 | 445.52 | 54.93 | 237.5774 | 0.9729 | 323.9899 | 298.1856 | 325.9618 | 298.1856 | 8.521% | 0.22513 | 0.20594 | 8.521% |  |  | 0.051645 | 0.8427% |  |  | 40.97% | 37.71% | 3.263% | 27.8379 | 27.3749 | 0.46305 | 1.663%
17/06/2020 19:00:00 | 395.5 | 259.48 | 114.44 | 283.5955 | 0.91 | 444.48 | 54.44 | 265.1294 | 0.97869 | 355.9433 | 332.7663 | 357.8854 | 332.7663 | 7.019% | 0.24718 | 0.22983 | 7.019% |  |  | 0.062334 | 0.8443% |  |  | 45.02% | 42.08% | 2.931% | 28.421 | 27.9576 | 0.46337 | 1.63%
17/06/2020 19:15:00 | 389 | 258.58 | 116.85 | 283.7561 | 0.91 | 444.61 | 56.85 | 264.7556 | 0.97667 | 356.1449 | 332.2972 | 356.6441 | 332.2972 | 6.827% | 0.24632 | 0.2295 | 6.827% |  |  | 0.062405 | 0.823% |  |  | 45.04% | 42.02% | 3.016% | 28.3973 | 27.9493 | 0.44801 | 1.578%
17/06/2020 19:30:00 | 367.82 | 246.85 | 117.81 | 273.5217 | 0.9 | 444.27 | 57.81 | 253.5289 | 0.97366 | 343.2996 | 318.2065 | 344.2486 | 318.2065 | 7.565% | 0.23776 | 0.21977 | 7.565% |  |  | 0.057984 | 0.8441% |  |  | 43.42% | 40.24% | 3.173% | 28.1653 | 27.7045 | 0.46078 | 1.636%
17/06/2020 19:45:00 | 394.62 | 231.08 | 114.62 | 257.9452 | 0.89 | 445.88 | 54.62 | 237.4475 | 0.97318 | 323.7494 | 298.0225 | 325.8771 | 298.0225 | 8.548% | 0.22507 | 0.20583 | 8.548% |  |  | 0.051568 | 0.8439% |  |  | 40.94% | 37.69% | 3.254% | 27.8364 | 27.3723 | 0.46417 | 1.667%
17/06/2020 20:00:00 | 359.3 | 247.43 | 117.9 | 274.084 | 0.9 | 447.11 | 57.9 | 254.1142 | 0.9737 | 344.0053 | 318.9411 | 345.0574 | 318.9411 | 7.569% | 0.23832 | 0.22028 | 7.569% |  |  | 0.058223 | 0.848% |  |  | 43.51% | 40.34% | 3.17% | 28.1801 | 27.717 | 0.46317 | 1.644%
17/06/2020 20:15:00 | 321.06 | 250.82 | 116.62 | 276.606 | 0.9 | 448.58 | 56.62 | 257.1313 | 0.97546 | 347.1708 | 322.7279 | 349.785 | 322.7279 | 7.735% | 0.24158 | 0.22289 | 7.735% |  |  | 0.0593 | 0.8819% |  |  | 43.91% | 40.81% | 3.091% | 28.2679 | 27.7819 | 0.48601 | 1.719%
17/06/2020 20:30:00 | 267.68 | 236.51 | 117.75 | 264.2008 | 0.89 | 449.25 | 57.75 | 243.4585 | 0.97146 | 331.6008 | 305.567 | 333.5347 | 305.567 | 8.385% | 0.23036 | 0.21104 | 8.385% |  |  | 0.0541 | 0.8692% |  |  | 41.94% | 38.64% | 3.292% | 27.9713 | 27.4939 | 0.47741 | 1.707%
17/06/2020 20:45:00 | 346.36 | 265.81 | 117.08 | 290.4525 | 0.91 | 449.55 | 57.08 | 271.8696 | 0.97771 | 364.5497 | 341.2261 | 366.616 | 341.2261 | 6.925% | 0.25321 | 0.23567 | 6.925% |  |  | 0.065385 | 0.8743% |  |  | 46.1% | 43.15% | 2.95% | 28.5899 | 28.1099 | 0.48002 | 1.679%
17/06/2020 21:00:00 | 402.14 | 254.62 | 117.23 | 280.3109 | 0.9 | 451.22 | 57.23 | 260.9724 | 0.97566 | 351.8208 | 327.5489 | 355.0844 | 327.5489 | 7.755% | 0.24524 | 0.22622 | 7.755% |  |  | 0.060899 | 0.9079% |  |  | 44.49% | 41.42% | 3.07% | 28.3677 | 27.8656 | 0.50205 | 1.77%
17/06/2020 21:15:00 | 361.42 | 265.96 | 120.98 | 292.183 | 0.91 | 451.45 | 60.98 | 272.8613 | 0.97471 | 366.7215 | 342.4707 | 366.8229 | 342.4707 | 6.639% | 0.25335 | 0.23653 | 6.639% |  |  | 0.066166 | 0.8494% |  |  | 46.38% | 43.31% | 3.067% | 28.594 | 28.1326 | 0.46135 | 1.613%
17/06/2020 21:30:00 | 413.94 | 246.69 | 120.89 | 274.7187 | 0.89 | 452.65 | 60.89 | 254.0936 | 0.97086 | 344.802 | 318.9152 | 347.8909 | 318.9152 | 8.329% | 0.24027 | 0.22026 | 8.329% |  |  | 0.058493 | 0.9338% |  |  | 43.61% | 40.33% | 3.274% | 28.2326 | 27.7165 | 0.51606 | 1.828%
17/06/2020 21:45:00 | 389.32 | 240.65 | 116.86 | 267.5232 | 0.9 | 452.69 | 56.86 | 247.2761 | 0.9732 | 335.7709 | 310.3586 | 335.6023 | 310.3586 | 7.522% | 0.23179 | 0.21435 | 7.522% |  |  | 0.055469 | 0.8031% |  |  | 42.46% | 39.25% | 3.214% | 28.0083 | 27.5727 | 0.43554 | 1.555%
17/06/2020 22:00:00 | 263.44 | 216.86 | 118.25 | 247.0047 | 0.89 | 451.61 | 58.25 | 224.5469 | 0.96577 | 310.0179 | 281.8309 | 305.8236 | 281.8309 | 7.845% | 0.21122 | 0.19465 | 7.845% |  |  | 0.047287 | 0.7128% |  |  | 39.21% | 35.64% | 3.565% | 27.4981 | 27.1215 | 0.37659 | 1.37%
17/06/2020 22:15:00 | 327.14 | 245.6 | 118.18 | 272.5543 | 0.89 | 448.89 | 58.18 | 252.3971 | 0.97307 | 342.0855 | 316.7859 | 346.3538 | 316.7859 | 8.537% | 0.23921 | 0.21879 | 8.537% |  |  | 0.057575 | 0.9411% |  |  | 43.26% | 40.06% | 3.2% | 28.2041 | 27.6804 | 0.52371 | 1.857%
17/06/2020 22:30:00 | 406.82 | 255.93 | 118.05 | 281.8439 | 0.9 | 449.14 | 58.05 | 262.4309 | 0.97523 | 353.7449 | 329.3794 | 356.9112 | 329.3794 | 7.714% | 0.2465 | 0.22749 | 7.714% |  |  | 0.061567 | 0.9132% |  |  | 44.74% | 41.66% | 3.081% | 28.4024 | 27.8977 | 0.50467 | 1.777%
17/06/2020 22:45:00 | 270.52 | 236.4 | 118.05 | 264.2362 | 0.89 | 449.89 | 58.05 | 243.423 | 0.97115 | 331.6453 | 305.5225 | 333.3796 | 305.5225 | 8.356% | 0.23025 | 0.21101 | 8.356% |  |  | 0.054114 | 0.8666% |  |  | 41.94% | 38.64% | 3.304% | 27.9685 | 27.4932 | 0.47537 | 1.7%
17/06/2020 23:00:00 | 387.84 | 267.83 | 121.22 | 293.985 | 0.91 | 449.22 | 61.22 | 274.7377 | 0.97486 | 368.9833 | 344.8258 | 369.4021 | 344.8258 | 6.653% | 0.25513 | 0.23816 | 6.653% |  |  | 0.066985 | 0.8617% |  |  | 46.66% | 43.61% | 3.055% | 28.6447 | 28.1759 | 0.46883 | 1.637%
17/06/2020 23:15:00 | 296.66 | 227.61 | 119.61 | 257.1242 | 0.88 | 450.73 | 59.61 | 235.2863 | 0.96737 | 322.719 | 295.3101 | 324.6312 | 295.3101 | 9.032% | 0.22421 | 0.20396 | 9.032% |  |  | 0.051241 | 0.8838% |  |  | 40.81% | 37.35% | 3.466% | 27.8148 | 27.3293 | 0.48551 | 1.745%
17/06/2020 23:30:00 | 283.64 | 228.13 | 119.39 | 257.4826 | 0.88 | 451.37 | 59.39 | 235.7339 | 0.96774 | 323.1688 | 295.8718 | 325.3728 | 295.8718 | 9.067% | 0.22472 | 0.20435 | 9.067% |  |  | 0.051384 | 0.8895% |  |  | 40.87% | 37.42% | 3.452% | 27.8277 | 27.3381 | 0.48951 | 1.759%
17/06/2020 23:45:00 | 381.22 | 226.31 | 120.31 | 256.302 | 0.88 | 450.54 | 60.31 | 234.2083 | 0.96628 | 321.687 | 293.957 | 322.777 | 293.957 | 8.929% | 0.22293 | 0.20302 | 8.929% |  |  | 0.050913 | 0.8686% |  |  | 40.68% | 37.18% | 3.507% | 27.7827 | 27.308 | 0.47474 | 1.709%
18/06/2020 0:00:00 | 265.48 | 242.29 | 119.57 | 270.1878 | 0.89 | 452.05 | 59.57 | 249.5056 | 0.97108 | 339.1152 | 313.1568 | 341.6859 | 313.1568 | 8.35% | 0.23599 | 0.21628 | 8.35% |  |  | 0.05658 | 0.9054% |  |  | 42.89% | 39.6% | 3.283% | 28.1183 | 27.6193 | 0.49899 | 1.775%
18/06/2020 0:15:00 | 388.9 | 252.64 | 119.75 | 279.5837 | 0.9 | 449.18 | 59.75 | 259.6094 | 0.97315 | 350.9081 | 325.8381 | 352.3231 | 325.8381 | 7.517% | 0.24333 | 0.22504 | 7.517% |  |  | 0.060583 | 0.8766% |  |  | 44.38% | 41.21% | 3.171% | 28.3155 | 27.8358 | 0.47973 | 1.694%
18/06/2020 0:30:00 | 340.04 | 242.87 | 115.17 | 268.7935 | 0.9 | 447.03 | 55.17 | 249.0574 | 0.97516 | 337.3653 | 312.5942 | 338.6982 | 312.5942 | 7.707% | 0.23392 | 0.21589 | 7.707% |  |  | 0.055997 | 0.8299% |  |  | 42.67% | 39.53% | 3.133% | 28.064 | 27.6099 | 0.4541 | 1.618%
18/06/2020 0:45:00 | 363.18 | 280.67 | 117.95 | 304.4468 | 0.92 | 447.61 | 57.95 | 286.59 | 0.97934 | 382.114 | 359.7018 | 382.9038 | 359.7018 | 6.059% | 0.26445 | 0.24843 | 6.059% |  |  | 0.071837 | 0.8442% |  |  | 48.32% | 45.49% | 2.834% | 28.916 | 28.4558 | 0.4602 | 1.592%
18/06/2020 1:00:00 | 353.84 | 286.8 | 118.94 | 310.485 | 0.92 | 447.49 | 58.94 | 292.7937 | 0.97953 | 389.6927 | 367.4881 | 391.2667 | 367.4881 | 6.077% | 0.27023 | 0.25381 | 6.077% |  |  | 0.074715 | 0.8805% |  |  | 49.28% | 46.48% | 2.808% | 29.0889 | 28.607 | 0.48189 | 1.657%
18/06/2020 1:15:00 | 353.72 | 263.85 | 118.87 | 289.3906 | 0.91 | 448.78 | 58.87 | 270.3378 | 0.976 | 363.2168 | 339.3034 | 363.9127 | 339.3034 | 6.762% | 0.25134 | 0.23434 | 6.762% |  |  | 0.064908 | 0.8482% |  |  | 45.94% | 42.91% | 3.024% | 28.5372 | 28.075 | 0.46222 | 1.62%
18/06/2020 1:30:00 | 379.28 | 284.33 | 118.91 | 308.1933 | 0.92 | 448.31 | 58.91 | 290.3686 | 0.9792 | 386.8163 | 364.4444 | 387.897 | 364.4444 | 6.046% | 0.2679 | 0.25171 | 6.046% |  |  | 0.073616 | 0.8633% |  |  | 48.92% | 46.09% | 2.829% | 29.0188 | 28.5475 | 0.47127 | 1.624%
18/06/2020 1:45:00 | 363.64 | 285.52 | 118.73 | 309.2224 | 0.92 | 448.43 | 58.73 | 291.4977 | 0.97949 | 388.1079 | 365.8614 | 389.5204 | 365.8614 | 6.074% | 0.26902 | 0.25268 | 6.074% |  |  | 0.074109 | 0.8729% |  |  | 49.08% | 46.27% | 2.813% | 29.0525 | 28.5752 | 0.47734 | 1.643%
18/06/2020 2:00:00 | 351.88 | 288.24 | 115.48 | 310.5124 | 0.93 | 447.53 | 55.48 | 293.5308 | 0.98198 | 389.7269 | 368.4132 | 389.0029 | 368.4132 | 5.293% | 0.26867 | 0.25445 | 5.293% |  |  | 0.074728 | 0.7701% |  |  | 49.29% | 46.59% | 2.695% | 29.0418 | 28.6252 | 0.41653 | 1.434%
18/06/2020 2:15:00 | 357.16 | 277.66 | 117.35 | 301.44 | 0.9 | 448.25 | 57.35 | 283.5209 | 0.97933 | 378.3402 | 355.8497 | 387.2152 | 355.8497 | 8.1% | 0.26743 | 0.24577 | 8.1% |  |  | 0.070426 | 1.095% |  |  | 47.85% | 45% | 2.844% | 29.0047 | 28.3822 | 0.6225 | 2.146%
18/06/2020 2:30:00 | 353.66 | 289.4 | 116.71 | 312.0474 | 0.92 | 447.72 | 56.71 | 294.904 | 0.98134 | 391.6536 | 370.1368 | 394.8137 | 370.1368 | 6.25% | 0.27268 | 0.25564 | 6.25% |  |  | 0.075469 | 0.9139% |  |  | 49.53% | 46.81% | 2.721% | 29.1634 | 28.6592 | 0.50418 | 1.729%
18/06/2020 2:45:00 | 383.66 | 255.35 | 114.62 | 279.8953 | 0.91 | 448.57 | 54.62 | 261.1263 | 0.97788 | 351.2992 | 327.7421 | 352.1892 | 327.7421 | 6.941% | 0.24324 | 0.22636 | 6.941% |  |  | 0.060718 | 0.8137% |  |  | 44.43% | 41.45% | 2.979% | 28.313 | 27.869 | 0.44397 | 1.568%
18/06/2020 3:00:00 | 351.26 | 290.23 | 118.8 | 313.6031 | 0.92 | 448.9 | 58.8 | 296.1265 | 0.98009 | 393.6061 | 371.6711 | 395.9461 | 371.6711 | 6.131% | 0.27346 | 0.2567 | 6.131% |  |  | 0.076223 | 0.906% |  |  | 49.78% | 47% | 2.774% | 29.1873 | 28.6896 | 0.4977 | 1.705%
18/06/2020 3:15:00 | 365.7 | 289.36 | 119.36 | 313.0112 | 0.9 | 448.71 | 59.36 | 295.3859 | 0.9796 | 392.8633 | 370.7416 | 403.5316 | 370.7416 | 8.126% | 0.2787 | 0.25605 | 8.126% |  |  | 0.075936 | 1.184% |  |  | 49.68% | 46.89% | 2.798% | 29.3493 | 28.6712 | 0.67811 | 2.31%
18/06/2020 3:30:00 | 489.24 | 264.96 | 120.09 | 290.9045 | 0.91 | 447.52 | 60.09 | 271.6884 | 0.97523 | 365.1169 | 340.9987 | 365.4437 | 340.9987 | 6.689% | 0.2524 | 0.23551 | 6.689% |  |  | 0.065589 | 0.8481% |  |  | 46.18% | 43.13% | 3.05% | 28.567 | 28.1058 | 0.46124 | 1.615%
18/06/2020 3:45:00 | 406.92 | 267.04 | 119.22 | 292.4445 | 0.91 | 447.71 | 59.22 | 273.5276 | 0.97628 | 367.0498 | 343.3071 | 368.3125 | 343.3071 | 6.789% | 0.25438 | 0.23711 | 6.789% |  |  | 0.066285 | 0.8695% |  |  | 46.42% | 43.42% | 3.003% | 28.6232 | 28.148 | 0.47528 | 1.66%
18/06/2020 4:00:00 | 358.08 | 287.66 | 118.71 | 311.1918 | 0.92 | 447.6 | 58.71 | 293.5901 | 0.9798 | 390.5797 | 368.4876 | 392.4399 | 368.4876 | 6.103% | 0.27104 | 0.2545 | 6.103% |  |  | 0.075056 | 0.8882% |  |  | 49.4% | 46.6% | 2.794% | 29.1135 | 28.6267 | 0.4868 | 1.672%
18/06/2020 4:15:00 | 353.72 | 291.55 | 120.29 | 315.3904 | 0.92 | 448.37 | 60.29 | 297.7185 | 0.97928 | 395.8494 | 373.6692 | 397.7469 | 373.6692 | 6.054% | 0.27471 | 0.25808 | 6.054% |  |  | 0.077095 | 0.9051% |  |  | 50.06% | 47.26% | 2.805% | 29.2255 | 28.7294 | 0.4961 | 1.697%
18/06/2020 4:30:00 | 348.9 | 273.95 | 117.44 | 298.0617 | 0.92 | 446.29 | 57.44 | 279.907 | 0.97872 | 374.1 | 351.3139 | 373.7361 | 351.3139 | 5.999% | 0.25812 | 0.24264 | 5.999% |  |  | 0.068856 | 0.8014% |  |  | 47.31% | 44.43% | 2.882% | 28.7307 | 28.2965 | 0.43422 | 1.511%
18/06/2020 4:45:00 | 306.88 | 285.04 | 117.25 | 308.2132 | 0.92 | 447.12 | 57.25 | 290.7325 | 0.98042 | 386.8412 | 364.901 | 388.8656 | 364.901 | 6.163% | 0.26857 | 0.25202 | 6.163% |  |  | 0.073626 | 0.8795% |  |  | 48.92% | 46.15% | 2.775% | 29.0389 | 28.5564 | 0.48247 | 1.661%
18/06/2020 5:00:00 | 473.2 | 258.78 | 116.5 | 283.7945 | 0.91 | 445.79 | 56.5 | 264.8761 | 0.97699 | 356.1932 | 332.4484 | 356.92 | 332.4484 | 6.856% | 0.24651 | 0.22961 | 6.856% |  |  | 0.062422 | 0.8266% |  |  | 45.05% | 42.04% | 3.003% | 28.4026 | 27.952 | 0.45059 | 1.586%
18/06/2020 5:15:00 | 459.66 | 280.04 | 116.48 | 303.2985 | 0.92 | 446.41 | 56.48 | 285.6788 | 0.98026 | 380.6728 | 358.5581 | 382.0444 | 358.5581 | 6.148% | 0.26386 | 0.24764 | 6.148% |  |  | 0.071297 | 0.8496% |  |  | 48.14% | 45.35% | 2.797% | 28.8984 | 28.4339 | 0.46458 | 1.608%
18/06/2020 5:30:00 | 280.78 | 282.69 | 116.65 | 305.8118 | 0.92 | 445.53 | 56.65 | 288.3104 | 0.98051 | 383.8272 | 361.861 | 385.6596 | 361.861 | 6.171% | 0.26636 | 0.24992 | 6.171% |  |  | 0.072483 | 0.867% |  |  | 48.54% | 45.76% | 2.778% | 28.9726 | 28.4974 | 0.47516 | 1.64%
18/06/2020 5:45:00 | 409.46 | 254.35 | 115.62 | 279.3956 | 0.91 | 447.57 | 55.62 | 260.3603 | 0.97692 | 350.672 | 326.7807 | 350.8099 | 326.7807 | 6.85% | 0.24229 | 0.22569 | 6.85% |  |  | 0.060502 | 0.8004% |  |  | 44.35% | 41.33% | 3.021% | 28.2871 | 27.8522 | 0.43488 | 1.537%
18/06/2020 6:00:00 | 392.2 | 249.37 | 117.31 | 275.5849 | 0.9 | 446.66 | 57.31 | 255.8707 | 0.97459 | 345.8892 | 321.1457 | 347.7629 | 321.1457 | 7.654% | 0.24018 | 0.2218 | 7.654% |  |  | 0.058863 | 0.8666% |  |  | 43.74% | 40.61% | 3.129% | 28.2302 | 27.7547 | 0.47555 | 1.685%
18/06/2020 6:15:00 | 353.46 | 233.88 | 116.34 | 261.218 | 0.89 | 444.08 | 56.34 | 240.5703 | 0.97219 | 327.8572 | 301.942 | 329.8258 | 301.942 | 8.454% | 0.2278 | 0.20854 | 8.454% |  |  | 0.052885 | 0.8564% |  |  | 41.46% | 38.19% | 3.277% | 27.9056 | 27.4351 | 0.47052 | 1.686%
18/06/2020 6:30:00 | 330.06 | 244.92 | 113.63 | 269.9955 | 0.9 | 440.15 | 53.63 | 250.7229 | 0.97686 | 338.8739 | 314.6847 | 341.5571 | 314.6847 | 7.868% | 0.2359 | 0.21734 | 7.868% |  |  | 0.056499 | 0.8541% |  |  | 42.86% | 39.8% | 3.059% | 28.116 | 27.6449 | 0.47101 | 1.675%
18/06/2020 6:45:00 | 393.54 | 219.72 | 114.76 | 247.8845 | 0.88 | 443.81 | 54.76 | 226.441 | 0.97032 | 311.1222 | 284.2082 | 313.378 | 284.2082 | 9.308% | 0.21644 | 0.19629 | 9.308% |  |  | 0.047624 | 0.8453% |  |  | 39.35% | 35.94% | 3.404% | 27.623 | 27.1574 | 0.46558 | 1.685%
18/06/2020 7:00:00 | 431.78 | 242.79 | 114.69 | 268.5159 | 0.9 | 439.3 | 54.69 | 248.8734 | 0.97556 | 337.0168 | 312.3633 | 338.5866 | 312.3633 | 7.745% | 0.23385 | 0.21574 | 7.745% |  |  | 0.055882 | 0.8321% |  |  | 42.62% | 39.5% | 3.118% | 28.062 | 27.6061 | 0.45593 | 1.625%
18/06/2020 7:15:00 | 275.4 | 284.22 | 106.36 | 303.469 | 0.93 | 439.25 | 46.36 | 287.9761 | 0.98696 | 380.8868 | 361.4415 | 383.5776 | 361.4415 | 5.771% | 0.26492 | 0.24963 | 5.771% |  |  | 0.071377 | 0.8001% |  |  | 48.17% | 45.71% | 2.459% | 28.9298 | 28.4893 | 0.44049 | 1.523%
18/06/2020 7:30:00 | 320.68 | 234.65 | 108.07 | 258.3404 | 0.9 | 435.58 | 48.07 | 239.5232 | 0.97965 | 324.2454 | 300.6277 | 327.2349 | 300.6277 | 8.131% | 0.22601 | 0.20763 | 8.131% |  |  | 0.051726 | 0.807% |  |  | 41.01% | 38.02% | 2.987% | 27.8601 | 27.4139 | 0.4462 | 1.602%
18/06/2020 7:45:00 | 287.66 | 254.99 | 106.66 | 276.3987 | 0.92 | 434.04 | 46.66 | 259.2239 | 0.98367 | 346.9106 | 325.3544 | 347.8699 | 325.3544 | 6.472% | 0.24026 | 0.22471 | 6.472% |  |  | 0.059211 | 0.7417% |  |  | 43.87% | 41.15% | 2.726% | 28.2322 | 27.8273 | 0.40486 | 1.434%
18/06/2020 8:00:00 | 296.82 | 237.36 | 107.48 | 260.5604 | 0.91 | 433.89 | 47.48 | 242.0622 | 0.98057 | 327.0318 | 303.8145 | 327.3766 | 303.8145 | 7.197% | 0.2261 | 0.20983 | 7.197% |  |  | 0.052619 | 0.7302% |  |  | 41.36% | 38.42% | 2.936% | 27.8626 | 27.4654 | 0.39723 | 1.426%
18/06/2020 8:15:00 | 393.36 | 253.28 | 108.37 | 275.4901 | 0.92 | 435.97 | 48.37 | 257.8574 | 0.98225 | 345.7702 | 323.6392 | 345.537 | 323.6392 | 6.337% | 0.23865 | 0.22352 | 6.337% |  |  | 0.058822 | 0.7219% |  |  | 43.73% | 40.93% | 2.799% | 28.189 | 27.7976 | 0.39139 | 1.388%
18/06/2020 8:30:00 | 274.3 | 250.72 | 112.86 | 274.9507 | 0.91 | 443.09 | 52.86 | 256.2317 | 0.97849 | 345.0932 | 321.5988 | 345.8033 | 321.5988 | 6.999% | 0.23883 | 0.22211 | 6.999% |  |  | 0.058592 | 0.7915% |  |  | 43.64% | 40.67% | 2.971% | 28.1939 | 27.7624 | 0.43147 | 1.53%
18/06/2020 8:45:00 | 346.72 | 250.11 | 110.06 | 273.2549 | 0.91 | 441.02 | 50.06 | 255.0706 | 0.98055 | 342.9647 | 320.1415 | 344.962 | 320.1415 | 7.195% | 0.23825 | 0.22111 | 7.195% |  |  | 0.057871 | 0.8028% |  |  | 43.37% | 40.49% | 2.886% | 28.1784 | 27.7375 | 0.44092 | 1.565%
18/06/2020 9:00:00 | 250.44 | 212 | 112.22 | 239.8694 | 0.88 | 443.04 | 52.22 | 218.3367 | 0.97098 | 301.0623 | 274.0365 | 302.3672 | 274.0365 | 9.37% | 0.20883 | 0.18926 | 9.37% |  |  | 0.044594 | 0.7965% |  |  | 38.07% | 34.66% | 3.418% | 27.4419 | 27.0058 | 0.43616 | 1.589%
18/06/2020 9:15:00 | 251.12 | 228.01 | 114.2 | 255.0102 | 0.89 | 442.87 | 54.2 | 234.3634 | 0.97289 | 320.0657 | 294.1517 | 321.5477 | 294.1517 | 8.52% | 0.22208 | 0.20316 | 8.52% |  |  | 0.050401 | 0.8223% |  |  | 40.48% | 37.2% | 3.277% | 27.7616 | 27.311 | 0.45053 | 1.623%
18/06/2020 9:30:00 | 373.48 | 220.45 | 111.19 | 246.9037 | 0.89 | 441.59 | 51.19 | 226.3153 | 0.97408 | 309.8911 | 284.0504 | 310.8863 | 284.0504 | 8.632% | 0.21472 | 0.19618 | 8.632% |  |  | 0.047248 | 0.7805% |  |  | 39.19% | 35.92% | 3.268% | 27.5815 | 27.155 | 0.42643 | 1.546%
18/06/2020 9:45:00 | 339.78 | 250.29 | 112.26 | 274.3126 | 0.91 | 439.85 | 52.26 | 255.6877 | 0.97889 | 344.2923 | 320.916 | 345.2102 | 320.916 | 7.038% | 0.23842 | 0.22164 | 7.038% |  |  | 0.05832 | 0.792% |  |  | 43.54% | 40.59% | 2.956% | 28.183 | 27.7507 | 0.43224 | 1.534%
18/06/2020 10:00:00 | 329.14 | 245.31 | 111.81 | 269.5895 | 0.91 | 439.58 | 51.81 | 250.7215 | 0.97842 | 338.3642 | 314.6829 | 338.3416 | 314.6829 | 6.993% | 0.23368 | 0.21734 | 6.993% |  |  | 0.056329 | 0.7602% |  |  | 42.79% | 39.8% | 2.995% | 28.0576 | 27.6449 | 0.41265 | 1.471%
18/06/2020 10:15:00 | 340.7 | 239.79 | 108.55 | 263.2154 | 0.91 | 439 | 48.55 | 244.6556 | 0.98011 | 330.3641 | 307.0695 | 330.7282 | 307.0695 | 7.154% | 0.22842 | 0.21208 | 7.154% |  |  | 0.053697 | 0.7408% |  |  | 41.78% | 38.83% | 2.946% | 27.9215 | 27.5185 | 0.40303 | 1.443%
18/06/2020 10:30:00 | 375.02 | 255.2 | 109.61 | 277.7434 | 0.92 | 438.22 | 49.61 | 259.9773 | 0.98162 | 348.5983 | 326.2999 | 348.1564 | 326.2999 | 6.278% | 0.24046 | 0.22536 | 6.278% |  |  | 0.059788 | 0.7271% |  |  | 44.09% | 41.27% | 2.82% | 28.2375 | 27.8438 | 0.39373 | 1.394%
18/06/2020 10:45:00 | 305.52 | 236.53 | 111.49 | 261.4889 | 0.9 | 436.38 | 51.49 | 242.0695 | 0.97712 | 328.1972 | 303.8237 | 329.8567 | 303.8237 | 7.892% | 0.22782 | 0.20984 | 7.892% |  |  | 0.052995 | 0.8035% |  |  | 41.51% | 38.42% | 3.082% | 27.9061 | 27.4655 | 0.44061 | 1.579%
18/06/2020 11:00:00 | 358.28 | 215.07 | 109.59 | 241.3816 | 0.89 | 435.76 | 49.59 | 220.7131 | 0.97443 | 302.9603 | 277.0191 | 303.2993 | 277.0191 | 8.665% | 0.20948 | 0.19132 | 8.665% |  |  | 0.045158 | 0.7487% |  |  | 38.31% | 35.03% | 3.281% | 27.457 | 27.0497 | 0.40734 | 1.484%
18/06/2020 11:15:00 | 416.3 | 258.37 | 112 | 281.6009 | 0.91 | 437.65 | 52 | 263.5509 | 0.98034 | 353.4399 | 330.7851 | 356.3545 | 330.7851 | 7.175% | 0.24612 | 0.22846 | 7.175% |  |  | 0.061461 | 0.8503% |  |  | 44.7% | 41.83% | 2.865% | 28.3918 | 27.9225 | 0.46928 | 1.653%
18/06/2020 11:30:00 | 377.28 | 214.49 | 109.49 | 240.8195 | 0.88 | 436.25 | 49.49 | 220.1255 | 0.9744 | 302.2548 | 276.2815 | 305.9186 | 276.2815 | 9.688% | 0.21128 | 0.19082 | 9.688% |  |  | 0.044948 | 0.8287% |  |  | 38.23% | 34.94% | 3.285% | 27.4996 | 27.0388 | 0.46086 | 1.676%
18/06/2020 11:45:00 | 386.82 | 237.16 | 110.8 | 261.7661 | 0.9 | 434.13 | 50.8 | 242.5397 | 0.97782 | 328.5451 | 304.4138 | 330.7352 | 304.4138 | 7.958% | 0.22842 | 0.21025 | 7.958% |  |  | 0.053107 | 0.8117% |  |  | 41.55% | 38.5% | 3.052% | 27.9216 | 27.4751 | 0.44653 | 1.599%
18/06/2020 12:00:00 | 363.44 | 242.25 | 111.11 | 266.5155 | 0.9 | 435.63 | 51.11 | 247.5829 | 0.97846 | 334.506 | 310.7436 | 337.8336 | 310.7436 | 8.019% | 0.23333 | 0.21462 | 8.019% |  |  | 0.055052 | 0.8475% |  |  | 42.3% | 39.3% | 3.005% | 28.0484 | 27.5791 | 0.46928 | 1.673%
18/06/2020 12:15:00 | 347.16 | 247.3 | 109.43 | 270.4297 | 0.91 | 434.17 | 49.43 | 252.1916 | 0.9806 | 339.4188 | 316.528 | 341.0863 | 316.528 | 7.2% | 0.23557 | 0.21861 | 7.2% |  |  | 0.056681 | 0.7868% |  |  | 42.93% | 40.03% | 2.895% | 28.1074 | 27.676 | 0.43135 | 1.535%
18/06/2020 12:30:00 | 330.72 | 228.76 | 109.14 | 253.4614 | 0.9 | 436.56 | 49.14 | 233.9784 | 0.9777 | 318.1217 | 293.6684 | 319.0209 | 293.6684 | 7.947% | 0.22033 | 0.20282 | 7.947% |  |  | 0.049791 | 0.7599% |  |  | 40.23% | 37.14% | 3.093% | 27.7183 | 27.3034 | 0.41488 | 1.497%
18/06/2020 12:45:00 | 304.26 | 224.68 | 108.06 | 249.3152 | 0.9 | 435.15 | 48.06 | 229.7626 | 0.97788 | 312.9178 | 288.3772 | 313.3311 | 288.3772 | 7.964% | 0.2164 | 0.19917 | 7.964% |  |  | 0.048175 | 0.7368% |  |  | 39.57% | 36.47% | 3.104% | 27.6222 | 27.2212 | 0.40104 | 1.452%
18/06/2020 13:00:00 | 348.64 | 232.92 | 108.71 | 257.0401 | 0.9 | 437.06 | 48.71 | 237.9588 | 0.97882 | 322.6134 | 298.6643 | 324.8223 | 298.6643 | 8.053% | 0.22434 | 0.20627 | 8.053% |  |  | 0.051207 | 0.7915% |  |  | 40.8% | 37.77% | 3.029% | 27.8181 | 27.3825 | 0.43561 | 1.566%
18/06/2020 13:15:00 | 299.04 | 218.6 | 106.87 | 243.3252 | 0.89 | 436.26 | 46.87 | 223.5682 | 0.97778 | 305.3997 | 280.6026 | 308.2774 | 280.6026 | 8.977% | 0.21291 | 0.1938 | 8.977% |  |  | 0.045888 | 0.7869% |  |  | 38.62% | 35.49% | 3.136% | 27.5383 | 27.103 | 0.43529 | 1.581%
18/06/2020 13:30:00 | 352.72 | 241.83 | 107.75 | 264.7486 | 0.91 | 436.36 | 47.75 | 246.4991 | 0.98106 | 332.2884 | 309.3833 | 333.5418 | 309.3833 | 7.243% | 0.23036 | 0.21368 | 7.243% |  |  | 0.054324 | 0.7584% |  |  | 42.02% | 39.13% | 2.897% | 27.9714 | 27.5566 | 0.41485 | 1.483%
18/06/2020 13:45:00 | 349.86 | 245.51 | 108.84 | 268.5541 | 0.91 | 437.59 | 48.84 | 250.3208 | 0.98078 | 337.0647 | 314.18 | 338.6175 | 314.18 | 7.217% | 0.23387 | 0.21699 | 7.217% |  |  | 0.055897 | 0.7777% |  |  | 42.63% | 39.73% | 2.894% | 28.0625 | 27.6365 | 0.42609 | 1.518%
18/06/2020 14:00:00 | 330.2 | 212.43 | 108.47 | 238.521 | 0.88 | 438.96 | 48.47 | 217.8895 | 0.97494 | 299.3699 | 273.4752 | 302.9805 | 273.4752 | 9.738% | 0.20926 | 0.18888 | 9.738% |  |  | 0.044094 | 0.817% |  |  | 37.86% | 34.59% | 3.275% | 27.4518 | 26.9976 | 0.45429 | 1.655%
18/06/2020 14:15:00 | 430.34 | 228.74 | 109.22 | 253.4778 | 0.9 | 437.23 | 49.22 | 233.9756 | 0.97762 | 318.1423 | 293.665 | 318.993 | 293.665 | 7.94% | 0.22031 | 0.20282 | 7.94% |  |  | 0.049798 | 0.7594% |  |  | 40.23% | 37.14% | 3.096% | 27.7179 | 27.3034 | 0.41446 | 1.495%
18/06/2020 14:30:00 | 265 | 239.57 | 109.81 | 263.5375 | 0.9 | 438.64 | 49.81 | 244.6933 | 0.97906 | 330.7684 | 307.1169 | 334.0961 | 307.1169 | 8.075% | 0.23075 | 0.21211 | 8.075% |  |  | 0.053829 | 0.8343% |  |  | 41.83% | 38.84% | 2.991% | 27.9813 | 27.5193 | 0.46206 | 1.651%
18/06/2020 14:45:00 | 359.66 | 220.67 | 110.19 | 246.6517 | 0.89 | 437.76 | 50.19 | 226.3057 | 0.9751 | 309.5749 | 284.0384 | 311.1966 | 284.0384 | 8.727% | 0.21493 | 0.19617 | 8.727% |  |  | 0.047152 | 0.7871% |  |  | 39.15% | 35.92% | 3.23% | 27.5866 | 27.1549 | 0.43177 | 1.565%
18/06/2020 15:00:00 | 254.26 | 243.97 | 112.36 | 268.6003 | 0.9 | 440.19 | 52.36 | 249.5254 | 0.97774 | 337.1228 | 313.1817 | 340.2322 | 313.1817 | 7.951% | 0.23498 | 0.2163 | 7.951% |  |  | 0.055917 | 0.8538% |  |  | 42.63% | 39.61% | 3.028% | 28.0918 | 27.6197 | 0.47209 | 1.681%
18/06/2020 15:15:00 | 267.52 | 227.36 | 112.31 | 253.5865 | 0.89 | 441.19 | 52.31 | 233.3 | 0.97454 | 318.2788 | 292.817 | 320.6311 | 292.817 | 8.675% | 0.22145 | 0.20224 | 8.675% |  |  | 0.04984 | 0.8272% |  |  | 40.25% | 37.03% | 3.22% | 27.7458 | 27.2901 | 0.45573 | 1.643%
18/06/2020 15:30:00 | 355.34 | 244.36 | 110.96 | 268.3727 | 0.91 | 439.97 | 50.96 | 249.6172 | 0.97894 | 336.8371 | 313.2968 | 337.0313 | 313.2968 | 7.042% | 0.23277 | 0.21638 | 7.042% |  |  | 0.055822 | 0.7585% |  |  | 42.6% | 39.62% | 2.977% | 28.0339 | 27.6217 | 0.41227 | 1.471%
18/06/2020 15:45:00 | 263.84 | 229.03 | 115.02 | 256.2896 | 0.89 | 442.39 | 55.02 | 235.546 | 0.97234 | 321.6714 | 295.636 | 322.9862 | 295.636 | 8.468% | 0.22307 | 0.20418 | 8.468% |  |  | 0.050908 | 0.8257% |  |  | 40.68% | 37.39% | 3.293% | 27.7863 | 27.3344 | 0.45191 | 1.626%
18/06/2020 16:00:00 | 316.38 | 257.25 | 116.4 | 282.3589 | 0.91 | 443.2 | 56.4 | 263.3601 | 0.9768 | 354.3912 | 330.5457 | 354.8097 | 330.5457 | 6.839% | 0.24505 | 0.22829 | 6.839% |  |  | 0.061792 | 0.8162% |  |  | 44.82% | 41.8% | 3.016% | 28.3624 | 27.9183 | 0.44416 | 1.566%
18/06/2020 16:15:00 | 321.72 | 247.05 | 118.29 | 273.9092 | 0.9 | 442.76 | 58.29 | 253.8335 | 0.97328 | 343.7859 | 318.5887 | 344.5275 | 318.5887 | 7.529% | 0.23795 | 0.22004 | 7.529% |  |  | 0.058149 | 0.8426% |  |  | 43.48% | 40.29% | 3.187% | 28.1704 | 27.711 | 0.45941 | 1.631%
18/06/2020 16:30:00 | 347.2 | 253.01 | 116.81 | 278.673 | 0.9 | 444.58 | 56.81 | 259.3095 | 0.97571 | 349.7651 | 325.4618 | 352.8391 | 325.4618 | 7.759% | 0.24369 | 0.22478 | 7.759% |  |  | 0.060189 | 0.8978% |  |  | 44.23% | 41.16% | 3.074% | 28.3252 | 27.8292 | 0.49599 | 1.751%
18/06/2020 16:45:00 | 299.28 | 237.27 | 118.45 | 265.1932 | 0.89 | 443.72 | 58.45 | 244.3634 | 0.97097 | 332.8465 | 306.7027 | 334.6065 | 306.7027 | 8.339% | 0.2311 | 0.21183 | 8.339% |  |  | 0.054507 | 0.8712% |  |  | 42.09% | 38.79% | 3.306% | 27.9904 | 27.5125 | 0.47796 | 1.708%
18/06/2020 17:00:00 | 351.02 | 226.33 | 118.76 | 255.5958 | 0.88 | 449 | 58.76 | 233.8333 | 0.96791 | 320.8006 | 293.4863 | 322.8055 | 293.4863 | 9.083% | 0.22295 | 0.2027 | 9.083% |  |  | 0.050633 | 0.878% |  |  | 40.57% | 37.12% | 3.454% | 27.7832 | 27.3006 | 0.48262 | 1.737%
18/06/2020 17:15:00 | 255.26 | 233.14 | 113.43 | 259.2694 | 0.9 | 448.85 | 53.43 | 239.1841 | 0.97473 | 325.4114 | 300.2022 | 325.1291 | 300.2022 | 7.667% | 0.22455 | 0.20734 | 7.667% |  |  | 0.052099 | 0.7682% |  |  | 41.15% | 37.97% | 3.188% | 27.8234 | 27.4071 | 0.41634 | 1.496%
18/06/2020 17:30:00 | 346.56 | 231.06 | 115.91 | 258.5031 | 0.89 | 450.41 | 55.91 | 237.7281 | 0.97195 | 324.4496 | 298.3748 | 325.8489 | 298.3748 | 8.432% | 0.22505 | 0.20607 | 8.432% |  |  | 0.051792 | 0.8366% |  |  | 41.03% | 37.73% | 3.298% | 27.8359 | 27.3779 | 0.45807 | 1.646%
18/06/2020 17:45:00 | 391.56 | 243.15 | 115.67 | 269.261 | 0.9 | 451.22 | 55.67 | 249.4415 | 0.97478 | 337.9519 | 313.0764 | 339.0887 | 313.0764 | 7.671% | 0.23419 | 0.21623 | 7.671% |  |  | 0.056192 | 0.8291% |  |  | 42.74% | 39.59% | 3.146% | 28.0711 | 27.618 | 0.45311 | 1.614%
18/06/2020 18:00:00 | 412.92 | 216.43 | 113.6 | 244.4318 | 0.88 | 449.32 | 53.6 | 222.9684 | 0.97068 | 306.7886 | 279.8497 | 308.6856 | 279.8497 | 9.342% | 0.2132 | 0.19328 | 9.342% |  |  | 0.046307 | 0.8247% |  |  | 38.8% | 35.39% | 3.407% | 27.5451 | 27.0918 | 0.45328 | 1.646%
18/06/2020 18:15:00 | 284.44 | 232.76 | 113.37 | 258.9015 | 0.89 | 447.64 | 53.37 | 238.8003 | 0.97471 | 324.9496 | 299.7204 | 328.2463 | 299.7204 | 8.69% | 0.22671 | 0.207 | 8.69% |  |  | 0.051951 | 0.8637% |  |  | 41.1% | 37.9% | 3.191% | 27.8778 | 27.3994 | 0.47845 | 1.716%
18/06/2020 18:30:00 | 282.04 | 205.87 | 108.78 | 232.8423 | 0.88 | 446.64 | 48.78 | 211.5702 | 0.97306 | 292.2426 | 265.5437 | 293.6243 | 265.5437 | 9.563% | 0.20279 | 0.1834 | 9.563% |  |  | 0.04202 | 0.7653% |  |  | 36.96% | 33.58% | 3.377% | 27.3028 | 26.8834 | 0.41938 | 1.536%
18/06/2020 18:45:00 | 241.98 | 203.56 | 108.92 | 230.8684 | 0.88 | 447.63 | 48.92 | 209.3558 | 0.97232 | 289.7651 | 262.7644 | 290.3296 | 262.7644 | 9.494% | 0.20052 | 0.18148 | 9.494% |  |  | 0.04131 | 0.7472% |  |  | 36.65% | 33.23% | 3.415% | 27.2514 | 26.8442 | 0.40722 | 1.494%
18/06/2020 19:00:00 | 57.58 | 56.75 | 11.04 | 57.8139 | 0.97 | 455.86 | -48.96 | 0 | 1 | 72.5627 | 0 | 73.4304 | 71.2275 | 3% | 0.050715 | 0.049194 | 3% |  |  | 0.0025906 | 0.01531% |  |  | 9.177% | 7.177% | 2% | 25.144 | 25.1355 | 0.0085114 | 0.03385%
18/06/2020 19:15:00 | 65.88 | 51.44 | 12.97 | 53.0499 | 0.96 | 456.32 | -47.03 | 0 | 1 | 66.5835 | 0 | 67.2529 | 64.5628 | 4% | 0.046449 | 0.044591 | 4% |  |  | 0.0021812 | 0.0171% |  |  | 8.421% | 6.421% | 2% | 25.1208 | 25.1113 | 0.0094712 | 0.0377%
18/06/2020 19:30:00 | 41.02 | 61.87 | 12.53 | 63.126 | 0.97 | 456.55 | -47.47 | 0 | 1 | 79.2301 | 0 | 80.0553 | 77.6536 | 3% | 0.055291 | 0.053632 | 3% |  |  | 0.0030885 | 0.01825% |  |  | 10.02% | 8.02% | 2% | 25.1712 | 25.1611 | 0.010117 | 0.04019%
18/06/2020 19:45:00 | 81.16 | 39.03 | 15.21 | 41.889 | 0.93 | 453.33 | -44.79 | 0 | 1 | 52.5752 | 0 | 52.6741 | 48.9869 | 7% | 0.03638 | 0.033833 | 7% |  |  | 0.00136 | 0.01837% |  |  | 6.649% | 4.649% | 2% | 25.0741 | 25.0641 | 0.010012 | 0.03993%
18/06/2020 20:00:00 | 144.3 | 58.13 | 11.58 | 59.2722 | 0.97 | 451.72 | -48.42 | 0 | 1 | 74.3931 | 0 | 75.216 | 72.9595 | 3% | 0.051948 | 0.05039 | 3% |  |  | 0.0027229 | 0.01609% |  |  | 9.408% | 7.408% | 2% | 25.1511 | 25.1422 | 0.0089304 | 0.03551%
18/06/2020 20:15:00 | 77.68 | 71.45 | 20.37 | 74.297 | 0.95 | 451.08 | -39.63 | 0 | 1 | 93.2508 | 0 | 94.3974 | 89.6776 | 5% | 0.065196 | 0.061936 | 5% |  |  | 0.0042783 | 0.04171% |  |  | 11.79% | 9.793% | 2% | 25.238 | 25.2148 | 0.023205 | 0.09195%
18/06/2020 20:30:00 | 82.72 | 67.35 | 17.42 | 69.5664 | 0.96 | 451.62 | -42.58 | 0 | 1 | 87.3134 | 0 | 88.0538 | 84.5316 | 4% | 0.060815 | 0.058382 | 4% |  |  | 0.0037508 | 0.02941% |  |  | 11.04% | 9.042% | 2% | 25.2071 | 25.1909 | 0.016236 | 0.06441%
18/06/2020 20:45:00 | 98.84 | 70.26 | 50.24 | 86.3743 | 0.8 | 450.29 | -9.76 | 0 | 1 | 108.4092 | 0 | 110.23 | 88.184 | 20% | 0.076131 | 0.060905 | 20% |  |  | 0.0057823 | 0.2082% |  |  | 13.71% | 11.71% | 2% | 25.3245 | 25.2077 | 0.11683 | 0.4613%
18/06/2020 21:00:00 | 254.7 | 135.04 | 67.34 | 150.8989 | 0.88 | 449.34 | 7.34 | 135.2393 | 0.99853 | 189.3946 | 169.7401 | 192.6022 | 169.7401 | 11.87% | 0.13302 | 0.11723 | 11.87% |  |  | 0.017648 | 0.3941% |  |  | 23.95% | 21.47% | 2.486% | 25.9908 | 25.7695 | 0.22126 | 0.8513%
18/06/2020 21:15:00 | 249.64 | 192.55 | 86.05 | 210.9031 | 0.91 | 448.88 | 26.05 | 194.3042 | 0.99097 | 264.7064 | 243.8729 | 265.5728 | 243.8729 | 8.171% | 0.18342 | 0.16843 | 8.171% |  |  | 0.034474 | 0.5404% |  |  | 33.48% | 30.84% | 2.635% | 26.8838 | 26.5885 | 0.29527 | 1.098%
18/06/2020 21:30:00 | 294.26 | 238.29 | 121.33 | 267.4006 | 0.89 | 447.63 | 61.33 | 246.0559 | 0.96844 | 335.617 | 308.827 | 336.0449 | 308.827 | 8.099% | 0.23209 | 0.21329 | 8.099% |  |  | 0.055418 | 0.8614% |  |  | 42.44% | 39.06% | 3.388% | 28.0162 | 27.5474 | 0.46881 | 1.673%
18/06/2020 21:45:00 | 388.08 | 234.67 | 113.32 | 260.5982 | 0.89 | 447.72 | 53.32 | 240.6513 | 0.97515 | 327.0792 | 302.0436 | 330.9399 | 302.0436 | 8.732% | 0.22857 | 0.20861 | 8.732% |  |  | 0.052635 | 0.879% |  |  | 41.36% | 38.2% | 3.166% | 27.9252 | 27.4367 | 0.48854 | 1.749%
18/06/2020 22:00:00 | 324.1 | 207.98 | 113.44 | 236.9057 | 0.87 | 448.47 | 53.44 | 214.7359 | 0.96854 | 297.3426 | 269.517 | 300.0433 | 269.517 | 10.17% | 0.20723 | 0.18614 | 10.17% |  |  | 0.043499 | 0.8401% |  |  | 37.6% | 34.09% | 3.519% | 27.4045 | 26.9402 | 0.46438 | 1.695%
18/06/2020 22:15:00 | 272.24 | 202.68 | 103.74 | 227.6866 | 0.88 | 444.92 | 43.74 | 207.346 | 0.9775 | 285.7715 | 260.2419 | 289.0745 | 260.2419 | 9.974% | 0.19965 | 0.17974 | 9.974% |  |  | 0.040179 | 0.7615% |  |  | 36.14% | 32.91% | 3.229% | 27.2319 | 26.8089 | 0.42303 | 1.553%
18/06/2020 22:30:00 | 242.6 | 227.52 | 108.93 | 252.252 | 0.9 | 443.84 | 48.93 | 232.7219 | 0.97765 | 316.6039 | 292.0915 | 317.2916 | 292.0915 | 7.942% | 0.21914 | 0.20173 | 7.942% |  |  | 0.049317 | 0.7523% |  |  | 40.04% | 36.94% | 3.1% | 27.6889 | 27.2788 | 0.41016 | 1.481%
18/06/2020 22:45:00 | 278.9 | 224.26 | 109.42 | 249.5301 | 0.89 | 444.14 | 49.42 | 229.6408 | 0.97657 | 313.1876 | 288.2243 | 316.2593 | 288.2243 | 8.865% | 0.21843 | 0.19906 | 8.865% |  |  | 0.048259 | 0.8177% |  |  | 39.61% | 36.45% | 3.157% | 27.6715 | 27.2188 | 0.45264 | 1.636%
18/06/2020 23:00:00 | 372.28 | 205.81 | 111.57 | 234.106 | 0.87 | 445.18 | 51.57 | 212.1726 | 0.97001 | 293.8286 | 266.2998 | 296.9127 | 266.2998 | 10.31% | 0.20506 | 0.18392 | 10.31% |  |  | 0.042477 | 0.8308% |  |  | 37.16% | 33.68% | 3.481% | 27.3546 | 26.8941 | 0.46051 | 1.683%
18/06/2020 23:15:00 | 326.46 | 214.15 | 110.79 | 241.1113 | 0.88 | 445.99 | 50.79 | 220.0905 | 0.97301 | 302.621 | 276.2377 | 305.4337 | 276.2377 | 9.559% | 0.21095 | 0.19079 | 9.559% |  |  | 0.045057 | 0.8202% |  |  | 38.27% | 34.94% | 3.337% | 27.4917 | 27.0381 | 0.45359 | 1.65%
18/06/2020 23:30:00 | 278 | 196.93 | 101.77 | 221.6722 | 0.88 | 446.53 | 41.77 | 201.3111 | 0.97824 | 278.2228 | 252.6674 | 280.8735 | 252.6674 | 10.04% | 0.19399 | 0.17451 | 10.04% |  |  | 0.038085 | 0.7265% |  |  | 35.19% | 31.95% | 3.232% | 27.1071 | 26.7052 | 0.40195 | 1.483%
18/06/2020 23:45:00 | 276.36 | 219.6 | 111.38 | 246.2309 | 0.89 | 445.2 | 51.38 | 225.5306 | 0.9737 | 309.0467 | 283.0656 | 309.6876 | 283.0656 | 8.596% | 0.21389 | 0.1955 | 8.596% |  |  | 0.046991 | 0.7732% |  |  | 39.08% | 35.8% | 3.286% | 27.5616 | 27.1401 | 0.42148 | 1.529%
19/06/2020 0:00:00 | 459.66 | 231.36 | 113.93 | 257.8905 | 0.89 | 445.57 | 53.93 | 237.5624 | 0.97389 | 323.6807 | 298.1668 | 326.272 | 298.1668 | 8.614% | 0.22534 | 0.20593 | 8.614% |  |  | 0.051546 | 0.8498% |  |  | 40.93% | 37.71% | 3.227% | 27.8433 | 27.3746 | 0.46875 | 1.684%
19/06/2020 0:15:00 | 350.52 | 233.08 | 116.35 | 260.5064 | 0.89 | 447.78 | 56.35 | 239.7949 | 0.972 | 326.9641 | 300.9688 | 328.6976 | 300.9688 | 8.436% | 0.22702 | 0.20787 | 8.436% |  |  | 0.052598 | 0.85% |  |  | 41.35% | 38.06% | 3.288% | 27.8857 | 27.4194 | 0.46634 | 1.672%
19/06/2020 0:30:00 | 300.54 | 242.24 | 116.38 | 268.7462 | 0.89 | 447.46 | 56.38 | 248.7145 | 0.97397 | 337.3059 | 312.1639 | 341.6154 | 312.1639 | 8.621% | 0.23594 | 0.2156 | 8.621% |  |  | 0.055977 | 0.9236% |  |  | 42.66% | 39.48% | 3.18% | 28.117 | 27.6027 | 0.51428 | 1.829%
19/06/2020 0:45:00 | 265 | 224.36 | 114.33 | 251.811 | 0.88 | 448.59 | 54.33 | 230.8444 | 0.97191 | 316.0503 | 289.735 | 319.9958 | 289.735 | 9.457% | 0.22101 | 0.20011 | 9.457% |  |  | 0.049145 | 0.8855% |  |  | 39.97% | 36.64% | 3.328% | 27.735 | 27.2422 | 0.49281 | 1.777%
19/06/2020 1:00:00 | 292.8 | 263.9 | 119.63 | 289.7491 | 0.9 | 448.33 | 59.63 | 270.553 | 0.97541 | 363.6668 | 339.5736 | 368.0259 | 339.5736 | 7.731% | 0.25418 | 0.23453 | 7.731% |  |  | 0.065069 | 0.9672% |  |  | 45.99% | 42.94% | 3.047% | 28.6176 | 28.0799 | 0.53774 | 1.879%
19/06/2020 1:15:00 | 370.68 | 260.74 | 119.58 | 286.8531 | 0.9 | 449.34 | 59.58 | 267.4605 | 0.97487 | 360.032 | 335.6922 | 363.6191 | 335.6922 | 7.68% | 0.25114 | 0.23185 | 7.68% |  |  | 0.063775 | 0.942% |  |  | 45.53% | 42.45% | 3.078% | 28.5315 | 28.0099 | 0.52162 | 1.828%
19/06/2020 1:30:00 | 353 | 242.71 | 118.59 | 270.1328 | 0.89 | 449.15 | 58.59 | 249.6817 | 0.97208 | 339.0462 | 313.3778 | 342.2782 | 313.3778 | 8.444% | 0.2364 | 0.21644 | 8.444% |  |  | 0.056557 | 0.9148% |  |  | 42.88% | 39.63% | 3.246% | 28.1291 | 27.623 | 0.50611 | 1.799%
19/06/2020 1:45:00 | 356.34 | 243.91 | 119.49 | 271.6062 | 0.89 | 450.14 | 59.49 | 251.06 | 0.97152 | 340.8955 | 315.1078 | 343.9705 | 315.1078 | 8.391% | 0.23757 | 0.21763 | 8.391% |  |  | 0.057175 | 0.9193% |  |  | 43.11% | 39.85% | 3.261% | 28.1601 | 27.6521 | 0.50809 | 1.804%
19/06/2020 2:00:00 | 388.2 | 237.53 | 118.39 | 265.3991 | 0.89 | 448.45 | 58.39 | 244.6015 | 0.97109 | 333.1049 | 307.0016 | 334.9732 | 307.0016 | 8.35% | 0.23135 | 0.21203 | 8.35% |  |  | 0.054592 | 0.8737% |  |  | 42.13% | 38.83% | 3.301% | 27.997 | 27.5174 | 0.47962 | 1.713%
19/06/2020 2:15:00 | 354.16 | 259.04 | 120.74 | 285.7969 | 0.9 | 449.31 | 60.74 | 266.0659 | 0.97359 | 358.7063 | 333.9418 | 361.2483 | 333.9418 | 7.559% | 0.2495 | 0.23064 | 7.559% |  |  | 0.063306 | 0.9209% |  |  | 45.36% | 42.23% | 3.132% | 28.4856 | 27.9786 | 0.50703 | 1.78%
19/06/2020 2:30:00 | 304.44 | 254.49 | 119.79 | 281.2735 | 0.9 | 449.53 | 59.79 | 261.4192 | 0.97349 | 353.029 | 328.1097 | 354.9031 | 328.1097 | 7.549% | 0.24512 | 0.22661 | 7.549% |  |  | 0.061318 | 0.8909% |  |  | 44.65% | 41.5% | 3.151% | 28.3642 | 27.8754 | 0.48879 | 1.723%
19/06/2020 2:45:00 | 427.3 | 260.47 | 118.48 | 286.1505 | 0.9 | 448.64 | 58.48 | 266.9542 | 0.97571 | 359.1502 | 335.0567 | 363.2426 | 335.0567 | 7.76% | 0.25088 | 0.23141 | 7.76% |  |  | 0.063463 | 0.9467% |  |  | 45.42% | 42.37% | 3.047% | 28.5242 | 27.9985 | 0.5257 | 1.843%
19/06/2020 3:00:00 | 357.48 | 211.34 | 117.31 | 241.7152 | 0.87 | 448.01 | 57.31 | 218.9727 | 0.96514 | 303.379 | 274.8346 | 304.8906 | 274.8346 | 9.858% | 0.21057 | 0.18982 | 9.858% |  |  | 0.045283 | 0.8488% |  |  | 38.37% | 34.76% | 3.61% | 27.4829 | 27.0175 | 0.46539 | 1.693%
19/06/2020 3:15:00 | 439.24 | 238.53 | 117.69 | 265.984 | 0.89 | 446.77 | 57.69 | 245.4072 | 0.97198 | 333.839 | 308.0129 | 336.3834 | 308.0129 | 8.434% | 0.23233 | 0.21273 | 8.434% |  |  | 0.054833 | 0.8859% |  |  | 42.22% | 38.95% | 3.266% | 28.0223 | 27.534 | 0.4883 | 1.743%
19/06/2020 3:30:00 | 351.48 | 232.42 | 115.98 | 259.7507 | 0.89 | 448.36 | 55.98 | 239.0666 | 0.9722 | 326.0155 | 300.0546 | 327.7669 | 300.0546 | 8.455% | 0.22637 | 0.20723 | 8.455% |  |  | 0.052293 | 0.8469% |  |  | 41.23% | 37.95% | 3.283% | 27.8694 | 27.4047 | 0.4647 | 1.667%
19/06/2020 3:45:00 | 314.02 | 249.76 | 117.91 | 276.1935 | 0.9 | 447.56 | 57.91 | 256.3857 | 0.97416 | 346.653 | 321.7921 | 348.3068 | 321.7921 | 7.612% | 0.24056 | 0.22225 | 7.612% |  |  | 0.059123 | 0.8659% |  |  | 43.84% | 40.7% | 3.144% | 28.2403 | 27.7658 | 0.47456 | 1.68%
19/06/2020 4:00:00 | 315.98 | 249.83 | 118.09 | 276.3336 | 0.9 | 447.07 | 58.09 | 256.4946 | 0.97402 | 346.8289 | 321.9287 | 348.4044 | 321.9287 | 7.599% | 0.24063 | 0.22234 | 7.599% |  |  | 0.059183 | 0.8653% |  |  | 43.86% | 40.71% | 3.149% | 28.2421 | 27.7681 | 0.47403 | 1.678%
19/06/2020 4:15:00 | 374.98 | 267.1 | 118.54 | 292.2228 | 0.91 | 446.75 | 58.54 | 273.4398 | 0.97681 | 366.7715 | 343.1969 | 368.3953 | 343.1969 | 6.84% | 0.25443 | 0.23703 | 6.84% |  |  | 0.066184 | 0.8744% |  |  | 46.38% | 43.4% | 2.981% | 28.6249 | 28.1459 | 0.47893 | 1.673%
19/06/2020 4:30:00 | 377 | 221.74 | 117.62 | 251.0042 | 0.88 | 445.3 | 57.62 | 229.1041 | 0.96786 | 315.0377 | 287.5507 | 316.259 | 287.5507 | 9.077% | 0.21843 | 0.1986 | 9.077% |  |  | 0.04883 | 0.8463% |  |  | 39.84% | 36.37% | 3.476% | 27.6715 | 27.2085 | 0.46299 | 1.673%
19/06/2020 4:45:00 | 353.72 | 240.72 | 116.06 | 267.2378 | 0.89 | 445.58 | 56.06 | 247.1616 | 0.97394 | 335.4126 | 310.2148 | 339.4718 | 310.2148 | 8.618% | 0.23446 | 0.21425 | 8.618% |  |  | 0.055351 | 0.913% |  |  | 42.42% | 39.23% | 3.187% | 28.078 | 27.5703 | 0.50769 | 1.808%
19/06/2020 5:00:00 | 268.8 | 253.77 | 116.74 | 279.3339 | 0.9 | 445.05 | 56.74 | 260.0358 | 0.9759 | 350.5946 | 326.3734 | 353.899 | 326.3734 | 7.778% | 0.24442 | 0.22541 | 7.778% |  |  | 0.060475 | 0.9041% |  |  | 44.34% | 41.28% | 3.063% | 28.3452 | 27.8451 | 0.50013 | 1.764%
19/06/2020 5:15:00 | 402.9 | 256.27 | 117.23 | 281.8105 | 0.9 | 444.98 | 57.23 | 262.5825 | 0.97596 | 353.703 | 329.5698 | 357.3854 | 329.5698 | 7.783% | 0.24683 | 0.22762 | 7.783% |  |  | 0.061552 | 0.9208% |  |  | 44.73% | 41.68% | 3.052% | 28.4114 | 27.9011 | 0.51037 | 1.796%
19/06/2020 5:30:00 | 320.18 | 273.78 | 115.91 | 297.3056 | 0.91 | 443.76 | 55.91 | 279.4305 | 0.97978 | 373.151 | 350.7158 | 377.6086 | 350.7158 | 7.122% | 0.2608 | 0.24222 | 7.122% |  |  | 0.068507 | 0.941% |  |  | 47.19% | 44.35% | 2.837% | 28.8084 | 28.2853 | 0.52315 | 1.816%
19/06/2020 5:45:00 | 396.54 | 268.92 | 116.27 | 292.979 | 0.91 | 444.98 | 56.27 | 274.744 | 0.9788 | 367.7206 | 344.8338 | 370.9055 | 344.8338 | 7.029% | 0.25617 | 0.23816 | 7.029% |  |  | 0.066527 | 0.9024% |  |  | 46.5% | 43.61% | 2.894% | 28.6744 | 28.176 | 0.49841 | 1.738%
19/06/2020 6:00:00 | 392.1 | 237.66 | 115.48 | 264.2308 | 0.89 | 445.68 | 55.48 | 244.0498 | 0.97382 | 331.6385 | 306.3092 | 335.1565 | 306.3092 | 8.607% | 0.23148 | 0.21155 | 8.607% |  |  | 0.054112 | 0.8914% |  |  | 41.94% | 38.74% | 3.203% | 28.0003 | 27.506 | 0.49425 | 1.765%
19/06/2020 6:15:00 | 253.24 | 231.07 | 115.44 | 258.3016 | 0.89 | 444.63 | 55.44 | 237.6277 | 0.9724 | 324.1968 | 298.2488 | 325.863 | 298.2488 | 8.474% | 0.22506 | 0.20599 | 8.474% |  |  | 0.051711 | 0.8393% |  |  | 41% | 37.72% | 3.282% | 27.8362 | 27.3759 | 0.46032 | 1.654%
19/06/2020 6:30:00 | 357 | 231.76 | 111.99 | 257.3994 | 0.9 | 442.33 | 51.99 | 237.5198 | 0.97575 | 323.0644 | 298.1133 | 323.2046 | 298.1133 | 7.763% | 0.22322 | 0.20589 | 7.763% |  |  | 0.05135 | 0.7663% |  |  | 40.86% | 37.7% | 3.155% | 27.7901 | 27.3737 | 0.41639 | 1.498%
19/06/2020 6:45:00 | 364.82 | 228.07 | 109.49 | 252.9901 | 0.89 | 441.53 | 49.49 | 233.3778 | 0.97726 | 317.5302 | 292.9146 | 321.6323 | 292.9146 | 8.929% | 0.22214 | 0.2023 | 8.929% |  |  | 0.049606 | 0.8463% |  |  | 40.16% | 37.04% | 3.113% | 27.763 | 27.2916 | 0.47138 | 1.698%
19/06/2020 7:00:00 | 370.68 | 218.93 | 110.66 | 245.3079 | 0.89 | 441.06 | 50.66 | 224.7149 | 0.97426 | 307.8883 | 282.0417 | 308.7428 | 282.0417 | 8.648% | 0.21323 | 0.19479 | 8.648% |  |  | 0.046639 | 0.7718% |  |  | 38.94% | 35.67% | 3.269% | 27.546 | 27.1247 | 0.42133 | 1.53%
19/06/2020 7:15:00 | 393.34 | 221.11 | 108.51 | 246.3007 | 0.89 | 440.51 | 48.51 | 226.3688 | 0.97677 | 309.1343 | 284.1176 | 311.8171 | 284.1176 | 8.883% | 0.21536 | 0.19623 | 8.883% |  |  | 0.047018 | 0.7982% |  |  | 39.1% | 35.93% | 3.164% | 27.597 | 27.1561 | 0.44089 | 1.598%
19/06/2020 7:30:00 | 372.4 | 244.51 | 109.63 | 267.9625 | 0.91 | 439.74 | 49.63 | 249.496 | 0.98002 | 336.3222 | 313.1448 | 337.2382 | 313.1448 | 7.144% | 0.23292 | 0.21628 | 7.144% |  |  | 0.055651 | 0.7668% |  |  | 42.53% | 39.6% | 2.931% | 28.0376 | 27.6191 | 0.41853 | 1.493%
19/06/2020 7:45:00 | 276.54 | 270.71 | 112.94 | 293.3246 | 0.92 | 442.08 | 52.94 | 275.8379 | 0.98141 | 368.1545 | 346.2067 | 369.3159 | 346.2067 | 6.257% | 0.25507 | 0.23911 | 6.257% |  |  | 0.066685 | 0.8084% |  |  | 46.56% | 43.78% | 2.776% | 28.643 | 28.2014 | 0.44164 | 1.542%
19/06/2020 8:00:00 | 412.5 | 246 | 108.73 | 268.9576 | 0.91 | 443.1 | 48.73 | 250.78 | 0.98094 | 337.5712 | 314.7563 | 339.2933 | 314.7563 | 7.232% | 0.23433 | 0.21739 | 7.232% |  |  | 0.056066 | 0.7816% |  |  | 42.69% | 39.81% | 2.885% | 28.0748 | 27.6461 | 0.42864 | 1.527%
19/06/2020 8:15:00 | 288.58 | 253.66 | 112.39 | 277.4435 | 0.91 | 442.71 | 52.39 | 259.0137 | 0.97933 | 348.2219 | 325.0905 | 349.8583 | 325.0905 | 7.079% | 0.24163 | 0.22453 | 7.079% |  |  | 0.059659 | 0.8148% |  |  | 44.04% | 41.11% | 2.925% | 28.2693 | 27.8228 | 0.4465 | 1.579%
19/06/2020 8:30:00 | 343.46 | 229.58 | 108.85 | 254.0773 | 0.9 | 442.14 | 48.85 | 234.7196 | 0.9781 | 318.8948 | 294.5988 | 320.1644 | 294.5988 | 7.985% | 0.22112 | 0.20347 | 7.985% |  |  | 0.050033 | 0.7671% |  |  | 40.33% | 37.26% | 3.073% | 27.7379 | 27.3181 | 0.41979 | 1.513%
19/06/2020 8:45:00 | 308.72 | 258.89 | 113.3 | 282.5967 | 0.91 | 443.79 | 53.3 | 264.3197 | 0.97946 | 354.6898 | 331.7502 | 357.0717 | 331.7502 | 7.091% | 0.24661 | 0.22913 | 7.091% |  |  | 0.061896 | 0.8467% |  |  | 44.86% | 41.96% | 2.901% | 28.4055 | 27.9396 | 0.46587 | 1.64%
19/06/2020 9:00:00 | 335.8 | 249.61 | 114.33 | 274.5478 | 0.9 | 443.12 | 54.33 | 255.4543 | 0.97712 | 344.5875 | 320.6231 | 348.0976 | 320.6231 | 7.893% | 0.24042 | 0.22144 | 7.893% |  |  | 0.05842 | 0.8858% |  |  | 43.58% | 40.55% | 3.031% | 28.2364 | 27.7457 | 0.49073 | 1.738%
19/06/2020 9:15:00 | 352.68 | 258.01 | 110.89 | 280.8305 | 0.91 | 442.87 | 50.89 | 262.9809 | 0.9811 | 352.4729 | 330.0698 | 355.858 | 330.0698 | 7.247% | 0.24578 | 0.22796 | 7.247% |  |  | 0.061125 | 0.8538% |  |  | 44.58% | 41.74% | 2.833% | 28.3823 | 27.9099 | 0.47246 | 1.665%
19/06/2020 9:30:00 | 317.02 | 246.57 | 114.1 | 271.6902 | 0.9 | 442.55 | 54.1 | 252.4353 | 0.97677 | 341.0009 | 316.8339 | 343.8581 | 316.8339 | 7.859% | 0.23749 | 0.21882 | 7.859% |  |  | 0.057211 | 0.8639% |  |  | 43.13% | 40.07% | 3.056% | 28.1581 | 27.6812 | 0.47689 | 1.694%
19/06/2020 9:45:00 | 316.74 | 256.44 | 113.66 | 280.4997 | 0.91 | 442.45 | 53.66 | 261.994 | 0.9788 | 352.0577 | 328.8311 | 353.6926 | 328.8311 | 7.029% | 0.24428 | 0.22711 | 7.029% |  |  | 0.060981 | 0.8272% |  |  | 44.52% | 41.59% | 2.937% | 28.3413 | 27.8881 | 0.45322 | 1.599%
19/06/2020 10:00:00 | 391.8 | 255.08 | 113.73 | 279.2854 | 0.91 | 442.1 | 53.73 | 260.6774 | 0.97853 | 350.5337 | 327.1787 | 351.8168 | 327.1787 | 7.003% | 0.24298 | 0.22597 | 7.003% |  |  | 0.060454 | 0.8171% |  |  | 44.33% | 41.38% | 2.954% | 28.306 | 27.8591 | 0.44683 | 1.579%
19/06/2020 10:15:00 | 350.4 | 213.63 | 111.34 | 240.9032 | 0.88 | 440.26 | 51.34 | 219.7125 | 0.97232 | 302.3599 | 275.7632 | 304.692 | 275.7632 | 9.494% | 0.21044 | 0.19046 | 9.494% |  |  | 0.044979 | 0.8136% |  |  | 38.24% | 34.87% | 3.364% | 27.4796 | 27.0311 | 0.4485 | 1.632%
19/06/2020 10:30:00 | 382.86 | 233.19 | 112.36 | 258.8481 | 0.89 | 438.56 | 52.36 | 238.9961 | 0.97571 | 324.8827 | 299.9662 | 328.8527 | 299.9662 | 8.784% | 0.22712 | 0.20717 | 8.784% |  |  | 0.05193 | 0.8722% |  |  | 41.09% | 37.94% | 3.151% | 27.8885 | 27.4033 | 0.48516 | 1.74%
19/06/2020 10:45:00 | 300.74 | 217.1 | 111.95 | 244.2646 | 0.88 | 438.93 | 51.95 | 223.2291 | 0.97254 | 306.5788 | 280.1769 | 309.6412 | 280.1769 | 9.516% | 0.21386 | 0.19351 | 9.516% |  |  | 0.046243 | 0.8382% |  |  | 38.77% | 35.43% | 3.339% | 27.5608 | 27.0967 | 0.46417 | 1.684%
19/06/2020 11:00:00 | 314.3 | 226.78 | 111.27 | 252.6068 | 0.89 | 437.31 | 51.27 | 232.5033 | 0.97538 | 317.0491 | 291.817 | 319.8131 | 291.817 | 8.754% | 0.22088 | 0.20155 | 8.754% |  |  | 0.049456 | 0.828% |  |  | 40.1% | 36.91% | 3.191% | 27.7318 | 27.2745 | 0.45735 | 1.649%
19/06/2020 11:15:00 | 332.58 | 223.79 | 111.31 | 249.9438 | 0.89 | 437.11 | 51.31 | 229.5968 | 0.97471 | 313.7067 | 288.169 | 315.5965 | 288.169 | 8.691% | 0.21797 | 0.19903 | 8.691% |  |  | 0.048419 | 0.805% |  |  | 39.67% | 36.44% | 3.23% | 27.6603 | 27.218 | 0.4423 | 1.599%
19/06/2020 11:30:00 | 344.4 | 232.4 | 110.84 | 257.4787 | 0.9 | 437 | 50.84 | 237.8959 | 0.9769 | 323.1639 | 298.5854 | 324.0971 | 298.5854 | 7.872% | 0.22384 | 0.20622 | 7.872% |  |  | 0.051382 | 0.7771% |  |  | 40.87% | 37.76% | 3.108% | 27.8055 | 27.3812 | 0.4243 | 1.526%
19/06/2020 11:45:00 | 384.28 | 224.89 | 112.18 | 251.3163 | 0.89 | 437.66 | 52.18 | 230.8642 | 0.97412 | 315.4294 | 289.7598 | 317.1478 | 289.7598 | 8.636% | 0.21904 | 0.20012 | 8.636% |  |  | 0.048952 | 0.809% |  |  | 39.89% | 36.65% | 3.246% | 27.6865 | 27.2425 | 0.44396 | 1.604%
19/06/2020 12:00:00 | 358.92 | 237.47 | 112.36 | 262.7104 | 0.9 | 437.38 | 52.36 | 243.174 | 0.97654 | 329.7303 | 305.2099 | 331.1676 | 305.2099 | 7.838% | 0.22872 | 0.21079 | 7.838% |  |  | 0.053491 | 0.8057% |  |  | 41.7% | 38.6% | 3.101% | 27.9293 | 27.4881 | 0.44121 | 1.58%
19/06/2020 12:15:00 | 366.26 | 241.07 | 111.31 | 265.5271 | 0.9 | 437.22 | 51.31 | 246.47 | 0.97809 | 333.2656 | 309.3468 | 336.188 | 309.3468 | 7.984% | 0.23219 | 0.21365 | 7.984% |  |  | 0.054644 | 0.8377% |  |  | 42.15% | 39.12% | 3.025% | 28.0188 | 27.556 | 0.46279 | 1.652%
19/06/2020 12:30:00 | 394.48 | 231.41 | 111.68 | 256.9494 | 0.9 | 436.66 | 51.68 | 237.1105 | 0.97596 | 322.4996 | 297.5996 | 322.7165 | 297.5996 | 7.783% | 0.22289 | 0.20554 | 7.783% |  |  | 0.051171 | 0.7655% |  |  | 40.79% | 37.64% | 3.149% | 27.7817 | 27.3655 | 0.41614 | 1.498%
19/06/2020 12:45:00 | 363.9 | 230.21 | 111.46 | 255.7733 | 0.9 | 438.09 | 51.46 | 235.8914 | 0.97591 | 321.0234 | 296.0695 | 321.043 | 296.0695 | 7.779% | 0.22173 | 0.20448 | 7.779% |  |  | 0.050704 | 0.7582% |  |  | 40.6% | 37.44% | 3.156% | 27.7529 | 27.3413 | 0.41163 | 1.483%
19/06/2020 13:15:00 | 365.44 | 258.9 | 112.7 | 282.3659 | 0.91 | 438.29 | 52.7 | 264.2092 | 0.97991 | 354.4001 | 331.6114 | 357.0855 | 331.6114 | 7.134% | 0.24662 | 0.22903 | 7.134% |  |  | 0.061795 | 0.8502% |  |  | 44.82% | 41.94% | 2.882% | 28.4057 | 27.9371 | 0.46859 | 1.65%
19/06/2020 13:30:00 | 459.66 | 235.99 | 110.56 | 260.6047 | 0.9 | 437.77 | 50.56 | 241.3454 | 0.97781 | 327.0873 | 302.9148 | 329.1036 | 302.9148 | 7.958% | 0.2273 | 0.20921 | 7.958% |  |  | 0.052637 | 0.8044% |  |  | 41.37% | 38.31% | 3.057% | 27.8929 | 27.4508 | 0.44209 | 1.585%
19/06/2020 13:45:00 | 298.48 | 228.05 | 112.36 | 254.2274 | 0.89 | 438.77 | 52.36 | 233.9837 | 0.97464 | 319.0832 | 293.6751 | 321.6041 | 293.6751 | 8.684% | 0.22212 | 0.20283 | 8.684% |  |  | 0.050093 | 0.8323% |  |  | 40.35% | 37.14% | 3.213% | 27.7625 | 27.3036 | 0.45898 | 1.653%
19/06/2020 14:15:00 | 266.68 | 222.88 | 109.03 | 248.119 | 0.89 | 438.68 | 49.03 | 228.2092 | 0.97665 | 311.4165 | 286.4275 | 314.3132 | 286.4275 | 8.872% | 0.21708 | 0.19782 | 8.872% |  |  | 0.047714 | 0.8091% |  |  | 39.38% | 36.22% | 3.16% | 27.6387 | 27.1913 | 0.44744 | 1.619%
19/06/2020 14:30:00 | 260.32 | 230.93 | 111.19 | 256.3043 | 0.9 | 439.53 | 51.19 | 236.5356 | 0.9763 | 321.6899 | 296.878 | 322.0471 | 296.878 | 7.815% | 0.22242 | 0.20504 | 7.815% |  |  | 0.050914 | 0.7647% |  |  | 40.68% | 37.55% | 3.138% | 27.7701 | 27.3541 | 0.41607 | 1.498%
19/06/2020 14:45:00 | 384.04 | 221.4 | 112.92 | 248.5335 | 0.89 | 440.37 | 52.92 | 227.6367 | 0.9726 | 311.9367 | 285.709 | 312.2261 | 285.709 | 8.493% | 0.21564 | 0.19733 | 8.493% |  |  | 0.047874 | 0.7786% |  |  | 39.45% | 36.13% | 3.317% | 27.6038 | 27.1803 | 0.42349 | 1.534%
19/06/2020 15:00:00 | 261.94 | 231.81 | 114.59 | 258.586 | 0.89 | 442.09 | 54.59 | 238.1511 | 0.97337 | 324.5537 | 298.9056 | 326.9066 | 298.9056 | 8.565% | 0.22578 | 0.20644 | 8.565% |  |  | 0.051825 | 0.8498% |  |  | 41.05% | 37.8% | 3.244% | 27.8544 | 27.3863 | 0.46804 | 1.68%
19/06/2020 15:15:00 | 422.68 | 222.25 | 113 | 249.3272 | 0.88 | 442.62 | 53 | 228.4821 | 0.97272 | 312.9329 | 286.77 | 316.9864 | 286.77 | 9.532% | 0.21893 | 0.19806 | 9.532% |  |  | 0.04818 | 0.8748% |  |  | 39.58% | 36.27% | 3.309% | 27.6838 | 27.1965 | 0.48727 | 1.76%
19/06/2020 15:30:00 | 249.32 | 194.72 | 103.97 | 220.7388 | 0.87 | 443.04 | 43.97 | 199.6227 | 0.97544 | 277.0514 | 250.5484 | 280.9137 | 250.5484 | 10.81% | 0.19401 | 0.17304 | 10.81% |  |  | 0.037765 | 0.7723% |  |  | 35.04% | 31.69% | 3.352% | 27.1077 | 26.6767 | 0.43104 | 1.59%
19/06/2020 15:45:00 | 328.92 | 212.12 | 105.21 | 236.7785 | 0.89 | 442.87 | 45.21 | 216.8844 | 0.97803 | 297.1828 | 272.2136 | 299.1391 | 272.2136 | 9.001% | 0.2066 | 0.18801 | 9.001% |  |  | 0.043452 | 0.747% |  |  | 37.58% | 34.43% | 3.158% | 27.3901 | 26.9792 | 0.4109 | 1.5%
19/06/2020 16:00:00 | 337.42 | 211.4 | 107.93 | 237.3581 | 0.89 | 444.96 | 47.93 | 216.7654 | 0.97525 | 297.9103 | 272.0643 | 298.1237 | 272.0643 | 8.741% | 0.2059 | 0.1879 | 8.741% |  |  | 0.043665 | 0.73% |  |  | 37.68% | 34.41% | 3.269% | 27.3739 | 26.977 | 0.39687 | 1.45%
19/06/2020 16:15:00 | 242.12 | 203.83 | 108.59 | 230.9512 | 0.88 | 446.33 | 48.59 | 209.5415 | 0.97274 | 289.869 | 262.9975 | 290.7147 | 262.9975 | 9.534% | 0.20078 | 0.18164 | 9.534% |  |  | 0.04134 | 0.7507% |  |  | 36.66% | 33.26% | 3.398% | 27.2573 | 26.8474 | 0.40992 | 1.504%
19/06/2020 16:30:00 | 326.52 | 211.86 | 110.57 | 238.9778 | 0.88 | 446.46 | 50.57 | 217.8118 | 0.97267 | 299.9432 | 273.3776 | 302.1676 | 273.3776 | 9.528% | 0.20869 | 0.18881 | 9.528% |  |  | 0.044263 | 0.8033% |  |  | 37.93% | 34.57% | 3.36% | 27.4387 | 26.9961 | 0.44257 | 1.613%
19/06/2020 16:45:00 | 342.68 | 218.14 | 112.87 | 245.6109 | 0.88 | 446.92 | 52.87 | 224.4556 | 0.97186 | 308.2685 | 281.7163 | 311.1245 | 281.7163 | 9.452% | 0.21488 | 0.19457 | 9.452% |  |  | 0.046754 | 0.8421% |  |  | 38.99% | 35.63% | 3.358% | 27.5854 | 27.1198 | 0.46566 | 1.688%
19/06/2020 17:00:00 | 358.6 | 230.9 | 115.8 | 258.3108 | 0.89 | 446.81 | 55.8 | 237.5467 | 0.97202 | 324.2082 | 298.1471 | 325.6233 | 298.1471 | 8.438% | 0.22489 | 0.20592 | 8.438% |  |  | 0.051715 | 0.8359% |  |  | 41% | 37.71% | 3.296% | 27.832 | 27.3742 | 0.45777 | 1.645%
19/06/2020 17:15:00 | 369.14 | 233.15 | 114.84 | 259.8983 | 0.89 | 447.48 | 54.84 | 239.5127 | 0.97343 | 326.2008 | 300.6147 | 328.7963 | 300.6147 | 8.571% | 0.22708 | 0.20762 | 8.571% |  |  | 0.052352 | 0.859% |  |  | 41.25% | 38.02% | 3.236% | 27.8875 | 27.4137 | 0.47377 | 1.699%
19/06/2020 17:30:00 | 391.58 | 232.17 | 120.47 | 261.5644 | 0.88 | 448.71 | 60.47 | 239.9157 | 0.96772 | 328.2919 | 301.1204 | 331.1349 | 301.1204 | 9.064% | 0.2287 | 0.20797 | 9.064% |  |  | 0.053026 | 0.9177% |  |  | 41.52% | 38.08% | 3.436% | 27.9287 | 27.4218 | 0.50686 | 1.815%
19/06/2020 17:45:00 | 352.94 | 232.05 | 117.25 | 259.9899 | 0.89 | 449.5 | 57.25 | 239.0079 | 0.97089 | 326.3158 | 299.981 | 327.2451 | 299.981 | 8.331% | 0.22601 | 0.20718 | 8.331% |  |  | 0.052389 | 0.8366% |  |  | 41.27% | 37.94% | 3.33% | 27.8603 | 27.4035 | 0.45675 | 1.639%
19/06/2020 18:00:00 | 432.38 | 239.09 | 119.41 | 267.2504 | 0.89 | 450.11 | 59.41 | 246.3607 | 0.97049 | 335.4285 | 309.2096 | 337.1731 | 309.2096 | 8.294% | 0.23287 | 0.21356 | 8.294% |  |  | 0.055356 | 0.8801% |  |  | 42.42% | 39.1% | 3.316% | 28.0365 | 27.5537 | 0.48278 | 1.722%
19/06/2020 18:15:00 | 364.84 | 234.95 | 121.64 | 264.571 | 0.88 | 451.28 | 61.64 | 242.9012 | 0.96727 | 332.0655 | 304.8675 | 335.0999 | 304.8675 | 9.022% | 0.23144 | 0.21056 | 9.022% |  |  | 0.054252 | 0.9347% |  |  | 42% | 38.56% | 3.44% | 27.9993 | 27.4825 | 0.51677 | 1.846%
19/06/2020 18:30:00 | 294.54 | 243.77 | 120.42 | 271.8911 | 0.89 | 448.82 | 60.42 | 251.1462 | 0.97063 | 341.2531 | 315.2159 | 343.773 | 315.2159 | 8.307% | 0.23743 | 0.21771 | 8.307% |  |  | 0.057295 | 0.9124% |  |  | 43.16% | 39.86% | 3.293% | 28.1565 | 27.6539 | 0.50264 | 1.785%
19/06/2020 18:45:00 | 272.5 | 241.27 | 117.9 | 268.5361 | 0.89 | 449.03 | 57.9 | 248.1202 | 0.97239 | 337.0421 | 311.4179 | 340.2474 | 311.4179 | 8.473% | 0.23499 | 0.21508 | 8.473% |  |  | 0.05589 | 0.907% |  |  | 42.62% | 39.38% | 3.241% | 28.0921 | 27.5903 | 0.50179 | 1.786%
19/06/2020 19:00:00 | 346.36 | 232.07 | 120.17 | 261.3375 | 0.88 | 448.56 | 60.17 | 239.7434 | 0.96799 | 328.0072 | 300.9042 | 330.9923 | 300.9042 | 9.09% | 0.2286 | 0.20782 | 9.09% |  |  | 0.052934 | 0.9186% |  |  | 41.48% | 38.05% | 3.428% | 27.9262 | 27.4184 | 0.50781 | 1.818%
19/06/2020 19:15:00 | 351.8 | 237.67 | 115.8 | 264.3798 | 0.89 | 448.32 | 55.8 | 244.1325 | 0.97353 | 331.8255 | 306.4129 | 335.1706 | 306.4129 | 8.58% | 0.23149 | 0.21163 | 8.58% |  |  | 0.054173 | 0.8897% |  |  | 41.97% | 38.75% | 3.214% | 28.0005 | 27.5077 | 0.4928 | 1.76%
19/06/2020 19:30:00 | 296.66 | 228.2 | 118.67 | 257.2116 | 0.88 | 446.32 | 58.67 | 235.6213 | 0.9685 | 322.8287 | 295.7305 | 325.4727 | 295.7305 | 9.138% | 0.22479 | 0.20425 | 9.138% |  |  | 0.051275 | 0.8943% |  |  | 40.83% | 37.4% | 3.427% | 27.8294 | 27.3359 | 0.49348 | 1.773%
19/06/2020 19:45:00 | 377.82 | 256.81 | 118.11 | 282.6683 | 0.9 | 446.63 | 58.11 | 263.3024 | 0.97534 | 354.7796 | 330.4733 | 358.1385 | 330.4733 | 7.725% | 0.24735 | 0.22824 | 7.725% |  |  | 0.061927 | 0.9198% |  |  | 44.87% | 41.79% | 3.074% | 28.4258 | 27.917 | 0.50883 | 1.79%
19/06/2020 20:00:00 | 282.7 | 254.8 | 117.63 | 280.6419 | 0.9 | 446.2 | 57.63 | 261.236 | 0.97536 | 352.2362 | 327.8798 | 355.3354 | 327.8798 | 7.727% | 0.24541 | 0.22645 | 7.727% |  |  | 0.061043 | 0.9069% |  |  | 44.55% | 41.47% | 3.08% | 28.3724 | 27.8714 | 0.50102 | 1.766%
19/06/2020 20:15:00 | 364.56 | 245.57 | 119.4 | 273.0586 | 0.89 | 445.97 | 59.4 | 252.6519 | 0.97197 | 342.7184 | 317.1058 | 346.3114 | 317.1058 | 8.433% | 0.23918 | 0.21901 | 8.433% |  |  | 0.057788 | 0.9336% |  |  | 43.34% | 40.1% | 3.239% | 28.2033 | 27.6858 | 0.51751 | 1.835%
19/06/2020 20:30:00 | 331.26 | 262.79 | 119.99 | 288.8878 | 0.9 | 446.66 | 59.99 | 269.5503 | 0.97492 | 362.5858 | 338.3151 | 366.478 | 338.3151 | 7.685% | 0.25311 | 0.23366 | 7.685% |  |  | 0.064682 | 0.9559% |  |  | 45.86% | 42.79% | 3.069% | 28.5872 | 28.0571 | 0.53015 | 1.855%
19/06/2020 20:45:00 | 346.08 | 239.69 | 119.1 | 267.6492 | 0.89 | 449.05 | 59.1 | 246.8686 | 0.97092 | 335.929 | 309.8471 | 338.0193 | 309.8471 | 8.334% | 0.23345 | 0.214 | 8.334% |  |  | 0.055521 | 0.8869% |  |  | 42.48% | 39.19% | 3.299% | 28.0517 | 27.5642 | 0.4875 | 1.738%
19/06/2020 21:00:00 | 393.26 | 274.08 | 118.15 | 298.4615 | 0.91 | 449.31 | 58.15 | 280.1808 | 0.97823 | 374.6018 | 351.6575 | 378.0224 | 351.6575 | 6.974% | 0.26108 | 0.24287 | 6.974% |  |  | 0.069041 | 0.9295% |  |  | 47.37% | 44.47% | 2.902% | 28.8168 | 28.303 | 0.51383 | 1.783%
19/06/2020 21:15:00 | 349.36 | 258.51 | 118.47 | 284.3634 | 0.9 | 448.99 | 58.47 | 265.0399 | 0.97536 | 356.9072 | 332.6541 | 360.5092 | 332.6541 | 7.727% | 0.24899 | 0.22975 | 7.727% |  |  | 0.062672 | 0.9311% |  |  | 45.14% | 42.07% | 3.067% | 28.4713 | 27.9556 | 0.51571 | 1.811%
19/06/2020 21:30:00 | 292.5 | 262.24 | 118.56 | 287.7956 | 0.91 | 450.97 | 58.56 | 268.6989 | 0.97596 | 361.2149 | 337.2465 | 361.6922 | 337.2465 | 6.759% | 0.2498 | 0.23292 | 6.759% |  |  | 0.064194 | 0.8384% |  |  | 45.68% | 42.65% | 3.031% | 28.4942 | 28.0378 | 0.45636 | 1.602%
19/06/2020 21:45:00 | 354.68 | 224.75 | 118.12 | 253.8994 | 0.88 | 451.21 | 58.12 | 232.1433 | 0.96815 | 318.6715 | 291.3652 | 320.5521 | 291.3652 | 9.105% | 0.22139 | 0.20123 | 9.105% |  |  | 0.049963 | 0.8684% |  |  | 40.3% | 36.85% | 3.453% | 27.7445 | 27.2675 | 0.47703 | 1.719%
19/06/2020 22:00:00 | 295.3 | 234.85 | 116.29 | 262.0647 | 0.89 | 452.53 | 56.29 | 241.5017 | 0.97246 | 328.9198 | 303.1111 | 331.1937 | 303.1111 | 8.479% | 0.22874 | 0.20935 | 8.479% |  |  | 0.053229 | 0.8644% |  |  | 41.6% | 38.33% | 3.264% | 27.9297 | 27.454 | 0.47577 | 1.703%
19/06/2020 22:15:00 | 334.26 | 249.76 | 116.12 | 275.434 | 0.9 | 447.68 | 56.12 | 255.9873 | 0.97567 | 345.6998 | 321.2921 | 348.3068 | 321.2921 | 7.756% | 0.24056 | 0.2219 | 7.756% |  |  | 0.058798 | 0.8767% |  |  | 43.72% | 40.63% | 3.087% | 28.2403 | 27.7572 | 0.48315 | 1.711%
19/06/2020 22:30:00 | 360.34 | 256.19 | 118.24 | 282.1596 | 0.9 | 448.64 | 58.24 | 262.7265 | 0.97512 | 354.1411 | 329.7505 | 357.2738 | 329.7505 | 7.704% | 0.24675 | 0.22774 | 7.704% |  |  | 0.061705 | 0.9141% |  |  | 44.79% | 41.7% | 3.085% | 28.4093 | 27.9043 | 0.50505 | 1.778%
19/06/2020 22:45:00 | 346.36 | 275.89 | 119.56 | 300.6824 | 0.91 | 449.33 | 59.56 | 282.2458 | 0.97748 | 377.3892 | 354.2493 | 380.5188 | 354.2493 | 6.904% | 0.26281 | 0.24466 | 6.904% |  |  | 0.070072 | 0.9341% |  |  | 47.73% | 44.8% | 2.926% | 28.8674 | 28.3518 | 0.51554 | 1.786%
19/06/2020 23:00:00 | 418.12 | 265.19 | 118.2 | 290.3394 | 0.91 | 449.23 | 58.2 | 271.5013 | 0.97675 | 364.4077 | 340.7638 | 365.7609 | 340.7638 | 6.834% | 0.25261 | 0.23535 | 6.834% |  |  | 0.065334 | 0.8625% |  |  | 46.09% | 43.1% | 2.99% | 28.5732 | 28.1015 | 0.47172 | 1.651%
19/06/2020 23:15:00 | 367.74 | 271.72 | 119.97 | 297.0262 | 0.91 | 448.67 | 59.97 | 278.2592 | 0.9765 | 372.8003 | 349.2457 | 374.7674 | 349.2457 | 6.81% | 0.25884 | 0.24121 | 6.81% |  |  | 0.068378 | 0.8996% |  |  | 47.15% | 44.17% | 2.979% | 28.7514 | 28.2578 | 0.49354 | 1.717%
19/06/2020 23:30:00 | 278 | 261.47 | 120.83 | 288.039 | 0.9 | 450.11 | 60.83 | 268.4527 | 0.97399 | 361.5204 | 336.9375 | 364.6371 | 336.9375 | 7.597% | 0.25184 | 0.23271 | 7.597% |  |  | 0.064303 | 0.9398% |  |  | 45.72% | 42.61% | 3.109% | 28.5513 | 28.0322 | 0.51905 | 1.818%
19/06/2020 23:45:00 | 352.8 | 234.1 | 117.77 | 262.0545 | 0.89 | 447.88 | 57.77 | 241.1228 | 0.97087 | 328.9071 | 302.6354 | 330.136 | 302.6354 | 8.33% | 0.22801 | 0.20902 | 8.33% |  |  | 0.053224 | 0.8498% |  |  | 41.6% | 38.27% | 3.323% | 27.9111 | 27.4463 | 0.46479 | 1.665%
20/06/2020 0:00:00 | 296.36 | 240.9 | 125.64 | 271.6951 | 0.88 | 447.95 | 65.64 | 249.6826 | 0.96482 | 341.007 | 313.379 | 343.5862 | 313.379 | 8.792% | 0.2373 | 0.21644 | 8.792% |  |  | 0.057213 | 0.9618% |  |  | 43.13% | 39.63% | 3.494% | 28.1531 | 27.623 | 0.53005 | 1.883%
20/06/2020 0:15:00 | 338.32 | 200.68 | 120.12 | 233.883 | 0.84 | 443.16 | 60.12 | 209.4919 | 0.95794 | 293.5488 | 262.9353 | 299.8516 | 262.9353 | 12.31% | 0.20709 | 0.1816 | 12.31% |  |  | 0.042396 | 0.9797% |  |  | 37.12% | 33.25% | 3.872% | 27.4015 | 26.8466 | 0.55491 | 2.025%
20/06/2020 0:30:00 | 399.74 | 279.72 | 110.07 | 300.5972 | 0.93 | 442.4 | 50.07 | 284.1659 | 0.98435 | 377.2823 | 356.6593 | 377.5045 | 356.6593 | 5.522% | 0.26073 | 0.24633 | 5.522% |  |  | 0.070032 | 0.7521% |  |  | 47.71% | 45.11% | 2.608% | 28.8063 | 28.3976 | 0.40875 | 1.419%
20/06/2020 0:45:00 | 314.32 | 250.93 | 110 | 273.9815 | 0.91 | 444.07 | 50 | 255.863 | 0.98072 | 343.8767 | 321.136 | 346.0929 | 321.136 | 7.211% | 0.23903 | 0.22179 | 7.211% |  |  | 0.05818 | 0.8088% |  |  | 43.49% | 40.61% | 2.876% | 28.1993 | 27.7545 | 0.44476 | 1.577%
20/06/2020 1:00:00 | 310.6 | 265.26 | 111.38 | 287.6949 | 0.92 | 444.54 | 51.38 | 270.1903 | 0.98175 | 361.0886 | 339.1183 | 361.8807 | 339.1183 | 6.29% | 0.24993 | 0.23421 | 6.29% |  |  | 0.064149 | 0.7816% |  |  | 45.67% | 42.89% | 2.779% | 28.4978 | 28.0716 | 0.42619 | 1.496%
20/06/2020 1:15:00 | 404.22 | 252.22 | 111.14 | 275.6212 | 0.91 | 444.98 | 51.14 | 257.3523 | 0.98006 | 345.9347 | 323.0053 | 347.8722 | 323.0053 | 7.148% | 0.24026 | 0.22309 | 7.148% |  |  | 0.058878 | 0.8117% |  |  | 43.75% | 40.85% | 2.9% | 28.2322 | 27.7867 | 0.44558 | 1.578%
20/06/2020 1:30:00 | 378.78 | 227.96 | 110.27 | 253.2296 | 0.89 | 442.51 | 50.27 | 233.437 | 0.97654 | 317.8308 | 292.9889 | 321.4772 | 292.9889 | 8.862% | 0.22203 | 0.20235 | 8.862% |  |  | 0.0497 | 0.8418% |  |  | 40.2% | 37.05% | 3.142% | 27.7604 | 27.2928 | 0.46755 | 1.684%
20/06/2020 1:45:00 | 325.5 | 230.48 | 110.01 | 255.3884 | 0.9 | 443.01 | 50.01 | 235.8432 | 0.97726 | 320.5403 | 296.009 | 321.4195 | 296.009 | 7.906% | 0.22199 | 0.20444 | 7.906% |  |  | 0.050551 | 0.7677% |  |  | 40.54% | 37.44% | 3.102% | 27.7594 | 27.3403 | 0.41905 | 1.51%
20/06/2020 2:00:00 | 254.2 | 225.8 | 110.57 | 251.4187 | 0.89 | 445.61 | 50.57 | 231.3935 | 0.97583 | 315.5579 | 290.4242 | 318.4311 | 290.4242 | 8.795% | 0.21993 | 0.20058 | 8.795% |  |  | 0.048992 | 0.8239% |  |  | 39.91% | 36.73% | 3.179% | 27.7083 | 27.2528 | 0.45545 | 1.644%
20/06/2020 2:15:00 | 331 | 236.75 | 112.03 | 261.9185 | 0.9 | 446.09 | 52.03 | 242.3998 | 0.97669 | 328.7363 | 304.2383 | 330.1635 | 304.2383 | 7.852% | 0.22803 | 0.21012 | 7.852% |  |  | 0.053169 | 0.8022% |  |  | 41.57% | 38.48% | 3.098% | 27.9115 | 27.4722 | 0.43929 | 1.574%
20/06/2020 2:30:00 | 404.96 | 249.12 | 113.7 | 273.8402 | 0.9 | 448.88 | 53.7 | 254.842 | 0.97755 | 343.6994 | 319.8546 | 347.4142 | 319.8546 | 7.933% | 0.23994 | 0.22091 | 7.933% |  |  | 0.05812 | 0.8855% |  |  | 43.47% | 40.45% | 3.016% | 28.2237 | 27.7326 | 0.49118 | 1.74%
20/06/2020 2:45:00 | 349 | 266.65 | 116.67 | 291.0569 | 0.91 | 448.36 | 56.67 | 272.6054 | 0.97815 | 365.3082 | 342.1496 | 367.7746 | 342.1496 | 6.968% | 0.25401 | 0.23631 | 6.968% |  |  | 0.065657 | 0.8831% |  |  | 46.2% | 43.27% | 2.929% | 28.6127 | 28.1268 | 0.48589 | 1.698%
20/06/2020 3:00:00 | 446.48 | 265.19 | 120.27 | 291.1883 | 0.9 | 448.98 | 60.27 | 271.9526 | 0.97513 | 365.4731 | 341.3302 | 369.8249 | 341.3302 | 7.705% | 0.25542 | 0.23574 | 7.705% |  |  | 0.065717 | 0.9737% |  |  | 46.22% | 43.17% | 3.053% | 28.6531 | 28.1118 | 0.54124 | 1.889%
20/06/2020 3:15:00 | 459.86 | 284.4 | 119.06 | 308.3158 | 0.92 | 447.28 | 59.06 | 290.4676 | 0.97911 | 386.97 | 364.5686 | 387.9925 | 364.5686 | 6.037% | 0.26797 | 0.25179 | 6.037% |  |  | 0.073675 | 0.8627% |  |  | 48.94% | 46.11% | 2.833% | 29.0208 | 28.55 | 0.47083 | 1.622%
20/06/2020 3:30:00 | 480.02 | 277.6 | 115.08 | 300.5082 | 0.92 | 447.28 | 55.08 | 283.0116 | 0.98088 | 377.1706 | 355.2105 | 378.7156 | 355.2105 | 6.207% | 0.26156 | 0.24533 | 6.207% |  |  | 0.069991 | 0.8418% |  |  | 47.7% | 44.92% | 2.777% | 28.8308 | 28.37 | 0.46076 | 1.598%
20/06/2020 3:45:00 | 286.28 | 281.37 | 119.9 | 305.8514 | 0.92 | 446.57 | 59.9 | 287.6753 | 0.97808 | 383.8769 | 361.064 | 383.8588 | 361.064 | 5.938% | 0.26511 | 0.24937 | 5.938% |  |  | 0.072502 | 0.8355% |  |  | 48.55% | 45.66% | 2.885% | 28.9356 | 28.482 | 0.45354 | 1.567%
20/06/2020 4:00:00 | 389.18 | 262.97 | 122.36 | 290.0434 | 0.9 | 447.75 | 62.36 | 270.2628 | 0.97302 | 364.0362 | 339.2094 | 366.729 | 339.2094 | 7.504% | 0.25328 | 0.23428 | 7.504% |  |  | 0.065201 | 0.9418% |  |  | 46.04% | 42.9% | 3.14% | 28.5922 | 28.0733 | 0.51889 | 1.815%
20/06/2020 4:15:00 | 338.32 | 254.57 | 121.18 | 281.9406 | 0.9 | 447.39 | 61.18 | 261.8184 | 0.97232 | 353.8662 | 328.6107 | 355.0146 | 328.6107 | 7.437% | 0.24519 | 0.22696 | 7.437% |  |  | 0.061609 | 0.8823% |  |  | 44.75% | 41.56% | 3.194% | 28.3663 | 27.8842 | 0.48212 | 1.7%
20/06/2020 4:30:00 | 395.34 | 275.41 | 122.76 | 301.5306 | 0.91 | 446.6 | 62.76 | 282.4703 | 0.97501 | 378.4538 | 354.5311 | 379.8568 | 354.5311 | 6.667% | 0.26235 | 0.24486 | 6.667% |  |  | 0.070468 | 0.9083% |  |  | 47.86% | 44.84% | 3.025% | 28.8539 | 28.3572 | 0.49676 | 1.722%
20/06/2020 4:45:00 | 436.22 | 270.15 | 118.14 | 294.8526 | 0.91 | 445.22 | 58.14 | 276.3355 | 0.97762 | 370.0723 | 346.8312 | 372.6019 | 346.8312 | 6.916% | 0.25734 | 0.23954 | 6.916% |  |  | 0.067381 | 0.8998% |  |  | 46.8% | 43.86% | 2.939% | 28.7081 | 28.2129 | 0.4952 | 1.725%
20/06/2020 5:00:00 | 384.88 | 258.05 | 109.69 | 280.3956 | 0.92 | 446.24 | 49.69 | 262.7906 | 0.98196 | 351.9271 | 329.8309 | 352.0445 | 329.8309 | 6.31% | 0.24314 | 0.2278 | 6.31% |  |  | 0.060936 | 0.7447% |  |  | 44.51% | 41.71% | 2.794% | 28.3102 | 27.9057 | 0.40456 | 1.429%
20/06/2020 5:15:00 | 313.94 | 220.88 | 108.97 | 246.2975 | 0.89 | 445.27 | 48.97 | 226.2433 | 0.97629 | 309.1302 | 283.9601 | 311.4927 | 283.9601 | 8.839% | 0.21513 | 0.19612 | 8.839% |  |  | 0.047016 | 0.7944% |  |  | 39.09% | 35.91% | 3.183% | 27.5916 | 27.1537 | 0.43788 | 1.587%
20/06/2020 5:30:00 | 398.3 | 257.08 | 114.17 | 281.2915 | 0.91 | 444.1 | 54.17 | 262.7252 | 0.97851 | 353.0516 | 329.7488 | 354.5753 | 329.7488 | 7.002% | 0.24489 | 0.22774 | 7.002% |  |  | 0.061326 | 0.8287% |  |  | 44.65% | 41.7% | 2.947% | 28.358 | 27.9042 | 0.45378 | 1.6%
20/06/2020 5:45:00 | 351.2 | 246.56 | 118.23 | 273.4413 | 0.9 | 444.7 | 58.23 | 253.3428 | 0.97323 | 343.1988 | 317.9729 | 343.8442 | 317.9729 | 7.524% | 0.23748 | 0.21961 | 7.524% |  |  | 0.05795 | 0.8392% |  |  | 43.4% | 40.21% | 3.19% | 28.1578 | 27.7005 | 0.45732 | 1.624%
20/06/2020 6:00:00 | 332.96 | 240.53 | 117.98 | 267.9066 | 0.89 | 447.21 | 57.98 | 247.4194 | 0.97215 | 336.2521 | 310.5384 | 339.2039 | 310.5384 | 8.451% | 0.23427 | 0.21448 | 8.451% |  |  | 0.055628 | 0.9005% |  |  | 42.52% | 39.27% | 3.252% | 28.0732 | 27.5757 | 0.49747 | 1.772%
20/06/2020 6:15:00 | 256.94 | 249.67 | 120.38 | 277.1759 | 0.9 | 444.41 | 60.38 | 256.8674 | 0.97198 | 347.886 | 322.3966 | 348.1813 | 322.3966 | 7.406% | 0.24047 | 0.22266 | 7.406% |  |  | 0.059544 | 0.8493% |  |  | 44% | 40.77% | 3.224% | 28.238 | 27.7762 | 0.46182 | 1.635%
20/06/2020 6:30:00 | 290.86 | 246.76 | 118.97 | 273.9423 | 0.89 | 446.91 | 58.97 | 253.7084 | 0.97261 | 343.8275 | 318.4318 | 347.9896 | 318.4318 | 8.494% | 0.24034 | 0.21993 | 8.494% |  |  | 0.058163 | 0.9461% |  |  | 43.48% | 40.27% | 3.212% | 28.2344 | 27.7083 | 0.52612 | 1.863%
20/06/2020 6:45:00 | 366.66 | 257.94 | 119.49 | 284.2726 | 0.9 | 446.45 | 59.49 | 264.7114 | 0.97442 | 356.7932 | 332.2417 | 359.7143 | 332.2417 | 7.637% | 0.24844 | 0.22946 | 7.637% |  |  | 0.062632 | 0.9202% |  |  | 45.12% | 42.02% | 3.105% | 28.456 | 27.9483 | 0.50774 | 1.784%
20/06/2020 7:00:00 | 369.1 | 232.94 | 116.4 | 260.4035 | 0.89 | 443.04 | 56.4 | 239.6706 | 0.97192 | 326.8349 | 300.8128 | 328.5002 | 300.8128 | 8.428% | 0.22688 | 0.20776 | 8.428% |  |  | 0.052556 | 0.8486% |  |  | 41.33% | 38.04% | 3.291% | 27.8823 | 27.4169 | 0.46539 | 1.669%
20/06/2020 7:15:00 | 388.58 | 270.88 | 116.59 | 294.9054 | 0.92 | 444.04 | 56.59 | 276.728 | 0.97887 | 370.1385 | 347.3239 | 369.5478 | 347.3239 | 6.014% | 0.25523 | 0.23988 | 6.014% |  |  | 0.067405 | 0.7863% |  |  | 46.81% | 43.93% | 2.885% | 28.6476 | 28.2221 | 0.42553 | 1.485%
20/06/2020 7:30:00 | 333.34 | 226.68 | 110.13 | 252.0167 | 0.89 | 442.86 | 50.13 | 232.1569 | 0.97641 | 316.3086 | 291.3823 | 319.6721 | 291.3823 | 8.85% | 0.22078 | 0.20124 | 8.85% |  |  | 0.049225 | 0.8327% |  |  | 40% | 36.85% | 3.152% | 27.7294 | 27.2677 | 0.46171 | 1.665%
20/06/2020 7:45:00 | 254 | 228.44 | 113.55 | 255.1048 | 0.89 | 442.87 | 53.55 | 234.6326 | 0.97361 | 320.1843 | 294.4895 | 322.1541 | 294.4895 | 8.587% | 0.2225 | 0.20339 | 8.587% |  |  | 0.050439 | 0.8291% |  |  | 40.49% | 37.24% | 3.25% | 27.772 | 27.3163 | 0.45564 | 1.641%
20/06/2020 8:00:00 | 330.1 | 233.93 | 109.19 | 258.1583 | 0.9 | 442.83 | 49.19 | 239.0458 | 0.9786 | 324.0169 | 300.0286 | 326.2308 | 300.0286 | 8.032% | 0.22531 | 0.20722 | 8.032% |  |  | 0.051654 | 0.7964% |  |  | 40.98% | 37.94% | 3.034% | 27.8426 | 27.4043 | 0.43828 | 1.574%
20/06/2020 8:15:00 | 333.26 | 221.19 | 106.2 | 245.3639 | 0.9 | 442.59 | 46.2 | 225.9634 | 0.97888 | 307.9585 | 283.6088 | 308.464 | 283.6088 | 8.058% | 0.21304 | 0.19588 | 8.058% |  |  | 0.046661 | 0.7217% |  |  | 38.95% | 35.87% | 3.079% | 27.5414 | 27.1483 | 0.39306 | 1.427%
20/06/2020 8:30:00 | 357.86 | 241.26 | 106.75 | 263.8218 | 0.91 | 441.04 | 46.75 | 245.7477 | 0.98174 | 331.1252 | 308.4403 | 332.7557 | 308.4403 | 7.307% | 0.22982 | 0.21303 | 7.307% |  |  | 0.053945 | 0.7596% |  |  | 41.88% | 39.01% | 2.869% | 27.9574 | 27.541 | 0.41642 | 1.489%
20/06/2020 8:45:00 | 324.78 | 217.93 | 107.23 | 242.8822 | 0.89 | 440.08 | 47.23 | 222.9891 | 0.97731 | 304.8437 | 279.8757 | 307.3325 | 279.8757 | 8.934% | 0.21226 | 0.1933 | 8.934% |  |  | 0.045721 | 0.7804% |  |  | 38.55% | 35.4% | 3.158% | 27.5228 | 27.0922 | 0.43063 | 1.565%
20/06/2020 9:00:00 | 378.88 | 228.06 | 106.55 | 251.7226 | 0.9 | 438.97 | 46.55 | 232.7623 | 0.9798 | 315.9394 | 292.1421 | 318.0447 | 292.1421 | 8.144% | 0.21966 | 0.20177 | 8.144% |  |  | 0.04911 | 0.7674% |  |  | 39.96% | 36.95% | 3.01% | 27.7017 | 27.2796 | 0.42215 | 1.524%
20/06/2020 9:15:00 | 249.78 | 227.04 | 107.39 | 251.1569 | 0.9 | 440.77 | 47.39 | 231.9331 | 0.9789 | 315.2293 | 291.1014 | 316.6222 | 291.1014 | 8.06% | 0.21868 | 0.20105 | 8.06% |  |  | 0.04889 | 0.7564% |  |  | 39.87% | 36.81% | 3.051% | 27.6776 | 27.2634 | 0.41425 | 1.497%
20/06/2020 9:30:00 | 401 | 238.63 | 109.25 | 262.4497 | 0.9 | 443.53 | 49.25 | 243.6593 | 0.97936 | 329.403 | 305.819 | 332.7853 | 305.819 | 8.103% | 0.22984 | 0.21122 | 8.103% |  |  | 0.053385 | 0.8301% |  |  | 41.66% | 38.68% | 2.983% | 27.958 | 27.498 | 0.45996 | 1.645%
20/06/2020 9:45:00 | 444.46 | 266.62 | 116.18 | 290.8333 | 0.91 | 443.36 | 56.18 | 272.4746 | 0.97851 | 365.0276 | 341.9854 | 367.7332 | 341.9854 | 7.002% | 0.25398 | 0.23619 | 7.002% |  |  | 0.065557 | 0.8859% |  |  | 46.16% | 43.25% | 2.914% | 28.6119 | 28.1238 | 0.48808 | 1.706%
20/06/2020 10:00:00 | 384.32 | 246.54 | 118.52 | 273.5488 | 0.9 | 442.69 | 58.52 | 253.3901 | 0.97297 | 343.3337 | 318.0323 | 343.8163 | 318.0323 | 7.499% | 0.23746 | 0.21965 | 7.499% |  |  | 0.057996 | 0.8372% |  |  | 43.42% | 40.22% | 3.2% | 28.1573 | 27.7015 | 0.4558 | 1.619%
20/06/2020 10:15:00 | 426.32 | 288.51 | 119.44 | 312.2562 | 0.92 | 442.42 | 59.44 | 294.5694 | 0.97943 | 391.9157 | 369.7168 | 393.5995 | 369.7168 | 6.068% | 0.27184 | 0.25535 | 6.068% |  |  | 0.07557 | 0.8893% |  |  | 49.56% | 46.76% | 2.807% | 29.1378 | 28.6509 | 0.48691 | 1.671%
20/06/2020 10:30:00 | 422.88 | 188.99 | 120.23 | 223.9921 | 0.83 | 440.56 | 60.23 | 198.3554 | 0.95278 | 281.1346 | 248.9577 | 285.7869 | 248.9577 | 12.89% | 0.19738 | 0.17194 | 12.89% |  |  | 0.038886 | 0.9377% |  |  | 35.55% | 31.48% | 4.069% | 27.1815 | 26.6554 | 0.52602 | 1.935%
20/06/2020 10:45:00 | 357.26 | 271.39 | 114.24 | 294.4543 | 0.92 | 441.15 | 54.24 | 276.7571 | 0.98061 | 369.5723 | 347.3604 | 370.2436 | 347.3604 | 6.181% | 0.25571 | 0.23991 | 6.181% |  |  | 0.067199 | 0.805% |  |  | 46.74% | 43.93% | 2.809% | 28.6613 | 28.2227 | 0.4386 | 1.53%
20/06/2020 11:00:00 | 437.42 | 245.76 | 112.87 | 270.4397 | 0.9 | 439.81 | 52.87 | 251.3826 | 0.97763 | 339.4313 | 315.5126 | 342.7285 | 315.5126 | 7.941% | 0.23671 | 0.21791 | 7.941% |  |  | 0.056685 | 0.8645% |  |  | 42.93% | 39.9% | 3.025% | 28.1374 | 27.6589 | 0.47849 | 1.701%
20/06/2020 11:15:00 | 285.28 | 219.89 | 115.04 | 248.1649 | 0.88 | 439.87 | 55.04 | 226.6738 | 0.97007 | 311.4741 | 284.5004 | 313.6204 | 284.5004 | 9.285% | 0.2166 | 0.19649 | 9.285% |  |  | 0.047732 | 0.8452% |  |  | 39.39% | 35.98% | 3.411% | 27.6271 | 27.1619 | 0.46521 | 1.684%
20/06/2020 11:30:00 | 348.56 | 220.42 | 111.83 | 247.1658 | 0.89 | 438.51 | 51.83 | 226.4317 | 0.97345 | 310.2201 | 284.1966 | 310.844 | 284.1966 | 8.573% | 0.21469 | 0.19628 | 8.573% |  |  | 0.047348 | 0.777% |  |  | 39.23% | 35.94% | 3.291% | 27.5808 | 27.1573 | 0.42351 | 1.536%
20/06/2020 11:45:00 | 362.64 | 207.87 | 114.42 | 237.2802 | 0.87 | 438.58 | 54.42 | 214.8755 | 0.9674 | 297.8125 | 269.6922 | 299.8846 | 269.6922 | 10.07% | 0.20712 | 0.18626 | 10.07% |  |  | 0.043637 | 0.8344% |  |  | 37.66% | 34.11% | 3.556% | 27.402 | 26.9427 | 0.45932 | 1.676%
20/06/2020 12:00:00 | 412.88 | 249.44 | 112.98 | 273.8335 | 0.91 | 438.48 | 52.98 | 255.0043 | 0.97818 | 343.691 | 320.0583 | 344.0379 | 320.0583 | 6.97% | 0.23761 | 0.22105 | 6.97% |  |  | 0.058117 | 0.7819% |  |  | 43.47% | 40.48% | 2.989% | 28.1614 | 27.736 | 0.42534 | 1.51%
20/06/2020 12:15:00 | 441.28 | 235.36 | 116.6 | 262.6593 | 0.89 | 439.56 | 56.6 | 242.07 | 0.97228 | 329.6661 | 303.8243 | 331.9129 | 303.8243 | 8.463% | 0.22924 | 0.20984 | 8.463% |  |  | 0.05347 | 0.8667% |  |  | 41.69% | 38.42% | 3.268% | 27.9425 | 27.4655 | 0.47695 | 1.707%
20/06/2020 12:30:00 | 386.16 | 228.98 | 112.9 | 255.3003 | 0.89 | 436.68 | 52.9 | 235.0112 | 0.97434 | 320.4298 | 294.9647 | 322.9156 | 294.9647 | 8.656% | 0.22302 | 0.20372 | 8.656% |  |  | 0.050516 | 0.8367% |  |  | 40.52% | 37.3% | 3.22% | 27.7851 | 27.3238 | 0.46128 | 1.66%
20/06/2020 12:45:00 | 376.56 | 235.82 | 113.44 | 261.6863 | 0.9 | 436.96 | 53.44 | 241.7993 | 0.97527 | 328.4449 | 303.4846 | 328.8665 | 303.4846 | 7.718% | 0.22713 | 0.2096 | 7.718% |  |  | 0.053075 | 0.7877% |  |  | 41.54% | 38.38% | 3.157% | 27.8887 | 27.46 | 0.42869 | 1.537%
20/06/2020 13:00:00 | 435.44 | 249.92 | 115.19 | 275.1886 | 0.9 | 438.57 | 55.19 | 255.9413 | 0.97647 | 345.3917 | 321.2343 | 348.5299 | 321.2343 | 7.832% | 0.24071 | 0.22186 | 7.832% |  |  | 0.058693 | 0.8833% |  |  | 43.68% | 40.63% | 3.055% | 28.2445 | 27.7562 | 0.48829 | 1.729%
20/06/2020 13:15:00 | 320.4 | 258.94 | 114.23 | 283.0166 | 0.91 | 439.32 | 54.23 | 264.5578 | 0.97877 | 355.2168 | 332.0489 | 357.1407 | 332.0489 | 7.026% | 0.24666 | 0.22933 | 7.026% |  |  | 0.06208 | 0.8417% |  |  | 44.92% | 41.99% | 2.93% | 28.4068 | 27.9449 | 0.46188 | 1.626%
20/06/2020 13:30:00 | 373.32 | 245.87 | 113.87 | 270.9584 | 0.9 | 439.72 | 53.87 | 251.7023 | 0.97683 | 340.0824 | 315.9139 | 342.8819 | 315.9139 | 7.865% | 0.23681 | 0.21819 | 7.865% |  |  | 0.056903 | 0.8599% |  |  | 43.01% | 39.95% | 3.057% | 28.1402 | 27.6656 | 0.47453 | 1.686%
20/06/2020 13:45:00 | 288.26 | 223.41 | 113.73 | 250.6921 | 0.89 | 441.93 | 53.73 | 229.7802 | 0.97228 | 314.646 | 288.3993 | 315.0606 | 288.3993 | 8.462% | 0.2176 | 0.19918 | 8.462% |  |  | 0.048709 | 0.7895% |  |  | 39.79% | 36.47% | 3.319% | 27.6513 | 27.2215 | 0.42973 | 1.554%
20/06/2020 14:00:00 | 340.5 | 216.57 | 111.54 | 243.6057 | 0.88 | 442.34 | 51.54 | 222.6184 | 0.97283 | 305.7518 | 279.4104 | 308.8852 | 279.4104 | 9.542% | 0.21333 | 0.19298 | 9.542% |  |  | 0.045994 | 0.8359% |  |  | 38.67% | 35.34% | 3.331% | 27.5483 | 27.0852 | 0.46314 | 1.681%
20/06/2020 14:15:00 | 366.34 | 201.61 | 112.92 | 231.079 | 0.87 | 441.2 | 52.92 | 208.4397 | 0.96723 | 290.0294 | 261.6146 | 290.8535 | 261.6146 | 10.05% | 0.20088 | 0.18069 | 10.05% |  |  | 0.041386 | 0.7903% |  |  | 36.68% | 33.09% | 3.594% | 27.2595 | 26.8281 | 0.43145 | 1.583%
20/06/2020 14:30:00 | 254.24 | 219.41 | 114.05 | 247.2815 | 0.88 | 441.46 | 54.05 | 225.9694 | 0.97097 | 310.3653 | 283.6162 | 312.9358 | 283.6162 | 9.369% | 0.21613 | 0.19588 | 9.369% |  |  | 0.047393 | 0.8465% |  |  | 39.25% | 35.87% | 3.383% | 27.6156 | 27.1485 | 0.46717 | 1.692%
20/06/2020 14:45:00 | 327.66 | 212.68 | 113.65 | 241.1413 | 0.88 | 441.67 | 53.65 | 219.3424 | 0.96963 | 302.6586 | 275.2987 | 303.3371 | 275.2987 | 9.243% | 0.2095 | 0.19014 | 9.243% |  |  | 0.045068 | 0.7947% |  |  | 38.28% | 34.82% | 3.46% | 27.4576 | 27.0243 | 0.43333 | 1.578%
20/06/2020 15:00:00 | 387.36 | 232.91 | 116.24 | 260.3052 | 0.89 | 443.99 | 56.24 | 239.6039 | 0.97206 | 326.7115 | 300.729 | 328.4579 | 300.729 | 8.442% | 0.22685 | 0.2077 | 8.442% |  |  | 0.052516 | 0.8493% |  |  | 41.32% | 38.03% | 3.286% | 27.8815 | 27.4155 | 0.46599 | 1.671%
20/06/2020 15:15:00 | 399.76 | 222.29 | 118.34 | 251.8277 | 0.88 | 446.19 | 58.34 | 229.8182 | 0.96724 | 316.0713 | 288.4469 | 317.0435 | 288.4469 | 9.02% | 0.21897 | 0.19922 | 9.02% |  |  | 0.049151 | 0.8467% |  |  | 39.97% | 36.48% | 3.494% | 27.6847 | 27.2223 | 0.46247 | 1.67%
20/06/2020 15:30:00 | 345.38 | 225.5 | 119.03 | 254.987 | 0.88 | 446.37 | 59.03 | 233.0982 | 0.9674 | 320.0366 | 292.5638 | 321.6218 | 292.5638 | 9.035% | 0.22213 | 0.20206 | 9.035% |  |  | 0.050392 | 0.8694% |  |  | 40.47% | 37% | 3.474% | 27.7628 | 27.2862 | 0.47668 | 1.717%
20/06/2020 15:45:00 | 309.62 | 227.69 | 118.49 | 256.6761 | 0.88 | 445.86 | 58.49 | 235.0826 | 0.96855 | 322.1565 | 295.0543 | 324.7453 | 295.0543 | 9.143% | 0.22429 | 0.20378 | 9.143% |  |  | 0.051062 | 0.891% |  |  | 40.74% | 37.31% | 3.428% | 27.8168 | 27.3252 | 0.49152 | 1.767%
20/06/2020 16:00:00 | 354.06 | 210.43 | 118.06 | 241.286 | 0.87 | 446.15 | 58.06 | 218.2928 | 0.96398 | 302.8403 | 273.9813 | 303.5778 | 273.9813 | 9.749% | 0.20967 | 0.18923 | 9.749% |  |  | 0.045122 | 0.8369% |  |  | 38.3% | 34.65% | 3.65% | 27.4615 | 27.005 | 0.45656 | 1.663%
20/06/2020 16:15:00 | 328.22 | 253.45 | 119.95 | 280.4013 | 0.9 | 447.48 | 59.95 | 260.4437 | 0.97315 | 351.9343 | 326.8853 | 353.4527 | 326.8853 | 7.517% | 0.24411 | 0.22577 | 7.517% |  |  | 0.060938 | 0.8817% |  |  | 44.51% | 41.34% | 3.168% | 28.3368 | 27.854 | 0.48277 | 1.704%
20/06/2020 16:30:00 | 268.92 | 214.94 | 116.38 | 244.4249 | 0.87 | 448.91 | 56.38 | 222.2114 | 0.96728 | 306.7799 | 278.8996 | 310.0841 | 278.8996 | 10.06% | 0.21416 | 0.19262 | 10.06% |  |  | 0.046304 | 0.8845% |  |  | 38.8% | 35.27% | 3.526% | 27.5682 | 27.0776 | 0.49058 | 1.78%
20/06/2020 16:45:00 | 393.94 | 222.18 | 114.28 | 249.8477 | 0.88 | 448.86 | 54.28 | 228.7144 | 0.97143 | 313.5862 | 287.0615 | 316.8866 | 287.0615 | 9.412% | 0.21886 | 0.19826 | 9.412% |  |  | 0.048381 | 0.8679% |  |  | 39.66% | 36.3% | 3.354% | 27.6821 | 27.201 | 0.48111 | 1.738%
20/06/2020 17:00:00 | 342.24 | 217.13 | 116.1 | 246.2207 | 0.88 | 448.96 | 56.1 | 224.2602 | 0.96821 | 309.0339 | 281.4711 | 309.684 | 281.4711 | 9.11% | 0.21388 | 0.1944 | 9.11% |  |  | 0.046987 | 0.8171% |  |  | 39.08% | 35.6% | 3.486% | 27.5615 | 27.1161 | 0.44546 | 1.616%
20/06/2020 17:15:00 | 256.04 | 221.05 | 119.31 | 251.1931 | 0.87 | 448.64 | 59.31 | 228.8685 | 0.96584 | 315.2748 | 287.2549 | 318.8987 | 287.2549 | 9.923% | 0.22025 | 0.19839 | 9.923% |  |  | 0.048904 | 0.9224% |  |  | 39.87% | 36.33% | 3.544% | 27.7163 | 27.2039 | 0.51231 | 1.848%
20/06/2020 17:30:00 | 344.3 | 227.19 | 118.75 | 256.353 | 0.88 | 449.29 | 58.75 | 234.6633 | 0.96815 | 321.751 | 294.5281 | 324.0321 | 294.5281 | 9.105% | 0.22379 | 0.20342 | 9.105% |  |  | 0.050934 | 0.8853% |  |  | 40.69% | 37.25% | 3.443% | 27.8044 | 27.317 | 0.48745 | 1.753%
20/06/2020 17:45:00 | 310.06 | 217.75 | 119.7 | 248.4817 | 0.87 | 450.28 | 59.7 | 225.7856 | 0.96441 | 311.8717 | 283.3856 | 314.138 | 283.3856 | 9.789% | 0.21696 | 0.19572 | 9.789% |  |  | 0.047854 | 0.8911% |  |  | 39.44% | 35.84% | 3.603% | 27.6358 | 27.145 | 0.49079 | 1.776%
20/06/2020 18:00:00 | 331.2 | 231.38 | 122.45 | 261.7837 | 0.88 | 450.68 | 62.45 | 239.6596 | 0.96545 | 328.5672 | 300.7989 | 330.0082 | 300.7989 | 8.851% | 0.22792 | 0.20775 | 8.851% |  |  | 0.053115 | 0.8986% |  |  | 41.55% | 38.04% | 3.512% | 27.9088 | 27.4167 | 0.49213 | 1.763%
20/06/2020 18:15:00 | 345.86 | 220.23 | 120.84 | 251.2042 | 0.87 | 451.08 | 60.84 | 228.4792 | 0.9639 | 315.2887 | 286.7664 | 317.7158 | 286.7664 | 9.741% | 0.21943 | 0.19806 | 9.741% |  |  | 0.048908 | 0.9064% |  |  | 39.87% | 36.27% | 3.607% | 27.6961 | 27.1964 | 0.49969 | 1.804%
20/06/2020 18:30:00 | 270.22 | 240.53 | 122.17 | 269.778 | 0.89 | 449.55 | 62.17 | 248.4347 | 0.96818 | 338.6009 | 311.8127 | 339.2039 | 311.8127 | 8.075% | 0.23427 | 0.21536 | 8.075% |  |  | 0.056408 | 0.8742% |  |  | 42.82% | 39.43% | 3.388% | 28.0732 | 27.5969 | 0.47629 | 1.697%
20/06/2020 18:45:00 | 284.02 | 250.42 | 121.52 | 278.3474 | 0.89 | 449.62 | 61.52 | 257.866 | 0.97112 | 349.3564 | 323.65 | 353.1511 | 323.65 | 8.354% | 0.24391 | 0.22353 | 8.354% |  |  | 0.060049 | 0.9613% |  |  | 44.18% | 40.93% | 3.251% | 28.3311 | 27.7978 | 0.53329 | 1.882%
20/06/2020 19:00:00 | 361 | 251.49 | 119.7 | 278.5234 | 0.9 | 448.54 | 59.7 | 258.4788 | 0.97296 | 349.5774 | 324.4192 | 350.7194 | 324.4192 | 7.499% | 0.24223 | 0.22406 | 7.499% |  |  | 0.060125 | 0.8679% |  |  | 44.21% | 41.03% | 3.182% | 28.2854 | 27.8111 | 0.47426 | 1.677%
20/06/2020 19:15:00 | 268.32 | 238.95 | 120.33 | 267.5377 | 0.89 | 448.21 | 60.33 | 246.4484 | 0.96957 | 335.789 | 309.3197 | 336.9757 | 309.3197 | 8.207% | 0.23273 | 0.21363 | 8.207% |  |  | 0.055475 | 0.8732% |  |  | 42.47% | 39.12% | 3.348% | 28.0329 | 27.5555 | 0.4774 | 1.703%
20/06/2020 19:30:00 | 313.6 | 224.19 | 121.62 | 255.0541 | 0.87 | 448.3 | 61.62 | 232.5042 | 0.96424 | 320.1207 | 291.8181 | 323.4287 | 291.8181 | 9.774% | 0.22338 | 0.20155 | 9.774% |  |  | 0.050419 | 0.9374% |  |  | 40.48% | 36.91% | 3.579% | 27.794 | 27.2745 | 0.51945 | 1.869%
20/06/2020 19:45:00 | 349.88 | 239.09 | 121.65 | 268.2587 | 0.88 | 448.98 | 61.65 | 246.9104 | 0.96833 | 336.694 | 309.8995 | 341.0046 | 309.8995 | 9.122% | 0.23552 | 0.21403 | 9.122% |  |  | 0.055775 | 0.9711% |  |  | 42.58% | 39.19% | 3.389% | 28.1059 | 27.5651 | 0.54077 | 1.924%
20/06/2020 20:00:00 | 364.92 | 245.87 | 122.12 | 274.5275 | 0.89 | 449.64 | 62.12 | 253.596 | 0.96953 | 344.562 | 318.2907 | 346.7345 | 318.2907 | 8.203% | 0.23947 | 0.21983 | 8.203% |  |  | 0.058412 | 0.919% |  |  | 43.58% | 40.25% | 3.322% | 28.2111 | 27.7059 | 0.50523 | 1.791%
20/06/2020 20:15:00 | 487.04 | 241.61 | 124.8 | 271.9383 | 0.88 | 449.75 | 64.8 | 250.1488 | 0.96587 | 341.3123 | 313.9641 | 344.5988 | 313.9641 | 8.89% | 0.238 | 0.21684 | 8.89% |  |  | 0.057315 | 0.9738% |  |  | 43.16% | 39.71% | 3.459% | 28.1717 | 27.6328 | 0.53886 | 1.913%
20/06/2020 20:30:00 | 372.96 | 242.5 | 125.31 | 272.9631 | 0.88 | 451.14 | 65.31 | 251.1407 | 0.96559 | 342.5985 | 315.209 | 345.8682 | 315.209 | 8.864% | 0.23888 | 0.2177 | 8.864% |  |  | 0.057748 | 0.9784% |  |  | 43.33% | 39.86% | 3.464% | 28.1951 | 27.6538 | 0.54135 | 1.92%
20/06/2020 20:45:00 | 364.36 | 245.36 | 124.96 | 275.348 | 0.88 | 452.44 | 64.96 | 253.8136 | 0.96669 | 345.5919 | 318.5638 | 349.9473 | 318.5638 | 8.968% | 0.24169 | 0.22002 | 8.968% |  |  | 0.058761 | 1.007% |  |  | 43.71% | 40.29% | 3.418% | 28.2709 | 27.7105 | 0.56037 | 1.982%
20/06/2020 21:00:00 | 345.84 | 222.69 | 124.03 | 254.9005 | 0.87 | 453.97 | 64.03 | 231.7125 | 0.96106 | 319.928 | 290.8245 | 321.2647 | 290.8245 | 9.475% | 0.22188 | 0.20086 | 9.475% |  |  | 0.050358 | 0.9091% |  |  | 40.46% | 36.78% | 3.681% | 27.7567 | 27.2591 | 0.49765 | 1.793%
20/06/2020 21:15:00 | 355.5 | 248.72 | 126.3 | 278.9504 | 0.89 | 454.69 | 66.3 | 257.405 | 0.96626 | 350.1132 | 323.0714 | 350.7537 | 323.0714 | 7.892% | 0.24225 | 0.22313 | 7.892% |  |  | 0.060309 | 0.9144% |  |  | 44.28% | 40.86% | 3.42% | 28.286 | 27.7878 | 0.49821 | 1.761%
20/06/2020 21:30:00 | 375 | 249.13 | 129.39 | 280.7268 | 0.88 | 456.93 | 69.39 | 258.6131 | 0.96333 | 352.3428 | 324.5877 | 355.3243 | 324.5877 | 8.65% | 0.24541 | 0.22418 | 8.65% |  |  | 0.06108 | 1.011% |  |  | 44.56% | 41.05% | 3.51% | 28.3722 | 27.814 | 0.55818 | 1.967%
20/06/2020 21:45:00 | 277.36 | 198.08 | 114.71 | 228.8975 | 0.86 | 455.12 | 54.71 | 205.4966 | 0.96391 | 287.2914 | 257.9207 | 289.0838 | 257.9207 | 10.78% | 0.19966 | 0.17813 | 10.78% |  |  | 0.040608 | 0.8283% |  |  | 36.33% | 32.62% | 3.714% | 27.2321 | 26.7768 | 0.4553 | 1.672%
20/06/2020 22:00:00 | 273.64 | 199.5 | 113.06 | 229.3094 | 0.86 | 456.77 | 53.06 | 206.4355 | 0.9664 | 287.8084 | 259.0991 | 291.1562 | 259.0991 | 11.01% | 0.20109 | 0.17895 | 11.01% |  |  | 0.040754 | 0.848% |  |  | 36.4% | 32.77% | 3.631% | 27.2642 | 26.7931 | 0.47114 | 1.728%
20/06/2020 22:15:00 | 228.74 | 196.04 | 110.75 | 225.1605 | 0.86 | 457.71 | 50.75 | 202.5025 | 0.96809 | 282.601 | 254.1627 | 286.1065 | 254.1627 | 11.17% | 0.1976 | 0.17554 | 11.17% |  |  | 0.039293 | 0.8284% |  |  | 35.74% | 32.14% | 3.597% | 27.1864 | 26.7254 | 0.46096 | 1.696%
20/06/2020 22:30:00 | 233.52 | 193.52 | 110.5 | 222.8458 | 0.86 | 457.92 | 50.5 | 200.0006 | 0.9676 | 279.6958 | 251.0226 | 282.4288 | 251.0226 | 11.12% | 0.19506 | 0.17337 | 11.12% |  |  | 0.038489 | 0.8084% |  |  | 35.37% | 31.75% | 3.626% | 27.1305 | 26.683 | 0.44748 | 1.649%
20/06/2020 22:45:00 | 299.26 | 203.74 | 111.53 | 232.2691 | 0.87 | 458.05 | 51.53 | 210.1555 | 0.96947 | 291.5231 | 263.7681 | 293.9264 | 263.7681 | 10.26% | 0.203 | 0.18217 | 10.26% |  |  | 0.041813 | 0.814% |  |  | 36.87% | 33.36% | 3.51% | 27.3075 | 26.8583 | 0.44923 | 1.645%
20/06/2020 23:00:00 | 228.42 | 191.7 | 108.98 | 220.512 | 0.86 | 454.11 | 48.98 | 197.8584 | 0.96887 | 276.7666 | 248.3339 | 279.7726 | 248.3339 | 11.24% | 0.19323 | 0.17151 | 11.24% |  |  | 0.037687 | 0.7994% |  |  | 35% | 31.41% | 3.596% | 27.0906 | 26.6472 | 0.44346 | 1.637%
20/06/2020 23:15:00 | 270.7 | 204.03 | 106.01 | 229.9269 | 0.88 | 450.24 | 46.01 | 209.1534 | 0.9755 | 288.5833 | 262.5104 | 290.9999 | 262.5104 | 9.79% | 0.20098 | 0.1813 | 9.79% |  |  | 0.040974 | 0.763% |  |  | 36.5% | 33.2% | 3.297% | 27.2618 | 26.8406 | 0.42119 | 1.545%
20/06/2020 23:30:00 | 317.72 | 193.14 | 106.08 | 220.3543 | 0.87 | 450.36 | 46.08 | 198.5609 | 0.9727 | 276.5688 | 249.2156 | 278.6343 | 249.2156 | 10.56% | 0.19244 | 0.17212 | 10.56% |  |  | 0.037633 | 0.7527% |  |  | 34.98% | 31.52% | 3.459% | 27.0736 | 26.6589 | 0.41476 | 1.532%
20/06/2020 23:45:00 | 232.64 | 193.9 | 108.31 | 222.0997 | 0.87 | 450.85 | 48.31 | 199.8276 | 0.97034 | 278.7594 | 250.8055 | 279.7307 | 250.8055 | 10.34% | 0.1932 | 0.17322 | 10.34% |  |  | 0.038232 | 0.7498% |  |  | 35.25% | 31.72% | 3.535% | 27.09 | 26.6801 | 0.40988 | 1.513%
21/06/2020 0:00:00 | 285.34 | 199.13 | 108.2 | 226.6274 | 0.87 | 452.89 | 48.2 | 204.8804 | 0.97193 | 284.4422 | 257.1473 | 287.2758 | 257.1473 | 10.49% | 0.19841 | 0.1776 | 10.49% |  |  | 0.039806 | 0.7912% |  |  | 35.97% | 32.52% | 3.452% | 27.2043 | 26.7662 | 0.4381 | 1.61%
21/06/2020 0:15:00 | 227.34 | 194.38 | 108.81 | 222.7627 | 0.86 | 453.74 | 48.81 | 200.4146 | 0.96989 | 279.5915 | 251.5422 | 283.6839 | 251.5422 | 11.33% | 0.19593 | 0.17373 | 11.33% |  |  | 0.03846 | 0.8221% |  |  | 35.36% | 31.81% | 3.547% | 27.1495 | 26.69 | 0.45948 | 1.692%
21/06/2020 0:30:00 | 349.42 | 204.12 | 105.83 | 229.9238 | 0.88 | 451.79 | 45.83 | 209.2017 | 0.97571 | 288.5795 | 262.571 | 291.1283 | 262.571 | 9.809% | 0.20107 | 0.18135 | 9.809% |  |  | 0.040973 | 0.7644% |  |  | 36.5% | 33.21% | 3.289% | 27.2638 | 26.8414 | 0.42233 | 1.549%
21/06/2020 0:45:00 | 329.46 | 191.93 | 105.96 | 219.2365 | 0.87 | 451.86 | 45.96 | 197.3561 | 0.97251 | 275.1658 | 247.7035 | 276.8886 | 247.7035 | 10.54% | 0.19123 | 0.17108 | 10.54% |  |  | 0.037252 | 0.7439% |  |  | 34.8% | 31.33% | 3.473% | 27.0477 | 26.6388 | 0.40893 | 1.512%
21/06/2020 1:00:00 | 234.96 | 204.03 | 106.55 | 230.1763 | 0.88 | 451.35 | 46.55 | 209.2729 | 0.97495 | 288.8964 | 262.6603 | 290.9999 | 262.6603 | 9.739% | 0.20098 | 0.18141 | 9.739% |  |  | 0.041063 | 0.7609% |  |  | 36.54% | 33.22% | 3.318% | 27.2618 | 26.8427 | 0.41908 | 1.537%
21/06/2020 1:15:00 | 241.04 | 191.3 | 106.57 | 218.9814 | 0.87 | 454.96 | 46.57 | 196.8869 | 0.97162 | 274.8456 | 247.1146 | 275.9798 | 247.1146 | 10.46% | 0.19061 | 0.17067 | 10.46% |  |  | 0.037166 | 0.7368% |  |  | 34.76% | 31.25% | 3.507% | 27.0343 | 26.631 | 0.40329 | 1.492%
21/06/2020 1:30:00 | 363.8 | 205 | 109.69 | 232.5014 | 0.87 | 454.78 | 49.69 | 210.9362 | 0.97186 | 291.8147 | 264.748 | 295.7441 | 264.748 | 10.48% | 0.20426 | 0.18285 | 10.48% |  |  | 0.041897 | 0.8322% |  |  | 36.9% | 33.48% | 3.423% | 27.3361 | 26.8721 | 0.46402 | 1.697%
21/06/2020 1:45:00 | 277.14 | 197.36 | 107.87 | 224.9153 | 0.87 | 453.87 | 47.87 | 203.0825 | 0.97182 | 282.2933 | 254.8907 | 284.7223 | 254.8907 | 10.48% | 0.19664 | 0.17604 | 10.48% |  |  | 0.039207 | 0.7785% |  |  | 35.7% | 32.24% | 3.466% | 27.1652 | 26.7353 | 0.42995 | 1.583%
21/06/2020 2:00:00 | 338 | 195.41 | 107.58 | 223.0662 | 0.87 | 454.14 | 47.58 | 201.1192 | 0.97161 | 279.9724 | 252.4265 | 281.9091 | 252.4265 | 10.46% | 0.1947 | 0.17434 | 10.46% |  |  | 0.038565 | 0.7645% |  |  | 35.41% | 31.92% | 3.484% | 27.1227 | 26.7019 | 0.42077 | 1.551%
21/06/2020 2:15:00 | 325 | 201.46 | 108.74 | 228.9334 | 0.87 | 453.93 | 48.74 | 207.2721 | 0.97196 | 287.3365 | 260.1491 | 290.6371 | 260.1491 | 10.49% | 0.20073 | 0.17967 | 10.49% |  |  | 0.040621 | 0.8075% |  |  | 36.34% | 32.9% | 3.438% | 27.2561 | 26.8076 | 0.44851 | 1.646%
21/06/2020 2:30:00 | 304.2 | 192.89 | 107.59 | 220.8668 | 0.87 | 454.3 | 47.59 | 198.674 | 0.97089 | 277.212 | 249.3576 | 278.2736 | 249.3576 | 10.39% | 0.19219 | 0.17222 | 10.39% |  |  | 0.037808 | 0.7449% |  |  | 35.06% | 31.54% | 3.523% | 27.0683 | 26.6608 | 0.40751 | 1.505%
21/06/2020 2:45:00 | 306.12 | 204.23 | 106.76 | 230.4508 | 0.88 | 453.97 | 46.76 | 209.5147 | 0.97478 | 289.241 | 262.9638 | 291.2852 | 262.9638 | 9.723% | 0.20118 | 0.18162 | 9.723% |  |  | 0.041161 | 0.7615% |  |  | 36.58% | 33.26% | 3.323% | 27.2662 | 26.847 | 0.41926 | 1.538%
21/06/2020 3:00:00 | 284.56 | 193.8 | 107.21 | 221.4778 | 0.87 | 453.77 | 47.21 | 199.4674 | 0.97159 | 277.9789 | 250.3533 | 279.5864 | 250.3533 | 10.46% | 0.1931 | 0.17291 | 10.46% |  |  | 0.038018 | 0.7535% |  |  | 35.16% | 31.66% | 3.494% | 27.0878 | 26.6741 | 0.41378 | 1.528%
21/06/2020 3:15:00 | 322.36 | 204.02 | 106.9 | 230.3297 | 0.88 | 452.42 | 46.9 | 209.3413 | 0.97458 | 289.0889 | 262.7462 | 290.9857 | 262.7462 | 9.705% | 0.20097 | 0.18147 | 9.705% |  |  | 0.041118 | 0.7593% |  |  | 36.56% | 33.23% | 3.331% | 27.2616 | 26.8439 | 0.41766 | 1.532%
21/06/2020 3:30:00 | 329.64 | 200.84 | 110.11 | 229.0435 | 0.87 | 453.53 | 50.11 | 206.9969 | 0.97026 | 287.4746 | 259.8037 | 289.7427 | 259.8037 | 10.33% | 0.20011 | 0.17943 | 10.33% |  |  | 0.04066 | 0.7969% |  |  | 36.36% | 32.86% | 3.499% | 27.2423 | 26.8028 | 0.43945 | 1.613%
21/06/2020 3:45:00 | 305.98 | 197.92 | 108.59 | 225.7523 | 0.87 | 453.34 | 48.59 | 203.7972 | 0.97116 | 283.3438 | 255.7878 | 285.5301 | 255.7878 | 10.42% | 0.1972 | 0.17666 | 10.42% |  |  | 0.0395 | 0.78% |  |  | 35.83% | 32.35% | 3.485% | 27.1775 | 26.7475 | 0.43002 | 1.582%
21/06/2020 4:00:00 | 310.36 | 203.31 | 107.68 | 230.0651 | 0.88 | 452.54 | 47.68 | 208.8261 | 0.97359 | 288.7568 | 262.0996 | 289.973 | 262.0996 | 9.612% | 0.20027 | 0.18102 | 9.612% |  |  | 0.041023 | 0.7508% |  |  | 36.52% | 33.15% | 3.371% | 27.2458 | 26.8348 | 0.41101 | 1.509%
21/06/2020 4:15:00 | 236.7 | 195.39 | 107.73 | 223.1211 | 0.87 | 453.46 | 47.73 | 201.1353 | 0.97144 | 280.0413 | 252.4468 | 281.8802 | 252.4468 | 10.44% | 0.19468 | 0.17435 | 10.44% |  |  | 0.038584 | 0.7637% |  |  | 35.42% | 31.93% | 3.49% | 27.1222 | 26.7022 | 0.42006 | 1.549%
21/06/2020 4:30:00 | 283.74 | 203.93 | 107.69 | 230.6178 | 0.88 | 454.21 | 47.69 | 209.432 | 0.97373 | 289.4506 | 262.8601 | 290.8573 | 262.8601 | 9.626% | 0.20088 | 0.18155 | 9.626% |  |  | 0.041221 | 0.7554% |  |  | 36.61% | 33.24% | 3.363% | 27.2596 | 26.8455 | 0.41406 | 1.519%
21/06/2020 4:45:00 | 303.52 | 194.7 | 108.01 | 222.6528 | 0.87 | 454.95 | 48.01 | 200.5319 | 0.97092 | 279.4535 | 251.6895 | 280.8848 | 251.6895 | 10.39% | 0.19399 | 0.17383 | 10.39% |  |  | 0.038422 | 0.7572% |  |  | 35.34% | 31.83% | 3.511% | 27.1073 | 26.692 | 0.4153 | 1.532%
21/06/2020 5:00:00 | 273.74 | 209.02 | 109.34 | 235.8911 | 0.88 | 454.7 | 49.34 | 214.7645 | 0.97325 | 296.0691 | 269.5529 | 298.117 | 269.5529 | 9.581% | 0.2059 | 0.18617 | 9.581% |  |  | 0.043127 | 0.7869% |  |  | 37.44% | 34.09% | 3.353% | 27.3738 | 26.9407 | 0.43309 | 1.582%
21/06/2020 5:15:00 | 234.86 | 195.02 | 108.21 | 223.0296 | 0.87 | 454.97 | 48.21 | 200.8905 | 0.97078 | 279.9265 | 252.1396 | 281.3465 | 252.1396 | 10.38% | 0.19431 | 0.17414 | 10.38% |  |  | 0.038553 | 0.7589% |  |  | 35.4% | 31.89% | 3.514% | 27.1142 | 26.698 | 0.41617 | 1.535%
21/06/2020 5:30:00 | 313.02 | 202.42 | 108.35 | 229.5944 | 0.88 | 456.11 | 48.35 | 208.1143 | 0.97264 | 288.166 | 261.2062 | 288.7037 | 261.2062 | 9.524% | 0.19939 | 0.1804 | 9.524% |  |  | 0.040856 | 0.7412% |  |  | 36.44% | 33.03% | 3.41% | 27.2262 | 26.8223 | 0.40388 | 1.483%
21/06/2020 5:45:00 | 310.64 | 199.4 | 110.43 | 227.9367 | 0.87 | 456.74 | 50.43 | 205.6783 | 0.96948 | 286.0855 | 258.1487 | 287.6653 | 258.1487 | 10.26% | 0.19868 | 0.17829 | 10.26% |  |  | 0.040268 | 0.784% |  |  | 36.18% | 32.65% | 3.533% | 27.2102 | 26.7799 | 0.4303 | 1.581%
21/06/2020 6:00:00 | 313.7 | 193.3 | 111.03 | 222.9183 | 0.86 | 461.42 | 51.03 | 199.9224 | 0.96688 | 279.7868 | 250.9244 | 282.1077 | 250.9244 | 11.05% | 0.19484 | 0.1733 | 11.05% |  |  | 0.038514 | 0.8044% |  |  | 35.38% | 31.73% | 3.65% | 27.1257 | 26.6817 | 0.44396 | 1.637%
21/06/2020 6:15:00 | 307.14 | 201.01 | 109.73 | 229.0102 | 0.87 | 458.23 | 49.73 | 207.0703 | 0.97073 | 287.4329 | 259.8958 | 289.988 | 259.8958 | 10.38% | 0.20028 | 0.1795 | 10.38% |  |  | 0.040648 | 0.7998% |  |  | 36.35% | 32.87% | 3.483% | 27.2461 | 26.8041 | 0.44197 | 1.622%
21/06/2020 6:30:00 | 326.46 | 193.98 | 108.36 | 222.1939 | 0.86 | 456.48 | 48.36 | 199.9173 | 0.9703 | 278.8776 | 250.9181 | 283.1001 | 250.9181 | 11.37% | 0.19552 | 0.1733 | 11.37% |  |  | 0.038264 | 0.8205% |  |  | 35.27% | 31.73% | 3.536% | 27.1406 | 26.6816 | 0.45902 | 1.691%
21/06/2020 6:45:00 | 318.18 | 203.11 | 108.45 | 230.25 | 0.88 | 457 | 48.45 | 208.8087 | 0.97271 | 288.9889 | 262.0777 | 289.6878 | 262.0777 | 9.531% | 0.20007 | 0.18101 | 9.531% |  |  | 0.041089 | 0.7459% |  |  | 36.55% | 33.14% | 3.403% | 27.2414 | 26.8345 | 0.4069 | 1.494%
21/06/2020 7:00:00 | 280.14 | 194.26 | 108.71 | 222.6091 | 0.86 | 456.71 | 48.71 | 200.2738 | 0.96997 | 279.3987 | 251.3656 | 283.5088 | 251.3656 | 11.34% | 0.19581 | 0.17361 | 11.34% |  |  | 0.038407 | 0.8215% |  |  | 35.33% | 31.79% | 3.545% | 27.1468 | 26.6876 | 0.4592 | 1.692%
21/06/2020 7:15:00 | 313 | 207.78 | 110.16 | 235.176 | 0.88 | 454.4 | 50.16 | 213.7488 | 0.97208 | 295.1716 | 268.2781 | 296.3484 | 268.2781 | 9.472% | 0.20467 | 0.18529 | 9.472% |  |  | 0.042866 | 0.7736% |  |  | 37.33% | 33.93% | 3.401% | 27.3457 | 26.9224 | 0.42332 | 1.548%
21/06/2020 7:30:00 | 234.86 | 193.83 | 107.43 | 221.6106 | 0.87 | 453.72 | 47.43 | 199.5487 | 0.97134 | 278.1456 | 250.4554 | 279.6297 | 250.4554 | 10.43% | 0.19313 | 0.17298 | 10.43% |  |  | 0.038064 | 0.7528% |  |  | 35.18% | 31.67% | 3.502% | 27.0885 | 26.6754 | 0.41306 | 1.525%
21/06/2020 7:45:00 | 292.06 | 208.95 | 108.32 | 235.3579 | 0.88 | 453.31 | 48.32 | 214.4643 | 0.97429 | 295.3998 | 269.1761 | 298.0171 | 269.1761 | 9.678% | 0.20583 | 0.18591 | 9.678% |  |  | 0.042932 | 0.7908% |  |  | 37.36% | 34.04% | 3.316% | 27.3722 | 26.9353 | 0.43692 | 1.596%
21/06/2020 8:00:00 | 312.8 | 192.35 | 106.76 | 219.9914 | 0.87 | 453.41 | 46.76 | 197.9521 | 0.9717 | 276.1133 | 248.4515 | 277.4946 | 248.4515 | 10.47% | 0.19165 | 0.17159 | 10.47% |  |  | 0.037509 | 0.7441% |  |  | 34.92% | 31.42% | 3.498% | 27.0567 | 26.6487 | 0.40799 | 1.508%
21/06/2020 8:15:00 | 267.32 | 204.63 | 112.26 | 233.4004 | 0.87 | 456.23 | 52.26 | 211.1979 | 0.9689 | 292.943 | 265.0764 | 295.2104 | 265.0764 | 10.21% | 0.20389 | 0.18308 | 10.21% |  |  | 0.042221 | 0.818% |  |  | 37.05% | 33.52% | 3.524% | 27.3277 | 26.8767 | 0.45095 | 1.65%
21/06/2020 8:30:00 | 309.72 | 200.4 | 108.93 | 228.0919 | 0.87 | 453.56 | 48.93 | 206.2869 | 0.97146 | 286.2802 | 258.9127 | 289.1079 | 258.9127 | 10.44% | 0.19967 | 0.17882 | 10.44% |  |  | 0.040323 | 0.7983% |  |  | 36.21% | 32.74% | 3.461% | 27.2325 | 26.7905 | 0.44198 | 1.623%
21/06/2020 8:45:00 | 272.12 | 193.87 | 105.42 | 220.6784 | 0.87 | 453.61 | 45.42 | 199.1194 | 0.97364 | 276.9755 | 249.9167 | 279.6874 | 249.9167 | 10.64% | 0.19317 | 0.17261 | 10.64% |  |  | 0.037744 | 0.7608% |  |  | 35.03% | 31.61% | 3.422% | 27.0893 | 26.6682 | 0.42112 | 1.555%
21/06/2020 9:00:00 | 308.84 | 205.87 | 106.93 | 231.9838 | 0.88 | 452.35 | 46.93 | 211.1513 | 0.97499 | 291.165 | 265.018 | 293.6243 | 265.018 | 9.742% | 0.20279 | 0.18304 | 9.742% |  |  | 0.04171 | 0.7731% |  |  | 36.82% | 33.52% | 3.307% | 27.3028 | 26.8759 | 0.42683 | 1.563%
21/06/2020 9:15:00 | 234.58 | 193.37 | 105.12 | 220.0958 | 0.87 | 452.01 | 45.12 | 198.5643 | 0.97384 | 276.2443 | 249.2199 | 278.9661 | 249.2199 | 10.66% | 0.19267 | 0.17213 | 10.66% |  |  | 0.037545 | 0.758% |  |  | 34.94% | 31.52% | 3.418% | 27.0786 | 26.6589 | 0.41965 | 1.55%
21/06/2020 9:30:00 | 276.74 | 208.61 | 106.03 | 234.0096 | 0.89 | 449.86 | 46.03 | 213.6279 | 0.97651 | 293.7076 | 268.1264 | 294.1892 | 268.1264 | 8.859% | 0.20318 | 0.18518 | 8.859% |  |  | 0.042442 | 0.7187% |  |  | 37.14% | 33.91% | 3.235% | 27.3116 | 26.9202 | 0.39144 | 1.433%
21/06/2020 9:45:00 | 230.94 | 195.17 | 104.17 | 221.23 | 0.87 | 448.26 | 44.17 | 200.1058 | 0.97533 | 277.6678 | 251.1546 | 281.5628 | 251.1546 | 10.8% | 0.19446 | 0.17346 | 10.8% |  |  | 0.037933 | 0.7751% |  |  | 35.12% | 31.76% | 3.353% | 27.1175 | 26.6848 | 0.43267 | 1.596%
21/06/2020 10:00:00 | 306.28 | 209.48 | 107.33 | 235.3754 | 0.88 | 450.32 | 47.33 | 214.7603 | 0.97541 | 295.4219 | 269.5477 | 298.7731 | 269.5477 | 9.782% | 0.20635 | 0.18616 | 9.782% |  |  | 0.042939 | 0.799% |  |  | 37.36% | 34.09% | 3.272% | 27.3842 | 26.9406 | 0.44363 | 1.62%
21/06/2020 10:15:00 | 278.86 | 195.99 | 106.38 | 222.9995 | 0.87 | 450.78 | 46.38 | 201.403 | 0.97312 | 279.8888 | 252.7828 | 282.7458 | 252.7828 | 10.6% | 0.19528 | 0.17459 | 10.6% |  |  | 0.038542 | 0.7736% |  |  | 35.4% | 31.97% | 3.428% | 27.1353 | 26.7067 | 0.42858 | 1.579%
21/06/2020 10:30:00 | 235.26 | 204.04 | 105.28 | 229.6001 | 0.88 | 450.57 | 45.28 | 209.0038 | 0.97625 | 288.1732 | 262.3226 | 291.0142 | 262.3226 | 9.859% | 0.20099 | 0.18117 | 9.859% |  |  | 0.040858 | 0.7659% |  |  | 36.44% | 33.18% | 3.269% | 27.262 | 26.838 | 0.42404 | 1.555%
21/06/2020 10:45:00 | 304.22 | 197.39 | 104.66 | 223.4201 | 0.88 | 450.24 | 44.66 | 202.3792 | 0.97535 | 280.4166 | 254.008 | 281.5296 | 254.008 | 9.776% | 0.19444 | 0.17543 | 9.776% |  |  | 0.038688 | 0.7194% |  |  | 35.46% | 32.12% | 3.34% | 27.117 | 26.7233 | 0.39367 | 1.452%
21/06/2020 11:00:00 | 315.76 | 196.84 | 105.98 | 223.557 | 0.87 | 448.46 | 45.98 | 202.1389 | 0.97379 | 280.5885 | 253.7064 | 283.9721 | 253.7064 | 10.66% | 0.19613 | 0.17522 | 10.66% |  |  | 0.038735 | 0.7817% |  |  | 35.49% | 32.09% | 3.4% | 27.1538 | 26.7192 | 0.43465 | 1.601%
21/06/2020 11:15:00 | 227.96 | 201.53 | 103.82 | 226.7001 | 0.88 | 449.16 | 43.82 | 206.239 | 0.97717 | 284.5334 | 258.8525 | 287.4343 | 258.8525 | 9.944% | 0.19852 | 0.17878 | 9.944% |  |  | 0.039832 | 0.7528% |  |  | 35.98% | 32.74% | 3.248% | 27.2067 | 26.7897 | 0.41704 | 1.533%
21/06/2020 11:30:00 | 283.02 | 194.74 | 105.32 | 221.3955 | 0.87 | 447.77 | 45.32 | 199.9439 | 0.97397 | 277.8756 | 250.9515 | 280.9425 | 250.9515 | 10.68% | 0.19403 | 0.17332 | 10.68% |  |  | 0.03799 | 0.7678% |  |  | 35.14% | 31.74% | 3.405% | 27.1081 | 26.6821 | 0.42607 | 1.572%
21/06/2020 11:45:00 | 288.36 | 204.88 | 103.6 | 229.5839 | 0.89 | 447.72 | 43.6 | 209.4678 | 0.9781 | 288.1529 | 262.905 | 288.929 | 262.905 | 9.007% | 0.19955 | 0.18158 | 9.007% |  |  | 0.040852 | 0.7028% |  |  | 36.44% | 33.25% | 3.193% | 27.2297 | 26.8461 | 0.38357 | 1.409%
21/06/2020 12:00:00 | 329.52 | 193.34 | 103.91 | 219.4941 | 0.87 | 449.14 | 43.91 | 198.2636 | 0.97517 | 275.489 | 248.8424 | 278.9228 | 248.8424 | 10.78% | 0.19264 | 0.17186 | 10.78% |  |  | 0.03734 | 0.762% |  |  | 34.84% | 31.47% | 3.37% | 27.0779 | 26.6539 | 0.42402 | 1.566%
21/06/2020 12:15:00 | 269.46 | 205.12 | 105.51 | 230.6655 | 0.88 | 448.89 | 45.51 | 210.108 | 0.97626 | 289.5104 | 263.7085 | 292.5546 | 263.7085 | 9.86% | 0.20205 | 0.18213 | 9.86% |  |  | 0.041238 | 0.7731% |  |  | 36.61% | 33.35% | 3.263% | 27.286 | 26.8574 | 0.42858 | 1.571%
21/06/2020 12:30:00 | 266.68 | 192.42 | 104.99 | 219.1994 | 0.87 | 448.87 | 44.99 | 197.6096 | 0.97374 | 275.1191 | 248.0217 | 277.5955 | 248.0217 | 10.65% | 0.19172 | 0.1713 | 10.65% |  |  | 0.03724 | 0.7512% |  |  | 34.79% | 31.37% | 3.427% | 27.0582 | 26.643 | 0.41519 | 1.534%
21/06/2020 12:45:00 | 283.78 | 192.68 | 104.58 | 219.2317 | 0.87 | 448.89 | 44.58 | 197.77 | 0.97426 | 275.1598 | 248.2229 | 277.9706 | 248.2229 | 10.7% | 0.19198 | 0.17144 | 10.7% |  |  | 0.037251 | 0.7546% |  |  | 34.8% | 31.39% | 3.407% | 27.0638 | 26.6457 | 0.41808 | 1.545%
21/06/2020 13:00:00 | 238.2 | 195.65 | 104.85 | 221.974 | 0.87 | 449.37 | 44.85 | 200.7248 | 0.97472 | 278.6016 | 251.9316 | 282.2553 | 251.9316 | 10.74% | 0.19494 | 0.174 | 10.74% |  |  | 0.038188 | 0.7765% |  |  | 35.23% | 31.86% | 3.373% | 27.1279 | 26.6952 | 0.43265 | 1.595%
21/06/2020 13:15:00 | 301.94 | 190.33 | 105.28 | 217.5072 | 0.87 | 450.53 | 45.28 | 195.642 | 0.97285 | 272.9953 | 245.5521 | 274.5804 | 245.5521 | 10.57% | 0.18964 | 0.16959 | 10.57% |  |  | 0.036667 | 0.7343% |  |  | 34.52% | 31.05% | 3.471% | 27.0137 | 26.6105 | 0.40327 | 1.493%
21/06/2020 13:30:00 | 281.32 | 205.69 | 108.67 | 232.6318 | 0.88 | 451.83 | 48.67 | 211.3697 | 0.97313 | 291.9783 | 265.2921 | 293.3675 | 265.2921 | 9.57% | 0.20262 | 0.18323 | 9.57% |  |  | 0.041944 | 0.7644% |  |  | 36.93% | 33.55% | 3.375% | 27.2987 | 26.8798 | 0.41893 | 1.535%
21/06/2020 13:45:00 | 308.44 | 195.3 | 109.32 | 223.8145 | 0.87 | 451.57 | 49.32 | 201.4313 | 0.96956 | 280.9117 | 252.8182 | 281.7504 | 252.8182 | 10.27% | 0.19459 | 0.17461 | 10.27% |  |  | 0.038824 | 0.7564% |  |  | 35.53% | 31.97% | 3.553% | 27.1203 | 26.7072 | 0.41309 | 1.523%
21/06/2020 14:00:00 | 320.92 | 202.8 | 107.27 | 229.4225 | 0.88 | 452.26 | 47.27 | 208.2361 | 0.97389 | 287.9503 | 261.3591 | 289.2456 | 261.3591 | 9.641% | 0.19977 | 0.18051 | 9.641% |  |  | 0.040794 | 0.7487% |  |  | 36.42% | 33.05% | 3.363% | 27.2346 | 26.8245 | 0.41011 | 1.506%
21/06/2020 14:15:00 | 268.88 | 193.08 | 107.36 | 220.9209 | 0.87 | 453.2 | 47.36 | 198.8036 | 0.97121 | 277.2799 | 249.5202 | 278.5477 | 249.5202 | 10.42% | 0.19238 | 0.17233 | 10.42% |  |  | 0.037827 | 0.7473% |  |  | 35.07% | 31.56% | 3.511% | 27.0724 | 26.6629 | 0.40941 | 1.512%
21/06/2020 14:30:00 | 306.06 | 187.85 | 109.93 | 217.6516 | 0.86 | 453.15 | 49.93 | 194.3724 | 0.96644 | 273.1766 | 243.9586 | 274.1538 | 243.9586 | 11.01% | 0.18935 | 0.16849 | 11.01% |  |  | 0.036716 | 0.7642% |  |  | 34.55% | 30.85% | 3.695% | 27.0075 | 26.5896 | 0.41786 | 1.547%
21/06/2020 14:45:00 | 275.98 | 193.97 | 109.43 | 222.709 | 0.86 | 452.86 | 49.43 | 200.1691 | 0.96903 | 279.5241 | 251.2341 | 283.0855 | 251.2341 | 11.25% | 0.19551 | 0.17352 | 11.25% |  |  | 0.038442 | 0.8164% |  |  | 35.35% | 31.77% | 3.578% | 27.1404 | 26.6859 | 0.45456 | 1.675%
21/06/2020 15:00:00 | 243.58 | 184.91 | 109.26 | 214.7777 | 0.85 | 452.7 | 49.26 | 191.359 | 0.9663 | 269.5695 | 240.1764 | 273.0379 | 240.1764 | 12.04% | 0.18858 | 0.16588 | 12.04% |  |  | 0.035753 | 0.8088% |  |  | 34.09% | 30.37% | 3.717% | 26.9912 | 26.5407 | 0.45045 | 1.669%
21/06/2020 15:15:00 | 314.36 | 198.97 | 111.46 | 228.0623 | 0.87 | 453.79 | 51.46 | 205.5169 | 0.96814 | 286.2431 | 257.9462 | 287.0449 | 257.9462 | 10.14% | 0.19825 | 0.17815 | 10.14% |  |  | 0.040312 | 0.7759% |  |  | 36.2% | 32.62% | 3.579% | 27.2007 | 26.7771 | 0.42357 | 1.557%
21/06/2020 15:30:00 | 218.26 | 188.21 | 111.84 | 218.9319 | 0.85 | 454.14 | 51.84 | 195.2188 | 0.9641 | 274.7835 | 245.021 | 277.9107 | 245.021 | 11.83% | 0.19194 | 0.16923 | 11.83% |  |  | 0.037149 | 0.8273% |  |  | 34.75% | 30.99% | 3.764% | 27.0629 | 26.6035 | 0.45938 | 1.697%
21/06/2020 15:45:00 | 223.86 | 195.95 | 110.72 | 225.0674 | 0.86 | 454.03 | 50.72 | 202.4078 | 0.9681 | 282.4841 | 254.0439 | 285.9752 | 254.0439 | 11.17% | 0.19751 | 0.17546 | 11.17% |  |  | 0.03926 | 0.8278% |  |  | 35.72% | 32.13% | 3.597% | 27.1843 | 26.7238 | 0.46056 | 1.694%
21/06/2020 16:00:00 | 328.32 | 189.55 | 109.86 | 219.0854 | 0.86 | 454.71 | 49.86 | 195.998 | 0.9671 | 274.9761 | 245.9989 | 276.6348 | 245.9989 | 11.07% | 0.19106 | 0.1699 | 11.07% |  |  | 0.037201 | 0.7783% |  |  | 34.78% | 31.11% | 3.665% | 27.044 | 26.6163 | 0.42765 | 1.581%
21/06/2020 16:15:00 | 234.66 | 188.83 | 110.94 | 219.0079 | 0.85 | 454.11 | 50.94 | 195.5803 | 0.96549 | 274.8788 | 245.4746 | 278.8262 | 245.4746 | 11.96% | 0.19257 | 0.16954 | 11.96% |  |  | 0.037175 | 0.8361% |  |  | 34.76% | 31.04% | 3.719% | 27.0765 | 26.6094 | 0.46705 | 1.725%
21/06/2020 16:30:00 | 309.1 | 195.92 | 110.45 | 224.9085 | 0.87 | 453.98 | 50.45 | 202.3113 | 0.96841 | 282.2848 | 253.9227 | 282.6448 | 253.9227 | 10.16% | 0.19521 | 0.17537 | 10.16% |  |  | 0.039205 | 0.7563% |  |  | 35.7% | 32.11% | 3.587% | 27.1338 | 26.7221 | 0.41163 | 1.517%
21/06/2020 16:45:00 | 230.9 | 184.27 | 109.86 | 214.5336 | 0.85 | 455.19 | 49.86 | 190.8964 | 0.96529 | 269.2631 | 239.5959 | 272.0929 | 239.5959 | 11.94% | 0.18792 | 0.16548 | 11.94% |  |  | 0.035671 | 0.8012% |  |  | 34.05% | 30.3% | 3.752% | 26.9774 | 26.5333 | 0.44413 | 1.646%
21/06/2020 17:00:00 | 266.36 | 198.88 | 110.33 | 227.4334 | 0.87 | 455.69 | 50.33 | 205.1496 | 0.96944 | 285.4538 | 257.4852 | 286.9151 | 257.4852 | 10.26% | 0.19816 | 0.17783 | 10.26% |  |  | 0.04009 | 0.7803% |  |  | 36.1% | 32.56% | 3.537% | 27.1987 | 26.7708 | 0.42793 | 1.573%
21/06/2020 17:15:00 | 313.44 | 190.3 | 113.52 | 221.5872 | 0.85 | 456.99 | 53.52 | 197.6828 | 0.96265 | 278.1161 | 248.1135 | 280.9968 | 248.1135 | 11.7% | 0.19407 | 0.17136 | 11.7% |  |  | 0.038056 | 0.8386% |  |  | 35.17% | 31.38% | 3.794% | 27.109 | 26.6442 | 0.46471 | 1.714%
21/06/2020 17:30:00 | 293.88 | 196.24 | 113.52 | 226.7089 | 0.86 | 456.58 | 53.52 | 203.4073 | 0.96476 | 284.5445 | 255.2984 | 286.3984 | 255.2984 | 10.86% | 0.1978 | 0.17632 | 10.86% |  |  | 0.039835 | 0.8182% |  |  | 35.99% | 32.29% | 3.699% | 27.1908 | 26.7408 | 0.44997 | 1.655%
21/06/2020 17:45:00 | 278.52 | 188.76 | 111.84 | 219.4049 | 0.85 | 457.31 | 51.84 | 195.7491 | 0.9643 | 275.3772 | 245.6866 | 278.7229 | 245.6866 | 11.85% | 0.1925 | 0.16968 | 11.85% |  |  | 0.03731 | 0.832% |  |  | 34.83% | 31.07% | 3.755% | 27.075 | 26.6122 | 0.46273 | 1.709%
21/06/2020 18:00:00 | 303.46 | 189.62 | 113.8 | 221.1474 | 0.85 | 457.82 | 53.8 | 197.1045 | 0.96203 | 277.5642 | 247.3877 | 279.9927 | 247.3877 | 11.64% | 0.19338 | 0.17086 | 11.64% |  |  | 0.037905 | 0.8314% |  |  | 35.1% | 31.29% | 3.816% | 27.0939 | 26.6346 | 0.45928 | 1.695%
21/06/2020 18:15:00 | 224.92 | 197.17 | 112.33 | 226.923 | 0.86 | 457.55 | 52.33 | 203.9962 | 0.96654 | 284.8131 | 256.0375 | 287.7557 | 256.0375 | 11.02% | 0.19874 | 0.17683 | 11.02% |  |  | 0.03991 | 0.8313% |  |  | 36.02% | 32.38% | 3.639% | 27.2116 | 26.7509 | 0.46069 | 1.693%
21/06/2020 18:30:00 | 325.98 | 188.97 | 112.09 | 219.7131 | 0.85 | 456.84 | 52.09 | 196.0179 | 0.96404 | 275.7639 | 246.0239 | 279.0329 | 246.0239 | 11.83% | 0.19272 | 0.16992 | 11.83% |  |  | 0.037414 | 0.8329% |  |  | 34.88% | 31.11% | 3.761% | 27.0796 | 26.6167 | 0.46292 | 1.709%
21/06/2020 18:45:00 | 313.76 | 195.28 | 108.67 | 223.4803 | 0.87 | 455.87 | 48.67 | 201.2537 | 0.97032 | 280.4922 | 252.5954 | 281.7215 | 252.5954 | 10.34% | 0.19457 | 0.17446 | 10.34% |  |  | 0.038709 | 0.759% |  |  | 35.47% | 31.95% | 3.528% | 27.1198 | 26.7042 | 0.41567 | 1.533%
21/06/2020 19:00:00 | 299.72 | 190.58 | 112.61 | 221.3634 | 0.85 | 455.97 | 52.61 | 197.7082 | 0.96395 | 277.8352 | 248.1454 | 281.4103 | 248.1454 | 11.82% | 0.19436 | 0.17138 | 11.82% |  |  | 0.037979 | 0.8448% |  |  | 35.14% | 31.38% | 3.755% | 27.1152 | 26.6447 | 0.4705 | 1.735%
21/06/2020 19:15:00 | 300.38 | 203.61 | 113.25 | 232.9863 | 0.87 | 456.44 | 53.25 | 210.4581 | 0.96746 | 292.4232 | 264.1479 | 293.7389 | 264.1479 | 10.07% | 0.20287 | 0.18244 | 10.07% |  |  | 0.042072 | 0.805% |  |  | 36.98% | 33.41% | 3.576% | 27.3046 | 26.8636 | 0.44093 | 1.615%
21/06/2020 19:30:00 | 278.4 | 189.89 | 112.09 | 220.5048 | 0.85 | 456.89 | 52.09 | 196.905 | 0.96437 | 276.7577 | 247.1373 | 280.3914 | 247.1373 | 11.86% | 0.19365 | 0.17069 | 11.86% |  |  | 0.037685 | 0.8409% |  |  | 35% | 31.25% | 3.746% | 27.0999 | 26.6313 | 0.46855 | 1.729%
21/06/2020 19:45:00 | 336.06 | 193.26 | 112.63 | 223.6849 | 0.86 | 456.71 | 52.63 | 200.2981 | 0.96486 | 280.749 | 251.3961 | 282.0493 | 251.3961 | 10.87% | 0.1948 | 0.17363 | 10.87% |  |  | 0.038779 | 0.7971% |  |  | 35.51% | 31.79% | 3.712% | 27.1248 | 26.688 | 0.43675 | 1.61%
21/06/2020 20:00:00 | 320.74 | 196.59 | 112.44 | 226.4738 | 0.86 | 457.11 | 52.44 | 203.464 | 0.96622 | 284.2494 | 255.3695 | 286.9092 | 255.3695 | 10.99% | 0.19816 | 0.17637 | 10.99% |  |  | 0.039752 | 0.826% |  |  | 35.95% | 32.3% | 3.652% | 27.1986 | 26.7418 | 0.45682 | 1.68%
21/06/2020 20:15:00 | 228.02 | 190.83 | 114.13 | 222.355 | 0.85 | 456.67 | 54.13 | 198.3586 | 0.96205 | 279.0798 | 248.9618 | 281.7794 | 248.9618 | 11.65% | 0.19461 | 0.17195 | 11.65% |  |  | 0.03832 | 0.8406% |  |  | 35.29% | 31.49% | 3.809% | 27.1207 | 26.6555 | 0.46522 | 1.715%
21/06/2020 20:30:00 | 312.12 | 202.43 | 114.14 | 232.3916 | 0.86 | 456.83 | 54.14 | 209.5449 | 0.96605 | 291.6768 | 263.0017 | 295.4323 | 263.0017 | 10.98% | 0.20404 | 0.18164 | 10.98% |  |  | 0.041857 | 0.8685% |  |  | 36.89% | 33.26% | 3.626% | 27.3312 | 26.8475 | 0.48372 | 1.77%
21/06/2020 20:45:00 | 235.84 | 187.92 | 112.36 | 218.9491 | 0.85 | 457.88 | 52.36 | 195.0782 | 0.96331 | 274.805 | 244.8444 | 277.4825 | 244.8444 | 11.76% | 0.19164 | 0.1691 | 11.76% |  |  | 0.037155 | 0.8226% |  |  | 34.75% | 30.96% | 3.789% | 27.0565 | 26.6012 | 0.45534 | 1.683%
21/06/2020 21:00:00 | 365.6 | 200.24 | 114.88 | 230.8538 | 0.86 | 458.08 | 54.88 | 207.6244 | 0.96443 | 289.7467 | 260.5913 | 292.2361 | 260.5913 | 10.83% | 0.20183 | 0.17998 | 10.83% |  |  | 0.041305 | 0.8461% |  |  | 36.64% | 32.96% | 3.687% | 27.281 | 26.8138 | 0.46726 | 1.713%
21/06/2020 21:15:00 | 231.98 | 187.64 | 112.37 | 218.7139 | 0.85 | 457.39 | 52.37 | 194.8112 | 0.96319 | 274.5099 | 244.5093 | 277.0691 | 244.5093 | 11.75% | 0.19136 | 0.16887 | 11.75% |  |  | 0.037075 | 0.8202% |  |  | 34.72% | 30.92% | 3.794% | 27.0504 | 26.5968 | 0.45359 | 1.677%
21/06/2020 21:30:00 | 227.04 | 187.64 | 113.12 | 219.1002 | 0.85 | 458.05 | 53.12 | 195.0141 | 0.96219 | 274.9947 | 244.764 | 277.0691 | 244.764 | 11.66% | 0.19136 | 0.16905 | 11.66% |  |  | 0.037206 | 0.817% |  |  | 34.78% | 30.95% | 3.823% | 27.0504 | 26.6001 | 0.45026 | 1.665%
21/06/2020 21:45:00 | 319.28 | 203.92 | 111.29 | 232.3119 | 0.87 | 457.93 | 51.29 | 210.2713 | 0.96979 | 291.5769 | 263.9135 | 294.1861 | 263.9135 | 10.29% | 0.20318 | 0.18227 | 10.29% |  |  | 0.041828 | 0.8166% |  |  | 36.87% | 33.38% | 3.499% | 27.3116 | 26.8603 | 0.45126 | 1.652%
21/06/2020 22:00:00 | 325.08 | 200.48 | 110.86 | 229.0899 | 0.87 | 457.86 | 50.86 | 206.8308 | 0.96929 | 287.5328 | 259.5952 | 289.2233 | 259.5952 | 10.24% | 0.19975 | 0.17929 | 10.24% |  |  | 0.040676 | 0.7907% |  |  | 36.36% | 32.83% | 3.533% | 27.2342 | 26.7999 | 0.43431 | 1.595%
21/06/2020 22:15:00 | 369.14 | 210.88 | 110.14 | 237.9101 | 0.88 | 457.84 | 50.14 | 216.7588 | 0.97288 | 298.6031 | 272.056 | 300.7698 | 272.056 | 9.547% | 0.20773 | 0.1879 | 9.547% |  |  | 0.043869 | 0.7976% |  |  | 37.76% | 34.41% | 3.357% | 27.4162 | 26.9769 | 0.43932 | 1.602%
21/06/2020 22:30:00 | 241.54 | 197 | 111.63 | 226.4294 | 0.86 | 457.84 | 51.63 | 203.6533 | 0.96733 | 284.1936 | 255.6071 | 287.5076 | 255.6071 | 11.1% | 0.19857 | 0.17654 | 11.1% |  |  | 0.039737 | 0.8329% |  |  | 35.94% | 32.33% | 3.615% | 27.2078 | 26.7451 | 0.46276 | 1.701%
21/06/2020 22:45:00 | 274.4 | 212.27 | 112.32 | 240.1548 | 0.88 | 458.14 | 52.32 | 218.6228 | 0.97094 | 301.4205 | 274.3955 | 302.7523 | 274.3955 | 9.366% | 0.2091 | 0.18951 | 9.366% |  |  | 0.0447 | 0.7981% |  |  | 38.12% | 34.7% | 3.418% | 27.4482 | 27.011 | 0.43713 | 1.593%
21/06/2020 23:00:00 | 230.96 | 196.33 | 110.61 | 225.3443 | 0.86 | 458.39 | 50.61 | 202.7482 | 0.96834 | 282.8317 | 254.4712 | 286.5298 | 254.4712 | 11.19% | 0.19789 | 0.17575 | 11.19% |  |  | 0.039357 | 0.8314% |  |  | 35.77% | 32.18% | 3.587% | 27.1928 | 26.7296 | 0.46324 | 1.704%
21/06/2020 23:15:00 | 377.8 | 204.8 | 112.11 | 233.4774 | 0.87 | 457.71 | 52.11 | 211.3256 | 0.96912 | 293.0396 | 265.2367 | 295.4556 | 265.2367 | 10.23% | 0.20406 | 0.18319 | 10.23% |  |  | 0.042249 | 0.82% |  |  | 37.06% | 33.54% | 3.516% | 27.3316 | 26.879 | 0.45255 | 1.656%
21/06/2020 23:30:00 | 289.1 | 197.09 | 114.28 | 227.8253 | 0.86 | 461.9 | 54.28 | 204.4279 | 0.9641 | 285.9457 | 256.5794 | 287.6389 | 256.5794 | 10.8% | 0.19866 | 0.17721 | 10.8% |  |  | 0.040228 | 0.8219% |  |  | 36.16% | 32.45% | 3.714% | 27.2098 | 26.7584 | 0.45147 | 1.659%
21/06/2020 23:45:00 | 229.36 | 202.22 | 112.02 | 231.174 | 0.87 | 457.89 | 52.02 | 208.8038 | 0.96847 | 290.1486 | 262.0715 | 291.7336 | 262.0715 | 10.17% | 0.20149 | 0.181 | 10.17% |  |  | 0.04142 | 0.7994% |  |  | 36.69% | 33.14% | 3.551% | 27.2732 | 26.8344 | 0.43875 | 1.609%
22/06/2020 0:00:00 | 226.54 | 197.62 | 113.01 | 227.6509 | 0.86 | 458.03 | 53.01 | 204.6063 | 0.96586 | 285.7267 | 256.8032 | 288.4124 | 256.8032 | 10.96% | 0.19919 | 0.17736 | 10.96% |  |  | 0.040167 | 0.8322% |  |  | 36.14% | 32.48% | 3.658% | 27.2217 | 26.7614 | 0.46031 | 1.691%
22/06/2020 0:15:00 | 320.78 | 194.87 | 114.28 | 225.9076 | 0.85 | 458.79 | 54.28 | 202.2885 | 0.96333 | 283.5387 | 253.8942 | 287.7449 | 253.8942 | 11.76% | 0.19873 | 0.17535 | 11.76% |  |  | 0.039554 | 0.8759% |  |  | 35.86% | 32.11% | 3.749% | 27.2115 | 26.7217 | 0.48971 | 1.8%
22/06/2020 0:30:00 | 325.16 | 201.38 | 115.15 | 231.9772 | 0.86 | 458.8 | 55.15 | 208.7952 | 0.96449 | 291.1568 | 262.0608 | 293.8999 | 262.0608 | 10.83% | 0.20298 | 0.18099 | 10.83% |  |  | 0.041708 | 0.8547% |  |  | 36.82% | 33.14% | 3.68% | 27.3071 | 26.8343 | 0.47279 | 1.731%
22/06/2020 0:45:00 | 231 | 196.92 | 113.61 | 227.3427 | 0.86 | 459.13 | 53.61 | 204.087 | 0.96488 | 285.34 | 256.1515 | 287.3908 | 256.1515 | 10.87% | 0.19849 | 0.17691 | 10.87% |  |  | 0.040058 | 0.8235% |  |  | 36.09% | 32.39% | 3.691% | 27.206 | 26.7525 | 0.45352 | 1.667%
22/06/2020 1:00:00 | 305.64 | 203.73 | 112.72 | 232.8341 | 0.87 | 458.77 | 52.72 | 210.4408 | 0.96811 | 292.2322 | 264.1261 | 293.912 | 264.1261 | 10.13% | 0.20299 | 0.18242 | 10.13% |  |  | 0.042017 | 0.8085% |  |  | 36.96% | 33.4% | 3.554% | 27.3073 | 26.8633 | 0.44395 | 1.626%
22/06/2020 1:15:00 | 318.38 | 192.55 | 112.38 | 222.9457 | 0.86 | 459.62 | 52.38 | 199.5474 | 0.96493 | 279.8212 | 250.4538 | 281.0131 | 250.4538 | 10.87% | 0.19408 | 0.17298 | 10.87% |  |  | 0.038524 | 0.7923% |  |  | 35.39% | 31.67% | 3.714% | 27.1092 | 26.6754 | 0.43379 | 1.6%
22/06/2020 1:30:00 | 280.28 | 203 | 113.96 | 232.8001 | 0.86 | 460.19 | 53.96 | 210.0492 | 0.96644 | 292.1896 | 263.6347 | 296.2642 | 263.6347 | 11.01% | 0.20462 | 0.18208 | 11.01% |  |  | 0.042004 | 0.8743% |  |  | 36.95% | 33.34% | 3.611% | 27.3443 | 26.8564 | 0.48796 | 1.784%
22/06/2020 1:45:00 | 320.6 | 195.13 | 115.14 | 226.5677 | 0.85 | 459.92 | 55.14 | 202.7711 | 0.96232 | 284.3673 | 254.4999 | 288.1288 | 254.4999 | 11.67% | 0.199 | 0.17577 | 11.67% |  |  | 0.039785 | 0.8745% |  |  | 35.96% | 32.19% | 3.777% | 27.2174 | 26.73 | 0.48739 | 1.791%
22/06/2020 2:00:00 | 287.56 | 204.79 | 114.54 | 234.6452 | 0.86 | 460.79 | 54.54 | 211.9282 | 0.96632 | 294.5053 | 265.993 | 298.8765 | 265.993 | 11% | 0.20642 | 0.18371 | 11% |  |  | 0.042673 | 0.8873% |  |  | 37.25% | 33.64% | 3.606% | 27.3859 | 26.8898 | 0.49612 | 1.812%
22/06/2020 2:15:00 | 333.12 | 193.25 | 114.91 | 224.833 | 0.85 | 460.67 | 54.91 | 200.8997 | 0.96192 | 282.19 | 252.151 | 285.3528 | 252.151 | 11.64% | 0.19708 | 0.17415 | 11.64% |  |  | 0.039179 | 0.8587% |  |  | 35.69% | 31.89% | 3.799% | 27.1748 | 26.6982 | 0.47666 | 1.754%
22/06/2020 2:30:00 | 300.34 | 200.94 | 113.43 | 230.745 | 0.86 | 460.84 | 53.43 | 207.9222 | 0.96642 | 289.6102 | 260.9651 | 293.2577 | 260.9651 | 11.01% | 0.20254 | 0.18024 | 11.01% |  |  | 0.041266 | 0.8588% |  |  | 36.63% | 33% | 3.623% | 27.297 | 26.819 | 0.47803 | 1.751%
22/06/2020 2:45:00 | 273.98 | 191.22 | 114.13 | 222.6898 | 0.85 | 460.98 | 54.13 | 198.7339 | 0.96219 | 279.5 | 249.4327 | 282.3553 | 249.4327 | 11.66% | 0.19501 | 0.17227 | 11.66% |  |  | 0.038435 | 0.8441% |  |  | 35.35% | 31.55% | 3.803% | 27.1294 | 26.6618 | 0.46762 | 1.724%
22/06/2020 3:00:00 | 271.18 | 197.55 | 117.8 | 230.0062 | 0.85 | 461.02 | 57.8 | 205.8321 | 0.95976 | 288.6829 | 258.3417 | 291.7022 | 258.3417 | 11.44% | 0.20147 | 0.17843 | 11.44% |  |  | 0.041002 | 0.8842% |  |  | 36.51% | 32.67% | 3.837% | 27.2727 | 26.7826 | 0.49011 | 1.797%
22/06/2020 3:15:00 | 334.54 | 196.55 | 114.88 | 227.6605 | 0.86 | 460.51 | 54.88 | 204.0679 | 0.96316 | 285.7388 | 256.1275 | 286.8508 | 256.1275 | 10.71% | 0.19812 | 0.1769 | 10.71% |  |  | 0.04017 | 0.8144% |  |  | 36.14% | 32.39% | 3.745% | 27.1977 | 26.7522 | 0.44557 | 1.638%
22/06/2020 3:30:00 | 225.78 | 193.66 | 116.28 | 225.8877 | 0.85 | 460.6 | 56.28 | 201.6721 | 0.96027 | 283.5137 | 253.1205 | 285.9582 | 253.1205 | 11.48% | 0.1975 | 0.17482 | 11.48% |  |  | 0.039547 | 0.8561% |  |  | 35.86% | 32.01% | 3.844% | 27.1841 | 26.7113 | 0.47281 | 1.739%
22/06/2020 3:45:00 | 323.12 | 201.59 | 116.04 | 232.6023 | 0.86 | 460.55 | 56.04 | 209.2343 | 0.96347 | 291.9413 | 262.612 | 294.2064 | 262.612 | 10.74% | 0.2032 | 0.18137 | 10.74% |  |  | 0.041933 | 0.8523% |  |  | 36.92% | 33.21% | 3.709% | 27.3119 | 26.842 | 0.46988 | 1.72%
22/06/2020 4:00:00 | 239.26 | 189.55 | 114.36 | 221.3762 | 0.85 | 460.7 | 54.36 | 197.1908 | 0.96125 | 277.8513 | 247.496 | 279.8894 | 247.496 | 11.57% | 0.19331 | 0.17093 | 11.57% |  |  | 0.037983 | 0.8283% |  |  | 35.14% | 31.3% | 3.839% | 27.0924 | 26.6361 | 0.4563 | 1.684%
22/06/2020 4:15:00 | 242.46 | 208.2 | 116.67 | 238.6611 | 0.86 | 460.2 | 56.67 | 215.7747 | 0.9649 | 299.5458 | 270.8209 | 303.8532 | 270.8209 | 10.87% | 0.20986 | 0.18704 | 10.87% |  |  | 0.044146 | 0.9077% |  |  | 37.88% | 34.25% | 3.633% | 27.466 | 26.959 | 0.50702 | 1.846%
22/06/2020 4:30:00 | 315.88 | 194.3 | 115.98 | 226.2827 | 0.85 | 460.56 | 55.98 | 202.2035 | 0.96091 | 284.0095 | 253.7875 | 286.9032 | 253.7875 | 11.54% | 0.19815 | 0.17528 | 11.54% |  |  | 0.039685 | 0.8633% |  |  | 35.92% | 32.1% | 3.822% | 27.1985 | 26.7203 | 0.47824 | 1.758%
22/06/2020 4:45:00 | 230.5 | 208.26 | 118.1 | 239.4156 | 0.86 | 460.8 | 58.1 | 216.2125 | 0.96322 | 300.4928 | 271.3703 | 303.9408 | 271.3703 | 10.72% | 0.20992 | 0.18742 | 10.72% |  |  | 0.044426 | 0.9011% |  |  | 38% | 34.32% | 3.683% | 27.4674 | 26.9669 | 0.50048 | 1.822%
22/06/2020 5:00:00 | 287.8 | 192.37 | 114.59 | 223.9131 | 0.85 | 461.2 | 54.59 | 199.9657 | 0.96201 | 281.0354 | 250.9788 | 284.0534 | 250.9788 | 11.64% | 0.19618 | 0.17334 | 11.64% |  |  | 0.038859 | 0.8522% |  |  | 35.54% | 31.74% | 3.801% | 27.1551 | 26.6824 | 0.47265 | 1.741%
22/06/2020 5:15:00 | 29.6 | 38.07 | 7.69 | 38.8389 | 0.93 | 466.06 | -52.31 | 0 | 1 | 48.7471 | 0 | 51.3785 | 47.782 | 7% | 0.035485 | 0.033001 | 7% |  |  | 0.0011691 | 0.01579% |  |  | 6.165% | 4.165% | 2% | 25.0705 | 25.061 | 0.0095254 | 0.03799%
22/06/2020 5:30:00 | 21.62 | 13.48 | 11.18 | 17.5129 | 0.77 | 466.33 | -48.82 | 0 | 1 | 21.9806 | 0 | 21.9726 | 16.9189 | 23% | 0.015175 | 0.011685 | 23% |  |  | 0.00023771 | 0.009677% |  |  | 2.78% | 0.7798% | 2% | 25.0129 | 25.0076 | 0.0052496 | 0.02099%
22/06/2020 22:15:00 | 69.1 | 55.78 | 23.64 | 60.5827 | 0.91 | 456.01 | -36.36 | 0 | 1 | 76.0379 | 0 | 76.9341 | 70.01 | 9% | 0.053135 | 0.048353 | 9% |  |  | 0.0028446 | 0.0489% |  |  | 9.616% | 7.616% | 2% | 25.1581 | 25.1309 | 0.027175 | 0.108%
22/06/2020 22:30:00 | 129.1 | 105.53 | 11.64 | 106.17 | 0.99 | 455.91 | -48.36 | 0 | 1 | 133.255 | 0 | 133.7896 | 132.4517 | 1% | 0.092403 | 0.091478 | 1% |  |  | 0.0087364 | 0.01739% |  |  | 16.85% | 14.85% | 2% | 25.4781 | 25.4686 | 0.009514 | 0.03734%
22/06/2020 22:45:00 | 153.36 | 106.12 | 27.19 | 109.5479 | 0.96 | 455.72 | -32.81 | 0 | 1 | 137.4946 | 0 | 138.7419 | 133.1922 | 4% | 0.095823 | 0.09199 | 4% |  |  | 0.0093011 | 0.07292% |  |  | 17.39% | 15.39% | 2% | 25.5141 | 25.4738 | 0.040308 | 0.158%
22/06/2020 23:00:00 | 113.12 | 76.31 | 28.24 | 81.3678 | 0.93 | 457.21 | -31.76 | 0 | 1 | 102.1254 | 0 | 102.9864 | 95.7774 | 7% | 0.071128 | 0.066149 | 7% |  |  | 0.0051314 | 0.06932% |  |  | 12.92% | 10.92% | 2% | 25.2833 | 25.245 | 0.038272 | 0.1514%
22/06/2020 23:15:00 | 93.58 | 62.1 | 24.84 | 66.8837 | 0.91 | 457.71 | -35.16 | 0 | 1 | 83.9464 | 0 | 85.6509 | 77.9423 | 9% | 0.059155 | 0.053831 | 9% |  |  | 0.0034671 | 0.0596% |  |  | 10.62% | 8.616% | 2% | 25.1959 | 25.1623 | 0.033682 | 0.1337%
22/06/2020 23:30:00 | 157.62 | 111.7 | 25.4 | 114.5515 | 0.97 | 458.05 | -34.6 | 0 | 1 | 143.7747 | 0 | 144.5317 | 140.1957 | 3% | 0.099822 | 0.096827 | 3% |  |  | 0.01017 | 0.06011% |  |  | 18.18% | 16.18% | 2% | 25.5579 | 25.525 | 0.032974 | 0.129%
22/06/2020 23:45:00 | 258.42 | 126.84 | 36.16 | 131.8936 | 0.96 | 458.87 | -23.84 | 0 | 1 | 165.5409 | 0 | 165.8313 | 159.1981 | 4% | 0.11453 | 0.10995 | 4% |  |  | 0.013483 | 0.1057% |  |  | 20.94% | 18.94% | 2% | 25.7345 | 25.6769 | 0.057586 | 0.2238%
23/06/2020 0:00:00 | 163.2 | 140.32 | 72.01 | 157.7186 | 0.86 | 448.61 | 12.01 | 140.833 | 0.99636 | 197.954 | 176.7608 | 204.7871 | 176.7608 | 13.69% | 0.14144 | 0.12208 | 13.69% |  |  | 0.019279 | 0.4916% |  |  | 25.03% | 22.35% | 2.68% | 26.1201 | 25.8345 | 0.28561 | 1.093%
23/06/2020 0:15:00 | 187.42 | 145.73 | 73.98 | 163.4328 | 0.86 | 448.19 | 13.98 | 146.399 | 0.99543 | 205.126 | 183.7468 | 212.6826 | 183.7468 | 13.61% | 0.14689 | 0.12691 | 13.61% |  |  | 0.020702 | 0.525% |  |  | 25.94% | 23.24% | 2.704% | 26.2082 | 25.9018 | 0.30638 | 1.169%
23/06/2020 0:30:00 | 395.5 | 171.03 | 94.93 | 195.6092 | 0.86 | 445.27 | 34.93 | 174.5605 | 0.97977 | 245.5109 | 219.0925 | 249.6062 | 219.0925 | 12.22% | 0.17239 | 0.15132 | 12.22% |  |  | 0.029656 | 0.6807% |  |  | 31.05% | 27.71% | 3.341% | 26.6641 | 26.2821 | 0.38199 | 1.433%
23/06/2020 0:45:00 | 419.14 | 276.37 | 114.19 | 299.0313 | 0.92 | 445.11 | 54.19 | 281.6326 | 0.98131 | 375.317 | 353.4797 | 377.0376 | 353.4797 | 6.248% | 0.2604 | 0.24413 | 6.248% |  |  | 0.069305 | 0.839% |  |  | 47.47% | 44.7% | 2.762% | 28.7969 | 28.3373 | 0.45965 | 1.596%
23/06/2020 1:00:00 | 259.08 | 231.29 | 113.52 | 257.6468 | 0.89 | 442.61 | 53.52 | 237.4015 | 0.97426 | 323.3748 | 297.9648 | 326.1733 | 297.9648 | 8.648% | 0.22527 | 0.20579 | 8.648% |  |  | 0.051449 | 0.8514% |  |  | 40.9% | 37.68% | 3.214% | 27.8416 | 27.3713 | 0.47025 | 1.689%
23/06/2020 1:15:00 | 255.14 | 239.43 | 116.09 | 266.0895 | 0.89 | 444.1 | 56.09 | 245.9122 | 0.97364 | 333.9714 | 308.6467 | 337.6526 | 308.6467 | 8.59% | 0.2332 | 0.21317 | 8.59% |  |  | 0.054876 | 0.9023% |  |  | 42.24% | 39.03% | 3.203% | 28.0451 | 27.5444 | 0.50071 | 1.785%
23/06/2020 1:30:00 | 270.96 | 228.71 | 115.63 | 256.2783 | 0.88 | 443.9 | 55.63 | 235.3783 | 0.97167 | 321.6573 | 295.4255 | 326.2 | 295.4255 | 9.434% | 0.22529 | 0.20404 | 9.434% |  |  | 0.050904 | 0.9152% |  |  | 40.68% | 37.36% | 3.317% | 27.8421 | 27.3311 | 0.51096 | 1.835%
23/06/2020 1:45:00 | 260.42 | 216.24 | 114.53 | 244.6975 | 0.87 | 442.06 | 54.53 | 223.0095 | 0.96964 | 307.1221 | 279.9014 | 311.9596 | 279.9014 | 10.28% | 0.21546 | 0.19332 | 10.28% |  |  | 0.046407 | 0.9048% |  |  | 38.84% | 35.4% | 3.443% | 27.5993 | 27.0925 | 0.50678 | 1.836%
23/06/2020 2:00:00 | 327.12 | 204.84 | 112.95 | 233.9169 | 0.87 | 441.79 | 52.95 | 211.573 | 0.96818 | 293.5913 | 265.5472 | 295.5133 | 265.5472 | 10.14% | 0.2041 | 0.1834 | 10.14% |  |  | 0.042408 | 0.8165% |  |  | 37.13% | 33.58% | 3.547% | 27.3325 | 26.8834 | 0.44906 | 1.643%
23/06/2020 2:15:00 | 395.38 | 209.81 | 117.62 | 240.53 | 0.86 | 441.28 | 57.62 | 217.5783 | 0.9643 | 301.8915 | 273.0845 | 306.2029 | 273.0845 | 10.82% | 0.21148 | 0.18861 | 10.82% |  |  | 0.04484 | 0.9175% |  |  | 38.18% | 34.54% | 3.643% | 27.5043 | 26.9919 | 0.51242 | 1.863%
23/06/2020 2:30:00 | 318.4 | 245.77 | 118.97 | 273.0508 | 0.89 | 441.28 | 58.97 | 252.7456 | 0.9724 | 342.7086 | 317.2234 | 346.5935 | 317.2234 | 8.474% | 0.23938 | 0.21909 | 8.474% |  |  | 0.057785 | 0.9378% |  |  | 43.34% | 40.12% | 3.223% | 28.2085 | 27.6878 | 0.52074 | 1.846%
23/06/2020 2:45:00 | 389.68 | 264.53 | 121.82 | 291.2323 | 0.9 | 441.29 | 61.82 | 271.6576 | 0.97376 | 365.5283 | 340.9599 | 368.9045 | 340.9599 | 7.575% | 0.25479 | 0.23549 | 7.575% |  |  | 0.065737 | 0.9582% |  |  | 46.23% | 43.12% | 3.107% | 28.6349 | 28.1051 | 0.52983 | 1.85%
23/06/2020 3:00:00 | 356.28 | 234.11 | 124.14 | 264.9872 | 0.87 | 440.66 | 64.14 | 242.7374 | 0.96446 | 332.5879 | 304.6619 | 337.7398 | 304.6619 | 9.794% | 0.23326 | 0.21042 | 9.794% |  |  | 0.054422 | 1.014% |  |  | 42.06% | 38.53% | 3.532% | 28.0467 | 27.4791 | 0.56756 | 2.024%
23/06/2020 3:15:00 | 443.56 | 252.69 | 123.04 | 281.0535 | 0.89 | 439.35 | 63.04 | 260.4348 | 0.97026 | 352.7529 | 326.8741 | 356.3523 | 326.8741 | 8.272% | 0.24612 | 0.22576 | 8.272% |  |  | 0.061222 | 0.971% |  |  | 44.61% | 41.34% | 3.273% | 28.3917 | 27.8538 | 0.53794 | 1.895%
23/06/2020 3:30:00 | 262.12 | 266.37 | 123.17 | 293.4686 | 0.9 | 441.07 | 63.17 | 273.758 | 0.97301 | 368.3352 | 343.5962 | 371.4705 | 343.5962 | 7.504% | 0.25656 | 0.23731 | 7.504% |  |  | 0.06675 | 0.9642% |  |  | 46.58% | 43.45% | 3.129% | 28.6856 | 28.1533 | 0.53237 | 1.856%
23/06/2020 3:45:00 | 376.08 | 241.82 | 121.07 | 270.4346 | 0.88 | 440.39 | 61.07 | 249.4122 | 0.96956 | 339.4249 | 313.0396 | 344.8983 | 313.0396 | 9.237% | 0.23821 | 0.2162 | 9.237% |  |  | 0.056683 | 0.9988% |  |  | 42.93% | 39.59% | 3.337% | 28.1772 | 27.6174 | 0.55986 | 1.987%
23/06/2020 4:00:00 | 434.66 | 261.58 | 120.77 | 288.1137 | 0.9 | 440.14 | 60.77 | 268.5463 | 0.97406 | 361.6141 | 337.0549 | 364.7905 | 337.0549 | 7.603% | 0.25194 | 0.23279 | 7.603% |  |  | 0.064336 | 0.9411% |  |  | 45.73% | 42.63% | 3.106% | 28.5543 | 28.0343 | 0.51993 | 1.821%
23/06/2020 4:15:00 | 363 | 236.84 | 120.99 | 265.9544 | 0.88 | 440.95 | 60.99 | 244.5669 | 0.96841 | 333.8019 | 306.9582 | 337.7955 | 306.9582 | 9.129% | 0.2333 | 0.212 | 9.129% |  |  | 0.05482 | 0.9552% |  |  | 42.21% | 38.82% | 3.395% | 28.0477 | 27.5166 | 0.53105 | 1.893%
23/06/2020 4:30:00 | 334.32 | 255.58 | 121.16 | 282.8443 | 0.89 | 440.07 | 61.16 | 262.7959 | 0.97254 | 355.0005 | 329.8376 | 360.4279 | 329.8376 | 8.487% | 0.24893 | 0.2278 | 8.487% |  |  | 0.062004 | 1.008% |  |  | 44.9% | 41.71% | 3.182% | 28.4698 | 27.9058 | 0.56398 | 1.981%
23/06/2020 4:45:00 | 295.04 | 259.01 | 120.99 | 285.8754 | 0.9 | 440.82 | 60.99 | 266.0939 | 0.97338 | 358.8049 | 333.9769 | 361.2065 | 333.9769 | 7.539% | 0.24947 | 0.23066 | 7.539% |  |  | 0.063341 | 0.919% |  |  | 45.38% | 42.24% | 3.14% | 28.4848 | 27.9792 | 0.5056 | 1.775%
23/06/2020 5:00:00 | 364.74 | 243.36 | 119.68 | 271.1962 | 0.89 | 439.75 | 59.68 | 250.5709 | 0.97122 | 340.3809 | 314.4939 | 343.1948 | 314.4939 | 8.363% | 0.23703 | 0.21721 | 8.363% |  |  | 0.057003 | 0.9135% |  |  | 43.05% | 39.77% | 3.274% | 28.1459 | 27.6417 | 0.50417 | 1.791%
23/06/2020 5:15:00 | 322.5 | 230.48 | 111.22 | 255.9119 | 0.89 | 439.8 | 51.22 | 236.1028 | 0.97619 | 321.1974 | 296.3348 | 325.031 | 296.3348 | 8.829% | 0.22448 | 0.20467 | 8.829% |  |  | 0.050759 | 0.8567% |  |  | 40.62% | 37.48% | 3.144% | 27.8217 | 27.3455 | 0.47625 | 1.712%
23/06/2020 5:30:00 | 358.14 | 236.89 | 120.35 | 265.7085 | 0.88 | 439.18 | 60.35 | 244.4565 | 0.96905 | 333.4932 | 306.8197 | 337.8669 | 306.8197 | 9.189% | 0.23335 | 0.21191 | 9.189% |  |  | 0.054719 | 0.9594% |  |  | 42.18% | 38.8% | 3.373% | 28.049 | 27.5144 | 0.53461 | 1.906%
23/06/2020 5:45:00 | 286.44 | 235.82 | 120.87 | 264.9918 | 0.88 | 440.11 | 60.87 | 243.5492 | 0.96826 | 332.5936 | 305.6809 | 336.3408 | 305.6809 | 9.116% | 0.2323 | 0.21112 | 9.116% |  |  | 0.054424 | 0.947% |  |  | 42.06% | 38.66% | 3.404% | 28.0215 | 27.4957 | 0.52576 | 1.876%
23/06/2020 6:00:00 | 421.14 | 204.23 | 117.63 | 235.6835 | 0.86 | 440.1 | 57.63 | 212.2053 | 0.96242 | 295.8085 | 266.3409 | 298.0593 | 266.3409 | 10.64% | 0.20586 | 0.18395 | 10.64% |  |  | 0.043051 | 0.8675% |  |  | 37.41% | 33.68% | 3.727% | 27.3728 | 26.8947 | 0.47815 | 1.747%
Promedio | 322.9375 | 225.0265 | 110.8825 | 251.0823 | 0.88965 | 446.9648 | 50.8825 | 229.0445 | 0.97409 | 315.1357 | 287.4758 | 317.2434 | 290.0345 | 8.675% | 0.21911 | 0.20031 | 8.675% |  |  | 0.050115 | 0.8108% |  |  | 39.85% | 36.64% | 3.217% | 27.7564 | 27.3102 | 0.44627 | 1.603%
Mínimo | 21.62 | 13.48 | 7.69 | 17.5129 | 0.77 | 433.06 | -52.31 | 0 | 0.95278 | 21.9806 | 0 | 21.9726 | 16.9189 | 1% | 0.015175 | 0.011685 | 1% |  |  | 0.00023771 | 0.009677% |  |  | 2.78% | 0.7798% | 2% | 25.0129 | 25.0076 | 0.0052496 | 0.02099%
Máximo | 489.24 | 291.55 | 129.39 | 315.3904 | 0.99 | 466.33 | 69.39 | 297.7185 | 1 | 395.8494 | 373.6692 | 403.5316 | 373.6692 | 23% | 0.2787 | 0.25808 | 23% |  |  | 0.077095 | 1.184% |  |  | 50.06% | 47.26% | 4.069% | 29.3493 | 28.7294 | 0.67811 | 2.31%
| A EQV | kW TOT AVG | kVAR TOT AVG | kVA TOT AVG | PF TOT AVG | V LL EQV AVG | Qdespues | Sdespues | FP Despues | I Antes | I Después | I antes | Idespués | %Reducción | ∆V Antes | ∆V Después | %Reducción |  |  | Pérdidas Antes | % Reducción Pérdidas |  |  | Cargabilidad Antes | Cargabilidad Después | ∆Cargabilidad | Temperatura Antes | Temperatura Después | ∆Temp | %Temp

## Listado de Materiales
LISTADO DE MATERIALES
BANCO DE CAPACITORES AUTOMÁTICO - SUBESTACIÓN ELÉCTRICA #16 - COMPAÑÍA DE EMPAQUES S.A.
Descripción | Referencia | Unidades | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total
Controlador automático de factor de potencia (LOVATO) | DCRL8 | UND | 1 | 1435100 | 1435100
Transformador de corriente 0.5 VA relación 1000/5 A | DM2TA 1000 | UND | 1 | 876800 | 876800
Transformador industrial TI 500 VA relación 440-220 V | TI-500 | UND | 1 | 249000 | 249000
Contactor para condensador TeSys D LC1D*K de 21 kVAr @440V | LC1DFKM7 | UND | 4 | 445644 | 1782576
Contactor para condensador TeSys D LC1D*K de 42 kVAr @440V | LC1DMKM7 | UND | 2 | 1225423 | 2450846
Interruptor termo-magnetico tripolar de 225 A | EZC250N3250 | UND | 1 | 892059 | 892059
Interruptor termo-magnetico tripolar de 15 A | EZC100N3015 | UND | 2 | 402477 | 804954
Interruptor termo-magnetico tripolar de 25 A | EZC100N3025 | UND | 2 | 402477 | 804954
Interruptor termo-magnetico tripolar de 50 A | EZC100N3050 | UND | 2 | 402477 | 804954
Cable THHN calibre N° 2 AWG | - | M | 25 | 12800 | 320000
Cable THHN calibre N° 12 AWG | - | M | 24 | 1300 | 31200
Cable THHN calibre N° 8 AWG | - | M | 12 | 2819 | 33828
Cable THHN calibre N° 14 AWG - Control | - | M | 15 | 1100 | 16500
Capacitor tubular trifásico de 5.75 kVAr a 460 V | CLZ-FPT-48/6.25-60Hz-HD | UND | 2 | 125200 | 250400
Capacitor tubular trifásico de 11.5 kVAr a 460 V | CLZ-FPT-48/12.5-60Hz-HD | UND | 2 | 253600 | 507200
Capacitor tubular trifásico de 23 kVAr a 460 V | CLZ-FPT-48/25-60Hz-HD | UND | 2 | 434400 | 868800
Bornera cortocircuitable de eslabón deslizable | SCB.6/GR | UND | 1 | 23000 | 23000
Canaleta ranurable tramo de 2 metros | VDR-G4040 | UND | 1 | 34600 | 34600
Correas de sujeción de Nylon color negro | VT-B10025 | UND | 1 | 2600 | 2600
|  |  |  | TOTAL | 12189371